## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2511-2_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2511-2_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2511-2_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2511-2_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2511-2_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2511-2_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2511-2_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2511-2_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2511-2_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2511-2_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2511-2_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2511-2_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2511-2_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2511-2_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2511-2_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2511-2_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2511-2_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2511-2_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2511-2_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2511-2_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2511-2_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2511-2_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2511-2_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2511-2_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2511-2_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2511-2_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2511-2_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2511-2_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2511-2_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2511-2_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2511-2_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2511-2_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2511-2_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2511-2_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2511-2_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2511-2_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2511-2_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2511-2_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2511-2_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2511-2_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2511-2_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2511-2_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2511-2_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2511-2_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2511-2_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2511-2_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2511-2_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2511-2_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2511-2_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2511-2_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2511-2_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2511-2_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2511-2_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2511-2_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2511-2_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2511-2_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2511-2_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2511-2_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2511-2_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2511-2_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2511-2_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2511-2_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2511-2_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2511-2_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2511-2_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2511-2_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2511-2_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2511-2_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2511-2_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2511-2_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2511-2_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2511-2_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2511-2_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2511-2_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2511-2_0_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2511-2_0_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2511-2_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2511-2_0_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2511-2_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2511-2_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2511-2_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2511-2_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2511-2_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2511-2_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2511-2_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2511-2_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2511-2_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2511-2_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2511-2_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2511-2_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2511-2_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2511-2_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2511-2_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2511-2_0_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2511-2_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2511-2_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2511-2_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2511-2_0_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2511-2_0_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2511-2_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2511-2_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2511-2_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2511-2_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2511-2_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2511-2_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2511-2_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2511-2_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2511-2_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2511-2_0_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2511-2_0_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2511-2_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2511-2_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2511-2_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2511-2_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2511-2_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2511-2_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2511-2_0_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2511-2_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2511-2_0_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2511-2_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2511-2_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2511-2_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2511-2_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2511-2_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2511-2_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2511-2_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2511-2_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2511-2_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2511-2_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2511-2_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2511-2_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2511-2_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2511-2_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2511-2_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2511-2_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2511-2_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2511-2_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2511-2_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2511-2_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2511-2_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2511-2_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2511-2_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2511-2_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2511-2_0_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2511-2_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2511-2_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2511-2_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2511-2_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2511-2_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2511-2_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2511-2_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2511-2_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2511-2_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2511-2_0_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2511-2_0_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2511-2_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2511-2_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2511-2_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2511-2_0_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2511-2_0_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2511-2_0_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2511-2_0_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2511-2_0_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2511-2_0_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2511-2_0_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_MV_184_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2511-2_0_3_load_0 | 0 | 0.0020198 | 0.00050621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2511-2_0_3_load_1 | 1 | 0.0017698 | 0.00044354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2511-2_0_3_load_2 | 2 | 0.0027349 | 0.00068544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2511-2_0_3_load_18 | 4 | 0.0011797 | 0.00029566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2511-2_0_3_load_19 | 5 | 0.00023228 | 5.8214e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2511-2_0_3_load_38 | 6 | 0.00021235 | 5.3219e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2511-2_0_3_load_57 | 8 | 0.001619 | 0.00040576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2511-2_0_3_load_8 | 9 | 0.001392 | 0.00034887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2511-2_0_3_load_4 | 10 | 0.0012772 | 0.0003201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2511-2_0_3_load_5 | 11 | 0.0018181 | 0.00045566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2511-2_0_3_load_53 | 13 | 0.0031843 | 0.00079807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2511-2_0_3_load_50 | 14 | 0.0015738 | 0.00039444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2511-2_0_3_load_58 | 15 | 0.0028676 | 0.00071868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2511-2_0_3_load_51 | 16 | 0.0011401 | 0.00028573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2511-2_0_3_load_7 | 17 | 0.0011709 | 0.00029345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2511-2_0_3_load_9 | 18 | 0.0010735 | 0.00026904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2511-2_0_3_load_11 | 19 | 0.00161 | 0.0004035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2511-2_0_3_load_99 | 20 | 0.002462 | 0.00061703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2511-2_0_3_load_55 | 21 | 0.0013979 | 0.00035035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2511-2_0_3_load_97 | 22 | 0.0021009 | 0.00052654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2511-2_0_3_load_12 | 23 | 0.00091009 | 0.00022809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2511-2_0_3_load_13 | 24 | 0.00051647 | 0.00012944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2511-2_0_3_load_14 | 25 | 0.00015623 | 3.9156e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2511-2_0_3_load_16 | 27 | 0.00024122 | 6.0455e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2511-2_0_3_load_45 | 29 | 0.00027313 | 6.8454e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2511-2_0_3_load_20 | 30 | 0.0016849 | 0.00042228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2511-2_0_3_load_42 | 31 | 0.00036453 | 9.1359e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2511-2_0_3_load_60 | 32 | 0.0019988 | 0.00050096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2511-2_0_3_load_59 | 34 | 0.0028288 | 0.00070896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2511-2_0_3_load_31 | 36 | 0.00053562 | 0.00013424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2511-2_0_3_load_28 | 37 | 0.00042349 | 0.00010614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2511-2_0_3_load_29 | 38 | 0.00041574 | 0.00010419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2511-2_0_3_load_37 | 40 | 0.00011145 | 2.7931e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2511-2_0_3_load_23 | 43 | 0.00043783 | 0.00010973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2511-2_0_3_load_26 | 44 | 0.00051257 | 0.00012846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2511-2_0_3_load_24 | 45 | 0.00061639 | 0.00015448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2511-2_0_3_load_27 | 46 | 0.00025238 | 6.3251e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2511-2_0_3_load_30 | 47 | 0.00041396 | 0.00010375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2511-2_0_3_load_25 | 48 | 0.001948 | 0.00048821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2511-2_0_3_load_32 | 49 | 0.00064849 | 0.00016253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2511-2_0_3_load_33 | 50 | 0.0011225 | 0.00028131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2511-2_0_3_load_34 | 51 | 0.00047162 | 0.0001182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2511-2_0_3_load_44 | 53 | 0.00053001 | 0.00013283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2511-2_0_3_load_49 | 54 | 0.00015267 | 3.8264e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2511-2_0_3_load_46 | 55 | 0.0010804 | 0.00027077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2511-2_0_3_load_47 | 56 | 0.00075867 | 0.00019014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2511-2_0_3_load_39 | 57 | 0.00024277 | 6.0844e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2511-2_0_3_load_41 | 58 | 0.00066252 | 0.00016604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2511-2_0_3_load_52 | 59 | 0.0019083 | 0.00047826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2511-2_0_3_load_54 | 61 | 0.0035083 | 0.00087927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2511-2_0_3_load_62 | 62 | 0.001309 | 0.00032806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2511-2_0_3_load_63 | 63 | 0.0008977 | 0.00022498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2511-2_0_3_load_65 | 64 | 0.0020362 | 0.00051032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2511-2_0_3_load_119 | 65 | 0.001026 | 0.00025715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2511-2_0_3_load_118 | 67 | 0.0019982 | 0.0005008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2511-2_0_3_load_117 | 68 | 0.0022873 | 0.00057326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2511-2_0_3_load_66 | 69 | 0.0020511 | 0.00051406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2511-2_0_3_load_67 | 70 | 0.0029083 | 0.0007289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2511-2_0_3_load_69 | 72 | 0.0010739 | 0.00026913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2511-2_0_3_load_70 | 73 | 0.0018879 | 0.00047314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2511-2_0_3_load_160 | 74 | 0.0016137 | 0.00040443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2511-2_0_3_load_157 | 75 | 0.0016499 | 0.00041351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2511-2_0_3_load_155 | 77 | 0.00074012 | 0.00018549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2511-2_0_3_load_71 | 78 | 0.0033482 | 0.00083915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2511-2_0_3_load_72 | 79 | 0.0026168 | 0.00065584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2511-2_0_3_load_73 | 80 | 0.0015801 | 0.000396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2511-2_0_3_load_74 | 81 | 0.0011706 | 0.00029338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2511-2_0_3_load_137 | 82 | 0.0015708 | 0.00039369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2511-2_0_3_load_76 | 84 | 0.0019456 | 0.00048761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2511-2_0_3_load_77 | 85 | 0.00418 | 0.0010476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2511-2_0_3_load_80 | 88 | 0.00078941 | 0.00019784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2511-2_0_3_load_81 | 89 | 0.0030334 | 0.00076024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2511-2_0_3_load_109 | 91 | 0.0018696 | 0.00046855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2511-2_0_3_load_145 | 92 | 0.0023434 | 0.00058731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2511-2_0_3_load_163 | 93 | 0.0014641 | 0.00036694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2511-2_0_3_load_131 | 94 | 0.0034628 | 0.00086785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2511-2_0_3_load_95 | 95 | 0.0022804 | 0.00057153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2511-2_0_3_load_110 | 96 | 0.0024626 | 0.00061718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2511-2_0_3_load_146 | 97 | 0.0016354 | 0.00040987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2511-2_0_3_load_162 | 98 | 0.001408 | 0.00035288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2511-2_0_3_load_82 | 99 | 0.0026187 | 0.00065631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2511-2_0_3_load_83 | 100 | 0.0036358 | 0.00091123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2511-2_0_3_load_84 | 101 | 0.0070053 | 0.0017557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2511-2_0_3_load_90 | 103 | 0.0008704 | 0.00021814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2511-2_0_3_load_86 | 106 | 0.0017902 | 0.00044867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2511-2_0_3_load_88 | 107 | 0.00066569 | 0.00016684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2511-2_0_3_load_161 | 108 | 0.0015221 | 0.00038148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2511-2_0_3_load_159 | 109 | 0.00078872 | 0.00019767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2511-2_0_3_load_91 | 110 | 0.0012578 | 0.00031523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2511-2_0_3_load_92 | 111 | 0.0037177 | 0.00093176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2511-2_0_3_load_94 | 113 | 0.0016467 | 0.00041269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2511-2_0_3_load_96 | 114 | 0.0013471 | 0.00033761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2511-2_0_3_load_107 | 115 | 0.0020677 | 0.00051821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2511-2_0_3_load_105 | 117 | 0.0017236 | 0.00043197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2511-2_0_3_load_166 | 118 | 0.0026972 | 0.00067599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2511-2_0_3_load_98 | 119 | 0.002277 | 0.00057067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2511-2_0_3_load_100 | 120 | 0.0035199 | 0.00088217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2511-2_0_3_load_126 | 121 | 0.0010368 | 0.00025984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2511-2_0_3_load_127 | 122 | 0.0012065 | 0.00030237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2511-2_0_3_load_101 | 123 | 0.0015032 | 0.00037673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2511-2_0_3_load_102 | 124 | 0.00070039 | 0.00017554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2511-2_0_3_load_103 | 125 | 0.00070039 | 0.00017554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2511-2_0_3_load_116 | 127 | 0.0019167 | 0.00048038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2511-2_0_3_load_113 | 128 | 0.0013345 | 0.00033445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2511-2_0_3_load_128 | 129 | 0.0039795 | 0.00099736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2511-2_0_3_load_106 | 131 | 0.0021823 | 0.00054693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2511-2_0_3_load_115 | 133 | 0.0015828 | 0.00039669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2511-2_0_3_load_129 | 135 | 0.0012096 | 0.00030316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2511-2_0_3_load_124 | 136 | 0.0011101 | 0.00027821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2511-2_0_3_load_111 | 137 | 0.0014586 | 0.00036556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2511-2_0_3_load_125 | 138 | 0.0018267 | 0.00045782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2511-2_0_3_load_143 | 139 | 0.0013105 | 0.00032844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2511-2_0_3_load_136 | 140 | 0.0033306 | 0.00083474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2511-2_0_3_load_122 | 141 | 0.0016881 | 0.00042307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2511-2_0_3_load_123 | 142 | 0.0011764 | 0.00029483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2511-2_0_3_load_169 | 143 | 0.0021573 | 0.00054067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2511-2_0_3_load_141 | 144 | 0.0019023 | 0.00047675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2511-2_0_3_load_134 | 145 | 0.0019908 | 0.00049894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2511-2_0_3_load_144 | 146 | 0.0041678 | 0.0010446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2511-2_0_3_load_132 | 147 | 0.0017242 | 0.00043213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2511-2_0_3_load_133 | 148 | 0.0018824 | 0.00047178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2511-2_0_3_load_138 | 149 | 0.0014687 | 0.00036808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2511-2_0_3_load_139 | 150 | 0.0025342 | 0.00063512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2511-2_0_3_load_140 | 151 | 0.0012755 | 0.00031967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2511-2_0_3_load_142 | 152 | 0.0012934 | 0.00032415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2511-2_0_3_load_167 | 153 | 0.0013119 | 0.00032878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2511-2_0_3_load_147 | 154 | 0.0017159 | 0.00043005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2511-2_0_3_load_148 | 155 | 0.0018807 | 0.00047136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2511-2_0_3_load_149 | 156 | 0.0014743 | 0.00036949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2511-2_0_3_load_150 | 157 | 0.00078751 | 0.00019737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2511-2_0_3_load_151 | 158 | 0.0012177 | 0.00030519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2511-2_0_3_load_158 | 159 | 0.0010385 | 0.00026027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2511-2_0_3_load_152 | 160 | 0.0011048 | 0.0002769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2511-2_0_3_load_153 | 161 | 0.0017642 | 0.00044214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2511-2_0_3_load_156 | 163 | 0.00078674 | 0.00019718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2511-2_0_3_load_168 | 164 | 0.0013614 | 0.00034119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 124 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2511-2_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.023066 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2511-2_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.037033 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2511-2_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.024304 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2511-2_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.030959 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2511-2_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.0025913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2511-2_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.14644 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2511-2_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 6 | 39 | 0.012223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2511-2_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 40 | 0.01603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2511-2_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.02042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_2511-2_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.0053713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_2511-2_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 21 | 0.0033238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_2511-2_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 17 | 0.025857 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_2511-2_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.030317 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2511-2_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.025235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2511-2_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.010946 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2511-2_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.014267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2511-2_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.028874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2511-2_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.027201 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2511-2_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 60 | 0.016096 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2511-2_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 59 | 0.023783 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2511-2_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.0054124 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_2511-2_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.0059074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_2511-2_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.026106 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_2511-2_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.00010301 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_2511-2_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 61 | 0.020898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_2511-2_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 119 | 0.014642 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_2511-2_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.018615 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2511-2_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.010881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2511-2_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.013737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2511-2_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.032467 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2511-2_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 35 | 0.021177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2511-2_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 36 | 0.00010841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2511-2_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.02418 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2511-2_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.66583 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2511-2_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 28 | 31 | 0.063052 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2511-2_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 29 | 55 | 0.014983 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2511-2_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 41 | 0.025366 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2511-2_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 52 | 0.14557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2511-2_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.099882 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_2511-2_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.028698 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_2511-2_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 33 | 54 | 0.040842 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2511-2_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 34 | 60 | 0.01424 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_2511-2_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.039888 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2511-2_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.0061949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2511-2_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 47 | 0.0094207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2511-2_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 53 | 0.038688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2511-2_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 57 | 0.03694 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2511-2_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.015816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2511-2_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.012989 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2511-2_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.019499 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2511-2_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 42 | 45 | 0.018194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2511-2_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 43 | 46 | 0.013813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2511-2_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.012456 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2511-2_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 45 | 48 | 0.030918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2511-2_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.032177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2511-2_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.045999 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2511-2_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.036075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2511-2_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.050648 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2511-2_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 54 | 58 | 0.021181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2511-2_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.01392 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2511-2_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.035982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2511-2_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.0089606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_2511-2_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.018751 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2511-2_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.014861 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2511-2_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 64 | 68 | 0.034621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2511-2_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.017366 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2511-2_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.075079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2511-2_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 66 | 105 | 0.011946 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2511-2_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 66 | 102 | 0.060761 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2511-2_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.0071888 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2511-2_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.0057092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2511-2_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.014344 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2511-2_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.027415 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2511-2_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.040385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2511-2_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.0072233 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2511-2_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.022576 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2511-2_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.012713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2511-2_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.016892 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2511-2_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 76 | 108 | 0.030206 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2511-2_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 76 | 104 | 0.016065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2511-2_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 77 | 161 | 0.022084 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2511-2_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.0070085 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2511-2_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.021817 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2511-2_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.021283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2511-2_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.014684 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2511-2_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.010854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2511-2_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 83 | 149 | 0.019826 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2511-2_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 83 | 148 | 0.03903 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2511-2_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.01931 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2511-2_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.020801 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2511-2_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.021555 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2511-2_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.03139 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2511-2_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 86 | 89 | 0.0069199 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2511-2_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 87 | 90 | 0.010687 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2511-2_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 87 | 91 | 0.0071765 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2511-2_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 88 | 92 | 0.0060171 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2511-2_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 89 | 93 | 0.012673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2511-2_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 90 | 94 | 0.025537 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2511-2_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 90 | 95 | 0.0091764 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2511-2_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 91 | 96 | 0.020133 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2511-2_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 92 | 97 | 0.0055163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2511-2_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 93 | 98 | 0.0095007 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2511-2_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 94 | 139 | 0.017671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2511-2_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 96 | 137 | 0.029647 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2511-2_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.00011412 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2511-2_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.02157 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2511-2_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.027341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2511-2_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.043332 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2511-2_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.0026798 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2511-2_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 104 | 106 | 0.032751 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2511-2_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 105 | 138 | 0.014733 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2511-2_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 105 | 137 | 0.027963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2511-2_0_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.020269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2511-2_0_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.0019098 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2511-2_0_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 109 | 159 | 0.011944 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2511-2_0_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.021595 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2511-2_0_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 110 | 112 | 0.0068751 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2511-2_0_3_line_117 | NAYY 4x150 SE | 111 | 113 | 0.039528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2511-2_0_3_line_118 | NAYY 4x150 SE | 112 | 114 | 0.025401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2511-2_0_3_line_119 | NAYY 4x150 SE | 113 | 115 | 0.0098576 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2511-2_0_3_line_120 | NAYY 4x150 SE | 114 | 116 | 0.031184 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2511-2_0_3_line_121 | NAYY 4x150 SE | 115 | 117 | 0.019853 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2511-2_0_3_line_122 | NAYY 4x150 SE | 116 | 118 | 0.014614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2511-2_0_3_line_123 | NAYY 4x150 SE | 117 | 131 | 0.0019322 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2511-2_0_3_line_124 | NAYY 4x150 SE | 118 | 164 | 0.018195 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2511-2_0_3_line_125 | NAYY 4x150 SE | 119 | 120 | 0.013884 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
126 | LV_2511-2_0_3_line_126 | NAYY 4x150 SE | 120 | 121 | 0.010618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
127 | LV_2511-2_0_3_line_127 | NAYY 4x150 SE | 121 | 122 | 0.0033708 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
128 | LV_2511-2_0_3_line_128 | NAYY 4x150 SE | 122 | 129 | 0.019117 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
129 | LV_2511-2_0_3_line_129 | NAYY 4x150 SE | 123 | 124 | 0.0067937 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
130 | LV_2511-2_0_3_line_130 | NAYY 4x150 SE | 123 | 125 | 0.0053304 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
131 | LV_2511-2_0_3_line_131 | NAYY 4x150 SE | 125 | 126 | 0.014604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
132 | LV_2511-2_0_3_line_132 | NAYY 4x150 SE | 126 | 127 | 0.00425 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
133 | LV_2511-2_0_3_line_133 | NAYY 4x150 SE | 126 | 128 | 0.05074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
134 | LV_2511-2_0_3_line_134 | NAYY 4x150 SE | 127 | 129 | 0.015011 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
135 | LV_2511-2_0_3_line_135 | NAYY 4x150 SE | 128 | 130 | 0.025523 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
136 | LV_2511-2_0_3_line_136 | NAYY 4x150 SE | 130 | 132 | 0.024398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2511-2_0_3_line_137 | NAYY 4x150 SE | 130 | 133 | 0.031696 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
138 | LV_2511-2_0_3_line_138 | NAYY 4x150 SE | 130 | 131 | 0.022195 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2511-2_0_3_line_139 | NAYY 4x150 SE | 132 | 134 | 0.050752 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2511-2_0_3_line_140 | NAYY 4x150 SE | 132 | 135 | 0.01921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2511-2_0_3_line_141 | NAYY 4x150 SE | 133 | 136 | 0.009496 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2511-2_0_3_line_142 | NAYY 4x150 SE | 134 | 140 | 0.0016347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2511-2_0_3_line_143 | NAYY 4x150 SE | 136 | 141 | 2.7385e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2511-2_0_3_line_144 | NAYY 4x150 SE | 138 | 142 | 0.026232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2511-2_0_3_line_145 | NAYY 4x150 SE | 139 | 146 | 0.0038428 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2511-2_0_3_line_146 | NAYY 4x150 SE | 140 | 145 | 0.020843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2511-2_0_3_line_147 | NAYY 4x150 SE | 141 | 142 | 0.018742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2511-2_0_3_line_148 | NAYY 4x150 SE | 143 | 144 | 0.037807 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2511-2_0_3_line_149 | NAYY 4x150 SE | 144 | 152 | 0.026835 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2511-2_0_3_line_150 | NAYY 4x150 SE | 145 | 147 | 0.021492 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2511-2_0_3_line_151 | NAYY 4x150 SE | 146 | 153 | 0.0081493 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2511-2_0_3_line_152 | NAYY 4x150 SE | 147 | 148 | 0.014183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2511-2_0_3_line_153 | NAYY 4x150 SE | 149 | 150 | 0.0092068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2511-2_0_3_line_154 | NAYY 4x150 SE | 150 | 151 | 0.0071653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2511-2_0_3_line_155 | NAYY 4x150 SE | 151 | 152 | 0.043935 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2511-2_0_3_line_156 | NAYY 4x150 SE | 154 | 155 | 0.011667 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2511-2_0_3_line_157 | NAYY 4x150 SE | 154 | 156 | 0.034004 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2511-2_0_3_line_158 | NAYY 4x150 SE | 155 | 157 | 0.022009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2511-2_0_3_line_159 | NAYY 4x150 SE | 156 | 158 | 0.028076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2511-2_0_3_line_160 | NAYY 4x150 SE | 157 | 159 | 0.0059621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2511-2_0_3_line_161 | NAYY 4x150 SE | 160 | 161 | 0.023967 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2511-2_0_3_line_162 | NAYY 4x150 SE | 160 | 162 | 0.012883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2511-2_0_3_line_163 | NAYY 4x150 SE | 162 | 163 | 0.012581 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2511-2_0_3_trafo_102 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 165 | 124 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2616738.8427 | 1224935.2938 | 2616719.0561 | 1224947.1475
1 | 2616738.8427 | 1224935.2938 | 2616770.6116 | 1224916.2619
2 | 2616791.4603 | 1224903.772 | 2616770.6116 | 1224916.2619
3 | 2616791.4603 | 1224903.772 | 2616806.0992 | 1224922.5241 | 2616812.7016 | 1224925.4222
4 | 2616592.2368 | 1224745.806 | 2616594.2766 | 1224747.4041
5 | 2616698.281 | 1224644.3101 | 2616594.2766 | 1224747.4041
6 | 2616689.5111 | 1224635.7956 | 2616698.281 | 1224644.3101
7 | 2616709.7822 | 1224655.4761 | 2616698.281 | 1224644.3101
8 | 2616812.7016 | 1224925.4222 | 2616816.9968 | 1224913.0715 | 2616819.9939 | 1224906.3672
9 | 2616812.7016 | 1224925.4222 | 2616811.916 | 1224930.7357
10 | 2616821.3504 | 1224903.3328 | 2616819.9939 | 1224906.3672
11 | 2616809.2293 | 1224956.448 | 2616811.241 | 1224935.3017 | 2616811.916 | 1224930.7357
12 | 2616854.6206 | 1224952.5087 | 2616869.1566 | 1224925.9037
13 | 2616881.256 | 1224903.7584 | 2616869.1566 | 1224925.9037
14 | 2616881.256 | 1224903.7584 | 2616872.0243 | 1224897.8775
15 | 2616881.256 | 1224903.7584 | 2616893.26 | 1224911.4694
16 | 2616847.6714 | 1224882.3639 | 2616872.0243 | 1224897.8775
17 | 2616893.26 | 1224911.4694 | 2616916.1463 | 1224926.1708
18 | 2616833.0065 | 1224875.8503 | 2616844.706 | 1224880.4749 | 2616847.6714 | 1224882.3639
19 | 2616916.1463 | 1224926.1708 | 2616936.1564 | 1224939.0247
20 | 2616809.2293 | 1224956.448 | 2616808.7167 | 1224961.8361
21 | 2616808.7167 | 1224961.8361 | 2616808.1573 | 1224967.717
22 | 2616805.6331 | 1224993.6984 | 2616805.7491 | 1224993.0312 | 2616808.1573 | 1224967.717
23 | 2616805.6154 | 1224993.7999 | 2616805.6331 | 1224993.6984
24 | 2616829.6836 | 1224884.172 | 2616827.7384 | 1224889.0432 | 2616821.3504 | 1224903.3328
25 | 2616805.6154 | 1224993.7999 | 2616803.106 | 1225008.2255
26 | 2616192.0939 | 1223721.3106 | 2616201.7733 | 1223705.4102
27 | 2616186.436 | 1223730.6048 | 2616192.0939 | 1223721.3106
28 | 2616208.9163 | 1223693.6764 | 2616201.7733 | 1223705.4102
29 | 2616186.436 | 1223730.6048 | 2616177.6056 | 1223745.1105 | 2616184.1862 | 1223759.1274
30 | 2616208.9163 | 1223693.6764 | 2616218.3277 | 1223712.6575
31 | 2616184.2323 | 1223759.2256 | 2616184.1862 | 1223759.1274
32 | 2616626.6251 | 1224393.4004 | 2616613.2915 | 1224413.5724
33 | 2616626.6251 | 1224393.4004 | 2616281.0182 | 1223824.2862
34 | 2616626.6251 | 1224393.4004 | 2616662.878 | 1224444.9881
35 | 2616603.4673 | 1224424.7963 | 2616610.5756 | 1224417.6811 | 2616613.2915 | 1224413.5724
36 | 2616266.7902 | 1223803.2866 | 2616281.0182 | 1223824.2862
37 | 2616743.7686 | 1224566.0177 | 2616662.878 | 1224444.9881
38 | 2616838.6601 | 1224833.4858 | 2616809.7046 | 1224737.8926
39 | 2616836.3268 | 1224862.0059 | 2616838.3468 | 1224850.4615 | 2616838.6601 | 1224833.4858
40 | 2616809.7046 | 1224737.8926 | 2616796.9155 | 1224740.4803 | 2616775.985 | 1224722.1929
41 | 2616833.0065 | 1224875.8503 | 2616836.0738 | 1224863.4517 | 2616836.3268 | 1224862.0059
42 | 2616218.3277 | 1223712.6575 | 2616233.6182 | 1223749.4988
43 | 2616233.6182 | 1223749.4988 | 2616235.9929 | 1223755.2205
44 | 2616235.9929 | 1223755.2205 | 2616237.0548 | 1223757.7791 | 2616240.2991 | 1223763.5845
45 | 2616689.5111 | 1224635.7956 | 2616694.6336 | 1224623.0914 | 2616703.9232 | 1224608.6311 | 2616709.0992 | 1224602.7929
46 | 2616709.7822 | 1224655.4761 | 2616710.4012 | 1224656.077 | 2616734.9174 | 1224682.544
47 | 2616257.3393 | 1223790.5868 | 2616266.7902 | 1223803.2866
48 | 2616266.7902 | 1223803.2866 | 2616277.8889 | 1223796.5397
49 | 2616257.3393 | 1223790.5868 | 2616246.4461 | 1223774.4147
50 | 2616257.3393 | 1223790.5868 | 2616243.8596 | 1223802.8058
51 | 2616277.8889 | 1223796.5397 | 2616289.4761 | 1223789.4959 | 2616289.7153 | 1223789.4125
52 | 2616246.4461 | 1223774.4147 | 2616245.8908 | 1223773.5902 | 2616240.2991 | 1223763.5845
53 | 2616221.7915 | 1223824.3838 | 2616227.6497 | 1223817.4996 | 2616243.8596 | 1223802.8058
54 | 2616774.2996 | 1224642.1581 | 2616785.4678 | 1224672.3349
55 | 2616758.334 | 1224599.0188 | 2616774.2996 | 1224642.1581
56 | 2616743.7686 | 1224566.0177 | 2616757.8039 | 1224597.5867 | 2616758.334 | 1224599.0188
57 | 2616743.7686 | 1224566.0177 | 2616736.5956 | 1224571.7787 | 2616709.0992 | 1224602.7929
58 | 2616760.0345 | 1224708.2566 | 2616775.985 | 1224722.1929
59 | 2616593.6293 | 1224434.6439 | 2616603.4673 | 1224424.7963
60 | 2616760.0345 | 1224708.2566 | 2616753.2191 | 1224702.3019 | 2616734.9174 | 1224682.544
61 | 2616833.0065 | 1224875.8503 | 2616829.6836 | 1224884.172
62 | 2616610.2118 | 1225057.6091 | 2616622.8298 | 1225071.4799
63 | 2616622.8298 | 1225071.4799 | 2616632.8301 | 1225082.4731
64 | 2616632.8301 | 1225082.4731 | 2616656.127 | 1225108.0831
65 | 2616715.131 | 1225187.0354 | 2616712.7914 | 1225177.9457 | 2616709.5177 | 1225170.6676
66 | 2616709.5177 | 1225170.6676 | 2616660.9645 | 1225113.4008
67 | 2616725.9492 | 1225192.1687 | 2616715.131 | 1225187.0354
68 | 2616666.9442 | 1225224.1003 | 2616691.5785 | 1225203.2457 | 2616701.0116 | 1225196.7572 | 2616715.131 | 1225187.0354
69 | 2616660.9645 | 1225113.4008 | 2616656.127 | 1225108.0831
70 | 2616595.9579 | 1225307.176 | 2616592.3219 | 1225311.5775
71 | 2616583.1866 | 1225322.6362 | 2616592.3219 | 1225311.5775
72 | 2616595.9579 | 1225307.176 | 2616613.4177 | 1225286.0399
73 | 2616583.1866 | 1225322.6362 | 2616615.7829 | 1225346.4776
74 | 2616618.0181 | 1225280.471 | 2616613.4177 | 1225286.0399
75 | 2616634.0045 | 1225359.8052 | 2616615.7829 | 1225346.4776
76 | 2616626.1149 | 1225270.6694 | 2616618.0181 | 1225280.471
77 | 2616647.6388 | 1225369.7775 | 2616634.0045 | 1225359.8052
78 | 2616626.1149 | 1225270.6694 | 2616651.2184 | 1225287.4679
79 | 2616626.1149 | 1225270.6694 | 2616635.6795 | 1225257.744
80 | 2616666.2971 | 1225381.5785 | 2616649.6974 | 1225371.2832 | 2616647.6388 | 1225369.7775
81 | 2617002.719 | 1225227.9408 | 2616996.8335 | 1225224.1355
82 | 2617021.0404 | 1225239.7866 | 2617002.719 | 1225227.9408
83 | 2616996.8335 | 1225224.1355 | 2616978.9611 | 1225212.58
84 | 2616966.6301 | 1225204.6074 | 2616978.9611 | 1225212.58
85 | 2616957.5157 | 1225198.7144 | 2616966.6301 | 1225204.6074
86 | 2616957.5157 | 1225198.7144 | 2616947.946 | 1225216.0782
87 | 2616957.5157 | 1225198.7144 | 2616924.7376 | 1225177.526
88 | 2616777.3967 | 1225267.7223 | 2616788.0383 | 1225251.6092
89 | 2616765.9333 | 1225285.0799 | 2616777.3967 | 1225267.7223
90 | 2616799.917 | 1225233.6229 | 2616788.0383 | 1225251.6092
91 | 2616765.9333 | 1225285.0799 | 2616789.2291 | 1225306.119
92 | 2616765.9333 | 1225285.0799 | 2616759.5883 | 1225287.8415 | 2616759.5883 | 1225287.8415
93 | 2616808.9367 | 1225239.3961 | 2616799.917 | 1225233.6229
94 | 2616799.917 | 1225233.6229 | 2616793.9842 | 1225229.5851
95 | 2616789.2291 | 1225306.119 | 2616793.6946 | 1225310.1519
96 | 2616751.5332 | 1225297.6246 | 2616751.5332 | 1225297.6246 | 2616759.5883 | 1225287.8415
97 | 2616808.9367 | 1225239.3961 | 2616805.5084 | 1225245.4789 | 2616803.2638 | 1225251.1426 | 2616803.3615 | 1225256.824 | 2616805.6455 | 1225261.3998 | 2616806.5729 | 1225262.7833
98 | 2616808.9367 | 1225239.3961 | 2616816.6676 | 1225244.3398
99 | 2616793.9842 | 1225229.5851 | 2616779.905 | 1225220.0031 | 2616777.1478 | 1225218.5807
100 | 2616793.6946 | 1225310.1519 | 2616797.7885 | 1225313.8492
101 | 2616743.3985 | 1225292.7164 | 2616751.5332 | 1225297.6246
102 | 2616813.9109 | 1225278.236 | 2616812.0004 | 1225276.6377 | 2616810.4389 | 1225268.5508 | 2616806.5729 | 1225262.7833
103 | 2616750.8 | 1225204.9885 | 2616777.1478 | 1225218.5807
104 | 2616687.3588 | 1225241.7414 | 2616687.253 | 1225241.6987
105 | 2616707.3596 | 1225249.8172 | 2616687.3588 | 1225241.7414
106 | 2616666.9442 | 1225224.1003 | 2616681.1305 | 1225239.2266 | 2616687.253 | 1225241.6987
107 | 2616666.9442 | 1225224.1003 | 2616659.7941 | 1225230.1506 | 2616637.4429 | 1225255.7262
108 | 2616635.6795 | 1225257.744 | 2616637.4429 | 1225255.7262
109 | 2616635.6795 | 1225257.744 | 2616607.5327 | 1225240.9984
110 | 2616725.9492 | 1225192.1687 | 2616730.0856 | 1225184.9872 | 2616735.0774 | 1225180.9099
111 | 2616725.9492 | 1225192.1687 | 2616750.8 | 1225204.9885
112 | 2616590.113 | 1225230.6347 | 2616607.5327 | 1225240.9984
113 | 2616652.8057 | 1225288.53 | 2616651.2184 | 1225287.4679
114 | 2616652.8057 | 1225288.53 | 2616662.732 | 1225295.1724
115 | 2616850.7408 | 1225258.113 | 2616843.314 | 1225237.8352
116 | 2616853.1052 | 1225264.5687 | 2616850.7408 | 1225258.113
117 | 2616829.7199 | 1225200.7187 | 2616843.314 | 1225237.8352
118 | 2616853.1052 | 1225264.5687 | 2616861.0742 | 1225282.6796 | 2616864.506 | 1225287.1235
119 | 2616826.3298 | 1225191.4624 | 2616829.7199 | 1225200.7187
120 | 2616883.5662 | 1225311.8047 | 2616864.506 | 1225287.1235
121 | 2616819.502 | 1225172.82 | 2616826.3298 | 1225191.4624
122 | 2616883.5662 | 1225311.8047 | 2616873.086 | 1225321.9894
123 | 2616819.502 | 1225172.82 | 2616819.502 | 1225172.82 | 2616819.1558 | 1225170.9191
124 | 2616873.086 | 1225321.9894 | 2616860.0371 | 1225334.6702
125 | 2616800.7265 | 1225021.9045 | 2616803.106 | 1225008.2255
126 | 2616800.7265 | 1225021.9045 | 2616800.7097 | 1225022.0007 | 2616799.5874 | 1225032.4612
127 | 2616799.2278 | 1225035.8128 | 2616799.5874 | 1225032.4612
128 | 2616799.2198 | 1225054.9202 | 2616799.0593 | 1225037.3829 | 2616799.2278 | 1225035.8128
129 | 2616775.8935 | 1225078.3859 | 2616782.5919 | 1225077.2519
130 | 2616787.8475 | 1225076.3621 | 2616782.5919 | 1225077.2519
131 | 2616802.2465 | 1225073.9245 | 2616787.8475 | 1225076.3621
132 | 2616802.2465 | 1225073.9245 | 2616801.5265 | 1225069.7359
133 | 2616802.2465 | 1225073.9245 | 2616810.8514 | 1225123.9297
134 | 2616799.2198 | 1225054.9202 | 2616799.2333 | 1225056.3946 | 2616801.5265 | 1225069.7359
135 | 2616815.1797 | 1225149.0828 | 2616810.8514 | 1225123.9297
136 | 2616830.3569 | 1225129.9476 | 2616821.882 | 1225140.6189 | 2616819.2878 | 1225143.9024 | 2616815.1797 | 1225149.0828
137 | 2616815.1797 | 1225149.0828 | 2616785.7237 | 1225160.7866
138 | 2616815.1797 | 1225149.0828 | 2616819.1558 | 1225170.9191
139 | 2616830.3569 | 1225129.9476 | 2616838.3081 | 1225127.5798 | 2616844.6755 | 1225127.6867 | 2616851.2615 | 1225130.9183 | 2616875.5511 | 1225146.5182
140 | 2616830.3569 | 1225129.9476 | 2616840.7194 | 1225113.7722
141 | 2616785.7237 | 1225160.7866 | 2616776.8987 | 1225164.293
142 | 2616875.5511 | 1225146.5182 | 2616876.9502 | 1225147.3636
143 | 2616776.8733 | 1225164.3031 | 2616776.8987 | 1225164.293
144 | 2616735.0774 | 1225180.9099 | 2616759.456 | 1225171.2235
145 | 2616816.8583 | 1225280.7018 | 2616813.9109 | 1225278.236
146 | 2616876.9502 | 1225147.3636 | 2616887.6593 | 1225153.8345 | 2616892.5634 | 1225156.7279 | 2616894.7774 | 1225158.1591
147 | 2616776.8733 | 1225164.3031 | 2616759.456 | 1225171.2235
148 | 2616892.9688 | 1225208.5662 | 2616904.189 | 1225244.6703
149 | 2616917.3668 | 1225268.0467 | 2616904.189 | 1225244.6703
150 | 2616894.7774 | 1225158.1591 | 2616912.8264 | 1225169.8263
151 | 2616823.1088 | 1225285.9308 | 2616816.8583 | 1225280.7018
152 | 2616912.8264 | 1225169.8263 | 2616924.7376 | 1225177.526
153 | 2616947.946 | 1225216.0782 | 2616943.5021 | 1225224.1414
154 | 2616940.0436 | 1225230.4168 | 2616943.5021 | 1225224.1414
155 | 2616940.0436 | 1225230.4168 | 2616917.3668 | 1225268.0467
156 | 2616695.6746 | 1225317.2166 | 2616685.9786 | 1225310.7283
157 | 2616722.5307 | 1225338.0125 | 2616704.5618 | 1225323.1636 | 2616695.6746 | 1225317.2166
158 | 2616685.9786 | 1225310.7283 | 2616667.6871 | 1225298.4882
159 | 2616744.173 | 1225355.8969 | 2616722.5307 | 1225338.0125
160 | 2616662.732 | 1225295.1724 | 2616667.6871 | 1225298.4882
161 | 2616666.2971 | 1225381.5785 | 2616686.6643 | 1225394.2107
162 | 2616697.6127 | 1225401.0011 | 2616686.6643 | 1225394.2107
163 | 2616697.6127 | 1225401.0011 | 2616704.7106 | 1225390.6137

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2616738.8427 | 1224935.2938
1 | 2616719.0561 | 1224947.1475
2 | 2616770.6116 | 1224916.2619
3 | 2616791.4603 | 1224903.772
4 | 2616594.2766 | 1224747.4041
5 | 2616592.2368 | 1224745.806
6 | 2616698.281 | 1224644.3101
7 | 2616812.7016 | 1224925.4222
8 | 2616819.9939 | 1224906.3672
9 | 2616811.916 | 1224930.7357
10 | 2616854.6206 | 1224952.5087
11 | 2616869.1566 | 1224925.9037
12 | 2616881.256 | 1224903.7584
13 | 2616872.0243 | 1224897.8775
14 | 2616893.26 | 1224911.4694
15 | 2616847.6714 | 1224882.3639
16 | 2616916.1463 | 1224926.1708
17 | 2616809.2293 | 1224956.448
18 | 2616808.7167 | 1224961.8361
19 | 2616808.1573 | 1224967.717
20 | 2616805.6331 | 1224993.6984
21 | 2616821.3504 | 1224903.3328
22 | 2616805.6154 | 1224993.7999
23 | 2616192.0939 | 1223721.3106
24 | 2616201.7733 | 1223705.4102
25 | 2616186.436 | 1223730.6048
26 | 2616208.9163 | 1223693.6764
27 | 2616184.1862 | 1223759.1274
28 | 2616626.6251 | 1224393.4004
29 | 2616613.2915 | 1224413.5724
30 | 2616281.0182 | 1223824.2862
31 | 2616662.878 | 1224444.9881
32 | 2616838.6601 | 1224833.4858
33 | 2616809.7046 | 1224737.8926
34 | 2616836.3268 | 1224862.0059
35 | 2616218.3277 | 1223712.6575
36 | 2616184.2323 | 1223759.2256
37 | 2616233.6182 | 1223749.4988
38 | 2616235.9929 | 1223755.2205
39 | 2616689.5111 | 1224635.7956
40 | 2616709.7822 | 1224655.4761
41 | 2616266.7902 | 1223803.2866
42 | 2616257.3393 | 1223790.5868
43 | 2616277.8889 | 1223796.5397
44 | 2616246.4461 | 1223774.4147
45 | 2616243.8596 | 1223802.8058
46 | 2616289.7153 | 1223789.4125
47 | 2616240.2991 | 1223763.5845
48 | 2616221.7915 | 1223824.3838
49 | 2616774.2996 | 1224642.1581
50 | 2616785.4678 | 1224672.3349
51 | 2616758.334 | 1224599.0188
52 | 2616743.7686 | 1224566.0177
53 | 2616709.0992 | 1224602.7929
54 | 2616775.985 | 1224722.1929
55 | 2616603.4673 | 1224424.7963
56 | 2616593.6293 | 1224434.6439
57 | 2616734.9174 | 1224682.544
58 | 2616760.0345 | 1224708.2566
59 | 2616936.1564 | 1224939.0247
60 | 2616833.0065 | 1224875.8503
61 | 2616829.6836 | 1224884.172
62 | 2616610.2118 | 1225057.6091
63 | 2616622.8298 | 1225071.4799
64 | 2616632.8301 | 1225082.4731
65 | 2616709.5177 | 1225170.6676
66 | 2616715.131 | 1225187.0354
67 | 2616660.9645 | 1225113.4008
68 | 2616656.127 | 1225108.0831
69 | 2616592.3219 | 1225311.5775
70 | 2616595.9579 | 1225307.176
71 | 2616583.1866 | 1225322.6362
72 | 2616613.4177 | 1225286.04
73 | 2616615.7829 | 1225346.4776
74 | 2616618.0181 | 1225280.471
75 | 2616634.0045 | 1225359.8052
76 | 2616626.1149 | 1225270.6694
77 | 2616647.6388 | 1225369.7775
78 | 2617002.719 | 1225227.9408
79 | 2616996.8335 | 1225224.1355
80 | 2617021.0404 | 1225239.7866
81 | 2616978.9611 | 1225212.58
82 | 2616966.6301 | 1225204.6074
83 | 2616957.5157 | 1225198.7144
84 | 2616777.3967 | 1225267.7223
85 | 2616788.0383 | 1225251.6092
86 | 2616765.9333 | 1225285.0799
87 | 2616799.917 | 1225233.6229
88 | 2616789.2291 | 1225306.119
89 | 2616759.5883 | 1225287.8415
90 | 2616808.9367 | 1225239.3961
91 | 2616793.9842 | 1225229.5851
92 | 2616793.6946 | 1225310.1519
93 | 2616751.5332 | 1225297.6246
94 | 2616806.5729 | 1225262.7833
95 | 2616816.6676 | 1225244.3398
96 | 2616777.1479 | 1225218.5807
97 | 2616797.7885 | 1225313.8492
98 | 2616743.3985 | 1225292.7164
99 | 2616687.3588 | 1225241.7414
100 | 2616687.253 | 1225241.6987
101 | 2616707.3596 | 1225249.8172
102 | 2616666.9442 | 1225224.1003
103 | 2616637.4429 | 1225255.7262
104 | 2616635.6795 | 1225257.744
105 | 2616725.9492 | 1225192.1687
106 | 2616607.5327 | 1225240.9984
107 | 2616590.113 | 1225230.6347
108 | 2616651.2184 | 1225287.4679
109 | 2616652.8057 | 1225288.53
110 | 2616850.7408 | 1225258.113
111 | 2616843.314 | 1225237.8352
112 | 2616853.1052 | 1225264.5687
113 | 2616829.7199 | 1225200.7187
114 | 2616864.506 | 1225287.1235
115 | 2616826.3298 | 1225191.4624
116 | 2616883.5662 | 1225311.8047
117 | 2616819.502 | 1225172.82
118 | 2616873.086 | 1225321.9894
119 | 2616803.106 | 1225008.2255
120 | 2616800.7265 | 1225021.9044
121 | 2616799.5874 | 1225032.4612
122 | 2616799.2278 | 1225035.8128
123 | 2616782.5919 | 1225077.2519
124 | 2616775.8935 | 1225078.3859
125 | 2616787.8475 | 1225076.3621
126 | 2616802.2465 | 1225073.9245
127 | 2616801.5265 | 1225069.7359
128 | 2616810.8514 | 1225123.9297
129 | 2616799.2198 | 1225054.9202
130 | 2616815.1797 | 1225149.0828
131 | 2616819.1558 | 1225170.9191
132 | 2616830.3569 | 1225129.9476
133 | 2616785.7237 | 1225160.7866
134 | 2616875.5511 | 1225146.5182
135 | 2616840.7194 | 1225113.7722
136 | 2616776.8987 | 1225164.293
137 | 2616750.8 | 1225204.9885
138 | 2616735.0774 | 1225180.9099
139 | 2616813.9109 | 1225278.236
140 | 2616876.9502 | 1225147.3636
141 | 2616776.8733 | 1225164.3031
142 | 2616759.456 | 1225171.2235
143 | 2616892.9688 | 1225208.5662
144 | 2616904.189 | 1225244.6703
145 | 2616894.7774 | 1225158.1591
146 | 2616816.8583 | 1225280.7018
147 | 2616912.8264 | 1225169.8263
148 | 2616924.7376 | 1225177.526
149 | 2616947.946 | 1225216.0782
150 | 2616943.5021 | 1225224.1414
151 | 2616940.0436 | 1225230.4168
152 | 2616917.3668 | 1225268.0467
153 | 2616823.1088 | 1225285.9308
154 | 2616695.6746 | 1225317.2166
155 | 2616685.9786 | 1225310.7283
156 | 2616722.5307 | 1225338.0125
157 | 2616667.6871 | 1225298.4882
158 | 2616744.173 | 1225355.8969
159 | 2616662.732 | 1225295.1724
160 | 2616686.6643 | 1225394.2107
161 | 2616666.2971 | 1225381.5786
162 | 2616697.6127 | 1225401.0011
163 | 2616704.7106 | 1225390.6137
164 | 2616860.0371 | 1225334.6702
165 | 2616768.6557 | 1225079.6112

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99222 | -0.05431 | 0.0020198 | 0.00050621
1 | 0.99217 | -0.054724 | 0.0017698 | 0.00044354
2 | 0.99243 | -0.052886 | 0.0027349 | 0.00068544
3 | 0.99265 | -0.051278 | 0 | 0
4 | 0.98632 | -0.096033 | 0.0011797 | 0.00029566
5 | 0.98632 | -0.09604 | 0.00023228 | 5.8214e-05
6 | 0.98662 | -0.093902 | 0.00021235 | 5.3219e-05
7 | 0.99294 | -0.04923 | 0 | 0
8 | 0.99253 | -0.052156 | 0.001619 | 0.00040576
9 | 0.99307 | -0.048342 | 0.001392 | 0.00034887
10 | 0.99085 | -0.063988 | 0.0012772 | 0.0003201
11 | 0.99091 | -0.063594 | 0.0018181 | 0.00045566
12 | 0.99102 | -0.062799 | 0 | 0
13 | 0.99114 | -0.061939 | 0.0031843 | 0.00079807
14 | 0.99093 | -0.06347 | 0.0015738 | 0.00039444
15 | 0.99159 | -0.058739 | 0.0028676 | 0.00071868
16 | 0.99081 | -0.064314 | 0.0011401 | 0.00028573
17 | 0.99369 | -0.043949 | 0.0011709 | 0.00029345
18 | 0.99383 | -0.043009 | 0.0010735 | 0.00026904
19 | 0.99398 | -0.041962 | 0.00161 | 0.0004035
20 | 0.99465 | -0.037196 | 0.002462 | 0.00061703
21 | 0.99246 | -0.052615 | 0.0013979 | 0.00035035
22 | 0.99466 | -0.037176 | 0.0021009 | 0.00052654
23 | 0.9712 | -0.20431 | 0.00091009 | 0.00022809
24 | 0.97125 | -0.20395 | 0.00051647 | 0.00012944
25 | 0.97118 | -0.20442 | 0.00015623 | 3.9156e-05
26 | 0.97129 | -0.20361 | 0 | 0
27 | 0.97115 | -0.20469 | 0.00024122 | 6.0455e-05
28 | 0.98104 | -0.13357 | 0 | 0
29 | 0.98097 | -0.1341 | 0.00027313 | 6.8454e-05
30 | 0.97219 | -0.19714 | 0.0016849 | 0.00042228
31 | 0.98207 | -0.1262 | 0.00036453 | 9.1359e-05
32 | 0.9915 | -0.059426 | 0.0019988 | 0.00050096
33 | 0.99025 | -0.068199 | 0 | 0
34 | 0.99176 | -0.057553 | 0.0028288 | 0.00070896
35 | 0.97137 | -0.20308 | 0 | 0
36 | 0.97115 | -0.20469 | 0.00053562 | 0.00013424
37 | 0.97151 | -0.20208 | 0.00042349 | 0.00010614
38 | 0.97153 | -0.20189 | 0.00041574 | 0.00010419
39 | 0.98636 | -0.095713 | 0 | 0
40 | 0.98699 | -0.091259 | 0.00011145 | 2.7931e-05
41 | 0.97192 | -0.19912 | 0 | 0
42 | 0.97176 | -0.20024 | 0 | 0
43 | 0.9719 | -0.19922 | 0.00043783 | 0.00010973
44 | 0.97164 | -0.2011 | 0.00051257 | 0.00012846
45 | 0.97169 | -0.20074 | 0.00061639 | 0.00015448
46 | 0.9719 | -0.19925 | 0.00025238 | 6.3251e-05
47 | 0.97158 | -0.20157 | 0.00041396 | 0.00010375
48 | 0.9716 | -0.20137 | 0.001948 | 0.00048821
49 | 0.9843 | -0.11038 | 0.00064849 | 0.00016253
50 | 0.98424 | -0.11075 | 0.0011225 | 0.00028131
51 | 0.98442 | -0.10954 | 0.00047162 | 0.0001182
52 | 0.98453 | -0.1087 | 0 | 0
53 | 0.98555 | -0.10145 | 0.00053001 | 0.00013283
54 | 0.98923 | -0.075385 | 0.00015267 | 3.8264e-05
55 | 0.98093 | -0.13438 | 0.0010804 | 0.00027077
56 | 0.98091 | -0.13449 | 0.00075867 | 0.00019014
57 | 0.98785 | -0.085132 | 0.00024277 | 6.0844e-05
58 | 0.98871 | -0.079084 | 0.00066252 | 0.00016604
59 | 0.99074 | -0.064776 | 0.0019083 | 0.00047826
60 | 0.99191 | -0.056487 | 0 | 0
61 | 0.99207 | -0.055399 | 0.0035083 | 0.00087927
62 | 0.97721 | -0.15966 | 0.001309 | 0.00032806
63 | 0.97725 | -0.15941 | 0.0008977 | 0.00022498
64 | 0.9773 | -0.15906 | 0.0020362 | 0.00051032
65 | 0.97851 | -0.15035 | 0.001026 | 0.00025715
66 | 0.97876 | -0.14861 | 0 | 0
67 | 0.97758 | -0.15704 | 0.0019982 | 0.0005008
68 | 0.97751 | -0.15753 | 0.0022873 | 0.00057326
69 | 0.97133 | -0.20183 | 0.0020511 | 0.00051406
70 | 0.97141 | -0.20123 | 0.0029083 | 0.0007289
71 | 0.97116 | -0.20304 | 0 | 0
72 | 0.97193 | -0.19748 | 0.0010739 | 0.00026913
73 | 0.97069 | -0.20643 | 0.0018879 | 0.00047314
74 | 0.97208 | -0.19642 | 0.0016137 | 0.00040443
75 | 0.97049 | -0.20788 | 0.0016499 | 0.00041351
76 | 0.97237 | -0.19432 | 0 | 0
77 | 0.97038 | -0.20867 | 0.00074012 | 0.00018549
78 | 0.98373 | -0.11385 | 0.0033482 | 0.00083915
79 | 0.98378 | -0.1135 | 0.0026168 | 0.00065584
80 | 0.98368 | -0.11421 | 0.0015801 | 0.000396
81 | 0.98401 | -0.11184 | 0.0011706 | 0.00029338
82 | 0.9842 | -0.11052 | 0.0015708 | 0.00039369
83 | 0.98436 | -0.10937 | 0 | 0
84 | 0.97466 | -0.17794 | 0.0019456 | 0.00048761
85 | 0.97502 | -0.17538 | 0.00418 | 0.0010476
86 | 0.97434 | -0.18028 | 0 | 0
87 | 0.97555 | -0.17158 | 0 | 0
88 | 0.97412 | -0.18185 | 0.00078941 | 0.00019784
89 | 0.97428 | -0.18071 | 0.0030334 | 0.00076024
90 | 0.97535 | -0.17299 | 0 | 0
91 | 0.97585 | -0.16937 | 0.0018696 | 0.00046855
92 | 0.97408 | -0.1821 | 0.0023434 | 0.00058731
93 | 0.97422 | -0.18109 | 0.0014641 | 0.00036694
94 | 0.97497 | -0.17573 | 0.0034628 | 0.00086785
95 | 0.97532 | -0.17321 | 0.0022804 | 0.00057153
96 | 0.97677 | -0.16279 | 0.0024626 | 0.00061718
97 | 0.97407 | -0.1822 | 0.0016354 | 0.00040987
98 | 0.9742 | -0.18123 | 0.001408 | 0.00035288
99 | 0.97443 | -0.17954 | 0.0026187 | 0.00065631
100 | 0.97443 | -0.17952 | 0.0036358 | 0.00091123
101 | 0.97421 | -0.18112 | 0.0070053 | 0.0017557
102 | 0.97496 | -0.17571 | 0 | 0
103 | 0.9731 | -0.1891 | 0.0008704 | 0.00021814
104 | 0.97299 | -0.18991 | 0 | 0
105 | 0.97967 | -0.14212 | 0 | 0
106 | 0.97287 | -0.19076 | 0.0017902 | 0.00044867
107 | 0.97285 | -0.1909 | 0.00066569 | 0.00016684
108 | 0.97191 | -0.19765 | 0.0015221 | 0.00038148
109 | 0.97189 | -0.19783 | 0.00078872 | 0.00019767
110 | 0.98894 | -0.076958 | 0.0012578 | 0.00031523
111 | 0.98915 | -0.075487 | 0.0037177 | 0.00093176
112 | 0.98889 | -0.077337 | 0 | 0
113 | 0.98974 | -0.071299 | 0.0016467 | 0.00041269
114 | 0.98869 | -0.078741 | 0.0013471 | 0.00033761
115 | 0.98991 | -0.070089 | 0.0020677 | 0.00051821
116 | 0.98851 | -0.080035 | 0 | 0
117 | 0.99032 | -0.067237 | 0.0017236 | 0.00043197
118 | 0.98842 | -0.080641 | 0.0026972 | 0.00067599
119 | 0.99507 | -0.034281 | 0.002277 | 0.00057067
120 | 0.99548 | -0.031432 | 0.0035199 | 0.00088217
121 | 0.9958 | -0.029128 | 0.0010368 | 0.00025984
122 | 0.99591 | -0.028386 | 0.0012065 | 0.00030237
123 | 0.99928 | -0.004981 | 0.0015032 | 0.00037673
124 | 1 | 0 | -0.22432 | -0.056462
125 | 0.99872 | -0.0088674 | 0.00070039 | 0.00017554
126 | 0.99718 | -0.019503 | 0 | 0
127 | 0.99703 | -0.020538 | 0.0019167 | 0.00048038
128 | 0.99361 | -0.044246 | 0.0013345 | 0.00033445
129 | 0.99652 | -0.0241 | 0.0039795 | 0.00099736
130 | 0.99094 | -0.062858 | 0 | 0
131 | 0.99036 | -0.066925 | 0.0021823 | 0.00054693
132 | 0.98984 | -0.070577 | 0 | 0
133 | 0.98874 | -0.078156 | 0.0015828 | 0.00039669
134 | 0.98765 | -0.086058 | 0 | 0
135 | 0.98981 | -0.070814 | 0.0012096 | 0.00030316
136 | 0.98745 | -0.0872 | 0.0011101 | 0.00027821
137 | 0.97823 | -0.15236 | 0.0014586 | 0.00036556
138 | 0.98155 | -0.12876 | 0.0018267 | 0.00045782
139 | 0.97479 | -0.17699 | 0.0013105 | 0.00032844
140 | 0.98758 | -0.086557 | 0.0033306 | 0.00083474
141 | 0.98745 | -0.087226 | 0.0016881 | 0.00042307
142 | 0.98497 | -0.10461 | 0.0011764 | 0.00029483
143 | 0.98325 | -0.1173 | 0.0021573 | 0.00054067
144 | 0.98337 | -0.11646 | 0.0019023 | 0.00047675
145 | 0.98678 | -0.092223 | 0.0019908 | 0.00049894
146 | 0.97476 | -0.17722 | 0.0041678 | 0.0010446
147 | 0.98601 | -0.097636 | 0.0017242 | 0.00043213
148 | 0.98554 | -0.10096 | 0.0018824 | 0.00047178
149 | 0.98405 | -0.11154 | 0.0014687 | 0.00036808
150 | 0.98393 | -0.11241 | 0.0025342 | 0.00063512
151 | 0.98386 | -0.1129 | 0.0012755 | 0.00031967
152 | 0.98352 | -0.11533 | 0.0012934 | 0.00032415
153 | 0.97475 | -0.17733 | 0.0013119 | 0.00032878
154 | 0.9714 | -0.20131 | 0.0017159 | 0.00043005
155 | 0.97148 | -0.20077 | 0.0018807 | 0.00047136
156 | 0.97127 | -0.20228 | 0.0014743 | 0.00036949
157 | 0.97168 | -0.1993 | 0.00078751 | 0.00019737
158 | 0.97122 | -0.20265 | 0.0012177 | 0.00030519
159 | 0.97174 | -0.19886 | 0.0010385 | 0.00026027
160 | 0.9702 | -0.21001 | 0.0011048 | 0.0002769
161 | 0.97026 | -0.20953 | 0.0017642 | 0.00044214
162 | 0.97018 | -0.21012 | 0 | 0
163 | 0.97017 | -0.21022 | 0.00078674 | 0.00019718
164 | 0.98839 | -0.080894 | 0.0013614 | 0.00034119
165 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0017699 | 0.00044329 | -0.0017698 | -0.00044354 | 1.0139e-07 | -2.589e-07 | 0.0026541 | 0.0026542 | 0.0026542 | 0.99222 | -0.05431 | 0.99217 | -0.054724 | 0.98305
1 | -0.0037897 | -0.0009495 | 0.0037904 | 0.00094931 | 7.4637e-07 | -1.9136e-07 | 0.0056832 | 0.005683 | 0.0056832 | 0.99222 | -0.05431 | 0.99243 | -0.052886 | 2.1049
2 | -0.0065254 | -0.0016348 | 0.0065268 | 0.001635 | 1.4516e-06 | 2.4422e-07 | 0.0097837 | 0.0097836 | 0.0097837 | 0.99243 | -0.052886 | 0.99265 | -0.051278 | 3.6236
3 | -0.0065268 | -0.001635 | 0.0065287 | 0.0016353 | 1.8491e-06 | 3.1087e-07 | 0.0097836 | 0.0097835 | 0.0097836 | 0.99265 | -0.051278 | 0.99294 | -0.04923 | 3.6236
4 | 0.00023228 | 5.8181e-05 | -0.00023228 | -5.8214e-05 | 1.9857e-10 | -3.2995e-08 | 0.00035042 | 0.00035043 | 0.00035043 | 0.98632 | -0.096033 | 0.98632 | -0.09604 | 0.12979
5 | -0.001412 | -0.00035384 | 0.0014124 | 0.00035213 | 4.1452e-07 | -1.7101e-06 | 0.0021302 | 0.0021295 | 0.0021302 | 0.98632 | -0.096033 | 0.98662 | -0.093902 | 0.78896
6 | 0.014469 | 0.0036289 | -0.014465 | -0.0036276 | 3.6324e-06 | 1.241e-06 | 0.021823 | 0.021823 | 0.021823 | 0.98662 | -0.093902 | 0.98636 | -0.095713 | 8.0826
7 | -0.016094 | -0.0040342 | 0.0161 | 0.0040363 | 5.8932e-06 | 2.0618e-06 | 0.024273 | 0.024273 | 0.024273 | 0.98662 | -0.093902 | 0.98699 | -0.091259 | 8.9899
8 | 0.042526 | 0.010667 | -0.042509 | -0.010661 | 1.7252e-05 | 5.8434e-06 | 0.063733 | 0.063733 | 0.063733 | 0.99294 | -0.04923 | 0.99253 | -0.052156 | 7.8683
9 | -0.049055 | -0.012302 | 0.049061 | 0.012305 | 6.0382e-06 | 2.1139e-06 | 0.073516 | 0.073516 | 0.073516 | 0.99294 | -0.04923 | 0.99307 | -0.048342 | 9.0761
10 | 0.04089 | 0.010256 | -0.040887 | -0.010255 | 2.5984e-06 | 8.7052e-07 | 0.061306 | 0.061306 | 0.061306 | 0.99253 | -0.052156 | 0.99246 | -0.052615 | 7.5686
11 | -0.050453 | -0.012653 | 0.050484 | 0.012664 | 3.074e-05 | 1.0819e-05 | 0.075602 | 0.075602 | 0.075602 | 0.99307 | -0.048342 | 0.99369 | -0.043949 | 9.3336
12 | -0.0012772 | -0.0003201 | 0.0012773 | 0.00031974 | 6.9595e-08 | -3.6375e-07 | 0.0019181 | 0.001918 | 0.0019181 | 0.99085 | -0.063988 | 0.99091 | -0.063594 | 0.7104
13 | -0.0030954 | -0.0007754 | 0.0030958 | 0.00077521 | 3.402e-07 | -1.9426e-07 | 0.0046482 | 0.004648 | 0.0046482 | 0.99091 | -0.063594 | 0.99102 | -0.062799 | 1.7215
14 | -0.0077189 | -0.0019331 | 0.0077198 | 0.0019334 | 9.1738e-07 | 2.1179e-07 | 0.011589 | 0.011589 | 0.011589 | 0.99102 | -0.062799 | 0.99114 | -0.061939 | 4.2924
15 | 0.0046231 | 0.0011579 | -0.0046227 | -0.001158 | 4.2896e-07 | -1.8828e-08 | 0.0069413 | 0.0069414 | 0.0069414 | 0.99102 | -0.062799 | 0.99093 | -0.06347 | 2.5709
16 | -0.010904 | -0.0027314 | 0.010909 | 0.0027329 | 4.8283e-06 | 1.4847e-06 | 0.01637 | 0.01637 | 0.01637 | 0.99114 | -0.061939 | 0.99159 | -0.058739 | 6.063
17 | 0.0030488 | 0.00076352 | -0.0030485 | -0.00076373 | 3.5575e-07 | -2.1354e-07 | 0.0045781 | 0.0045782 | 0.0045782 | 0.99093 | -0.06347 | 0.99081 | -0.064314 | 1.6956
18 | -0.013777 | -0.0034516 | 0.013781 | 0.003453 | 4.2926e-06 | 1.4433e-06 | 0.020673 | 0.020673 | 0.020673 | 0.99159 | -0.058739 | 0.99191 | -0.056487 | 7.6567
19 | 0.0019084 | 0.000478 | -0.0019083 | -0.00047826 | 1.219e-07 | -2.594e-07 | 0.002866 | 0.0028661 | 0.0028661 | 0.99081 | -0.064314 | 0.99074 | -0.064776 | 1.0615
20 | -0.051655 | -0.012958 | 0.051661 | 0.01296 | 6.7365e-06 | 2.3806e-06 | 0.077355 | 0.077355 | 0.077355 | 0.99369 | -0.043949 | 0.99383 | -0.043009 | 9.55
21 | -0.052735 | -0.013229 | 0.052742 | 0.013232 | 7.6612e-06 | 2.7169e-06 | 0.078962 | 0.078962 | 0.078962 | 0.99383 | -0.043009 | 0.99398 | -0.041962 | 9.7484
22 | -0.054352 | -0.013635 | 0.054388 | 0.013648 | 3.5954e-05 | 1.2813e-05 | 0.081372 | 0.081372 | 0.081372 | 0.99398 | -0.041962 | 0.99465 | -0.037196 | 10.0459
23 | -0.05685 | -0.014265 | 0.056851 | 0.014265 | 1.5501e-07 | 5.5608e-08 | 0.085055 | 0.085055 | 0.085055 | 0.99465 | -0.037196 | 0.99466 | -0.037176 | 10.5006
24 | 0.039489 | 0.0099044 | -0.039474 | -0.0098993 | 1.5239e-05 | 5.0513e-06 | 0.05921 | 0.05921 | 0.05921 | 0.99246 | -0.052615 | 0.99207 | -0.055399 | 7.3099
25 | -0.058952 | -0.014792 | 0.058975 | 0.0148 | 2.3691e-05 | 8.5416e-06 | 0.088198 | 0.088198 | 0.088198 | 0.99466 | -0.037176 | 0.99507 | -0.034281 | 10.8886
26 | -0.0018432 | -0.00046142 | 0.0018433 | 0.00046122 | 9.2624e-08 | -1.9474e-07 | 0.0028239 | 0.0028238 | 0.0028239 | 0.9712 | -0.20431 | 0.97125 | -0.20395 | 1.0459
27 | 0.00093312 | 0.00023333 | -0.0009331 | -0.00023346 | 1.3875e-08 | -1.2931e-07 | 0.0014295 | 0.0014295 | 0.0014295 | 0.9712 | -0.20431 | 0.97118 | -0.20442 | 0.52946
28 | -0.0023598 | -0.00059067 | 0.0023599 | 0.00059054 | 1.1202e-07 | -1.2693e-07 | 0.0036151 | 0.003615 | 0.0036151 | 0.97125 | -0.20395 | 0.97129 | -0.20361 | 1.3389
29 | 0.00077687 | 0.0001943 | -0.00077684 | -0.00019469 | 2.87e-08 | -3.9069e-07 | 0.0011902 | 0.0011903 | 0.0011903 | 0.97118 | -0.20442 | 0.97115 | -0.20469 | 0.44085
30 | -0.0023599 | -0.00059054 | 0.0023601 | 0.00059034 | 1.7269e-07 | -1.9571e-07 | 0.003615 | 0.0036149 | 0.003615 | 0.97129 | -0.20361 | 0.97137 | -0.20308 | 1.3389
31 | 0.00053562 | 0.00013424 | -0.00053562 | -0.00013424 | 4.5188e-11 | -1.3241e-09 | 0.00082069 | 0.0008207 | 0.0008207 | 0.97115 | -0.20469 | 0.97115 | -0.20469 | 0.30396
32 | 0.0021124 | 0.00052878 | -0.0021123 | -0.00052903 | 1.5488e-07 | -2.4572e-07 | 0.0032038 | 0.0032039 | 0.0032039 | 0.98104 | -0.13357 | 0.98097 | -0.1341 | 1.1866
33 | 0.00915 | 0.0022926 | -0.00907 | -0.0022701 | 8.0042e-05 | 2.2454e-05 | 0.013878 | 0.013881 | 0.013881 | 0.98104 | -0.13357 | 0.97219 | -0.19714 | 5.1412
34 | -0.011262 | -0.0028213 | 0.011274 | 0.002825 | 1.148e-05 | 3.6186e-06 | 0.017082 | 0.017082 | 0.017082 | 0.98104 | -0.13357 | 0.98207 | -0.1262 | 6.3267
35 | 0.0018391 | 0.00046058 | -0.0018391 | -0.00046074 | 7.2757e-08 | -1.6116e-07 | 0.0027896 | 0.0027897 | 0.0027897 | 0.98097 | -0.1341 | 0.98093 | -0.13438 | 1.0332
36 | 0.0073851 | 0.0018478 | -0.0073831 | -0.0018474 | 2.022e-06 | 4.6324e-07 | 0.011302 | 0.011302 | 0.011302 | 0.97219 | -0.19714 | 0.97192 | -0.19912 | 4.1861
37 | -0.011638 | -0.0029163 | 0.011667 | 0.0029253 | 2.8246e-05 | 9.0173e-06 | 0.017634 | 0.017633 | 0.017634 | 0.98207 | -0.1262 | 0.98453 | -0.1087 | 6.5312
38 | 0.017344 | 0.0043538 | -0.017323 | -0.0043483 | 2.1118e-05 | 5.5493e-06 | 0.026032 | 0.026032 | 0.026032 | 0.9915 | -0.059426 | 0.99025 | -0.068199 | 4.8208
39 | -0.019343 | -0.0048548 | 0.019348 | 0.0048556 | 5.031e-06 | 8.2431e-07 | 0.029031 | 0.029031 | 0.029031 | 0.9915 | -0.059426 | 0.99176 | -0.057553 | 3.5841
40 | 0.017323 | 0.0043483 | -0.017305 | -0.0043421 | 1.7272e-05 | 6.118e-06 | 0.026032 | 0.026033 | 0.026033 | 0.99025 | -0.068199 | 0.98923 | -0.075385 | 9.6417
41 | -0.022176 | -0.0055645 | 0.02218 | 0.0055653 | 3.2796e-06 | 7.1003e-07 | 0.033275 | 0.033275 | 0.033275 | 0.99176 | -0.057553 | 0.99191 | -0.056487 | 4.1081
42 | -0.0023601 | -0.00059034 | 0.0023604 | 0.00058997 | 3.2524e-07 | -3.6875e-07 | 0.0036149 | 0.0036147 | 0.0036149 | 0.97137 | -0.20308 | 0.97151 | -0.20208 | 1.3389
43 | -0.0027839 | -0.00069611 | 0.0027839 | 0.00069606 | 7.0262e-08 | -4.9685e-08 | 0.0042634 | 0.0042633 | 0.0042634 | 0.97151 | -0.20208 | 0.97153 | -0.20189 | 1.579
44 | -0.0031997 | -0.00080026 | 0.0031998 | 0.00080019 | 1.4115e-07 | -6.2374e-08 | 0.0049001 | 0.0049001 | 0.0049001 | 0.97153 | -0.20189 | 0.97158 | -0.20157 | 1.8149
45 | 0.014465 | 0.0036276 | -0.014454 | -0.0036237 | 1.1497e-05 | 3.9286e-06 | 0.021823 | 0.021823 | 0.021823 | 0.98636 | -0.095713 | 0.98555 | -0.10145 | 8.0827
46 | -0.016211 | -0.0040642 | 0.016225 | 0.004069 | 1.3769e-05 | 4.8232e-06 | 0.024441 | 0.024441 | 0.024441 | 0.98699 | -0.091259 | 0.98785 | -0.085132 | 9.0521
47 | 0.0066928 | 0.0016747 | -0.0066918 | -0.0016745 | 1.0361e-06 | 2.0251e-07 | 0.010246 | 0.010246 | 0.010246 | 0.97192 | -0.19912 | 0.97176 | -0.20024 | 3.7948
48 | 0.00069021 | 0.00017265 | -0.0006902 | -0.00017281 | 9.0489e-09 | -1.5748e-07 | 0.0010566 | 0.0010567 | 0.0010567 | 0.97192 | -0.19912 | 0.9719 | -0.19922 | 0.39136
49 | 0.0041271 | 0.0010323 | -0.0041266 | -0.0010323 | 4.8582e-07 | -5.4681e-08 | 0.0063189 | 0.006319 | 0.006319 | 0.97176 | -0.20024 | 0.97164 | -0.2011 | 2.3404
50 | 0.0025647 | 0.00064222 | -0.0025646 | -0.00064238 | 1.7508e-07 | -1.5804e-07 | 0.0039271 | 0.0039271 | 0.0039271 | 0.97176 | -0.20024 | 0.97169 | -0.20074 | 1.4545
51 | 0.00025238 | 6.3081e-05 | -0.00025238 | -6.3251e-05 | 1.2867e-09 | -1.7069e-07 | 0.00038634 | 0.0003864 | 0.0003864 | 0.9719 | -0.19922 | 0.9719 | -0.19925 | 0.14311
52 | 0.003614 | 0.00090388 | -0.0036138 | -0.00090394 | 2.3804e-07 | -6.2714e-08 | 0.005534 | 0.0055341 | 0.0055341 | 0.97164 | -0.2011 | 0.97158 | -0.20157 | 2.0497
53 | 0.0019482 | 0.00048789 | -0.001948 | -0.00048821 | 1.7171e-07 | -3.1691e-07 | 0.0029832 | 0.0029834 | 0.0029834 | 0.97169 | -0.20074 | 0.9716 | -0.20137 | 1.1049
54 | 0.0011225 | 0.00028093 | -0.0011225 | -0.00028131 | 5.7815e-08 | -3.8673e-07 | 0.0016968 | 0.001697 | 0.001697 | 0.9843 | -0.11038 | 0.98424 | -0.11075 | 0.6285
55 | -0.001771 | -0.00044345 | 0.0017712 | 0.00044295 | 2.0571e-07 | -5.0562e-07 | 0.0026772 | 0.002677 | 0.0026772 | 0.9843 | -0.11038 | 0.98442 | -0.10954 | 0.99155
56 | -0.0022428 | -0.00056115 | 0.0022431 | 0.00056079 | 2.5867e-07 | -3.5922e-07 | 0.0033899 | 0.0033897 | 0.0033899 | 0.98442 | -0.10954 | 0.98453 | -0.1087 | 1.2555
57 | -0.01391 | -0.0034861 | 0.013924 | 0.0034909 | 1.3968e-05 | 4.7276e-06 | 0.021023 | 0.021023 | 0.021023 | 0.98453 | -0.1087 | 0.98555 | -0.10145 | 7.7864
58 | 0.017153 | 0.0043039 | -0.017144 | -0.0043008 | 8.7999e-06 | 3.1128e-06 | 0.025803 | 0.025803 | 0.025803 | 0.98923 | -0.075385 | 0.98871 | -0.079084 | 9.5567
59 | 0.00075868 | 0.00018997 | -0.00075867 | -0.00019014 | 1.1504e-08 | -1.7129e-07 | 0.0011508 | 0.0011509 | 0.0011509 | 0.98093 | -0.13438 | 0.98091 | -0.13449 | 0.42625
60 | -0.016468 | -0.0041299 | 0.016481 | 0.0041347 | 1.3816e-05 | 4.8529e-06 | 0.024806 | 0.024806 | 0.024806 | 0.98785 | -0.085132 | 0.98871 | -0.079084 | 9.1875
61 | -0.03596 | -0.0090183 | 0.035966 | 0.00902 | 5.4244e-06 | 1.7393e-06 | 0.053948 | 0.053948 | 0.053948 | 0.99191 | -0.056487 | 0.99207 | -0.055399 | 6.6603
62 | -0.001309 | -0.00032806 | 0.001309 | 0.00032784 | 4.6483e-08 | -2.1705e-07 | 0.0019932 | 0.0019931 | 0.0019932 | 0.97721 | -0.15966 | 0.97725 | -0.15941 | 0.73821
63 | -0.0022067 | -0.00055282 | 0.0022068 | 0.00055268 | 1.0469e-07 | -1.4594e-07 | 0.00336 | 0.0033599 | 0.00336 | 0.97725 | -0.15941 | 0.9773 | -0.15906 | 1.2444
64 | -0.004243 | -0.001063 | 0.0042439 | 0.0010629 | 9.0159e-07 | -8.7145e-08 | 0.0064602 | 0.0064601 | 0.0064602 | 0.9773 | -0.15906 | 0.97751 | -0.15753 | 2.3927
65 | -0.0095639 | -0.0023963 | 0.0095661 | 0.002397 | 2.2921e-06 | 6.6336e-07 | 0.014543 | 0.014543 | 0.014543 | 0.97851 | -0.15035 | 0.97876 | -0.14861 | 5.3865
66 | 0.0085378 | 0.0021391 | -0.0085299 | -0.0021371 | 7.8972e-06 | 2.0952e-06 | 0.012983 | 0.012983 | 0.012983 | 0.97851 | -0.15035 | 0.97758 | -0.15704 | 4.8087
67 | -0.052432 | -0.01317 | 0.05248 | 0.013188 | 4.7378e-05 | 1.8072e-05 | 0.079724 | 0.079724 | 0.079724 | 0.97876 | -0.14861 | 0.97967 | -0.14212 | 29.5273
68 | 0.042866 | 0.010773 | -0.042705 | -0.010711 | 0.00016108 | 6.1194e-05 | 0.06518 | 0.065181 | 0.065181 | 0.97876 | -0.14861 | 0.97496 | -0.17571 | 24.141
69 | 0.0065317 | 0.0016363 | -0.0065313 | -0.0016362 | 4.4339e-07 | 8.041e-08 | 0.0099419 | 0.009942 | 0.009942 | 0.97758 | -0.15704 | 0.97751 | -0.15753 | 3.6822
70 | -0.0099921 | -0.0025032 | 0.0099929 | 0.0025034 | 8.347e-07 | 2.5037e-07 | 0.015307 | 0.015307 | 0.015307 | 0.97133 | -0.20183 | 0.97141 | -0.20123 | 5.6692
71 | 0.007941 | 0.0019891 | -0.0079397 | -0.0019888 | 1.3245e-06 | 3.3191e-07 | 0.012165 | 0.012165 | 0.012165 | 0.97133 | -0.20183 | 0.97116 | -0.20304 | 4.5055
72 | -0.012901 | -0.0032323 | 0.012908 | 0.0032346 | 6.6807e-06 | 2.2299e-06 | 0.019762 | 0.019762 | 0.019762 | 0.97141 | -0.20123 | 0.97193 | -0.19748 | 7.3192
73 | 0.0079397 | 0.0019888 | -0.0079359 | -0.0019879 | 3.7292e-06 | 9.3485e-07 | 0.012165 | 0.012165 | 0.012165 | 0.97116 | -0.20304 | 0.97069 | -0.20643 | 4.5055
74 | -0.013982 | -0.0035037 | 0.013984 | 0.0035044 | 2.0653e-06 | 7.0481e-07 | 0.021406 | 0.021406 | 0.021406 | 0.97193 | -0.19748 | 0.97208 | -0.19642 | 7.9281
75 | 0.0060481 | 0.0015147 | -0.0060469 | -0.0015145 | 1.2108e-06 | 1.8668e-07 | 0.009271 | 0.0092711 | 0.0092711 | 0.97069 | -0.20643 | 0.97049 | -0.20788 | 3.4337
76 | -0.015598 | -0.0039088 | 0.015602 | 0.0039104 | 4.5223e-06 | 1.5817e-06 | 0.023876 | 0.023876 | 0.023876 | 0.97208 | -0.19642 | 0.97237 | -0.19432 | 8.8429
77 | 0.0043969 | 0.001101 | -0.0043964 | -0.001101 | 4.7902e-07 | -2.4463e-08 | 0.0067413 | 0.0067414 | 0.0067414 | 0.97049 | -0.20788 | 0.97038 | -0.20867 | 2.4968
78 | 0.010434 | 0.0026144 | -0.010429 | -0.0026129 | 4.8054e-06 | 1.4737e-06 | 0.015967 | 0.015967 | 0.015967 | 0.97237 | -0.19432 | 0.97191 | -0.19765 | 5.9138
79 | -0.026036 | -0.0065248 | 0.026052 | 0.0065307 | 1.5914e-05 | 5.9212e-06 | 0.039843 | 0.039843 | 0.039843 | 0.97237 | -0.19432 | 0.97299 | -0.18991 | 14.7567
80 | 0.0036563 | 0.00091556 | -0.0036559 | -0.00091566 | 4.3315e-07 | -1.0619e-07 | 0.0056064 | 0.0056065 | 0.0056065 | 0.97038 | -0.20867 | 0.97026 | -0.20953 | 2.0765
81 | -0.0049284 | -0.0012349 | 0.0049286 | 0.0012349 | 2.4303e-07 | 4.4915e-09 | 0.0074547 | 0.0074547 | 0.0074547 | 0.98373 | -0.11385 | 0.98378 | -0.1135 | 2.761
82 | 0.0015801 | 0.00039575 | -0.0015801 | -0.000396 | 7.7772e-08 | -2.4707e-07 | 0.0023901 | 0.0023902 | 0.0023902 | 0.98373 | -0.11385 | 0.98368 | -0.11421 | 0.88524
83 | -0.0075455 | -0.0018907 | 0.0075472 | 0.0018911 | 1.7298e-06 | 3.95e-07 | 0.011413 | 0.011413 | 0.011413 | 0.98378 | -0.1135 | 0.98401 | -0.11184 | 4.2269
84 | -0.0087178 | -0.0021845 | 0.0087194 | 0.002185 | 1.5924e-06 | 4.2588e-07 | 0.013183 | 0.013183 | 0.013183 | 0.98401 | -0.11184 | 0.9842 | -0.11052 | 4.8825
85 | -0.01029 | -0.0025786 | 0.010292 | 0.0025791 | 1.6393e-06 | 4.9254e-07 | 0.015558 | 0.015558 | 0.015558 | 0.9842 | -0.11052 | 0.98436 | -0.10937 | 5.7621
86 | 0.010639 | 0.0026655 | -0.010636 | -0.0026645 | 3.1996e-06 | 9.7866e-07 | 0.016082 | 0.016082 | 0.016082 | 0.98436 | -0.10937 | 0.98405 | -0.11154 | 5.9563
87 | -0.020931 | -0.0052446 | 0.020955 | 0.0052535 | 2.438e-05 | 8.8803e-06 | 0.031639 | 0.031639 | 0.031639 | 0.98436 | -0.10937 | 0.98554 | -0.10096 | 11.7183
88 | -0.012624 | -0.0031635 | 0.012629 | 0.003165 | 4.476e-06 | 1.4808e-06 | 0.019274 | 0.019274 | 0.019274 | 0.97466 | -0.17794 | 0.97502 | -0.17538 | 7.1384
89 | 0.010679 | 0.0026759 | -0.010675 | -0.0026749 | 3.4501e-06 | 1.0678e-06 | 0.016303 | 0.016303 | 0.016303 | 0.97466 | -0.17794 | 0.97434 | -0.18028 | 6.0383
90 | -0.016809 | -0.0042126 | 0.016818 | 0.0042157 | 8.8511e-06 | 3.1353e-06 | 0.025653 | 0.025653 | 0.025653 | 0.97502 | -0.17538 | 0.97555 | -0.17158 | 9.501
91 | 0.0047694 | 0.001195 | -0.0047684 | -0.0011949 | 1.0392e-06 | 8.8306e-09 | 0.0072838 | 0.0072839 | 0.0072839 | 0.97434 | -0.18028 | 0.97412 | -0.18185 | 2.6977
92 | 0.005906 | 0.0014799 | -0.0059057 | -0.0014799 | 3.5129e-07 | 4.8933e-08 | 0.0090197 | 0.0090197 | 0.0090197 | 0.97434 | -0.18028 | 0.97428 | -0.18071 | 3.3406
93 | 0.012541 | 0.0031432 | -0.012539 | -0.0031424 | 2.4403e-06 | 8.0516e-07 | 0.019129 | 0.019129 | 0.019129 | 0.97555 | -0.17158 | 0.97535 | -0.17299 | 7.0849
94 | -0.029359 | -0.007359 | 0.029368 | 0.0073623 | 8.9806e-06 | 3.3644e-06 | 0.044782 | 0.044782 | 0.044782 | 0.97555 | -0.17158 | 0.97585 | -0.16937 | 16.5859
95 | 0.003979 | 0.0009971 | -0.0039788 | -0.00099712 | 1.3871e-07 | -2.1554e-08 | 0.006078 | 0.0060781 | 0.0060781 | 0.97412 | -0.18185 | 0.97408 | -0.1821 | 2.2511
96 | 0.0028723 | 0.00071962 | -0.0028722 | -0.00071971 | 1.5218e-07 | -9.9274e-08 | 0.0043868 | 0.0043869 | 0.0043869 | 0.97428 | -0.18071 | 0.97422 | -0.18109 | 1.6248
97 | 0.010258 | 0.002571 | -0.010254 | -0.0025698 | 3.9029e-06 | 1.1825e-06 | 0.01565 | 0.01565 | 0.01565 | 0.97535 | -0.17299 | 0.97497 | -0.17573 | 5.7964
98 | 0.0022805 | 0.00057144 | -0.0022804 | -0.00057153 | 6.9311e-08 | -8.7864e-08 | 0.0034791 | 0.0034792 | 0.0034792 | 0.97535 | -0.17299 | 0.97532 | -0.17321 | 1.2886
99 | -0.031237 | -0.0078309 | 0.031266 | 0.0078416 | 2.8504e-05 | 1.0711e-05 | 0.047633 | 0.047633 | 0.047633 | 0.97585 | -0.16937 | 0.97677 | -0.16279 | 17.6417
100 | 0.0016354 | 0.00040981 | -0.0016354 | -0.00040987 | 2.1484e-08 | -6.0404e-08 | 0.0024983 | 0.0024983 | 0.0024983 | 0.97408 | -0.1821 | 0.97407 | -0.1822 | 0.92529
101 | 0.0014081 | 0.00035278 | -0.001408 | -0.00035288 | 2.742e-08 | -1.0775e-07 | 0.0021506 | 0.0021506 | 0.0021506 | 0.97422 | -0.18109 | 0.9742 | -0.18123 | 0.79654
102 | 0.0067916 | 0.0017019 | -0.0067904 | -0.0017017 | 1.1847e-06 | 2.3533e-07 | 0.010365 | 0.010365 | 0.010365 | 0.97497 | -0.17573 | 0.97479 | -0.17699 | 3.8391
103 | -0.033729 | -0.0084588 | 0.033777 | 0.0084772 | 4.8846e-05 | 1.8415e-05 | 0.051384 | 0.051384 | 0.051384 | 0.97677 | -0.16279 | 0.97823 | -0.15236 | 19.0311
104 | -0.0096255 | -0.0024123 | 0.0096256 | 0.0024123 | 1.5387e-08 | 4.4961e-09 | 0.014699 | 0.014699 | 0.014699 | 0.97443 | -0.17954 | 0.97443 | -0.17952 | 5.444
105 | 0.0070068 | 0.001756 | -0.0070053 | -0.0017557 | 1.5409e-06 | 3.2404e-07 | 0.0107 | 0.0107 | 0.0107 | 0.97443 | -0.17954 | 0.97421 | -0.18112 | 3.9629
106 | -0.013261 | -0.0033236 | 0.013268 | 0.0033259 | 6.9965e-06 | 2.3502e-06 | 0.020251 | 0.020251 | 0.020251 | 0.97443 | -0.17952 | 0.97496 | -0.17571 | 7.5003
107 | 0.029437 | 0.0073855 | -0.029382 | -0.007365 | 5.4584e-05 | 2.0455e-05 | 0.04493 | 0.04493 | 0.04493 | 0.97496 | -0.17571 | 0.9731 | -0.1891 | 16.6407
108 | 0.028512 | 0.0071469 | -0.028508 | -0.0071457 | 3.1786e-06 | 1.1893e-06 | 0.043599 | 0.043599 | 0.043599 | 0.9731 | -0.1891 | 0.97299 | -0.18991 | 16.1478
109 | 0.0024562 | 0.00061496 | -0.0024559 | -0.00061526 | 2.8834e-07 | -2.9582e-07 | 0.0037561 | 0.0037563 | 0.0037563 | 0.97299 | -0.18991 | 0.97287 | -0.19076 | 1.3912
110 | -0.087766 | -0.022049 | 0.087929 | 0.022112 | 0.00016342 | 6.2668e-05 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.97967 | -0.14212 | 0.98155 | -0.12876 | 49.3801
111 | 0.035286 | 0.0088617 | -0.035236 | -0.0088427 | 5.0134e-05 | 1.8931e-05 | 0.053603 | 0.053603 | 0.053603 | 0.97967 | -0.14212 | 0.97823 | -0.15236 | 19.8528
112 | 0.0006657 | 0.00016659 | -0.00066569 | -0.00016684 | 1.3112e-08 | -2.4664e-07 | 0.0010181 | 0.0010182 | 0.0010182 | 0.97287 | -0.19076 | 0.97285 | -0.1909 | 0.37711
113 | 0.0089072 | 0.0022314 | -0.008907 | -0.0022314 | 2.2162e-07 | 6.1571e-08 | 0.013637 | 0.013637 | 0.013637 | 0.97191 | -0.19765 | 0.97189 | -0.19783 | 5.0507
114 | 0.0081183 | 0.0020337 | -0.0081171 | -0.0020334 | 1.1514e-06 | 2.9485e-07 | 0.012429 | 0.012429 | 0.012429 | 0.97189 | -0.19783 | 0.97174 | -0.19886 | 4.6034
115 | -0.0066659 | -0.0016697 | 0.0066673 | 0.00167 | 1.3555e-06 | 2.4421e-07 | 0.01003 | 0.010029 | 0.01003 | 0.98894 | -0.076958 | 0.98915 | -0.075487 | 3.7147
116 | 0.0054081 | 0.0013545 | -0.0054078 | -0.0013545 | 2.8405e-07 | 2.1042e-08 | 0.008137 | 0.0081371 | 0.0081371 | 0.98894 | -0.076958 | 0.98889 | -0.077337 | 3.0137
117 | -0.010385 | -0.0026017 | 0.010391 | 0.0026035 | 6.0196e-06 | 1.8075e-06 | 0.015622 | 0.015622 | 0.015622 | 0.98915 | -0.075487 | 0.98974 | -0.071299 | 5.786
118 | 0.0054078 | 0.0013545 | -0.0054068 | -0.0013544 | 1.0495e-06 | 7.7836e-08 | 0.0081371 | 0.0081372 | 0.0081372 | 0.98889 | -0.077337 | 0.98869 | -0.078741 | 3.0138
119 | -0.012038 | -0.0030162 | 0.01204 | 0.0030169 | 2.0146e-06 | 6.4816e-07 | 0.018098 | 0.018098 | 0.018098 | 0.98974 | -0.071299 | 0.98991 | -0.070089 | 6.7028
120 | 0.0040597 | 0.0010168 | -0.004059 | -0.0010169 | 7.2641e-07 | -1.2045e-07 | 0.0061098 | 0.0061099 | 0.0061099 | 0.98869 | -0.078741 | 0.98851 | -0.080035 | 2.2629
121 | -0.014107 | -0.0035351 | 0.014113 | 0.003537 | 5.5709e-06 | 1.8873e-06 | 0.021206 | 0.021206 | 0.021206 | 0.98991 | -0.070089 | 0.99032 | -0.067237 | 7.854
122 | 0.004059 | 0.0010169 | -0.0040587 | -0.001017 | 3.4043e-07 | -5.6392e-08 | 0.0061099 | 0.00611 | 0.00611 | 0.98851 | -0.080035 | 0.98842 | -0.080641 | 2.263
123 | -0.015837 | -0.003969 | 0.015837 | 0.0039692 | 6.8269e-07 | 2.3771e-07 | 0.023795 | 0.023795 | 0.023795 | 0.99032 | -0.067237 | 0.99036 | -0.066925 | 8.8131
124 | 0.0013614 | 0.00034098 | -0.0013614 | -0.00034119 | 4.7692e-08 | -2.1487e-07 | 0.0020495 | 0.0020495 | 0.0020495 | 0.98842 | -0.080641 | 0.98839 | -0.080894 | 0.75909
125 | -0.061252 | -0.015371 | 0.061276 | 0.01538 | 2.4233e-05 | 8.779e-06 | 0.091603 | 0.091603 | 0.091603 | 0.99507 | -0.034281 | 0.99548 | -0.031432 | 11.309
126 | -0.064796 | -0.016262 | 0.064817 | 0.01627 | 2.0722e-05 | 7.5559e-06 | 0.096864 | 0.096864 | 0.096864 | 0.99548 | -0.031432 | 0.9958 | -0.029128 | 11.9585
127 | -0.065854 | -0.016529 | 0.065861 | 0.016532 | 6.7906e-06 | 2.4802e-06 | 0.098413 | 0.098413 | 0.098413 | 0.9958 | -0.029128 | 0.99591 | -0.028386 | 12.1498
128 | -0.067067 | -0.016834 | 0.067107 | 0.016849 | 3.9935e-05 | 1.4613e-05 | 0.10022 | 0.10022 | 0.10022 | 0.99591 | -0.028386 | 0.99652 | -0.0241 | 12.3723
129 | -0.22337 | -0.056402 | 0.22352 | 0.056462 | 0.00015647 | 5.9915e-05 | 0.33276 | 0.33276 | 0.33276 | 0.99928 | -0.004981 | 1 | 0 | 41.0819
130 | 0.22186 | 0.056025 | -0.22174 | -0.055979 | 0.00012112 | 4.6377e-05 | 0.33053 | 0.33053 | 0.33053 | 0.99928 | -0.004981 | 0.99872 | -0.0088674 | 40.8056
131 | 0.22104 | 0.055803 | -0.22071 | -0.055677 | 0.00032976 | 0.00012626 | 0.32948 | 0.32948 | 0.32948 | 0.99872 | -0.0088674 | 0.99718 | -0.019503 | 40.6768
132 | 0.073049 | 0.018343 | -0.073038 | -0.01834 | 1.0506e-05 | 3.8746e-06 | 0.10902 | 0.10902 | 0.10902 | 0.99718 | -0.019503 | 0.99703 | -0.020538 | 13.459
133 | 0.14766 | 0.037334 | -0.14715 | -0.037138 | 0.00051297 | 0.00019532 | 0.22046 | 0.22046 | 0.22046 | 0.99718 | -0.019503 | 0.99361 | -0.044246 | 27.2179
134 | 0.071122 | 0.017859 | -0.071086 | -0.017846 | 3.5187e-05 | 1.2947e-05 | 0.10616 | 0.10616 | 0.10616 | 0.99703 | -0.020538 | 0.99652 | -0.0241 | 13.1059
135 | 0.14582 | 0.036804 | -0.14544 | -0.036658 | 0.00038006 | 0.00014552 | 0.21847 | 0.21847 | 0.21847 | 0.99361 | -0.044246 | 0.99094 | -0.062858 | 40.4568
136 | 0.031243 | 0.00785 | -0.031209 | -0.0078374 | 3.3519e-05 | 1.2578e-05 | 0.046922 | 0.046922 | 0.046922 | 0.99094 | -0.062858 | 0.98984 | -0.070577 | 17.3785
137 | 0.096165 | 0.024289 | -0.095959 | -0.02421 | 0.0002064 | 7.8571e-05 | 0.14447 | 0.14447 | 0.14447 | 0.99094 | -0.062858 | 0.98874 | -0.078156 | 26.7539
138 | 0.01803 | 0.0045197 | -0.01802 | -0.0045161 | 1.0152e-05 | 3.6189e-06 | 0.027074 | 0.027074 | 0.027074 | 0.99094 | -0.062858 | 0.99036 | -0.066925 | 10.0275
139 | 0.029999 | 0.0075344 | -0.029935 | -0.0075103 | 6.4426e-05 | 2.4128e-05 | 0.045104 | 0.045104 | 0.045104 | 0.98984 | -0.070577 | 0.98765 | -0.086058 | 16.7051
140 | 0.0012097 | 0.00030293 | -0.0012096 | -0.00030316 | 3.9638e-08 | -2.3167e-07 | 0.0018184 | 0.0018185 | 0.0018185 | 0.98984 | -0.070577 | 0.98981 | -0.070814 | 0.67352
141 | 0.094376 | 0.023813 | -0.094256 | -0.023768 | 0.00011963 | 4.5891e-05 | 0.14209 | 0.14209 | 0.14209 | 0.98874 | -0.078156 | 0.98745 | -0.0872 | 52.6255
142 | 0.029935 | 0.0075103 | -0.029933 | -0.0075095 | 2.0751e-06 | 7.772e-07 | 0.045104 | 0.045104 | 0.045104 | 0.98765 | -0.086058 | 0.98758 | -0.086557 | 16.7051
143 | 0.093146 | 0.023489 | -0.093146 | -0.023489 | 3.3692e-07 | 1.2924e-07 | 0.14042 | 0.14042 | 0.14042 | 0.98745 | -0.0872 | 0.98745 | -0.087226 | 52.006
144 | -0.089756 | -0.02257 | 0.090059 | 0.022686 | 0.00030319 | 0.00011628 | 0.1361 | 0.1361 | 0.1361 | 0.98155 | -0.12876 | 0.98497 | -0.10461 | 50.4057
145 | 0.0054799 | 0.0013733 | -0.0054797 | -0.0013732 | 1.6779e-07 | 1.663e-08 | 0.008365 | 0.008365 | 0.008365 | 0.97479 | -0.17699 | 0.97476 | -0.17722 | 3.0981
146 | 0.026602 | 0.0066748 | -0.026581 | -0.006667 | 2.0898e-05 | 7.7713e-06 | 0.040085 | 0.040085 | 0.040085 | 0.98758 | -0.086557 | 0.98678 | -0.092223 | 14.8465
147 | 0.091458 | 0.023066 | -0.091235 | -0.022981 | 0.0002223 | 8.5263e-05 | 0.13787 | 0.13787 | 0.13787 | 0.98745 | -0.087226 | 0.98497 | -0.10461 | 51.0639
148 | -0.0021573 | -0.00054067 | 0.0021576 | 0.00054029 | 2.5145e-07 | -3.8287e-07 | 0.0032648 | 0.0032646 | 0.0032648 | 0.98325 | -0.1173 | 0.98337 | -0.11646 | 1.2092
149 | -0.0040598 | -0.001017 | 0.0040605 | 0.0010169 | 6.3191e-07 | -9.7452e-08 | 0.0061431 | 0.006143 | 0.0061431 | 0.98337 | -0.11646 | 0.98352 | -0.11533 | 2.2752
150 | 0.024591 | 0.0061681 | -0.024572 | -0.0061613 | 1.8442e-05 | 6.8189e-06 | 0.037083 | 0.037084 | 0.037084 | 0.98678 | -0.092223 | 0.98601 | -0.097636 | 13.7346
151 | 0.0013119 | 0.00032869 | -0.0013119 | -0.00032878 | 2.0394e-08 | -9.3739e-08 | 0.0020026 | 0.0020026 | 0.0020026 | 0.97476 | -0.17722 | 0.97475 | -0.17733 | 0.74172
152 | 0.022848 | 0.0057291 | -0.022837 | -0.0057253 | 1.0523e-05 | 3.8664e-06 | 0.034481 | 0.034482 | 0.034482 | 0.98601 | -0.097636 | 0.98554 | -0.10096 | 12.7709
153 | 0.0091669 | 0.0022964 | -0.0091658 | -0.0022961 | 1.1038e-06 | 3.0759e-07 | 0.013861 | 0.013861 | 0.013861 | 0.98405 | -0.11154 | 0.98393 | -0.11241 | 5.1338
154 | 0.0066316 | 0.001661 | -0.0066311 | -0.0016609 | 4.4969e-07 | 8.1955e-08 | 0.010029 | 0.010029 | 0.010029 | 0.98393 | -0.11241 | 0.98386 | -0.1129 | 3.7143
155 | 0.0053556 | 0.0013412 | -0.0053538 | -0.0013411 | 1.7986e-06 | 1.3402e-07 | 0.0080996 | 0.0080998 | 0.0080998 | 0.98386 | -0.1129 | 0.98352 | -0.11533 | 2.9999
156 | -0.0044084 | -0.0011041 | 0.0044087 | 0.0011041 | 3.3194e-07 | -1.677e-08 | 0.0067526 | 0.0067525 | 0.0067526 | 0.9714 | -0.20131 | 0.97148 | -0.20077 | 2.501
157 | 0.0026924 | 0.00067408 | -0.0026921 | -0.00067436 | 3.609e-07 | -2.8209e-07 | 0.0041241 | 0.0041242 | 0.0041242 | 0.9714 | -0.20131 | 0.97127 | -0.20228 | 1.5275
158 | -0.0062894 | -0.0015755 | 0.0062907 | 0.0015757 | 1.2745e-06 | 2.1761e-07 | 0.0096332 | 0.0096331 | 0.0096332 | 0.97148 | -0.20077 | 0.97168 | -0.1993 | 3.5679
159 | 0.0012178 | 0.00030486 | -0.0012177 | -0.00030519 | 6.0976e-08 | -3.24e-07 | 0.0018656 | 0.0018657 | 0.0018657 | 0.97127 | -0.20228 | 0.97122 | -0.20265 | 0.69099
160 | -0.0070782 | -0.0017731 | 0.0070786 | 0.0017731 | 4.3709e-07 | 9.4256e-08 | 0.010839 | 0.010839 | 0.010839 | 0.97168 | -0.1993 | 0.97174 | -0.19886 | 4.0145
161 | -0.0018916 | -0.00047377 | 0.0018917 | 0.00047352 | 1.2586e-07 | -2.4757e-07 | 0.0029011 | 0.002901 | 0.0029011 | 0.9702 | -0.21001 | 0.97026 | -0.20953 | 1.0745
162 | 0.00078677 | 0.00019687 | -0.00078675 | -0.00019703 | 1.1704e-08 | -1.5459e-07 | 0.0012066 | 0.0012066 | 0.0012066 | 0.9702 | -0.21001 | 0.97018 | -0.21012 | 0.4469
163 | 0.00078675 | 0.00019703 | -0.00078674 | -0.00019718 | 1.143e-08 | -1.5096e-07 | 0.0012066 | 0.0012067 | 0.0012067 | 0.97018 | -0.21012 | 0.97017 | -0.21022 | 0.44692

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.22502 | 0.056638

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0020198 | 0.00050621
1 | 0.0017698 | 0.00044354
2 | 0.0027349 | 0.00068544
3 | 0.0011797 | 0.00029566
4 | 0.00023228 | 5.8214e-05
5 | 0.00021235 | 5.3219e-05
6 | 0.001619 | 0.00040576
7 | 0.001392 | 0.00034887
8 | 0.0012772 | 0.0003201
9 | 0.0018181 | 0.00045566
10 | 0.0031843 | 0.00079807
11 | 0.0015738 | 0.00039444
12 | 0.0028676 | 0.00071868
13 | 0.0011401 | 0.00028573
14 | 0.0011709 | 0.00029345
15 | 0.0010735 | 0.00026904
16 | 0.00161 | 0.0004035
17 | 0.002462 | 0.00061703
18 | 0.0013979 | 0.00035035
19 | 0.0021009 | 0.00052654
20 | 0.00091009 | 0.00022809
21 | 0.00051647 | 0.00012944
22 | 0.00015623 | 3.9156e-05
23 | 0.00024122 | 6.0455e-05
24 | 0.00027313 | 6.8454e-05
25 | 0.0016849 | 0.00042228
26 | 0.00036453 | 9.1359e-05
27 | 0.0019988 | 0.00050096
28 | 0.0028288 | 0.00070896
29 | 0.00053562 | 0.00013424
30 | 0.00042349 | 0.00010614
31 | 0.00041574 | 0.00010419
32 | 0.00011145 | 2.7931e-05
33 | 0.00043783 | 0.00010973
34 | 0.00051257 | 0.00012846
35 | 0.00061639 | 0.00015448
36 | 0.00025238 | 6.3251e-05
37 | 0.00041396 | 0.00010375
38 | 0.001948 | 0.00048821
39 | 0.00064849 | 0.00016253
40 | 0.0011225 | 0.00028131
41 | 0.00047162 | 0.0001182
42 | 0.00053001 | 0.00013283
43 | 0.00015267 | 3.8264e-05
44 | 0.0010804 | 0.00027077
45 | 0.00075867 | 0.00019014
46 | 0.00024277 | 6.0844e-05
47 | 0.00066252 | 0.00016604
48 | 0.0019083 | 0.00047826
49 | 0.0035083 | 0.00087927
50 | 0.001309 | 0.00032806
51 | 0.0008977 | 0.00022498
52 | 0.0020362 | 0.00051032
53 | 0.001026 | 0.00025715
54 | 0.0019982 | 0.0005008
55 | 0.0022873 | 0.00057326
56 | 0.0020511 | 0.00051406
57 | 0.0029083 | 0.0007289
58 | 0.0010739 | 0.00026913
59 | 0.0018879 | 0.00047314
60 | 0.0016137 | 0.00040443
61 | 0.0016499 | 0.00041351
62 | 0.00074012 | 0.00018549
63 | 0.0033482 | 0.00083915
64 | 0.0026168 | 0.00065584
65 | 0.0015801 | 0.000396
66 | 0.0011706 | 0.00029338
67 | 0.0015708 | 0.00039369
68 | 0.0019456 | 0.00048761
69 | 0.00418 | 0.0010476
70 | 0.00078941 | 0.00019784
71 | 0.0030334 | 0.00076024
72 | 0.0018696 | 0.00046855
73 | 0.0023434 | 0.00058731
74 | 0.0014641 | 0.00036694
75 | 0.0034628 | 0.00086785
76 | 0.0022804 | 0.00057153
77 | 0.0024626 | 0.00061718
78 | 0.0016354 | 0.00040987
79 | 0.001408 | 0.00035288
80 | 0.0026187 | 0.00065631
81 | 0.0036358 | 0.00091123
82 | 0.0070053 | 0.0017557
83 | 0.0008704 | 0.00021814
84 | 0.0017902 | 0.00044867
85 | 0.00066569 | 0.00016684
86 | 0.0015221 | 0.00038148
87 | 0.00078872 | 0.00019767
88 | 0.0012578 | 0.00031523
89 | 0.0037177 | 0.00093176
90 | 0.0016467 | 0.00041269
91 | 0.0013471 | 0.00033761
92 | 0.0020677 | 0.00051821
93 | 0.0017236 | 0.00043197
94 | 0.0026972 | 0.00067599
95 | 0.002277 | 0.00057067
96 | 0.0035199 | 0.00088217
97 | 0.0010368 | 0.00025984
98 | 0.0012065 | 0.00030237
99 | 0.0015032 | 0.00037673
100 | 0.00070039 | 0.00017554
101 | 0.00070039 | 0.00017554
102 | 0.0019167 | 0.00048038
103 | 0.0013345 | 0.00033445
104 | 0.0039795 | 0.00099736
105 | 0.0021823 | 0.00054693
106 | 0.0015828 | 0.00039669
107 | 0.0012096 | 0.00030316
108 | 0.0011101 | 0.00027821
109 | 0.0014586 | 0.00036556
110 | 0.0018267 | 0.00045782
111 | 0.0013105 | 0.00032844
112 | 0.0033306 | 0.00083474
113 | 0.0016881 | 0.00042307
114 | 0.0011764 | 0.00029483
115 | 0.0021573 | 0.00054067
116 | 0.0019023 | 0.00047675
117 | 0.0019908 | 0.00049894
118 | 0.0041678 | 0.0010446
119 | 0.0017242 | 0.00043213
120 | 0.0018824 | 0.00047178
121 | 0.0014687 | 0.00036808
122 | 0.0025342 | 0.00063512
123 | 0.0012755 | 0.00031967
124 | 0.0012934 | 0.00032415
125 | 0.0013119 | 0.00032878
126 | 0.0017159 | 0.00043005
127 | 0.0018807 | 0.00047136
128 | 0.0014743 | 0.00036949
129 | 0.00078751 | 0.00019737
130 | 0.0012177 | 0.00030519
131 | 0.0010385 | 0.00026027
132 | 0.0011048 | 0.0002769
133 | 0.0017642 | 0.00044214
134 | 0.00078674 | 0.00019718
135 | 0.0013614 | 0.00034119

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1