## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2511-4_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2511-4_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2511-4_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2511-4_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2511-4_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2511-4_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2511-4_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2511-4_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2511-4_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2511-4_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2511-4_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2511-4_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2511-4_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2511-4_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2511-4_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2511-4_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2511-4_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2511-4_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2511-4_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2511-4_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2511-4_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2511-4_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2511-4_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2511-4_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2511-4_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2511-4_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2511-4_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2511-4_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2511-4_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2511-4_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2511-4_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2511-4_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2511-4_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2511-4_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2511-4_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2511-4_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2511-4_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2511-4_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2511-4_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2511-4_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2511-4_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2511-4_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2511-4_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2511-4_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2511-4_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2511-4_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2511-4_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2511-4_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2511-4_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2511-4_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2511-4_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2511-4_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2511-4_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2511-4_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2511-4_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2511-4_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2511-4_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2511-4_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2511-4_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2511-4_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2511-4_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2511-4_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2511-4_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2511-4_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2511-4_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2511-4_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2511-4_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2511-4_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2511-4_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2511-4_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2511-4_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2511-4_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2511-4_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2511-4_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2511-4_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2511-4_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2511-4_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2511-4_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2511-4_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2511-4_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2511-4_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2511-4_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2511-4_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2511-4_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2511-4_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2511-4_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2511-4_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2511-4_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2511-4_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2511-4_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2511-4_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2511-4_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2511-4_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2511-4_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2511-4_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2511-4_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2511-4_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2511-4_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2511-4_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2511-4_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2511-4_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2511-4_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_184_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2511-4_0_3_load_0 | 0 | 0.0069714 | 0.0017472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2511-4_0_3_load_4 | 4 | 0.011253 | 0.0028204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2511-4_0_3_load_5 | 5 | 0.0010503 | 0.00026324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2511-4_0_3_load_8 | 6 | 0.0032465 | 0.00081366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2511-4_0_3_load_6 | 7 | 0.0060093 | 0.0015061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2511-4_0_3_load_103 | 12 | 0.001604 | 0.000402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2511-4_0_3_load_102 | 15 | 0.0018264 | 0.00045773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2511-4_0_3_load_98 | 16 | 0.0029965 | 0.00075099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2511-4_0_3_load_9 | 17 | 0.0015596 | 0.00039086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2511-4_0_3_load_56 | 18 | 0.0013914 | 0.00034872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2511-4_0_3_load_13 | 20 | 0.0061276 | 0.0015357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2511-4_0_3_load_55 | 21 | 0.0016112 | 0.0004038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2511-4_0_3_load_22 | 22 | 0.0018035 | 0.00045201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2511-4_0_3_load_92 | 23 | 0.003162 | 0.00079246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2511-4_0_3_load_20 | 24 | 0.0034284 | 0.00085924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2511-4_0_3_load_21 | 25 | 0.0040331 | 0.0010108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2511-4_0_3_load_14 | 26 | 0.0023716 | 0.00059439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2511-4_0_3_load_15 | 27 | 0.0016355 | 0.0004099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2511-4_0_3_load_17 | 29 | 0.0015757 | 0.00039491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2511-4_0_3_load_18 | 30 | 0.0020689 | 0.00051853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2511-4_0_3_load_19 | 31 | 0.0015243 | 0.00038202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2511-4_0_3_load_27 | 32 | 0.0025523 | 0.00063968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2511-4_0_3_load_76 | 33 | 0.0013447 | 0.00033702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2511-4_0_3_load_26 | 34 | 0.0011002 | 0.00027575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2511-4_0_3_load_67 | 35 | 0.0015424 | 0.00038657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2511-4_0_3_load_24 | 37 | 0.0021378 | 0.00053579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2511-4_0_3_load_25 | 38 | 0.002771 | 0.00069447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2511-4_0_3_load_59 | 39 | 0.0015209 | 0.00038118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2511-4_0_3_load_30 | 42 | 0.0025762 | 0.00064566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2511-4_0_3_load_45 | 43 | 0.001277 | 0.00032005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2511-4_0_3_load_51 | 44 | 0.0010111 | 0.0002534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2511-4_0_3_load_47 | 45 | 0.0019621 | 0.00049175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2511-4_0_3_load_43 | 46 | 0.0014348 | 0.00035959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2511-4_0_3_load_52 | 47 | 0.00078555 | 0.00019688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2511-4_0_3_load_48 | 48 | 0.0017595 | 0.00044098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2511-4_0_3_load_31 | 49 | 0.0047681 | 0.001195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2511-4_0_3_load_32 | 50 | 0.0097866 | 0.0024528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2511-4_0_3_load_35 | 53 | 0.0040835 | 0.0010234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2511-4_0_3_load_41 | 54 | 0.0015458 | 0.00038743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2511-4_0_3_load_53 | 55 | 0.0043312 | 0.0010855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2511-4_0_3_load_54 | 56 | 0.0023945 | 0.00060012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2511-4_0_3_load_36 | 58 | 0.0038869 | 0.00097415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2511-4_0_3_load_37 | 59 | 0.0012672 | 0.00031759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2511-4_0_3_load_38 | 60 | 0.0019974 | 0.00050058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2511-4_0_3_load_44 | 62 | 0.0020941 | 0.00052482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2511-4_0_3_load_46 | 63 | 0.0022031 | 0.00055215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2511-4_0_3_load_50 | 65 | 0.002097 | 0.00052555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2511-4_0_3_load_60 | 66 | 0.0028521 | 0.00071481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2511-4_0_3_load_61 | 67 | 0.0016183 | 0.00040559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2511-4_0_3_load_57 | 68 | 0.0038953 | 0.00097624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2511-4_0_3_load_73 | 69 | 0.0032178 | 0.00080644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2511-4_0_3_load_71 | 70 | 0.0014843 | 0.000372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2511-4_0_3_load_62 | 71 | 0.0029041 | 0.00072784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2511-4_0_3_load_63 | 72 | 0.0028006 | 0.00070189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2511-4_0_3_load_65 | 74 | 0.0027225 | 0.00068233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2511-4_0_3_load_66 | 75 | 0.0027752 | 0.00069554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2511-4_0_3_load_91 | 76 | 0.0026974 | 0.00067604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2511-4_0_3_load_68 | 77 | 0.0016309 | 0.00040874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2511-4_0_3_load_96 | 78 | 0.0038935 | 0.00097581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2511-4_0_3_load_69 | 79 | 0.0015467 | 0.00038765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2511-4_0_3_load_80 | 80 | 0.0017209 | 0.00043129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2511-4_0_3_load_84 | 81 | 0.0021016 | 0.00052671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2511-4_0_3_load_70 | 82 | 0.0023198 | 0.0005814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2511-4_0_3_load_74 | 84 | 0.0018792 | 0.00047098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2511-4_0_3_load_75 | 85 | 0.0011836 | 0.00029663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2511-4_0_3_load_77 | 86 | 0.0030101 | 0.0007544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2511-4_0_3_load_78 | 87 | 0.0014247 | 0.00035707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2511-4_0_3_load_79 | 88 | 0.0020148 | 0.00050496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2511-4_0_3_load_82 | 89 | 0.0021631 | 0.00054213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2511-4_0_3_load_81 | 90 | 0.0023787 | 0.00059617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2511-4_0_3_load_85 | 92 | 0.0014867 | 0.00037261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2511-4_0_3_load_86 | 93 | 0.0020931 | 0.00052458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2511-4_0_3_load_89 | 95 | 0.00093229 | 0.00023365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2511-4_0_3_load_97 | 97 | 0.002848 | 0.00071377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2511-4_0_3_load_104 | 98 | 0.0076722 | 0.0019228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2511-4_0_3_load_105 | 99 | 0.0071526 | 0.0017926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2511-4_0_3_load_106 | 100 | 0.011015 | 0.0027607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2511-4_0_3_load_99 | 101 | 0.0013101 | 0.00032835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 72 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2511-4_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.027115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2511-4_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.016046 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2511-4_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.018566 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2511-4_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 1 | 4 | 0.0096492 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2511-4_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.046796 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2511-4_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.019071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2511-4_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.03332 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2511-4_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.016815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2511-4_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.011982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2511-4_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.01462 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2511-4_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 11 | 0.023547 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2511-4_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 7 | 12 | 0.070494 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2511-4_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 8 | 13 | 0.037771 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2511-4_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 8 | 14 | 0.021226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2511-4_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 9 | 15 | 0.036911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2511-4_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 9 | 16 | 0.034454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2511-4_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 10 | 19 | 0.032986 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2511-4_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 10 | 20 | 0.01961 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2511-4_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 11 | 17 | 0.021751 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2511-4_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 13 | 98 | 0.02995 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2511-4_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 14 | 96 | 0.017114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2511-4_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 16 | 101 | 0.0074255 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2511-4_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.020414 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2511-4_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 21 | 0.021143 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2511-4_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.021217 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2511-4_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 19 | 23 | 0.0016361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2511-4_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 20 | 24 | 0.0024378 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2511-4_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 21 | 68 | 0.019768 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2511-4_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 25 | 0.02899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2511-4_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 36 | 0.011718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2511-4_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.0055089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2511-4_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.014938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2511-4_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.012991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2511-4_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.020575 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2511-4_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 28 | 31 | 0.0018923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2511-4_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.022584 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2511-4_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.023471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2511-4_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.0051853 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2511-4_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.023223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2511-4_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 40 | 0.013329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2511-4_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 73 | 0.003004 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2511-4_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.016795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2511-4_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.011039 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2511-4_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.0053439 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2511-4_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.031568 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2511-4_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.02175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2511-4_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.021735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2511-4_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.010197 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2511-4_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 42 | 45 | 0.011134 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2511-4_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 46 | 0.025281 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2511-4_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.0074518 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2511-4_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 45 | 48 | 0.014422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2511-4_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 62 | 0.02655 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2511-4_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 61 | 0.024997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2511-4_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 64 | 0.046285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2511-4_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.0081994 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2511-4_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.02302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2511-4_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.02288 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2511-4_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.023049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2511-4_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.021825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2511-4_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 57 | 0.018764 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2511-4_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.018196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2511-4_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 61 | 0.015948 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2511-4_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 57 | 61 | 0.01628 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2511-4_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 57 | 60 | 0.028582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2511-4_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.0217 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2511-4_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.011979 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2511-4_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.00022541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2511-4_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.016151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2511-4_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.019332 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2511-4_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.0080336 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2511-4_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.020313 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2511-4_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.0053646 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2511-4_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 70 | 82 | 0.025865 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2511-4_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.0072716 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_2511-4_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.02376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_2511-4_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.011077 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2511-4_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.01916 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_2511-4_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.006529 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2511-4_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.021429 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
80 | LV_2511-4_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.014381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2511-4_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.022894 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
82 | LV_2511-4_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 97 | 0.0063659 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2511-4_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.021726 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_2511-4_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.0039114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_2511-4_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 81 | 89 | 0.020592 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_2511-4_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.0082984 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2511-4_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.026038 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2511-4_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.017343 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2511-4_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.009057 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2511-4_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.01244 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2511-4_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.0023753 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2511-4_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.0010599 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
93 | LV_2511-4_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.01353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_2511-4_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.0028881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
95 | LV_2511-4_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.010622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2511-4_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.041469 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
97 | LV_2511-4_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.028779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2511-4_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.036269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
99 | LV_2511-4_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 97 | 100 | 0.038449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2511-4_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.040849 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2511-4_0_3_trafo_63 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 102 | 72 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2617044.6234 | 1225543.7876 | 2617065.1876 | 1225561.4611
1 | 2617077.3571 | 1225571.9199 | 2617065.1876 | 1225561.4611
2 | 2617044.6234 | 1225543.7876 | 2617026.2707 | 1225546.926
3 | 2617044.6234 | 1225543.7876 | 2617052.1845 | 1225542.4973 | 2617054.0634 | 1225541.8764
4 | 2617077.3571 | 1225571.9199 | 2617078.3198 | 1225606.3429 | 2617079.5509 | 1225618.6414
5 | 2617026.2707 | 1225546.926 | 2617020.2127 | 1225528.8425
6 | 2617026.2707 | 1225546.926 | 2616993.15 | 1225550.5643
7 | 2617070.0297 | 1225536.6004 | 2617054.0634 | 1225541.8764
8 | 2617080.7443 | 1225630.5641 | 2617079.5509 | 1225618.6414
9 | 2617020.2544 | 1225514.2229 | 2617020.2127 | 1225528.8425
10 | 2616969.7436 | 1225553.1354 | 2616993.15 | 1225550.5643
11 | 2616993.15 | 1225550.5643 | 2617001.4832 | 1225620.5635
12 | 2617070.0297 | 1225536.6004 | 2617074.9484 | 1225544.8193 | 2617087.8908 | 1225551.6381 | 2617097.6041 | 1225561.1048
13 | 2617090.3924 | 1225530.4105 | 2617070.0297 | 1225536.6004
14 | 2617095.0817 | 1225655.7533 | 2617077.1136 | 1225641.1155 | 2617075.2345 | 1225635.5847 | 2617076.6457 | 1225632.4535 | 2617080.7443 | 1225630.5641
15 | 2617080.7443 | 1225630.5641 | 2617107.5567 | 1225624.5707 | 2617114.5102 | 1225623.9653
16 | 2617020.2544 | 1225514.2229 | 2617028.8354 | 1225500.8284 | 2617039.8413 | 1225487.7299
17 | 2617020.2544 | 1225514.2229 | 2617021.8287 | 1225507.0788 | 2617020.5436 | 1225503.2062 | 2617014.2305 | 1225497.9514
18 | 2616969.7436 | 1225553.1354 | 2616966.7694 | 1225531.5883
19 | 2617097.6041 | 1225561.1048 | 2617103.4969 | 1225570.6051 | 2617103.0041 | 1225575.9068 | 2617111.0002 | 1225581.4996 | 2617114.4876 | 1225582.6994
20 | 2617090.3924 | 1225530.4105 | 2617106.7199 | 1225525.132
21 | 2617114.5102 | 1225623.9653 | 2617121.9077 | 1225623.3211
22 | 2616961.8159 | 1225511.9582 | 2616965.1611 | 1225519.9362 | 2616966.7694 | 1225531.5883
23 | 2616951.1193 | 1225493.8946 | 2616958.3096 | 1225503.596 | 2616961.8159 | 1225511.9582
24 | 2617039.8413 | 1225487.7299 | 2617022.0896 | 1225476.1085
25 | 2617039.8413 | 1225487.7299 | 2617041.2009 | 1225488.6399
26 | 2617014.2305 | 1225497.9514 | 2617012.8906 | 1225496.8362 | 2617012.3003 | 1225496.4702
27 | 2616936.8862 | 1225480.2326 | 2616949.6559 | 1225491.9201 | 2616951.1193 | 1225493.8946
28 | 2616997.8352 | 1225460.2301 | 2617022.0896 | 1225476.1085
29 | 2616989.2155 | 1225452.387 | 2616994.846 | 1225458.2732 | 2616997.8352 | 1225460.2301
30 | 2617018.1079 | 1225377.1521 | 2617014.3736 | 1225381.2021
31 | 2617028.2342 | 1225366.1697 | 2617018.1079 | 1225377.1521
32 | 2617005.5673 | 1225390.7529 | 2617014.3736 | 1225381.2021
33 | 2617028.2342 | 1225366.1697 | 2617012.7883 | 1225352.5765
34 | 2617028.2342 | 1225366.1697 | 2617029.6768 | 1225367.3943
35 | 2616995.8344 | 1225337.6563 | 2617012.7883 | 1225352.5765
36 | 2617029.6768 | 1225367.3943 | 2617047.5698 | 1225382.5839
37 | 2616995.8344 | 1225337.6563 | 2616991.9418 | 1225334.2307
38 | 2617047.5698 | 1225382.5839 | 2617065.2738 | 1225397.6131
39 | 2616981.9359 | 1225325.425 | 2616991.9418 | 1225334.2307
40 | 2617067.5639 | 1225399.5571 | 2617065.2738 | 1225397.6131
41 | 2616989.2155 | 1225452.387 | 2616981.1746 | 1225467.1323
42 | 2616989.2155 | 1225452.387 | 2616984.3106 | 1225447.259 | 2616982.0184 | 1225444.0505
43 | 2616978.6162 | 1225471.8239 | 2616981.1746 | 1225467.1323
44 | 2616981.9359 | 1225325.425 | 2616964.6004 | 1225351.8357
45 | 2616981.9359 | 1225325.425 | 2616990.7323 | 1225305.5329
46 | 2616964.6004 | 1225351.8357 | 2616953.9268 | 1225332.9015
47 | 2616964.6004 | 1225351.8357 | 2616959.1255 | 1225360.4387
48 | 2616990.7323 | 1225305.5329 | 2616995.2353 | 1225295.3499
49 | 2616941.5122 | 1225310.8789 | 2616953.9268 | 1225332.9015
50 | 2616959.1255 | 1225360.4387 | 2616955.1247 | 1225366.7254
51 | 2617002.5677 | 1225283.1033 | 2616998.5911 | 1225287.7613 | 2616995.2353 | 1225295.3499
52 | 2616941.5122 | 1225310.8789 | 2616928.4741 | 1225287.7504
53 | 2616941.7042 | 1225387.8141 | 2616955.1247 | 1225366.7254
54 | 2617032.6196 | 1225247.9015 | 2617002.5677 | 1225283.1033
55 | 2616875.4485 | 1225398.1183 | 2616880.223 | 1225404.7842
56 | 2616893.6276 | 1225423.4989 | 2616880.223 | 1225404.7842
57 | 2616911.5725 | 1225409.2413 | 2616893.6276 | 1225423.4989
58 | 2616893.6276 | 1225423.4989 | 2616875.1713 | 1225437.3048
59 | 2616911.5725 | 1225409.2413 | 2616921.638 | 1225396.2733 | 2616924.4627 | 1225391.6598
60 | 2616932.1222 | 1225374.6347 | 2616928.2635 | 1225385.4524 | 2616924.4627 | 1225391.6598
61 | 2616951.0746 | 1225400.7372 | 2616933.2862 | 1225404.5667
62 | 2616941.7042 | 1225387.8141 | 2616951.0746 | 1225400.7372
63 | 2616941.7042 | 1225387.8141 | 2616932.1222 | 1225374.6347
64 | 2616932.1222 | 1225374.6347 | 2616914.6445 | 1225352.019
65 | 2616894.0495 | 1225325.3698 | 2616907.3191 | 1225342.5403
66 | 2616914.6445 | 1225352.019 | 2616907.3191 | 1225342.5403
67 | 2616928.3635 | 1225287.554 | 2616928.4741 | 1225287.7504
68 | 2617032.6196 | 1225247.9015 | 2617045.3575 | 1225257.8307
69 | 2617045.3575 | 1225257.8307 | 2617060.6046 | 1225269.716
70 | 2617066.9407 | 1225274.655 | 2617060.6046 | 1225269.716
71 | 2617082.7992 | 1225287.3318 | 2617080.8752 | 1225285.517 | 2617066.9407 | 1225274.655
72 | 2617082.7992 | 1225287.3318 | 2617086.7016 | 1225291.0129
73 | 2617105.517 | 1225308.761 | 2617086.7016 | 1225291.0129
74 | 2617051.7265 | 1225417.2688 | 2617046.8795 | 1225422.6894
75 | 2617067.5639 | 1225399.5571 | 2617051.7265 | 1225417.2688
76 | 2617046.8795 | 1225422.6894 | 2617046.8795 | 1225422.6894 | 2617054.7451 | 1225430.4888
77 | 2617067.5639 | 1225399.5571 | 2617081.96 | 1225412.2009
78 | 2617059.3813 | 1225435.0859 | 2617054.7451 | 1225430.4888
79 | 2617081.96 | 1225412.2009 | 2617098.0607 | 1225426.3417
80 | 2617059.3813 | 1225435.0859 | 2617069.5934 | 1225445.2119
81 | 2617098.0607 | 1225426.3417 | 2617115.2626 | 1225441.4497
82 | 2617074.1138 | 1225449.6943 | 2617069.5934 | 1225445.2119
83 | 2617115.2626 | 1225441.4497 | 2617131.5866 | 1225455.7868
84 | 2617131.5866 | 1225455.7868 | 2617134.5255 | 1225458.3679
85 | 2617149.9971 | 1225471.9562 | 2617134.5255 | 1225458.3679
86 | 2617111.5536 | 1225314.4552 | 2617105.517 | 1225308.761
87 | 2617111.5536 | 1225314.4552 | 2617094.0455 | 1225333.7277
88 | 2617111.5536 | 1225314.4552 | 2617123.652 | 1225326.8812
89 | 2617089.2972 | 1225341.0849 | 2617089.2972 | 1225341.0849 | 2617089.7443 | 1225338.4624 | 2617094.0455 | 1225333.7277
90 | 2617089.2972 | 1225341.0849 | 2617098.5214 | 1225349.4309
91 | 2617098.5214 | 1225349.4309 | 2617100.2827 | 1225351.0246
92 | 2617150.7935 | 1225472.6557 | 2617149.9971 | 1225471.9562
93 | 2617160.9594 | 1225481.5842 | 2617150.7935 | 1225472.6557
94 | 2617160.9594 | 1225481.5842 | 2617159.4685 | 1225484.0577
95 | 2617160.9594 | 1225481.5842 | 2617168.6666 | 1225474.2745
96 | 2617142.8121 | 1225521.311 | 2617144.904 | 1225508.2204 | 2617159.4685 | 1225484.0577
97 | 2617168.6666 | 1225474.2745 | 2617189.5477 | 1225454.4705
98 | 2617106.7199 | 1225525.132 | 2617120.1668 | 1225522.5356 | 2617123.4495 | 1225522.3561 | 2617142.8121 | 1225521.311
99 | 2617074.1138 | 1225449.6943 | 2617090.486 | 1225484.4838
100 | 2617154.3016 | 1225585.3039 | 2617129.9013 | 1225588.0021 | 2617114.4876 | 1225582.6994

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2617065.1876 | 1225561.4611
1 | 2617044.6234 | 1225543.7876
2 | 2617077.3571 | 1225571.9199
3 | 2617026.2707 | 1225546.926
4 | 2617054.0634 | 1225541.8764
5 | 2617079.5509 | 1225618.6414
6 | 2617020.2127 | 1225528.8425
7 | 2616993.15 | 1225550.5643
8 | 2617070.0297 | 1225536.6004
9 | 2617080.7443 | 1225630.5641
10 | 2617020.2544 | 1225514.2229
11 | 2616969.7436 | 1225553.1354
12 | 2617001.4832 | 1225620.5635
13 | 2617097.6041 | 1225561.1048
14 | 2617090.3924 | 1225530.4105
15 | 2617095.0817 | 1225655.7533
16 | 2617114.5102 | 1225623.9653
17 | 2616966.7694 | 1225531.5883
18 | 2616961.8159 | 1225511.9582
19 | 2617039.8413 | 1225487.7299
20 | 2617014.2305 | 1225497.9514
21 | 2616951.1193 | 1225493.8946
22 | 2617022.0896 | 1225476.1085
23 | 2617041.2009 | 1225488.6399
24 | 2617012.3003 | 1225496.4702
25 | 2616997.8352 | 1225460.2301
26 | 2617018.1079 | 1225377.1521
27 | 2617014.3736 | 1225381.2021
28 | 2617028.2342 | 1225366.1697
29 | 2617005.5673 | 1225390.7529
30 | 2617012.7883 | 1225352.5765
31 | 2617029.6768 | 1225367.3943
32 | 2616995.8344 | 1225337.6563
33 | 2617047.5698 | 1225382.5839
34 | 2616991.9418 | 1225334.2307
35 | 2617065.2738 | 1225397.6131
36 | 2616989.2155 | 1225452.387
37 | 2616981.1746 | 1225467.1323
38 | 2616982.0184 | 1225444.0505
39 | 2616978.6162 | 1225471.8239
40 | 2616981.9359 | 1225325.425
41 | 2616964.6004 | 1225351.8357
42 | 2616990.7323 | 1225305.5329
43 | 2616953.9268 | 1225332.9015
44 | 2616959.1255 | 1225360.4387
45 | 2616995.2353 | 1225295.3499
46 | 2616941.5122 | 1225310.8789
47 | 2616955.1247 | 1225366.7254
48 | 2617002.5677 | 1225283.1033
49 | 2616875.4485 | 1225398.1183
50 | 2616880.223 | 1225404.7842
51 | 2616893.6276 | 1225423.4989
52 | 2616911.5725 | 1225409.2413
53 | 2616875.1713 | 1225437.3048
54 | 2616924.4627 | 1225391.6598
55 | 2616933.2862 | 1225404.5667
56 | 2616951.0746 | 1225400.7372
57 | 2616932.1222 | 1225374.6347
58 | 2616907.3191 | 1225342.5403
59 | 2616894.0495 | 1225325.3698
60 | 2616914.6445 | 1225352.019
61 | 2616941.7042 | 1225387.8141
62 | 2616928.4741 | 1225287.7504
63 | 2616928.3635 | 1225287.554
64 | 2617032.6196 | 1225247.9015
65 | 2617045.3575 | 1225257.8307
66 | 2617060.6046 | 1225269.716
67 | 2617066.9407 | 1225274.655
68 | 2616936.8862 | 1225480.2326
69 | 2617082.7992 | 1225287.3318
70 | 2617086.7016 | 1225291.0129
71 | 2617051.7265 | 1225417.2688
72 | 2617046.8795 | 1225422.6894
73 | 2617067.5639 | 1225399.5571
74 | 2617054.7451 | 1225430.4888
75 | 2617081.96 | 1225412.2009
76 | 2617059.3813 | 1225435.0859
77 | 2617098.0607 | 1225426.3417
78 | 2617069.5934 | 1225445.2119
79 | 2617115.2626 | 1225441.4497
80 | 2617131.5866 | 1225455.7868
81 | 2617134.5255 | 1225458.3679
82 | 2617105.517 | 1225308.761
83 | 2617111.5536 | 1225314.4552
84 | 2617094.0455 | 1225333.7277
85 | 2617123.652 | 1225326.8812
86 | 2617089.2972 | 1225341.0849
87 | 2617098.5213 | 1225349.4309
88 | 2617100.2827 | 1225351.0246
89 | 2617149.9971 | 1225471.9562
90 | 2617150.7935 | 1225472.6557
91 | 2617160.9594 | 1225481.5842
92 | 2617159.4685 | 1225484.0577
93 | 2617168.6666 | 1225474.2745
94 | 2617142.8121 | 1225521.311
95 | 2617189.5477 | 1225454.4705
96 | 2617106.7199 | 1225525.132
97 | 2617074.1138 | 1225449.6943
98 | 2617114.4876 | 1225582.6994
99 | 2617154.3016 | 1225585.3039
100 | 2617090.486 | 1225484.4838
101 | 2617121.9077 | 1225623.3211
102 | 2617067.5639 | 1225399.5571

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97394 | -0.18269 | 0.0069714 | 0.0017472
1 | 0.9745 | -0.17865 | 0 | 0
2 | 0.97377 | -0.1839 | 0 | 0
3 | 0.9733 | -0.18731 | 0 | 0
4 | 0.97533 | -0.17272 | 0.011253 | 0.0028204
5 | 0.97328 | -0.18745 | 0.0010503 | 0.00026324
6 | 0.97251 | -0.19299 | 0.0032465 | 0.00081366
7 | 0.97251 | -0.19296 | 0.0060093 | 0.0015061
8 | 0.97705 | -0.16043 | 0 | 0
9 | 0.97317 | -0.18822 | 0 | 0
10 | 0.97197 | -0.19685 | 0 | 0
11 | 0.97222 | -0.19506 | 0 | 0
12 | 0.97235 | -0.19416 | 0.001604 | 0.000402
13 | 0.97623 | -0.16629 | 0 | 0
14 | 0.97968 | -0.14171 | 0 | 0
15 | 0.97308 | -0.18893 | 0.0018264 | 0.00045773
16 | 0.97296 | -0.18979 | 0.0029965 | 0.00075099
17 | 0.97195 | -0.19701 | 0.0015596 | 0.00039086
18 | 0.97174 | -0.1985 | 0.0013914 | 0.00034872
19 | 0.97122 | -0.20223 | 0 | 0
20 | 0.9717 | -0.19883 | 0.0061276 | 0.0015357
21 | 0.97157 | -0.19973 | 0.0016112 | 0.0004038
22 | 0.97084 | -0.20499 | 0.0018035 | 0.00045201
23 | 0.97122 | -0.20229 | 0.003162 | 0.00079246
24 | 0.97168 | -0.19892 | 0.0034284 | 0.00085924
25 | 0.9704 | -0.2082 | 0.0040331 | 0.0010108
26 | 0.98909 | -0.075644 | 0.0023716 | 0.00059439
27 | 0.98906 | -0.075825 | 0.0016355 | 0.0004099
28 | 0.98921 | -0.074793 | 0 | 0
29 | 0.98903 | -0.076034 | 0.0015757 | 0.00039491
30 | 0.98687 | -0.091212 | 0.0020689 | 0.00051853
31 | 0.98944 | -0.073179 | 0.0015243 | 0.00038202
32 | 0.98437 | -0.10884 | 0.0025523 | 0.00063968
33 | 0.99235 | -0.052861 | 0.0013447 | 0.00033702
34 | 0.98382 | -0.11277 | 0.0011002 | 0.00027575
35 | 0.99527 | -0.032559 | 0.0015424 | 0.00038657
36 | 0.97029 | -0.209 | 0 | 0
37 | 0.9702 | -0.20965 | 0.0021378 | 0.00053579
38 | 0.97024 | -0.20933 | 0.002771 | 0.00069447
39 | 0.97018 | -0.20974 | 0.0015209 | 0.00038118
40 | 0.98241 | -0.12272 | 0 | 0
41 | 0.98044 | -0.13675 | 0 | 0
42 | 0.98148 | -0.12934 | 0.0025762 | 0.00064566
43 | 0.98021 | -0.13834 | 0.001277 | 0.00032005
44 | 0.9799 | -0.14055 | 0.0010111 | 0.0002534
45 | 0.98104 | -0.13244 | 0.0019621 | 0.00049175
46 | 0.98 | -0.13984 | 0.0014348 | 0.00035959
47 | 0.97952 | -0.14326 | 0.00078555 | 0.00019688
48 | 0.98052 | -0.13617 | 0.0017595 | 0.00044098
49 | 0.97531 | -0.17338 | 0.0047681 | 0.001195
50 | 0.97537 | -0.17297 | 0.0097866 | 0.0024528
51 | 0.97586 | -0.16946 | 0 | 0
52 | 0.97648 | -0.16499 | 0 | 0
53 | 0.97572 | -0.17045 | 0.0040835 | 0.0010234
54 | 0.97708 | -0.16074 | 0.0015458 | 0.00038743
55 | 0.97801 | -0.15407 | 0.0043312 | 0.0010855
56 | 0.97812 | -0.15325 | 0.0023945 | 0.00060012
57 | 0.97763 | -0.15678 | 0 | 0
58 | 0.97724 | -0.15956 | 0.0038869 | 0.00097415
59 | 0.9772 | -0.15985 | 0.0012672 | 0.00031759
60 | 0.97733 | -0.15891 | 0.0019974 | 0.00050058
61 | 0.97828 | -0.15213 | 0 | 0
62 | 0.97984 | -0.14103 | 0.0020941 | 0.00052482
63 | 0.97984 | -0.14103 | 0.0022031 | 0.00055215
64 | 0.97896 | -0.14729 | 0 | 0
65 | 0.97842 | -0.15118 | 0.002097 | 0.00052555
66 | 0.97782 | -0.15542 | 0.0028521 | 0.00071481
67 | 0.97761 | -0.15694 | 0.0016183 | 0.00040559
68 | 0.97146 | -0.20054 | 0.0038953 | 0.00097624
69 | 0.97712 | -0.16046 | 0.0032178 | 0.00080644
70 | 0.97702 | -0.1612 | 0.0014843 | 0.000372
71 | 0.99897 | -0.007063 | 0.0029041 | 0.00072784
72 | 1 | 0 | -0.22252 | -0.056117
73 | 0.99565 | -0.029895 | 0 | 0
74 | 0.99963 | -0.0025639 | 0.0027225 | 0.00068233
75 | 0.99421 | -0.03989 | 0.0027752 | 0.00069554
76 | 0.99944 | -0.0038984 | 0.0026974 | 0.00067604
77 | 0.99263 | -0.050801 | 0.0016309 | 0.00040874
78 | 0.99908 | -0.0064515 | 0.0038935 | 0.00097581
79 | 0.99098 | -0.062306 | 0.0015467 | 0.00038765
80 | 0.98943 | -0.073088 | 0.0017209 | 0.00043129
81 | 0.98916 | -0.074998 | 0.0021016 | 0.00052671
82 | 0.97657 | -0.16441 | 0.0023198 | 0.0005814
83 | 0.97645 | -0.16523 | 0 | 0
84 | 0.97614 | -0.1675 | 0.0018792 | 0.00047098
85 | 0.97642 | -0.16545 | 0.0011836 | 0.00029663
86 | 0.97605 | -0.16812 | 0.0030101 | 0.0007544
87 | 0.97599 | -0.16857 | 0.0014247 | 0.00035707
88 | 0.97598 | -0.16862 | 0.0020148 | 0.00050496
89 | 0.98775 | -0.084851 | 0.0021631 | 0.00054213
90 | 0.98768 | -0.085347 | 0.0023787 | 0.00059617
91 | 0.98679 | -0.091522 | 0 | 0
92 | 0.98661 | -0.092797 | 0.0014867 | 0.00037261
93 | 0.98675 | -0.091852 | 0.0020931 | 0.00052458
94 | 0.98404 | -0.11083 | 0 | 0
95 | 0.98671 | -0.092128 | 0.00093229 | 0.00023365
96 | 0.9818 | -0.12668 | 0 | 0
97 | 0.99895 | -0.0073343 | 0.002848 | 0.00071377
98 | 0.97558 | -0.17095 | 0.0076722 | 0.0019228
99 | 0.97516 | -0.17401 | 0.0071526 | 0.0017926
100 | 0.99835 | -0.011573 | 0.011015 | 0.0027607
101 | 0.97294 | -0.18989 | 0.0013101 | 0.00032835
102 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.014161 | -0.0035481 | 0.014169 | 0.0035508 | 7.9201e-06 | 2.7086e-06 | 0.021636 | 0.021635 | 0.021636 | 0.97394 | -0.18269 | 0.9745 | -0.17865 | 8.0132
1 | 0.0071898 | 0.0018009 | -0.0071886 | -0.0018006 | 1.2081e-06 | 2.6502e-07 | 0.010984 | 0.010985 | 0.010985 | 0.97394 | -0.18269 | 0.97377 | -0.1839 | 4.0683
2 | 0.044436 | 0.011149 | -0.044382 | -0.011129 | 5.3342e-05 | 2.0285e-05 | 0.067855 | 0.067856 | 0.067856 | 0.9745 | -0.17865 | 0.9733 | -0.18731 | 25.1317
3 | -0.058605 | -0.0147 | 0.058653 | 0.014719 | 4.8221e-05 | 1.8426e-05 | 0.089491 | 0.089491 | 0.089491 | 0.9745 | -0.17865 | 0.97533 | -0.17272 | 33.1448
4 | 0.0071886 | 0.0018006 | -0.0071851 | -0.0017999 | 3.5234e-06 | 7.7331e-07 | 0.010985 | 0.010985 | 0.010985 | 0.97377 | -0.1839 | 0.97328 | -0.18745 | 4.0684
5 | 0.028291 | 0.0070962 | -0.028269 | -0.0070879 | 2.2265e-05 | 8.3268e-06 | 0.043255 | 0.043255 | 0.043255 | 0.9733 | -0.18731 | 0.97251 | -0.19299 | 16.0203
6 | 0.016091 | 0.0040329 | -0.016079 | -0.0040285 | 1.2583e-05 | 4.4259e-06 | 0.024601 | 0.024601 | 0.024601 | 0.9733 | -0.18731 | 0.97251 | -0.19296 | 9.1114
7 | -0.069906 | -0.017539 | 0.070026 | 0.017585 | 0.00011937 | 4.5701e-05 | 0.10666 | 0.10666 | 0.10666 | 0.97533 | -0.17272 | 0.97705 | -0.16043 | 39.5036
8 | 0.0061348 | 0.0015366 | -0.0061341 | -0.0015365 | 6.5771e-07 | 1.0407e-07 | 0.0093789 | 0.009379 | 0.009379 | 0.97328 | -0.18745 | 0.97317 | -0.18822 | 3.4737
9 | 0.025022 | 0.0062742 | -0.025009 | -0.0062693 | 1.3373e-05 | 4.9622e-06 | 0.038287 | 0.038287 | 0.038287 | 0.97251 | -0.19299 | 0.97197 | -0.19685 | 14.1805
10 | 0.008465 | 0.0021212 | -0.0084625 | -0.0021206 | 2.4649e-06 | 6.5594e-07 | 0.012952 | 0.012952 | 0.012952 | 0.97251 | -0.19296 | 0.97222 | -0.19506 | 4.797
11 | 0.0016043 | 0.00040123 | -0.001604 | -0.000402 | 2.6501e-07 | -7.7261e-07 | 0.0024543 | 0.0024546 | 0.0024546 | 0.97251 | -0.19296 | 0.97235 | -0.19416 | 0.90913
12 | 0.014849 | 0.0037236 | -0.014837 | -0.0037194 | 1.2055e-05 | 4.1639e-06 | 0.022616 | 0.022616 | 0.022616 | 0.97705 | -0.16043 | 0.97623 | -0.16629 | 8.3763
13 | -0.084875 | -0.021308 | 0.085097 | 0.021393 | 0.00022135 | 8.4869e-05 | 0.12928 | 0.12928 | 0.12928 | 0.97705 | -0.16043 | 0.97968 | -0.14171 | 47.8798
14 | 0.0018265 | 0.00045734 | -0.0018264 | -0.00045773 | 1.7964e-07 | -3.8947e-07 | 0.0027927 | 0.0027929 | 0.0027929 | 0.97317 | -0.18822 | 0.97308 | -0.18893 | 1.0344
15 | 0.0043076 | 0.0010792 | -0.0043066 | -0.0010793 | 9.3264e-07 | -6.928e-08 | 0.0065863 | 0.0065864 | 0.0065864 | 0.97317 | -0.18822 | 0.97296 | -0.18979 | 2.4394
16 | 0.01545 | 0.0038736 | -0.015439 | -0.0038696 | 1.1517e-05 | 4.0209e-06 | 0.023654 | 0.023654 | 0.023654 | 0.97197 | -0.19685 | 0.97122 | -0.20223 | 8.7607
17 | 0.0095586 | 0.0023957 | -0.009556 | -0.0023949 | 2.6204e-06 | 7.6485e-07 | 0.014634 | 0.014634 | 0.014634 | 0.97197 | -0.19685 | 0.9717 | -0.19883 | 5.4199
18 | 0.0084625 | 0.0021206 | -0.0084602 | -0.0021199 | 2.2769e-06 | 6.0609e-07 | 0.012952 | 0.012952 | 0.012952 | 0.97222 | -0.19506 | 0.97195 | -0.19701 | 4.7971
19 | 0.014837 | 0.0037194 | -0.014828 | -0.0037161 | 9.5591e-06 | 3.3024e-06 | 0.022616 | 0.022616 | 0.022616 | 0.97623 | -0.16629 | 0.97558 | -0.17095 | 8.3764
20 | -0.085097 | -0.021393 | 0.085275 | 0.021462 | 0.00017847 | 6.8427e-05 | 0.12928 | 0.12928 | 0.12928 | 0.97968 | -0.14171 | 0.9818 | -0.12668 | 47.8798
21 | 0.0013102 | 0.00032827 | -0.0013101 | -0.00032835 | 1.8603e-08 | -8.5064e-08 | 0.0020037 | 0.0020037 | 0.0020037 | 0.97296 | -0.18979 | 0.97294 | -0.18989 | 0.74212
22 | 0.0069007 | 0.0017291 | -0.0068992 | -0.0017288 | 1.4217e-06 | 2.9386e-07 | 0.010564 | 0.010565 | 0.010565 | 0.97195 | -0.19701 | 0.97174 | -0.1985 | 3.9128
23 | 0.0055078 | 0.0013801 | -0.0055069 | -0.00138 | 9.3846e-07 | 9.9063e-08 | 0.0084339 | 0.008434 | 0.008434 | 0.97174 | -0.1985 | 0.97157 | -0.19973 | 3.1237
24 | 0.012277 | 0.0030771 | -0.012272 | -0.0030756 | 4.6842e-06 | 1.5392e-06 | 0.01881 | 0.01881 | 0.01881 | 0.97122 | -0.20223 | 0.97084 | -0.20499 | 6.9665
25 | 0.003162 | 0.00079245 | -0.003162 | -0.00079246 | 2.396e-08 | -1.1031e-08 | 0.0048445 | 0.0048445 | 0.0048445 | 0.97122 | -0.20223 | 0.97122 | -0.20229 | 1.7943
26 | 0.0034284 | 0.00085922 | -0.0034284 | -0.00085924 | 4.1931e-08 | -1.407e-08 | 0.0052501 | 0.0052502 | 0.0052502 | 0.9717 | -0.19883 | 0.97168 | -0.19892 | 1.9445
27 | 0.0038957 | 0.00097617 | -0.0038953 | -0.00097624 | 4.3913e-07 | -7.589e-08 | 0.0059664 | 0.0059665 | 0.0059665 | 0.97157 | -0.19973 | 0.97146 | -0.20054 | 2.2098
28 | 0.010469 | 0.0026236 | -0.010464 | -0.0026221 | 4.6573e-06 | 1.433e-06 | 0.016045 | 0.016045 | 0.016045 | 0.97084 | -0.20499 | 0.9704 | -0.2082 | 5.9428
29 | 0.0064309 | 0.0016113 | -0.0064302 | -0.0016112 | 7.1105e-07 | 1.2873e-07 | 0.0098611 | 0.0098611 | 0.0098611 | 0.9704 | -0.2082 | 0.97029 | -0.209 | 3.6523
30 | 0.0032113 | 0.00080462 | -0.0032113 | -0.00080466 | 8.0233e-08 | -3.9843e-08 | 0.0048312 | 0.0048312 | 0.0048312 | 0.98909 | -0.075644 | 0.98906 | -0.075825 | 1.7893
31 | -0.005583 | -0.001399 | 0.0055836 | 0.0013991 | 6.5759e-07 | 6.1167e-08 | 0.0083991 | 0.0083991 | 0.0083991 | 0.98909 | -0.075644 | 0.98921 | -0.074793 | 3.1108
32 | 0.0015757 | 0.00039476 | -0.0015757 | -0.00039491 | 4.5557e-08 | -1.492e-07 | 0.0023706 | 0.0023707 | 0.0023707 | 0.98906 | -0.075825 | 0.98903 | -0.076034 | 0.87802
33 | 0.078858 | 0.019871 | -0.078677 | -0.019802 | 0.00018078 | 6.9267e-05 | 0.11866 | 0.11866 | 0.11866 | 0.98921 | -0.074793 | 0.98687 | -0.091212 | 43.9483
34 | -0.084442 | -0.02127 | 0.084461 | 0.021278 | 1.9063e-05 | 7.3075e-06 | 0.12706 | 0.12706 | 0.12706 | 0.98921 | -0.074793 | 0.98944 | -0.073179 | 47.059
35 | 0.076608 | 0.019284 | -0.07642 | -0.019212 | 0.00018813 | 7.207e-05 | 0.11554 | 0.11554 | 0.11554 | 0.98687 | -0.091212 | 0.98437 | -0.10884 | 42.7929
36 | -0.085985 | -0.02166 | 0.08623 | 0.021754 | 0.00024505 | 9.3949e-05 | 0.12935 | 0.12935 | 0.12935 | 0.98944 | -0.073179 | 0.99235 | -0.052861 | 47.908
37 | 0.073868 | 0.018572 | -0.073827 | -0.018556 | 4.0358e-05 | 1.5456e-05 | 0.11168 | 0.11168 | 0.11168 | 0.98437 | -0.10884 | 0.98382 | -0.11277 | 41.364
38 | -0.087575 | -0.022091 | 0.087825 | 0.022187 | 0.00025008 | 9.5884e-05 | 0.13137 | 0.13137 | 0.13137 | 0.99235 | -0.052861 | 0.99527 | -0.032559 | 48.6548
39 | 0.072727 | 0.018281 | -0.072626 | -0.018242 | 0.00010067 | 3.8551e-05 | 0.11002 | 0.11002 | 0.11002 | 0.98382 | -0.11277 | 0.98241 | -0.12272 | 40.7477
40 | -0.089367 | -0.022573 | 0.089401 | 0.022586 | 3.3495e-05 | 1.2844e-05 | 0.13367 | 0.13367 | 0.13367 | 0.99527 | -0.032559 | 0.99565 | -0.029895 | 49.5089
41 | 0.0036591 | 0.00091683 | -0.0036588 | -0.00091691 | 3.3001e-07 | -8.0495e-08 | 0.0056115 | 0.0056115 | 0.0056115 | 0.97029 | -0.209 | 0.9702 | -0.20965 | 2.0783
42 | 0.0027711 | 0.00069438 | -0.002771 | -0.00069447 | 1.2441e-07 | -8.8494e-08 | 0.0042497 | 0.0042497 | 0.0042497 | 0.97029 | -0.209 | 0.97024 | -0.20933 | 1.574
43 | 0.0015209 | 0.00038112 | -0.0015209 | -0.00038118 | 1.8145e-08 | -5.9011e-08 | 0.0023327 | 0.0023327 | 0.0023327 | 0.9702 | -0.20965 | 0.97018 | -0.20974 | 0.86397
44 | 0.043092 | 0.010825 | -0.043008 | -0.010793 | 8.394e-05 | 3.1886e-05 | 0.065278 | 0.065278 | 0.065278 | 0.98241 | -0.12272 | 0.98044 | -0.13675 | 24.1772
45 | 0.029535 | 0.0074169 | -0.029508 | -0.0074068 | 2.7168e-05 | 1.0174e-05 | 0.044741 | 0.044741 | 0.044741 | 0.98241 | -0.12272 | 0.98148 | -0.12934 | 16.5706
46 | 0.0070124 | 0.001757 | -0.0070109 | -0.0017567 | 1.5362e-06 | 3.1682e-07 | 0.010643 | 0.010643 | 0.010643 | 0.98044 | -0.13675 | 0.98021 | -0.13834 | 3.9418
47 | 0.035995 | 0.0090363 | -0.035976 | -0.0090291 | 1.8994e-05 | 7.177e-06 | 0.054636 | 0.054636 | 0.054636 | 0.98044 | -0.13675 | 0.9799 | -0.14055 | 20.2354
48 | 0.026931 | 0.0067611 | -0.02692 | -0.0067568 | 1.1585e-05 | 4.3152e-06 | 0.040835 | 0.040835 | 0.040835 | 0.98148 | -0.12934 | 0.98104 | -0.13244 | 15.124
49 | 0.0057339 | 0.0014366 | -0.0057327 | -0.0014365 | 1.1952e-06 | 1.4108e-07 | 0.0087042 | 0.0087043 | 0.0087043 | 0.98021 | -0.13834 | 0.98 | -0.13984 | 3.2238
50 | 0.034965 | 0.0087757 | -0.034952 | -0.0087707 | 1.3111e-05 | 4.9489e-06 | 0.0531 | 0.0531 | 0.0531 | 0.9799 | -0.14055 | 0.97952 | -0.14326 | 19.6668
51 | 0.024958 | 0.006265 | -0.024945 | -0.0062603 | 1.2899e-05 | 4.779e-06 | 0.037859 | 0.037859 | 0.037859 | 0.98104 | -0.13244 | 0.98052 | -0.13617 | 14.0218
52 | 0.0042979 | 0.0010769 | -0.0042972 | -0.001077 | 7.0554e-07 | -6.3111e-08 | 0.0065258 | 0.0065259 | 0.0065259 | 0.98 | -0.13984 | 0.97984 | -0.14103 | 2.417
53 | 0.034167 | 0.0085739 | -0.034125 | -0.008558 | 4.2026e-05 | 1.585e-05 | 0.051907 | 0.051907 | 0.051907 | 0.97952 | -0.14326 | 0.97828 | -0.15213 | 19.2249
54 | 0.023185 | 0.0058193 | -0.02315 | -0.0058061 | 3.5763e-05 | 1.3172e-05 | 0.035189 | 0.035189 | 0.035189 | 0.98052 | -0.13617 | 0.97896 | -0.14729 | 13.0329
55 | -0.0047681 | -0.001195 | 0.0047683 | 0.001195 | 2.7075e-07 | 1.8054e-09 | 0.0072745 | 0.0072745 | 0.0072745 | 0.97531 | -0.17338 | 0.97537 | -0.17297 | 2.6943
56 | -0.014555 | -0.0036478 | 0.014562 | 0.0036502 | 7.0825e-06 | 2.4366e-06 | 0.022205 | 0.022205 | 0.022205 | 0.97537 | -0.17297 | 0.97586 | -0.16946 | 8.224
57 | -0.018646 | -0.0046735 | 0.018658 | 0.0046777 | 1.1541e-05 | 4.153e-06 | 0.028432 | 0.028432 | 0.028432 | 0.97586 | -0.16946 | 0.97648 | -0.16499 | 10.5304
58 | 0.004084 | 0.0010233 | -0.0040835 | -0.0010234 | 5.5775e-07 | -7.3399e-08 | 0.0062273 | 0.0062274 | 0.0062274 | 0.97586 | -0.16946 | 0.97572 | -0.17045 | 2.3065
59 | -0.018658 | -0.0046777 | 0.018669 | 0.0046816 | 1.1009e-05 | 3.9612e-06 | 0.028432 | 0.028432 | 0.028432 | 0.97648 | -0.16499 | 0.97708 | -0.16074 | 10.5304
60 | -0.020214 | -0.0050691 | 0.020226 | 0.0050731 | 1.1097e-05 | 4.033e-06 | 0.030786 | 0.030786 | 0.030786 | 0.97708 | -0.16074 | 0.97763 | -0.15678 | 11.4023
61 | -0.0043312 | -0.0010855 | 0.0043317 | 0.0010855 | 4.9306e-07 | -3.8722e-08 | 0.0065898 | 0.0065897 | 0.0065898 | 0.97801 | -0.15407 | 0.97812 | -0.15325 | 2.4407
62 | -0.0067262 | -0.0016856 | 0.0067272 | 0.0016858 | 1.042e-06 | 2.0055e-07 | 0.010232 | 0.010232 | 0.010232 | 0.97812 | -0.15325 | 0.97828 | -0.15213 | 3.7898
63 | -0.02738 | -0.0068656 | 0.027397 | 0.0068722 | 1.7644e-05 | 6.5817e-06 | 0.041675 | 0.041675 | 0.041675 | 0.97763 | -0.15678 | 0.97828 | -0.15213 | 15.4351
64 | 0.0071541 | 0.0017925 | -0.0071519 | -0.0017921 | 2.1147e-06 | 4.5506e-07 | 0.010889 | 0.010889 | 0.010889 | 0.97763 | -0.15678 | 0.97733 | -0.15891 | 4.0329
65 | 0.0012672 | 0.00031733 | -0.0012672 | -0.00031759 | 5.0414e-08 | -2.5248e-07 | 0.0019295 | 0.0019296 | 0.0019296 | 0.97724 | -0.15956 | 0.9772 | -0.15985 | 0.71466
66 | -0.0051541 | -0.0012915 | 0.0051546 | 0.0012915 | 4.6039e-07 | 2.6971e-08 | 0.0078479 | 0.0078479 | 0.0078479 | 0.97724 | -0.15956 | 0.97733 | -0.15891 | 2.9066
67 | 0.0022031 | 0.00055215 | -0.0022031 | -0.00055215 | 1.5742e-09 | -2.2337e-09 | 0.0033457 | 0.0033457 | 0.0033457 | 0.97984 | -0.14103 | 0.97984 | -0.14103 | 1.2392
68 | 0.02315 | 0.0058061 | -0.023137 | -0.0058015 | 1.2479e-05 | 4.5967e-06 | 0.035189 | 0.035189 | 0.035189 | 0.97896 | -0.14729 | 0.97842 | -0.15118 | 13.0329
69 | 0.02104 | 0.005276 | -0.021028 | -0.0052715 | 1.2353e-05 | 4.5084e-06 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.97842 | -0.15118 | 0.97782 | -0.15542 | 11.8518
70 | 0.018176 | 0.0045566 | -0.018172 | -0.0045553 | 3.8352e-06 | 1.3743e-06 | 0.02766 | 0.02766 | 0.02766 | 0.97782 | -0.15542 | 0.97761 | -0.15694 | 10.2443
71 | 0.016553 | 0.0041497 | -0.016545 | -0.0041468 | 8.0469e-06 | 2.8404e-06 | 0.025196 | 0.025196 | 0.025196 | 0.97761 | -0.15694 | 0.97712 | -0.16046 | 9.332
72 | 0.013328 | 0.0033404 | -0.013326 | -0.0033399 | 1.379e-06 | 4.6318e-07 | 0.020296 | 0.020296 | 0.020296 | 0.97712 | -0.16046 | 0.97702 | -0.1612 | 7.5171
73 | 0.011842 | 0.0029679 | -0.011837 | -0.0029662 | 5.2501e-06 | 1.6955e-06 | 0.018036 | 0.018036 | 0.018036 | 0.97702 | -0.1612 | 0.97657 | -0.16441 | 6.6799
74 | -0.19832 | -0.050223 | 0.19852 | 0.050299 | 0.00019823 | 7.6051e-05 | 0.29559 | 0.29559 | 0.29559 | 0.99897 | -0.007063 | 1 | 0 | 54.739
75 | 0.19542 | 0.049495 | -0.19479 | -0.049254 | 0.00062889 | 0.00024126 | 0.29126 | 0.29126 | 0.29126 | 0.99897 | -0.007063 | 0.99565 | -0.029895 | 53.9379
76 | 0.023203 | 0.0058178 | -0.023195 | -0.0058148 | 8.2403e-06 | 3.0241e-06 | 0.034528 | 0.034528 | 0.034528 | 1 | 0 | 0.99963 | -0.0025639 | 12.7881
77 | 0.10539 | 0.026668 | -0.10524 | -0.026611 | 0.00014846 | 5.6603e-05 | 0.15759 | 0.15759 | 0.15759 | 0.99565 | -0.029895 | 0.99421 | -0.03989 | 29.1835
78 | 0.020473 | 0.0051325 | -0.020469 | -0.0051311 | 3.7837e-06 | 1.3697e-06 | 0.030475 | 0.030475 | 0.030475 | 0.99963 | -0.0025639 | 0.99944 | -0.0038984 | 11.2871
79 | 0.10246 | 0.025916 | -0.1023 | -0.025856 | 0.0001574 | 5.9985e-05 | 0.15344 | 0.15344 | 0.15344 | 0.99421 | -0.03989 | 0.99263 | -0.050801 | 28.4144
80 | 0.017771 | 0.0044551 | -0.017765 | -0.0044528 | 6.2826e-06 | 2.228e-06 | 0.026459 | 0.026459 | 0.026459 | 0.99944 | -0.0038984 | 0.99908 | -0.0064515 | 9.7997
81 | 0.10067 | 0.025447 | -0.10051 | -0.025385 | 0.00016285 | 6.2045e-05 | 0.15099 | 0.15099 | 0.15099 | 0.99263 | -0.050801 | 0.99098 | -0.062306 | 27.9617
82 | 0.013871 | 0.003477 | -0.01387 | -0.0034765 | 1.6956e-06 | 5.6879e-07 | 0.02066 | 0.02066 | 0.02066 | 0.99908 | -0.0064515 | 0.99895 | -0.0073343 | 7.6519
83 | 0.098964 | 0.024997 | -0.098815 | -0.02494 | 0.00014983 | 5.7067e-05 | 0.14867 | 0.14867 | 0.14867 | 0.99098 | -0.062306 | 0.98943 | -0.073088 | 27.5316
84 | 0.097094 | 0.024509 | -0.097068 | -0.024499 | 2.6043e-05 | 9.916e-06 | 0.14608 | 0.14608 | 0.14608 | 0.98943 | -0.073088 | 0.98916 | -0.074998 | 27.0524
85 | 0.094966 | 0.023972 | -0.094835 | -0.023922 | 0.00013123 | 4.9946e-05 | 0.14292 | 0.14292 | 0.14292 | 0.98916 | -0.074998 | 0.98775 | -0.084851 | 26.4669
86 | 0.009517 | 0.0023848 | -0.0095159 | -0.0023845 | 1.0889e-06 | 3.1499e-07 | 0.014501 | 0.014501 | 0.014501 | 0.97657 | -0.16441 | 0.97645 | -0.16523 | 5.3708
87 | 0.0083323 | 0.0020881 | -0.0083296 | -0.0020874 | 2.6195e-06 | 6.8192e-07 | 0.012697 | 0.012698 | 0.012698 | 0.97645 | -0.16523 | 0.97614 | -0.1675 | 4.7028
88 | 0.0011836 | 0.00029643 | -0.0011836 | -0.00029663 | 3.5206e-08 | -2.0339e-07 | 0.0018036 | 0.0018037 | 0.0018037 | 0.97645 | -0.16523 | 0.97642 | -0.16545 | 0.66804
89 | 0.0064504 | 0.0016164 | -0.0064498 | -0.0016163 | 5.4643e-07 | 9.6956e-08 | 0.0098329 | 0.0098329 | 0.0098329 | 0.97614 | -0.1675 | 0.97605 | -0.16812 | 3.6418
90 | 0.0034398 | 0.00086193 | -0.0034396 | -0.00086201 | 2.1346e-07 | -7.3365e-08 | 0.005244 | 0.005244 | 0.005244 | 0.97605 | -0.16812 | 0.97599 | -0.16857 | 1.9422
91 | 0.0020148 | 0.00050494 | -0.0020148 | -0.00050496 | 1.3987e-08 | -2.4305e-08 | 0.0030719 | 0.0030719 | 0.0030719 | 0.97599 | -0.16857 | 0.97598 | -0.16862 | 1.1377
92 | 0.092672 | 0.02338 | -0.092665 | -0.023378 | 6.4503e-06 | 2.4538e-06 | 0.13966 | 0.13966 | 0.13966 | 0.98775 | -0.084851 | 0.98768 | -0.085347 | 25.8635
93 | 0.090287 | 0.022782 | -0.090208 | -0.022752 | 7.817e-05 | 2.9719e-05 | 0.13608 | 0.13608 | 0.13608 | 0.98768 | -0.085347 | 0.98679 | -0.091522 | 25.1998
94 | 0.087183 | 0.021994 | -0.087167 | -0.021988 | 1.5586e-05 | 5.9208e-06 | 0.13152 | 0.13152 | 0.13152 | 0.98679 | -0.091522 | 0.98661 | -0.092797 | 24.355
95 | 0.0030256 | 0.0007578 | -0.0030254 | -0.00075788 | 1.3796e-07 | -8.2632e-08 | 0.0045622 | 0.0045622 | 0.0045622 | 0.98679 | -0.091522 | 0.98675 | -0.091852 | 1.6897
96 | 0.08568 | 0.021616 | -0.085464 | -0.021533 | 0.00021623 | 8.2108e-05 | 0.12927 | 0.12928 | 0.12928 | 0.98661 | -0.092797 | 0.98404 | -0.11083 | 23.9398
97 | 0.00093232 | 0.0002333 | -0.00093229 | -0.00023365 | 3.5494e-08 | -3.5395e-07 | 0.0014058 | 0.0014059 | 0.0014059 | 0.98675 | -0.091852 | 0.98671 | -0.092128 | 0.52072
98 | 0.085464 | 0.021533 | -0.085275 | -0.021462 | 0.00018911 | 7.1816e-05 | 0.12928 | 0.12928 | 0.12928 | 0.98404 | -0.11083 | 0.9818 | -0.12668 | 23.9399
99 | 0.011022 | 0.0027627 | -0.011015 | -0.0027607 | 6.4672e-06 | 1.9843e-06 | 0.016418 | 0.016418 | 0.016418 | 0.99895 | -0.0073343 | 0.99835 | -0.011573 | 6.0808
100 | 0.0071556 | 0.0017933 | -0.0071526 | -0.0017926 | 3.0364e-06 | 6.5799e-07 | 0.010914 | 0.010914 | 0.010914 | 0.97558 | -0.17095 | 0.97516 | -0.17401 | 4.0423

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.22532 | 0.056819

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0069714 | 0.0017472
1 | 0.011253 | 0.0028204
2 | 0.0010503 | 0.00026324
3 | 0.0032465 | 0.00081366
4 | 0.0060093 | 0.0015061
5 | 0.001604 | 0.000402
6 | 0.0018264 | 0.00045773
7 | 0.0029965 | 0.00075099
8 | 0.0015596 | 0.00039086
9 | 0.0013914 | 0.00034872
10 | 0.0061276 | 0.0015357
11 | 0.0016112 | 0.0004038
12 | 0.0018035 | 0.00045201
13 | 0.003162 | 0.00079246
14 | 0.0034284 | 0.00085924
15 | 0.0040331 | 0.0010108
16 | 0.0023716 | 0.00059439
17 | 0.0016355 | 0.0004099
18 | 0.0015757 | 0.00039491
19 | 0.0020689 | 0.00051853
20 | 0.0015243 | 0.00038202
21 | 0.0025523 | 0.00063968
22 | 0.0013447 | 0.00033702
23 | 0.0011002 | 0.00027575
24 | 0.0015424 | 0.00038657
25 | 0.0021378 | 0.00053579
26 | 0.002771 | 0.00069447
27 | 0.0015209 | 0.00038118
28 | 0.0025762 | 0.00064566
29 | 0.001277 | 0.00032005
30 | 0.0010111 | 0.0002534
31 | 0.0019621 | 0.00049175
32 | 0.0014348 | 0.00035959
33 | 0.00078555 | 0.00019688
34 | 0.0017595 | 0.00044098
35 | 0.0047681 | 0.001195
36 | 0.0097866 | 0.0024528
37 | 0.0040835 | 0.0010234
38 | 0.0015458 | 0.00038743
39 | 0.0043312 | 0.0010855
40 | 0.0023945 | 0.00060012
41 | 0.0038869 | 0.00097415
42 | 0.0012672 | 0.00031759
43 | 0.0019974 | 0.00050058
44 | 0.0020941 | 0.00052482
45 | 0.0022031 | 0.00055215
46 | 0.002097 | 0.00052555
47 | 0.0028521 | 0.00071481
48 | 0.0016183 | 0.00040559
49 | 0.0038953 | 0.00097624
50 | 0.0032178 | 0.00080644
51 | 0.0014843 | 0.000372
52 | 0.0029041 | 0.00072784
53 | 0.0028006 | 0.00070189
54 | 0.0027225 | 0.00068233
55 | 0.0027752 | 0.00069554
56 | 0.0026974 | 0.00067604
57 | 0.0016309 | 0.00040874
58 | 0.0038935 | 0.00097581
59 | 0.0015467 | 0.00038765
60 | 0.0017209 | 0.00043129
61 | 0.0021016 | 0.00052671
62 | 0.0023198 | 0.0005814
63 | 0.0018792 | 0.00047098
64 | 0.0011836 | 0.00029663
65 | 0.0030101 | 0.0007544
66 | 0.0014247 | 0.00035707
67 | 0.0020148 | 0.00050496
68 | 0.0021631 | 0.00054213
69 | 0.0023787 | 0.00059617
70 | 0.0014867 | 0.00037261
71 | 0.0020931 | 0.00052458
72 | 0.00093229 | 0.00023365
73 | 0.002848 | 0.00071377
74 | 0.0076722 | 0.0019228
75 | 0.0071526 | 0.0017926
76 | 0.011015 | 0.0027607
77 | 0.0013101 | 0.00032835

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1