## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2545-4_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2545-4_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2545-4_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2545-4_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2545-4_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2545-4_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2545-4_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2545-4_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2545-4_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2545-4_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2545-4_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2545-4_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2545-4_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2545-4_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2545-4_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2545-4_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2545-4_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2545-4_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2545-4_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2545-4_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2545-4_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2545-4_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2545-4_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2545-4_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2545-4_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2545-4_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2545-4_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2545-4_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2545-4_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2545-4_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2545-4_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2545-4_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2545-4_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2545-4_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2545-4_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2545-4_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2545-4_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2545-4_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2545-4_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2545-4_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2545-4_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2545-4_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2545-4_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2545-4_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2545-4_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2545-4_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2545-4_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2545-4_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2545-4_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2545-4_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2545-4_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2545-4_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2545-4_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2545-4_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2545-4_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2545-4_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2545-4_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2545-4_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2545-4_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2545-4_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2545-4_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2545-4_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2545-4_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2545-4_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2545-4_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2545-4_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2545-4_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2545-4_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2545-4_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2545-4_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2545-4_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2545-4_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2545-4_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2545-4_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2545-4_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2545-4_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2545-4_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2545-4_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2545-4_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2545-4_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2545-4_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2545-4_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2545-4_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2545-4_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2545-4_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2545-4_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2545-4_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2545-4_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2545-4_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2545-4_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2545-4_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2545-4_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2545-4_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2545-4_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2545-4_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2545-4_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2545-4_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2545-4_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2545-4_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_292_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2545-4_0_3_load_0 | 0 | 0.0027746 | 0.00069537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2545-4_0_3_load_1 | 1 | 0.0027671 | 0.00069351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2545-4_0_3_load_2 | 2 | 0.0022486 | 0.00056354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2545-4_0_3_load_3 | 3 | 0.0028715 | 0.00071966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2545-4_0_3_load_26 | 4 | 0.0025678 | 0.00064354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2545-4_0_3_load_82 | 5 | 0.0018353 | 0.00045996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2545-4_0_3_load_32 | 7 | 0.0042488 | 0.0010648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2545-4_0_3_load_65 | 8 | 0.0046424 | 0.0011635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2545-4_0_3_load_66 | 9 | 0.0037117 | 0.00093023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2545-4_0_3_load_89 | 10 | 0.0010268 | 0.00025735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2545-4_0_3_load_4 | 12 | 0.0029219 | 0.0007323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2545-4_0_3_load_5 | 13 | 0.0039641 | 0.00099349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2545-4_0_3_load_6 | 14 | 0.00285 | 0.00071427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2545-4_0_3_load_7 | 15 | 0.0019593 | 0.00049105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2545-4_0_3_load_42 | 16 | 0.0060976 | 0.0015282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2545-4_0_3_load_8 | 18 | 0.0016206 | 0.00040615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2545-4_0_3_load_9 | 19 | 0.0021793 | 0.00054619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2545-4_0_3_load_11 | 21 | 0.0023783 | 0.00059605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2545-4_0_3_load_12 | 22 | 0.002067 | 0.00051804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2545-4_0_3_load_13 | 23 | 0.0021452 | 0.00053763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2545-4_0_3_load_30 | 25 | 0.0016323 | 0.00040909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2545-4_0_3_load_96 | 26 | 0.002151 | 0.0005391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2545-4_0_3_load_75 | 27 | 0.007997 | 0.0020042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2545-4_0_3_load_21 | 28 | 0.0020174 | 0.00050561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2545-4_0_3_load_14 | 30 | 0.0017055 | 0.00042745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2545-4_0_3_load_15 | 31 | 0.00095407 | 0.00023911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2545-4_0_3_load_16 | 32 | 0.0015097 | 0.00037836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2545-4_0_3_load_18 | 34 | 0.0032001 | 0.00080202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2545-4_0_3_load_57 | 36 | 0.0030193 | 0.00075671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2545-4_0_3_load_85 | 37 | 0.001518 | 0.00038044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2545-4_0_3_load_93 | 38 | 0.002956 | 0.00074085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2545-4_0_3_load_58 | 39 | 0.0040095 | 0.0010049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2545-4_0_3_load_19 | 41 | 0.0020078 | 0.00050321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2545-4_0_3_load_20 | 42 | 0.0028059 | 0.00070323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2545-4_0_3_load_22 | 43 | 0.0016576 | 0.00041542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2545-4_0_3_load_55 | 45 | 0.0012875 | 0.00032267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2545-4_0_3_load_56 | 46 | 0.0038916 | 0.00097532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2545-4_0_3_load_41 | 47 | 0.0026655 | 0.00066804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2545-4_0_3_load_24 | 48 | 0.0031663 | 0.00079354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2545-4_0_3_load_25 | 49 | 0.0019966 | 0.00050038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2545-4_0_3_load_92 | 50 | 0.002645 | 0.00066291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2545-4_0_3_load_33 | 52 | 0.0090265 | 0.0022623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2545-4_0_3_load_36 | 53 | 0.0013462 | 0.00033739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2545-4_0_3_load_35 | 54 | 0.0011881 | 0.00029776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2545-4_0_3_load_31 | 55 | 0.0020423 | 0.00051186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2545-4_0_3_load_29 | 56 | 0.0030611 | 0.00076719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2545-4_0_3_load_34 | 57 | 0.0011806 | 0.00029589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2545-4_0_3_load_86 | 58 | 0.0017834 | 0.00044697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2545-4_0_3_load_37 | 60 | 0.0031558 | 0.00079091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2545-4_0_3_load_38 | 61 | 0.0013637 | 0.00034179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2545-4_0_3_load_39 | 62 | 0.0019553 | 0.00049004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2545-4_0_3_load_83 | 64 | 0.0026262 | 0.00065818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2545-4_0_3_load_74 | 65 | 0.0010239 | 0.00025662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2545-4_0_3_load_102 | 67 | 0.0029754 | 0.0007457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2545-4_0_3_load_45 | 68 | 0.0012176 | 0.00030516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2545-4_0_3_load_46 | 69 | 0.0022298 | 0.00055885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2545-4_0_3_load_47 | 70 | 0.0014664 | 0.00036753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2545-4_0_3_load_64 | 71 | 0.0014546 | 0.00036455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2545-4_0_3_load_48 | 72 | 0.0025297 | 0.00063399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2545-4_0_3_load_49 | 73 | 0.0029019 | 0.00072728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2545-4_0_3_load_51 | 75 | 0.0053574 | 0.0013427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2545-4_0_3_load_52 | 76 | 0.0017303 | 0.00043366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2545-4_0_3_load_53 | 77 | 0.0048482 | 0.0012151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2545-4_0_3_load_68 | 78 | 0.0035238 | 0.00088314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2545-4_0_3_load_67 | 79 | 0.0060441 | 0.0015148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2545-4_0_3_load_91 | 80 | 0.0033239 | 0.00083305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2545-4_0_3_load_62 | 81 | 0.0013922 | 0.00034893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2545-4_0_3_load_97 | 82 | 0.0035829 | 0.00089795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2545-4_0_3_load_61 | 83 | 0.0013931 | 0.00034915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2545-4_0_3_load_87 | 84 | 0.0037168 | 0.00093153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2545-4_0_3_load_59 | 85 | 0.0032036 | 0.00080289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2545-4_0_3_load_80 | 86 | 0.0028811 | 0.00072207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2545-4_0_3_load_81 | 87 | 0.0013222 | 0.00033139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2545-4_0_3_load_94 | 88 | 0.0039141 | 0.00098096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2545-4_0_3_load_63 | 89 | 0.0014018 | 0.00035132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2545-4_0_3_load_69 | 90 | 0.0082988 | 0.0020799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2545-4_0_3_load_70 | 91 | 0.0019615 | 0.0004916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2545-4_0_3_load_71 | 92 | 0.0013872 | 0.00034766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2545-4_0_3_load_72 | 93 | 0.0015558 | 0.00038993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2545-4_0_3_load_76 | 94 | 0.0010718 | 0.00026861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2545-4_0_3_load_77 | 95 | 0.0011395 | 0.00028558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2545-4_0_3_load_78 | 96 | 0.0010887 | 0.00027284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2545-4_0_3_load_79 | 97 | 0.0045955 | 0.0011517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2545-4_0_3_load_100 | 98 | 0.0018507 | 0.00046383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 42 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2545-4_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.010117 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2545-4_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.0016043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2545-4_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.0030742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2545-4_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.040901 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2545-4_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.021409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2545-4_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.0093093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2545-4_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 11 | 0.02149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2545-4_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.0033882 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2545-4_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.035215 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2545-4_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.026748 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2545-4_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.1843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2545-4_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 78 | 0.026645 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2545-4_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 80 | 0.030148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2545-4_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 84 | 0.011184 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2545-4_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.0085846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2545-4_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.014616 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2545-4_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.011084 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2545-4_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.026661 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2545-4_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.020668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2545-4_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 66 | 0.005735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2545-4_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 63 | 0.015721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2545-4_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.016069 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2545-4_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.0034345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2545-4_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.0051889 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2545-4_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.013218 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2545-4_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 20 | 23 | 0.029985 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2545-4_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 24 | 0.0098891 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2545-4_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 25 | 0.0044362 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2545-4_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 26 | 0.018197 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2545-4_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 27 | 0.038864 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2545-4_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 28 | 0.0068049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2545-4_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 29 | 0.0080971 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2545-4_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 41 | 0.016601 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2545-4_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 87 | 0.016511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2545-4_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 97 | 0.010854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2545-4_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.017898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2545-4_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.0019882 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2545-4_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.017882 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2545-4_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.022009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2545-4_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.018633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2545-4_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 33 | 36 | 0.022952 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2545-4_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 34 | 37 | 0.032099 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2545-4_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 35 | 38 | 0.0048612 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2545-4_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 36 | 39 | 0.0087533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2545-4_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 37 | 40 | 0.016607 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2545-4_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 38 | 88 | 0.021379 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2545-4_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 39 | 85 | 0.017649 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2545-4_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 40 | 58 | 0.02487 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2545-4_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 40 | 55 | 0.019523 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2545-4_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.0023921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2545-4_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.011331 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_2545-4_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.025318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_2545-4_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.031169 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2545-4_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.011797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2545-4_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.020681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2545-4_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 45 | 71 | 0.039914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2545-4_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 46 | 84 | 0.0068644 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2545-4_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 47 | 62 | 0.015162 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2545-4_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.0091241 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2545-4_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.044548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2545-4_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.012668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2545-4_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.020893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2545-4_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 50 | 53 | 0.022075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2545-4_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 51 | 55 | 0.014351 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2545-4_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 51 | 56 | 0.028965 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2545-4_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.015951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2545-4_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 54 | 57 | 0.025406 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2545-4_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.036307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2545-4_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 59 | 98 | 0.023146 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2545-4_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.02138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2545-4_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.0026613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2545-4_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.0072692 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2545-4_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.012285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2545-4_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.00040889 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2545-4_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 65 | 93 | 0.021788 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2545-4_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.017511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2545-4_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.0060917 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2545-4_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.024587 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2545-4_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.0097649 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2545-4_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.011412 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2545-4_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.012692 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2545-4_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.0087822 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2545-4_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.033802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2545-4_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 74 | 77 | 0.0075306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2545-4_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 75 | 80 | 0.018511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2545-4_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 76 | 81 | 0.0092186 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2545-4_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 77 | 82 | 0.054633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2545-4_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.025828 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2545-4_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 79 | 90 | 0.0013181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2545-4_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.017974 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2545-4_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 83 | 89 | 0.0047667 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2545-4_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.016844 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2545-4_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.0055359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2545-4_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.016422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2545-4_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.0047775 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2545-4_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.021903 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2545-4_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.0027576 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2545-4_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.0054973 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2545-4_0_3_trafo_20 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 99 | 42 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2612301.0801 | 1231783.2193 | 2612291.4989 | 1231786.4677
1 | 2612302.5995 | 1231782.7041 | 2612301.0801 | 1231783.2193
2 | 2612291.4989 | 1231786.4677 | 2612288.5875 | 1231787.4548
3 | 2612302.5995 | 1231782.7041 | 2612324.2286 | 1231747.9902
4 | 2612272.7406 | 1231798.5713 | 2612274.6011 | 1231792.1967 | 2612288.5875 | 1231787.4548
5 | 2612317.632 | 1231741.4214 | 2612324.2286 | 1231747.9902
6 | 2612261.355 | 1231815.5836 | 2612261.6584 | 1231815.3285 | 2612269.6978 | 1231808.9967 | 2612272.7406 | 1231798.5713
7 | 2612317.632 | 1231741.4214 | 2612315.0462 | 1231739.2321
8 | 2612315.0462 | 1231739.2321 | 2612305.772 | 1231731.3798 | 2612291.7437 | 1231722.6235 | 2612285.9069 | 1231719.7031
9 | 2612285.9069 | 1231719.7031 | 2612278.0219 | 1231715.7578 | 2612267.3241 | 1231711.2442 | 2612261.3183 | 1231709.277
10 | 2612285.9069 | 1231719.7031 | 2612370.6312 | 1231556.0358
11 | 2612235.3883 | 1231703.4087 | 2612247.0506 | 1231705.1768 | 2612257.3506 | 1231707.9774 | 2612261.3183 | 1231709.277
12 | 2612261.355 | 1231815.5836 | 2612255.9139 | 1231799.2626 | 2612249.9025 | 1231787.7989 | 2612249.9025 | 1231787.7989
13 | 2612261.355 | 1231815.5836 | 2612262.9418 | 1231824.5811 | 2612262.9718 | 1231826.6284
14 | 2612295.3044 | 1231949.685 | 2612303.2041 | 1231953.045
15 | 2612295.3044 | 1231949.685 | 2612281.8546 | 1231943.9642
16 | 2612281.8546 | 1231943.9642 | 2612271.655 | 1231939.6259
17 | 2612247.121 | 1231929.1906 | 2612271.655 | 1231939.6259
18 | 2612228.1021 | 1231921.1011 | 2612247.121 | 1231929.1906
19 | 2612225.903 | 1231926.3998 | 2612228.1021 | 1231921.1011
20 | 2612234.1969 | 1231906.6048 | 2612228.1021 | 1231921.1011
21 | 2612343.1379 | 1231847.4128 | 2612333.9461 | 1231860.5934 | 2612333.9461 | 1231860.5934
22 | 2612345.1025 | 1231844.5957 | 2612343.1379 | 1231847.4128
23 | 2612333.9461 | 1231860.5934 | 2612331.6774 | 1231862.8678 | 2612329.9491 | 1231863.8264
24 | 2612345.1025 | 1231844.5957 | 2612354.0952 | 1231834.9089
25 | 2612345.1025 | 1231844.5957 | 2612370.5707 | 1231860.4228
26 | 2612320.3305 | 1231864.8456 | 2612322.8511 | 1231865.251 | 2612326.4103 | 1231865.0694 | 2612329.0014 | 1231864.3521 | 2612329.9491 | 1231863.8264
27 | 2612357.1135 | 1231831.6577 | 2612354.0952 | 1231834.9089
28 | 2612386.0262 | 1231870.0275 | 2612370.5707 | 1231860.4228
29 | 2612320.3305 | 1231864.8456 | 2612324.2184 | 1231903.5102
30 | 2612320.3305 | 1231864.8456 | 2612313.9953 | 1231862.3611
31 | 2612392.9035 | 1231874.3014 | 2612386.0262 | 1231870.0275
32 | 2612313.9953 | 1231862.3611 | 2612298.5402 | 1231856.3
33 | 2612392.9035 | 1231874.3014 | 2612405.6757 | 1231884.7644
34 | 2612392.9035 | 1231874.3014 | 2612400.5248 | 1231866.5726
35 | 2612457.4422 | 1231878.5134 | 2612460.6723 | 1231896.118
36 | 2612457.4422 | 1231878.5134 | 2612457.0834 | 1231876.5579
37 | 2612463.8994 | 1231913.7061 | 2612460.6723 | 1231896.118
38 | 2612453.1115 | 1231854.9105 | 2612457.0834 | 1231876.5579
39 | 2612463.8994 | 1231913.7061 | 2612465.1373 | 1231922.8364 | 2612466.4126 | 1231932.1669
40 | 2612463.8994 | 1231913.7061 | 2612455.4759 | 1231919.0028 | 2612446.4973 | 1231918.2058 | 2612443.4125 | 1231915.6787
41 | 2612453.1115 | 1231854.9105 | 2612452.1001 | 1231849.3984 | 2612443.5554 | 1231824.3197
42 | 2612466.4126 | 1231932.1669 | 2612467.0728 | 1231936.983
43 | 2612443.4125 | 1231915.6787 | 2612436.6412 | 1231910.1316
44 | 2612438.1996 | 1231808.6004 | 2612443.5554 | 1231824.3197
45 | 2612467.0728 | 1231936.983 | 2612469.9762 | 1231958.1644
46 | 2612422.9883 | 1231898.947 | 2612436.6412 | 1231910.1316
47 | 2612438.1996 | 1231808.6004 | 2612462.6719 | 1231804.168
48 | 2612438.1996 | 1231808.6004 | 2612420.2216 | 1231800.9896
49 | 2612298.5402 | 1231856.3 | 2612296.3133 | 1231855.4267
50 | 2612285.7647 | 1231851.2898 | 2612296.3133 | 1231855.4267
51 | 2612261.385 | 1231845.2014 | 2612269.1678 | 1231845.84 | 2612276.1003 | 1231847.4997 | 2612285.7647 | 1231851.2898
52 | 2612261.385 | 1231845.2014 | 2612232.0589 | 1231834.6416
53 | 2612261.385 | 1231845.2014 | 2612262.4652 | 1231835.4422 | 2612262.667 | 1231833.4744
54 | 2612261.385 | 1231845.2014 | 2612253.0119 | 1231864.1118
55 | 2612195.9131 | 1231817.9471 | 2612209.6855 | 1231825.6394 | 2612218.9676 | 1231829.9276 | 2612232.0589 | 1231834.6416
56 | 2612262.667 | 1231833.4744 | 2612263.0215 | 1231830.0179 | 2612262.9718 | 1231826.6284
57 | 2612246.8735 | 1231877.9752 | 2612253.0119 | 1231864.1118
58 | 2612395.5375 | 1231790.2417 | 2612387.0683 | 1231786.8473
59 | 2612387.0683 | 1231786.8473 | 2612384.2282 | 1231742.3897
60 | 2612406.6801 | 1231796.2608 | 2612396.0761 | 1231790.4575 | 2612395.5375 | 1231790.2417
61 | 2612384.2282 | 1231742.3897 | 2612380.4329 | 1231742.5963 | 2612365.722 | 1231741.732 | 2612363.3809 | 1231741.4689
62 | 2612406.2573 | 1231741.0506 | 2612404.4242 | 1231741.2898 | 2612384.2282 | 1231742.3897
63 | 2612406.6801 | 1231796.2608 | 2612417.5612 | 1231799.8634 | 2612420.2216 | 1231800.9896
64 | 2612406.6801 | 1231796.2608 | 2612401.5985 | 1231803.8993 | 2612384.2734 | 1231813.465
65 | 2612406.2573 | 1231741.0506 | 2612422.0739 | 1231738.9874
66 | 2612422.0739 | 1231738.9874 | 2612442.0907 | 1231736.3762 | 2612447.1985 | 1231735.2996
67 | 2612498.3976 | 1231797.6973 | 2612462.6719 | 1231804.168
68 | 2612498.3976 | 1231797.6973 | 2612500.7952 | 1231820.7161
69 | 2612245.796 | 1231880.4086 | 2612237.1399 | 1231899.9581
70 | 2612245.796 | 1231880.4086 | 2612246.8735 | 1231877.9752
71 | 2612234.1969 | 1231906.6048 | 2612237.1399 | 1231899.9581
72 | 2612234.1969 | 1231906.6048 | 2612222.8417 | 1231901.9159
73 | 2612222.8417 | 1231901.9159 | 2612222.4638 | 1231901.7599
74 | 2612202.325 | 1231893.4439 | 2612222.4638 | 1231901.7599
75 | 2612225.903 | 1231926.3998 | 2612219.0382 | 1231942.5086
76 | 2612158.6765 | 1231802.3114 | 2612164.3515 | 1231804.5259
77 | 2612164.3515 | 1231804.5259 | 2612187.2565 | 1231813.464
78 | 2612195.9131 | 1231817.9471 | 2612189.3475 | 1231814.2799 | 2612187.2565 | 1231813.464
79 | 2612218.0639 | 1231766.3238 | 2612225.0969 | 1231769.0035 | 2612228.3082 | 1231771.1915
80 | 2612206.2041 | 1231761.805 | 2612218.0639 | 1231766.3238
81 | 2612228.3082 | 1231771.1915 | 2612235.566 | 1231776.1364
82 | 2612206.2041 | 1231761.805 | 2612199.3985 | 1231786.9062 | 2612191.7327 | 1231785.4932
83 | 2612206.2041 | 1231761.805 | 2612199.1512 | 1231759.1657
84 | 2612235.566 | 1231776.1364 | 2612240.3183 | 1231779.3742 | 2612249.9025 | 1231787.7989
85 | 2612182.6669 | 1231783.8221 | 2612191.7327 | 1231785.4932
86 | 2612199.1512 | 1231759.1657 | 2612192.9706 | 1231756.8528 | 2612187.1105 | 1231752.794 | 2612164.88 | 1231729.8349 | 2612162.5135 | 1231728.0734 | 2612158.5117 | 1231726.1864 | 2612157.0244 | 1231725.6737
87 | 2612209.7361 | 1231700.4458 | 2612228.8376 | 1231702.4156 | 2612235.3883 | 1231703.4087
88 | 2612209.7361 | 1231700.4458 | 2612208.425 | 1231700.3106
89 | 2612164.9911 | 1231780.564 | 2612182.6669 | 1231783.8221
90 | 2612160.3033 | 1231779.7 | 2612164.9911 | 1231780.564
91 | 2612422.9883 | 1231898.947 | 2612409.9581 | 1231888.2726
92 | 2612409.9581 | 1231888.2726 | 2612405.6757 | 1231884.7644
93 | 2612197.9091 | 1231891.6205 | 2612182.7302 | 1231885.3527
94 | 2612197.9091 | 1231891.6205 | 2612202.325 | 1231893.4439
95 | 2612419.7637 | 1231847.0627 | 2612404.3847 | 1231862.6584
96 | 2612421.6999 | 1231845.0992 | 2612419.7637 | 1231847.0627
97 | 2612400.5248 | 1231866.5726 | 2612404.3847 | 1231862.6584

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2612301.0801 | 1231783.2193
1 | 2612291.4989 | 1231786.4677
2 | 2612302.5995 | 1231782.7041
3 | 2612288.5875 | 1231787.4548
4 | 2612324.2286 | 1231747.9902
5 | 2612272.7406 | 1231798.5713
6 | 2612317.632 | 1231741.4214
7 | 2612315.0462 | 1231739.2321
8 | 2612285.9069 | 1231719.7031
9 | 2612261.3183 | 1231709.277
10 | 2612370.6312 | 1231556.0358
11 | 2612261.355 | 1231815.5836
12 | 2612295.3044 | 1231949.685
13 | 2612303.2041 | 1231953.045
14 | 2612281.8546 | 1231943.9642
15 | 2612271.655 | 1231939.6259
16 | 2612247.121 | 1231929.1906
17 | 2612228.1021 | 1231921.1011
18 | 2612343.1379 | 1231847.4128
19 | 2612333.9461 | 1231860.5934
20 | 2612345.1025 | 1231844.5957
21 | 2612329.9491 | 1231863.8264
22 | 2612354.0952 | 1231834.9089
23 | 2612370.5707 | 1231860.4228
24 | 2612320.3305 | 1231864.8456
25 | 2612357.1135 | 1231831.6577
26 | 2612386.0262 | 1231870.0275
27 | 2612324.2184 | 1231903.5102
28 | 2612313.9953 | 1231862.3611
29 | 2612392.9035 | 1231874.3014
30 | 2612457.4422 | 1231878.5134
31 | 2612460.6723 | 1231896.118
32 | 2612457.0834 | 1231876.5579
33 | 2612463.8994 | 1231913.7061
34 | 2612453.1115 | 1231854.9105
35 | 2612466.4126 | 1231932.1669
36 | 2612443.4125 | 1231915.6787
37 | 2612443.5554 | 1231824.3197
38 | 2612467.0728 | 1231936.983
39 | 2612436.6412 | 1231910.1316
40 | 2612438.1996 | 1231808.6004
41 | 2612298.5402 | 1231856.3
42 | 2612296.3133 | 1231855.4267
43 | 2612285.7647 | 1231851.2898
44 | 2612261.385 | 1231845.2014
45 | 2612232.0589 | 1231834.6416
46 | 2612262.667 | 1231833.4744
47 | 2612253.0119 | 1231864.1118
48 | 2612387.0683 | 1231786.8473
49 | 2612395.5375 | 1231790.2417
50 | 2612384.2282 | 1231742.3897
51 | 2612406.6801 | 1231796.2608
52 | 2612363.3809 | 1231741.4689
53 | 2612406.2573 | 1231741.0506
54 | 2612422.0739 | 1231738.9874
55 | 2612420.2216 | 1231800.9896
56 | 2612384.2734 | 1231813.465
57 | 2612447.1985 | 1231735.2996
58 | 2612462.6719 | 1231804.168
59 | 2612498.3976 | 1231797.6973
60 | 2612245.796 | 1231880.4086
61 | 2612237.1399 | 1231899.9581
62 | 2612246.8735 | 1231877.9752
63 | 2612234.1969 | 1231906.6048
64 | 2612222.8417 | 1231901.9159
65 | 2612222.4638 | 1231901.7599
66 | 2612225.903 | 1231926.3998
67 | 2612219.0382 | 1231942.5086
68 | 2612158.6765 | 1231802.3114
69 | 2612164.3515 | 1231804.5259
70 | 2612187.2565 | 1231813.464
71 | 2612195.9131 | 1231817.9471
72 | 2612218.0639 | 1231766.3238
73 | 2612228.3082 | 1231771.1915
74 | 2612206.2041 | 1231761.805
75 | 2612235.566 | 1231776.1364
76 | 2612191.7327 | 1231785.4932
77 | 2612199.1512 | 1231759.1657
78 | 2612235.3883 | 1231703.4087
79 | 2612209.7361 | 1231700.4458
80 | 2612249.9025 | 1231787.7989
81 | 2612182.6669 | 1231783.8221
82 | 2612157.0244 | 1231725.6737
83 | 2612164.9911 | 1231780.564
84 | 2612262.9718 | 1231826.6284
85 | 2612422.9883 | 1231898.947
86 | 2612409.9581 | 1231888.2726
87 | 2612405.6757 | 1231884.7644
88 | 2612469.9762 | 1231958.1644
89 | 2612160.3033 | 1231779.7
90 | 2612208.425 | 1231700.3106
91 | 2612197.9091 | 1231891.6205
92 | 2612182.7302 | 1231885.3527
93 | 2612202.325 | 1231893.4439
94 | 2612419.7637 | 1231847.0627
95 | 2612404.3847 | 1231862.6584
96 | 2612421.6999 | 1231845.0992
97 | 2612400.5248 | 1231866.5726
98 | 2612500.7952 | 1231820.7161
99 | 2612320.3305 | 1231864.8456

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98961 | -0.072723 | 0.0027746 | 0.00069537
1 | 0.99018 | -0.068692 | 0.0027671 | 0.00069351
2 | 0.98952 | -0.073317 | 0.0022486 | 0.00056354
3 | 0.99036 | -0.067381 | 0.0028715 | 0.00071966
4 | 0.98751 | -0.087561 | 0.0025678 | 0.00064354
5 | 0.99175 | -0.057643 | 0.0018353 | 0.00045996
6 | 0.98708 | -0.090565 | 0 | 0
7 | 0.98693 | -0.09166 | 0.0042488 | 0.0010648
8 | 0.98554 | -0.10152 | 0.0046424 | 0.0011635
9 | 0.9847 | -0.10745 | 0.0037117 | 0.00093023
10 | 0.98526 | -0.10348 | 0.0010268 | 0.00025735
11 | 0.99319 | -0.047497 | 0 | 0
12 | 0.99155 | -0.05923 | 0.0029219 | 0.0007323
13 | 0.9915 | -0.059575 | 0.0039641 | 0.00099349
14 | 0.99169 | -0.058208 | 0.00285 | 0.00071427
15 | 0.99185 | -0.057113 | 0.0019593 | 0.00049105
16 | 0.99229 | -0.05395 | 0.0060976 | 0.0015282
17 | 0.99282 | -0.050223 | 0 | 0
18 | 0.99301 | -0.048357 | 0.0016206 | 0.00040615
19 | 0.99481 | -0.035848 | 0.0021793 | 0.00054619
20 | 0.99264 | -0.050981 | 0 | 0
21 | 0.99541 | -0.031704 | 0.0023783 | 0.00059605
22 | 0.99257 | -0.051476 | 0.002067 | 0.00051804
23 | 0.98951 | -0.072835 | 0.0021452 | 0.00053763
24 | 0.99658 | -0.023585 | 0 | 0
25 | 0.99256 | -0.051549 | 0.0016323 | 0.00040909
26 | 0.98766 | -0.085766 | 0.002151 | 0.0005391
27 | 0.99614 | -0.02671 | 0.007997 | 0.0020042
28 | 0.99747 | -0.017462 | 0.0020174 | 0.00050561
29 | 0.98687 | -0.091356 | 0 | 0
30 | 0.97816 | -0.15301 | 0.0017055 | 0.00042745
31 | 0.97913 | -0.14606 | 0.00095407 | 0.00023911
32 | 0.97806 | -0.15374 | 0.0015097 | 0.00037836
33 | 0.98013 | -0.13895 | 0 | 0
34 | 0.97696 | -0.16157 | 0.0032001 | 0.00080202
35 | 0.97995 | -0.14028 | 0 | 0
36 | 0.98165 | -0.12822 | 0.0030193 | 0.00075671
37 | 0.97551 | -0.17193 | 0.001518 | 0.00038044
38 | 0.9799 | -0.14063 | 0.002956 | 0.00074085
39 | 0.98226 | -0.12386 | 0.0040095 | 0.0010049
40 | 0.9748 | -0.17704 | 0 | 0
41 | 0.99968 | -0.0022363 | 0.0020078 | 0.00050321
42 | 1 | 0 | -0.22763 | -0.057206
43 | 0.99894 | -0.0073872 | 0.0016576 | 0.00041542
44 | 0.99659 | -0.023739 | 0 | 0
45 | 0.99625 | -0.026141 | 0.0012875 | 0.00032267
46 | 0.99518 | -0.033556 | 0.0038916 | 0.00097532
47 | 0.99545 | -0.031747 | 0.0026655 | 0.00066804
48 | 0.97294 | -0.19041 | 0.0031663 | 0.00079354
49 | 0.97319 | -0.18862 | 0.0019966 | 0.00050038
50 | 0.97193 | -0.19765 | 0.002645 | 0.00066291
51 | 0.97357 | -0.18588 | 0 | 0
52 | 0.97166 | -0.19964 | 0.0090265 | 0.0022623
53 | 0.97181 | -0.19852 | 0.0013462 | 0.00033739
54 | 0.97176 | -0.19892 | 0.0011881 | 0.00029776
55 | 0.97406 | -0.18231 | 0.0020423 | 0.00051186
56 | 0.97344 | -0.18681 | 0.0030611 | 0.00076719
57 | 0.97171 | -0.19923 | 0.0011806 | 0.00029589
58 | 0.97467 | -0.17799 | 0.0017834 | 0.00044697
59 | 0.97457 | -0.1787 | 0 | 0
60 | 0.99454 | -0.03813 | 0.0031558 | 0.00079091
61 | 0.9936 | -0.04476 | 0.0013637 | 0.00034179
62 | 0.99467 | -0.037221 | 0.0019553 | 0.00049004
63 | 0.99329 | -0.046917 | 0 | 0
64 | 0.99314 | -0.047981 | 0.0026262 | 0.00065818
65 | 0.99314 | -0.048005 | 0.0010239 | 0.00025662
66 | 0.9928 | -0.050396 | 0 | 0
67 | 0.99272 | -0.050923 | 0.0029754 | 0.0007457
68 | 0.99568 | -0.030112 | 0.0012176 | 0.00030516
69 | 0.9957 | -0.030037 | 0.0022298 | 0.00055885
70 | 0.99582 | -0.029184 | 0.0014664 | 0.00036753
71 | 0.99589 | -0.0287 | 0.0014546 | 0.00036455
72 | 0.99076 | -0.064646 | 0.0025297 | 0.00063399
73 | 0.99104 | -0.062687 | 0.0029019 | 0.00072728
74 | 0.9905 | -0.0665 | 0 | 0
75 | 0.99129 | -0.060921 | 0.0053574 | 0.0013427
76 | 0.99021 | -0.068537 | 0.0017303 | 0.00043366
77 | 0.99041 | -0.067146 | 0.0048482 | 0.0012151
78 | 0.98401 | -0.11236 | 0.0035238 | 0.00088314
79 | 0.98347 | -0.11618 | 0.0060441 | 0.0015148
80 | 0.99196 | -0.056195 | 0.0033239 | 0.00083305
81 | 0.99016 | -0.06893 | 0.0013922 | 0.00034893
82 | 0.99013 | -0.06914 | 0.0035829 | 0.00089795
83 | 0.99009 | -0.069442 | 0.0013931 | 0.00034915
84 | 0.99441 | -0.039011 | 0.0037168 | 0.00093153
85 | 0.9836 | -0.11436 | 0.0032036 | 0.00080289
86 | 0.98496 | -0.10476 | 0.0028811 | 0.00072207
87 | 0.98543 | -0.10144 | 0.0013222 | 0.00033139
88 | 0.97978 | -0.1415 | 0.0039141 | 0.00098096
89 | 0.99008 | -0.06951 | 0.0014018 | 0.00035132
90 | 0.98346 | -0.11629 | 0.0082988 | 0.0020799
91 | 0.99296 | -0.049249 | 0.0019615 | 0.0004916
92 | 0.99293 | -0.04948 | 0.0013872 | 0.00034766
93 | 0.99298 | -0.049087 | 0.0015558 | 0.00038993
94 | 0.98665 | -0.092907 | 0.0010718 | 0.00026861
95 | 0.98672 | -0.092421 | 0.0011395 | 0.00028558
96 | 0.98664 | -0.092937 | 0.0010887 | 0.00027284
97 | 0.98674 | -0.092235 | 0.0045955 | 0.0011517
98 | 0.97451 | -0.17915 | 0.0018507 | 0.00046383
99 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.039251 | -0.0098547 | 0.039273 | 0.009863 | 2.1995e-05 | 8.3294e-06 | 0.059026 | 0.059026 | 0.059026 | 0.98961 | -0.072723 | 0.99018 | -0.068692 | 21.8614
1 | 0.036477 | 0.0091593 | -0.036474 | -0.0091582 | 3.0123e-06 | 1.138e-06 | 0.054854 | 0.054854 | 0.054854 | 0.98961 | -0.072723 | 0.98952 | -0.073317 | 20.3163
2 | -0.04204 | -0.010557 | 0.042048 | 0.010559 | 7.6582e-06 | 2.9059e-06 | 0.063184 | 0.063184 | 0.063184 | 0.99018 | -0.068692 | 0.99036 | -0.067381 | 23.4016
3 | 0.034225 | 0.0085946 | -0.034157 | -0.0085691 | 6.7619e-05 | 2.5483e-05 | 0.051473 | 0.051473 | 0.051473 | 0.98952 | -0.073317 | 0.98751 | -0.087561 | 19.064
4 | -0.044919 | -0.011279 | 0.04498 | 0.011302 | 6.0865e-05 | 2.3134e-05 | 0.067499 | 0.067498 | 0.067499 | 0.99036 | -0.067381 | 0.99175 | -0.057643 | 24.9995
5 | 0.03159 | 0.0079256 | -0.031576 | -0.0079206 | 1.3164e-05 | 4.944e-06 | 0.047604 | 0.047604 | 0.047604 | 0.98751 | -0.087561 | 0.98708 | -0.090565 | 17.631
6 | -0.046815 | -0.011762 | 0.046882 | 0.011787 | 6.6182e-05 | 2.5177e-05 | 0.070252 | 0.070252 | 0.070252 | 0.99175 | -0.057643 | 0.99319 | -0.047497 | 26.0193
7 | 0.031576 | 0.0079206 | -0.031572 | -0.0079188 | 4.791e-06 | 1.7994e-06 | 0.047604 | 0.047604 | 0.047604 | 0.98708 | -0.090565 | 0.98693 | -0.09166 | 17.631
8 | 0.027323 | 0.006854 | -0.027286 | -0.0068401 | 3.7296e-05 | 1.3895e-05 | 0.041198 | 0.041198 | 0.041198 | 0.98693 | -0.09166 | 0.98554 | -0.10152 | 15.2584
9 | 0.021616 | 0.0054215 | -0.021598 | -0.005415 | 1.778e-05 | 6.4979e-06 | 0.032638 | 0.032639 | 0.032639 | 0.98554 | -0.10152 | 0.9847 | -0.10745 | 12.0883
10 | 0.0010271 | 0.0002551 | -0.0010268 | -0.00025735 | 2.7642e-07 | -2.2414e-06 | 0.00155 | 0.0015508 | 0.0015508 | 0.98554 | -0.10152 | 0.98526 | -0.10348 | 0.57436
11 | 0.017887 | 0.0044848 | -0.017874 | -0.0044804 | 1.2147e-05 | 4.3333e-06 | 0.02703 | 0.02703 | 0.02703 | 0.9847 | -0.10745 | 0.98401 | -0.11236 | 10.011
12 | 0.028529 | 0.0071565 | -0.028495 | -0.0071437 | 3.4373e-05 | 1.2831e-05 | 0.042745 | 0.042745 | 0.042745 | 0.99319 | -0.047497 | 0.99196 | -0.056195 | 15.8316
13 | -0.075411 | -0.018944 | 0.0755 | 0.018978 | 8.9107e-05 | 3.4127e-05 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.99319 | -0.047497 | 0.99441 | -0.039011 | 41.8508
14 | 0.0039643 | 0.00099345 | -0.0039641 | -0.00099349 | 1.8959e-07 | -3.7802e-08 | 0.0059492 | 0.0059492 | 0.0059492 | 0.99155 | -0.05923 | 0.9915 | -0.059575 | 2.2034
15 | -0.0068862 | -0.0017258 | 0.0068872 | 0.0017259 | 9.7399e-07 | 1.8606e-07 | 0.010334 | 0.010334 | 0.010334 | 0.99155 | -0.05923 | 0.99169 | -0.058208 | 3.8274
16 | -0.0097372 | -0.0024402 | 0.0097386 | 0.0024406 | 1.4764e-06 | 4.2481e-07 | 0.01461 | 0.01461 | 0.01461 | 0.99169 | -0.058208 | 0.99185 | -0.057113 | 5.4113
17 | -0.011698 | -0.0029317 | 0.011703 | 0.0029333 | 5.1239e-06 | 1.6265e-06 | 0.01755 | 0.01755 | 0.01755 | 0.99185 | -0.057113 | 0.99229 | -0.05395 | 6.4999
18 | -0.017801 | -0.0044615 | 0.01781 | 0.0044648 | 9.1894e-06 | 3.2672e-06 | 0.026693 | 0.026693 | 0.026693 | 0.99229 | -0.05395 | 0.99282 | -0.050223 | 9.8865
19 | 0.0029757 | 0.00074551 | -0.0029756 | -0.00074556 | 7.1178e-08 | -4.6785e-08 | 0.0044598 | 0.0044598 | 0.0044598 | 0.99282 | -0.050223 | 0.9928 | -0.050396 | 1.6518
20 | -0.020786 | -0.0052103 | 0.020795 | 0.0052138 | 9.5206e-06 | 3.4584e-06 | 0.031153 | 0.031153 | 0.031153 | 0.99282 | -0.050223 | 0.99329 | -0.046917 | 11.5382
21 | -0.078021 | -0.019684 | 0.078158 | 0.019736 | 0.00013717 | 5.2548e-05 | 0.11696 | 0.11696 | 0.11696 | 0.99301 | -0.048357 | 0.99481 | -0.035848 | 43.3184
22 | 0.076401 | 0.019278 | -0.076373 | -0.019267 | 2.8112e-05 | 1.0768e-05 | 0.11453 | 0.11453 | 0.11453 | 0.99301 | -0.048357 | 0.99264 | -0.050981 | 42.419
23 | -0.080338 | -0.020282 | 0.080385 | 0.0203 | 4.6796e-05 | 1.7931e-05 | 0.12022 | 0.12022 | 0.12022 | 0.99481 | -0.035848 | 0.99541 | -0.031704 | 44.5257
24 | 0.0036996 | 0.00092701 | -0.0036993 | -0.00092708 | 2.5367e-07 | -7.3283e-08 | 0.0055458 | 0.0055459 | 0.0055459 | 0.99264 | -0.050981 | 0.99257 | -0.051476 | 2.054
25 | 0.072673 | 0.01834 | -0.072451 | -0.018255 | 0.00022225 | 8.5093e-05 | 0.10899 | 0.10899 | 0.10899 | 0.99264 | -0.050981 | 0.98951 | -0.072835 | 40.3651
26 | -0.082763 | -0.020896 | 0.082857 | 0.020933 | 9.4538e-05 | 3.6232e-05 | 0.12377 | 0.12377 | 0.12377 | 0.99541 | -0.031704 | 0.99658 | -0.023585 | 45.8425
27 | 0.0016323 | 0.00040904 | -0.0016323 | -0.00040909 | 1.6577e-08 | -5.0961e-08 | 0.0024471 | 0.0024471 | 0.0024471 | 0.99257 | -0.051476 | 0.99256 | -0.051549 | 0.90634
28 | 0.070306 | 0.017717 | -0.070179 | -0.017668 | 0.00012701 | 4.8615e-05 | 0.10576 | 0.10576 | 0.10576 | 0.98951 | -0.072835 | 0.98766 | -0.085766 | 39.1703
29 | 0.0080004 | 0.0020051 | -0.007997 | -0.0020042 | 3.4606e-06 | 8.2484e-07 | 0.011946 | 0.011946 | 0.011946 | 0.99658 | -0.023585 | 0.99614 | -0.02671 | 4.4244
30 | -0.090858 | -0.022938 | 0.090936 | 0.022968 | 7.8216e-05 | 2.9994e-05 | 0.13572 | 0.13572 | 0.13572 | 0.99658 | -0.023585 | 0.99747 | -0.017462 | 50.2667
31 | 0.068028 | 0.017129 | -0.067974 | -0.017109 | 5.3104e-05 | 2.0321e-05 | 0.10252 | 0.10252 | 0.10252 | 0.98766 | -0.085766 | 0.98687 | -0.091356 | 37.9701
32 | -0.092953 | -0.023473 | 0.093153 | 0.02355 | 0.00019937 | 7.6464e-05 | 0.13873 | 0.13873 | 0.13873 | 0.99747 | -0.017462 | 0.99968 | -0.0022363 | 51.3814
33 | 0.060078 | 0.01513 | -0.059993 | -0.015098 | 8.4592e-05 | 3.2325e-05 | 0.090613 | 0.090613 | 0.090613 | 0.98687 | -0.091356 | 0.98543 | -0.10144 | 33.5603
34 | 0.0078966 | 0.0019787 | -0.0078956 | -0.0019785 | 9.6019e-07 | 2.3064e-07 | 0.011906 | 0.011907 | 0.011907 | 0.98687 | -0.091356 | 0.98674 | -0.092235 | 4.4098
35 | -0.037389 | -0.0093885 | 0.037425 | 0.0094022 | 3.6139e-05 | 1.3675e-05 | 0.056884 | 0.056884 | 0.056884 | 0.97816 | -0.15301 | 0.97913 | -0.14606 | 21.0681
36 | 0.035683 | 0.0089611 | -0.03568 | -0.0089597 | 3.6565e-06 | 1.3814e-06 | 0.054289 | 0.054289 | 0.054289 | 0.97816 | -0.15301 | 0.97806 | -0.15374 | 20.1072
37 | -0.038379 | -0.0096413 | 0.038417 | 0.0096557 | 3.7969e-05 | 1.4378e-05 | 0.058334 | 0.058334 | 0.058334 | 0.97913 | -0.14606 | 0.98013 | -0.13895 | 21.6051
38 | 0.03417 | 0.0085813 | -0.034133 | -0.0085673 | 3.7125e-05 | 1.4003e-05 | 0.051993 | 0.051993 | 0.051993 | 0.97806 | -0.15374 | 0.97696 | -0.16157 | 19.2565
39 | 0.0068722 | 0.001722 | -0.0068709 | -0.0017218 | 1.2656e-06 | 2.5198e-07 | 0.010433 | 0.010433 | 0.010433 | 0.98013 | -0.13895 | 0.97995 | -0.14028 | 3.8641
40 | -0.045289 | -0.011378 | 0.045357 | 0.011403 | 6.7727e-05 | 2.5759e-05 | 0.068767 | 0.068767 | 0.068767 | 0.98013 | -0.13895 | 0.98165 | -0.12822 | 25.4692
41 | 0.030933 | 0.0077653 | -0.030888 | -0.0077486 | 4.4469e-05 | 1.6702e-05 | 0.047119 | 0.047119 | 0.047119 | 0.97696 | -0.16157 | 0.97551 | -0.17193 | 17.4514
42 | 0.0068709 | 0.0017218 | -0.0068706 | -0.0017217 | 3.3019e-07 | 6.5755e-08 | 0.010433 | 0.010433 | 0.010433 | 0.97995 | -0.14028 | 0.9799 | -0.14063 | 3.8641
43 | -0.048376 | -0.01216 | 0.048406 | 0.012171 | 2.9382e-05 | 1.119e-05 | 0.073343 | 0.073343 | 0.073343 | 0.98165 | -0.12822 | 0.98226 | -0.12386 | 27.1642
44 | 0.02937 | 0.0073682 | -0.02935 | -0.0073604 | 2.0801e-05 | 7.7932e-06 | 0.044803 | 0.044803 | 0.044803 | 0.97551 | -0.17193 | 0.9748 | -0.17704 | 16.5938
45 | 0.0039146 | 0.00098088 | -0.0039141 | -0.00098096 | 4.7141e-07 | -8.7976e-08 | 0.0059444 | 0.0059444 | 0.0059444 | 0.9799 | -0.14063 | 0.97978 | -0.1415 | 2.2016
46 | -0.052415 | -0.013176 | 0.052485 | 0.013203 | 6.9461e-05 | 2.6492e-05 | 0.079417 | 0.079417 | 0.079417 | 0.98226 | -0.12386 | 0.9836 | -0.11436 | 29.4138
47 | 0.0036349 | 0.00091005 | -0.0036344 | -0.00091018 | 4.7775e-07 | -1.2625e-07 | 0.0055483 | 0.0055484 | 0.0055484 | 0.9748 | -0.17704 | 0.97467 | -0.17799 | 2.055
48 | 0.025715 | 0.0064503 | -0.025696 | -0.0064433 | 1.8772e-05 | 6.9769e-06 | 0.039255 | 0.039255 | 0.039255 | 0.9748 | -0.17704 | 0.97406 | -0.18231 | 14.5389
49 | -0.095161 | -0.024053 | 0.095191 | 0.024064 | 2.9978e-05 | 1.1499e-05 | 0.14172 | 0.14172 | 0.14172 | 0.99968 | -0.0022363 | 1 | 0 | 52.4882
50 | 0.13164 | 0.033142 | -0.1315 | -0.03309 | 0.00013571 | 5.19e-05 | 0.19593 | 0.19593 | 0.19593 | 1 | 0 | 0.99894 | -0.0073872 | 36.2834
51 | 0.12984 | 0.032675 | -0.12955 | -0.032562 | 0.00029565 | 0.00011305 | 0.19346 | 0.19346 | 0.19346 | 0.99894 | -0.0073872 | 0.99659 | -0.023739 | 35.8262
52 | 0.0076614 | 0.0019194 | -0.0076589 | -0.0019189 | 2.5451e-06 | 5.7288e-07 | 0.011439 | 0.011439 | 0.011439 | 0.99659 | -0.023739 | 0.99625 | -0.026141 | 4.2368
53 | 0.083283 | 0.020952 | -0.083169 | -0.020908 | 0.00011388 | 4.3646e-05 | 0.12438 | 0.12438 | 0.12438 | 0.99659 | -0.023739 | 0.99518 | -0.033556 | 46.0658
54 | 0.038603 | 0.0096906 | -0.038561 | -0.0096744 | 4.2882e-05 | 1.6224e-05 | 0.057645 | 0.057645 | 0.057645 | 0.99659 | -0.023739 | 0.99545 | -0.031747 | 21.3499
55 | 0.0063714 | 0.0015962 | -0.0063692 | -0.0015958 | 2.2555e-06 | 3.4798e-07 | 0.0095163 | 0.0095164 | 0.0095164 | 0.99625 | -0.026141 | 0.99589 | -0.0287 | 3.5246
56 | 0.079277 | 0.019933 | -0.079217 | -0.019909 | 6.0209e-05 | 2.3068e-05 | 0.11856 | 0.11856 | 0.11856 | 0.99518 | -0.033556 | 0.99441 | -0.039011 | 43.9107
57 | 0.035895 | 0.0090063 | -0.035868 | -0.008996 | 2.7242e-05 | 1.0281e-05 | 0.05366 | 0.05366 | 0.05366 | 0.99545 | -0.031747 | 0.99467 | -0.037221 | 19.8742
58 | -0.018571 | -0.0046553 | 0.018576 | 0.0046569 | 4.5932e-06 | 1.6533e-06 | 0.028403 | 0.028403 | 0.028403 | 0.97294 | -0.19041 | 0.97319 | -0.18862 | 10.5198
59 | 0.015405 | 0.0038617 | -0.01539 | -0.0038564 | 1.5431e-05 | 5.3824e-06 | 0.023561 | 0.023561 | 0.023561 | 0.97294 | -0.19041 | 0.97193 | -0.19765 | 8.7263
60 | -0.020572 | -0.0051573 | 0.02058 | 0.0051602 | 7.8219e-06 | 2.851e-06 | 0.031456 | 0.031456 | 0.031456 | 0.97319 | -0.18862 | 0.97357 | -0.18588 | 11.6504
61 | 0.009029 | 0.002263 | -0.0090265 | -0.0022623 | 2.4912e-06 | 6.9931e-07 | 0.013823 | 0.013823 | 0.013823 | 0.97193 | -0.19765 | 0.97166 | -0.19964 | 5.1198
62 | 0.0037155 | 0.0009305 | -0.0037151 | -0.0009306 | 4.4569e-07 | -1.0212e-07 | 0.0056882 | 0.0056883 | 0.0056883 | 0.97193 | -0.19765 | 0.97181 | -0.19852 | 2.1068
63 | -0.023642 | -0.0059272 | 0.023653 | 0.0059315 | 1.1693e-05 | 4.3188e-06 | 0.036135 | 0.036135 | 0.036135 | 0.97357 | -0.18588 | 0.97406 | -0.18231 | 13.3834
64 | 0.0030615 | 0.00076698 | -0.0030611 | -0.00076719 | 3.9573e-07 | -2.0792e-07 | 0.0046792 | 0.0046793 | 0.0046793 | 0.97357 | -0.18588 | 0.97344 | -0.18681 | 1.7331
65 | 0.0023689 | 0.00059322 | -0.0023688 | -0.00059336 | 1.3094e-07 | -1.4726e-07 | 0.003627 | 0.0036271 | 0.0036271 | 0.97181 | -0.19852 | 0.97176 | -0.19892 | 1.3434
66 | 0.0011807 | 0.0002956 | -0.0011806 | -0.00029589 | 5.1817e-08 | -2.9481e-07 | 0.0018078 | 0.0018079 | 0.0018079 | 0.97176 | -0.19892 | 0.97171 | -0.19923 | 0.66961
67 | 0.001851 | 0.0004632 | -0.0018508 | -0.00046359 | 1.809e-07 | -3.8287e-07 | 0.0028257 | 0.0028258 | 0.0028258 | 0.97467 | -0.17799 | 0.97457 | -0.1787 | 1.0466
68 | 0.0018508 | 0.00046359 | -0.0018507 | -0.00046383 | 1.1534e-07 | -2.4403e-07 | 0.0028258 | 0.0028259 | 0.0028259 | 0.97457 | -0.1787 | 0.97451 | -0.17915 | 1.0466
69 | 0.030753 | 0.0077135 | -0.030724 | -0.0077029 | 2.8247e-05 | 1.0587e-05 | 0.046014 | 0.046014 | 0.046014 | 0.99454 | -0.03813 | 0.9936 | -0.04476 | 17.0421
70 | -0.033908 | -0.0085044 | 0.033913 | 0.008506 | 4.2747e-06 | 1.6096e-06 | 0.050735 | 0.050735 | 0.050735 | 0.99454 | -0.03813 | 0.99467 | -0.037221 | 18.7908
71 | 0.029361 | 0.0073611 | -0.029352 | -0.0073578 | 8.7703e-06 | 3.2791e-06 | 0.043971 | 0.043971 | 0.043971 | 0.9936 | -0.04476 | 0.99329 | -0.046917 | 16.2857
72 | 0.0085568 | 0.0021441 | -0.0085555 | -0.0021438 | 1.2596e-06 | 3.2548e-07 | 0.012818 | 0.012819 | 0.012819 | 0.99329 | -0.046917 | 0.99314 | -0.047981 | 4.7476
73 | 0.0059293 | 0.0014856 | -0.0059293 | -0.0014856 | 2.0137e-08 | 2.4538e-09 | 0.0088837 | 0.0088837 | 0.0088837 | 0.99314 | -0.047981 | 0.99314 | -0.048005 | 3.2903
74 | 0.0049054 | 0.001229 | -0.0049047 | -0.001229 | 7.3441e-07 | 5.7291e-10 | 0.0073496 | 0.0073497 | 0.0073497 | 0.99314 | -0.048005 | 0.99298 | -0.049087 | 2.7221
75 | 0.0029756 | 0.00074556 | -0.0029754 | -0.0007457 | 2.1733e-07 | -1.4282e-07 | 0.0044598 | 0.0044599 | 0.0044599 | 0.9928 | -0.050396 | 0.99272 | -0.050923 | 1.6518
76 | -0.0012176 | -0.00030516 | 0.0012176 | 0.00030508 | 1.2586e-08 | -7.4391e-08 | 0.0018196 | 0.0018196 | 0.0018196 | 0.99568 | -0.030112 | 0.9957 | -0.030037 | 0.67394
77 | -0.0034474 | -0.00086393 | 0.0034478 | 0.00086376 | 4.0722e-07 | -1.6321e-07 | 0.005152 | 0.0051519 | 0.005152 | 0.9957 | -0.030037 | 0.99582 | -0.029184 | 1.9081
78 | -0.0049143 | -0.0012313 | 0.0049146 | 0.0012313 | 3.2856e-07 | -6.799e-10 | 0.0073431 | 0.0073431 | 0.0073431 | 0.99582 | -0.029184 | 0.99589 | -0.0287 | 2.7197
79 | -0.016886 | -0.0042312 | 0.01689 | 0.0042328 | 4.5799e-06 | 1.6145e-06 | 0.02536 | 0.02536 | 0.02536 | 0.99076 | -0.064646 | 0.99104 | -0.062687 | 9.3927
80 | 0.014356 | 0.0035972 | -0.014352 | -0.0035959 | 3.6816e-06 | 1.2526e-06 | 0.021561 | 0.021561 | 0.021561 | 0.99076 | -0.064646 | 0.9905 | -0.0665 | 7.9856
81 | -0.019792 | -0.0049601 | 0.019797 | 0.0049618 | 4.8396e-06 | 1.7482e-06 | 0.029717 | 0.029717 | 0.029717 | 0.99104 | -0.062687 | 0.99129 | -0.060921 | 11.0064
82 | 0.0059196 | 0.001483 | -0.005918 | -0.0014828 | 1.6681e-06 | 2.0661e-07 | 0.0088928 | 0.0088929 | 0.0088929 | 0.9905 | -0.0665 | 0.99021 | -0.068537 | 3.2937
83 | 0.0084328 | 0.0021129 | -0.008432 | -0.0021127 | 7.5413e-07 | 1.9313e-07 | 0.012668 | 0.012668 | 0.012668 | 0.9905 | -0.0665 | 0.99041 | -0.067146 | 4.692
84 | -0.025154 | -0.0063045 | 0.025171 | 0.0063106 | 1.6469e-05 | 6.0953e-06 | 0.037759 | 0.037759 | 0.037759 | 0.99129 | -0.060921 | 0.99196 | -0.056195 | 13.9849
85 | 0.0041876 | 0.0010492 | -0.0041874 | -0.0010492 | 2.2779e-07 | -3.0969e-08 | 0.0062927 | 0.0062927 | 0.0062927 | 0.99021 | -0.068537 | 0.99016 | -0.06893 | 2.3306
86 | 0.0035839 | 0.00089763 | -0.0035829 | -0.00089795 | 9.8837e-07 | -3.2273e-07 | 0.0053843 | 0.0053845 | 0.0053845 | 0.99041 | -0.067146 | 0.99013 | -0.06914 | 1.9943
87 | 0.014351 | 0.0035973 | -0.014343 | -0.0035947 | 7.5902e-06 | 2.5914e-06 | 0.021701 | 0.021701 | 0.021701 | 0.98401 | -0.11236 | 0.98347 | -0.11618 | 8.0375
88 | 0.0082989 | 0.0020799 | -0.0082988 | -0.0020799 | 1.2967e-07 | 3.315e-08 | 0.012556 | 0.012556 | 0.012556 | 0.98347 | -0.11618 | 0.98346 | -0.11629 | 4.6505
89 | 0.0027951 | 0.00070026 | -0.0027949 | -0.00070042 | 1.9789e-07 | -1.5505e-07 | 0.0042005 | 0.0042005 | 0.0042005 | 0.99016 | -0.06893 | 0.99009 | -0.069442 | 1.5558
90 | 0.0014018 | 0.00035127 | -0.0014018 | -0.00035132 | 1.3202e-08 | -5.6224e-08 | 0.0021068 | 0.0021068 | 0.0021068 | 0.99009 | -0.069442 | 0.99008 | -0.06951 | 0.78029
91 | -0.055688 | -0.014006 | 0.055763 | 0.014034 | 7.4631e-05 | 2.849e-05 | 0.084264 | 0.084264 | 0.084264 | 0.9836 | -0.11436 | 0.98496 | -0.10476 | 31.2088
92 | -0.058644 | -0.014756 | 0.058671 | 0.014767 | 2.7127e-05 | 1.0363e-05 | 0.088616 | 0.088616 | 0.088616 | 0.98496 | -0.10476 | 0.98543 | -0.10144 | 32.8208
93 | 0.0013872 | 0.00034747 | -0.0013872 | -0.00034766 | 4.4284e-08 | -1.9538e-07 | 0.0020788 | 0.0020789 | 0.0020789 | 0.99296 | -0.049249 | 0.99293 | -0.04948 | 0.76995
94 | -0.0033488 | -0.00083907 | 0.0033488 | 0.00083904 | 7.5073e-08 | -3.2925e-08 | 0.0050182 | 0.0050182 | 0.0050182 | 0.99296 | -0.049249 | 0.99298 | -0.049087 | 1.8586
95 | -0.0021604 | -0.00054142 | 0.0021606 | 0.0005412 | 1.4509e-07 | -2.2394e-07 | 0.0032583 | 0.0032582 | 0.0032583 | 0.98665 | -0.092907 | 0.98672 | -0.092421 | 1.2068
96 | 0.0010887 | 0.00027281 | -0.0010887 | -0.00027284 | 4.6386e-09 | -3.3434e-08 | 0.0016419 | 0.0016419 | 0.0016419 | 0.98665 | -0.092907 | 0.98664 | -0.092937 | 0.6081
97 | -0.0033001 | -0.00082678 | 0.0033001 | 0.00082674 | 8.4954e-08 | -3.7544e-08 | 0.0049765 | 0.0049765 | 0.0049765 | 0.98672 | -0.092421 | 0.98674 | -0.092235 | 1.8432

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.23043 | 0.05791

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0027746 | 0.00069537
1 | 0.0027671 | 0.00069351
2 | 0.0022486 | 0.00056354
3 | 0.0028715 | 0.00071966
4 | 0.0025678 | 0.00064354
5 | 0.0018353 | 0.00045996
6 | 0.0042488 | 0.0010648
7 | 0.0046424 | 0.0011635
8 | 0.0037117 | 0.00093023
9 | 0.0010268 | 0.00025735
10 | 0.0029219 | 0.0007323
11 | 0.0039641 | 0.00099349
12 | 0.00285 | 0.00071427
13 | 0.0019593 | 0.00049105
14 | 0.0060976 | 0.0015282
15 | 0.0016206 | 0.00040615
16 | 0.0021793 | 0.00054619
17 | 0.0023783 | 0.00059605
18 | 0.002067 | 0.00051804
19 | 0.0021452 | 0.00053763
20 | 0.0016323 | 0.00040909
21 | 0.002151 | 0.0005391
22 | 0.007997 | 0.0020042
23 | 0.0020174 | 0.00050561
24 | 0.0017055 | 0.00042745
25 | 0.00095407 | 0.00023911
26 | 0.0015097 | 0.00037836
27 | 0.0032001 | 0.00080202
28 | 0.0030193 | 0.00075671
29 | 0.001518 | 0.00038044
30 | 0.002956 | 0.00074085
31 | 0.0040095 | 0.0010049
32 | 0.0020078 | 0.00050321
33 | 0.0028059 | 0.00070323
34 | 0.0016576 | 0.00041542
35 | 0.0012875 | 0.00032267
36 | 0.0038916 | 0.00097532
37 | 0.0026655 | 0.00066804
38 | 0.0031663 | 0.00079354
39 | 0.0019966 | 0.00050038
40 | 0.002645 | 0.00066291
41 | 0.0090265 | 0.0022623
42 | 0.0013462 | 0.00033739
43 | 0.0011881 | 0.00029776
44 | 0.0020423 | 0.00051186
45 | 0.0030611 | 0.00076719
46 | 0.0011806 | 0.00029589
47 | 0.0017834 | 0.00044697
48 | 0.0031558 | 0.00079091
49 | 0.0013637 | 0.00034179
50 | 0.0019553 | 0.00049004
51 | 0.0026262 | 0.00065818
52 | 0.0010239 | 0.00025662
53 | 0.0029754 | 0.0007457
54 | 0.0012176 | 0.00030516
55 | 0.0022298 | 0.00055885
56 | 0.0014664 | 0.00036753
57 | 0.0014546 | 0.00036455
58 | 0.0025297 | 0.00063399
59 | 0.0029019 | 0.00072728
60 | 0.0053574 | 0.0013427
61 | 0.0017303 | 0.00043366
62 | 0.0048482 | 0.0012151
63 | 0.0035238 | 0.00088314
64 | 0.0060441 | 0.0015148
65 | 0.0033239 | 0.00083305
66 | 0.0013922 | 0.00034893
67 | 0.0035829 | 0.00089795
68 | 0.0013931 | 0.00034915
69 | 0.0037168 | 0.00093153
70 | 0.0032036 | 0.00080289
71 | 0.0028811 | 0.00072207
72 | 0.0013222 | 0.00033139
73 | 0.0039141 | 0.00098096
74 | 0.0014018 | 0.00035132
75 | 0.0082988 | 0.0020799
76 | 0.0019615 | 0.0004916
77 | 0.0013872 | 0.00034766
78 | 0.0015558 | 0.00038993
79 | 0.0010718 | 0.00026861
80 | 0.0011395 | 0.00028558
81 | 0.0010887 | 0.00027284
82 | 0.0045955 | 0.0011517
83 | 0.0018507 | 0.00046383

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1