## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_338-2_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_338-2_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_338-2_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_338-2_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_338-2_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_338-2_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_338-2_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_338-2_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_338-2_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_338-2_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_338-2_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_338-2_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_338-2_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_338-2_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_338-2_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_338-2_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_338-2_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_338-2_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_338-2_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_338-2_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_338-2_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_338-2_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_338-2_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_338-2_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_338-2_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_338-2_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_338-2_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_338-2_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_338-2_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_338-2_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_338-2_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_338-2_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_338-2_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_338-2_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_338-2_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_338-2_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_338-2_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_338-2_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_338-2_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_338-2_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_338-2_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_338-2_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_338-2_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_338-2_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_338-2_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_338-2_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_338-2_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_338-2_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_338-2_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_338-2_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_338-2_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_338-2_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_338-2_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_338-2_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_338-2_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_338-2_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_338-2_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_338-2_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_338-2_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_338-2_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_338-2_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_338-2_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_338-2_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_338-2_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_338-2_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_338-2_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_338-2_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_338-2_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_338-2_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_338-2_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_338-2_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_338-2_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_338-2_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_338-2_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_338-2_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_338-2_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_338-2_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_338-2_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_338-2_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_338-2_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_338-2_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_338-2_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_338-2_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_338-2_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_338-2_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_338-2_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_338-2_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_338-2_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_338-2_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_338-2_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_338-2_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_338-2_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_338-2_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_338-2_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_338-2_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_338-2_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_338-2_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_338-2_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_338-2_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_338-2_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_338-2_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_338-2_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_338-2_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_338-2_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_338-2_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_338-2_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_338-2_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_129_2_node_190 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_338-2_0_3_load_0 | 0 | 0.0013074 | 0.00032767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_338-2_0_3_load_1 | 1 | 0.0029178 | 0.00073127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_338-2_0_3_load_2 | 2 | 0.0026669 | 0.00066839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_338-2_0_3_load_3 | 3 | 0.002272 | 0.00056942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_338-2_0_3_load_4 | 4 | 0.0020515 | 0.00051416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_338-2_0_3_load_61 | 5 | 0.0017635 | 0.00044196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_338-2_0_3_load_99 | 6 | 0.0020951 | 0.00052507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_338-2_0_3_load_62 | 7 | 0.0013808 | 0.00034607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_338-2_0_3_load_98 | 8 | 0.0022074 | 0.00055322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_338-2_0_3_load_5 | 9 | 0.0051098 | 0.0012806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_338-2_0_3_load_6 | 10 | 0.0055222 | 0.001384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_338-2_0_3_load_7 | 11 | 0.0015107 | 0.00037863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_338-2_0_3_load_9 | 13 | 0.0031335 | 0.00078533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_338-2_0_3_load_106 | 16 | 0.0036211 | 0.00090754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_338-2_0_3_load_46 | 17 | 0.0024867 | 0.00062324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_338-2_0_3_load_43 | 18 | 0.0021239 | 0.00053229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_338-2_0_3_load_50 | 19 | 0.0017261 | 0.00043261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_338-2_0_3_load_29 | 20 | 0.001678 | 0.00042056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_338-2_0_3_load_10 | 21 | 0.0022991 | 0.0005762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_338-2_0_3_load_15 | 24 | 0.00079542 | 0.00019935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_338-2_0_3_load_16 | 25 | 0.0011695 | 0.00029311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_338-2_0_3_load_13 | 26 | 0.0014095 | 0.00035325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_338-2_0_3_load_17 | 28 | 0.0028955 | 0.00072568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_338-2_0_3_load_73 | 29 | 0.0014071 | 0.00035266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_338-2_0_3_load_21 | 30 | 0.0014681 | 0.00036795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_338-2_0_3_load_104 | 31 | 0.0016398 | 0.00041098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_338-2_0_3_load_20 | 33 | 0.002957 | 0.00074109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_338-2_0_3_load_38 | 34 | 0.0013058 | 0.00032726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_338-2_0_3_load_39 | 35 | 0.0017222 | 0.00043162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_338-2_0_3_load_22 | 36 | 0.0027555 | 0.00069058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_338-2_0_3_load_23 | 37 | 0.0019021 | 0.00047672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_338-2_0_3_load_25 | 39 | 0.0019359 | 0.00048517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_338-2_0_3_load_26 | 40 | 0.0016597 | 0.00041596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_338-2_0_3_load_41 | 42 | 0.001805 | 0.00045239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_338-2_0_3_load_96 | 43 | 0.0024081 | 0.00060353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_338-2_0_3_load_87 | 45 | 0.001343 | 0.00033658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_338-2_0_3_load_42 | 46 | 0.0025233 | 0.00063239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_338-2_0_3_load_95 | 47 | 0.0019464 | 0.00048782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_338-2_0_3_load_78 | 48 | 0.0022235 | 0.00055725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_338-2_0_3_load_86 | 49 | 0.0012903 | 0.00032337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_338-2_0_3_load_28 | 50 | 0.0049788 | 0.0012478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_338-2_0_3_load_30 | 51 | 0.0017078 | 0.00042802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_338-2_0_3_load_32 | 52 | 0.0015362 | 0.00038501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_338-2_0_3_load_71 | 53 | 0.0050881 | 0.0012752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_338-2_0_3_load_72 | 55 | 0.0033976 | 0.00085151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_338-2_0_3_load_33 | 56 | 0.0015923 | 0.00039906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_338-2_0_3_load_34 | 57 | 0.001428 | 0.00035789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_338-2_0_3_load_35 | 58 | 0.0032626 | 0.00081769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_338-2_0_3_load_37 | 60 | 0.0063206 | 0.0015841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_338-2_0_3_load_68 | 61 | 0.00078852 | 0.00019762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_338-2_0_3_load_67 | 62 | 0.00094528 | 0.00023691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_338-2_0_3_load_64 | 63 | 0.0030513 | 0.00076472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_338-2_0_3_load_63 | 64 | 0.0019448 | 0.00048741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_338-2_0_3_load_44 | 65 | 0.0012625 | 0.00031641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_338-2_0_3_load_52 | 66 | 0.0018768 | 0.00047037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_338-2_0_3_load_51 | 67 | 0.0032193 | 0.00080684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_338-2_0_3_load_45 | 68 | 0.0067314 | 0.001687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_338-2_0_3_load_60 | 69 | 0.0035441 | 0.00088823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_338-2_0_3_load_101 | 70 | 0.0022944 | 0.00057504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_338-2_0_3_load_47 | 71 | 0.0046272 | 0.0011597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_338-2_0_3_load_83 | 74 | 0.0024691 | 0.00061881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_338-2_0_3_load_76 | 75 | 0.0018009 | 0.00045134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_338-2_0_3_load_74 | 76 | 0.0030408 | 0.00076209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_338-2_0_3_load_84 | 77 | 0.0017424 | 0.00043669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_338-2_0_3_load_54 | 78 | 0.0015661 | 0.0003925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_338-2_0_3_load_88 | 79 | 0.0023783 | 0.00059607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_338-2_0_3_load_89 | 80 | 0.0020307 | 0.00050895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_338-2_0_3_load_55 | 81 | 0.001372 | 0.00034384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_338-2_0_3_load_56 | 82 | 0.0013685 | 0.00034298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_338-2_0_3_load_57 | 83 | 0.003157 | 0.00079121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_338-2_0_3_load_58 | 84 | 0.0015246 | 0.0003821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_338-2_0_3_load_59 | 85 | 0.0024419 | 0.00061201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_338-2_0_3_load_105 | 86 | 0.0015934 | 0.00039934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_338-2_0_3_load_102 | 87 | 0.0010615 | 0.00026603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_338-2_0_3_load_65 | 88 | 0.0050854 | 0.0012745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_338-2_0_3_load_66 | 89 | 0.0025241 | 0.00063259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_338-2_0_3_load_70 | 91 | 0.0011424 | 0.00028632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_338-2_0_3_load_79 | 92 | 0.0012181 | 0.0003053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_338-2_0_3_load_82 | 95 | 0.0028161 | 0.00070579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_338-2_0_3_load_109 | 96 | 0.0023747 | 0.00059517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_338-2_0_3_load_110 | 97 | 0.0017377 | 0.0004355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_338-2_0_3_load_85 | 98 | 0.0029036 | 0.00072771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_338-2_0_3_load_100 | 100 | 0.001673 | 0.00041928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_338-2_0_3_load_90 | 101 | 0.0026871 | 0.00067344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_338-2_0_3_load_91 | 102 | 0.001903 | 0.00047695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_338-2_0_3_load_92 | 103 | 0.0020658 | 0.00051775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_338-2_0_3_load_93 | 104 | 0.0018628 | 0.00046687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_338-2_0_3_load_94 | 105 | 0.0020282 | 0.00050832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_338-2_0_3_load_103 | 106 | 0.0025069 | 0.00062828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 51 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_338-2_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0047431 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_338-2_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.0058753 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_338-2_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.0074865 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_338-2_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.015574 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_338-2_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.019132 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_338-2_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.0065685 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_338-2_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.018158 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_338-2_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.01409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_338-2_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 26 | 0.020205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_338-2_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 99 | 0.023876 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_338-2_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.004011 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_338-2_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.017153 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_338-2_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.033975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_338-2_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.014062 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_338-2_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.049152 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_338-2_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 15 | 0.028485 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_338-2_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 16 | 0.021517 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_338-2_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 17 | 0.034269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_338-2_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 18 | 0.011109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_338-2_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 19 | 0.0021969 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_338-2_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 15 | 20 | 0.0062294 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_338-2_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 44 | 0.031111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_338-2_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 65 | 0.00899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_338-2_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 54 | 0.013729 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_338-2_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 50 | 0.010094 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_338-2_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.017081 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_338-2_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.021436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_338-2_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.020898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_338-2_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 25 | 0.013277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_338-2_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 27 | 0.00611 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_338-2_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 23 | 28 | 0.0072891 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_338-2_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 24 | 29 | 0.01101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_338-2_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 25 | 30 | 0.019783 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_338-2_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 27 | 31 | 0.0054927 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_338-2_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.0066306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_338-2_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.0071334 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_338-2_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.0042571 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_338-2_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.016505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_338-2_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 63 | 0.0019329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_338-2_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.021024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_338-2_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.023274 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_338-2_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.009247 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_338-2_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.022525 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_338-2_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 41 | 0.021884 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_338-2_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 42 | 0.0078581 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_338-2_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 43 | 0.029114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_338-2_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.008565 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_338-2_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 45 | 0.013875 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_338-2_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 42 | 46 | 0.021381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_338-2_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 47 | 0.015418 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_338-2_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 48 | 0.013585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_338-2_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 45 | 49 | 0.012137 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_338-2_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 66 | 0.0089753 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_338-2_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 105 | 0.02028 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_338-2_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 60 | 0.03446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_338-2_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.0335 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_338-2_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.0058016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_338-2_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.020331 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_338-2_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.00012243 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_338-2_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 72 | 0.014594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_338-2_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 71 | 0.029128 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_338-2_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 89 | 0.024549 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_338-2_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.024678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_338-2_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.014178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_338-2_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.063999 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_338-2_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.038105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_338-2_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.031616 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_338-2_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.043203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_338-2_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 62 | 90 | 0.0045223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_338-2_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.015371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_338-2_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 88 | 0.018341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_338-2_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 68 | 0.018017 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_338-2_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.055175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_338-2_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.017289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_338-2_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.021825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_338-2_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 70 | 87 | 0.0093696 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_338-2_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.007933 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_338-2_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.0098655 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_338-2_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.017375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_338-2_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 73 | 76 | 0.014359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_338-2_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 74 | 77 | 0.013295 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_338-2_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 75 | 92 | 0.00052582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_338-2_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 76 | 85 | 0.022755 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_338-2_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 77 | 98 | 0.011757 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_338-2_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.014744 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_338-2_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.01386 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_338-2_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 80 | 101 | 0.0057189 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_338-2_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.016646 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_338-2_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.0038462 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_338-2_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.012507 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_338-2_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.015215 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_338-2_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.0029601 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_338-2_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 87 | 106 | 0.015754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_338-2_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.0033989 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_338-2_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.010035 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_338-2_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.021907 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_338-2_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.03738 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_338-2_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.032556 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_338-2_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.012987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_338-2_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.011314 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_338-2_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.013873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_338-2_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.013354 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_338-2_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.016885 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_338-2_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.0069443 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_338-2_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.019518 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_338-2_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.0029881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_338-2_0_3_trafo_30 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 107 | 51 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2628889.7938 | 1220687.1967 | 2628894.2763 | 1220685.6462
1 | 2628889.7938 | 1220687.1967 | 2628884.2414 | 1220689.1174
2 | 2628894.2763 | 1220685.6462 | 2628896.7249 | 1220684.7992 | 2628901.1536 | 1220682.7129
3 | 2628869.2447 | 1220693.2069 | 2628877.4535 | 1220691.4654 | 2628884.2414 | 1220689.1174
4 | 2628918.4224 | 1220674.4811 | 2628916.1829 | 1220675.6326 | 2628901.1536 | 1220682.7129
5 | 2628869.2447 | 1220693.2069 | 2628862.8192 | 1220694.57
6 | 2628918.4224 | 1220674.4811 | 2628934.5708 | 1220666.1782
7 | 2628848.9803 | 1220697.2086 | 2628858.2402 | 1220695.5415 | 2628862.8192 | 1220694.57
8 | 2628934.5708 | 1220666.1782 | 2628952.5402 | 1220656.939
9 | 2628825.6177 | 1220702.0431 | 2628832.6215 | 1220700.1537 | 2628848.9803 | 1220697.2086
10 | 2628788.6579 | 1220810.7426 | 2628791.4148 | 1220807.8293
11 | 2628788.6579 | 1220810.7426 | 2628788.2209 | 1220811.2043 | 2628785.9818 | 1220814.5955 | 2628779.0058 | 1220824.9123 | 2628779.0058 | 1220824.9123
12 | 2628812.9504 | 1220781.7064 | 2628810.2338 | 1220786.5739 | 2628799.6891 | 1220799.0859 | 2628791.4148 | 1220807.8293
13 | 2628768.2576 | 1220833.979 | 2628779.0058 | 1220824.9123
14 | 2628812.9504 | 1220781.7064 | 2628821.3764 | 1220786.8946 | 2628829.5773 | 1220793.149 | 2628839.7204 | 1220807.2174 | 2628846.7685 | 1220816.5124
15 | 2628822.5926 | 1220755.0151 | 2628816.1262 | 1220776.0184 | 2628812.9504 | 1220781.7064
16 | 2628768.2576 | 1220833.979 | 2628767.9456 | 1220834.2422 | 2628750.2943 | 1220845.8178
17 | 2628846.7685 | 1220816.5124 | 2628858.528 | 1220848.7009
18 | 2628846.7685 | 1220816.5124 | 2628846.972 | 1220816.7802 | 2628852.5331 | 1220819.8423 | 2628856.9549 | 1220819.9908
19 | 2628822.5926 | 1220755.0151 | 2628820.5457 | 1220754.2175
20 | 2628822.5926 | 1220755.0151 | 2628824.6598 | 1220755.8256 | 2628828.5057 | 1220756.9575
21 | 2628849.3569 | 1220872.6467 | 2628852.2485 | 1220869.2587 | 2628863.0154 | 1220860.9838 | 2628858.528 | 1220848.7009
22 | 2628856.9549 | 1220819.9908 | 2628861.8171 | 1220820.154 | 2628865.7852 | 1220819.0266
23 | 2628808.1806 | 1220748.3305 | 2628809.7463 | 1220749.3053 | 2628814.6193 | 1220751.9081 | 2628820.5457 | 1220754.2175
24 | 2628838.4238 | 1220758.7624 | 2628836.2465 | 1220758.4609 | 2628830.1899 | 1220757.4533 | 2628828.5057 | 1220756.9575
25 | 2629016.0428 | 1220706.8023 | 2629007.7061 | 1220691.8938
26 | 2629016.0428 | 1220706.8023 | 2629017.328 | 1220709.2878 | 2629023.2397 | 1220719.7894 | 2629027.8977 | 1220724.4703
27 | 2629016.0428 | 1220706.8023 | 2629032.7277 | 1220694.2197
28 | 2629016.0428 | 1220706.8023 | 2629007.8801 | 1220712.9885 | 2629005.2852 | 1220714.5634
29 | 2629033.6867 | 1220725.9105 | 2629030.5614 | 1220725.8508 | 2629027.8977 | 1220724.4703
30 | 2629027.8977 | 1220724.4703 | 2629020.6164 | 1220724.806
31 | 2629041.8486 | 1220688.0683 | 2629035.8172 | 1220691.8898 | 2629032.7277 | 1220694.2197
32 | 2629005.2852 | 1220714.5634 | 2628998.1941 | 1220718.8671 | 2628988.0619 | 1220724.2808
33 | 2629033.6867 | 1220725.9105 | 2629037.4993 | 1220725.0396 | 2629039.0007 | 1220724.5414
34 | 2628982.2137 | 1220727.4055 | 2628988.0619 | 1220724.2808
35 | 2628982.2137 | 1220727.4055 | 2628975.8435 | 1220730.6158
36 | 2628972.0418 | 1220732.5317 | 2628975.8435 | 1220730.6158
37 | 2628972.0418 | 1220732.5317 | 2628957.3027 | 1220739.9596
38 | 2628955.5765 | 1220740.8294 | 2628957.3027 | 1220739.9596
39 | 2628895.9064 | 1220854.1029 | 2628904.8108 | 1220850.9246 | 2628915.4641 | 1220846.4122
40 | 2628879.2462 | 1220866.421 | 2628878.6659 | 1220864.0613 | 2628881.6709 | 1220859.1841 | 2628895.9064 | 1220854.1029
41 | 2628923.9209 | 1220842.6817 | 2628922.2493 | 1220843.5382 | 2628915.4641 | 1220846.4122
42 | 2628879.2462 | 1220866.421 | 2628896.4167 | 1220862.6686 | 2628901.3095 | 1220861.9247
43 | 2628857.8078 | 1220871.1089 | 2628879.2462 | 1220866.421
44 | 2628923.9209 | 1220842.6817 | 2628930.9145 | 1220839.0986
45 | 2628930.2691 | 1220860.4834 | 2628914.0599 | 1220859.9859 | 2628901.3095 | 1220861.9247
46 | 2628857.8078 | 1220871.1089 | 2628849.3569 | 1220872.6467
47 | 2628857.8078 | 1220871.1089 | 2628863.1705 | 1220880.6516 | 2628864.7275 | 1220883.1321
48 | 2628930.9145 | 1220839.0986 | 2628944.7985 | 1220831.9852 | 2628949.5971 | 1220828.7622
49 | 2628945.2692 | 1220857.3083 | 2628941.8466 | 1220858.731 | 2628930.4057 | 1220860.4876 | 2628930.2691 | 1220860.4834
50 | 2628849.3569 | 1220872.6467 | 2628835.9932 | 1220875.0905
51 | 2628871.1804 | 1220893.4121 | 2628864.7275 | 1220883.1321
52 | 2628957.0478 | 1220823.7579 | 2628949.5971 | 1220828.7622
53 | 2628945.2692 | 1220857.3083 | 2628950.2006 | 1220855.2584 | 2628962.8772 | 1220847.3531
54 | 2628803.2613 | 1220885.7821 | 2628819.9414 | 1220879.7643 | 2628834.4901 | 1220875.3654 | 2628835.9932 | 1220875.0905
55 | 2628871.7954 | 1220761.4047 | 2628848.058 | 1220760.0967 | 2628838.4238 | 1220758.7624
56 | 2628877.5883 | 1220761.7238 | 2628871.7954 | 1220761.4047
57 | 2628877.5883 | 1220761.7238 | 2628886.5482 | 1220762.2175 | 2628896.1399 | 1220761.6748 | 2628897.8791 | 1220761.4798
58 | 2628897.8791 | 1220761.4798 | 2628898.0008 | 1220761.4662
59 | 2628795.7535 | 1220740.6215 | 2628808.1806 | 1220748.3305
60 | 2628808.1806 | 1220748.3305 | 2628790.6156 | 1220771.5668
61 | 2628898.0008 | 1220761.4662 | 2628905.552 | 1220760.6197 | 2628915.0212 | 1220758.7423 | 2628921.9267 | 1220756.385
62 | 2628732.9794 | 1220917.1093 | 2628755.4734 | 1220906.9583
63 | 2628768.3961 | 1220901.1266 | 2628755.4734 | 1220906.9583
64 | 2628679.6248 | 1220951.4079 | 2628689.2637 | 1220947.3074 | 2628706.7482 | 1220931.838 | 2628715.9735 | 1220925.3897 | 2628724.0048 | 1220921.1593 | 2628732.9794 | 1220917.1093
65 | 2628803.2613 | 1220885.7821 | 2628798.9595 | 1220887.3341 | 2628768.3961 | 1220901.1266
66 | 2628679.6248 | 1220951.4079 | 2628686.9885 | 1220953.4779 | 2628706.2654 | 1220943.8761 | 2628708.5535 | 1220943.0559
67 | 2628743.8609 | 1220957.0208 | 2628733.7212 | 1220945.0645 | 2628729.2503 | 1220940.8961 | 2628724.1294 | 1220939.3816 | 2628718.0344 | 1220940.0972 | 2628711.8356 | 1220941.8795 | 2628708.5535 | 1220943.0559
68 | 2628746.786 | 1220960.4698 | 2628743.8609 | 1220957.0208
69 | 2628941.8498 | 1220747.7471 | 2628955.5765 | 1220740.8294
70 | 2628941.8498 | 1220747.7471 | 2628937.7704 | 1220749.8029 | 2628926.6779 | 1220754.7632 | 2628925.1433 | 1220755.287
71 | 2628865.7852 | 1220819.0266 | 2628883.1167 | 1220814.1025
72 | 2629002.8507 | 1220792.9943 | 2628957.0478 | 1220823.7579
73 | 2628899.6358 | 1220809.0019 | 2628885.5947 | 1220813.3985 | 2628883.1167 | 1220814.1025
74 | 2628920.4635 | 1220802.4803 | 2628899.6358 | 1220809.0019
75 | 2628920.4635 | 1220802.4803 | 2628929.405 | 1220799.6805
76 | 2628795.7535 | 1220740.6215 | 2628792.0547 | 1220738.369 | 2628789.1443 | 1220736.2204
77 | 2628795.7535 | 1220740.6215 | 2628799.0911 | 1220735.9905 | 2628801.6507 | 1220732.7149
78 | 2628789.1443 | 1220736.2204 | 2628775.1568 | 1220725.9124
79 | 2628789.1443 | 1220736.2204 | 2628780.6106 | 1220747.7686
80 | 2628801.6507 | 1220732.7149 | 2628809.8368 | 1220722.2387
81 | 2628774.7335 | 1220725.6005 | 2628775.1568 | 1220725.9124
82 | 2628780.6106 | 1220747.7686 | 2628774.8265 | 1220755.596 | 2628764.8603 | 1220763.9777
83 | 2628809.8368 | 1220722.2387 | 2628817.0755 | 1220712.9749
84 | 2629021.4192 | 1220817.1012 | 2629034.5395 | 1220810.3755
85 | 2629021.4192 | 1220817.1012 | 2629009.0857 | 1220823.4236
86 | 2629003.9966 | 1220826.0324 | 2629009.0857 | 1220823.4236
87 | 2628750.2726 | 1220776.2463 | 2628737.5328 | 1220786.9606
88 | 2628750.2726 | 1220776.2463 | 2628753.2161 | 1220773.7707
89 | 2628727.9613 | 1220795.0105 | 2628737.5328 | 1220786.9606
90 | 2628764.8603 | 1220763.9777 | 2628753.2161 | 1220773.7707
91 | 2628727.9613 | 1220795.0105 | 2628725.6958 | 1220796.9158
92 | 2628944.4396 | 1220794.9728 | 2628929.405 | 1220799.6805
93 | 2628925.1433 | 1220755.287 | 2628921.9267 | 1220756.385
94 | 2628746.786 | 1220960.4698 | 2628746.0939 | 1220970.4806
95 | 2628757.5349 | 1220712.0538 | 2628765.075 | 1220718.4828 | 2628774.7335 | 1220725.6005
96 | 2628757.5349 | 1220712.0538 | 2628725.4161 | 1220692.7767
97 | 2628757.5349 | 1220712.0538 | 2628763.332 | 1220705.5112 | 2628778.497 | 1220687.1488
98 | 2628725.4161 | 1220692.7767 | 2628729.7952 | 1220680.5502
99 | 2628729.7952 | 1220680.5502 | 2628732.4599 | 1220673.1102 | 2628733.3673 | 1220669.8223
100 | 2628825.6177 | 1220702.0431 | 2628817.0755 | 1220712.9749
101 | 2628825.6177 | 1220702.0431 | 2628833.8414 | 1220691.5223
102 | 2629003.9966 | 1220826.0324 | 2628988.9707 | 1220833.735
103 | 2628988.9707 | 1220833.735 | 2628982.791 | 1220836.9028
104 | 2628965.4127 | 1220845.772 | 2628966.8116 | 1220844.8996 | 2628978.918 | 1220838.8882 | 2628982.791 | 1220836.9028
105 | 2628965.4127 | 1220845.772 | 2628962.8772 | 1220847.3531

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2628889.7938 | 1220687.1967
1 | 2628894.2763 | 1220685.6462
2 | 2628884.2414 | 1220689.1174
3 | 2628901.1536 | 1220682.7129
4 | 2628869.2447 | 1220693.2069
5 | 2628918.4224 | 1220674.4811
6 | 2628862.8192 | 1220694.57
7 | 2628934.5708 | 1220666.1782
8 | 2628848.9803 | 1220697.2086
9 | 2628788.6579 | 1220810.7426
10 | 2628791.4148 | 1220807.8293
11 | 2628779.0058 | 1220824.9123
12 | 2628812.9504 | 1220781.7064
13 | 2628768.2576 | 1220833.979
14 | 2628846.7685 | 1220816.5124
15 | 2628822.5926 | 1220755.0151
16 | 2628750.2943 | 1220845.8178
17 | 2628858.528 | 1220848.7009
18 | 2628856.9549 | 1220819.9908
19 | 2628820.5457 | 1220754.2175
20 | 2628828.5057 | 1220756.9575
21 | 2629007.7061 | 1220691.8938
22 | 2629016.0428 | 1220706.8023
23 | 2629027.8977 | 1220724.4703
24 | 2629032.7277 | 1220694.2197
25 | 2629005.2852 | 1220714.5634
26 | 2628952.5402 | 1220656.939
27 | 2629033.6867 | 1220725.9105
28 | 2629020.6164 | 1220724.806
29 | 2629041.8486 | 1220688.0683
30 | 2628988.0619 | 1220724.2808
31 | 2629039.0007 | 1220724.5414
32 | 2628982.2137 | 1220727.4055
33 | 2628975.8435 | 1220730.6158
34 | 2628972.0418 | 1220732.5317
35 | 2628957.3027 | 1220739.9596
36 | 2628895.9064 | 1220854.1029
37 | 2628915.4641 | 1220846.4122
38 | 2628879.2462 | 1220866.421
39 | 2628923.9209 | 1220842.6817
40 | 2628901.3095 | 1220861.9247
41 | 2628857.8078 | 1220871.1089
42 | 2628930.9145 | 1220839.0986
43 | 2628930.2691 | 1220860.4834
44 | 2628849.3569 | 1220872.6467
45 | 2628864.7275 | 1220883.1321
46 | 2628949.5971 | 1220828.7622
47 | 2628945.2692 | 1220857.3083
48 | 2628835.9932 | 1220875.0905
49 | 2628871.1804 | 1220893.4121
50 | 2628838.4238 | 1220758.7624
51 | 2628871.7954 | 1220761.4047
52 | 2628877.5883 | 1220761.7238
53 | 2628897.8791 | 1220761.4798
54 | 2628808.1806 | 1220748.3305
55 | 2628898.0008 | 1220761.4662
56 | 2628755.4734 | 1220906.9583
57 | 2628732.9794 | 1220917.1093
58 | 2628768.3961 | 1220901.1266
59 | 2628679.6248 | 1220951.4079
60 | 2628803.2613 | 1220885.7821
61 | 2628708.5535 | 1220943.0559
62 | 2628743.8609 | 1220957.0208
63 | 2628955.5765 | 1220740.8294
64 | 2628941.8498 | 1220747.7471
65 | 2628865.7852 | 1220819.0266
66 | 2628957.0478 | 1220823.7579
67 | 2629002.8507 | 1220792.9943
68 | 2628883.1167 | 1220814.1025
69 | 2628899.6358 | 1220809.0019
70 | 2628920.4635 | 1220802.4803
71 | 2628790.6156 | 1220771.5668
72 | 2628795.7535 | 1220740.6215
73 | 2628789.1443 | 1220736.2204
74 | 2628801.6507 | 1220732.7149
75 | 2628775.1568 | 1220725.9124
76 | 2628780.6106 | 1220747.7686
77 | 2628809.8368 | 1220722.2387
78 | 2629034.5395 | 1220810.3755
79 | 2629021.4192 | 1220817.1012
80 | 2629009.0857 | 1220823.4236
81 | 2628750.2726 | 1220776.2463
82 | 2628737.5328 | 1220786.9606
83 | 2628753.2161 | 1220773.7707
84 | 2628727.9613 | 1220795.0105
85 | 2628764.8603 | 1220763.9777
86 | 2628725.6958 | 1220796.9158
87 | 2628929.405 | 1220799.6805
88 | 2628925.1433 | 1220755.287
89 | 2628921.9267 | 1220756.385
90 | 2628746.786 | 1220960.4698
91 | 2628746.0939 | 1220970.4806
92 | 2628774.7335 | 1220725.6005
93 | 2628757.5349 | 1220712.0538
94 | 2628725.4161 | 1220692.7767
95 | 2628778.497 | 1220687.1488
96 | 2628729.7952 | 1220680.5502
97 | 2628733.3673 | 1220669.8223
98 | 2628817.0755 | 1220712.9749
99 | 2628825.6177 | 1220702.0431
100 | 2628833.8414 | 1220691.5223
101 | 2629003.9966 | 1220826.0324
102 | 2628988.9707 | 1220833.735
103 | 2628982.791 | 1220836.9028
104 | 2628965.4127 | 1220845.772
105 | 2628962.8772 | 1220847.3531
106 | 2628944.4396 | 1220794.9728
107 | 2628822.5926 | 1220755.0151

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98824 | -0.08224 | 0.0013074 | 0.00032767
1 | 0.98818 | -0.082712 | 0.0029178 | 0.00073127
2 | 0.98834 | -0.081576 | 0.0026669 | 0.00066839
3 | 0.9881 | -0.083235 | 0.002272 | 0.00056942
4 | 0.98864 | -0.079392 | 0.0020515 | 0.00051416
5 | 0.98798 | -0.084127 | 0.0017635 | 0.00044196
6 | 0.98879 | -0.078334 | 0.0020951 | 0.00052507
7 | 0.9879 | -0.084645 | 0.0013808 | 0.00034607
8 | 0.98916 | -0.075764 | 0.0022074 | 0.00055322
9 | 0.98893 | -0.077075 | 0.0051098 | 0.0012806
10 | 0.98901 | -0.076527 | 0.0055222 | 0.001384
11 | 0.98873 | -0.078522 | 0.0015107 | 0.00037863
12 | 0.98993 | -0.06998 | 0 | 0
13 | 0.98859 | -0.079493 | 0.0031335 | 0.00078533
14 | 0.98413 | -0.11076 | 0 | 0
15 | 0.99407 | -0.041122 | 0 | 0
16 | 0.98848 | -0.080289 | 0.0036211 | 0.00090754
17 | 0.98106 | -0.13252 | 0.0024867 | 0.00062324
18 | 0.98382 | -0.11299 | 0.0021239 | 0.00053229
19 | 0.99388 | -0.042447 | 0.0017261 | 0.00043261
20 | 0.99479 | -0.036105 | 0.001678 | 0.00042056
21 | 0.99502 | -0.034912 | 0.0022991 | 0.0005762
22 | 0.99508 | -0.034516 | 0 | 0
23 | 0.99494 | -0.035497 | 0 | 0
24 | 0.99501 | -0.034981 | 0.00079542 | 0.00019935
25 | 0.99525 | -0.033306 | 0.0011695 | 0.00029311
26 | 0.98786 | -0.084937 | 0.0014095 | 0.00035325
27 | 0.99492 | -0.035598 | 0 | 0
28 | 0.99491 | -0.03571 | 0.0028955 | 0.00072568
29 | 0.99499 | -0.035137 | 0.0014071 | 0.00035266
30 | 0.99554 | -0.03127 | 0.0014681 | 0.00036795
31 | 0.99491 | -0.035689 | 0.0016398 | 0.00041098
32 | 0.99565 | -0.03049 | 0 | 0
33 | 0.99577 | -0.029651 | 0.002957 | 0.00074109
34 | 0.99586 | -0.029023 | 0.0013058 | 0.00032726
35 | 0.99624 | -0.026375 | 0.0017222 | 0.00043162
36 | 0.97609 | -0.168 | 0.0027555 | 0.00069058
37 | 0.97568 | -0.17093 | 0.0019021 | 0.00047672
38 | 0.97663 | -0.1641 | 0 | 0
39 | 0.97553 | -0.17203 | 0.0019359 | 0.00048517
40 | 0.97589 | -0.16942 | 0.0016597 | 0.00041596
41 | 0.97787 | -0.15527 | 0 | 0
42 | 0.97542 | -0.17281 | 0.001805 | 0.00045239
43 | 0.975 | -0.1758 | 0.0024081 | 0.00060353
44 | 0.97838 | -0.15159 | 0 | 0
45 | 0.97781 | -0.15566 | 0.001343 | 0.00033658
46 | 0.97518 | -0.17452 | 0.0025233 | 0.00063239
47 | 0.97458 | -0.17879 | 0.0019464 | 0.00048782
48 | 0.97803 | -0.1541 | 0.0022235 | 0.00055725
49 | 0.97779 | -0.15582 | 0.0012903 | 0.00032337
50 | 0.99597 | -0.027906 | 0.0049788 | 0.0012478
51 | 1 | 0 | -0.20996 | -0.052765
52 | 0.99967 | -0.0023349 | 0.0015362 | 0.00038501
53 | 0.99854 | -0.010216 | 0.0050881 | 0.0012752
54 | 0.99274 | -0.050499 | 0 | 0
55 | 0.99853 | -0.010258 | 0.0033976 | 0.00085151
56 | 0.97662 | -0.16422 | 0.0015923 | 0.00039906
57 | 0.97647 | -0.16533 | 0.001428 | 0.00035789
58 | 0.97675 | -0.16334 | 0.0032626 | 0.00081769
59 | 0.9762 | -0.16727 | 0 | 0
60 | 0.97725 | -0.15968 | 0.0063206 | 0.0015841
61 | 0.97607 | -0.16822 | 0.00078852 | 0.00019762
62 | 0.97593 | -0.16917 | 0.00094528 | 0.00023691
63 | 0.99628 | -0.026031 | 0.0030513 | 0.00076472
64 | 0.99674 | -0.022829 | 0.0019448 | 0.00048741
65 | 0.98359 | -0.11461 | 0.0012625 | 0.00031641
66 | 0.97512 | -0.175 | 0.0018768 | 0.00047037
67 | 0.97486 | -0.17687 | 0.0032193 | 0.00080684
68 | 0.98317 | -0.11761 | 0.0067314 | 0.001687
69 | 0.98294 | -0.11929 | 0.0035441 | 0.00088823
70 | 0.98275 | -0.12061 | 0.0022944 | 0.00057504
71 | 0.99254 | -0.051864 | 0.0046272 | 0.0011597
72 | 0.99162 | -0.058392 | 0 | 0
73 | 0.99134 | -0.060363 | 0 | 0
74 | 0.99121 | -0.061285 | 0.0024691 | 0.00061881
75 | 0.99109 | -0.06212 | 0.0018009 | 0.00045134
76 | 0.99104 | -0.062479 | 0.0030408 | 0.00076209
77 | 0.9907 | -0.064853 | 0.0017424 | 0.00043669
78 | 0.97318 | -0.18886 | 0.0015661 | 0.0003925
79 | 0.97322 | -0.18862 | 0.0023783 | 0.00059607
80 | 0.9733 | -0.18804 | 0.0020307 | 0.00050895
81 | 0.99043 | -0.066755 | 0.001372 | 0.00034384
82 | 0.99033 | -0.067516 | 0.0013685 | 0.00034298
83 | 0.99047 | -0.066526 | 0.003157 | 0.00079121
84 | 0.99027 | -0.067913 | 0.0015246 | 0.0003821
85 | 0.99066 | -0.06513 | 0.0024419 | 0.00061201
86 | 0.99026 | -0.067961 | 0.0015934 | 0.00039934
87 | 0.9827 | -0.12096 | 0.0010615 | 0.00026603
88 | 0.99733 | -0.018654 | 0.0050854 | 0.0012745
89 | 0.99747 | -0.017707 | 0.0025241 | 0.00063259
90 | 0.97593 | -0.16922 | 0 | 0
91 | 0.97591 | -0.16934 | 0.0011424 | 0.00028632
92 | 0.99108 | -0.062164 | 0.0012181 | 0.0003053
93 | 0.99086 | -0.063709 | 0 | 0
94 | 0.99064 | -0.065273 | 0 | 0
95 | 0.99073 | -0.064641 | 0.0028161 | 0.00070579
96 | 0.99057 | -0.065817 | 0.0023747 | 0.00059517
97 | 0.99054 | -0.066017 | 0.0017377 | 0.0004355
98 | 0.99028 | -0.067803 | 0.0029036 | 0.00072771
99 | 0.98985 | -0.070877 | 0 | 0
100 | 0.98982 | -0.071104 | 0.001673 | 0.00041928
101 | 0.97335 | -0.18768 | 0.0026871 | 0.00067344
102 | 0.97356 | -0.18614 | 0.001903 | 0.00047695
103 | 0.97367 | -0.18536 | 0.0020658 | 0.00051775
104 | 0.97403 | -0.18277 | 0.0018628 | 0.00046687
105 | 0.97409 | -0.18231 | 0.0020282 | 0.00050832
106 | 0.98264 | -0.12137 | 0.0025069 | 0.00062828
107 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0097455 | 0.0024418 | -0.0097449 | -0.0024416 | 6.3729e-07 | 1.8434e-07 | 0.014674 | 0.014674 | 0.014674 | 0.98824 | -0.08224 | 0.98818 | -0.082712 | 5.4348
1 | -0.011053 | -0.0027695 | 0.011054 | 0.0027698 | 1.0154e-06 | 3.1526e-07 | 0.016642 | 0.016642 | 0.016642 | 0.98824 | -0.08224 | 0.98834 | -0.081576 | 6.1639
2 | 0.0068271 | 0.0017104 | -0.0068266 | -0.0017103 | 4.937e-07 | 9.3983e-08 | 0.01028 | 0.01028 | 0.01028 | 0.98818 | -0.082712 | 0.9881 | -0.083235 | 3.8075
3 | -0.013721 | -0.0034382 | 0.013725 | 0.0034396 | 4.1471e-06 | 1.3954e-06 | 0.020658 | 0.020658 | 0.020658 | 0.98834 | -0.081576 | 0.98864 | -0.079392 | 7.651
4 | 0.0045546 | 0.0011409 | -0.004554 | -0.0011409 | 5.616e-07 | -2.9025e-08 | 0.0068587 | 0.0068588 | 0.0068588 | 0.9881 | -0.083235 | 0.98798 | -0.084127 | 2.5403
5 | -0.015777 | -0.0039538 | 0.015779 | 0.0039546 | 2.311e-06 | 8.0462e-07 | 0.023745 | 0.023745 | 0.023745 | 0.98864 | -0.079392 | 0.98879 | -0.078334 | 8.7946
6 | 0.0027906 | 0.00069893 | -0.0027904 | -0.00069908 | 2.0014e-07 | -1.5553e-07 | 0.0042028 | 0.0042029 | 0.0042029 | 0.98798 | -0.084127 | 0.9879 | -0.084645 | 1.5566
7 | -0.017874 | -0.0044796 | 0.01788 | 0.0044819 | 6.361e-06 | 2.2658e-06 | 0.026898 | 0.026898 | 0.026898 | 0.98879 | -0.078334 | 0.98916 | -0.075764 | 9.9623
8 | 0.0014095 | 0.00035301 | -0.0014095 | -0.00035325 | 5.6829e-08 | -2.3684e-07 | 0.002123 | 0.0021231 | 0.0021231 | 0.9879 | -0.084645 | 0.98786 | -0.084937 | 0.78633
9 | -0.020088 | -0.0050351 | 0.020101 | 0.00504 | 1.3605e-05 | 4.9259e-06 | 0.030219 | 0.030219 | 0.030219 | 0.98916 | -0.075764 | 0.98985 | -0.070877 | 11.1921
10 | -0.013378 | -0.0033526 | 0.013379 | 0.0033529 | 1.0142e-06 | 3.386e-07 | 0.02013 | 0.02013 | 0.02013 | 0.98893 | -0.077075 | 0.98901 | -0.076527 | 7.4554
11 | 0.0082683 | 0.002072 | -0.0082667 | -0.0020715 | 1.6567e-06 | 4.1716e-07 | 0.012441 | 0.012441 | 0.012441 | 0.98893 | -0.077075 | 0.98873 | -0.078522 | 4.6078
12 | -0.018901 | -0.0047369 | 0.018919 | 0.0047431 | 1.7145e-05 | 6.1579e-06 | 0.028438 | 0.028438 | 0.028438 | 0.98901 | -0.076527 | 0.98993 | -0.06998 | 10.5326
13 | 0.0067559 | 0.0016929 | -0.006755 | -0.0016927 | 9.0708e-07 | 1.6856e-07 | 0.010167 | 0.010168 | 0.010168 | 0.98873 | -0.078522 | 0.98859 | -0.079493 | 3.7658
14 | 0.081905 | 0.020651 | -0.08144 | -0.020473 | 0.00046523 | 0.00017831 | 0.12316 | 0.12316 | 0.12316 | 0.98993 | -0.06998 | 0.98413 | -0.11076 | 45.6149
15 | -0.10082 | -0.025394 | 0.10123 | 0.025551 | 0.00040849 | 0.00015675 | 0.1516 | 0.1516 | 0.1516 | 0.98993 | -0.06998 | 0.99407 | -0.041122 | 56.1473
16 | 0.0036215 | 0.00090742 | -0.0036211 | -0.00090754 | 3.9895e-07 | -1.224e-07 | 0.005451 | 0.0054511 | 0.0054511 | 0.98859 | -0.079493 | 0.98848 | -0.080289 | 2.0189
17 | 0.061895 | 0.015573 | -0.061708 | -0.015501 | 0.00018738 | 7.1634e-05 | 0.093608 | 0.093608 | 0.093608 | 0.98413 | -0.11076 | 0.98106 | -0.13252 | 34.6696
18 | 0.019545 | 0.0048998 | -0.019539 | -0.0048976 | 6.054e-06 | 2.1874e-06 | 0.029552 | 0.029552 | 0.029552 | 0.98413 | -0.11076 | 0.98382 | -0.11299 | 10.9453
19 | 0.059891 | 0.015035 | -0.05988 | -0.015031 | 1.102e-05 | 4.2099e-06 | 0.089659 | 0.089659 | 0.089659 | 0.99407 | -0.041122 | 0.99388 | -0.042447 | 33.2071
20 | -0.16112 | -0.040586 | 0.16124 | 0.040629 | 0.00011313 | 4.3348e-05 | 0.24126 | 0.24126 | 0.24126 | 0.99407 | -0.041122 | 0.99479 | -0.036105 | 44.6772
21 | 0.059221 | 0.014878 | -0.059065 | -0.014818 | 0.00015667 | 5.9867e-05 | 0.089836 | 0.089836 | 0.089836 | 0.98106 | -0.13252 | 0.97838 | -0.15159 | 33.2728
22 | 0.017415 | 0.0043653 | -0.017411 | -0.0043639 | 3.8921e-06 | 1.3828e-06 | 0.02634 | 0.02634 | 0.02634 | 0.98382 | -0.11299 | 0.98359 | -0.11461 | 9.7556
23 | 0.058154 | 0.014598 | -0.058089 | -0.014573 | 6.4956e-05 | 2.4805e-05 | 0.087075 | 0.087075 | 0.087075 | 0.99388 | -0.042447 | 0.99274 | -0.050499 | 32.25
24 | -0.16291 | -0.04105 | 0.1631 | 0.041121 | 0.00018713 | 7.1711e-05 | 0.24377 | 0.24377 | 0.24377 | 0.99479 | -0.036105 | 0.99597 | -0.027906 | 45.142
25 | -0.0022991 | -0.0005762 | 0.0022992 | 0.00057603 | 1.2599e-07 | -1.7342e-07 | 0.0034382 | 0.0034381 | 0.0034382 | 0.99502 | -0.034912 | 0.99508 | -0.034516 | 1.2734
26 | 0.0045361 | 0.0011364 | -0.0045355 | -0.0011365 | 6.1543e-07 | -4.1722e-08 | 0.006783 | 0.0067831 | 0.0067831 | 0.99508 | -0.034516 | 0.99494 | -0.035497 | 2.5123
27 | 0.0022027 | 0.00055166 | -0.0022026 | -0.00055188 | 1.4147e-07 | -2.1704e-07 | 0.0032938 | 0.0032939 | 0.0032939 | 0.99508 | -0.034516 | 0.99501 | -0.034981 | 1.2199
28 | -0.009038 | -0.0022641 | 0.0090395 | 0.0022645 | 1.5133e-06 | 4.0952e-07 | 0.013515 | 0.013515 | 0.013515 | 0.99508 | -0.034516 | 0.99525 | -0.033306 | 5.0055
29 | 0.0016399 | 0.00041084 | -0.0016398 | -0.00041091 | 2.2932e-08 | -7.0528e-08 | 0.0024525 | 0.0024525 | 0.0024525 | 0.99494 | -0.035497 | 0.99492 | -0.035598 | 0.90834
30 | 0.0028956 | 0.00072562 | -0.0028955 | -0.00072568 | 8.5301e-08 | -6.1851e-08 | 0.0043306 | 0.0043306 | 0.0043306 | 0.99494 | -0.035497 | 0.99491 | -0.03571 | 1.6039
31 | 0.0014072 | 0.00035253 | -0.0014071 | -0.00035266 | 3.0423e-08 | -1.313e-07 | 0.0021043 | 0.0021044 | 0.0021044 | 0.99501 | -0.034981 | 0.99499 | -0.035137 | 0.7794
32 | -0.010209 | -0.0025576 | 0.010212 | 0.0025585 | 2.8759e-06 | 8.4895e-07 | 0.015263 | 0.015263 | 0.015263 | 0.99525 | -0.033306 | 0.99554 | -0.03127 | 5.6531
33 | 0.0016398 | 0.00041091 | -0.0016398 | -0.00041098 | 2.0616e-08 | -6.3401e-08 | 0.0024525 | 0.0024526 | 0.0024526 | 0.99492 | -0.035598 | 0.99491 | -0.035689 | 0.90835
34 | -0.01168 | -0.0029264 | 0.011681 | 0.0029268 | 1.261e-06 | 3.9877e-07 | 0.017458 | 0.017458 | 0.017458 | 0.99554 | -0.03127 | 0.99565 | -0.03049 | 6.4658
35 | -0.011681 | -0.0029268 | 0.011683 | 0.0029273 | 1.3566e-06 | 4.2899e-07 | 0.017458 | 0.017458 | 0.017458 | 0.99565 | -0.03049 | 0.99577 | -0.029651 | 6.4658
36 | -0.01464 | -0.0036683 | 0.014641 | 0.0036688 | 1.2713e-06 | 4.3358e-07 | 0.021876 | 0.021876 | 0.021876 | 0.99577 | -0.029651 | 0.99586 | -0.029023 | 8.1023
37 | -0.015947 | -0.003996 | 0.015953 | 0.0039981 | 5.8473e-06 | 2.0341e-06 | 0.023827 | 0.023827 | 0.023827 | 0.99586 | -0.029023 | 0.99624 | -0.026375 | 8.825
38 | -0.017675 | -0.0044297 | 0.017676 | 0.00443 | 8.4061e-07 | 2.9814e-07 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.99624 | -0.026375 | 0.99628 | -0.026031 | 9.7776
39 | 0.013274 | 0.0033266 | -0.013268 | -0.0033248 | 5.3718e-06 | 1.8034e-06 | 0.020235 | 0.020235 | 0.020235 | 0.97609 | -0.168 | 0.97568 | -0.17093 | 7.4945
40 | -0.016029 | -0.0040172 | 0.016038 | 0.0040202 | 8.6716e-06 | 3.0442e-06 | 0.024436 | 0.024436 | 0.024436 | 0.97609 | -0.168 | 0.97663 | -0.1641 | 9.0503
41 | 0.011366 | 0.0028481 | -0.011364 | -0.0028475 | 1.7338e-06 | 5.5137e-07 | 0.017334 | 0.017334 | 0.017334 | 0.97568 | -0.17093 | 0.97553 | -0.17203 | 6.4201
42 | 0.022596 | 0.0056691 | -0.02258 | -0.005663 | 1.6662e-05 | 6.1269e-06 | 0.03443 | 0.03443 | 0.03443 | 0.97663 | -0.1641 | 0.97589 | -0.16942 | 12.752
43 | -0.038634 | -0.0096894 | 0.038681 | 0.0097073 | 4.7319e-05 | 1.7926e-05 | 0.058866 | 0.058866 | 0.058866 | 0.97663 | -0.1641 | 0.97787 | -0.15527 | 21.8022
44 | 0.0094285 | 0.0023624 | -0.0094275 | -0.0023621 | 1.0142e-06 | 2.9196e-07 | 0.014381 | 0.014381 | 0.014381 | 0.97553 | -0.17203 | 0.97542 | -0.17281 | 5.3265
45 | 0.02092 | 0.005247 | -0.020902 | -0.0052403 | 1.8487e-05 | 6.7469e-06 | 0.0319 | 0.0319 | 0.0319 | 0.97589 | -0.16942 | 0.975 | -0.1758 | 11.8148
46 | -0.041315 | -0.010367 | 0.041336 | 0.010375 | 2.1127e-05 | 8.0183e-06 | 0.062873 | 0.062873 | 0.062873 | 0.97787 | -0.15527 | 0.97838 | -0.15159 | 23.2863
47 | 0.0026334 | 0.00065968 | -0.0026332 | -0.0006598 | 1.3902e-07 | -1.2058e-07 | 0.0040071 | 0.0040072 | 0.0040072 | 0.97787 | -0.15527 | 0.97781 | -0.15566 | 1.4841
48 | 0.0076224 | 0.0019097 | -0.0076206 | -0.0019093 | 1.8039e-06 | 4.2699e-07 | 0.011628 | 0.011628 | 0.011628 | 0.97542 | -0.17281 | 0.97518 | -0.17452 | 4.3066
49 | 0.018493 | 0.0046368 | -0.018486 | -0.004634 | 7.6644e-06 | 2.7556e-06 | 0.028225 | 0.028225 | 0.028225 | 0.975 | -0.1758 | 0.97458 | -0.17879 | 10.4536
50 | 0.017729 | 0.0044432 | -0.017723 | -0.004441 | 6.1632e-06 | 2.1999e-06 | 0.026964 | 0.026964 | 0.026964 | 0.97838 | -0.15159 | 0.97803 | -0.1541 | 9.9865
51 | 0.0012903 | 0.00032323 | -0.0012903 | -0.00032337 | 2.9199e-08 | -1.4101e-07 | 0.0019635 | 0.0019635 | 0.0019635 | 0.97781 | -0.15566 | 0.97779 | -0.15582 | 0.72723
52 | 0.0050973 | 0.0012769 | -0.005097 | -0.0012769 | 3.388e-07 | 1.8337e-08 | 0.0077777 | 0.0077778 | 0.0077778 | 0.97518 | -0.17452 | 0.97512 | -0.175 | 2.8807
53 | 0.016539 | 0.0041462 | -0.016531 | -0.0041433 | 8.0701e-06 | 2.8513e-06 | 0.025253 | 0.025253 | 0.025253 | 0.97458 | -0.17879 | 0.97409 | -0.18231 | 9.353
54 | 0.015499 | 0.0038837 | -0.015487 | -0.0038796 | 1.1957e-05 | 4.1666e-06 | 0.023581 | 0.023581 | 0.023581 | 0.97803 | -0.1541 | 0.97725 | -0.15968 | 8.7337
55 | -0.16808 | -0.042369 | 0.16874 | 0.042622 | 0.00065956 | 0.0002528 | 0.25121 | 0.2512 | 0.25121 | 0.99597 | -0.027906 | 1 | 0 | 46.5195
56 | 0.040416 | 0.010143 | -0.040403 | -0.010138 | 1.3096e-05 | 4.9607e-06 | 0.060145 | 0.060145 | 0.060145 | 1 | 0 | 0.99967 | -0.0023349 | 22.2758
57 | 0.038867 | 0.0097533 | -0.038824 | -0.0097372 | 4.2468e-05 | 1.6068e-05 | 0.057858 | 0.057858 | 0.057858 | 0.99967 | -0.0023349 | 0.99854 | -0.010216 | 21.4289
58 | 0.033736 | 0.008462 | -0.033736 | -0.008462 | 1.931e-07 | 7.2669e-08 | 0.050276 | 0.050276 | 0.050276 | 0.99854 | -0.010216 | 0.99853 | -0.010258 | 18.6207
59 | 0.053461 | 0.013414 | -0.053402 | -0.013391 | 5.8484e-05 | 2.2305e-05 | 0.080138 | 0.080138 | 0.080138 | 0.99274 | -0.050499 | 0.99162 | -0.058392 | 29.6808
60 | 0.0046281 | 0.0011596 | -0.0046272 | -0.0011597 | 8.7466e-07 | -4.0129e-08 | 0.0069369 | 0.0069371 | 0.0069371 | 0.99274 | -0.050499 | 0.99254 | -0.051864 | 2.5693
61 | 0.030338 | 0.0076105 | -0.030307 | -0.0075987 | 3.1314e-05 | 1.1723e-05 | 0.045213 | 0.045213 | 0.045213 | 0.99853 | -0.010258 | 0.99747 | -0.017707 | 16.7455
62 | 0.0043064 | 0.0010773 | -0.0043057 | -0.0010774 | 6.6282e-07 | -5.3822e-08 | 0.0065606 | 0.0065607 | 0.0065607 | 0.97662 | -0.16422 | 0.97647 | -0.16533 | 2.4299
63 | -0.0058986 | -0.0014764 | 0.0058994 | 0.0014765 | 7.1447e-07 | 9.7367e-08 | 0.0089867 | 0.0089866 | 0.0089867 | 0.97662 | -0.16422 | 0.97675 | -0.16334 | 3.3284
64 | 0.0028777 | 0.00071949 | -0.0028769 | -0.00072 | 7.6781e-07 | -5.0504e-07 | 0.0043846 | 0.0043849 | 0.0043849 | 0.97647 | -0.16533 | 0.9762 | -0.16727 | 1.624
65 | -0.009162 | -0.0022942 | 0.0091666 | 0.0022955 | 4.6317e-06 | 1.3043e-06 | 0.013957 | 0.013957 | 0.013957 | 0.97675 | -0.16334 | 0.97725 | -0.15968 | 5.1693
66 | 0.0028769 | 0.00072 | -0.0028765 | -0.00072025 | 3.7933e-07 | -2.4931e-07 | 0.0043849 | 0.0043851 | 0.0043851 | 0.9762 | -0.16727 | 0.97607 | -0.16822 | 1.6241
67 | 0.002088 | 0.00052263 | -0.0020878 | -0.00052306 | 2.7314e-07 | -4.3486e-07 | 0.003183 | 0.0031832 | 0.0031832 | 0.97607 | -0.16822 | 0.97593 | -0.16917 | 1.1789
68 | 0.0011425 | 0.00028615 | -0.0011425 | -0.00028621 | 8.5623e-09 | -5.3215e-08 | 0.0017419 | 0.0017419 | 0.0017419 | 0.97593 | -0.16917 | 0.97593 | -0.16922 | 0.64515
69 | -0.020727 | -0.0051947 | 0.020736 | 0.005198 | 9.192e-06 | 3.3351e-06 | 0.030957 | 0.030957 | 0.030957 | 0.99628 | -0.026031 | 0.99674 | -0.022829 | 11.4655
70 | -0.022681 | -0.0056855 | 0.022694 | 0.0056903 | 1.3121e-05 | 4.8075e-06 | 0.03386 | 0.03386 | 0.03386 | 0.99674 | -0.022829 | 0.99733 | -0.018654 | 12.5408
71 | 0.016148 | 0.0040475 | -0.016142 | -0.0040452 | 6.7101e-06 | 2.3522e-06 | 0.02443 | 0.02443 | 0.02443 | 0.98359 | -0.11461 | 0.98317 | -0.11761 | 9.0482
72 | 0.0032202 | 0.00080648 | -0.0032193 | -0.00080684 | 8.3134e-07 | -3.6835e-07 | 0.0049138 | 0.004914 | 0.004914 | 0.97512 | -0.175 | 0.97486 | -0.17687 | 1.82
73 | 0.0094104 | 0.0023581 | -0.0094082 | -0.0023575 | 2.1884e-06 | 6.2251e-07 | 0.014242 | 0.014242 | 0.014242 | 0.98317 | -0.11761 | 0.98294 | -0.11929 | 5.275
74 | 0.0058642 | 0.0014693 | -0.0058631 | -0.0014692 | 1.0733e-06 | 1.362e-07 | 0.0088773 | 0.0088774 | 0.0088774 | 0.98294 | -0.11929 | 0.98275 | -0.12061 | 3.2879
75 | 0.0035687 | 0.00089411 | -0.0035685 | -0.00089417 | 1.707e-07 | -5.3058e-08 | 0.0054033 | 0.0054034 | 0.0054034 | 0.98275 | -0.12061 | 0.9827 | -0.12096 | 2.0013
76 | 0.024469 | 0.0061327 | -0.024462 | -0.0061302 | 6.674e-06 | 2.4646e-06 | 0.036718 | 0.036718 | 0.036718 | 0.99162 | -0.058392 | 0.99134 | -0.060363 | 13.5993
77 | 0.028933 | 0.0072587 | -0.028922 | -0.0072544 | 1.1606e-05 | 4.3366e-06 | 0.04342 | 0.04342 | 0.04342 | 0.99162 | -0.058392 | 0.99121 | -0.061285 | 16.0815
78 | 0.0099531 | 0.0024935 | -0.0099507 | -0.0024928 | 2.4199e-06 | 7.0676e-07 | 0.01494 | 0.01494 | 0.01494 | 0.99134 | -0.060363 | 0.99109 | -0.06212 | 5.5332
79 | 0.014509 | 0.0036367 | -0.014505 | -0.0036352 | 4.2499e-06 | 1.4495e-06 | 0.021779 | 0.021779 | 0.021779 | 0.99134 | -0.060363 | 0.99104 | -0.062479 | 8.0662
80 | 0.026453 | 0.0066356 | -0.02644 | -0.0066307 | 1.3084e-05 | 4.8612e-06 | 0.039713 | 0.039713 | 0.039713 | 0.99121 | -0.061285 | 0.9907 | -0.064853 | 14.7087
81 | 0.0081498 | 0.0020415 | -0.0081498 | -0.0020414 | 4.9123e-08 | 1.2117e-08 | 0.012236 | 0.012236 | 0.012236 | 0.99109 | -0.06212 | 0.99108 | -0.062164 | 4.5318
82 | 0.011464 | 0.0028731 | -0.01146 | -0.0028718 | 4.207e-06 | 1.325e-06 | 0.017213 | 0.017213 | 0.017213 | 0.99104 | -0.062479 | 0.99066 | -0.06513 | 6.3752
83 | 0.024697 | 0.006194 | -0.024687 | -0.0061903 | 1.0096e-05 | 3.7316e-06 | 0.037096 | 0.037096 | 0.037096 | 0.9907 | -0.064853 | 0.99028 | -0.067803 | 13.7394
84 | -0.0015661 | -0.0003925 | 0.0015661 | 0.00039233 | 5.2751e-08 | -1.6291e-07 | 0.0023946 | 0.0023945 | 0.0023946 | 0.97318 | -0.18886 | 0.97322 | -0.18862 | 0.88688
85 | -0.0039445 | -0.00098841 | 0.0039448 | 0.00098835 | 3.1456e-07 | -5.125e-08 | 0.0060309 | 0.0060309 | 0.0060309 | 0.97322 | -0.18862 | 0.9733 | -0.18804 | 2.2337
86 | -0.0059756 | -0.0014973 | 0.0059758 | 0.0014974 | 2.9782e-07 | 4.347e-08 | 0.0091355 | 0.0091355 | 0.0091355 | 0.9733 | -0.18804 | 0.97335 | -0.18768 | 3.3835
87 | 0.0044871 | 0.0011243 | -0.0044867 | -0.0011243 | 4.7206e-07 | -3.2645e-08 | 0.0067413 | 0.0067414 | 0.0067414 | 0.99043 | -0.066755 | 0.99033 | -0.067516 | 2.4968
88 | -0.0058591 | -0.0014681 | 0.0058593 | 0.0014681 | 1.8596e-07 | 2.2024e-08 | 0.0088025 | 0.0088025 | 0.0088025 | 0.99043 | -0.066755 | 0.99047 | -0.066526 | 3.2602
89 | 0.0031181 | 0.0007813 | -0.003118 | -0.0007814 | 1.713e-07 | -9.5023e-08 | 0.0046851 | 0.0046852 | 0.0046852 | 0.99033 | -0.067516 | 0.99027 | -0.067913 | 1.7352
90 | -0.0090162 | -0.0022593 | 0.009018 | 0.0022598 | 1.7419e-06 | 4.7411e-07 | 0.013545 | 0.013545 | 0.013545 | 0.99047 | -0.066526 | 0.99066 | -0.06513 | 5.0168
91 | 0.0015934 | 0.0003993 | -0.0015934 | -0.00039934 | 1.0589e-08 | -3.401e-08 | 0.0023943 | 0.0023943 | 0.0023943 | 0.99027 | -0.067913 | 0.99026 | -0.067961 | 0.88677
92 | 0.002507 | 0.00062814 | -0.0025069 | -0.00062828 | 1.4167e-07 | -1.451e-07 | 0.0037961 | 0.0037962 | 0.0037962 | 0.9827 | -0.12096 | 0.98264 | -0.12137 | 1.406
93 | -0.027779 | -0.0069648 | 0.027783 | 0.0069662 | 3.6435e-06 | 1.357e-06 | 0.041448 | 0.041448 | 0.041448 | 0.99733 | -0.018654 | 0.99747 | -0.017707 | 15.3509
94 | 0.0011425 | 0.00028621 | -0.0011424 | -0.00028632 | 1.9e-08 | -1.1808e-07 | 0.0017419 | 0.0017419 | 0.0017419 | 0.97593 | -0.16922 | 0.97591 | -0.16934 | 0.64516
95 | 0.0069316 | 0.0017362 | -0.0069302 | -0.0017359 | 1.4805e-06 | 2.8718e-07 | 0.010407 | 0.010407 | 0.010407 | 0.99108 | -0.062164 | 0.99086 | -0.063709 | 3.8544
96 | 0.0041137 | 0.0010304 | -0.0041128 | -0.0010305 | 8.9013e-07 | -1.3902e-07 | 0.0061774 | 0.0061776 | 0.0061776 | 0.99086 | -0.063709 | 0.99064 | -0.065273 | 2.288
97 | 0.0028165 | 0.00070551 | -0.0028161 | -0.00070579 | 3.6342e-07 | -2.7952e-07 | 0.0042295 | 0.0042296 | 0.0042296 | 0.99086 | -0.063709 | 0.99073 | -0.064641 | 1.5665
98 | 0.0041128 | 0.0010305 | -0.0041125 | -0.0010305 | 3.0927e-07 | -4.8244e-08 | 0.0061776 | 0.0061777 | 0.0061777 | 0.99064 | -0.065273 | 0.99057 | -0.065817 | 2.288
99 | 0.0017377 | 0.00043538 | -0.0017377 | -0.0004355 | 4.8105e-08 | -1.2713e-07 | 0.0026103 | 0.0026104 | 0.0026104 | 0.99057 | -0.065817 | 0.99054 | -0.066017 | 0.96681
100 | 0.021784 | 0.0054626 | -0.021774 | -0.0054592 | 9.2758e-06 | 3.3892e-06 | 0.032733 | 0.032733 | 0.032733 | 0.99028 | -0.067803 | 0.98985 | -0.070877 | 12.1235
101 | 0.001673 | 0.00041913 | -0.001673 | -0.00041928 | 5.2705e-08 | -1.5137e-07 | 0.0025149 | 0.002515 | 0.002515 | 0.98985 | -0.070877 | 0.98982 | -0.071104 | 0.93149
102 | -0.0086629 | -0.0021708 | 0.0086648 | 0.0021713 | 1.8479e-06 | 5.0082e-07 | 0.013243 | 0.013243 | 0.013243 | 0.97335 | -0.18768 | 0.97356 | -0.18614 | 4.905
103 | -0.010568 | -0.0026482 | 0.010569 | 0.0026486 | 1.1305e-06 | 3.4844e-07 | 0.016152 | 0.016152 | 0.016152 | 0.97356 | -0.18614 | 0.97367 | -0.18536 | 5.9822
104 | -0.012635 | -0.0031663 | 0.012639 | 0.0031678 | 4.5408e-06 | 1.5036e-06 | 0.019309 | 0.019309 | 0.019309 | 0.97367 | -0.18536 | 0.97403 | -0.18277 | 7.1515
105 | -0.014502 | -0.0036347 | 0.014503 | 0.003635 | 9.152e-07 | 3.148e-07 | 0.022155 | 0.022155 | 0.022155 | 0.97403 | -0.18277 | 0.97409 | -0.18231 | 8.2055

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.21166 | 0.053193

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0013074 | 0.00032767
1 | 0.0029178 | 0.00073127
2 | 0.0026669 | 0.00066839
3 | 0.002272 | 0.00056942
4 | 0.0020515 | 0.00051416
5 | 0.0017635 | 0.00044196
6 | 0.0020951 | 0.00052507
7 | 0.0013808 | 0.00034607
8 | 0.0022074 | 0.00055322
9 | 0.0051098 | 0.0012806
10 | 0.0055222 | 0.001384
11 | 0.0015107 | 0.00037863
12 | 0.0031335 | 0.00078533
13 | 0.0036211 | 0.00090754
14 | 0.0024867 | 0.00062324
15 | 0.0021239 | 0.00053229
16 | 0.0017261 | 0.00043261
17 | 0.001678 | 0.00042056
18 | 0.0022991 | 0.0005762
19 | 0.00079542 | 0.00019935
20 | 0.0011695 | 0.00029311
21 | 0.0014095 | 0.00035325
22 | 0.0028955 | 0.00072568
23 | 0.0014071 | 0.00035266
24 | 0.0014681 | 0.00036795
25 | 0.0016398 | 0.00041098
26 | 0.002957 | 0.00074109
27 | 0.0013058 | 0.00032726
28 | 0.0017222 | 0.00043162
29 | 0.0027555 | 0.00069058
30 | 0.0019021 | 0.00047672
31 | 0.0019359 | 0.00048517
32 | 0.0016597 | 0.00041596
33 | 0.001805 | 0.00045239
34 | 0.0024081 | 0.00060353
35 | 0.001343 | 0.00033658
36 | 0.0025233 | 0.00063239
37 | 0.0019464 | 0.00048782
38 | 0.0022235 | 0.00055725
39 | 0.0012903 | 0.00032337
40 | 0.0049788 | 0.0012478
41 | 0.0017078 | 0.00042802
42 | 0.0015362 | 0.00038501
43 | 0.0050881 | 0.0012752
44 | 0.0033976 | 0.00085151
45 | 0.0015923 | 0.00039906
46 | 0.001428 | 0.00035789
47 | 0.0032626 | 0.00081769
48 | 0.0063206 | 0.0015841
49 | 0.00078852 | 0.00019762
50 | 0.00094528 | 0.00023691
51 | 0.0030513 | 0.00076472
52 | 0.0019448 | 0.00048741
53 | 0.0012625 | 0.00031641
54 | 0.0018768 | 0.00047037
55 | 0.0032193 | 0.00080684
56 | 0.0067314 | 0.001687
57 | 0.0035441 | 0.00088823
58 | 0.0022944 | 0.00057504
59 | 0.0046272 | 0.0011597
60 | 0.0024691 | 0.00061881
61 | 0.0018009 | 0.00045134
62 | 0.0030408 | 0.00076209
63 | 0.0017424 | 0.00043669
64 | 0.0015661 | 0.0003925
65 | 0.0023783 | 0.00059607
66 | 0.0020307 | 0.00050895
67 | 0.001372 | 0.00034384
68 | 0.0013685 | 0.00034298
69 | 0.003157 | 0.00079121
70 | 0.0015246 | 0.0003821
71 | 0.0024419 | 0.00061201
72 | 0.0015934 | 0.00039934
73 | 0.0010615 | 0.00026603
74 | 0.0050854 | 0.0012745
75 | 0.0025241 | 0.00063259
76 | 0.0011424 | 0.00028632
77 | 0.0012181 | 0.0003053
78 | 0.0028161 | 0.00070579
79 | 0.0023747 | 0.00059517
80 | 0.0017377 | 0.0004355
81 | 0.0029036 | 0.00072771
82 | 0.001673 | 0.00041928
83 | 0.0026871 | 0.00067344
84 | 0.001903 | 0.00047695
85 | 0.0020658 | 0.00051775
86 | 0.0018628 | 0.00046687
87 | 0.0020282 | 0.00050832
88 | 0.0025069 | 0.00062828

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1