## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5464-8_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5464-8_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5464-8_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5464-8_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5464-8_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5464-8_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5464-8_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5464-8_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5464-8_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5464-8_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5464-8_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5464-8_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5464-8_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5464-8_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5464-8_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5464-8_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5464-8_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5464-8_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5464-8_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5464-8_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5464-8_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5464-8_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5464-8_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5464-8_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5464-8_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5464-8_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5464-8_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5464-8_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5464-8_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5464-8_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5464-8_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5464-8_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5464-8_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5464-8_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5464-8_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5464-8_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5464-8_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5464-8_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5464-8_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5464-8_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5464-8_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5464-8_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5464-8_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5464-8_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5464-8_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5464-8_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5464-8_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5464-8_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5464-8_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5464-8_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5464-8_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5464-8_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5464-8_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5464-8_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5464-8_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5464-8_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5464-8_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5464-8_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5464-8_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5464-8_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5464-8_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5464-8_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5464-8_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5464-8_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5464-8_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5464-8_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5464-8_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5464-8_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5464-8_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5464-8_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5464-8_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5464-8_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5464-8_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5464-8_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5464-8_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5464-8_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5464-8_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5464-8_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5464-8_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5464-8_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5464-8_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5464-8_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5464-8_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5464-8_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5464-8_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5464-8_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5464-8_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5464-8_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5464-8_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5464-8_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5464-8_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5464-8_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5464-8_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5464-8_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5464-8_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5464-8_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5464-8_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5464-8_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5464-8_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5464-8_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5464-8_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5464-8_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5464-8_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5464-8_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5464-8_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5464-8_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5464-8_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5464-8_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5464-8_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5464-8_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5464-8_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5464-8_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5464-8_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5464-8_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5464-8_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5464-8_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5464-8_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5464-8_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_5464-8_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_5464-8_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_5464-8_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_377_0_node_196 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5464-8_0_3_load_0 | 0 | 0.0023262 | 0.000583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5464-8_0_3_load_1 | 1 | 0.001802 | 0.00045163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5464-8_0_3_load_2 | 2 | 0.00076959 | 0.00019288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5464-8_0_3_load_5 | 3 | 0.0018837 | 0.00047209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5464-8_0_3_load_7 | 4 | 0.0016568 | 0.00041522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5464-8_0_3_load_3 | 5 | 0.0018306 | 0.00045879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5464-8_0_3_load_11 | 6 | 0.0013538 | 0.0003393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5464-8_0_3_load_125 | 7 | 0.00106 | 0.00026566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5464-8_0_3_load_10 | 9 | 0.0028444 | 0.00071288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5464-8_0_3_load_120 | 10 | 0.00083162 | 0.00020842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5464-8_0_3_load_9 | 11 | 0.00078279 | 0.00019619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5464-8_0_3_load_4 | 12 | 0.00038116 | 9.5528e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5464-8_0_3_load_8 | 14 | 0.00023835 | 5.9736e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5464-8_0_3_load_12 | 15 | 0.0017315 | 0.00043396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5464-8_0_3_load_119 | 16 | 0.00057456 | 0.000144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5464-8_0_3_load_112 | 17 | 0.00097726 | 0.00024492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5464-8_0_3_load_13 | 18 | 0.0020523 | 0.00051434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5464-8_0_3_load_111 | 19 | 0.00029768 | 7.4606e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5464-8_0_3_load_14 | 20 | 0.0025959 | 0.0006506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5464-8_0_3_load_113 | 21 | 0.0015188 | 0.00038064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5464-8_0_3_load_15 | 22 | 0.0010863 | 0.00027224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5464-8_0_3_load_16 | 23 | 0.00044468 | 0.00011145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5464-8_0_3_load_108 | 25 | 0.00038168 | 9.5657e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5464-8_0_3_load_118 | 26 | 0.00064978 | 0.00016285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5464-8_0_3_load_106 | 27 | 0.0002702 | 6.7719e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5464-8_0_3_load_116 | 28 | 0.00025462 | 6.3813e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5464-8_0_3_load_117 | 29 | 0.00062986 | 0.00015786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5464-8_0_3_load_107 | 31 | 0.00051805 | 0.00012984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5464-8_0_3_load_109 | 32 | 0.00030365 | 7.6102e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5464-8_0_3_load_18 | 33 | 0.00097599 | 0.00024461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5464-8_0_3_load_21 | 34 | 0.00078512 | 0.00019677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5464-8_0_3_load_25 | 35 | 0.0009643 | 0.00024168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5464-8_0_3_load_27 | 36 | 0.0021978 | 0.00055083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5464-8_0_3_load_24 | 37 | 0.0008821 | 0.00022107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5464-8_0_3_load_22 | 38 | 0.0026583 | 0.00066622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5464-8_0_3_load_36 | 40 | 0.0021663 | 0.00054294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5464-8_0_3_load_37 | 42 | 0.0060089 | 0.001506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5464-8_0_3_load_33 | 44 | 0.0017812 | 0.0004464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5464-8_0_3_load_38 | 46 | 0.0026038 | 0.00065257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5464-8_0_3_load_29 | 47 | 0.0024874 | 0.0006234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5464-8_0_3_load_30 | 48 | 0.0021057 | 0.00052774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5464-8_0_3_load_32 | 50 | 0.0023857 | 0.00059792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5464-8_0_3_load_44 | 51 | 0.013074 | 0.0032766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5464-8_0_3_load_41 | 52 | 0.0049069 | 0.0012298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5464-8_0_3_load_42 | 54 | 0.011556 | 0.0028962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5464-8_0_3_load_39 | 55 | 0.0023896 | 0.00059888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5464-8_0_3_load_51 | 57 | 0.0010738 | 0.00026911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5464-8_0_3_load_50 | 58 | 0.0028987 | 0.00072648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5464-8_0_3_load_53 | 59 | 0.0016994 | 0.00042591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5464-8_0_3_load_48 | 60 | 0.0044261 | 0.0011093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5464-8_0_3_load_43 | 61 | 0.0011235 | 0.00028158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5464-8_0_3_load_49 | 63 | 0.0011984 | 0.00030035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5464-8_0_3_load_45 | 64 | 0.0043468 | 0.0010894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5464-8_0_3_load_66 | 65 | 0.0039322 | 0.0009855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5464-8_0_3_load_64 | 66 | 0.0044188 | 0.0011074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5464-8_0_3_load_46 | 67 | 0.0035477 | 0.00088914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5464-8_0_3_load_59 | 69 | 0.0071884 | 0.0018016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5464-8_0_3_load_55 | 70 | 0.0043878 | 0.0010997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5464-8_0_3_load_52 | 71 | 0.0012938 | 0.00032425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5464-8_0_3_load_54 | 72 | 0.0056794 | 0.0014234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5464-8_0_3_load_56 | 73 | 0.0018697 | 0.00046858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5464-8_0_3_load_58 | 74 | 0.0019271 | 0.00048298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5464-8_0_3_load_60 | 75 | 0.0016383 | 0.00041059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5464-8_0_3_load_70 | 76 | 0.006115 | 0.0015326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5464-8_0_3_load_61 | 77 | 0.0032665 | 0.00081866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5464-8_0_3_load_71 | 78 | 0.0031084 | 0.00077905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5464-8_0_3_load_62 | 79 | 0.0037775 | 0.00094674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5464-8_0_3_load_63 | 80 | 0.0032115 | 0.00080488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5464-8_0_3_load_68 | 82 | 0.0072827 | 0.0018252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5464-8_0_3_load_69 | 83 | 0.0035927 | 0.00090042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5464-8_0_3_load_75 | 84 | 0.01506 | 0.0037744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5464-8_0_3_load_72 | 85 | 0.0023594 | 0.00059132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5464-8_0_3_load_73 | 86 | 0.00079229 | 0.00019857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5464-8_0_3_load_85 | 88 | 0.0020949 | 0.00052503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5464-8_0_3_load_121 | 90 | 0.0026216 | 0.00065703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5464-8_0_3_load_91 | 91 | 0.0011999 | 0.00030071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5464-8_0_3_load_76 | 93 | 0.00095181 | 0.00023855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5464-8_0_3_load_78 | 94 | 0.00052354 | 0.00013121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5464-8_0_3_load_84 | 95 | 0.00066435 | 0.0001665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5464-8_0_3_load_82 | 96 | 0.00072664 | 0.00018211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5464-8_0_3_load_90 | 97 | 0.0012503 | 0.00031336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5464-8_0_3_load_80 | 98 | 0.00085496 | 0.00021427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5464-8_0_3_load_81 | 99 | 0.0007671 | 0.00019225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5464-8_0_3_load_83 | 100 | 0.00055691 | 0.00013957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5464-8_0_3_load_93 | 102 | 0.00024918 | 6.245e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5464-8_0_3_load_122 | 103 | 0.0020967 | 0.00052547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5464-8_0_3_load_86 | 104 | 0.0020404 | 0.00051138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5464-8_0_3_load_87 | 105 | 0.0014748 | 0.00036962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_5464-8_0_3_load_88 | 106 | 0.00044377 | 0.00011122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_5464-8_0_3_load_103 | 108 | 0.00060395 | 0.00015136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_5464-8_0_3_load_94 | 109 | 0.00042088 | 0.00010548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_5464-8_0_3_load_98 | 113 | 0.00028849 | 7.2302e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_5464-8_0_3_load_99 | 115 | 0.001352 | 0.00033885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_5464-8_0_3_load_100 | 116 | 0.0015418 | 0.00038641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_5464-8_0_3_load_101 | 117 | 0.0016488 | 0.00041324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_5464-8_0_3_load_102 | 118 | 0.0026159 | 0.00065561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_5464-8_0_3_load_105 | 119 | 0.0031529 | 0.00079019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_5464-8_0_3_load_123 | 120 | 0.004065 | 0.0010188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 61 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5464-8_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.022096 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5464-8_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.020857 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5464-8_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 6 | 0.005025 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5464-8_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.024732 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5464-8_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.059289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5464-8_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 12 | 0.033731 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5464-8_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.029309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5464-8_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.049417 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5464-8_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 8 | 21 | 0.039571 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5464-8_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 9 | 15 | 0.017275 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5464-8_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.030647 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5464-8_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 11 | 17 | 0.067425 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5464-8_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.031423 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5464-8_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.014652 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5464-8_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.018206 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5464-8_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.00069477 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5464-8_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 18 | 0.0082088 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5464-8_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.030138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5464-8_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 17 | 21 | 0.0039034 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5464-8_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.031384 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5464-8_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 19 | 24 | 0.019402 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5464-8_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.038256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5464-8_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.041775 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5464-8_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.066289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5464-8_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 23 | 30 | 0.075412 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5464-8_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 24 | 32 | 0.020648 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5464-8_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.048328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5464-8_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.01783 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5464-8_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.0096593 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5464-8_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 27 | 31 | 0.024876 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5464-8_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.014027 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5464-8_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 30 | 34 | 0.023845 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5464-8_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 30 | 33 | 0.01851 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5464-8_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.00098338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5464-8_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.070324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5464-8_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.074036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5464-8_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.023016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5464-8_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 36 | 45 | 0.030656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5464-8_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.02823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5464-8_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.0087704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_5464-8_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.034664 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_5464-8_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.01787 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_5464-8_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.021697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_5464-8_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.031132 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5464-8_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 42 | 45 | 0.051688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_5464-8_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 43 | 51 | 0.030548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_5464-8_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 52 | 0.021182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_5464-8_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 49 | 0.0025949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5464-8_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.0085382 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5464-8_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.019985 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5464-8_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.029594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5464-8_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.016336 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5464-8_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.020189 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_5464-8_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.00015765 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_5464-8_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 53 | 65 | 0.01591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5464-8_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 53 | 66 | 0.01358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_5464-8_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 54 | 61 | 0.034505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_5464-8_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.016349 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5464-8_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.025937 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5464-8_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.020949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5464-8_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.0037551 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5464-8_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.022114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5464-8_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 59 | 71 | 0.039623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5464-8_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 60 | 67 | 0.00037869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5464-8_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.0050012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5464-8_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.021465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5464-8_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 63 | 68 | 0.018365 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5464-8_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 64 | 67 | 0.027869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5464-8_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 65 | 81 | 0.029984 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5464-8_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 66 | 80 | 0.022622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_5464-8_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.019487 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_5464-8_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.011222 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_5464-8_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 69 | 76 | 0.019739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_5464-8_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 70 | 73 | 0.0023639 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_5464-8_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.0014384 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5464-8_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.0060054 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_5464-8_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.01342 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_5464-8_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.013314 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_5464-8_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.0073672 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5464-8_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.0075361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_5464-8_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 78 | 85 | 0.040429 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5464-8_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.014422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_5464-8_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.031975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5464-8_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.017162 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5464-8_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.01368 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5464-8_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.044863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5464-8_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.043435 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5464-8_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.028493 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5464-8_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.059428 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5464-8_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.022103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5464-8_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.014271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5464-8_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 89 | 92 | 0.03467 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5464-8_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 90 | 103 | 0.013714 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5464-8_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 91 | 97 | 0.0046361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5464-8_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.024453 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5464-8_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.031487 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5464-8_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.011177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5464-8_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.00019091 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5464-8_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.021431 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5464-8_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 97 | 106 | 0.023101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5464-8_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.0052346 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5464-8_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.026424 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5464-8_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.033061 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5464-8_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.048454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5464-8_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 103 | 120 | 0.020476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5464-8_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.026445 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5464-8_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 104 | 106 | 0.0046798 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5464-8_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.001592 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5464-8_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.10098 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5464-8_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 108 | 114 | 0.023524 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5464-8_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.022404 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5464-8_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 109 | 111 | 0.047964 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5464-8_0_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 110 | 112 | 0.020448 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_5464-8_0_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 111 | 113 | 0.006246 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_5464-8_0_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 112 | 114 | 0.017478 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_5464-8_0_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 114 | 119 | 0.02039 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_5464-8_0_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.025485 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_5464-8_0_3_line_117 | NAYY 4x150 SE | 115 | 117 | 0.027669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_5464-8_0_3_line_118 | NAYY 4x150 SE | 116 | 118 | 0.010359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_5464-8_0_3_line_119 | NAYY 4x150 SE | 118 | 119 | 0.061274 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5464-8_0_3_trafo_43 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 121 | 61 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2567618.1446 | 1196281.4225 | 2567599.353 | 1196269.7982
1 | 2567599.353 | 1196269.7982 | 2567584.5587 | 1196260.6466 | 2567581.6152 | 1196258.8264
2 | 2567577.3413 | 1196256.1836 | 2567581.6152 | 1196258.8264
3 | 2567681.0026 | 1196235.0149 | 2567661.9479 | 1196219.2486
4 | 2567609.9345 | 1196191.8484 | 2567620.9614 | 1196197.2253 | 2567649.2933 | 1196208.7779 | 2567661.9479 | 1196219.2486
5 | 2567609.9345 | 1196191.8484 | 2567588.989 | 1196181.635 | 2567579.0721 | 1196178.4105
6 | 2567551.6087 | 1196242.2185 | 2567567.3613 | 1196250.0121 | 2567577.3413 | 1196256.1836
7 | 2567663.7613 | 1196088.4226 | 2567680.9165 | 1196134.766
8 | 2567663.7613 | 1196088.4226 | 2567632.3956 | 1196112.5488
9 | 2567536.125 | 1196234.558 | 2567551.6087 | 1196242.2185
10 | 2567604.3783 | 1196177.5782 | 2567633.2031 | 1196187.9887
11 | 2567604.3783 | 1196177.5782 | 2567629.3016 | 1196114.9287
12 | 2567574.8237 | 1196166.904 | 2567604.3783 | 1196177.5782
13 | 2567574.8237 | 1196166.904 | 2567573.5891 | 1196172.4026 | 2567573.7303 | 1196174.5474 | 2567574.86 | 1196176.3756 | 2567576.9165 | 1196177.7096 | 2567579.0721 | 1196178.4105
14 | 2567574.8237 | 1196166.904 | 2567557.7615 | 1196160.5531
15 | 2567557.7615 | 1196160.5531 | 2567557.1103 | 1196160.3107
16 | 2567536.125 | 1196234.558 | 2567528.7674 | 1196230.9178
17 | 2567557.1103 | 1196160.3107 | 2567528.8656 | 1196149.7974
18 | 2567629.3016 | 1196114.9287 | 2567632.3956 | 1196112.5488
19 | 2567528.7674 | 1196230.9178 | 2567524.488 | 1196228.8006 | 2567509.0511 | 1196221.1583 | 2567501.0534 | 1196216.2478
20 | 2567510.6819 | 1196143.029 | 2567528.8656 | 1196149.7974
21 | 2567501.0534 | 1196216.2478 | 2567477.859 | 1196202.0068 | 2567469.4101 | 1196194.9031
22 | 2567469.4101 | 1196194.9031 | 2567452.8726 | 1196180.9984 | 2567445.6267 | 1196170.9658 | 2567441.0616 | 1196164.65
23 | 2567469.4101 | 1196194.9031 | 2567510.6819 | 1196143.029
24 | 2567441.0616 | 1196164.65 | 2567368.2659 | 1196184.3404
25 | 2567510.6819 | 1196143.029 | 2567518.5763 | 1196123.9497
26 | 2567547.0423 | 1196115.2158 | 2567584.2014 | 1196084.3158
27 | 2567547.0423 | 1196115.2158 | 2567532.7899 | 1196105.5104 | 2567532.2259 | 1196105.3479
28 | 2567589.6698 | 1196076.3534 | 2567584.2014 | 1196084.3158
29 | 2567532.2259 | 1196105.3479 | 2567530.7451 | 1196104.9212 | 2567529.0072 | 1196104.7194 | 2567527.5318 | 1196105.1833 | 2567526.3556 | 1196106.0123 | 2567525.4487 | 1196107.3402 | 2567518.9523 | 1196123.0411
30 | 2567589.6698 | 1196076.3534 | 2567597.6106 | 1196064.7908
31 | 2567368.2659 | 1196184.3404 | 2567380.5127 | 1196204.8003
32 | 2567368.2659 | 1196184.3404 | 2567357.8823 | 1196169.0172
33 | 2567518.9523 | 1196123.0411 | 2567518.5763 | 1196123.9497
34 | 2567338.3987 | 1196261.1193 | 2567380.5127 | 1196204.8003
35 | 2567338.3987 | 1196261.1193 | 2567359.0295 | 1196278.2311 | 2567395.8903 | 1196307.7633
36 | 2567320.9824 | 1196246.1219 | 2567322.6118 | 1196248.0252 | 2567338.3987 | 1196261.1193
37 | 2567420.5964 | 1196325.9093 | 2567397.7288 | 1196309.2363 | 2567395.8903 | 1196307.7633
38 | 2567483.9915 | 1196369.587 | 2567470.3799 | 1196352.9744 | 2567466.7058 | 1196347.3083
39 | 2567483.9915 | 1196369.587 | 2567475.2793 | 1196368.5784
40 | 2567509.168 | 1196393.485 | 2567483.9915 | 1196369.587
41 | 2567462.5412 | 1196356.074 | 2567466.7524 | 1196359.6645 | 2567475.2793 | 1196368.5784 | 2567475.2793 | 1196368.5784
42 | 2567509.168 | 1196393.485 | 2567524.9717 | 1196408.396
43 | 2567509.168 | 1196393.485 | 2567521.0207 | 1196364.6975
44 | 2567420.5964 | 1196325.9093 | 2567458.0202 | 1196352.2192 | 2567462.5412 | 1196356.074
45 | 2567524.9717 | 1196408.396 | 2567535.733 | 1196419.1988 | 2567540.236 | 1196425.0108 | 2567543.7028 | 1196432.1625
46 | 2567524.9717 | 1196408.396 | 2567508.4681 | 1196421.6742
47 | 2567522.0086 | 1196362.2981 | 2567521.0207 | 1196364.6975
48 | 2567420.5964 | 1196325.9093 | 2567419.7885 | 1196327.2144 | 2567416.1047 | 1196333.1705
49 | 2567537.4304 | 1196316.1524 | 2567536.2451 | 1196316.0508 | 2567530.7153 | 1196334.0143
50 | 2567522.0086 | 1196362.2981 | 2567530.7153 | 1196334.0143
51 | 2567522.0086 | 1196362.2981 | 2567537.2944 | 1196368.0597
52 | 2567544.337 | 1196452.0921 | 2567545.4717 | 1196442.2584 | 2567544.9853 | 1196436.8581 | 2567543.7028 | 1196432.1625
53 | 2567508.4681 | 1196421.6742 | 2567508.3453 | 1196421.7731
54 | 2567544.337 | 1196452.0921 | 2567559.0297 | 1196458.1966
55 | 2567544.337 | 1196452.0921 | 2567542.5906 | 1196462.9075 | 2567541.6683 | 1196465.3644
56 | 2567481.4613 | 1196443.4032 | 2567508.3453 | 1196421.7731
57 | 2567364.0438 | 1196423.2272 | 2567371.522 | 1196408.6888
58 | 2567364.0438 | 1196423.2272 | 2567341.4682 | 1196410.4572
59 | 2567364.0438 | 1196423.2272 | 2567383.1145 | 1196431.8971
60 | 2567338.1998 | 1196408.6084 | 2567341.4682 | 1196410.4572
61 | 2567403.2463 | 1196441.0492 | 2567383.1145 | 1196431.8971
62 | 2567303.7223 | 1196389.0811 | 2567324.2184 | 1196400.6997 | 2567338.1998 | 1196408.6084
63 | 2567403.2463 | 1196441.0492 | 2567403.591 | 1196441.206
64 | 2567446.193 | 1196465.668 | 2567448.7387 | 1196469.9728
65 | 2567446.193 | 1196465.668 | 2567428.6047 | 1196453.3639
66 | 2567458.0869 | 1196485.7807 | 2567448.7387 | 1196469.9728
67 | 2567428.6047 | 1196453.3639 | 2567425.3943 | 1196451.1181 | 2567403.591 | 1196441.206
68 | 2567586.6941 | 1196469.7602 | 2567582.1588 | 1196467.806 | 2567559.0297 | 1196458.1966
69 | 2567541.6683 | 1196465.3644 | 2567539.8725 | 1196470.1485 | 2567536.5385 | 1196474.7692 | 2567531.4455 | 1196478.121 | 2567525.9053 | 1196479.5327
70 | 2567458.0869 | 1196485.7807 | 2567450.698 | 1196489.9455 | 2567445.3929 | 1196496.289 | 2567444.085 | 1196498.6918
71 | 2567458.0869 | 1196485.7807 | 2567466.2032 | 1196483.7019 | 2567469.0469 | 1196483.7118
72 | 2567433.4334 | 1196515.2315 | 2567438.8619 | 1196508.2868 | 2567444.085 | 1196498.6918
73 | 2567469.0469 | 1196483.7118 | 2567471.4108 | 1196483.7199
74 | 2567303.7223 | 1196389.0811 | 2567302.471 | 1196388.3717
75 | 2567471.4108 | 1196483.7199 | 2567477.4161 | 1196483.7408
76 | 2567490.7919 | 1196482.6519 | 2567477.4161 | 1196483.7408 | 2567477.4161 | 1196483.7408
77 | 2567490.7919 | 1196482.6519 | 2567504.0624 | 1196481.5716
78 | 2567433.4334 | 1196515.2315 | 2567432.5608 | 1196516.3478 | 2567428.5575 | 1196520.75
79 | 2567511.5737 | 1196480.9601 | 2567504.0624 | 1196481.5716
80 | 2567400.3191 | 1196549.553 | 2567401.9934 | 1196548.5102 | 2567409.6184 | 1196541.5759 | 2567428.5575 | 1196520.75
81 | 2567511.5737 | 1196480.9601 | 2567524.4017 | 1196479.9159 | 2567525.9053 | 1196479.5327
82 | 2567586.6941 | 1196469.7602 | 2567616.0765 | 1196482.374
83 | 2567586.6941 | 1196469.7602 | 2567579.8496 | 1196485.4978
84 | 2567574.3937 | 1196498.0426 | 2567579.8496 | 1196485.4978
85 | 2567400.3191 | 1196549.553 | 2567393.4759 | 1196553.8153 | 2567382.6343 | 1196557.5766 | 2567369.8648 | 1196559.7922 | 2567357.5434 | 1196560.8328
86 | 2567314.262 | 1196564.4882 | 2567357.5434 | 1196560.8328
87 | 2567314.262 | 1196564.4882 | 2567326.6414 | 1196538.825
88 | 2567314.262 | 1196564.4882 | 2567289.3143 | 1196565.6256 | 2567274.7641 | 1196566.7617 | 2567270.7437 | 1196569.8076 | 2567268.3083 | 1196572.9783 | 2567265.9564 | 1196578.8388 | 2567265.5316 | 1196583.3214
89 | 2567326.6414 | 1196538.825 | 2567336.2445 | 1196518.9175
90 | 2567265.5316 | 1196583.3214 | 2567266.4414 | 1196589.4864 | 2567270.1347 | 1196596.6275
91 | 2567235.5551 | 1196573.1027 | 2567249.7704 | 1196570.6232 | 2567265.5316 | 1196583.3214
92 | 2567342.203 | 1196506.5651 | 2567336.2445 | 1196518.9175
93 | 2567272.2645 | 1196600.7454 | 2567270.1347 | 1196596.6275
94 | 2567235.5551 | 1196573.1027 | 2567215.6917 | 1196587.3641
95 | 2567235.5551 | 1196573.1027 | 2567231.2573 | 1196570.0246 | 2567222.6541 | 1196563.8686 | 2567209.3325 | 1196555.7096
96 | 2567208.5933 | 1196595.998 | 2567215.6917 | 1196587.3641 | 2567215.6917 | 1196587.3641
97 | 2567208.472 | 1196596.1455 | 2567208.5933 | 1196595.998
98 | 2567197.0368 | 1196614.1987 | 2567204.7656 | 1196600.6537 | 2567208.472 | 1196596.1455
99 | 2567272.2645 | 1196600.7454 | 2567282.8769 | 1196621.2646
100 | 2567197.0368 | 1196614.1987 | 2567194.4425 | 1196618.7452
101 | 2567181.3467 | 1196641.696 | 2567194.4425 | 1196618.7452
102 | 2567164.9619 | 1196670.4109 | 2567181.3467 | 1196641.696
103 | 2567164.9619 | 1196670.4109 | 2567157.3522 | 1196681.4255 | 2567149.9464 | 1196690.738 | 2567141.3171 | 1196699.168 | 2567132.6025 | 1196706.0502
104 | 2567351.0994 | 1196488.1224 | 2567342.203 | 1196506.5651
105 | 2567285.0268 | 1196625.4214 | 2567297.1754 | 1196648.9107
106 | 2567285.0268 | 1196625.4214 | 2567282.8769 | 1196621.2646
107 | 2567297.9067 | 1196650.3248 | 2567297.1754 | 1196648.9107
108 | 2567297.9067 | 1196650.3248 | 2567344.3892 | 1196739.9689
109 | 2567354.2187 | 1196761.3212 | 2567352.6494 | 1196757.1164 | 2567346.7921 | 1196744.6306 | 2567344.3892 | 1196739.9689
110 | 2567364.5414 | 1196797.8069 | 2567342.1632 | 1196796.7279
111 | 2567294.457 | 1196796.2012 | 2567297.262 | 1196795.163 | 2567300.9844 | 1196794.7423 | 2567342.1632 | 1196796.7279
112 | 2567364.5414 | 1196797.8069 | 2567359.3678 | 1196778.0244
113 | 2567291.7827 | 1196801.6077 | 2567292.173 | 1196799.1709 | 2567293.0329 | 1196797.632 | 2567294.457 | 1196796.2012
114 | 2567359.3678 | 1196778.0244 | 2567354.2187 | 1196761.3212
115 | 2567354.2187 | 1196761.3212 | 2567368.0762 | 1196761.7345 | 2567370.7851 | 1196762.6313 | 2567373.0399 | 1196764.053 | 2567373.6311 | 1196764.8679
116 | 2567439.3698 | 1196814.1289 | 2567433.1866 | 1196798.0983 | 2567432.2112 | 1196792.4339 | 2567432.3909 | 1196789.8851
117 | 2567449.327 | 1196839.9442 | 2567439.3698 | 1196814.1289
118 | 2567432.3909 | 1196789.8851 | 2567433.1195 | 1196779.5517
119 | 2567373.6311 | 1196764.8679 | 2567433.1195 | 1196779.5517

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2567618.1446 | 1196281.4225
1 | 2567599.353 | 1196269.7982
2 | 2567581.6152 | 1196258.8264
3 | 2567661.9479 | 1196219.2486
4 | 2567681.0026 | 1196235.0149
5 | 2567609.9345 | 1196191.8484
6 | 2567577.3413 | 1196256.1836
7 | 2567680.9165 | 1196134.766
8 | 2567663.7613 | 1196088.4226
9 | 2567551.6087 | 1196242.2185
10 | 2567633.2031 | 1196187.9887
11 | 2567604.3783 | 1196177.5782
12 | 2567579.0721 | 1196178.4105
13 | 2567574.8237 | 1196166.904
14 | 2567557.7615 | 1196160.5531
15 | 2567536.125 | 1196234.558
16 | 2567557.1103 | 1196160.3107
17 | 2567629.3016 | 1196114.9287
18 | 2567528.7674 | 1196230.9178
19 | 2567528.8656 | 1196149.7974
20 | 2567501.0534 | 1196216.2478
21 | 2567632.3956 | 1196112.5488
22 | 2567469.4101 | 1196194.9031
23 | 2567441.0616 | 1196164.65
24 | 2567510.6819 | 1196143.029
25 | 2567547.0423 | 1196115.2158
26 | 2567584.2014 | 1196084.3158
27 | 2567532.2259 | 1196105.3479
28 | 2567589.6698 | 1196076.3534
29 | 2567597.6106 | 1196064.7908
30 | 2567368.2659 | 1196184.3404
31 | 2567518.9523 | 1196123.0411
32 | 2567518.5763 | 1196123.9497
33 | 2567357.8823 | 1196169.0172
34 | 2567380.5127 | 1196204.8003
35 | 2567338.3987 | 1196261.1193
36 | 2567395.8903 | 1196307.7633
37 | 2567320.9824 | 1196246.1219
38 | 2567466.7058 | 1196347.3083
39 | 2567483.9915 | 1196369.587
40 | 2567475.2793 | 1196368.5784
41 | 2567509.168 | 1196393.485
42 | 2567462.5412 | 1196356.074
43 | 2567524.9717 | 1196408.396
44 | 2567521.0207 | 1196364.6975
45 | 2567420.5964 | 1196325.9093
46 | 2567416.1047 | 1196333.1705
47 | 2567530.7153 | 1196334.0143
48 | 2567537.4304 | 1196316.1524
49 | 2567522.0086 | 1196362.2981
50 | 2567537.2944 | 1196368.0597
51 | 2567543.7028 | 1196432.1625
52 | 2567508.4681 | 1196421.6742
53 | 2567544.337 | 1196452.0921
54 | 2567508.3453 | 1196421.7731
55 | 2567371.522 | 1196408.6888
56 | 2567364.0438 | 1196423.2272
57 | 2567341.4682 | 1196410.4572
58 | 2567383.1145 | 1196431.8971
59 | 2567338.1998 | 1196408.6084
60 | 2567403.2463 | 1196441.0492
61 | 2567481.4613 | 1196443.4032
62 | 2567446.193 | 1196465.668
63 | 2567448.7387 | 1196469.9728
64 | 2567428.6047 | 1196453.3639
65 | 2567559.0297 | 1196458.1966
66 | 2567541.6683 | 1196465.3644
67 | 2567403.591 | 1196441.206
68 | 2567458.0869 | 1196485.7807
69 | 2567444.085 | 1196498.6918
70 | 2567469.0469 | 1196483.7118
71 | 2567303.7223 | 1196389.0811
72 | 2567302.471 | 1196388.3717
73 | 2567471.4108 | 1196483.7199
74 | 2567477.4161 | 1196483.7408
75 | 2567490.7919 | 1196482.6519
76 | 2567433.4334 | 1196515.2315
77 | 2567504.0624 | 1196481.5716
78 | 2567428.5575 | 1196520.75
79 | 2567511.5737 | 1196480.9601
80 | 2567525.9053 | 1196479.5327
81 | 2567586.6941 | 1196469.7602
82 | 2567616.0765 | 1196482.374
83 | 2567579.8496 | 1196485.4978
84 | 2567574.3937 | 1196498.0426
85 | 2567400.3191 | 1196549.553
86 | 2567357.5434 | 1196560.8328
87 | 2567314.262 | 1196564.4882
88 | 2567326.6414 | 1196538.825
89 | 2567265.5316 | 1196583.3214
90 | 2567336.2445 | 1196518.9175
91 | 2567270.1347 | 1196596.6275
92 | 2567235.5551 | 1196573.1027
93 | 2567209.3325 | 1196555.7096
94 | 2567215.6917 | 1196587.3641
95 | 2567208.5933 | 1196595.998
96 | 2567208.472 | 1196596.1455
97 | 2567272.2645 | 1196600.7454
98 | 2567197.0368 | 1196614.1987
99 | 2567194.4425 | 1196618.7452
100 | 2567181.3467 | 1196641.696
101 | 2567164.9619 | 1196670.4109
102 | 2567132.6025 | 1196706.0502
103 | 2567342.203 | 1196506.5651
104 | 2567285.0268 | 1196625.4214
105 | 2567297.1754 | 1196648.9107
106 | 2567282.8769 | 1196621.2646
107 | 2567297.9067 | 1196650.3248
108 | 2567344.3892 | 1196739.9689
109 | 2567342.1632 | 1196796.7279
110 | 2567364.5414 | 1196797.8069
111 | 2567294.4571 | 1196796.2012
112 | 2567359.3678 | 1196778.0244
113 | 2567291.7827 | 1196801.6077
114 | 2567354.2187 | 1196761.3212
115 | 2567439.3698 | 1196814.1289
116 | 2567432.3909 | 1196789.8851
117 | 2567449.327 | 1196839.9442
118 | 2567433.1195 | 1196779.5517
119 | 2567373.6311 | 1196764.8679
120 | 2567351.0994 | 1196488.1224
121 | 2567446.193 | 1196465.668

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1