## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_995-18_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_995-18_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_995-18_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_995-18_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_995-18_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_995-18_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_995-18_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_995-18_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_995-18_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_995-18_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_995-18_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_995-18_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_995-18_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_995-18_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_995-18_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_995-18_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_995-18_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_995-18_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_995-18_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_995-18_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_995-18_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_995-18_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_995-18_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_995-18_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_995-18_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_995-18_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_995-18_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_995-18_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_995-18_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_995-18_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_995-18_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_995-18_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_995-18_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_995-18_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_995-18_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_995-18_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_995-18_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_995-18_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_995-18_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_995-18_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_995-18_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_995-18_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_995-18_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_995-18_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_995-18_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_995-18_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_995-18_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_995-18_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_995-18_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_995-18_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_995-18_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_995-18_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_995-18_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_995-18_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_995-18_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_995-18_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_995-18_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_995-18_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_995-18_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_995-18_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_995-18_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_995-18_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_995-18_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_995-18_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_995-18_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_995-18_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_995-18_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_995-18_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_995-18_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_995-18_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_995-18_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_995-18_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_995-18_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_995-18_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_995-18_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_995-18_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_995-18_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_995-18_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_995-18_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_995-18_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_995-18_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_995-18_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_995-18_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_995-18_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_995-18_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_995-18_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_995-18_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_995-18_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_995-18_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_995-18_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_995-18_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_995-18_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_995-18_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_995-18_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_995-18_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_995-18_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_995-18_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_995-18_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_346_0_node_222 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_995-18_0_5_load_0 | 0 | 0.0022417 | 0.00056181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_995-18_0_5_load_1 | 1 | 0.0037684 | 0.00094444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_995-18_0_5_load_3 | 3 | 0.0028978 | 0.00072625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_995-18_0_5_load_5 | 4 | 0.0032063 | 0.00080357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_995-18_0_5_load_16 | 5 | 0.0033722 | 0.00084515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_995-18_0_5_load_17 | 7 | 0.0023057 | 0.00057786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_995-18_0_5_load_93 | 8 | 0.003766 | 0.00094385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_995-18_0_5_load_94 | 9 | 0.0034787 | 0.00087185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_995-18_0_5_load_83 | 10 | 0.0040903 | 0.0010251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_995-18_0_5_load_6 | 11 | 0.002869 | 0.00071904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_995-18_0_5_load_7 | 12 | 0.0021577 | 0.00054078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_995-18_0_5_load_8 | 13 | 0.0029251 | 0.00073309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_995-18_0_5_load_9 | 14 | 0.0036468 | 0.00091398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_995-18_0_5_load_53 | 16 | 0.0048279 | 0.00121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_995-18_0_5_load_54 | 17 | 0.0033243 | 0.00083316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_995-18_0_5_load_50 | 18 | 0.0042213 | 0.0010579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_995-18_0_5_load_10 | 19 | 0.0013921 | 0.0003489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_995-18_0_5_load_12 | 21 | 0.0011756 | 0.00029462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_995-18_0_5_load_32 | 22 | 0.00179 | 0.00044863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_995-18_0_5_load_91 | 23 | 0.00065273 | 0.00016359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_995-18_0_5_load_64 | 25 | 0.0018801 | 0.00047121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_995-18_0_5_load_89 | 26 | 0.0018542 | 0.0004647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_995-18_0_5_load_13 | 27 | 0.0033947 | 0.00085078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_995-18_0_5_load_14 | 28 | 0.00086077 | 0.00021573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_995-18_0_5_load_62 | 30 | 0.00094796 | 0.00023758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_995-18_0_5_load_18 | 32 | 0.0024475 | 0.0006134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_995-18_0_5_load_19 | 33 | 0.00061739 | 0.00015473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_995-18_0_5_load_21 | 34 | 0.0014869 | 0.00037266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_995-18_0_5_load_37 | 35 | 0.0012577 | 0.00031522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_995-18_0_5_load_22 | 37 | 0.0014261 | 0.00035743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_995-18_0_5_load_23 | 38 | 0.001288 | 0.00032279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_995-18_0_5_load_24 | 39 | 0.0015657 | 0.0003924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_995-18_0_5_load_48 | 40 | 0.0016317 | 0.00040894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_995-18_0_5_load_25 | 42 | 0.0037717 | 0.00094527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_995-18_0_5_load_26 | 43 | 0.0024737 | 0.00061997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_995-18_0_5_load_55 | 46 | 0.0041795 | 0.0010475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_995-18_0_5_load_28 | 47 | 0.00067945 | 0.00017029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_995-18_0_5_load_29 | 48 | 0.0012209 | 0.00030598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_995-18_0_5_load_31 | 49 | 0.0033647 | 0.00084327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_995-18_0_5_load_46 | 50 | 0.00084504 | 0.00021179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_995-18_0_5_load_33 | 52 | 0.00083052 | 0.00020815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_995-18_0_5_load_35 | 54 | 0.00064811 | 0.00016243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_995-18_0_5_load_36 | 55 | 0.00074462 | 0.00018662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_995-18_0_5_load_78 | 56 | 0.0035662 | 0.00089378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_995-18_0_5_load_45 | 57 | 0.00082325 | 0.00020633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_995-18_0_5_load_97 | 59 | 0.00098512 | 0.00024689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_995-18_0_5_load_99 | 60 | 0.0017267 | 0.00043274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_995-18_0_5_load_39 | 62 | 0.0040313 | 0.0010103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_995-18_0_5_load_40 | 63 | 0.0016907 | 0.00042373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_995-18_0_5_load_42 | 65 | 0.0037014 | 0.00092765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_995-18_0_5_load_43 | 66 | 0.00098297 | 0.00024635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_995-18_0_5_load_68 | 67 | 0.0014358 | 0.00035986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_995-18_0_5_load_44 | 68 | 0.0030505 | 0.00076452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_995-18_0_5_load_70 | 70 | 0.0020235 | 0.00050713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_995-18_0_5_load_74 | 71 | 0.0018551 | 0.00046494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_995-18_0_5_load_87 | 73 | 0.0023458 | 0.00058792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_995-18_0_5_load_71 | 74 | 0.0031054 | 0.00077829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_995-18_0_5_load_61 | 76 | 0.002044 | 0.00051228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_995-18_0_5_load_56 | 77 | 0.0013129 | 0.00032904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_995-18_0_5_load_57 | 78 | 0.0038498 | 0.00096484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_995-18_0_5_load_60 | 81 | 0.0012456 | 0.00031219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_995-18_0_5_load_73 | 82 | 0.0035001 | 0.00087721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_995-18_0_5_load_72 | 83 | 0.0010073 | 0.00025245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_995-18_0_5_load_65 | 84 | 0.0015118 | 0.00037889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_995-18_0_5_load_66 | 85 | 0.0018019 | 0.00045159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_995-18_0_5_load_76 | 86 | 0.0024202 | 0.00060655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_995-18_0_5_load_77 | 87 | 0.0017547 | 0.00043977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_995-18_0_5_load_80 | 88 | 0.0033617 | 0.00084252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_995-18_0_5_load_81 | 89 | 0.0043088 | 0.0010799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_995-18_0_5_load_82 | 90 | 0.0026805 | 0.0006718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_995-18_0_5_load_84 | 91 | 0.0019682 | 0.00049329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_995-18_0_5_load_86 | 92 | 0.0015096 | 0.00037834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_995-18_0_5_load_88 | 93 | 0.0022316 | 0.00055929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_995-18_0_5_load_96 | 94 | 0.0030294 | 0.00075924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_995-18_0_5_load_90 | 95 | 0.001979 | 0.00049599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_995-18_0_5_load_95 | 96 | 0.0054759 | 0.0013724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_995-18_0_5_load_98 | 97 | 0.0080173 | 0.0020093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 72 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_995-18_0_5_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.011837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_995-18_0_5_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.0063376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_995-18_0_5_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.011613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_995-18_0_5_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.021256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_995-18_0_5_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.014573 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_995-18_0_5_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.032861 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_995-18_0_5_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.0083306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_995-18_0_5_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.014495 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_995-18_0_5_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.013037 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_995-18_0_5_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.018057 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_995-18_0_5_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 31 | 0.030946 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_995-18_0_5_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 96 | 0.013618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_995-18_0_5_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 97 | 0.022055 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_995-18_0_5_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 90 | 0.002927 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_995-18_0_5_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.013064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_995-18_0_5_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.018579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_995-18_0_5_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.0055639 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_995-18_0_5_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.026536 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_995-18_0_5_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.013762 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_995-18_0_5_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.034635 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_995-18_0_5_line_20 | NAYY 4x150 SE | 15 | 18 | 0.01671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_995-18_0_5_line_21 | NAYY 4x150 SE | 16 | 73 | 0.023236 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_995-18_0_5_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 74 | 0.022826 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_995-18_0_5_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 45 | 0.011425 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_995-18_0_5_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.030271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_995-18_0_5_line_25 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.043372 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_995-18_0_5_line_26 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.052578 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_995-18_0_5_line_27 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.054693 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_995-18_0_5_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.027658 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_995-18_0_5_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.0077095 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_995-18_0_5_line_30 | NAYY 4x150 SE | 23 | 26 | 0.011466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_995-18_0_5_line_31 | NAYY 4x150 SE | 24 | 47 | 0.032414 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_995-18_0_5_line_32 | NAYY 4x150 SE | 25 | 31 | 0.024522 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_995-18_0_5_line_33 | NAYY 4x150 SE | 26 | 95 | 0.00038569 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_995-18_0_5_line_34 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.020787 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_995-18_0_5_line_35 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.030651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_995-18_0_5_line_36 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.013687 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_995-18_0_5_line_37 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.0022431 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_995-18_0_5_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.0016696 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_995-18_0_5_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.023073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_995-18_0_5_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.0072043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_995-18_0_5_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.016444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_995-18_0_5_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 58 | 0.035872 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_995-18_0_5_line_43 | NAYY 4x150 SE | 36 | 59 | 0.032195 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_995-18_0_5_line_44 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.026171 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_995-18_0_5_line_45 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.018103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_995-18_0_5_line_46 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.0096909 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_995-18_0_5_line_47 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.020617 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_995-18_0_5_line_48 | NAYY 4x150 SE | 41 | 70 | 0.03646 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_995-18_0_5_line_49 | NAYY 4x150 SE | 41 | 71 | 0.0070719 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_995-18_0_5_line_50 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.021816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_995-18_0_5_line_51 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.011865 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_995-18_0_5_line_52 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.004482 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_995-18_0_5_line_53 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.020721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_995-18_0_5_line_54 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.0087575 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_995-18_0_5_line_55 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.012436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_995-18_0_5_line_56 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.015194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_995-18_0_5_line_57 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.0039138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_995-18_0_5_line_58 | NAYY 4x150 SE | 51 | 57 | 0.02466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_995-18_0_5_line_59 | NAYY 4x150 SE | 51 | 55 | 0.018255 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_995-18_0_5_line_60 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.014671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_995-18_0_5_line_61 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.0048193 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_995-18_0_5_line_62 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.0098257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_995-18_0_5_line_63 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.0048619 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_995-18_0_5_line_64 | NAYY 4x150 SE | 57 | 68 | 0.0010858 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_995-18_0_5_line_65 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.023688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_995-18_0_5_line_66 | NAYY 4x150 SE | 58 | 61 | 0.018305 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_995-18_0_5_line_67 | NAYY 4x150 SE | 61 | 69 | 0.010975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_995-18_0_5_line_68 | NAYY 4x150 SE | 61 | 85 | 0.0091907 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_995-18_0_5_line_69 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.021571 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_995-18_0_5_line_70 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.021589 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_995-18_0_5_line_71 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.0043945 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_995-18_0_5_line_72 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.0036361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_995-18_0_5_line_73 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.020048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_995-18_0_5_line_74 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.030289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_995-18_0_5_line_75 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.0070241 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_995-18_0_5_line_76 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.0068127 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_995-18_0_5_line_77 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.023592 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_995-18_0_5_line_78 | NAYY 4x150 SE | 72 | 86 | 0.0095732 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_995-18_0_5_line_79 | NAYY 4x150 SE | 72 | 87 | 0.045945 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_995-18_0_5_line_80 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.021749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_995-18_0_5_line_81 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.039127 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_995-18_0_5_line_82 | NAYY 4x150 SE | 75 | 93 | 0.013232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_995-18_0_5_line_83 | NAYY 4x150 SE | 75 | 91 | 0.043914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_995-18_0_5_line_84 | NAYY 4x150 SE | 76 | 79 | 0.019787 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_995-18_0_5_line_85 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.0066925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_995-18_0_5_line_86 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.024942 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_995-18_0_5_line_87 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.0019877 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_995-18_0_5_line_88 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.01228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_995-18_0_5_line_89 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.008305 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_995-18_0_5_line_90 | NAYY 4x150 SE | 80 | 83 | 0.037758 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_995-18_0_5_line_91 | NAYY 4x150 SE | 81 | 84 | 0.020483 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_995-18_0_5_line_92 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.018284 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_995-18_0_5_line_93 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.0015142 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_995-18_0_5_line_94 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.023513 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_995-18_0_5_line_95 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.00065661 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_995-18_0_5_line_96 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.016347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_995-18_0_5_trafo_75 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 98 | 72 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2615346.7136 | 1233657.8342 | 2615358.5092 | 1233658.8291
1 | 2615340.3984 | 1233657.3015 | 2615346.7136 | 1233657.8342
2 | 2615358.5092 | 1233658.8291 | 2615370.0808 | 1233659.8052
3 | 2615340.3984 | 1233657.3015 | 2615338.0874 | 1233678.431
4 | 2615384.6026 | 1233661.0301 | 2615370.0808 | 1233659.8052
5 | 2615334.5147 | 1233711.0968 | 2615338.0874 | 1233678.431
6 | 2615392.9037 | 1233661.7303 | 2615384.6026 | 1233661.0301
7 | 2615334.5147 | 1233711.0968 | 2615332.975 | 1233725.5097
8 | 2615334.5147 | 1233711.0968 | 2615321.563 | 1233709.6096
9 | 2615334.5147 | 1233711.0968 | 2615352.4516 | 1233713.1745
10 | 2615420.1409 | 1233673.6725 | 2615412.8847 | 1233666.6162 | 2615407.8123 | 1233663.9459 | 2615398.8618 | 1233662.2328 | 2615392.9037 | 1233661.7303
11 | 2615331.5285 | 1233739.0505 | 2615332.975 | 1233725.5097
12 | 2615299.6516 | 1233707.0937 | 2615321.563 | 1233709.6096
13 | 2615352.4516 | 1233713.1745 | 2615355.3592 | 1233713.5113
14 | 2615660.3314 | 1233764.5362 | 2615648.7809 | 1233764.145 | 2615647.301 | 1233764.4262
15 | 2615660.3314 | 1233764.5362 | 2615671.5558 | 1233764.9163 | 2615678.9011 | 1233764.7083
16 | 2615678.9011 | 1233764.7083 | 2615680.1782 | 1233764.6722 | 2615684.4374 | 1233764.1913
17 | 2615709.7516 | 1233756.4005 | 2615689.9696 | 1233763.1637 | 2615685.4709 | 1233764.0746 | 2615684.4374 | 1233764.1913
18 | 2615709.7516 | 1233756.4005 | 2615708.0471 | 1233770.0561
19 | 2615709.7516 | 1233756.4005 | 2615685.1482 | 1233742.872 | 2615679.512 | 1233739.5213
20 | 2615709.7516 | 1233756.4005 | 2615716.9036 | 1233741.2984
21 | 2615705.169 | 1233793.1134 | 2615708.0471 | 1233770.0561
22 | 2615660.0923 | 1233727.5536 | 2615663.2079 | 1233729.8287 | 2615679.512 | 1233739.5213
23 | 2615721.7938 | 1233730.9723 | 2615716.9036 | 1233741.2984
24 | 2615420.1697 | 1233568.8868 | 2615406.0331 | 1233576.1992 | 2615392.7073 | 1233581.5368
25 | 2615420.1697 | 1233568.8868 | 2615432.1732 | 1233572.6757 | 2615434.1003 | 1233573.9148 | 2615435.8598 | 1233575.5648 | 2615436.4605 | 1233577.4675 | 2615436.7424 | 1233579.6807 | 2615436.9472 | 1233591.1993 | 2615436.6324 | 1233592.9106 | 2615435.9186 | 1233593.7982 | 2615434.3801 | 1233594.4835 | 2615428.5507 | 1233594.7353
26 | 2615466.629 | 1233544.2699 | 2615420.1697 | 1233568.8868
27 | 2615436.0953 | 1233648.9056 | 2615428.5507 | 1233594.7353
28 | 2615454.9298 | 1233519.469 | 2615459.1044 | 1233532.6545 | 2615466.629 | 1233544.2699
29 | 2615430.1589 | 1233652.622 | 2615430.2872 | 1233652.0968 | 2615430.8957 | 1233650.9754 | 2615431.9356 | 1233649.8664 | 2615433.482 | 1233649.0365 | 2615435.7078 | 1233648.8977 | 2615436.0953 | 1233648.9056
30 | 2615447.5592 | 1233649.1384 | 2615436.0953 | 1233648.9056
31 | 2615454.9298 | 1233519.469 | 2615464.5111 | 1233520.2943 | 2615473.7656 | 1233521.6414 | 2615484.9248 | 1233524.094 | 2615486.8598 | 1233524.672
32 | 2615420.1409 | 1233673.6725 | 2615428.4852 | 1233663.9549 | 2615429.4578 | 1233662.5121 | 2615429.8935 | 1233660.9011 | 2615429.9506 | 1233653.4745 | 2615430.1589 | 1233652.622
33 | 2615447.9448 | 1233649.1462 | 2615447.5592 | 1233649.1384
34 | 2615423.1616 | 1233733.2962 | 2615424.9369 | 1233712.5849
35 | 2615432.7961 | 1233682.9887 | 2615425.094 | 1233710.7523 | 2615424.9369 | 1233712.5849
36 | 2615432.7961 | 1233682.9887 | 2615430.5573 | 1233682.2713 | 2615428.3501 | 1233681.0427 | 2615425.8115 | 1233679.1794 | 2615421.7501 | 1233675.2352
37 | 2615420.1409 | 1233673.6725 | 2615421.7501 | 1233675.2352
38 | 2615680.4194 | 1233666.3362 | 2615682.028 | 1233666.7835
39 | 2615658.1954 | 1233660.1337 | 2615659.1058 | 1233660.4091 | 2615680.4194 | 1233666.3362
40 | 2615658.1954 | 1233660.1337 | 2615651.2997 | 1233658.0481
41 | 2615635.5599 | 1233653.2875 | 2615651.2997 | 1233658.0481
42 | 2615635.5599 | 1233653.2875 | 2615601.1298 | 1233642.8799
43 | 2615647.5531 | 1233623.4008 | 2615635.5599 | 1233653.2875
44 | 2615497.5731 | 1233651.8893 | 2615484.0801 | 1233648.2338 | 2615476.9149 | 1233646.97 | 2615472.0331 | 1233646.3933
45 | 2615515.046 | 1233656.6231 | 2615497.5731 | 1233651.8893
46 | 2615515.046 | 1233656.6231 | 2615516.4406 | 1233657.001 | 2615519.8074 | 1233657.6546 | 2615523.0392 | 1233657.8409 | 2615524.6178 | 1233657.797
47 | 2615545.1696 | 1233656.2753 | 2615530.3597 | 1233657.6376 | 2615524.6178 | 1233657.797
48 | 2615545.1696 | 1233656.2753 | 2615564.9016 | 1233636.8483 | 2615569.6349 | 1233633.1028 | 2615571.9164 | 1233631.5965
49 | 2615545.1696 | 1233656.2753 | 2615540.1862 | 1233661.2931
50 | 2615692.282 | 1233714.8131 | 2615712.6403 | 1233722.6547
51 | 2615723.712 | 1233726.9194 | 2615712.6403 | 1233722.6547
52 | 2615723.712 | 1233726.9194 | 2615721.7938 | 1233730.9723
53 | 2615721.7938 | 1233730.9723 | 2615730.8675 | 1233740.4353 | 2615733.6548 | 1233742.6551 | 2615737.3442 | 1233744.3993
54 | 2615486.8598 | 1233524.672 | 2615495.251 | 1233527.1785
55 | 2615495.251 | 1233527.1785 | 2615507.1666 | 1233530.7378
56 | 2615521.7254 | 1233535.0866 | 2615507.1666 | 1233530.7378
57 | 2615525.4755 | 1233536.2067 | 2615521.7254 | 1233535.0866
58 | 2615525.4755 | 1233536.2067 | 2615547.4704 | 1233543.1905 | 2615548.9613 | 1233543.7226
59 | 2615525.4755 | 1233536.2067 | 2615524.8587 | 1233549.2241 | 2615523.9923 | 1233553.4578 | 2615523.5878 | 1233554.2641
60 | 2615519.6368 | 1233563.2524 | 2615510.5741 | 1233560.9608 | 2615505.5933 | 1233559.0841
61 | 2615519.6368 | 1233563.2524 | 2615520.0727 | 1233568.0519
62 | 2615519.6368 | 1233563.2524 | 2615521.9758 | 1233557.4772 | 2615523.5878 | 1233554.2641
63 | 2615520.5125 | 1233572.8939 | 2615520.0727 | 1233568.0519
64 | 2615548.9613 | 1233543.7226 | 2615549.9839 | 1233544.0876
65 | 2615621.6127 | 1233631.6044 | 2615614.613 | 1233633.6207 | 2615611.6045 | 1233634.8691 | 2615609.4511 | 1233636.2532 | 2615601.1298 | 1233642.8799
66 | 2615583.5591 | 1233637.5752 | 2615601.1298 | 1233642.8799
67 | 2615577.823 | 1233628.2101 | 2615583.5591 | 1233637.5752
68 | 2615583.5591 | 1233637.5752 | 2615588.2205 | 1233645.4961
69 | 2615585.6055 | 1233575.8637 | 2615581.2958 | 1233597.0002
70 | 2615582.0333 | 1233555.2102 | 2615585.8774 | 1233564.4369 | 2615586.7018 | 1233570.4872 | 2615585.6055 | 1233575.8637
71 | 2615580.5284 | 1233601.3273 | 2615581.2958 | 1233597.0002 | 2615581.2958 | 1233597.0002
72 | 2615582.0333 | 1233555.2102 | 2615578.593 | 1233554.0329
73 | 2615578.1583 | 1233621.194 | 2615578.5837 | 1233612.2913 | 2615580.5284 | 1233601.3273
74 | 2615578.593 | 1233554.0329 | 2615560.5239 | 1233547.8496 | 2615549.9839 | 1233544.0876
75 | 2615577.823 | 1233628.2101 | 2615578.1583 | 1233621.194
76 | 2615577.823 | 1233628.2101 | 2615573.2746 | 1233630.6997 | 2615571.9164 | 1233631.5965
77 | 2615523.562 | 1233678.0322 | 2615540.1862 | 1233661.2931
78 | 2615523.562 | 1233678.0322 | 2615520.9904 | 1233680.1046 | 2615518.1473 | 1233681.8205 | 2615515.3733 | 1233682.8234
79 | 2615523.562 | 1233678.0322 | 2615542.4949 | 1233686.3199 | 2615567.4745 | 1233690.1869
80 | 2615702.4751 | 1233814.6945 | 2615705.169 | 1233793.1134
81 | 2615630.1904 | 1233702.5382 | 2615633.5807 | 1233706.5813 | 2615638.7982 | 1233711.6202 | 2615648.9362 | 1233719.4071 | 2615660.0923 | 1233727.5536
82 | 2615702.4751 | 1233814.6945 | 2615715.6547 | 1233815.8732
83 | 2615702.4751 | 1233814.6945 | 2615669.4281 | 1233814.1295 | 2615658.5797 | 1233813.5873
84 | 2615618.1373 | 1233686.8511 | 2615628.0495 | 1233699.985 | 2615630.1904 | 1233702.5382
85 | 2615604.8979 | 1233707.9783 | 2615604.1736 | 1233709.0947 | 2615601.8416 | 1233713.9228
86 | 2615618.1373 | 1233686.8511 | 2615615.1181 | 1233692.2242 | 2615604.8979 | 1233707.9783
87 | 2615600.977 | 1233715.7126 | 2615601.8416 | 1233713.9228
88 | 2615618.1373 | 1233686.8511 | 2615610.9191 | 1233676.9168
89 | 2615597.3694 | 1233723.1966 | 2615600.977 | 1233715.7126
90 | 2615600.977 | 1233715.7126 | 2615575.073 | 1233718.869 | 2615570.9862 | 1233718.5582 | 2615568.7046 | 1233716.8623 | 2615566.8216 | 1233713.2886 | 2615566.7859 | 1233712.6084
91 | 2615598.8788 | 1233660.3461 | 2615610.9191 | 1233676.9168
92 | 2615598.8788 | 1233660.3461 | 2615588.7817 | 1233646.4498 | 2615588.2205 | 1233645.4961
93 | 2615378.7162 | 1233716.2169 | 2615380.2204 | 1233716.3912
94 | 2615378.7162 | 1233716.2169 | 2615355.3592 | 1233713.5113
95 | 2615657.9239 | 1233813.5545 | 2615658.5797 | 1233813.5873
96 | 2615731.9363 | 1233817.3293 | 2615715.6547 | 1233815.8732

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2615346.7136 | 1233657.8342
1 | 2615358.5092 | 1233658.8291
2 | 2615340.3984 | 1233657.3015
3 | 2615370.0808 | 1233659.8052
4 | 2615338.0874 | 1233678.431
5 | 2615384.6026 | 1233661.0301
6 | 2615334.5147 | 1233711.0968
7 | 2615392.9037 | 1233661.7303
8 | 2615332.975 | 1233725.5097
9 | 2615321.563 | 1233709.6096
10 | 2615352.4516 | 1233713.1745
11 | 2615660.3314 | 1233764.5362
12 | 2615647.301 | 1233764.4262
13 | 2615678.9011 | 1233764.7083
14 | 2615684.4374 | 1233764.1913
15 | 2615709.7516 | 1233756.4005
16 | 2615708.0471 | 1233770.0561
17 | 2615679.512 | 1233739.5213
18 | 2615716.9036 | 1233741.2984
19 | 2615392.7073 | 1233581.5368
20 | 2615420.1697 | 1233568.8868
21 | 2615428.5507 | 1233594.7353
22 | 2615466.629 | 1233544.2699
23 | 2615436.0953 | 1233648.9056
24 | 2615454.9298 | 1233519.469
25 | 2615430.1589 | 1233652.622
26 | 2615447.5592 | 1233649.1384
27 | 2615423.1616 | 1233733.2962
28 | 2615424.9369 | 1233712.5849
29 | 2615432.7961 | 1233682.9887
30 | 2615421.7501 | 1233675.2352
31 | 2615420.1409 | 1233673.6725
32 | 2615682.028 | 1233666.7835
33 | 2615680.4194 | 1233666.3362
34 | 2615658.1954 | 1233660.1337
35 | 2615651.2997 | 1233658.0481
36 | 2615635.5599 | 1233653.2875
37 | 2615472.0331 | 1233646.3933
38 | 2615497.5731 | 1233651.8893
39 | 2615515.046 | 1233656.6231
40 | 2615524.6178 | 1233657.797
41 | 2615545.1696 | 1233656.2753
42 | 2615692.282 | 1233714.8131
43 | 2615712.6403 | 1233722.6547
44 | 2615723.712 | 1233726.9194
45 | 2615721.7938 | 1233730.9723
46 | 2615737.3442 | 1233744.3993
47 | 2615486.8598 | 1233524.672
48 | 2615495.251 | 1233527.1785
49 | 2615507.1666 | 1233530.7378
50 | 2615521.7254 | 1233535.0866
51 | 2615525.4755 | 1233536.2067
52 | 2615505.5933 | 1233559.0841
53 | 2615519.6368 | 1233563.2524
54 | 2615520.0727 | 1233568.0519
55 | 2615523.5878 | 1233554.2641
56 | 2615520.5125 | 1233572.8939
57 | 2615548.9613 | 1233543.7226
58 | 2615601.1298 | 1233642.8799
59 | 2615647.5531 | 1233623.4008
60 | 2615621.6127 | 1233631.6044
61 | 2615583.5591 | 1233637.5752
62 | 2615585.6055 | 1233575.8637
63 | 2615581.2958 | 1233597.0002
64 | 2615582.0333 | 1233555.2102
65 | 2615580.5284 | 1233601.3273
66 | 2615578.593 | 1233554.0329
67 | 2615578.1583 | 1233621.194
68 | 2615549.9839 | 1233544.0876
69 | 2615577.823 | 1233628.2101
70 | 2615571.9164 | 1233631.5965
71 | 2615540.1862 | 1233661.2931
72 | 2615523.562 | 1233678.0322
73 | 2615705.169 | 1233793.1134
74 | 2615660.0923 | 1233727.5536
75 | 2615702.4751 | 1233814.6945
76 | 2615630.1904 | 1233702.5382
77 | 2615604.8979 | 1233707.9783
78 | 2615601.8416 | 1233713.9228
79 | 2615618.1373 | 1233686.8511
80 | 2615600.977 | 1233715.7126
81 | 2615610.9191 | 1233676.9168
82 | 2615597.3694 | 1233723.1966
83 | 2615566.7859 | 1233712.6084
84 | 2615598.8788 | 1233660.3461
85 | 2615588.2205 | 1233645.4961
86 | 2615515.3733 | 1233682.8234
87 | 2615567.4745 | 1233690.1869
88 | 2615378.7162 | 1233716.2169
89 | 2615380.2204 | 1233716.3912
90 | 2615355.3592 | 1233713.5113
91 | 2615658.5797 | 1233813.5873
92 | 2615657.9239 | 1233813.5545
93 | 2615715.6547 | 1233815.8732
94 | 2615731.9363 | 1233817.3293
95 | 2615447.9448 | 1233649.1462
96 | 2615331.5285 | 1233739.0505
97 | 2615299.6516 | 1233707.0937
98 | 2615545.1696 | 1233656.2753

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97455 | -0.17866 | 0.0022417 | 0.00056181
1 | 0.97525 | -0.17361 | 0.0037684 | 0.00094444
2 | 0.97419 | -0.18122 | 0 | 0
3 | 0.97601 | -0.1682 | 0.0028978 | 0.00072625
4 | 0.97299 | -0.18981 | 0.0032063 | 0.00080357
5 | 0.97702 | -0.16098 | 0.0033722 | 0.00084515
6 | 0.9713 | -0.20202 | 0 | 0
7 | 0.97764 | -0.15657 | 0.0023057 | 0.00057786
8 | 0.9711 | -0.20344 | 0.003766 | 0.00094385
9 | 0.97108 | -0.20361 | 0.0034787 | 0.00087185
10 | 0.97091 | -0.20479 | 0.0040903 | 0.0010251
11 | 0.97861 | -0.15015 | 0.002869 | 0.00071904
12 | 0.97857 | -0.15045 | 0.0021577 | 0.00054078
13 | 0.97874 | -0.14918 | 0.0029251 | 0.00073309
14 | 0.97881 | -0.14872 | 0.0036468 | 0.00091398
15 | 0.97925 | -0.14551 | 0 | 0
16 | 0.97894 | -0.14779 | 0.0048279 | 0.00121
17 | 0.98138 | -0.13034 | 0.0033243 | 0.00083316
18 | 0.9789 | -0.14806 | 0.0042213 | 0.0010579
19 | 0.98282 | -0.11984 | 0.0013921 | 0.0003489
20 | 0.98288 | -0.1194 | 0 | 0
21 | 0.98149 | -0.12924 | 0.0011756 | 0.00029462
22 | 0.9846 | -0.10726 | 0.00179 | 0.00044863
23 | 0.97976 | -0.14146 | 0.00065273 | 0.00016359
24 | 0.98553 | -0.10072 | 0 | 0
25 | 0.97954 | -0.14307 | 0.0018801 | 0.00047121
26 | 0.9797 | -0.14192 | 0.0018542 | 0.0004647
27 | 0.97845 | -0.15085 | 0.0033947 | 0.00085078
28 | 0.97855 | -0.15011 | 0.00086077 | 0.00021573
29 | 0.97874 | -0.14875 | 0 | 0
30 | 0.97882 | -0.14814 | 0.00094796 | 0.00023758
31 | 0.97884 | -0.14802 | 0 | 0
32 | 0.9917 | -0.057596 | 0.0024475 | 0.0006134
33 | 0.99171 | -0.057555 | 0.00061739 | 0.00015473
34 | 0.99181 | -0.056837 | 0.0014869 | 0.00037266
35 | 0.99186 | -0.056504 | 0.0012577 | 0.00031522
36 | 0.992 | -0.055534 | 0 | 0
37 | 0.99698 | -0.020871 | 0.0014261 | 0.00035743
38 | 0.99703 | -0.020496 | 0.001288 | 0.00032279
39 | 0.9971 | -0.020002 | 0.0015657 | 0.0003924
40 | 0.99716 | -0.019585 | 0.0016317 | 0.00040894
41 | 0.99734 | -0.018361 | 0 | 0
42 | 0.97846 | -0.15122 | 0.0037717 | 0.00094527
43 | 0.97858 | -0.15037 | 0.0024737 | 0.00061997
44 | 0.97868 | -0.14959 | 0 | 0
45 | 0.97872 | -0.1493 | 0 | 0
46 | 0.9786 | -0.1502 | 0.0041795 | 0.0010475
47 | 0.98662 | -0.093064 | 0.00067945 | 0.00017029
48 | 0.98691 | -0.090979 | 0.0012209 | 0.00030598
49 | 0.98734 | -0.087969 | 0.0033647 | 0.00084327
50 | 0.98789 | -0.084119 | 0.00084504 | 0.00021179
51 | 0.98804 | -0.083117 | 0 | 0
52 | 0.98779 | -0.084831 | 0.00083052 | 0.00020815
53 | 0.98781 | -0.084706 | 0 | 0
54 | 0.98778 | -0.084914 | 0.00064811 | 0.00016243
55 | 0.98788 | -0.084199 | 0.00074462 | 0.00018662
56 | 0.98776 | -0.085091 | 0.0035662 | 0.00089378
57 | 0.98901 | -0.076323 | 0.00082325 | 0.00020633
58 | 0.99235 | -0.05306 | 0 | 0
59 | 0.99195 | -0.055857 | 0.00098512 | 0.00024689
60 | 0.99229 | -0.053475 | 0.0017267 | 0.00043274
61 | 0.99257 | -0.051477 | 0 | 0
62 | 0.99135 | -0.059963 | 0.0040313 | 0.0010103
63 | 0.99229 | -0.05341 | 0.0016907 | 0.00042373
64 | 0.99045 | -0.066239 | 0 | 0
65 | 0.99248 | -0.052051 | 0.0037014 | 0.00092765
66 | 0.9903 | -0.067297 | 0.00098297 | 0.00024635
67 | 0.99341 | -0.045609 | 0.0014358 | 0.00035986
68 | 0.98905 | -0.076021 | 0.0030505 | 0.00076452
69 | 0.99374 | -0.04332 | 0 | 0
70 | 0.9943 | -0.039418 | 0.0020235 | 0.00050713
71 | 0.99795 | -0.014151 | 0.0018551 | 0.00046494
72 | 1 | 0 | -0.18801 | -0.047335
73 | 0.97856 | -0.15048 | 0.0023458 | 0.00058792
74 | 0.98289 | -0.11959 | 0.0031054 | 0.00077829
75 | 0.97828 | -0.15246 | 0 | 0
76 | 0.98566 | -0.09999 | 0.002044 | 0.00051228
77 | 0.98677 | -0.09218 | 0.0013129 | 0.00032904
78 | 0.98669 | -0.092753 | 0.0038498 | 0.00096484
79 | 0.98712 | -0.089707 | 0 | 0
80 | 0.98668 | -0.092845 | 0 | 0
81 | 0.9882 | -0.082125 | 0.0012456 | 0.00031219
82 | 0.98663 | -0.093143 | 0.0035001 | 0.00087721
83 | 0.98662 | -0.093236 | 0.0010073 | 0.00025245
84 | 0.99003 | -0.069255 | 0.0015118 | 0.00037889
85 | 0.9917 | -0.057526 | 0.0018019 | 0.00045159
86 | 0.99997 | -0.00023128 | 0.0024202 | 0.00060655
87 | 0.99989 | -0.00080574 | 0.0017547 | 0.00043977
88 | 0.9706 | -0.20702 | 0.0033617 | 0.00084252
89 | 0.97059 | -0.20709 | 0.0043088 | 0.0010799
90 | 0.97087 | -0.20511 | 0.0026805 | 0.0006718
91 | 0.97806 | -0.15406 | 0.0019682 | 0.00049329
92 | 0.97806 | -0.15407 | 0.0015096 | 0.00037834
93 | 0.97818 | -0.15319 | 0.0022316 | 0.00055929
94 | 0.97811 | -0.1537 | 0.0030294 | 0.00075924
95 | 0.9797 | -0.14193 | 0.001979 | 0.00049599
96 | 0.97099 | -0.20423 | 0.0054759 | 0.0013724
97 | 0.97082 | -0.20548 | 0.0080173 | 0.0020093
98 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.040761 | -0.010232 | 0.04079 | 0.010243 | 2.8617e-05 | 1.0859e-05 | 0.062243 | 0.062243 | 0.062243 | 0.97455 | -0.17866 | 0.97525 | -0.17361 | 23.0531
1 | 0.03852 | 0.0096698 | -0.038506 | -0.0096647 | 1.3683e-05 | 5.1836e-06 | 0.058821 | 0.058821 | 0.058821 | 0.97455 | -0.17866 | 0.97419 | -0.18122 | 21.7854
2 | -0.044558 | -0.011187 | 0.044592 | 0.0112 | 3.35e-05 | 1.274e-05 | 0.067993 | 0.067993 | 0.067993 | 0.97525 | -0.17361 | 0.97601 | -0.1682 | 25.1826
3 | 0.038506 | 0.0096647 | -0.03846 | -0.0096473 | 4.589e-05 | 1.7386e-05 | 0.058821 | 0.058821 | 0.058821 | 0.97419 | -0.18122 | 0.97299 | -0.18981 | 21.7855
4 | -0.04749 | -0.011926 | 0.047537 | 0.011944 | 4.7681e-05 | 1.8157e-05 | 0.072411 | 0.072411 | 0.072411 | 0.97601 | -0.1682 | 0.97702 | -0.16098 | 26.8188
5 | 0.035254 | 0.0088437 | -0.035194 | -0.0088212 | 5.961e-05 | 2.2519e-05 | 0.053917 | 0.053917 | 0.053917 | 0.97299 | -0.18981 | 0.9713 | -0.20202 | 19.9694
6 | -0.05091 | -0.012789 | 0.050941 | 0.012801 | 3.126e-05 | 1.1919e-05 | 0.077547 | 0.077547 | 0.077547 | 0.97702 | -0.16098 | 0.97764 | -0.15657 | 28.721
7 | 0.0092443 | 0.0023168 | -0.0092425 | -0.0023163 | 1.8141e-06 | 5.1837e-07 | 0.014162 | 0.014162 | 0.014162 | 0.9713 | -0.20202 | 0.9711 | -0.20344 | 5.2453
8 | 0.011501 | 0.0028825 | -0.011498 | -0.0028817 | 2.5253e-06 | 8.0995e-07 | 0.017619 | 0.017619 | 0.017619 | 0.9713 | -0.20202 | 0.97108 | -0.20361 | 6.5255
9 | 0.014449 | 0.0036219 | -0.014444 | -0.00362 | 5.5213e-06 | 1.9002e-06 | 0.022136 | 0.022136 | 0.022136 | 0.9713 | -0.20202 | 0.97091 | -0.20479 | 8.1987
10 | -0.053246 | -0.013379 | 0.05331 | 0.013403 | 6.3435e-05 | 2.3621e-05 | 0.081056 | 0.081056 | 0.081056 | 0.97764 | -0.15657 | 0.97884 | -0.14802 | 15.0104
11 | 0.0054765 | 0.0013725 | -0.0054759 | -0.0013724 | 5.9839e-07 | 6.1691e-08 | 0.0083916 | 0.0083917 | 0.0083917 | 0.9711 | -0.20344 | 0.97099 | -0.20423 | 3.108
12 | 0.0080193 | 0.0020098 | -0.0080173 | -0.0020093 | 2.0782e-06 | 5.2653e-07 | 0.012288 | 0.012288 | 0.012288 | 0.97108 | -0.20361 | 0.97082 | -0.20548 | 4.5513
13 | 0.010354 | 0.0025948 | -0.010353 | -0.0025947 | 4.5987e-07 | 1.4068e-07 | 0.015868 | 0.015868 | 0.015868 | 0.97091 | -0.20479 | 0.97087 | -0.20511 | 5.877
14 | 0.0021578 | 0.00054065 | -0.0021577 | -0.00054078 | 8.7754e-08 | -1.3037e-07 | 0.003281 | 0.0032811 | 0.0032811 | 0.97861 | -0.15015 | 0.97857 | -0.15045 | 1.2152
15 | -0.0050268 | -0.0012597 | 0.0050275 | 0.0012597 | 6.773e-07 | 2.7043e-08 | 0.0076435 | 0.0076434 | 0.0076435 | 0.97861 | -0.15015 | 0.97874 | -0.14918 | 2.8309
16 | -0.0079526 | -0.0019928 | 0.0079531 | 0.0019929 | 5.0751e-07 | 1.2527e-07 | 0.01209 | 0.01209 | 0.01209 | 0.97874 | -0.14918 | 0.97881 | -0.14872 | 4.478
17 | -0.0116 | -0.0029069 | 0.011605 | 0.0029086 | 5.1493e-06 | 1.6468e-06 | 0.017635 | 0.017634 | 0.017635 | 0.97881 | -0.14872 | 0.97925 | -0.14551 | 6.5313
18 | 0.015926 | 0.0039914 | -0.015921 | -0.0039897 | 5.0289e-06 | 1.7611e-06 | 0.0242 | 0.0242 | 0.0242 | 0.97925 | -0.14551 | 0.97894 | -0.14779 | 8.9629
19 | -0.042186 | -0.010573 | 0.042275 | 0.010607 | 8.8807e-05 | 3.372e-05 | 0.064103 | 0.064103 | 0.064103 | 0.97925 | -0.14551 | 0.98138 | -0.13034 | 23.7418
20 | 0.014655 | 0.003673 | -0.01465 | -0.0036712 | 5.1708e-06 | 1.7786e-06 | 0.022269 | 0.022269 | 0.022269 | 0.97925 | -0.14551 | 0.9789 | -0.14806 | 8.2478
21 | 0.011093 | 0.0027797 | -0.011089 | -0.0027784 | 4.1222e-06 | 1.2934e-06 | 0.016861 | 0.016861 | 0.016861 | 0.97894 | -0.14779 | 0.97856 | -0.15048 | 6.2449
22 | -0.045599 | -0.01144 | 0.045667 | 0.011466 | 6.8093e-05 | 2.5901e-05 | 0.069143 | 0.069143 | 0.069143 | 0.98138 | -0.13034 | 0.98289 | -0.11959 | 25.6086
23 | 0.010429 | 0.0026132 | -0.010427 | -0.0026127 | 1.7916e-06 | 5.4546e-07 | 0.015852 | 0.015852 | 0.015852 | 0.9789 | -0.14806 | 0.97872 | -0.1493 | 5.8712
24 | -0.0013921 | -0.0003489 | 0.0013922 | 0.00034854 | 8.3907e-08 | -3.5135e-07 | 0.0021077 | 0.0021076 | 0.0021077 | 0.98282 | -0.11984 | 0.98288 | -0.1194 | 0.78063
25 | 0.066312 | 0.01669 | -0.066221 | -0.016657 | 9.097e-05 | 3.3342e-05 | 0.10042 | 0.10042 | 0.10042 | 0.98288 | -0.1194 | 0.98149 | -0.12924 | 12.3974
26 | -0.067705 | -0.017038 | 0.067819 | 0.017081 | 0.00011496 | 4.2211e-05 | 0.10253 | 0.10252 | 0.10253 | 0.98288 | -0.1194 | 0.9846 | -0.10726 | 12.6575
27 | 0.065046 | 0.016362 | -0.064935 | -0.016321 | 0.00011068 | 4.05e-05 | 0.098636 | 0.098637 | 0.098637 | 0.98149 | -0.12924 | 0.97976 | -0.14146 | 12.1774
28 | -0.06961 | -0.017529 | 0.069673 | 0.017553 | 6.3703e-05 | 2.3445e-05 | 0.10523 | 0.10523 | 0.10523 | 0.9846 | -0.10726 | 0.98553 | -0.10072 | 12.9914
29 | 0.060449 | 0.015197 | -0.060435 | -0.015192 | 1.3521e-05 | 4.9091e-06 | 0.091824 | 0.091824 | 0.091824 | 0.97976 | -0.14146 | 0.97954 | -0.14307 | 11.3363
30 | 0.0038335 | 0.00096064 | -0.0038332 | -0.00096069 | 2.4253e-07 | -5.1114e-08 | 0.005822 | 0.0058221 | 0.0058221 | 0.97976 | -0.14146 | 0.9797 | -0.14192 | 2.1563
31 | -0.069673 | -0.017553 | 0.069748 | 0.01758 | 7.4657e-05 | 2.7474e-05 | 0.10523 | 0.10523 | 0.10523 | 0.98553 | -0.10072 | 0.98662 | -0.093064 | 12.9913
32 | 0.058555 | 0.014721 | -0.058515 | -0.014707 | 4.0372e-05 | 1.4602e-05 | 0.088968 | 0.088968 | 0.088968 | 0.97954 | -0.14307 | 0.97884 | -0.14802 | 10.9837
33 | 0.001979 | 0.00049599 | -0.001979 | -0.00049599 | 2.1745e-09 | -4.0202e-09 | 0.0030059 | 0.0030059 | 0.0030059 | 0.9797 | -0.14192 | 0.9797 | -0.14193 | 1.1133
34 | -0.0033947 | -0.00085078 | 0.003395 | 0.00085066 | 3.4571e-07 | -1.2815e-07 | 0.0051626 | 0.0051625 | 0.0051626 | 0.97845 | -0.15085 | 0.97855 | -0.15011 | 1.9121
35 | -0.0042558 | -0.0010664 | 0.0042566 | 0.0010663 | 8.0098e-07 | -7.7063e-08 | 0.0064714 | 0.0064713 | 0.0064714 | 0.97855 | -0.15011 | 0.97874 | -0.14875 | 2.3968
36 | -0.0042566 | -0.0010663 | 0.0042569 | 0.0010663 | 3.5767e-07 | -3.4465e-08 | 0.0064713 | 0.0064712 | 0.0064713 | 0.97874 | -0.14875 | 0.97882 | -0.14814 | 2.3968
37 | -0.0052049 | -0.0013039 | 0.005205 | 0.0013039 | 8.7627e-08 | 5.5075e-09 | 0.0079123 | 0.0079123 | 0.0079123 | 0.97882 | -0.14814 | 0.97884 | -0.14802 | 2.9305
38 | -0.0024475 | -0.0006134 | 0.0024475 | 0.00061338 | 1.4051e-08 | -1.6139e-08 | 0.0036724 | 0.0036723 | 0.0036724 | 0.9917 | -0.057596 | 0.99171 | -0.057555 | 1.3601
39 | -0.0030649 | -0.00076811 | 0.0030652 | 0.00076793 | 3.0448e-07 | -1.8063e-07 | 0.0045987 | 0.0045986 | 0.0045987 | 0.99171 | -0.057555 | 0.99181 | -0.056837 | 1.7032
40 | -0.0045521 | -0.0011406 | 0.0045523 | 0.0011406 | 2.0967e-07 | -1.2334e-08 | 0.0068295 | 0.0068294 | 0.0068295 | 0.99181 | -0.056837 | 0.99186 | -0.056504 | 2.5294
41 | -0.0058101 | -0.0014558 | 0.0058109 | 0.0014559 | 7.7957e-07 | 8.757e-08 | 0.0087163 | 0.0087163 | 0.0087163 | 0.99186 | -0.056504 | 0.992 | -0.055534 | 3.2283
42 | -0.006796 | -0.0017024 | 0.0067983 | 0.0017028 | 2.326e-06 | 4.3135e-07 | 0.010194 | 0.010194 | 0.010194 | 0.992 | -0.055534 | 0.99235 | -0.05306 | 3.7755
43 | 0.00098516 | 0.0002465 | -0.00098512 | -0.00024689 | 4.3868e-08 | -3.9875e-07 | 0.0014776 | 0.0014778 | 0.0014778 | 0.992 | -0.055534 | 0.99195 | -0.055857 | 0.54732
44 | -0.0014261 | -0.00035743 | 0.0014262 | 0.00035711 | 7.3986e-08 | -3.1284e-07 | 0.0021286 | 0.0021284 | 0.0021286 | 0.99698 | -0.020871 | 0.99703 | -0.020496 | 0.78835
45 | -0.0027142 | -0.0006799 | 0.0027144 | 0.00067974 | 1.8534e-07 | -1.6482e-07 | 0.0040506 | 0.0040506 | 0.0040506 | 0.99703 | -0.020496 | 0.9971 | -0.020002 | 1.5002
46 | -0.0042801 | -0.0010721 | 0.0042803 | 0.0010721 | 2.4669e-07 | -3.1529e-08 | 0.0063871 | 0.0063871 | 0.0063871 | 0.9971 | -0.020002 | 0.99716 | -0.019585 | 2.3656
47 | -0.005912 | -0.0014811 | 0.005913 | 0.0014812 | 1.0012e-06 | 1.1609e-07 | 0.008822 | 0.0088219 | 0.008822 | 0.99716 | -0.019585 | 0.99734 | -0.018361 | 3.2674
48 | 0.1748 | 0.044163 | -0.17428 | -0.043965 | 0.00051631 | 0.00019716 | 0.26092 | 0.26092 | 0.26092 | 0.99734 | -0.018361 | 0.9943 | -0.039418 | 32.2128
49 | -0.18071 | -0.045644 | 0.18082 | 0.045685 | 0.00010703 | 4.0889e-05 | 0.26975 | 0.26975 | 0.26975 | 0.99734 | -0.018361 | 0.99795 | -0.014151 | 33.3019
50 | -0.0037717 | -0.00094527 | 0.0037721 | 0.00094517 | 4.4788e-07 | -1.0179e-07 | 0.0057359 | 0.0057358 | 0.0057359 | 0.97846 | -0.15122 | 0.97858 | -0.15037 | 2.1244
51 | -0.0062458 | -0.0015651 | 0.0062465 | 0.0015652 | 6.6779e-07 | 1.0777e-07 | 0.0094973 | 0.0094973 | 0.0094973 | 0.97858 | -0.15037 | 0.97868 | -0.14959 | 3.5175
52 | -0.0062465 | -0.0015652 | 0.0062468 | 0.0015653 | 2.5226e-07 | 4.0701e-08 | 0.0094973 | 0.0094972 | 0.0094973 | 0.97868 | -0.14959 | 0.97872 | -0.1493 | 3.5175
53 | 0.00418 | 0.0010474 | -0.0041795 | -0.0010475 | 5.222e-07 | -5.9521e-08 | 0.006355 | 0.0063551 | 0.0063551 | 0.97872 | -0.1493 | 0.9786 | -0.1502 | 2.3537
54 | -0.070427 | -0.017751 | 0.070448 | 0.017758 | 2.0565e-05 | 7.5741e-06 | 0.10625 | 0.10625 | 0.10625 | 0.98662 | -0.093064 | 0.98691 | -0.090979 | 13.1178
55 | -0.071669 | -0.018064 | 0.071699 | 0.018075 | 3.0224e-05 | 1.1148e-05 | 0.10809 | 0.10809 | 0.10809 | 0.98691 | -0.090979 | 0.98734 | -0.087969 | 13.345
56 | -0.075064 | -0.018918 | 0.075104 | 0.018933 | 4.0474e-05 | 1.4984e-05 | 0.11317 | 0.11317 | 0.11317 | 0.98734 | -0.087969 | 0.98789 | -0.084119 | 13.971
57 | -0.075949 | -0.019145 | 0.07596 | 0.019149 | 1.0661e-05 | 3.9501e-06 | 0.11444 | 0.11444 | 0.11444 | 0.98789 | -0.084119 | 0.98804 | -0.083117 | 14.1281
58 | -0.081751 | -0.0206 | 0.081829 | 0.020629 | 7.7802e-05 | 2.8975e-05 | 0.12316 | 0.12316 | 0.12316 | 0.98804 | -0.083117 | 0.98901 | -0.076323 | 15.2048
59 | 0.0057909 | 0.0014509 | -0.00579 | -0.0014508 | 8.6641e-07 | 9.947e-08 | 0.0087211 | 0.0087212 | 0.0087212 | 0.98804 | -0.083117 | 0.98788 | -0.084199 | 3.2301
60 | -0.00083052 | -0.00020815 | 0.00083053 | 0.00020796 | 1.4328e-08 | -1.8229e-07 | 0.0012511 | 0.001251 | 0.0012511 | 0.98779 | -0.084831 | 0.98781 | -0.084706 | 0.46337
61 | 0.0042145 | 0.0010562 | -0.0042144 | -0.0010562 | 1.2121e-07 | -1.5074e-08 | 0.0063486 | 0.0063486 | 0.0063486 | 0.98781 | -0.084706 | 0.98778 | -0.084914 | 2.3513
62 | -0.005045 | -0.0012641 | 0.0050454 | 0.0012641 | 3.541e-07 | 1.0402e-08 | 0.0075996 | 0.0075996 | 0.0075996 | 0.98781 | -0.084706 | 0.98788 | -0.084199 | 2.8147
63 | 0.0035663 | 0.00089375 | -0.0035662 | -0.00089378 | 8.7561e-08 | -2.8556e-08 | 0.0053723 | 0.0053723 | 0.0053723 | 0.98778 | -0.084914 | 0.98776 | -0.085091 | 1.9898
64 | -0.082652 | -0.020835 | 0.082655 | 0.020837 | 3.4948e-06 | 1.3024e-06 | 0.1244 | 0.1244 | 0.1244 | 0.98901 | -0.076323 | 0.98905 | -0.076021 | 15.3577
65 | 0.0017268 | 0.00043248 | -0.0017267 | -0.00043274 | 9.9096e-08 | -2.679e-07 | 0.0025892 | 0.0025893 | 0.0025893 | 0.99235 | -0.05306 | 0.99229 | -0.053475 | 0.95899
66 | -0.0085251 | -0.0021353 | 0.008527 | 0.0021358 | 1.8664e-06 | 4.8131e-07 | 0.012783 | 0.012783 | 0.012783 | 0.99235 | -0.05306 | 0.99257 | -0.051477 | 4.7344
67 | -0.074119 | -0.018666 | 0.074203 | 0.018698 | 8.4603e-05 | 3.2398e-05 | 0.11115 | 0.11115 | 0.11115 | 0.99257 | -0.051477 | 0.99374 | -0.04332 | 41.1657
68 | 0.065592 | 0.01653 | -0.065536 | -0.016509 | 5.5489e-05 | 2.1223e-05 | 0.098364 | 0.098365 | 0.098365 | 0.99257 | -0.051477 | 0.9917 | -0.057526 | 36.4313
69 | -0.090914 | -0.02293 | 0.090998 | 0.022962 | 8.3617e-05 | 3.1325e-05 | 0.13651 | 0.13651 | 0.13651 | 0.99135 | -0.059963 | 0.99229 | -0.05341 | 16.8536
70 | 0.086883 | 0.02192 | -0.086806 | -0.021891 | 7.6431e-05 | 2.8562e-05 | 0.13046 | 0.13046 | 0.13046 | 0.99135 | -0.059963 | 0.99045 | -0.066239 | 16.1066
71 | -0.092688 | -0.023385 | 0.092706 | 0.023392 | 1.7673e-05 | 6.627e-06 | 0.13905 | 0.13905 | 0.13905 | 0.99229 | -0.05341 | 0.99248 | -0.052051 | 17.1665
72 | 0.086806 | 0.021891 | -0.086794 | -0.021887 | 1.2873e-05 | 4.8108e-06 | 0.13046 | 0.13046 | 0.13046 | 0.99045 | -0.066239 | 0.9903 | -0.067297 | 16.1066
73 | -0.096408 | -0.02432 | 0.096495 | 0.024352 | 8.7189e-05 | 3.2756e-05 | 0.1446 | 0.1446 | 0.1446 | 0.99248 | -0.052051 | 0.99341 | -0.045609 | 17.8516
74 | 0.085811 | 0.02164 | -0.085706 | -0.021601 | 0.00010482 | 3.9147e-05 | 0.12899 | 0.12899 | 0.12899 | 0.9903 | -0.067297 | 0.98905 | -0.076021 | 15.9243
75 | -0.097931 | -0.024712 | 0.097962 | 0.024724 | 3.1463e-05 | 1.1828e-05 | 0.14675 | 0.14675 | 0.14675 | 0.99341 | -0.045609 | 0.99374 | -0.04332 | 18.1171
76 | -0.17217 | -0.043422 | 0.17226 | 0.043458 | 9.4249e-05 | 3.5984e-05 | 0.2579 | 0.2579 | 0.2579 | 0.99374 | -0.04332 | 0.9943 | -0.039418 | 31.839
77 | -0.18267 | -0.04615 | 0.18304 | 0.046289 | 0.00036441 | 0.00013923 | 0.27251 | 0.27251 | 0.27251 | 0.99795 | -0.014151 | 1 | 0 | 33.6434
78 | 0.0024202 | 0.00060645 | -0.0024202 | -0.00060655 | 7.7476e-08 | -9.5791e-08 | 0.0036013 | 0.0036014 | 0.0036014 | 1 | 0 | 0.99997 | -0.00023128 | 1.3338
79 | 0.0017549 | 0.00043925 | -0.0017547 | -0.00043977 | 1.9549e-07 | -5.275e-07 | 0.0026111 | 0.0026114 | 0.0026114 | 1 | 0 | 0.99989 | -0.00080574 | 0.96717
80 | 0.0087428 | 0.0021905 | -0.0087404 | -0.0021898 | 2.3985e-06 | 6.4935e-07 | 0.013294 | 0.013294 | 0.013294 | 0.97856 | -0.15048 | 0.97828 | -0.15246 | 4.9238
81 | -0.048772 | -0.012244 | 0.048906 | 0.012295 | 0.00013314 | 5.0709e-05 | 0.073845 | 0.073844 | 0.073845 | 0.98289 | -0.11959 | 0.98566 | -0.09999 | 27.3498
82 | 0.0052618 | 0.0013184 | -0.0052612 | -0.0013184 | 5.2888e-07 | 3.7293e-08 | 0.0080033 | 0.0080033 | 0.0080033 | 0.97828 | -0.15246 | 0.97818 | -0.15319 | 2.9642
83 | 0.0034786 | 0.00087136 | -0.0034778 | -0.00087162 | 7.6713e-07 | -2.5619e-07 | 0.005291 | 0.0052912 | 0.0052912 | 0.97828 | -0.15246 | 0.97806 | -0.15406 | 1.9597
84 | -0.05095 | -0.012807 | 0.051023 | 0.012835 | 7.3071e-05 | 2.7852e-05 | 0.07693 | 0.07693 | 0.07693 | 0.98566 | -0.09999 | 0.98712 | -0.089707 | 28.4926
85 | 0.0083581 | 0.0020942 | -0.0083574 | -0.002094 | 6.6337e-07 | 1.6966e-07 | 0.012603 | 0.012604 | 0.012604 | 0.98677 | -0.09218 | 0.98669 | -0.092753 | 4.668
86 | -0.009671 | -0.0024232 | 0.0096743 | 0.0024242 | 3.31e-06 | 9.5433e-07 | 0.014583 | 0.014583 | 0.014583 | 0.98677 | -0.09218 | 0.98712 | -0.089707 | 5.4012
87 | 0.0045077 | 0.0011291 | -0.0045076 | -0.0011291 | 5.7314e-08 | -3.3432e-09 | 0.0067977 | 0.0067977 | 0.0067977 | 0.98669 | -0.092753 | 0.98668 | -0.092845 | 2.5177
88 | -0.060697 | -0.015259 | 0.060761 | 0.015284 | 6.4171e-05 | 2.4524e-05 | 0.091513 | 0.091513 | 0.091513 | 0.98712 | -0.089707 | 0.9882 | -0.082125 | 33.8938
89 | 0.0035002 | 0.00087716 | -0.0035001 | -0.00087721 | 1.4441e-07 | -5.0527e-08 | 0.0052787 | 0.0052787 | 0.0052787 | 0.98668 | -0.092845 | 0.98663 | -0.093143 | 1.9551
90 | 0.0010074 | 0.00025199 | -0.0010073 | -0.00025245 | 5.4372e-08 | -4.613e-07 | 0.001519 | 0.0015192 | 0.0015192 | 0.98668 | -0.092845 | 0.98662 | -0.093236 | 0.56267
91 | -0.062007 | -0.015596 | 0.062118 | 0.015638 | 0.00011147 | 4.2611e-05 | 0.093389 | 0.093389 | 0.093389 | 0.9882 | -0.082125 | 0.99003 | -0.069255 | 34.5885
92 | -0.06363 | -0.016017 | 0.063734 | 0.016057 | 0.0001044 | 3.992e-05 | 0.095661 | 0.095661 | 0.095661 | 0.99003 | -0.069255 | 0.9917 | -0.057526 | 35.43
93 | 0.0043088 | 0.0010799 | -0.0043088 | -0.0010799 | 4.123e-08 | -2.8564e-09 | 0.0066058 | 0.0066058 | 0.0066058 | 0.9706 | -0.20702 | 0.97059 | -0.20709 | 2.4466
94 | -0.0076705 | -0.0019224 | 0.0076726 | 0.0019229 | 2.029e-06 | 4.8968e-07 | 0.01176 | 0.011759 | 0.01176 | 0.9706 | -0.20702 | 0.97087 | -0.20511 | 4.3554
95 | 0.0015096 | 0.00037833 | -0.0015096 | -0.00037834 | 2.1611e-09 | -7.4091e-09 | 0.0022967 | 0.0022967 | 0.0022967 | 0.97806 | -0.15406 | 0.97806 | -0.15407 | 0.85062
96 | 0.0030296 | 0.00075912 | -0.0030294 | -0.00075924 | 2.1665e-07 | -1.2186e-07 | 0.0046086 | 0.0046087 | 0.0046087 | 0.97818 | -0.15319 | 0.97811 | -0.1537 | 1.7069

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.18801 | 0.047335

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0022417 | 0.00056181
1 | 0.0037684 | 0.00094444
2 | 0.0028978 | 0.00072625
3 | 0.0032063 | 0.00080357
4 | 0.0033722 | 0.00084515
5 | 0.0023057 | 0.00057786
6 | 0.003766 | 0.00094385
7 | 0.0034787 | 0.00087185
8 | 0.0040903 | 0.0010251
9 | 0.002869 | 0.00071904
10 | 0.0021577 | 0.00054078
11 | 0.0029251 | 0.00073309
12 | 0.0036468 | 0.00091398
13 | 0.0048279 | 0.00121
14 | 0.0033243 | 0.00083316
15 | 0.0042213 | 0.0010579
16 | 0.0013921 | 0.0003489
17 | 0.0011756 | 0.00029462
18 | 0.00179 | 0.00044863
19 | 0.00065273 | 0.00016359
20 | 0.0018801 | 0.00047121
21 | 0.0018542 | 0.0004647
22 | 0.0033947 | 0.00085078
23 | 0.00086077 | 0.00021573
24 | 0.00094796 | 0.00023758
25 | 0.0024475 | 0.0006134
26 | 0.00061739 | 0.00015473
27 | 0.0014869 | 0.00037266
28 | 0.0012577 | 0.00031522
29 | 0.0014261 | 0.00035743
30 | 0.001288 | 0.00032279
31 | 0.0015657 | 0.0003924
32 | 0.0016317 | 0.00040894
33 | 0.0037717 | 0.00094527
34 | 0.0024737 | 0.00061997
35 | 0.0041795 | 0.0010475
36 | 0.00067945 | 0.00017029
37 | 0.0012209 | 0.00030598
38 | 0.0033647 | 0.00084327
39 | 0.00084504 | 0.00021179
40 | 0.00083052 | 0.00020815
41 | 0.00064811 | 0.00016243
42 | 0.00074462 | 0.00018662
43 | 0.0035662 | 0.00089378
44 | 0.00082325 | 0.00020633
45 | 0.00098512 | 0.00024689
46 | 0.0017267 | 0.00043274
47 | 0.0040313 | 0.0010103
48 | 0.0016907 | 0.00042373
49 | 0.0037014 | 0.00092765
50 | 0.00098297 | 0.00024635
51 | 0.0014358 | 0.00035986
52 | 0.0030505 | 0.00076452
53 | 0.0020235 | 0.00050713
54 | 0.0018551 | 0.00046494
55 | 0.0023458 | 0.00058792
56 | 0.0031054 | 0.00077829
57 | 0.002044 | 0.00051228
58 | 0.0013129 | 0.00032904
59 | 0.0038498 | 0.00096484
60 | 0.0012456 | 0.00031219
61 | 0.0035001 | 0.00087721
62 | 0.0010073 | 0.00025245
63 | 0.0015118 | 0.00037889
64 | 0.0018019 | 0.00045159
65 | 0.0024202 | 0.00060655
66 | 0.0017547 | 0.00043977
67 | 0.0033617 | 0.00084252
68 | 0.0043088 | 0.0010799
69 | 0.0026805 | 0.0006718
70 | 0.0019682 | 0.00049329
71 | 0.0015096 | 0.00037834
72 | 0.0022316 | 0.00055929
73 | 0.0030294 | 0.00075924
74 | 0.001979 | 0.00049599
75 | 0.0054759 | 0.0013724
76 | 0.0080173 | 0.0020093

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1