## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1024-19_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1024-19_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1024-19_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1024-19_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1024-19_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1024-19_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1024-19_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1024-19_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1024-19_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1024-19_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1024-19_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1024-19_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1024-19_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1024-19_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1024-19_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1024-19_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1024-19_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1024-19_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1024-19_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1024-19_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1024-19_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1024-19_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1024-19_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1024-19_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1024-19_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1024-19_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1024-19_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1024-19_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1024-19_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1024-19_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1024-19_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1024-19_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1024-19_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1024-19_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1024-19_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1024-19_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1024-19_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1024-19_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1024-19_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1024-19_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1024-19_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1024-19_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1024-19_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1024-19_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1024-19_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1024-19_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1024-19_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1024-19_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1024-19_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1024-19_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1024-19_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1024-19_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1024-19_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1024-19_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1024-19_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1024-19_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1024-19_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1024-19_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1024-19_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1024-19_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1024-19_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1024-19_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1024-19_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1024-19_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1024-19_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1024-19_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1024-19_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1024-19_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1024-19_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1024-19_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1024-19_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1024-19_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1024-19_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1024-19_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1024-19_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1024-19_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1024-19_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1024-19_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1024-19_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1024-19_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1024-19_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1024-19_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1024-19_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1024-19_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1024-19_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1024-19_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1024-19_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1024-19_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1024-19_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1024-19_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1024-19_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1024-19_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1024-19_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1024-19_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1024-19_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1024-19_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1024-19_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1024-19_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1024-19_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1024-19_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1024-19_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1024-19_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1024-19_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1024-19_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1024-19_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1024-19_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1024-19_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1024-19_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1024-19_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1024-19_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1024-19_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1024-19_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1024-19_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1024-19_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1024-19_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1024-19_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1024-19_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_490_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1024-19_0_4_load_0 | 0 | 0.013701 | 0.0034338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1024-19_0_4_load_3 | 3 | 0.010781 | 0.002702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1024-19_0_4_load_6 | 5 | 0.0087043 | 0.0021815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1024-19_0_4_load_7 | 6 | 0.015013 | 0.0037625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1024-19_0_4_load_8 | 7 | 0.0031738 | 0.00079542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1024-19_0_4_load_20 | 9 | 0.014044 | 0.0035199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1024-19_0_4_load_40 | 12 | 0.010154 | 0.0025449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1024-19_0_4_load_41 | 13 | 0.020792 | 0.0052109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1024-19_0_4_load_56 | 15 | 0.014668 | 0.0036762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1024-19_0_4_load_21 | 17 | 0.0033337 | 0.0008355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1024-19_0_4_load_9 | 19 | 0.008211 | 0.0020579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1024-19_0_4_load_23 | 23 | 0.0083588 | 0.0020949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1024-19_0_4_load_25 | 24 | 0.0045912 | 0.0011507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1024-19_0_4_load_24 | 26 | 0.0053121 | 0.0013313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1024-19_0_4_load_69 | 27 | 0.011319 | 0.0028368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1024-19_0_4_load_68 | 28 | 0.0053274 | 0.0013352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1024-19_0_4_load_53 | 30 | 0.0027185 | 0.00068132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1024-19_0_4_load_14 | 31 | 0.0026643 | 0.00066773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1024-19_0_4_load_15 | 32 | 0.0021315 | 0.0005342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1024-19_0_4_load_17 | 34 | 0.0024619 | 0.000617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1024-19_0_4_load_80 | 36 | 0.0018585 | 0.00046578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1024-19_0_4_load_66 | 37 | 0.0022999 | 0.00057642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1024-19_0_4_load_51 | 38 | 0.00094063 | 0.00023575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1024-19_0_4_load_76 | 40 | 0.001617 | 0.00040526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1024-19_0_4_load_83 | 41 | 0.0020667 | 0.00051797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1024-19_0_4_load_70 | 43 | 0.0030734 | 0.00077026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1024-19_0_4_load_49 | 44 | 0.0018012 | 0.00045144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1024-19_0_4_load_75 | 45 | 0.002813 | 0.000705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1024-19_0_4_load_82 | 46 | 0.0015685 | 0.00039311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1024-19_0_4_load_99 | 48 | 0.0012348 | 0.00030946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1024-19_0_4_load_92 | 50 | 0.0021723 | 0.00054443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1024-19_0_4_load_89 | 51 | 0.0022237 | 0.00055731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1024-19_0_4_load_79 | 52 | 0.0029027 | 0.00072748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1024-19_0_4_load_77 | 53 | 0.0025278 | 0.00063352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1024-19_0_4_load_103 | 54 | 0.0012338 | 0.00030921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1024-19_0_4_load_54 | 55 | 0.0030044 | 0.00075297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1024-19_0_4_load_26 | 56 | 0.0076079 | 0.0019067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1024-19_0_4_load_27 | 57 | 0.0019284 | 0.00048331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1024-19_0_4_load_28 | 58 | 0.0081829 | 0.0020508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1024-19_0_4_load_67 | 61 | 0.016687 | 0.0041822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1024-19_0_4_load_98 | 64 | 0.0012125 | 0.00030389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1024-19_0_4_load_95 | 65 | 0.0012681 | 0.00031782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1024-19_0_4_load_96 | 66 | 0.0011782 | 0.00029528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1024-19_0_4_load_100 | 67 | 0.0011792 | 0.00029553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1024-19_0_4_load_90 | 68 | 0.0020589 | 0.000516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1024-19_0_4_load_104 | 70 | 0.0032688 | 0.00081925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1024-19_0_4_load_120 | 73 | 0.0099485 | 0.0024933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1024-19_0_4_load_93 | 74 | 0.0021359 | 0.00053531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1024-19_0_4_load_91 | 75 | 0.0020545 | 0.00051492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1024-19_0_4_load_72 | 76 | 0.0020817 | 0.00052171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1024-19_0_4_load_65 | 77 | 0.0054086 | 0.0013555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1024-19_0_4_load_87 | 78 | 0.0029352 | 0.00073563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1024-19_0_4_load_88 | 79 | 0.0017547 | 0.00043977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1024-19_0_4_load_102 | 80 | 0.0012125 | 0.00030389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1024-19_0_4_load_58 | 83 | 0.0025197 | 0.0006315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1024-19_0_4_load_73 | 84 | 0.0033297 | 0.0008345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1024-19_0_4_load_111 | 85 | 0.0025202 | 0.00063162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1024-19_0_4_load_74 | 87 | 0.0025857 | 0.00064804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1024-19_0_4_load_50 | 88 | 0.0028221 | 0.00070728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1024-19_0_4_load_52 | 89 | 0.0025122 | 0.00062961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1024-19_0_4_load_61 | 90 | 0.0016202 | 0.00040606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1024-19_0_4_load_64 | 91 | 0.0032697 | 0.00081947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1024-19_0_4_load_71 | 92 | 0.0020167 | 0.00050542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1024-19_0_4_load_84 | 93 | 0.0018826 | 0.00047182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1024-19_0_4_load_85 | 94 | 0.0024098 | 0.00060395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1024-19_0_4_load_86 | 95 | 0.00172 | 0.00043108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1024-19_0_4_load_101 | 96 | 0.0011443 | 0.00028678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1024-19_0_4_load_121 | 98 | 0.0099474 | 0.0024931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1024-19_0_4_load_97 | 99 | 0.0011443 | 0.00028678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1024-19_0_4_load_126 | 101 | 0.010074 | 0.0025247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1024-19_0_4_load_125 | 102 | 0.0029055 | 0.00072819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1024-19_0_4_load_127 | 103 | 0.011257 | 0.0028213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1024-19_0_4_load_107 | 104 | 0.0089204 | 0.0022357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1024-19_0_4_load_108 | 105 | 0.0089188 | 0.0022352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1024-19_0_4_load_112 | 107 | 0.0022206 | 0.00055654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1024-19_0_4_load_113 | 108 | 0.0022221 | 0.00055691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1024-19_0_4_load_114 | 109 | 0.0023595 | 0.00059135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1024-19_0_4_load_115 | 110 | 0.0022946 | 0.00057508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1024-19_0_4_load_123 | 111 | 0.0035192 | 0.000882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1024-19_0_4_load_116 | 112 | 0.0032443 | 0.0008131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1024-19_0_4_load_117 | 113 | 0.0028708 | 0.00071949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1024-19_0_4_load_118 | 114 | 0.0058382 | 0.0014632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1024-19_0_4_load_119 | 115 | 0.0028664 | 0.00071839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1024-19_0_4_load_122 | 116 | 0.0029864 | 0.00074847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1024-19_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.015936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1024-19_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.017602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_1024-19_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.020222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1024-19_0_4_line_3 |  | 1 | 4 | 0.051016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1024-19_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.019368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_1024-19_0_4_line_5 |  | 2 | 6 | 0.027487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1024-19_0_4_line_6 |  | 2 | 7 | 0.044052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_1024-19_0_4_line_7 |  | 3 | 8 | 0.018452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1024-19_0_4_line_8 |  | 4 | 9 | 0.04041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1024-19_0_4_line_9 |  | 5 | 10 | 0.01759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1024-19_0_4_line_10 |  | 7 | 11 | 0.041921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_1024-19_0_4_line_11 |  | 8 | 12 | 0.017645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1024-19_0_4_line_12 |  | 8 | 13 | 0.028274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1024-19_0_4_line_13 |  | 9 | 17 | 0.020297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1024-19_0_4_line_14 |  | 10 | 15 | 0.027043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1024-19_0_4_line_15 |  | 11 | 18 | 0.031818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_1024-19_0_4_line_16 |  | 12 | 63 | 0.019019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1024-19_0_4_line_17 |  | 14 | 15 | 0.031336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1024-19_0_4_line_18 |  | 14 | 16 | 0.010713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1024-19_0_4_line_19 |  | 16 | 29 | 0.034398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1024-19_0_4_line_20 |  | 16 | 21 | 0.022983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1024-19_0_4_line_21 |  | 18 | 72 | 0.010716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_1024-19_0_4_line_22 |  | 18 | 73 | 0.014325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_1024-19_0_4_line_23 |  | 19 | 20 | 0.029481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1024-19_0_4_line_24 |  | 20 | 21 | 0.027153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1024-19_0_4_line_25 |  | 20 | 22 | 0.097884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1024-19_0_4_line_26 |  | 21 | 23 | 0.01985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1024-19_0_4_line_27 |  | 22 | 24 | 0.030627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1024-19_0_4_line_28 |  | 22 | 25 | 0.044718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1024-19_0_4_line_29 |  | 22 | 26 | 0.032076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1024-19_0_4_line_30 |  | 24 | 30 | 0.027635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1024-19_0_4_line_31 |  | 25 | 27 | 0.043969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1024-19_0_4_line_32 |  | 25 | 28 | 0.011636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1024-19_0_4_line_33 |  | 29 | 54 | 0.015273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1024-19_0_4_line_34 |  | 29 | 47 | 0.02933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1024-19_0_4_line_35 |  | 30 | 55 | 0.029807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1024-19_0_4_line_36 |  | 31 | 32 | 0.019907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_1024-19_0_4_line_37 |  | 31 | 33 | 0.029621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_1024-19_0_4_line_38 |  | 32 | 34 | 0.023618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_1024-19_0_4_line_39 |  | 33 | 35 | 0.004062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_1024-19_0_4_line_40 |  | 34 | 36 | 0.028055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1024-19_0_4_line_41 |  | 35 | 37 | 0.023708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1024-19_0_4_line_42 |  | 35 | 38 | 0.0085571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_1024-19_0_4_line_43 |  | 36 | 42 | 0.04246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1024-19_0_4_line_44 |  | 37 | 43 | 0.021204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1024-19_0_4_line_45 |  | 38 | 44 | 0.0060175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_1024-19_0_4_line_46 |  | 39 | 40 | 0.017942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1024-19_0_4_line_47 |  | 39 | 41 | 0.015714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1024-19_0_4_line_48 |  | 40 | 45 | 0.023278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1024-19_0_4_line_49 |  | 41 | 46 | 0.024195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1024-19_0_4_line_50 |  | 42 | 52 | 0.019759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1024-19_0_4_line_51 |  | 42 | 53 | 0.049905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1024-19_0_4_line_52 |  | 43 | 92 | 0.023728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1024-19_0_4_line_53 |  | 44 | 88 | 0.024582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_1024-19_0_4_line_54 |  | 46 | 52 | 0.00010026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1024-19_0_4_line_55 |  | 47 | 48 | 0.013041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1024-19_0_4_line_56 |  | 48 | 64 | 0.0063215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1024-19_0_4_line_57 |  | 49 | 50 | 0.015958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1024-19_0_4_line_58 |  | 49 | 51 | 0.010302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1024-19_0_4_line_59 |  | 50 | 67 | 0.0063201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1024-19_0_4_line_60 |  | 51 | 68 | 0.0065569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1024-19_0_4_line_61 |  | 54 | 80 | 0.006319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1024-19_0_4_line_62 |  | 56 | 57 | 0.0027565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1024-19_0_4_line_63 |  | 56 | 58 | 0.019036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1024-19_0_4_line_64 |  | 58 | 59 | 0.023897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1024-19_0_4_line_65 |  | 59 | 60 | 0.02459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1024-19_0_4_line_66 |  | 60 | 61 | 0.017147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1024-19_0_4_line_67 |  | 61 | 62 | 0.022556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1024-19_0_4_line_68 |  | 62 | 63 | 0.007171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1024-19_0_4_line_69 |  | 64 | 99 | 0.0060884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1024-19_0_4_line_70 |  | 65 | 66 | 0.0063189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1024-19_0_4_line_71 |  | 66 | 99 | 0.0059996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1024-19_0_4_line_72 |  | 67 | 96 | 0.0060023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1024-19_0_4_line_73 |  | 68 | 75 | 0.0063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1024-19_0_4_line_74 |  | 69 | 70 | 0.022177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_1024-19_0_4_line_75 |  | 69 | 71 | 0.014831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_1024-19_0_4_line_76 |  | 70 | 72 | 0.015105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_1024-19_0_4_line_77 |  | 71 | 90 | 0.035147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_1024-19_0_4_line_78 |  | 71 | 83 | 0.04171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_1024-19_0_4_line_79 |  | 71 | 89 | 0.021994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_1024-19_0_4_line_80 |  | 72 | 97 | 0.027624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_1024-19_0_4_line_81 |  | 73 | 98 | 0.028241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_1024-19_0_4_line_82 |  | 74 | 75 | 0.0064167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1024-19_0_4_line_83 |  | 76 | 77 | 0.00024004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1024-19_0_4_line_84 |  | 77 | 91 | 0.050582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1024-19_0_4_line_85 |  | 78 | 79 | 0.02164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1024-19_0_4_line_86 |  | 79 | 95 | 0.010533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1024-19_0_4_line_87 |  | 80 | 96 | 0.0060885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1024-19_0_4_line_88 |  | 81 | 82 | 0.004289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1024-19_0_4_line_89 |  | 81 | 83 | 0.011901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1024-19_0_4_line_90 |  | 82 | 84 | 0.0036869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1024-19_0_4_line_91 |  | 84 | 87 | 0.039255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1024-19_0_4_line_92 |  | 85 | 86 | 0.0032131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1024-19_0_4_line_93 |  | 86 | 100 | 0.017843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_1024-19_0_4_line_94 |  | 86 | 104 | 0.024981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1024-19_0_4_line_95 |  | 88 | 89 | 0.00052013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_1024-19_0_4_line_96 |  | 90 | 91 | 0.025537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1024-19_0_4_line_97 |  | 92 | 93 | 0.024001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1024-19_0_4_line_98 |  | 93 | 94 | 0.018783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1024-19_0_4_line_99 |  | 94 | 95 | 0.040888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1024-19_0_4_line_100 |  | 97 | 100 | 0.009919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_1024-19_0_4_line_101 |  | 97 | 101 | 0.024419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_1024-19_0_4_line_102 |  | 100 | 102 | 0.013095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_1024-19_0_4_line_103 |  | 101 | 103 | 0.028297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_1024-19_0_4_line_104 |  | 102 | 106 | 0.011357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_1024-19_0_4_line_105 |  | 104 | 105 | 0.027873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1024-19_0_4_line_106 |  | 106 | 111 | 0.0056987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_1024-19_0_4_line_107 |  | 106 | 110 | 0.0076919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
108 | LV_1024-19_0_4_line_108 |  | 107 | 108 | 0.010845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1024-19_0_4_line_109 |  | 107 | 109 | 0.011341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1024-19_0_4_line_110 |  | 109 | 110 | 0.011676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1024-19_0_4_line_111 |  | 111 | 116 | 0.012462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
112 | LV_1024-19_0_4_line_112 |  | 112 | 113 | 0.00039704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1024-19_0_4_line_113 |  | 112 | 114 | 0.010253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1024-19_0_4_line_114 |  | 113 | 115 | 0.011309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
115 | LV_1024-19_0_4_line_115 |  | 115 | 116 | 0.0014423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1024-19_0_4_trafo_0 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 117 | 0 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2663872.9977 | 1214220.0131 | 2663884.5775 | 1214230.9621
1 | 2663897.3672 | 1214243.0551 | 2663884.5775 | 1214230.9621
2 | 2663872.9977 | 1214220.0131 | 2663858.3053 | 1214206.1189
3 | 2663837.3035 | 1214215.3948 | 2663854.2522 | 1214232.7981 | 2663856.5134 | 1214230.1651 | 2663862.7471 | 1214223.9725 | 2663865.8657 | 1214227.0967 | 2663872.9977 | 1214220.0131
4 | 2663897.3672 | 1214243.0551 | 2663911.2411 | 1214256.5696
5 | 2663897.3672 | 1214243.0551 | 2663878.3906 | 1214262.9403
6 | 2663897.3672 | 1214243.0551 | 2663928.1583 | 1214211.5518
7 | 2663844.8985 | 1214193.4403 | 2663858.3053 | 1214206.1189
8 | 2663837.3035 | 1214215.3948 | 2663830.0947 | 1214223.2781 | 2663843.6179 | 1214236.4199 | 2663841.6102 | 1214238.7887 | 2663840.3313 | 1214246.1462 | 2663840.2915 | 1214246.4415
9 | 2663923.8413 | 1214268.8436 | 2663911.2411 | 1214256.5696
10 | 2663957.4601 | 1214181.5722 | 2663928.1583 | 1214211.5518
11 | 2663844.8985 | 1214193.4403 | 2663832.0775 | 1214181.3177
12 | 2663844.8985 | 1214193.4403 | 2663825.1477 | 1214213.6726
13 | 2663840.2915 | 1214246.4415 | 2663838.2935 | 1214261.256 | 2663838.3546 | 1214266.6042
14 | 2663923.8413 | 1214268.8436 | 2663905.2334 | 1214288.4673
15 | 2663946.857 | 1214158.9112 | 2663963.2993 | 1214174.6416 | 2663957.4601 | 1214181.5722
16 | 2663818.2578 | 1214168.2508 | 2663832.0775 | 1214181.3177
17 | 2663883.6716 | 1214311.206 | 2663905.2334 | 1214288.4673
18 | 2663883.6716 | 1214311.206 | 2663888.7448 | 1214315.4964 | 2663886.257 | 1214318.7162
19 | 2663911.8669 | 1214335.1229 | 2663888.7448 | 1214315.4964 | 2663886.257 | 1214318.7162
20 | 2663872.1931 | 1214336.9212 | 2663886.257 | 1214318.7162
21 | 2663954.2923 | 1214151.175 | 2663946.857 | 1214158.9112
22 | 2663946.857 | 1214158.9112 | 2663936.9292 | 1214169.2385
23 | 2663855.1807 | 1214358.1189 | 2663829.0978 | 1214344.3774
24 | 2663872.1931 | 1214336.9212 | 2663855.1807 | 1214358.1189
25 | 2663799.7395 | 1214346.4406 | 2663804.2346 | 1214355.7833 | 2663811.1221 | 1214370.0992 | 2663817.7628 | 1214383.334 | 2663822.714 | 1214387.6674 | 2663827.6355 | 1214391.2334 | 2663830.386 | 1214391.1294 | 2663831.8934 | 1214390.0894 | 2663832.2913 | 1214389.8157 | 2663838.9808 | 1214380.7595 | 2663855.1807 | 1214358.1189
26 | 2663872.1931 | 1214336.9212 | 2663854.8406 | 1214327.2826
27 | 2663799.7395 | 1214346.4406 | 2663795.1924 | 1214336.9972 | 2663785.5406 | 1214324.0638 | 2663782.5544 | 1214321.3904
28 | 2663785.6918 | 1214331.9369 | 2663791.2766 | 1214340.9467 | 2663800.5346 | 1214358.0229 | 2663804.2346 | 1214355.7833 | 2663799.7395 | 1214346.4406
29 | 2663799.7395 | 1214346.4406 | 2663807.6671 | 1214343.0566 | 2663821.0742 | 1214323.8099
30 | 2663761.9647 | 1214302.9575 | 2663782.5544 | 1214321.3904
31 | 2663785.6918 | 1214331.9369 | 2663782.6679 | 1214327.0571 | 2663761.7223 | 1214304.8639 | 2663757.1318 | 1214298.6671
32 | 2663785.6918 | 1214331.9369 | 2663783.2877 | 1214334.435 | 2663781.6604 | 1214335.3293 | 2663776.5341 | 1214335.9971 | 2663775.5184 | 1214336.5199
33 | 2663911.8669 | 1214335.1229 | 2663922.5026 | 1214324.1613
34 | 2663911.8669 | 1214335.1229 | 2663934.2586 | 1214354.1413
35 | 2663761.9647 | 1214302.9575 | 2663760.6916 | 1214301.8177 | 2663754.0359 | 1214292.7965 | 2663748.3937 | 1214282.0407 | 2663745.1572 | 1214278.5747
36 | 2664051.2766 | 1214208.1592 | 2664051.3276 | 1214228.0666
37 | 2664053.5416 | 1214178.757 | 2664051.2321 | 1214190.8175 | 2664051.2766 | 1214208.1592
38 | 2664051.3276 | 1214228.0666 | 2664051.3882 | 1214251.685
39 | 2664053.5416 | 1214178.757 | 2664049.5714 | 1214177.8472
40 | 2664051.9731 | 1214279.705 | 2664051.4501 | 1214275.8502 | 2664051.3882 | 1214251.685
41 | 2664049.5714 | 1214177.8472 | 2664047.4142 | 1214192.6998 | 2664046.962 | 1214201.388
42 | 2664049.5714 | 1214177.8472 | 2664041.3074 | 1214175.6265
43 | 2664066.1045 | 1214319.3789 | 2664058.6181 | 1214305.0118 | 2664053.1251 | 1214288.198 | 2664051.9731 | 1214279.705
44 | 2664046.962 | 1214201.388 | 2664046.9452 | 1214201.7115 | 2664047.0157 | 1214218.4782 | 2664047.1271 | 1214222.5903
45 | 2664035.4962 | 1214174.0648 | 2664041.3074 | 1214175.6265
46 | 2664117.7937 | 1214289.3713 | 2664122.508 | 1214294.5252 | 2664128.1395 | 1214303.9245
47 | 2664117.7937 | 1214289.3713 | 2664104.2037 | 1214297.2608
48 | 2664139.737 | 1214324.1061 | 2664131.76 | 1214309.9675 | 2664128.1395 | 1214303.9245
49 | 2664083.279 | 1214309.4084 | 2664104.2037 | 1214297.2608
50 | 2664066.1045 | 1214319.3789 | 2664083.1923 | 1214309.4587
51 | 2664066.1045 | 1214319.3789 | 2664078.9264 | 1214334.8151 | 2664089.0584 | 1214343.2847 | 2664102.5292 | 1214353.0397
52 | 2664047.77 | 1214246.3097 | 2664047.1271 | 1214222.5903
53 | 2664035.4962 | 1214174.0648 | 2664011.7559 | 1214167.6853
54 | 2664083.279 | 1214309.4084 | 2664083.1923 | 1214309.4587
55 | 2663934.2586 | 1214354.1413 | 2663943.293 | 1214344.7368
56 | 2663947.6724 | 1214340.1781 | 2663943.293 | 1214344.7368
57 | 2663950.8357 | 1214294.9602 | 2663939.7235 | 1214306.4128
58 | 2663950.8357 | 1214294.9602 | 2663958.0205 | 1214287.5765
59 | 2663939.7235 | 1214306.4128 | 2663935.3224 | 1214310.9487
60 | 2663958.0205 | 1214287.5765 | 2663962.5933 | 1214282.8772
61 | 2663926.9029 | 1214319.6262 | 2663922.5026 | 1214324.1613
62 | 2663769.8233 | 1214225.0818 | 2663767.7801 | 1214223.2316
63 | 2663783.9337 | 1214237.86 | 2663769.8233 | 1214225.0818
64 | 2663800.6966 | 1214220.8288 | 2663783.9337 | 1214237.86
65 | 2663785.5047 | 1214201.7767 | 2663791.3211 | 1214211.8674 | 2663800.6966 | 1214220.8288
66 | 2663785.5047 | 1214201.7767 | 2663797.6109 | 1214189.6334
67 | 2663813.5363 | 1214173.6592 | 2663797.6109 | 1214189.6334
68 | 2663818.2578 | 1214168.2508 | 2663813.5363 | 1214173.6592
69 | 2663951.8903 | 1214335.7875 | 2663947.6724 | 1214340.1781
70 | 2663960.4243 | 1214326.904 | 2663956.0467 | 1214331.4609
71 | 2663956.0467 | 1214331.4609 | 2663951.8903 | 1214335.7875
72 | 2663935.3224 | 1214310.9487 | 2663931.1427 | 1214315.2565
73 | 2663962.5933 | 1214282.8772 | 2663966.9868 | 1214278.362
74 | 2663983.4949 | 1214173.2796 | 2663976.6493 | 1214171.3606 | 2663971.2452 | 1214167.4669 | 2663965.1835 | 1214161.6415
75 | 2663983.4949 | 1214173.2796 | 2663985.7147 | 1214163.1972 | 2663990.013 | 1214161.8425
76 | 2663954.2923 | 1214151.175 | 2663965.1835 | 1214161.6415
77 | 2663990.013 | 1214161.8425 | 2663986.4138 | 1214178.025 | 2663983.9746 | 1214194.3978 | 2663983.8239 | 1214196.4081
78 | 2663990.013 | 1214161.8425 | 2663999.191 | 1214136.8255 | 2664005.8695 | 1214123.3243
79 | 2663990.013 | 1214161.8425 | 2664011.2536 | 1214167.5503
80 | 2663934.3473 | 1214132.0049 | 2663954.2923 | 1214151.175
81 | 2663936.9292 | 1214169.2385 | 2663917.3573 | 1214189.598
82 | 2663966.9868 | 1214278.362 | 2663971.4617 | 1214273.7632
83 | 2663983.1628 | 1214272.6814 | 2663983.1296 | 1214272.4437
84 | 2663982.6106 | 1214221.9001 | 2663982.5721 | 1214268.4508 | 2663983.1296 | 1214272.4437
85 | 2664021.5741 | 1214336.8769 | 2664041.2118 | 1214327.7866
86 | 2664041.2118 | 1214327.7866 | 2664050.7702 | 1214323.362
87 | 2663931.1427 | 1214315.2565 | 2663926.9029 | 1214319.6262
88 | 2664007.6141 | 1214110.6775 | 2664010.5436 | 1214112.3099 | 2664011.3665 | 1214112.7746
89 | 2664011.3665 | 1214112.7746 | 2664009.2842 | 1214116.4212 | 2664005.8695 | 1214123.3243
90 | 2664007.6141 | 1214110.6775 | 2664004.9867 | 1214109.2039 | 2664004.3978 | 1214108.8752
91 | 2664004.3978 | 1214108.8752 | 2664005.5268 | 1214104.8848 | 2664005.0172 | 1214101.4105 | 2663995.795 | 1214090.9162 | 2663983.5219 | 1214078.266
92 | 2663914.2967 | 1214112.7448 | 2663911.9804 | 1214110.5179
93 | 2663914.2967 | 1214112.7448 | 2663927.1826 | 1214125.1239
94 | 2663914.2967 | 1214112.7448 | 2663897.0772 | 1214130.8435
95 | 2664011.7559 | 1214167.6853 | 2664011.2536 | 1214167.5503
96 | 2663983.8239 | 1214196.4081 | 2663982.6184 | 1214212.4833 | 2663982.6106 | 1214221.9001
97 | 2664047.77 | 1214246.3097 | 2664048.4203 | 1214270.3018
98 | 2664048.4203 | 1214270.3018 | 2664048.5876 | 1214276.4754 | 2664049.5488 | 1214283.8569 | 2664050.8432 | 1214288.8552
99 | 2664050.8432 | 1214288.8552 | 2664052.7795 | 1214296.3327 | 2664059.5619 | 1214314.0164 | 2664059.5316 | 1214316.829 | 2664058.5258 | 1214319.253 | 2664054.2227 | 1214321.7639 | 2664050.7702 | 1214323.362
100 | 2663927.1826 | 1214125.1239 | 2663934.3473 | 1214132.0049
101 | 2663934.3473 | 1214132.0049 | 2663917.6474 | 1214149.821
102 | 2663927.1826 | 1214125.1239 | 2663935.959 | 1214115.4057
103 | 2663917.6474 | 1214149.821 | 2663898.2954 | 1214170.4665
104 | 2663943.5707 | 1214106.9772 | 2663935.959 | 1214115.4057
105 | 2663897.0772 | 1214130.8435 | 2663877.8648 | 1214151.0371
106 | 2663943.5707 | 1214106.9772 | 2663947.7175 | 1214110.8861
107 | 2663943.5707 | 1214106.9772 | 2663937.9731 | 1214101.7016
108 | 2663921.2226 | 1214085.9147 | 2663913.3302 | 1214078.4764
109 | 2663921.2226 | 1214085.9147 | 2663929.4758 | 1214093.6932
110 | 2663937.9731 | 1214101.7016 | 2663929.4758 | 1214093.6932
111 | 2663956.7856 | 1214119.4341 | 2663947.7175 | 1214110.8861
112 | 2663966.3529 | 1214128.4527 | 2663966.064 | 1214128.1804
113 | 2663973.8138 | 1214135.4858 | 2663966.3529 | 1214128.4527
114 | 2663966.064 | 1214128.1804 | 2663957.8351 | 1214120.4235
115 | 2663956.7856 | 1214119.4341 | 2663957.8351 | 1214120.4235

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2663884.5775 | 1214230.9621
1 | 2663872.9977 | 1214220.0131
2 | 2663897.3672 | 1214243.0551
3 | 2663858.3053 | 1214206.1189
4 | 2663837.3035 | 1214215.3948
5 | 2663911.2411 | 1214256.5696
6 | 2663878.3906 | 1214262.9403
7 | 2663928.1583 | 1214211.5518
8 | 2663844.8985 | 1214193.4403
9 | 2663840.2915 | 1214246.4415
10 | 2663923.8413 | 1214268.8435
11 | 2663957.4601 | 1214181.5722
12 | 2663832.0775 | 1214181.3177
13 | 2663825.1477 | 1214213.6726
14 | 2663883.6716 | 1214311.206
15 | 2663905.2334 | 1214288.4673
16 | 2663886.257 | 1214318.7162
17 | 2663838.3546 | 1214266.6042
18 | 2663946.857 | 1214158.9112
19 | 2663829.0978 | 1214344.3774
20 | 2663855.1807 | 1214358.1189
21 | 2663872.1931 | 1214336.9212
22 | 2663799.7395 | 1214346.4406
23 | 2663854.8406 | 1214327.2826
24 | 2663782.5544 | 1214321.3904
25 | 2663785.6918 | 1214331.9369
26 | 2663821.0742 | 1214323.8099
27 | 2663757.1318 | 1214298.6671
28 | 2663775.5184 | 1214336.5199
29 | 2663911.8669 | 1214335.1229
30 | 2663761.9647 | 1214302.9575
31 | 2664051.2766 | 1214208.1592
32 | 2664051.3276 | 1214228.0666
33 | 2664053.5416 | 1214178.757
34 | 2664051.3882 | 1214251.685
35 | 2664049.5714 | 1214177.8472
36 | 2664051.973 | 1214279.705
37 | 2664046.962 | 1214201.388
38 | 2664041.3074 | 1214175.6265
39 | 2664117.7937 | 1214289.3713
40 | 2664128.1395 | 1214303.9245
41 | 2664104.2037 | 1214297.2608
42 | 2664066.1045 | 1214319.3789
43 | 2664047.1271 | 1214222.5903
44 | 2664035.4962 | 1214174.0648
45 | 2664139.737 | 1214324.1061
46 | 2664083.279 | 1214309.4084
47 | 2663934.2586 | 1214354.1413
48 | 2663943.293 | 1214344.7368
49 | 2663950.8357 | 1214294.9602
50 | 2663939.7235 | 1214306.4128
51 | 2663958.0205 | 1214287.5765
52 | 2664083.1923 | 1214309.4587
53 | 2664102.5292 | 1214353.0397
54 | 2663922.5026 | 1214324.1613
55 | 2663745.1572 | 1214278.5747
56 | 2663769.8233 | 1214225.0818
57 | 2663767.7801 | 1214223.2316
58 | 2663783.9337 | 1214237.86
59 | 2663800.6966 | 1214220.8288
60 | 2663785.5047 | 1214201.7767
61 | 2663797.6109 | 1214189.6334
62 | 2663813.5363 | 1214173.6592
63 | 2663818.2578 | 1214168.2508
64 | 2663947.6724 | 1214340.1781
65 | 2663960.4243 | 1214326.904
66 | 2663956.0467 | 1214331.4609
67 | 2663935.3224 | 1214310.9487
68 | 2663962.5933 | 1214282.8772
69 | 2663983.4949 | 1214173.2796
70 | 2663965.1835 | 1214161.6415
71 | 2663990.013 | 1214161.8425
72 | 2663954.2923 | 1214151.175
73 | 2663936.9292 | 1214169.2385
74 | 2663971.4617 | 1214273.7632
75 | 2663966.9868 | 1214278.362
76 | 2663983.1628 | 1214272.6814
77 | 2663983.1296 | 1214272.4437
78 | 2664021.5741 | 1214336.8769
79 | 2664041.2118 | 1214327.7866
80 | 2663926.9029 | 1214319.6262
81 | 2664011.3665 | 1214112.7746
82 | 2664007.6141 | 1214110.6775
83 | 2664005.8695 | 1214123.3243
84 | 2664004.3978 | 1214108.8752
85 | 2663911.9804 | 1214110.5179
86 | 2663914.2967 | 1214112.7448
87 | 2663983.5219 | 1214078.266
88 | 2664011.7559 | 1214167.6853
89 | 2664011.2536 | 1214167.5503
90 | 2663983.8239 | 1214196.4081
91 | 2663982.6106 | 1214221.9001
92 | 2664047.77 | 1214246.3097
93 | 2664048.4203 | 1214270.3018
94 | 2664050.8432 | 1214288.8552
95 | 2664050.7702 | 1214323.362
96 | 2663931.1427 | 1214315.2565
97 | 2663934.3473 | 1214132.0049
98 | 2663917.3573 | 1214189.598
99 | 2663951.8903 | 1214335.7875
100 | 2663927.1826 | 1214125.1239
101 | 2663917.6474 | 1214149.821
102 | 2663935.959 | 1214115.4057
103 | 2663898.2954 | 1214170.4665
104 | 2663897.0772 | 1214130.8435
105 | 2663877.8648 | 1214151.0371
106 | 2663943.5707 | 1214106.9772
107 | 2663921.2226 | 1214085.9147
108 | 2663913.3302 | 1214078.4764
109 | 2663929.4758 | 1214093.6932
110 | 2663937.9731 | 1214101.7016
111 | 2663947.7175 | 1214110.8861
112 | 2663966.3529 | 1214128.4527
113 | 2663966.064 | 1214128.1804
114 | 2663973.8138 | 1214135.4858
115 | 2663957.8351 | 1214120.4235
116 | 2663956.7856 | 1214119.4341
117 | 2663872.9977 | 1214220.0131

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 1 | 0 | -0.3776 | -0.095267
1 | 0.99864 | -0.026013 | 0 | 0
2 | 0.9985 | -0.02865 | 0 | 0
3 | 0.99724 | -0.052959 | 0.010781 | 0.002702
4 | 0.99784 | -0.041522 | 0 | 0
5 | 0.99767 | -0.044524 | 0.0087043 | 0.0021815
6 | 0.99812 | -0.035866 | 0.015013 | 0.0037625
7 | 0.9962 | -0.072654 | 0.0031738 | 0.00079542
8 | 0.99614 | -0.07412 | 0 | 0
9 | 0.9972 | -0.053824 | 0.014044 | 0.0035199
10 | 0.9963 | -0.070738 | 0 | 0
11 | 0.99405 | -0.11394 | 0 | 0
12 | 0.99542 | -0.087942 | 0.010154 | 0.0025449
13 | 0.9956 | -0.084451 | 0.020792 | 0.0052109
14 | 0.99217 | -0.15011 | 0 | 0
15 | 0.99419 | -0.11118 | 0.014668 | 0.0036762
16 | 0.99147 | -0.16346 | 0 | 0
17 | 0.99714 | -0.05501 | 0.0033337 | 0.0008355
18 | 0.99242 | -0.14539 | 0 | 0
19 | 0.98921 | -0.20726 | 0.008211 | 0.0020579
20 | 0.98943 | -0.20295 | 0 | 0
21 | 0.99044 | -0.18339 | 0 | 0
22 | 0.98653 | -0.25937 | 0 | 0
23 | 0.99029 | -0.18634 | 0.0083588 | 0.0020949
24 | 0.98624 | -0.26503 | 0.0045912 | 0.0011507
25 | 0.98584 | -0.27271 | 0 | 0
26 | 0.98637 | -0.26242 | 0.0053121 | 0.0013313
27 | 0.98539 | -0.28164 | 0.011319 | 0.0028368
28 | 0.98579 | -0.27382 | 0.0053274 | 0.0013352
29 | 0.9908 | -0.17656 | 0 | 0
30 | 0.98609 | -0.26787 | 0.0027185 | 0.00068132
31 | 0.98974 | -0.19739 | 0.0026643 | 0.00066773
32 | 0.98962 | -0.19974 | 0.0021315 | 0.0005342
33 | 0.98994 | -0.19341 | 0 | 0
34 | 0.98942 | -0.20349 | 0.0024619 | 0.000617
35 | 0.98997 | -0.19287 | 0 | 0
36 | 0.98903 | -0.21116 | 0.0018585 | 0.00046578
37 | 0.98958 | -0.2005 | 0.0022999 | 0.00057642
38 | 0.99008 | -0.1908 | 0.00094063 | 0.00023575
39 | 0.9881 | -0.22932 | 0 | 0
40 | 0.98802 | -0.23074 | 0.001617 | 0.00040526
41 | 0.98816 | -0.22807 | 0.0020667 | 0.00051797
42 | 0.9885 | -0.22138 | 0 | 0
43 | 0.98927 | -0.20646 | 0.0030734 | 0.00077026
44 | 0.99015 | -0.18932 | 0.0018012 | 0.00045144
45 | 0.98796 | -0.2319 | 0.002813 | 0.000705
46 | 0.9883 | -0.22527 | 0.0015685 | 0.00039311
47 | 0.99064 | -0.1797 | 0 | 0
48 | 0.99057 | -0.1811 | 0.0012348 | 0.00030946
49 | 0.99018 | -0.1886 | 0 | 0
50 | 0.9903 | -0.18619 | 0.0021723 | 0.00054443
51 | 0.9901 | -0.19015 | 0.0022237 | 0.00055731
52 | 0.9883 | -0.22525 | 0.0029027 | 0.00072748
53 | 0.98839 | -0.22364 | 0.0025278 | 0.00063352
54 | 0.99058 | -0.18074 | 0.0012338 | 0.00030921
55 | 0.98601 | -0.26947 | 0.0030044 | 0.00075297
56 | 0.99266 | -0.14125 | 0.0076079 | 0.0019067
57 | 0.99266 | -0.14134 | 0.0019284 | 0.00048331
58 | 0.99283 | -0.13804 | 0.0081829 | 0.0020508
59 | 0.99321 | -0.13055 | 0 | 0
60 | 0.99361 | -0.12286 | 0 | 0
61 | 0.99389 | -0.11749 | 0.016687 | 0.0041822
62 | 0.9946 | -0.10381 | 0 | 0
63 | 0.99482 | -0.099461 | 0 | 0
64 | 0.99054 | -0.18164 | 0.0012125 | 0.00030389
65 | 0.9905 | -0.18243 | 0.0012681 | 0.00031782
66 | 0.9905 | -0.18229 | 0.0011782 | 0.00029528
67 | 0.99036 | -0.185 | 0.0011792 | 0.00029553
68 | 0.99006 | -0.19088 | 0.0020589 | 0.000516
69 | 0.99113 | -0.17038 | 0 | 0
70 | 0.9916 | -0.16125 | 0.0032688 | 0.00081925
71 | 0.99082 | -0.17649 | 0 | 0
72 | 0.99194 | -0.15474 | 0 | 0
73 | 0.99234 | -0.14707 | 0.0099485 | 0.0024933
74 | 0.99002 | -0.19159 | 0.0021359 | 0.00053531
75 | 0.99004 | -0.19135 | 0.0020545 | 0.00051492
76 | 0.99002 | -0.19198 | 0.0020817 | 0.00052171
77 | 0.99002 | -0.19197 | 0.0054086 | 0.0013555
78 | 0.98826 | -0.22607 | 0.0029352 | 0.00073563
79 | 0.98832 | -0.22494 | 0.0017547 | 0.00043977
80 | 0.9905 | -0.18233 | 0.0012125 | 0.00030389
81 | 0.99064 | -0.17982 | 0 | 0
82 | 0.99062 | -0.18027 | 0 | 0
83 | 0.99071 | -0.17857 | 0.0025197 | 0.0006315
84 | 0.9906 | -0.18066 | 0.0033297 | 0.0008345
85 | 0.99103 | -0.17243 | 0.0025202 | 0.00063162
86 | 0.99103 | -0.17229 | 0 | 0
87 | 0.99051 | -0.18246 | 0.0025857 | 0.00064804
88 | 0.99048 | -0.18299 | 0.0028221 | 0.00070728
89 | 0.99049 | -0.18284 | 0.0025122 | 0.00062961
90 | 0.99062 | -0.18035 | 0.0016202 | 0.00040606
91 | 0.99037 | -0.18524 | 0.0032697 | 0.00081947
92 | 0.98899 | -0.21184 | 0.0020167 | 0.00050542
93 | 0.98876 | -0.21642 | 0.0018826 | 0.00047182
94 | 0.98861 | -0.21938 | 0.0024098 | 0.00060395
95 | 0.98837 | -0.22405 | 0.00172 | 0.00043108
96 | 0.99043 | -0.18373 | 0.0011443 | 0.00028678
97 | 0.99131 | -0.16699 | 0 | 0
98 | 0.99225 | -0.14873 | 0.0099474 | 0.0024931
99 | 0.99052 | -0.18203 | 0.0011443 | 0.00028678
100 | 0.99114 | -0.17014 | 0 | 0
101 | 0.99115 | -0.17007 | 0.010074 | 0.0025247
102 | 0.99101 | -0.17272 | 0.0029055 | 0.00072819
103 | 0.99105 | -0.17196 | 0.011257 | 0.0028213
104 | 0.99063 | -0.1802 | 0.0089204 | 0.0022357
105 | 0.9904 | -0.18462 | 0.0089188 | 0.0022352
106 | 0.99091 | -0.17477 | 0 | 0
107 | 0.99075 | -0.17769 | 0.0022206 | 0.00055654
108 | 0.99073 | -0.17812 | 0.0022221 | 0.00055691
109 | 0.9908 | -0.1768 | 0.0023595 | 0.00059135
110 | 0.99087 | -0.17539 | 0.0022946 | 0.00057508
111 | 0.99087 | -0.17549 | 0.0035192 | 0.000882
112 | 0.99075 | -0.17779 | 0.0032443 | 0.0008131
113 | 0.99075 | -0.17773 | 0.0028708 | 0.00071949
114 | 0.9907 | -0.17885 | 0.0058382 | 0.0014632
115 | 0.99079 | -0.17693 | 0.0028664 | 0.00071839
116 | 0.9908 | -0.1768 | 0.0029864 | 0.00074847
117 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.093923 | 0.023695 | -0.093807 | -0.023621 | 0.00011682 | 7.4558e-05 | 0.13981 | 0.13981 | 0.13981 | 1 | 0 | 0.99864 | -0.026013 | 38.4106
1 | 0.28202 | 0.071572 | -0.28164 | -0.071324 | 0.00038806 | 0.00024767 | 0.41997 | 0.41997 | 0.41997 | 1 | 0 | 0.9985 | -0.02865 | 38.4589
2 | 0.076405 | 0.019252 | -0.076307 | -0.019189 | 9.8349e-05 | 6.2679e-05 | 0.11388 | 0.11388 | 0.11388 | 0.99864 | -0.026013 | 0.99724 | -0.052959 | 31.2866
3 | 0.017401 | 0.0043688 | -0.017388 | -0.0043612 | 1.2865e-05 | 7.5664e-06 | 0.025931 | 0.025932 | 0.025932 | 0.99864 | -0.026013 | 0.99784 | -0.041522 | 7.124
4 | 0.094408 | 0.02394 | -0.094336 | -0.023894 | 7.1985e-05 | 4.5564e-05 | 0.14079 | 0.14079 | 0.14079 | 0.9985 | -0.02865 | 0.99767 | -0.044524 | 19.3395
5 | 0.015018 | 0.0037655 | -0.015013 | -0.0037625 | 5.1632e-06 | 2.9451e-06 | 0.022381 | 0.022381 | 0.022381 | 0.9985 | -0.02865 | 0.99812 | -0.035866 | 6.1487
6 | 0.17221 | 0.043619 | -0.17185 | -0.043388 | 0.00036313 | 0.00023068 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.9985 | -0.02865 | 0.9962 | -0.072654 | 23.5165
7 | 0.065526 | 0.016487 | -0.06546 | -0.016445 | 6.618e-05 | 4.2115e-05 | 0.097796 | 0.097797 | 0.097797 | 0.99724 | -0.052959 | 0.99614 | -0.07412 | 26.8672
8 | 0.017388 | 0.0043612 | -0.017378 | -0.0043552 | 1.019e-05 | 5.9942e-06 | 0.025932 | 0.025932 | 0.025932 | 0.99784 | -0.041522 | 0.9972 | -0.053824 | 7.1241
9 | 0.085632 | 0.021713 | -0.085524 | -0.021644 | 0.00010775 | 6.8732e-05 | 0.12781 | 0.12781 | 0.12781 | 0.99767 | -0.044524 | 0.9963 | -0.070738 | 35.1124
10 | 0.16867 | 0.042593 | -0.16834 | -0.042381 | 0.00033293 | 0.00021144 | 0.25206 | 0.25206 | 0.25206 | 0.9962 | -0.072654 | 0.99405 | -0.11394 | 23.0824
11 | 0.044658 | 0.011228 | -0.044628 | -0.011209 | 2.9457e-05 | 1.8623e-05 | 0.066722 | 0.066722 | 0.066722 | 0.99614 | -0.07412 | 0.99542 | -0.087942 | 18.3302
12 | 0.020802 | 0.0052171 | -0.020792 | -0.0052109 | 1.0239e-05 | 6.1849e-06 | 0.031075 | 0.031075 | 0.031075 | 0.99614 | -0.07412 | 0.9956 | -0.084451 | 8.5371
13 | 0.0033339 | 0.00083536 | -0.0033337 | -0.0008355 | 1.8837e-07 | -1.4422e-07 | 0.0049747 | 0.0049748 | 0.0049748 | 0.9972 | -0.053824 | 0.99714 | -0.05501 | 1.3667
14 | 0.085524 | 0.021644 | -0.085359 | -0.021538 | 0.00016566 | 0.00010567 | 0.12781 | 0.12781 | 0.12781 | 0.9963 | -0.070738 | 0.99419 | -0.11118 | 35.1124
15 | 0.16834 | 0.042381 | -0.16809 | -0.042221 | 0.00025269 | 0.00016049 | 0.25206 | 0.25206 | 0.25206 | 0.99405 | -0.11394 | 0.99242 | -0.14539 | 23.0824
16 | 0.034474 | 0.0086645 | -0.034455 | -0.0086526 | 1.8947e-05 | 1.1879e-05 | 0.051542 | 0.051542 | 0.051542 | 0.99542 | -0.087942 | 0.99482 | -0.099461 | 14.16
17 | -0.070559 | -0.017778 | 0.07069 | 0.017862 | 0.00013167 | 8.3866e-05 | 0.10585 | 0.10585 | 0.10585 | 0.99217 | -0.15011 | 0.99419 | -0.11118 | 29.081
18 | 0.070559 | 0.017778 | -0.070514 | -0.01775 | 4.5016e-05 | 2.8672e-05 | 0.10585 | 0.10585 | 0.10585 | 0.99217 | -0.15011 | 0.99147 | -0.16346 | 29.081
19 | 0.021476 | 0.0053891 | -0.021463 | -0.0053809 | 1.3403e-05 | 8.1344e-06 | 0.032234 | 0.032234 | 0.032234 | 0.99147 | -0.16346 | 0.9908 | -0.17656 | 8.8555
20 | 0.049037 | 0.01236 | -0.048991 | -0.012331 | 4.6713e-05 | 2.9601e-05 | 0.073621 | 0.073621 | 0.073621 | 0.99147 | -0.16346 | 0.99044 | -0.18339 | 20.2256
21 | 0.14819 | 0.037235 | -0.14812 | -0.037193 | 6.615e-05 | 4.1921e-05 | 0.22223 | 0.22223 | 0.22223 | 0.99242 | -0.14539 | 0.99194 | -0.15474 | 20.3503
22 | 0.019898 | 0.0049863 | -0.019897 | -0.0049858 | 1.5939e-06 | 4.6484e-07 | 0.029835 | 0.029835 | 0.029835 | 0.99242 | -0.14539 | 0.99234 | -0.14707 | 2.7321
23 | -0.008211 | -0.0020579 | 0.0082127 | 0.0020586 | 1.6866e-06 | 7.0084e-07 | 0.012351 | 0.012351 | 0.012351 | 0.98921 | -0.20726 | 0.98943 | -0.20295 | 3.3932
24 | -0.040593 | -0.010212 | 0.040631 | 0.010235 | 3.7965e-05 | 2.3948e-05 | 0.061061 | 0.061061 | 0.061061 | 0.98943 | -0.20295 | 0.99044 | -0.18339 | 16.7751
25 | 0.03238 | 0.0081529 | -0.032293 | -0.0080985 | 8.7094e-05 | 5.4486e-05 | 0.04871 | 0.048711 | 0.048711 | 0.98943 | -0.20295 | 0.98653 | -0.25937 | 13.382
26 | 0.00836 | 0.0020954 | -0.0083588 | -0.0020949 | 1.1743e-06 | 4.961e-07 | 0.01256 | 0.01256 | 0.01256 | 0.99044 | -0.18339 | 0.99029 | -0.18634 | 3.4506
27 | 0.010318 | 0.0025863 | -0.010315 | -0.0025849 | 2.7818e-06 | 1.3894e-06 | 0.015563 | 0.015563 | 0.015563 | 0.98653 | -0.25937 | 0.98624 | -0.26503 | 4.2756
28 | 0.016662 | 0.0041808 | -0.016652 | -0.0041746 | 1.0593e-05 | 6.2092e-06 | 0.025134 | 0.025134 | 0.025134 | 0.98653 | -0.25937 | 0.98584 | -0.27271 | 6.905
29 | 0.0053129 | 0.0013314 | -0.0053121 | -0.0013313 | 7.7244e-07 | 8.4877e-08 | 0.0080135 | 0.0080137 | 0.0080137 | 0.98653 | -0.25937 | 0.98637 | -0.26242 | 2.2016
30 | 0.0057239 | 0.0014342 | -0.0057231 | -0.0014341 | 7.729e-07 | 1.4207e-07 | 0.008636 | 0.0086361 | 0.0086361 | 0.98624 | -0.26503 | 0.98609 | -0.26787 | 2.3726
31 | 0.011324 | 0.0028394 | -0.011319 | -0.0028368 | 4.8173e-06 | 2.5227e-06 | 0.017093 | 0.017093 | 0.017093 | 0.98584 | -0.27271 | 0.98539 | -0.28164 | 4.6958
32 | 0.0053277 | 0.0013352 | -0.0053274 | -0.0013352 | 2.8217e-07 | 3.2235e-08 | 0.0080415 | 0.0080416 | 0.0080416 | 0.98584 | -0.27271 | 0.98579 | -0.27382 | 2.2092
33 | 0.015423 | 0.0038676 | -0.01542 | -0.0038658 | 3.0732e-06 | 1.7702e-06 | 0.023164 | 0.023164 | 0.023164 | 0.9908 | -0.17656 | 0.99058 | -0.18074 | 6.3638
34 | 0.0060394 | 0.0015134 | -0.0060385 | -0.0015132 | 9.0484e-07 | 2.0142e-07 | 0.0090701 | 0.0090702 | 0.0090702 | 0.9908 | -0.17656 | 0.99064 | -0.1797 | 2.4918
35 | 0.0030046 | 0.00075274 | -0.0030044 | -0.00075297 | 2.2978e-07 | -2.3316e-07 | 0.0045339 | 0.004534 | 0.004534 | 0.98609 | -0.26787 | 0.98601 | -0.26947 | 1.2456
36 | 0.019969 | 0.0050089 | -0.019967 | -0.0050082 | 2.2432e-06 | 6.6821e-07 | 0.030024 | 0.030024 | 0.030024 | 0.98974 | -0.19739 | 0.98962 | -0.19974 | 2.7495
37 | -0.022633 | -0.0056766 | 0.022638 | 0.0056782 | 4.2877e-06 | 1.6018e-06 | 0.034029 | 0.034029 | 0.034029 | 0.98974 | -0.19739 | 0.98994 | -0.19341 | 3.1163
38 | 0.017835 | 0.004474 | -0.017832 | -0.0044726 | 3.1853e-06 | 1.4318e-06 | 0.026819 | 0.026819 | 0.026819 | 0.98962 | -0.19974 | 0.98942 | -0.20349 | 3.684
39 | -0.022638 | -0.0056782 | 0.022638 | 0.0056784 | 5.8796e-07 | 2.1962e-07 | 0.034029 | 0.034029 | 0.034029 | 0.98994 | -0.19341 | 0.98997 | -0.19287 | 3.1162
40 | 0.01537 | 0.0038556 | -0.015365 | -0.0038523 | 5.6223e-06 | 3.2381e-06 | 0.023117 | 0.023117 | 0.023117 | 0.98942 | -0.20349 | 0.98903 | -0.21116 | 6.3508
41 | 0.018112 | 0.0045446 | -0.018105 | -0.0045407 | 6.5902e-06 | 3.913e-06 | 0.027226 | 0.027226 | 0.027226 | 0.98997 | -0.19287 | 0.98958 | -0.2005 | 7.4797
42 | -0.04075 | -0.010223 | 0.040754 | 0.010225 | 4.0134e-06 | 2.2385e-06 | 0.061255 | 0.061255 | 0.061255 | 0.98997 | -0.19287 | 0.99008 | -0.1908 | 5.6094
43 | 0.013506 | 0.0033866 | -0.0135 | -0.0033829 | 6.5751e-06 | 3.6634e-06 | 0.020321 | 0.020321 | 0.020321 | 0.98903 | -0.21116 | 0.9885 | -0.22138 | 5.5827
44 | 0.015805 | 0.0039643 | -0.015801 | -0.0039617 | 4.4919e-06 | 2.6025e-06 | 0.023768 | 0.023768 | 0.023768 | 0.98958 | -0.2005 | 0.98927 | -0.20646 | 6.5296
45 | -0.041695 | -0.010461 | 0.041698 | 0.010463 | 2.9541e-06 | 1.6584e-06 | 0.062668 | 0.062668 | 0.062668 | 0.99008 | -0.1908 | 0.99015 | -0.18932 | 5.7389
46 | 0.0044305 | 0.00111 | -0.0044302 | -0.0011101 | 2.9951e-07 | -3.8113e-08 | 0.0066719 | 0.006672 | 0.006672 | 0.9881 | -0.22932 | 0.98802 | -0.23074 | 1.833
47 | -0.0044305 | -0.00111 | 0.0044307 | 0.00111 | 2.6231e-07 | -3.3412e-08 | 0.0066719 | 0.0066718 | 0.0066719 | 0.9881 | -0.22932 | 0.98816 | -0.22807 | 1.8329
48 | 0.0028132 | 0.00070481 | -0.002813 | -0.000705 | 1.5669e-07 | -1.9782e-07 | 0.0042367 | 0.0042368 | 0.0042368 | 0.98802 | -0.23074 | 0.98796 | -0.2319 | 1.164
49 | -0.0064974 | -0.001628 | 0.0064983 | 0.0016282 | 8.6853e-07 | 2.4586e-07 | 0.009784 | 0.0097839 | 0.009784 | 0.98816 | -0.22807 | 0.9883 | -0.22527 | 2.6879
50 | 0.010972 | 0.0027498 | -0.01097 | -0.0027488 | 2.0211e-06 | 1.0403e-06 | 0.016516 | 0.016516 | 0.016516 | 0.9885 | -0.22138 | 0.9883 | -0.22525 | 4.5373
51 | 0.0025281 | 0.00063306 | -0.0025278 | -0.00063352 | 2.7101e-07 | -4.6622e-07 | 0.0038054 | 0.0038056 | 0.0038056 | 0.9885 | -0.22138 | 0.98839 | -0.22364 | 1.0455
52 | 0.012728 | 0.0031914 | -0.012724 | -0.0031896 | 3.2614e-06 | 1.7827e-06 | 0.019145 | 0.019145 | 0.019145 | 0.98927 | -0.20646 | 0.98899 | -0.21184 | 5.2596
53 | -0.043499 | -0.010914 | 0.043512 | 0.010922 | 1.3133e-05 | 7.4562e-06 | 0.065375 | 0.065375 | 0.065375 | 0.99015 | -0.18932 | 0.99048 | -0.18299 | 5.9867
54 | -0.0080668 | -0.0020213 | 0.0080669 | 0.0020213 | 5.5448e-09 | 2.266e-09 | 0.012146 | 0.012146 | 0.012146 | 0.9883 | -0.22527 | 0.9883 | -0.22525 | 3.3367
55 | 0.0060385 | 0.0015132 | -0.0060381 | -0.0015131 | 4.0233e-07 | 8.9602e-08 | 0.0090702 | 0.0090703 | 0.0090703 | 0.99064 | -0.1797 | 0.99057 | -0.1811 | 2.4918
56 | 0.0048033 | 0.0012036 | -0.0048032 | -0.0012036 | 1.2342e-07 | -2.3861e-09 | 0.0072154 | 0.0072155 | 0.0072155 | 0.99057 | -0.1811 | 0.99054 | -0.18164 | 1.9823
57 | -0.008474 | -0.0021238 | 0.0084749 | 0.0021242 | 9.7042e-07 | 4.1578e-07 | 0.012734 | 0.012734 | 0.012734 | 0.99018 | -0.1886 | 0.9903 | -0.18619 | 3.4985
58 | 0.008474 | 0.0021238 | -0.0084733 | -0.0021235 | 6.2652e-07 | 2.6846e-07 | 0.012734 | 0.012735 | 0.012735 | 0.99018 | -0.1886 | 0.9901 | -0.19015 | 3.4985
59 | -0.010647 | -0.0026686 | 0.010648 | 0.0026689 | 6.0661e-07 | 3.0691e-07 | 0.015998 | 0.015998 | 0.015998 | 0.9903 | -0.18619 | 0.99036 | -0.185 | 4.3952
60 | 0.0062497 | 0.0015662 | -0.0062494 | -0.0015661 | 2.1692e-07 | 5.4505e-08 | 0.0093926 | 0.0093926 | 0.0093926 | 0.9901 | -0.19015 | 0.99006 | -0.19088 | 2.5804
61 | 0.014187 | 0.0035566 | -0.014185 | -0.003556 | 1.0762e-06 | 6.0741e-07 | 0.021311 | 0.021311 | 0.021311 | 0.99058 | -0.18074 | 0.9905 | -0.18233 | 5.8546
62 | 0.0019284 | 0.00048328 | -0.0019284 | -0.00048331 | 8.6379e-09 | -3.0106e-08 | 0.0028908 | 0.0028908 | 0.0028908 | 0.99266 | -0.14125 | 0.99266 | -0.14134 | 0.79417
63 | -0.0095363 | -0.00239 | 0.0095378 | 0.0023907 | 1.4588e-06 | 6.8748e-07 | 0.014295 | 0.014295 | 0.014295 | 0.99266 | -0.14125 | 0.99283 | -0.13804 | 3.9272
64 | -0.017721 | -0.0044415 | 0.017727 | 0.0044452 | 6.3212e-06 | 3.7364e-06 | 0.026559 | 0.026559 | 0.026559 | 0.99283 | -0.13804 | 0.99321 | -0.13055 | 7.2965
65 | -0.017727 | -0.0044452 | 0.017734 | 0.0044491 | 6.5045e-06 | 3.8445e-06 | 0.026559 | 0.026559 | 0.026559 | 0.99321 | -0.13055 | 0.99361 | -0.12286 | 7.2965
66 | -0.017734 | -0.0044491 | 0.017738 | 0.0044518 | 4.5357e-06 | 2.6807e-06 | 0.026559 | 0.026559 | 0.026559 | 0.99361 | -0.12286 | 0.99389 | -0.11749 | 7.2964
67 | -0.034425 | -0.008634 | 0.034448 | 0.0086481 | 2.2472e-05 | 1.4089e-05 | 0.051543 | 0.051543 | 0.051543 | 0.99389 | -0.11749 | 0.9946 | -0.10381 | 14.1601
68 | -0.034448 | -0.0086481 | 0.034455 | 0.0086526 | 7.144e-06 | 4.4791e-06 | 0.051543 | 0.051542 | 0.051543 | 0.9946 | -0.10381 | 0.99482 | -0.099461 | 14.16
69 | 0.0035907 | 0.00089971 | -0.0035906 | -0.00089975 | 6.6428e-08 | -3.5855e-08 | 0.005394 | 0.005394 | 0.005394 | 0.99054 | -0.18164 | 0.99052 | -0.18203 | 1.4819
70 | -0.0012681 | -0.00031782 | 0.0012681 | 0.00031775 | 8.6001e-09 | -7.5828e-08 | 0.0019051 | 0.0019051 | 0.0019051 | 0.9905 | -0.18243 | 0.9905 | -0.18229 | 0.52338
71 | -0.0024463 | -0.00061303 | 0.0024463 | 0.00061297 | 3.0386e-08 | -5.7777e-08 | 0.003675 | 0.003675 | 0.003675 | 0.9905 | -0.18229 | 0.99052 | -0.18203 | 1.0096
72 | -0.011827 | -0.0029645 | 0.011828 | 0.0029648 | 7.1078e-07 | 3.7766e-07 | 0.01777 | 0.01777 | 0.01777 | 0.99036 | -0.185 | 0.99043 | -0.18373 | 4.8819
73 | 0.0041906 | 0.0010501 | -0.0041905 | -0.0010502 | 9.3715e-08 | -2.1038e-08 | 0.0062982 | 0.0062982 | 0.0062982 | 0.99006 | -0.19088 | 0.99004 | -0.19135 | 1.7303
74 | -0.069706 | -0.017498 | 0.069736 | 0.017516 | 3.0366e-05 | 1.8577e-05 | 0.10466 | 0.10466 | 0.10466 | 0.99113 | -0.17038 | 0.9916 | -0.16125 | 9.5844
75 | 0.069706 | 0.017498 | -0.069686 | -0.017485 | 2.0307e-05 | 1.2423e-05 | 0.10466 | 0.10466 | 0.10466 | 0.99113 | -0.17038 | 0.99082 | -0.17649 | 9.5844
76 | -0.073005 | -0.018336 | 0.073028 | 0.01835 | 2.2667e-05 | 1.3922e-05 | 0.10957 | 0.10957 | 0.10957 | 0.9916 | -0.16125 | 0.99194 | -0.15474 | 10.0336
77 | 0.012387 | 0.0031055 | -0.012385 | -0.0031049 | 2.2809e-06 | 5.546e-07 | 0.018604 | 0.018604 | 0.018604 | 0.99082 | -0.17649 | 0.99062 | -0.18035 | 2.5555
78 | 0.0084368 | 0.0021127 | -0.0084359 | -0.0021138 | 8.3697e-07 | -1.0758e-06 | 0.01267 | 0.01267 | 0.01267 | 0.99082 | -0.17649 | 0.99071 | -0.17857 | 1.1603
79 | 0.048862 | 0.012267 | -0.048847 | -0.012259 | 1.4807e-05 | 8.6271e-06 | 0.073388 | 0.073389 | 0.073389 | 0.99082 | -0.17649 | 0.99049 | -0.18284 | 6.7206
80 | 0.075095 | 0.018843 | -0.075051 | -0.018816 | 4.3826e-05 | 2.6979e-05 | 0.11266 | 0.11266 | 0.11266 | 0.99194 | -0.15474 | 0.99131 | -0.16699 | 10.3168
81 | 0.0099482 | 0.0024925 | -0.0099474 | -0.0024931 | 7.8555e-07 | -5.917e-07 | 0.014917 | 0.014918 | 0.014918 | 0.99234 | -0.14707 | 0.99225 | -0.14873 | 1.3661
82 | -0.0021359 | -0.00053531 | 0.0021359 | 0.00053525 | 2.4799e-08 | -6.6641e-08 | 0.0032103 | 0.0032103 | 0.0032103 | 0.99002 | -0.19159 | 0.99004 | -0.19135 | 0.88195
83 | -0.0020817 | -0.00052171 | 0.0020817 | 0.00052171 | 8.8119e-10 | -2.5231e-09 | 0.0031288 | 0.0031288 | 0.0031288 | 0.99002 | -0.19198 | 0.99002 | -0.19197 | 0.85955
84 | -0.0074903 | -0.0018772 | 0.0074927 | 0.0018781 | 2.4041e-06 | 8.8795e-07 | 0.011258 | 0.011258 | 0.011258 | 0.99002 | -0.19197 | 0.99037 | -0.18524 | 3.0929
85 | -0.0029352 | -0.00073563 | 0.0029353 | 0.00073545 | 1.5849e-07 | -1.7585e-07 | 0.0044195 | 0.0044194 | 0.0044195 | 0.98826 | -0.22607 | 0.98832 | -0.22494 | 1.2141
86 | -0.0046901 | -0.0011752 | 0.0046903 | 0.0011752 | 1.9694e-07 | -8.9373e-09 | 0.0070613 | 0.0070612 | 0.0070613 | 0.98832 | -0.22494 | 0.98837 | -0.22405 | 1.9399
87 | 0.012973 | 0.0032521 | -0.012972 | -0.0032516 | 8.6723e-07 | 4.7667e-07 | 0.019489 | 0.019489 | 0.019489 | 0.9905 | -0.18233 | 0.99043 | -0.18373 | 5.3542
88 | 0.0059159 | 0.0014822 | -0.0059157 | -0.0014822 | 1.27e-07 | 2.6058e-08 | 0.0088859 | 0.0088859 | 0.0088859 | 0.99064 | -0.17982 | 0.99062 | -0.18027 | 2.4412
89 | -0.0059159 | -0.0014822 | 0.0059162 | 0.0014823 | 3.5237e-07 | 7.2287e-08 | 0.0088859 | 0.0088858 | 0.0088859 | 0.99064 | -0.17982 | 0.99071 | -0.17857 | 2.4412
90 | 0.0059157 | 0.0014822 | -0.0059156 | -0.0014822 | 1.0917e-07 | 2.2402e-08 | 0.0088859 | 0.0088859 | 0.0088859 | 0.99062 | -0.18027 | 0.9906 | -0.18066 | 2.4412
91 | 0.0025859 | 0.00064768 | -0.0025857 | -0.00064804 | 2.2211e-07 | -3.6316e-07 | 0.0038843 | 0.0038844 | 0.0038844 | 0.9906 | -0.18066 | 0.99051 | -0.18246 | 1.0672
92 | -0.0025202 | -0.00063162 | 0.0025202 | 0.00063159 | 1.7253e-08 | -3.0359e-08 | 0.0037841 | 0.0037841 | 0.0037841 | 0.99103 | -0.17243 | 0.99103 | -0.17229 | 1.0396
93 | -0.020368 | -0.0051073 | 0.02037 | 0.005108 | 2.0861e-06 | 6.4531e-07 | 0.030583 | 0.030583 | 0.030583 | 0.99103 | -0.17229 | 0.99114 | -0.17014 | 2.8006
94 | 0.017848 | 0.0044757 | -0.017841 | -0.0044718 | 6.728e-06 | 3.9842e-06 | 0.026799 | 0.026799 | 0.026799 | 0.99103 | -0.17229 | 0.99063 | -0.1802 | 7.3624
95 | -0.046334 | -0.011629 | 0.046335 | 0.011629 | 3.1508e-07 | 1.8157e-07 | 0.069615 | 0.069615 | 0.069615 | 0.99048 | -0.18299 | 0.99049 | -0.18284 | 6.375
96 | 0.010765 | 0.0026989 | -0.010762 | -0.0026976 | 2.5041e-06 | 1.2739e-06 | 0.01617 | 0.016171 | 0.016171 | 0.99062 | -0.18035 | 0.99037 | -0.18524 | 4.4425
97 | 0.010708 | 0.0026842 | -0.010705 | -0.002683 | 2.3361e-06 | 1.1872e-06 | 0.016111 | 0.016111 | 0.016111 | 0.98899 | -0.21184 | 0.98876 | -0.21642 | 4.426
98 | 0.0088228 | 0.0022112 | -0.0088215 | -0.0022106 | 1.2418e-06 | 5.5386e-07 | 0.013278 | 0.013278 | 0.013278 | 0.98876 | -0.21642 | 0.98861 | -0.21938 | 3.6477
99 | 0.0064117 | 0.0016067 | -0.0064103 | -0.0016063 | 1.428e-06 | 3.8981e-07 | 0.0096506 | 0.0096508 | 0.0096508 | 0.98861 | -0.21938 | 0.98837 | -0.22405 | 2.6513
100 | 0.053717 | 0.013469 | -0.053709 | -0.013465 | 8.0616e-06 | 4.7759e-06 | 0.080635 | 0.080635 | 0.080635 | 0.99131 | -0.16699 | 0.99114 | -0.17014 | 7.3841
101 | 0.021335 | 0.0053466 | -0.021332 | -0.0053455 | 3.1305e-06 | 1.0592e-06 | 0.032025 | 0.032025 | 0.032025 | 0.99131 | -0.16699 | 0.99115 | -0.17007 | 2.9327
102 | 0.033338 | 0.0083567 | -0.033334 | -0.0083546 | 4.1006e-06 | 2.1181e-06 | 0.050052 | 0.050052 | 0.050052 | 0.99114 | -0.17014 | 0.99101 | -0.17272 | 4.5835
103 | 0.011258 | 0.0028208 | -0.011257 | -0.0028213 | 1.0105e-06 | -4.4729e-07 | 0.016902 | 0.016902 | 0.016902 | 0.99115 | -0.17007 | 0.99105 | -0.17196 | 1.5478
104 | 0.030429 | 0.0076264 | -0.030426 | -0.0076249 | 2.9635e-06 | 1.4577e-06 | 0.045689 | 0.04569 | 0.04569 | 0.99101 | -0.17272 | 0.99091 | -0.17477 | 4.184
105 | 0.0089206 | 0.0022361 | -0.0089188 | -0.0022352 | 1.8768e-06 | 8.4237e-07 | 0.0134 | 0.0134 | 0.0134 | 0.99063 | -0.1802 | 0.9904 | -0.18462 | 3.6813
106 | 0.021328 | 0.005345 | -0.021327 | -0.0053448 | 7.307e-07 | 2.4743e-07 | 0.032028 | 0.032028 | 0.032028 | 0.99091 | -0.17477 | 0.99087 | -0.17549 | 2.9329
107 | 0.0090978 | 0.0022799 | -0.0090976 | -0.0022799 | 2.6919e-07 | -2.5883e-08 | 0.013662 | 0.013662 | 0.013662 | 0.99091 | -0.17477 | 0.99087 | -0.17539 | 1.8766
108 | 0.0022222 | 0.0005568 | -0.0022221 | -0.00055691 | 4.53e-08 | -1.1067e-07 | 0.0033374 | 0.0033375 | 0.0033375 | 0.99075 | -0.17769 | 0.99073 | -0.17812 | 0.91689
109 | -0.0044428 | -0.0011133 | 0.004443 | 0.0011133 | 1.8935e-07 | -2.487e-08 | 0.0066726 | 0.0066725 | 0.0066726 | 0.99075 | -0.17769 | 0.9908 | -0.1768 | 1.8331
110 | -0.0068025 | -0.0017047 | 0.0068029 | 0.0017048 | 4.5699e-07 | 1.4208e-07 | 0.010216 | 0.010216 | 0.010216 | 0.9908 | -0.1768 | 0.99087 | -0.17539 | 2.8066
111 | 0.017808 | 0.0044628 | -0.017807 | -0.0044626 | 1.1141e-06 | 2.3148e-07 | 0.026743 | 0.026743 | 0.026743 | 0.99087 | -0.17549 | 0.9908 | -0.1768 | 2.449
112 | -0.0090828 | -0.0022763 | 0.0090828 | 0.0022764 | 2.7707e-08 | 1.262e-08 | 0.013642 | 0.013642 | 0.013642 | 0.99075 | -0.17779 | 0.99075 | -0.17773 | 3.7477
113 | 0.0058385 | 0.0014632 | -0.0058382 | -0.0014632 | 2.9565e-07 | 5.7187e-08 | 0.0087689 | 0.0087689 | 0.0087689 | 0.99075 | -0.17779 | 0.9907 | -0.17885 | 2.409
114 | -0.011954 | -0.0029958 | 0.011954 | 0.0029957 | 4.5561e-07 | -1.4531e-07 | 0.017953 | 0.017953 | 0.017953 | 0.99075 | -0.17773 | 0.99079 | -0.17693 | 1.6441
115 | -0.01482 | -0.0037141 | 0.014821 | 0.0037141 | 8.9319e-08 | 1.4369e-09 | 0.022258 | 0.022258 | 0.022258 | 0.99079 | -0.17693 | 0.9908 | -0.1768 | 2.0383

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.3913 | 0.098701

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.013701 | 0.0034338
1 | 0.010781 | 0.002702
2 | 0.0087043 | 0.0021815
3 | 0.015013 | 0.0037625
4 | 0.0031738 | 0.00079542
5 | 0.014044 | 0.0035199
6 | 0.010154 | 0.0025449
7 | 0.020792 | 0.0052109
8 | 0.014668 | 0.0036762
9 | 0.0033337 | 0.0008355
10 | 0.008211 | 0.0020579
11 | 0.0083588 | 0.0020949
12 | 0.0045912 | 0.0011507
13 | 0.0053121 | 0.0013313
14 | 0.011319 | 0.0028368
15 | 0.0053274 | 0.0013352
16 | 0.0027185 | 0.00068132
17 | 0.0026643 | 0.00066773
18 | 0.0021315 | 0.0005342
19 | 0.0024619 | 0.000617
20 | 0.0018585 | 0.00046578
21 | 0.0022999 | 0.00057642
22 | 0.00094063 | 0.00023575
23 | 0.001617 | 0.00040526
24 | 0.0020667 | 0.00051797
25 | 0.0030734 | 0.00077026
26 | 0.0018012 | 0.00045144
27 | 0.002813 | 0.000705
28 | 0.0015685 | 0.00039311
29 | 0.0012348 | 0.00030946
30 | 0.0021723 | 0.00054443
31 | 0.0022237 | 0.00055731
32 | 0.0029027 | 0.00072748
33 | 0.0025278 | 0.00063352
34 | 0.0012338 | 0.00030921
35 | 0.0030044 | 0.00075297
36 | 0.0076079 | 0.0019067
37 | 0.0019284 | 0.00048331
38 | 0.0081829 | 0.0020508
39 | 0.016687 | 0.0041822
40 | 0.0012125 | 0.00030389
41 | 0.0012681 | 0.00031782
42 | 0.0011782 | 0.00029528
43 | 0.0011792 | 0.00029553
44 | 0.0020589 | 0.000516
45 | 0.0032688 | 0.00081925
46 | 0.0099485 | 0.0024933
47 | 0.0021359 | 0.00053531
48 | 0.0020545 | 0.00051492
49 | 0.0020817 | 0.00052171
50 | 0.0054086 | 0.0013555
51 | 0.0029352 | 0.00073563
52 | 0.0017547 | 0.00043977
53 | 0.0012125 | 0.00030389
54 | 0.0025197 | 0.0006315
55 | 0.0033297 | 0.0008345
56 | 0.0025202 | 0.00063162
57 | 0.0025857 | 0.00064804
58 | 0.0028221 | 0.00070728
59 | 0.0025122 | 0.00062961
60 | 0.0016202 | 0.00040606
61 | 0.0032697 | 0.00081947
62 | 0.0020167 | 0.00050542
63 | 0.0018826 | 0.00047182
64 | 0.0024098 | 0.00060395
65 | 0.00172 | 0.00043108
66 | 0.0011443 | 0.00028678
67 | 0.0099474 | 0.0024931
68 | 0.0011443 | 0.00028678
69 | 0.010074 | 0.0025247
70 | 0.0029055 | 0.00072819
71 | 0.011257 | 0.0028213
72 | 0.0089204 | 0.0022357
73 | 0.0089188 | 0.0022352
74 | 0.0022206 | 0.00055654
75 | 0.0022221 | 0.00055691
76 | 0.0023595 | 0.00059135
77 | 0.0022946 | 0.00057508
78 | 0.0035192 | 0.000882
79 | 0.0032443 | 0.0008131
80 | 0.0028708 | 0.00071949
81 | 0.0058382 | 0.0014632
82 | 0.0028664 | 0.00071839
83 | 0.0029864 | 0.00074847

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1