## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1024-38_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1024-38_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1024-38_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1024-38_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1024-38_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1024-38_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1024-38_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1024-38_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1024-38_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1024-38_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1024-38_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1024-38_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1024-38_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1024-38_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1024-38_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1024-38_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1024-38_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1024-38_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1024-38_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1024-38_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1024-38_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1024-38_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1024-38_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1024-38_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1024-38_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1024-38_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1024-38_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1024-38_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1024-38_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1024-38_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1024-38_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1024-38_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1024-38_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1024-38_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1024-38_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1024-38_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1024-38_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1024-38_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1024-38_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1024-38_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1024-38_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1024-38_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1024-38_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1024-38_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1024-38_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1024-38_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1024-38_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1024-38_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1024-38_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1024-38_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1024-38_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1024-38_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1024-38_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1024-38_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1024-38_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1024-38_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1024-38_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1024-38_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1024-38_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1024-38_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1024-38_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1024-38_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1024-38_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1024-38_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1024-38_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1024-38_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1024-38_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1024-38_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1024-38_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1024-38_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1024-38_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1024-38_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1024-38_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1024-38_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1024-38_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1024-38_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1024-38_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1024-38_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1024-38_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1024-38_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1024-38_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1024-38_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1024-38_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1024-38_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1024-38_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1024-38_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1024-38_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1024-38_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1024-38_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1024-38_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1024-38_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1024-38_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1024-38_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1024-38_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1024-38_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1024-38_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1024-38_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1024-38_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1024-38_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1024-38_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_354_1_node_118 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1024-38_0_4_load_0 | 0 | 0.0036192 | 0.00090705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1024-38_0_4_load_1 | 1 | 0.0049143 | 0.0012316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1024-38_0_4_load_2 | 2 | 0.0011162 | 0.00027975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1024-38_0_4_load_3 | 3 | 0.0018303 | 0.00045872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1024-38_0_4_load_8 | 5 | 0.0022156 | 0.00055528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1024-38_0_4_load_6 | 6 | 0.00826 | 0.0020702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1024-38_0_4_load_4 | 7 | 0.017087 | 0.0042824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1024-38_0_4_load_5 | 8 | 0.011699 | 0.0029321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1024-38_0_4_load_53 | 12 | 0.0056486 | 0.0014157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1024-38_0_4_load_87 | 15 | 0.0077542 | 0.0019434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1024-38_0_4_load_88 | 17 | 0.0022788 | 0.00057111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1024-38_0_4_load_94 | 20 | 0.0085324 | 0.0021384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1024-38_0_4_load_91 | 22 | 0.0084708 | 0.002123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1024-38_0_4_load_93 | 24 | 0.016582 | 0.0041557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1024-38_0_4_load_89 | 26 | 0.0077511 | 0.0019426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1024-38_0_4_load_76 | 27 | 0.0088192 | 0.0022103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1024-38_0_4_load_81 | 28 | 0.0063419 | 0.0015894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1024-38_0_4_load_82 | 29 | 0.006521 | 0.0016343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1024-38_0_4_load_47 | 30 | 0.0076362 | 0.0019138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1024-38_0_4_load_90 | 33 | 0.0094137 | 0.0023593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1024-38_0_4_load_102 | 36 | 0.03048 | 0.0076391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1024-38_0_4_load_55 | 38 | 0.0040665 | 0.0010192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1024-38_0_4_load_54 | 40 | 0.0076145 | 0.0019084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1024-38_0_4_load_97 | 43 | 0.013815 | 0.0034623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1024-38_0_4_load_70 | 46 | 0.016728 | 0.0041925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1024-38_0_4_load_57 | 48 | 0.016334 | 0.0040937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1024-38_0_4_load_77 | 52 | 0.010799 | 0.0027066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1024-38_0_4_load_107 | 53 | 0.0072347 | 0.0018132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1024-38_0_4_load_67 | 56 | 0.0034682 | 0.00086921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1024-38_0_4_load_68 | 57 | 0.0035418 | 0.00088765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1024-38_0_4_load_65 | 61 | 0.0022259 | 0.00055786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1024-38_0_4_load_84 | 64 | 0.0047779 | 0.0011975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1024-38_0_4_load_48 | 65 | 0.008345 | 0.0020915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1024-38_0_4_load_63 | 67 | 0.0035619 | 0.00089269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1024-38_0_4_load_104 | 68 | 0.0042558 | 0.0010666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1024-38_0_4_load_99 | 69 | 0.0041757 | 0.0010465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1024-38_0_4_load_96 | 70 | 0.0044228 | 0.0011084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1024-38_0_4_load_72 | 72 | 0.0080215 | 0.0020104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1024-38_0_4_load_92 | 73 | 0.0084721 | 0.0021233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1024-38_0_4_load_75 | 74 | 0.0043022 | 0.0010782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1024-38_0_4_load_98 | 75 | 0.0062286 | 0.001561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1024-38_0_4_load_46 | 76 | 0.011136 | 0.002791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1024-38_0_4_load_74 | 77 | 0.0038977 | 0.00097686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1024-38_0_4_load_49 | 79 | 0.001931 | 0.00048397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1024-38_0_4_load_69 | 80 | 0.016723 | 0.0041911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1024-38_0_4_load_105 | 81 | 0.0057349 | 0.0014373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1024-38_0_4_load_62 | 82 | 0.0040556 | 0.0010164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1024-38_0_4_load_103 | 84 | 0.0047172 | 0.0011822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1024-38_0_4_load_79 | 85 | 0.0060163 | 0.0015078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1024-38_0_4_load_56 | 86 | 0.0040888 | 0.0010247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1024-38_0_4_load_78 | 87 | 0.0045913 | 0.0011507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1024-38_0_4_load_66 | 88 | 0.0035231 | 0.00088297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1024-38_0_4_load_59 | 89 | 0.004214 | 0.0010561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1024-38_0_4_load_85 | 90 | 0.0027747 | 0.00069541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1024-38_0_4_load_64 | 91 | 0.0035617 | 0.00089264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1024-38_0_4_load_100 | 92 | 0.0031743 | 0.00079555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1024-38_0_4_load_95 | 93 | 0.0072057 | 0.0018059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1024-38_0_4_load_106 | 94 | 0.0061563 | 0.0015429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1024-38_0_4_load_50 | 95 | 0.0030995 | 0.00077682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1024-38_0_4_load_60 | 96 | 0.004 | 0.0010025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1024-38_0_4_load_71 | 97 | 0.0079468 | 0.0019917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1024-38_0_4_load_101 | 98 | 0.00099034 | 0.0002482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1024-38_0_4_load_86 | 99 | 0.0030465 | 0.00076351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 76 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1024-38_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0012977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1024-38_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.025287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1024-38_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.023669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1024-38_0_4_line_3 |  | 3 | 4 | 0.0052268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1024-38_0_4_line_4 |  | 4 | 5 | 0.014276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1024-38_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.035566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1024-38_0_4_line_6 |  | 5 | 9 | 0.040437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1024-38_0_4_line_7 |  | 6 | 7 | 0.035566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1024-38_0_4_line_8 |  | 7 | 8 | 0.011781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1024-38_0_4_line_9 |  | 9 | 10 | 0.011257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1024-38_0_4_line_10 |  | 10 | 11 | 0.0085257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_1024-38_0_4_line_11 |  | 10 | 12 | 0.011877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1024-38_0_4_line_12 |  | 11 | 17 | 0.017397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_1024-38_0_4_line_13 |  | 11 | 31 | 0.017562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1024-38_0_4_line_14 |  | 13 | 14 | 0.01262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1024-38_0_4_line_15 |  | 13 | 15 | 0.036504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1024-38_0_4_line_16 |  | 14 | 25 | 0.0094193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1024-38_0_4_line_17 |  | 14 | 26 | 0.019228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1024-38_0_4_line_18 |  | 16 | 17 | 0.025504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_1024-38_0_4_line_19 |  | 16 | 18 | 0.007186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_1024-38_0_4_line_20 |  | 18 | 71 | 0.018007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_1024-38_0_4_line_21 |  | 18 | 72 | 0.014131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1024-38_0_4_line_22 |  | 19 | 20 | 0.002887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1024-38_0_4_line_23 |  | 19 | 21 | 0.042297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1024-38_0_4_line_24 |  | 19 | 22 | 0.032899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1024-38_0_4_line_25 |  | 21 | 28 | 0.012968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1024-38_0_4_line_26 |  | 21 | 29 | 0.014268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_1024-38_0_4_line_27 |  | 21 | 30 | 0.040489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_1024-38_0_4_line_28 |  | 21 | 23 | 0.047831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1024-38_0_4_line_29 |  | 22 | 73 | 0.019741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1024-38_0_4_line_30 |  | 23 | 24 | 0.011882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1024-38_0_4_line_31 |  | 25 | 27 | 0.016585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1024-38_0_4_line_32 |  | 26 | 28 | 0.018689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1024-38_0_4_line_33 |  | 27 | 74 | 0.026478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1024-38_0_4_line_34 |  | 29 | 75 | 0.018468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_1024-38_0_4_line_35 |  | 30 | 76 | 0.049556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_1024-38_0_4_line_36 |  | 31 | 32 | 0.035506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1024-38_0_4_line_37 |  | 31 | 33 | 0.02855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1024-38_0_4_line_38 |  | 32 | 78 | 0.022394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1024-38_0_4_line_39 |  | 32 | 79 | 0.012686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1024-38_0_4_line_40 |  | 34 | 35 | 0.004101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1024-38_0_4_line_41 |  | 34 | 36 | 0.017189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1024-38_0_4_line_42 |  | 35 | 81 | 0.012669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1024-38_0_4_line_43 |  | 35 | 45 | 0.008389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1024-38_0_4_line_44 |  | 37 | 38 | 0.016371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1024-38_0_4_line_45 |  | 37 | 39 | 0.005599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_1024-38_0_4_line_46 |  | 37 | 40 | 0.030533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_1024-38_0_4_line_47 |  | 38 | 82 | 0.013371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1024-38_0_4_line_48 |  | 39 | 57 | 0.036513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1024-38_0_4_line_49 |  | 39 | 58 | 0.029675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_1024-38_0_4_line_50 |  | 40 | 47 | 0.014293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_1024-38_0_4_line_51 |  | 41 | 42 | 0.010507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_1024-38_0_4_line_52 |  | 41 | 43 | 0.017543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_1024-38_0_4_line_53 |  | 42 | 48 | 0.023463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1024-38_0_4_line_54 |  | 42 | 47 | 0.034213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_1024-38_0_4_line_55 |  | 43 | 75 | 0.019702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_1024-38_0_4_line_56 |  | 44 | 45 | 0.013851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1024-38_0_4_line_57 |  | 44 | 46 | 0.019306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1024-38_0_4_line_58 |  | 45 | 48 | 0.00048243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1024-38_0_4_line_59 |  | 46 | 80 | 0.020814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1024-38_0_4_line_60 |  | 49 | 50 | 0.052453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1024-38_0_4_line_61 |  | 49 | 51 | 0.015721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1024-38_0_4_line_62 |  | 49 | 52 | 0.015194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1024-38_0_4_line_63 |  | 50 | 53 | 0.015787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1024-38_0_4_line_64 |  | 51 | 68 | 0.021281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1024-38_0_4_line_65 |  | 51 | 70 | 0.015381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1024-38_0_4_line_66 |  | 52 | 87 | 0.0032169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1024-38_0_4_line_67 |  | 54 | 55 | 0.0084689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1024-38_0_4_line_68 |  | 54 | 56 | 0.012478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1024-38_0_4_line_69 |  | 55 | 68 | 0.013811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1024-38_0_4_line_70 |  | 55 | 63 | 0.029606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1024-38_0_4_line_71 |  | 56 | 88 | 0.013989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1024-38_0_4_line_72 |  | 58 | 65 | 0.021965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1024-38_0_4_line_73 |  | 58 | 62 | 0.012032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_1024-38_0_4_line_74 |  | 59 | 60 | 0.046592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1024-38_0_4_line_75 |  | 59 | 61 | 0.048897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1024-38_0_4_line_76 |  | 60 | 89 | 0.012561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1024-38_0_4_line_77 |  | 60 | 66 | 0.039932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1024-38_0_4_line_78 |  | 61 | 86 | 0.0060856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1024-38_0_4_line_79 |  | 62 | 63 | 0.010153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1024-38_0_4_line_80 |  | 62 | 64 | 0.037389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_1024-38_0_4_line_81 |  | 63 | 69 | 0.025873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1024-38_0_4_line_82 |  | 64 | 90 | 0.018923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_1024-38_0_4_line_83 |  | 65 | 85 | 0.026578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1024-38_0_4_line_84 |  | 66 | 67 | 0.011927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1024-38_0_4_line_85 |  | 67 | 91 | 0.014551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1024-38_0_4_line_86 |  | 69 | 92 | 0.019049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1024-38_0_4_line_87 |  | 70 | 93 | 0.014792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1024-38_0_4_line_88 |  | 71 | 98 | 0.0070134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1024-38_0_4_line_89 |  | 71 | 99 | 0.0062296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_1024-38_0_4_line_90 |  | 72 | 97 | 0.029852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1024-38_0_4_line_91 |  | 74 | 77 | 0.027765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1024-38_0_4_line_92 |  | 78 | 94 | 0.002132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1024-38_0_4_line_93 |  | 79 | 95 | 0.00036659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1024-38_0_4_line_94 |  | 82 | 96 | 0.012775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1024-38_0_4_line_95 |  | 83 | 84 | 0.006045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1024-38_0_4_line_96 |  | 83 | 85 | 0.019212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1024-38_0_4_line_97 |  | 89 | 96 | 0.012905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1024-38_0_4_line_98 |  | 90 | 99 | 0.018323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1024-38_0_4_trafo_46 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 100 | 76 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2662958.9718 | 1214949.9302 | 2662958.7132 | 1214948.6585
1 | 2662958.9718 | 1214949.9302 | 2662964.0109 | 1214974.7098
2 | 2662953.9965 | 1214925.464 | 2662958.7132 | 1214948.6585
3 | 2662952.955 | 1214920.342 | 2662953.9965 | 1214925.464
4 | 2662952.955 | 1214920.342 | 2662950.1085 | 1214906.3525
5 | 2662952.955 | 1214920.342 | 2662918.0385 | 1214927.1068
6 | 2662942.046 | 1214866.7271 | 2662950.1085 | 1214906.3525
7 | 2662883.1218 | 1214933.8715 | 2662918.0385 | 1214927.1068
8 | 2662883.1218 | 1214933.8715 | 2662871.5558 | 1214936.1123
9 | 2662953.1119 | 1214864.4981 | 2662942.046 | 1214866.7271
10 | 2662953.1119 | 1214864.4981 | 2662952.9153 | 1214863.6955 | 2662952.0418 | 1214860.1174 | 2662951.2772 | 1214857.0074 | 2662951.0881 | 1214856.2161
11 | 2662953.1119 | 1214864.4981 | 2662964.7575 | 1214862.1625
12 | 2662951.0881 | 1214856.2161 | 2662934.0335 | 1214859.6518
13 | 2662968.371 | 1214852.8297 | 2662951.0881 | 1214856.2161
14 | 2662801.1321 | 1214886.0314 | 2662794.9914 | 1214887.1674 | 2662792.015 | 1214886.3801 | 2662789.7855 | 1214883.9106
15 | 2662801.1321 | 1214886.0314 | 2662836.9425 | 1214878.948
16 | 2662780.4962 | 1214885.4694 | 2662781.3255 | 1214885.3336 | 2662785.1064 | 1214884.7174 | 2662789.3899 | 1214883.9732 | 2662789.7855 | 1214883.9106
17 | 2662789.7855 | 1214883.9106 | 2662788.3237 | 1214880.6488 | 2662785.5939 | 1214865.2354
18 | 2662909.0315 | 1214864.6887 | 2662934.0335 | 1214859.6518
19 | 2662907.6021 | 1214857.647 | 2662909.0315 | 1214864.6887
20 | 2662907.6021 | 1214857.647 | 2662910.6449 | 1214839.9015
21 | 2662907.6021 | 1214857.647 | 2662893.7137 | 1214860.2526
22 | 2662757.9959 | 1214852.1008 | 2662758.3758 | 1214854.9622
23 | 2662758.3758 | 1214854.9622 | 2662775.1781 | 1214852.493 | 2662778.8823 | 1214851.9539 | 2662776.733 | 1214834.6539 | 2662780.811 | 1214833.952
24 | 2662758.3758 | 1214854.9622 | 2662727.9749 | 1214859.3117 | 2662725.806 | 1214859.6045
25 | 2662780.811 | 1214833.952 | 2662782.4204 | 1214846.8197
26 | 2662780.811 | 1214833.952 | 2662779.9473 | 1214824.3814 | 2662779.7857 | 1214819.7258
27 | 2662780.811 | 1214833.952 | 2662813.3363 | 1214828.3799 | 2662820.6009 | 1214826.5575
28 | 2662745.845 | 1214826.1014 | 2662767.1761 | 1214821.9566 | 2662771.7831 | 1214821.5048 | 2662775.5235 | 1214821.1328 | 2662776.733 | 1214834.6539 | 2662780.811 | 1214833.952
29 | 2662725.806 | 1214859.6045 | 2662709.1062 | 1214861.8593 | 2662706.2404 | 1214862.2263
30 | 2662745.845 | 1214826.1014 | 2662734.121 | 1214828.0324
31 | 2662780.4962 | 1214885.4694 | 2662780.5012 | 1214886.4367 | 2662779.9554 | 1214888.51 | 2662778.6502 | 1214890.5753 | 2662776.9714 | 1214891.3359 | 2662767.9627 | 1214893.1382
32 | 2662785.5939 | 1214865.2354 | 2662782.6322 | 1214848.5135 | 2662782.4204 | 1214846.8197
33 | 2662767.9627 | 1214893.1382 | 2662766.9408 | 1214893.3427 | 2662741.9982 | 1214898.3297
34 | 2662779.7857 | 1214819.7258 | 2662779.145 | 1214801.2685
35 | 2662820.6009 | 1214826.5575 | 2662842.8965 | 1214820.9645 | 2662845.2582 | 1214826.0258 | 2662865.86 | 1214822.0394
36 | 2662975.2702 | 1214818.0033 | 2662968.371 | 1214852.8297
37 | 2662968.371 | 1214852.8297 | 2662996.3456 | 1214847.1292
38 | 2662975.2702 | 1214818.0033 | 2662978.0885 | 1214818.6557 | 2662981.7509 | 1214803.3849 | 2662985.4735 | 1214802.5459
39 | 2662975.2702 | 1214818.0033 | 2662962.9086 | 1214815.1511
40 | 2662782.6153 | 1214724.6591 | 2662785.6407 | 1214725.1245 | 2662786.6794 | 1214725.2911
41 | 2662782.6153 | 1214724.6591 | 2662786.7878 | 1214707.9845
42 | 2662786.6794 | 1214725.2911 | 2662788.7623 | 1214715.0067 | 2662789.2978 | 1214712.8975
43 | 2662786.6794 | 1214725.2911 | 2662785.0131 | 1214733.512
44 | 2662865.0547 | 1214756.4026 | 2662867.0258 | 1214740.1503
45 | 2662870.605 | 1214757.2505 | 2662865.0547 | 1214756.4026
46 | 2662865.0547 | 1214756.4026 | 2662841.8831 | 1214752.8451 | 2662834.8312 | 1214752.1096
47 | 2662867.0258 | 1214740.1503 | 2662868.6357 | 1214726.8761
48 | 2662895.413 | 1214747.5171 | 2662871.9327 | 1214744.4232 | 2662870.605 | 1214757.2505
49 | 2662870.605 | 1214757.2505 | 2662870.2242 | 1214760.9599 | 2662891.4932 | 1214764.1638 | 2662890.5589 | 1214768.5011
50 | 2662820.5401 | 1214752.3199 | 2662834.7671 | 1214752.103 | 2662834.8312 | 1214752.1096
51 | 2662786.2646 | 1214766.1119 | 2662786.2936 | 1214764.8003 | 2662786.3911 | 1214760.5876 | 2662786.4812 | 1214756.3638 | 2662786.4967 | 1214755.6079
52 | 2662786.2646 | 1214766.1119 | 2662784.7941 | 1214767.2861 | 2662782.5341 | 1214769.8639 | 2662780.4201 | 1214774.4445 | 2662779.7134 | 1214779.529 | 2662779.6279 | 1214781.5822
53 | 2662786.4967 | 1214755.6079 | 2662784.949 | 1214754.7355 | 2662783.0301 | 1214752.3361 | 2662782.4431 | 1214749.6616 | 2662784.0675 | 1214738.2049 | 2662784.9178 | 1214733.9849
54 | 2662786.4967 | 1214755.6079 | 2662788.4439 | 1214756.0509 | 2662806.5434 | 1214753.74 | 2662820.5401 | 1214752.3199
55 | 2662779.6279 | 1214781.5822 | 2662778.9917 | 1214796.8544 | 2662779.145 | 1214801.2685
56 | 2662771.4 | 1214730.956 | 2662780.9807 | 1214732.758 | 2662784.0884 | 1214733.3355 | 2662785.0131 | 1214733.512
57 | 2662771.4 | 1214730.956 | 2662770.0531 | 1214739.1469 | 2662768.04 | 1214741.3604 | 2662767.2162 | 1214749.3306
58 | 2662785.0131 | 1214733.512 | 2662784.9178 | 1214733.9849
59 | 2662765.0764 | 1214770.034 | 2662767.2162 | 1214749.3306
60 | 2663031.2373 | 1214733.698 | 2663022.9703 | 1214737.6686 | 2662993.1151 | 1214751.3839 | 2662983.2039 | 1214755.0037
61 | 2662983.2039 | 1214755.0037 | 2662983.4961 | 1214758.9759 | 2662976.0049 | 1214761.3983 | 2662976.8689 | 1214765.1653
62 | 2662983.2039 | 1214755.0037 | 2662982.1109 | 1214739.8495
63 | 2663031.2373 | 1214733.698 | 2663024.7364 | 1214725.0684 | 2663019.9882 | 1214726.6525
64 | 2662955.9911 | 1214769.5032 | 2662969.9307 | 1214767.0154 | 2662976.8689 | 1214765.1653
65 | 2662976.8689 | 1214765.1653 | 2662991.0363 | 1214760.5232 | 2662991.4719 | 1214760.3407
66 | 2662985.2691 | 1214739.238 | 2662982.1109 | 1214739.8495
67 | 2662941.5892 | 1214762.5469 | 2662941.6359 | 1214763.1588 | 2662941.9285 | 1214767.0977 | 2662942.1551 | 1214770.0908 | 2662942.2215 | 1214770.9921
68 | 2662941.5892 | 1214762.5469 | 2662939.3017 | 1214763.4121 | 2662929.2711 | 1214763.5863
69 | 2662955.9911 | 1214769.5032 | 2662955.5574 | 1214769.5764 | 2662942.2215 | 1214770.9921
70 | 2662942.2215 | 1214770.9921 | 2662936.2607 | 1214771.6184 | 2662912.6547 | 1214771.0913
71 | 2662915.2993 | 1214763.2867 | 2662921.3827 | 1214763.7233 | 2662929.2711 | 1214763.5863
72 | 2662890.5589 | 1214768.5011 | 2662868.8862 | 1214764.9304
73 | 2662902.527 | 1214770.0394 | 2662890.5589 | 1214768.5011
74 | 2662855.6478 | 1214658.9099 | 2662873.4519 | 1214660.8765 | 2662875.4548 | 1214663.9551 | 2662873.2397 | 1214688.9138
75 | 2662855.6478 | 1214658.9099 | 2662845.3537 | 1214657.7674 | 2662843.16 | 1214658.378 | 2662842.1638 | 1214660.6578 | 2662838.4847 | 1214694.2317
76 | 2662873.2397 | 1214688.9138 | 2662871.7274 | 1214701.3831
77 | 2662873.2397 | 1214688.9138 | 2662913.0509 | 1214693.2585
78 | 2662838.4847 | 1214694.2317 | 2662838.3572 | 1214695.3947 | 2662836.1691 | 1214699.7966
79 | 2662902.527 | 1214770.0394 | 2662912.6547 | 1214771.0913
80 | 2662902.527 | 1214770.0394 | 2662891.2515 | 1214781.3163 | 2662888.2946 | 1214791.6471 | 2662892.935 | 1214801.2845
81 | 2662912.6547 | 1214771.0913 | 2662922.7547 | 1214794.9112
82 | 2662892.935 | 1214801.2845 | 2662897.4578 | 1214810.6777 | 2662899.8157 | 1214811.781 | 2662902.197 | 1214817.1727
83 | 2662868.8862 | 1214764.9304 | 2662845.2826 | 1214761.0415 | 2662842.6288 | 1214760.9257
84 | 2662913.0509 | 1214693.2585 | 2662911.7592 | 1214705.1153
85 | 2662913.1027 | 1214717.1294 | 2662910.4692 | 1214716.957 | 2662911.7592 | 1214705.1153
86 | 2662922.7547 | 1214794.9112 | 2662926.9414 | 1214804.785 | 2662930.55 | 1214812.286
87 | 2663005.0301 | 1214754.4346 | 2663001.1287 | 1214756.2938 | 2662991.4719 | 1214760.3407
88 | 2662910.6449 | 1214839.9015 | 2662915.4984 | 1214843.4438 | 2662916.4851 | 1214843.2541
89 | 2662910.6449 | 1214839.9015 | 2662908.1562 | 1214834.1906
90 | 2662864.3739 | 1214865.7571 | 2662893.7137 | 1214860.2526
91 | 2662714.7721 | 1214903.7734 | 2662741.9982 | 1214898.3297
92 | 2662985.4735 | 1214802.5459 | 2662987.5594 | 1214802.0788
93 | 2662962.5514 | 1214815.0686 | 2662962.9086 | 1214815.1511
94 | 2662870.1737 | 1214714.1942 | 2662868.6357 | 1214726.8761
95 | 2662823.6603 | 1214766.128 | 2662823.4353 | 1214760.0885
96 | 2662823.4353 | 1214760.0885 | 2662842.6288 | 1214760.9257
97 | 2662871.7274 | 1214701.3831 | 2662870.1737 | 1214714.1942
98 | 2662902.197 | 1214817.1727 | 2662907.1959 | 1214828.4914 | 2662906.9894 | 1214831.5133 | 2662908.1562 | 1214834.1906

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2662958.9718 | 1214949.9302
1 | 2662958.7132 | 1214948.6585
2 | 2662964.0109 | 1214974.7098
3 | 2662953.9965 | 1214925.464
4 | 2662952.955 | 1214920.342
5 | 2662950.1085 | 1214906.3525
6 | 2662918.0385 | 1214927.1068
7 | 2662883.1218 | 1214933.8715
8 | 2662871.5558 | 1214936.1123
9 | 2662942.046 | 1214866.7271
10 | 2662953.1119 | 1214864.4981
11 | 2662951.0881 | 1214856.2161
12 | 2662964.7575 | 1214862.1625
13 | 2662801.1321 | 1214886.0314
14 | 2662789.7855 | 1214883.9106
15 | 2662836.9425 | 1214878.948
16 | 2662909.0315 | 1214864.6887
17 | 2662934.0335 | 1214859.6518
18 | 2662907.6021 | 1214857.647
19 | 2662758.3758 | 1214854.9622
20 | 2662757.9959 | 1214852.1008
21 | 2662780.811 | 1214833.952
22 | 2662725.806 | 1214859.6045
23 | 2662745.845 | 1214826.1014
24 | 2662734.121 | 1214828.0324
25 | 2662780.4962 | 1214885.4694
26 | 2662785.5939 | 1214865.2354
27 | 2662767.9627 | 1214893.1382
28 | 2662782.4204 | 1214846.8197
29 | 2662779.7857 | 1214819.7258
30 | 2662820.6009 | 1214826.5575
31 | 2662968.371 | 1214852.8297
32 | 2662975.2702 | 1214818.0033
33 | 2662996.3456 | 1214847.1292
34 | 2662782.6153 | 1214724.6591
35 | 2662786.6794 | 1214725.2911
36 | 2662786.7878 | 1214707.9845
37 | 2662865.0547 | 1214756.4026
38 | 2662867.0258 | 1214740.1503
39 | 2662870.605 | 1214757.2505
40 | 2662834.8312 | 1214752.1096
41 | 2662786.2646 | 1214766.1119
42 | 2662786.4967 | 1214755.6079
43 | 2662779.6279 | 1214781.5822
44 | 2662771.4 | 1214730.956
45 | 2662785.0131 | 1214733.512
46 | 2662767.2162 | 1214749.3306
47 | 2662820.5401 | 1214752.3199
48 | 2662784.9178 | 1214733.9849
49 | 2662983.2039 | 1214755.0037
50 | 2663031.2373 | 1214733.698
51 | 2662976.8689 | 1214765.1653
52 | 2662982.1109 | 1214739.8495
53 | 2663019.9882 | 1214726.6525
54 | 2662941.5892 | 1214762.5469
55 | 2662942.2215 | 1214770.9921
56 | 2662929.2711 | 1214763.5863
57 | 2662895.413 | 1214747.5171
58 | 2662890.5589 | 1214768.5011
59 | 2662855.6478 | 1214658.9099
60 | 2662873.2397 | 1214688.9138
61 | 2662838.4847 | 1214694.2317
62 | 2662902.527 | 1214770.0394
63 | 2662912.6547 | 1214771.0913
64 | 2662892.935 | 1214801.2845
65 | 2662868.8862 | 1214764.9304
66 | 2662913.0509 | 1214693.2585
67 | 2662911.7592 | 1214705.1153
68 | 2662955.9911 | 1214769.5031
69 | 2662922.7547 | 1214794.9112
70 | 2662991.4719 | 1214760.3407
71 | 2662910.6449 | 1214839.9015
72 | 2662893.7137 | 1214860.2526
73 | 2662706.2404 | 1214862.2263
74 | 2662741.9982 | 1214898.3297
75 | 2662779.145 | 1214801.2685
76 | 2662865.86 | 1214822.0394
77 | 2662714.7721 | 1214903.7734
78 | 2662985.4735 | 1214802.5459
79 | 2662962.9086 | 1214815.1511
80 | 2662765.0764 | 1214770.034
81 | 2662789.2978 | 1214712.8975
82 | 2662868.6357 | 1214726.8761
83 | 2662823.4353 | 1214760.0885
84 | 2662823.6603 | 1214766.128
85 | 2662842.6288 | 1214760.9257
86 | 2662836.1691 | 1214699.7966
87 | 2662985.2691 | 1214739.238
88 | 2662915.2993 | 1214763.2867
89 | 2662871.7274 | 1214701.3831
90 | 2662902.197 | 1214817.1727
91 | 2662913.1027 | 1214717.1294
92 | 2662930.55 | 1214812.286
93 | 2663005.0301 | 1214754.4346
94 | 2662987.5594 | 1214802.0788
95 | 2662962.5514 | 1214815.0686
96 | 2662870.1737 | 1214714.1942
97 | 2662864.3739 | 1214865.7571
98 | 2662916.4851 | 1214843.2541
99 | 2662908.1561 | 1214834.1906
100 | 2662890.5589 | 1214768.5011

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97261 | -0.52865 | 0.0036192 | 0.00090705
1 | 0.97262 | -0.52853 | 0.0049143 | 0.0012316
2 | 0.97259 | -0.52917 | 0.0011162 | 0.00027975
3 | 0.97283 | -0.52433 | 0.0018303 | 0.00045872
4 | 0.97289 | -0.52322 | 0 | 0
5 | 0.97354 | -0.51047 | 0.0022156 | 0.00055528
6 | 0.97166 | -0.54752 | 0.00826 | 0.0020702
7 | 0.9707 | -0.56644 | 0.017087 | 0.0042824
8 | 0.97057 | -0.56899 | 0.011699 | 0.0029321
9 | 0.97545 | -0.47281 | 0 | 0
10 | 0.97598 | -0.46235 | 0 | 0
11 | 0.97621 | -0.45795 | 0 | 0
12 | 0.97592 | -0.46358 | 0.0056486 | 0.0014157
13 | 0.98976 | -0.19519 | 0 | 0
14 | 0.98985 | -0.19345 | 0 | 0
15 | 0.9895 | -0.20023 | 0.0077542 | 0.0019434
16 | 0.97699 | -0.44259 | 0 | 0
17 | 0.97652 | -0.45183 | 0.0022788 | 0.00057111
18 | 0.97713 | -0.43999 | 0 | 0
19 | 0.99032 | -0.18437 | 0 | 0
20 | 0.9903 | -0.18481 | 0.0085324 | 0.0021384
21 | 0.99131 | -0.16524 | 0 | 0
22 | 0.98981 | -0.19428 | 0.0084708 | 0.002123
23 | 0.99058 | -0.17931 | 0 | 0
24 | 0.9904 | -0.18282 | 0.016582 | 0.0041557
25 | 0.9897 | -0.1963 | 0 | 0
26 | 0.99029 | -0.18498 | 0.0077511 | 0.0019426
27 | 0.98945 | -0.20133 | 0.0088192 | 0.0022103
28 | 0.99084 | -0.17418 | 0.0063419 | 0.0015894
29 | 0.99021 | -0.18629 | 0.006521 | 0.0016343
30 | 0.99518 | -0.091329 | 0.0076362 | 0.0019138
31 | 0.97587 | -0.46457 | 0 | 0
32 | 0.9755 | -0.47185 | 0 | 0
33 | 0.97562 | -0.46949 | 0.0094137 | 0.0023593
34 | 0.98308 | -0.32421 | 0 | 0
35 | 0.98319 | -0.32195 | 0 | 0
36 | 0.98259 | -0.33366 | 0.03048 | 0.0076391
37 | 0.98138 | -0.35679 | 0 | 0
38 | 0.98093 | -0.36562 | 0.0040665 | 0.0010192
39 | 0.98115 | -0.36141 | 0 | 0
40 | 0.98289 | -0.32753 | 0.0076145 | 0.0019084
41 | 0.98611 | -0.26517 | 0 | 0
42 | 0.98536 | -0.27958 | 0 | 0
43 | 0.98735 | -0.24116 | 0.013815 | 0.0034623
44 | 0.98304 | -0.32483 | 0 | 0
45 | 0.98347 | -0.31647 | 0 | 0
46 | 0.98245 | -0.33648 | 0.016728 | 0.0041925
47 | 0.98362 | -0.31338 | 0 | 0
48 | 0.9835 | -0.31587 | 0.016334 | 0.0040937
49 | 0.97622 | -0.458 | 0 | 0
50 | 0.97586 | -0.46494 | 0 | 0
51 | 0.97655 | -0.45149 | 0 | 0
52 | 0.976 | -0.46227 | 0.010799 | 0.0027066
53 | 0.97576 | -0.46703 | 0.0072347 | 0.0018132
54 | 0.97766 | -0.42955 | 0 | 0
55 | 0.97772 | -0.42847 | 0 | 0
56 | 0.97758 | -0.43114 | 0.0034682 | 0.00086921
57 | 0.98103 | -0.36376 | 0.0035418 | 0.00088765
58 | 0.97991 | -0.38546 | 0 | 0
59 | 0.97972 | -0.38941 | 0 | 0
60 | 0.97999 | -0.38406 | 0 | 0
61 | 0.97943 | -0.39502 | 0.0022259 | 0.00055786
62 | 0.97947 | -0.39419 | 0 | 0
63 | 0.97897 | -0.40394 | 0 | 0
64 | 0.97854 | -0.41235 | 0.0047779 | 0.0011975
65 | 0.97953 | -0.39307 | 0.008345 | 0.0020915
66 | 0.97973 | -0.38923 | 0 | 0
67 | 0.97965 | -0.39077 | 0.0035619 | 0.00089269
68 | 0.97722 | -0.43818 | 0.0042558 | 0.0010666
69 | 0.97879 | -0.4074 | 0.0041757 | 0.0010465
70 | 0.97638 | -0.45476 | 0.0044228 | 0.0011084
71 | 0.97752 | -0.43217 | 0 | 0
72 | 0.97692 | -0.44411 | 0.0080215 | 0.0020104
73 | 0.98966 | -0.19726 | 0.0084721 | 0.0021233
74 | 0.98925 | -0.2052 | 0.0043022 | 0.0010782
75 | 0.98881 | -0.21306 | 0.0062286 | 0.001561
76 | 1 | 0 | -0.42978 | -0.11011
77 | 0.98915 | -0.20712 | 0.0038977 | 0.00097686
78 | 0.97538 | -0.47437 | 0 | 0
79 | 0.97544 | -0.47301 | 0.001931 | 0.00048397
80 | 0.98213 | -0.34277 | 0.016723 | 0.0041911
81 | 0.98312 | -0.32326 | 0.0057349 | 0.0014373
82 | 0.98062 | -0.37185 | 0.0040556 | 0.0010164
83 | 0.97918 | -0.3999 | 0 | 0
84 | 0.97915 | -0.40042 | 0.0047172 | 0.0011822
85 | 0.97926 | -0.39826 | 0.0060163 | 0.0015078
86 | 0.97941 | -0.39547 | 0.0040888 | 0.0010247
87 | 0.97599 | -0.46254 | 0.0045913 | 0.0011507
88 | 0.97754 | -0.43204 | 0.0035231 | 0.00088297
89 | 0.98015 | -0.381 | 0.004214 | 0.0010561
90 | 0.97809 | -0.42114 | 0.0027747 | 0.00069541
91 | 0.9796 | -0.39171 | 0.0035617 | 0.00089264
92 | 0.97874 | -0.4085 | 0.0031743 | 0.00079555
93 | 0.97628 | -0.45671 | 0.0072057 | 0.0018059
94 | 0.97536 | -0.47461 | 0.0061563 | 0.0015429
95 | 0.97544 | -0.47304 | 0.0030995 | 0.00077682
96 | 0.98036 | -0.37687 | 0.004 | 0.0010025
97 | 0.9767 | -0.44845 | 0.0079468 | 0.0019917
98 | 0.97752 | -0.43229 | 0.00099034 | 0.0002482
99 | 0.97766 | -0.42943 | 0.0030465 | 0.00076351
100 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0047354 | -0.0011865 | 0.0047354 | 0.0011865 | 2.5542e-08 | 2.4109e-10 | 0.0072447 | 0.0072447 | 0.0072447 | 0.97261 | -0.52865 | 0.97262 | -0.52853 | 1.9903
1 | 0.0011163 | 0.00027946 | -0.0011162 | -0.00027975 | 2.7654e-08 | -2.9612e-07 | 0.0017077 | 0.0017078 | 0.0017078 | 0.97261 | -0.52865 | 0.97259 | -0.52917 | 0.46917
2 | -0.0096498 | -0.0024182 | 0.0096517 | 0.0024191 | 1.9345e-06 | 9.4426e-07 | 0.014763 | 0.014763 | 0.014763 | 0.97262 | -0.52853 | 0.97283 | -0.52433 | 4.0558
3 | -0.011482 | -0.0028778 | 0.011483 | 0.0028781 | 6.0456e-07 | 3.2202e-07 | 0.017563 | 0.017563 | 0.017563 | 0.97283 | -0.52433 | 0.97289 | -0.52322 | 4.8249
4 | -0.048599 | -0.012207 | 0.048629 | 0.012226 | 2.9587e-05 | 1.8758e-05 | 0.074341 | 0.074341 | 0.074341 | 0.97289 | -0.52322 | 0.97354 | -0.51047 | 20.4235
5 | 0.037117 | 0.0093287 | -0.037074 | -0.0093016 | 4.2997e-05 | 2.7077e-05 | 0.056779 | 0.056779 | 0.056779 | 0.97289 | -0.52322 | 0.97166 | -0.54752 | 15.5986
6 | -0.050845 | -0.012781 | 0.050936 | 0.012839 | 9.1615e-05 | 5.813e-05 | 0.077728 | 0.077728 | 0.077728 | 0.97354 | -0.51047 | 0.97545 | -0.47281 | 21.3538
7 | 0.028814 | 0.0072315 | -0.028788 | -0.0072153 | 2.5973e-05 | 1.6183e-05 | 0.044129 | 0.04413 | 0.04413 | 0.97166 | -0.54752 | 0.9707 | -0.56644 | 12.1235
8 | 0.011701 | 0.0029329 | -0.011699 | -0.0029321 | 1.4213e-06 | 7.6401e-07 | 0.017936 | 0.017936 | 0.017936 | 0.9707 | -0.56644 | 0.97057 | -0.56899 | 4.9276
9 | -0.050936 | -0.012839 | 0.050962 | 0.012855 | 2.5504e-05 | 1.6182e-05 | 0.077728 | 0.077728 | 0.077728 | 0.97545 | -0.47281 | 0.97598 | -0.46235 | 21.3538
10 | -0.056611 | -0.014271 | 0.056623 | 0.014278 | 1.1917e-05 | 7.4136e-06 | 0.08634 | 0.08634 | 0.08634 | 0.97598 | -0.46235 | 0.97621 | -0.45795 | 11.8599
11 | 0.005649 | 0.0014157 | -0.0056486 | -0.0014157 | 3.3039e-07 | 6.3028e-08 | 0.0086126 | 0.0086126 | 0.0086126 | 0.97598 | -0.46235 | 0.97592 | -0.46358 | 2.3661
12 | -0.077237 | -0.019449 | 0.077259 | 0.019462 | 2.2619e-05 | 1.3606e-05 | 0.11776 | 0.11776 | 0.11776 | 0.97621 | -0.45795 | 0.97652 | -0.45183 | 8.0881
13 | 0.020614 | 0.0051703 | -0.020608 | -0.0051663 | 6.503e-06 | 3.9424e-06 | 0.031423 | 0.031423 | 0.031423 | 0.97621 | -0.45795 | 0.97587 | -0.46457 | 8.6328
14 | -0.0077561 | -0.0019441 | 0.0077567 | 0.0019444 | 6.4348e-07 | 2.4962e-07 | 0.011661 | 0.011661 | 0.011661 | 0.98976 | -0.19519 | 0.98985 | -0.19345 | 3.2035
15 | 0.0077561 | 0.0019441 | -0.0077542 | -0.0019434 | 1.8613e-06 | 7.2223e-07 | 0.011661 | 0.011661 | 0.011661 | 0.98976 | -0.19519 | 0.9895 | -0.20023 | 3.2035
16 | 0.017027 | 0.0042696 | -0.017025 | -0.0042683 | 2.3144e-06 | 1.3602e-06 | 0.025598 | 0.025598 | 0.025598 | 0.98985 | -0.19345 | 0.9897 | -0.1963 | 7.0323
17 | -0.024784 | -0.006214 | 0.024794 | 0.0062202 | 1.0009e-05 | 6.1586e-06 | 0.037258 | 0.037258 | 0.037258 | 0.98985 | -0.19345 | 0.99029 | -0.18498 | 10.2357
18 | 0.079573 | 0.020055 | -0.079538 | -0.020033 | 3.5143e-05 | 2.1215e-05 | 0.12124 | 0.12124 | 0.12124 | 0.97699 | -0.44259 | 0.97652 | -0.45183 | 8.3266
19 | -0.079573 | -0.020055 | 0.079583 | 0.020061 | 9.9018e-06 | 5.9772e-06 | 0.12124 | 0.12123 | 0.12124 | 0.97699 | -0.44259 | 0.97713 | -0.43999 | 8.3266
20 | -0.095556 | -0.024065 | 0.095592 | 0.024087 | 3.5768e-05 | 2.1989e-05 | 0.14556 | 0.14556 | 0.14556 | 0.97713 | -0.43999 | 0.97752 | -0.43217 | 9.9973
21 | 0.015973 | 0.0040046 | -0.01597 | -0.0040027 | 3.1355e-06 | 1.8298e-06 | 0.024325 | 0.024325 | 0.024325 | 0.97713 | -0.43999 | 0.97692 | -0.44411 | 6.6828
22 | 0.0085325 | 0.0021385 | -0.0085324 | -0.0021384 | 1.7795e-07 | 7.6744e-08 | 0.012821 | 0.012821 | 0.012821 | 0.99032 | -0.18437 | 0.9903 | -0.18481 | 3.5222
23 | -0.025485 | -0.00639 | 0.025508 | 0.0064043 | 2.3259e-05 | 1.4341e-05 | 0.038293 | 0.038293 | 0.038293 | 0.99032 | -0.18437 | 0.99131 | -0.16524 | 10.5202
24 | 0.016952 | 0.0042515 | -0.016944 | -0.0042468 | 8.0051e-06 | 4.7002e-06 | 0.025473 | 0.025473 | 0.025473 | 0.99032 | -0.18437 | 0.98981 | -0.19428 | 6.998
25 | 0.03892 | 0.0097731 | -0.038904 | -0.0097627 | 1.6602e-05 | 1.0458e-05 | 0.058429 | 0.058429 | 0.058429 | 0.99131 | -0.16524 | 0.99084 | -0.17418 | 16.0519
26 | 0.33609 | 0.085692 | -0.33575 | -0.085474 | 0.00034114 | 0.00021759 | 0.50501 | 0.50501 | 0.50501 | 0.99131 | -0.16524 | 0.99021 | -0.18629 | 34.6847
27 | -0.41711 | -0.10603 | 0.4186 | 0.10698 | 0.0014905 | 0.00095186 | 0.62664 | 0.62664 | 0.62664 | 0.99131 | -0.16524 | 0.99518 | -0.091329 | 43.0387
28 | 0.016596 | 0.0041639 | -0.016584 | -0.0041574 | 1.1132e-05 | 6.5085e-06 | 0.024913 | 0.024913 | 0.024913 | 0.99131 | -0.16524 | 0.99058 | -0.17931 | 6.8442
29 | 0.0084733 | 0.0021238 | -0.0084721 | -0.0021233 | 1.2012e-06 | 5.1508e-07 | 0.012738 | 0.012738 | 0.012738 | 0.98981 | -0.19428 | 0.98966 | -0.19726 | 3.4996
30 | 0.016584 | 0.0041574 | -0.016582 | -0.0041557 | 2.7654e-06 | 1.617e-06 | 0.024913 | 0.024913 | 0.024913 | 0.99058 | -0.17931 | 0.9904 | -0.18282 | 6.8442
31 | 0.017025 | 0.0042683 | -0.017021 | -0.0042659 | 4.0751e-06 | 2.395e-06 | 0.025598 | 0.025598 | 0.025598 | 0.9897 | -0.1963 | 0.98945 | -0.20133 | 7.0323
32 | -0.032545 | -0.0081628 | 0.032562 | 0.0081733 | 1.6762e-05 | 1.0487e-05 | 0.048905 | 0.048905 | 0.048905 | 0.99029 | -0.18498 | 0.99084 | -0.17418 | 13.4354
33 | 0.0082018 | 0.0020556 | -0.0082003 | -0.002055 | 1.5107e-06 | 6.2683e-07 | 0.012335 | 0.012335 | 0.012335 | 0.98945 | -0.20133 | 0.98925 | -0.2052 | 3.3887
34 | 0.32922 | 0.08384 | -0.3288 | -0.083569 | 0.0004246 | 0.0002708 | 0.49521 | 0.49521 | 0.49521 | 0.99021 | -0.18629 | 0.98881 | -0.21306 | 34.0117
35 | -0.42624 | -0.1089 | 0.42813 | 0.11011 | 0.0018914 | 0.0012079 | 0.63806 | 0.63806 | 0.63806 | 0.99518 | -0.091329 | 1 | 0 | 43.8228
36 | 0.011192 | 0.002806 | -0.011188 | -0.0028039 | 3.8779e-06 | 2.0384e-06 | 0.017066 | 0.017066 | 0.017066 | 0.97587 | -0.46457 | 0.9755 | -0.47185 | 4.6885
37 | 0.0094159 | 0.0023604 | -0.0094137 | -0.0023593 | 2.207e-06 | 1.0559e-06 | 0.014358 | 0.014358 | 0.014358 | 0.97587 | -0.46457 | 0.97562 | -0.46949 | 3.9444
38 | 0.0061572 | 0.0015431 | -0.0061564 | -0.0015429 | 7.4077e-07 | 1.9456e-07 | 0.009392 | 0.0093921 | 0.0093921 | 0.9755 | -0.47185 | 0.97538 | -0.47437 | 2.5803
39 | 0.0050309 | 0.0012608 | -0.0050306 | -0.0012608 | 2.8016e-07 | 2.0933e-08 | 0.007674 | 0.007674 | 0.007674 | 0.9755 | -0.47185 | 0.97544 | -0.47301 | 2.1083
40 | -0.030494 | -0.0076477 | 0.030497 | 0.0076497 | 3.2766e-06 | 2.045e-06 | 0.046159 | 0.046159 | 0.046159 | 0.98308 | -0.32421 | 0.98319 | -0.32195 | 12.6809
41 | 0.030494 | 0.0076477 | -0.03048 | -0.0076391 | 1.3733e-05 | 8.5716e-06 | 0.046159 | 0.046159 | 0.046159 | 0.98308 | -0.32421 | 0.98259 | -0.33366 | 12.681
42 | 0.0057353 | 0.0014374 | -0.0057349 | -0.0014373 | 3.5796e-07 | 6.8436e-08 | 0.0086801 | 0.0086802 | 0.0086802 | 0.98319 | -0.32195 | 0.98312 | -0.32326 | 2.3847
43 | -0.036233 | -0.0090871 | 0.036242 | 0.009093 | 9.4605e-06 | 5.9483e-06 | 0.054839 | 0.054839 | 0.054839 | 0.98319 | -0.32195 | 0.98347 | -0.31647 | 15.0656
44 | 0.029811 | 0.0074826 | -0.029798 | -0.0074748 | 1.2545e-05 | 7.8222e-06 | 0.045205 | 0.045205 | 0.045205 | 0.98138 | -0.35679 | 0.98093 | -0.36562 | 12.4189
45 | 0.1833 | 0.046311 | -0.18326 | -0.046285 | 4.0585e-05 | 2.5692e-05 | 0.27806 | 0.27806 | 0.27806 | 0.98138 | -0.35679 | 0.98115 | -0.36141 | 19.0978
46 | -0.21311 | -0.053793 | 0.21341 | 0.053983 | 0.00029914 | 0.0001899 | 0.32327 | 0.32327 | 0.32327 | 0.98138 | -0.35679 | 0.98289 | -0.32753 | 22.2025
47 | 0.025732 | 0.0064556 | -0.025724 | -0.0064509 | 7.6408e-06 | 4.7214e-06 | 0.039036 | 0.039036 | 0.039036 | 0.98093 | -0.36562 | 0.98062 | -0.37185 | 10.7242
48 | 0.0035422 | 0.00088744 | -0.0035418 | -0.00088765 | 3.9515e-07 | -2.0818e-07 | 0.005372 | 0.0053721 | 0.0053721 | 0.98115 | -0.36141 | 0.98103 | -0.36376 | 1.4759
49 | 0.17972 | 0.045397 | -0.17951 | -0.045267 | 0.00020687 | 0.0001309 | 0.27269 | 0.27269 | 0.27269 | 0.98115 | -0.36141 | 0.97991 | -0.38546 | 18.7289
50 | -0.22103 | -0.055892 | 0.22118 | 0.055987 | 0.00015019 | 9.5399e-05 | 0.3348 | 0.33479 | 0.3348 | 0.98289 | -0.32753 | 0.98362 | -0.31338 | 22.9942
51 | 0.30796 | 0.078041 | -0.30775 | -0.077905 | 0.000213 | 0.00013578 | 0.46502 | 0.46502 | 0.46502 | 0.98611 | -0.26517 | 0.98536 | -0.27958 | 31.9381
52 | -0.30796 | -0.078041 | 0.30832 | 0.078268 | 0.00035565 | 0.00022672 | 0.46502 | 0.46502 | 0.46502 | 0.98611 | -0.26517 | 0.98735 | -0.24116 | 31.9381
53 | 0.086215 | 0.02169 | -0.086066 | -0.021595 | 0.00014921 | 9.5198e-05 | 0.13022 | 0.13022 | 0.13022 | 0.98536 | -0.27958 | 0.9835 | -0.31587 | 35.776
54 | 0.22154 | 0.056215 | -0.22118 | -0.055987 | 0.00035952 | 0.00022835 | 0.33479 | 0.33479 | 0.33479 | 0.98536 | -0.27958 | 0.98362 | -0.31338 | 22.9942
55 | -0.32214 | -0.08173 | 0.32257 | 0.082008 | 0.00043598 | 0.00027802 | 0.48584 | 0.48584 | 0.48584 | 0.98735 | -0.24116 | 0.98881 | -0.21306 | 33.368
56 | -0.033474 | -0.0083982 | 0.033488 | 0.0084065 | 1.3337e-05 | 8.36e-06 | 0.050673 | 0.050673 | 0.050673 | 0.98304 | -0.32483 | 0.98347 | -0.31647 | 13.9211
57 | 0.033474 | 0.0083982 | -0.033456 | -0.0083865 | 1.8589e-05 | 1.1653e-05 | 0.050673 | 0.050673 | 0.050673 | 0.98304 | -0.32483 | 0.98245 | -0.33648 | 13.9211
58 | -0.06973 | -0.0175 | 0.069732 | 0.017501 | 2.014e-06 | 1.2828e-06 | 0.10551 | 0.10551 | 0.10551 | 0.98347 | -0.31647 | 0.9835 | -0.31587 | 28.9866
59 | 0.016728 | 0.004194 | -0.016723 | -0.0041911 | 5.0103e-06 | 2.9431e-06 | 0.025336 | 0.025336 | 0.025336 | 0.98245 | -0.33648 | 0.98213 | -0.34277 | 6.9605
60 | 0.0072378 | 0.0018143 | -0.0072354 | -0.0018134 | 2.3942e-06 | 8.767e-07 | 0.011032 | 0.011033 | 0.011033 | 0.97622 | -0.458 | 0.97586 | -0.46494 | 3.031
61 | -0.022632 | -0.0056734 | 0.022639 | 0.0056777 | 7.0157e-06 | 4.2934e-06 | 0.034497 | 0.034497 | 0.034497 | 0.97622 | -0.458 | 0.97655 | -0.45149 | 9.4772
62 | 0.015394 | 0.0038591 | -0.015391 | -0.0038572 | 3.1371e-06 | 1.8178e-06 | 0.023465 | 0.023465 | 0.023465 | 0.97622 | -0.458 | 0.976 | -0.46227 | 6.4464
63 | 0.0072354 | 0.0018134 | -0.0072347 | -0.0018132 | 7.206e-07 | 2.6397e-07 | 0.011033 | 0.011033 | 0.011033 | 0.97586 | -0.46494 | 0.97576 | -0.46703 | 3.031
64 | -0.03427 | -0.0085933 | 0.034291 | 0.0086069 | 2.1762e-05 | 1.3661e-05 | 0.05222 | 0.05222 | 0.05222 | 0.97655 | -0.45149 | 0.97722 | -0.43818 | 14.3461
65 | 0.011631 | 0.0029156 | -0.011629 | -0.0029146 | 1.8117e-06 | 9.6708e-07 | 0.017723 | 0.017723 | 0.017723 | 0.97655 | -0.45149 | 0.97638 | -0.45476 | 4.8689
66 | 0.0045914 | 0.0011507 | -0.0045913 | -0.0011507 | 5.9112e-08 | -2.3698e-09 | 0.0070001 | 0.0070001 | 0.0070001 | 0.976 | -0.46227 | 0.97599 | -0.46254 | 1.9231
67 | -0.006992 | -0.0017523 | 0.0069923 | 0.0017524 | 3.5966e-07 | 1.2398e-07 | 0.010642 | 0.010642 | 0.010642 | 0.97766 | -0.42955 | 0.97772 | -0.42847 | 2.9236
68 | 0.006992 | 0.0017523 | -0.0069914 | -0.0017521 | 5.2991e-07 | 1.8269e-07 | 0.010642 | 0.010642 | 0.010642 | 0.97766 | -0.42955 | 0.97758 | -0.43114 | 2.9236
69 | 0.038565 | 0.0096848 | -0.038547 | -0.0096735 | 1.7846e-05 | 1.1248e-05 | 0.0587 | 0.0587 | 0.0587 | 0.97772 | -0.42847 | 0.97722 | -0.43818 | 16.1264
70 | -0.045557 | -0.011437 | 0.045611 | 0.011471 | 5.3382e-05 | 3.3793e-05 | 0.069342 | 0.069342 | 0.069342 | 0.97772 | -0.42847 | 0.97897 | -0.40394 | 19.05
71 | 0.0035233 | 0.00088289 | -0.0035231 | -0.00088297 | 1.5087e-07 | -7.882e-08 | 0.0053628 | 0.0053629 | 0.0053629 | 0.97758 | -0.43114 | 0.97754 | -0.43204 | 1.4733
72 | 0.019089 | 0.004787 | -0.019082 | -0.0047829 | 6.9212e-06 | 4.153e-06 | 0.028987 | 0.028987 | 0.028987 | 0.97991 | -0.38546 | 0.97953 | -0.39307 | 7.9636
73 | 0.16042 | 0.04048 | -0.16036 | -0.040437 | 6.6994e-05 | 4.227e-05 | 0.2437 | 0.24371 | 0.24371 | 0.97991 | -0.38546 | 0.97947 | -0.39419 | 16.738
74 | -0.0063164 | -0.001583 | 0.006318 | 0.0015835 | 1.608e-06 | 4.4224e-07 | 0.0095935 | 0.0095933 | 0.0095935 | 0.97972 | -0.38941 | 0.97999 | -0.38406 | 2.6356
75 | 0.0063164 | 0.001583 | -0.0063147 | -0.0015826 | 1.6876e-06 | 4.6452e-07 | 0.0095935 | 0.0095937 | 0.0095937 | 0.97972 | -0.38941 | 0.97943 | -0.39502 | 2.6356
76 | -0.013444 | -0.0033695 | 0.013446 | 0.0033706 | 1.9628e-06 | 1.0979e-06 | 0.020413 | 0.020413 | 0.020413 | 0.97999 | -0.38406 | 0.98015 | -0.381 | 5.6081
77 | 0.007126 | 0.001786 | -0.0071242 | -0.0017854 | 1.7531e-06 | 6.1902e-07 | 0.01082 | 0.01082 | 0.01082 | 0.97999 | -0.38406 | 0.97973 | -0.38923 | 2.9726
78 | 0.0040889 | 0.0010247 | -0.0040888 | -0.0010247 | 8.8065e-08 | -2.0226e-08 | 0.006212 | 0.006212 | 0.006212 | 0.97943 | -0.39502 | 0.97941 | -0.39547 | 1.7066
79 | 0.052987 | 0.013329 | -0.052962 | -0.013313 | 2.4682e-05 | 1.5669e-05 | 0.080516 | 0.080516 | 0.080516 | 0.97947 | -0.39419 | 0.97897 | -0.40394 | 22.1197
80 | 0.10737 | 0.027108 | -0.10728 | -0.02705 | 9.3347e-05 | 5.7862e-05 | 0.16319 | 0.16319 | 0.16319 | 0.97947 | -0.39419 | 0.97854 | -0.41235 | 11.2081
81 | 0.0073514 | 0.0018424 | -0.0073502 | -0.0018419 | 1.2114e-06 | 4.5006e-07 | 0.011174 | 0.011174 | 0.011174 | 0.97897 | -0.40394 | 0.97879 | -0.4074 | 3.0698
82 | 0.1025 | 0.025853 | -0.10246 | -0.025826 | 4.313e-05 | 2.6653e-05 | 0.15592 | 0.15592 | 0.15592 | 0.97854 | -0.41235 | 0.97809 | -0.42114 | 10.7091
83 | 0.010737 | 0.0026914 | -0.010734 | -0.0026901 | 2.6515e-06 | 1.3625e-06 | 0.01631 | 0.016311 | 0.016311 | 0.97953 | -0.39307 | 0.97926 | -0.39826 | 4.4809
84 | 0.0071242 | 0.0017854 | -0.0071237 | -0.0017852 | 5.2364e-07 | 1.8495e-07 | 0.01082 | 0.01082 | 0.01082 | 0.97973 | -0.38923 | 0.97965 | -0.39077 | 2.9726
85 | 0.0035618 | 0.00089255 | -0.0035617 | -0.00089264 | 1.5971e-07 | -8.0983e-08 | 0.0054101 | 0.0054102 | 0.0054102 | 0.97965 | -0.39077 | 0.9796 | -0.39171 | 1.4863
86 | 0.0031744 | 0.00079542 | -0.0031743 | -0.00079555 | 1.6636e-07 | -1.3293e-07 | 0.0048259 | 0.004826 | 0.004826 | 0.97879 | -0.4074 | 0.97874 | -0.4085 | 1.3258
87 | 0.0072064 | 0.0018062 | -0.0072057 | -0.0018059 | 6.6908e-07 | 2.4323e-07 | 0.010983 | 0.010983 | 0.010983 | 0.97638 | -0.45476 | 0.97628 | -0.45671 | 3.0172
88 | 0.00099035 | 0.00024812 | -0.00099034 | -0.0002482 | 5.9771e-09 | -8.4096e-08 | 0.0015075 | 0.0015075 | 0.0015075 | 0.97752 | -0.43217 | 0.97752 | -0.43229 | 0.41416
89 | -0.096583 | -0.024335 | 0.096595 | 0.024343 | 1.2632e-05 | 7.7719e-06 | 0.14707 | 0.14707 | 0.14707 | 0.97752 | -0.43217 | 0.97766 | -0.42943 | 10.1008
90 | 0.0079485 | 0.0019923 | -0.0079468 | -0.0019917 | 1.6409e-06 | 6.765e-07 | 0.012107 | 0.012107 | 0.012107 | 0.97692 | -0.44411 | 0.9767 | -0.44845 | 3.3261
91 | 0.0038981 | 0.00097673 | -0.0038977 | -0.00097686 | 3.5796e-07 | -1.2734e-07 | 0.0058634 | 0.0058635 | 0.0058635 | 0.98925 | -0.2052 | 0.98915 | -0.20712 | 1.6109
92 | 0.0061564 | 0.0015429 | -0.0061563 | -0.0015429 | 7.0525e-08 | 1.8527e-08 | 0.0093921 | 0.0093921 | 0.0093921 | 0.97538 | -0.47437 | 0.97536 | -0.47461 | 2.5803
93 | 0.0030995 | 0.00077681 | -0.0030995 | -0.00077682 | 3.0733e-09 | -2.6089e-09 | 0.0047283 | 0.0047283 | 0.0047283 | 0.97544 | -0.47301 | 0.97544 | -0.47304 | 1.299
94 | 0.021669 | 0.0054345 | -0.021663 | -0.0054313 | 5.1797e-06 | 3.1539e-06 | 0.032882 | 0.032882 | 0.032882 | 0.98062 | -0.37185 | 0.98036 | -0.37687 | 9.0335
95 | 0.0047173 | 0.0011822 | -0.0047172 | -0.0011822 | 1.165e-07 | -1.4776e-09 | 0.0071687 | 0.0071688 | 0.0071688 | 0.97918 | -0.3999 | 0.97915 | -0.40042 | 1.9694
96 | -0.0047173 | -0.0011822 | 0.0047177 | 0.0011822 | 3.7024e-07 | -4.7272e-09 | 0.0071687 | 0.0071687 | 0.0071687 | 0.97918 | -0.3999 | 0.97926 | -0.39826 | 1.9694
97 | -0.01766 | -0.0044268 | 0.017663 | 0.0044288 | 3.4786e-06 | 2.0636e-06 | 0.026811 | 0.026811 | 0.026811 | 0.98015 | -0.381 | 0.98036 | -0.37687 | 7.3656
98 | 0.099681 | 0.025131 | -0.099642 | -0.025106 | 3.9533e-05 | 2.4382e-05 | 0.1517 | 0.1517 | 0.1517 | 0.97809 | -0.42114 | 0.97766 | -0.42943 | 10.4192

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.44091 | 0.1129

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0036192 | 0.00090705
1 | 0.0049143 | 0.0012316
2 | 0.0011162 | 0.00027975
3 | 0.0018303 | 0.00045872
4 | 0.0022156 | 0.00055528
5 | 0.00826 | 0.0020702
6 | 0.017087 | 0.0042824
7 | 0.011699 | 0.0029321
8 | 0.0056486 | 0.0014157
9 | 0.0077542 | 0.0019434
10 | 0.0022788 | 0.00057111
11 | 0.0085324 | 0.0021384
12 | 0.0084708 | 0.002123
13 | 0.016582 | 0.0041557
14 | 0.0077511 | 0.0019426
15 | 0.0088192 | 0.0022103
16 | 0.0063419 | 0.0015894
17 | 0.006521 | 0.0016343
18 | 0.0076362 | 0.0019138
19 | 0.0094137 | 0.0023593
20 | 0.03048 | 0.0076391
21 | 0.0040665 | 0.0010192
22 | 0.0076145 | 0.0019084
23 | 0.013815 | 0.0034623
24 | 0.016728 | 0.0041925
25 | 0.016334 | 0.0040937
26 | 0.010799 | 0.0027066
27 | 0.0072347 | 0.0018132
28 | 0.0034682 | 0.00086921
29 | 0.0035418 | 0.00088765
30 | 0.0022259 | 0.00055786
31 | 0.0047779 | 0.0011975
32 | 0.008345 | 0.0020915
33 | 0.0035619 | 0.00089269
34 | 0.0042558 | 0.0010666
35 | 0.0041757 | 0.0010465
36 | 0.0044228 | 0.0011084
37 | 0.0080215 | 0.0020104
38 | 0.0084721 | 0.0021233
39 | 0.0043022 | 0.0010782
40 | 0.0062286 | 0.001561
41 | 0.011136 | 0.002791
42 | 0.0038977 | 0.00097686
43 | 0.001931 | 0.00048397
44 | 0.016723 | 0.0041911
45 | 0.0057349 | 0.0014373
46 | 0.0040556 | 0.0010164
47 | 0.0047172 | 0.0011822
48 | 0.0060163 | 0.0015078
49 | 0.0040888 | 0.0010247
50 | 0.0045913 | 0.0011507
51 | 0.0035231 | 0.00088297
52 | 0.004214 | 0.0010561
53 | 0.0027747 | 0.00069541
54 | 0.0035617 | 0.00089264
55 | 0.0031743 | 0.00079555
56 | 0.0072057 | 0.0018059
57 | 0.0061563 | 0.0015429
58 | 0.0030995 | 0.00077682
59 | 0.004 | 0.0010025
60 | 0.0079468 | 0.0019917
61 | 0.00099034 | 0.0002482
62 | 0.0030465 | 0.00076351

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1