## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1024-3_0_7_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1024-3_0_7_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1024-3_0_7_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1024-3_0_7_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1024-3_0_7_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1024-3_0_7_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1024-3_0_7_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1024-3_0_7_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1024-3_0_7_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1024-3_0_7_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1024-3_0_7_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1024-3_0_7_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1024-3_0_7_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1024-3_0_7_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1024-3_0_7_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1024-3_0_7_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1024-3_0_7_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1024-3_0_7_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1024-3_0_7_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1024-3_0_7_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1024-3_0_7_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1024-3_0_7_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1024-3_0_7_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1024-3_0_7_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1024-3_0_7_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1024-3_0_7_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1024-3_0_7_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1024-3_0_7_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1024-3_0_7_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1024-3_0_7_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1024-3_0_7_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1024-3_0_7_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1024-3_0_7_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1024-3_0_7_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1024-3_0_7_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1024-3_0_7_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1024-3_0_7_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1024-3_0_7_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1024-3_0_7_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1024-3_0_7_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1024-3_0_7_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1024-3_0_7_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1024-3_0_7_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1024-3_0_7_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1024-3_0_7_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1024-3_0_7_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1024-3_0_7_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1024-3_0_7_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1024-3_0_7_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1024-3_0_7_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1024-3_0_7_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1024-3_0_7_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1024-3_0_7_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1024-3_0_7_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1024-3_0_7_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1024-3_0_7_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1024-3_0_7_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1024-3_0_7_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1024-3_0_7_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1024-3_0_7_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1024-3_0_7_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1024-3_0_7_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1024-3_0_7_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1024-3_0_7_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1024-3_0_7_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1024-3_0_7_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1024-3_0_7_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1024-3_0_7_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1024-3_0_7_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1024-3_0_7_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1024-3_0_7_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1024-3_0_7_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1024-3_0_7_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1024-3_0_7_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1024-3_0_7_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1024-3_0_7_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1024-3_0_7_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1024-3_0_7_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1024-3_0_7_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1024-3_0_7_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1024-3_0_7_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1024-3_0_7_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1024-3_0_7_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1024-3_0_7_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1024-3_0_7_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1024-3_0_7_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1024-3_0_7_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1024-3_0_7_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1024-3_0_7_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1024-3_0_7_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1024-3_0_7_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1024-3_0_7_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1024-3_0_7_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1024-3_0_7_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1024-3_0_7_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1024-3_0_7_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1024-3_0_7_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1024-3_0_7_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_214_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1024-3_0_7_load_0 | 0 | 0.00028034 | 7.026e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1024-3_0_7_load_78 | 4 | 0.0050326 | 0.0012613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1024-3_0_7_load_74 | 8 | 0.048707 | 0.012207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1024-3_0_7_load_93 | 10 | 0.005594 | 0.001402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1024-3_0_7_load_88 | 11 | 0.0060192 | 0.0015086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1024-3_0_7_load_98 | 12 | 0.0022053 | 0.0005527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1024-3_0_7_load_92 | 15 | 0.00027385 | 6.8633e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1024-3_0_7_load_89 | 17 | 0.0086704 | 0.002173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1024-3_0_7_load_87 | 18 | 0.019714 | 0.0049409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1024-3_0_7_load_99 | 19 | 0.00086202 | 0.00021604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1024-3_0_7_load_75 | 20 | 0.0042631 | 0.0010684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1024-3_0_7_load_83 | 21 | 0.014652 | 0.003672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1024-3_0_7_load_7 | 23 | 0.026307 | 0.0065932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1024-3_0_7_load_9 | 25 | 0.001194 | 0.00029925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1024-3_0_7_load_23 | 28 | 0.0021461 | 0.00053787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1024-3_0_7_load_96 | 30 | 0.0041978 | 0.0010521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1024-3_0_7_load_71 | 33 | 0.0052943 | 0.0013269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1024-3_0_7_load_49 | 35 | 0.00051214 | 0.00012835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1024-3_0_7_load_13 | 37 | 0.0028043 | 0.00070282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1024-3_0_7_load_100 | 39 | 0.01187 | 0.002975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1024-3_0_7_load_22 | 41 | 0.002423 | 0.00060725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1024-3_0_7_load_12 | 42 | 0.011799 | 0.0029572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1024-3_0_7_load_50 | 45 | 0.0019384 | 0.00048582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1024-3_0_7_load_97 | 48 | 0.0054747 | 0.0013721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1024-3_0_7_load_60 | 50 | 0.0053453 | 0.0013397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1024-3_0_7_load_72 | 51 | 0.0050264 | 0.0012597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1024-3_0_7_load_95 | 52 | 0.0043756 | 0.0010966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1024-3_0_7_load_94 | 55 | 0.00093243 | 0.00023369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1024-3_0_7_load_73 | 57 | 0.002964 | 0.00074284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1024-3_0_7_load_31 | 58 | 0.0064775 | 0.0016234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1024-3_0_7_load_28 | 59 | 0.0036856 | 0.00092371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1024-3_0_7_load_29 | 60 | 0.0088022 | 0.002206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1024-3_0_7_load_32 | 62 | 0.0096354 | 0.0024149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1024-3_0_7_load_33 | 63 | 0.0020232 | 0.00050706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1024-3_0_7_load_57 | 65 | 0.0020213 | 0.00050658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1024-3_0_7_load_42 | 68 | 0.0076069 | 0.0019065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1024-3_0_7_load_34 | 69 | 0.013111 | 0.0032858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1024-3_0_7_load_35 | 70 | 0.0054355 | 0.0013623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1024-3_0_7_load_36 | 71 | 0.0098872 | 0.002478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1024-3_0_7_load_56 | 73 | 0.0080627 | 0.0020207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1024-3_0_7_load_43 | 74 | 0.0052129 | 0.0013065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1024-3_0_7_load_41 | 75 | 0.0035804 | 0.00089733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1024-3_0_7_load_39 | 76 | 0.0043699 | 0.0010952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1024-3_0_7_load_40 | 77 | 0.014437 | 0.0036183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1024-3_0_7_load_44 | 78 | 0.042684 | 0.010698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1024-3_0_7_load_45 | 79 | 0.021848 | 0.0054756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1024-3_0_7_load_46 | 80 | 0.0072875 | 0.0018264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1024-3_0_7_load_47 | 81 | 0.0036676 | 0.00091919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1024-3_0_7_load_70 | 82 | 0.002964 | 0.00074284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1024-3_0_7_load_63 | 83 | 0.032452 | 0.0081332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1024-3_0_7_load_64 | 84 | 0.034522 | 0.0086521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1024-3_0_7_load_61 | 85 | 0.008365 | 0.0020965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1024-3_0_7_load_58 | 86 | 0.015868 | 0.0039768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1024-3_0_7_load_62 | 87 | 0.0085896 | 0.0021528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1024-3_0_7_load_66 | 88 | 0.00079781 | 0.00019995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1024-3_0_7_load_67 | 89 | 0.0054316 | 0.0013613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1024-3_0_7_load_68 | 90 | 0.00029153 | 7.3063e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1024-3_0_7_load_79 | 91 | 0.00022251 | 5.5767e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1024-3_0_7_load_80 | 92 | 0.0026042 | 0.00065267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1024-3_0_7_load_82 | 94 | 0.0012086 | 0.00030291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1024-3_0_7_load_91 | 95 | 0.0018435 | 0.00046201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1024-3_0_7_load_84 | 96 | 0.0034064 | 0.00085373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1024-3_0_7_load_86 | 97 | 0.023533 | 0.005898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 67 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1024-3_0_7_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0068412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1024-3_0_7_line_1 |  | 1 | 2 | 0.10372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1024-3_0_7_line_2 |  | 1 | 3 | 0.05732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1024-3_0_7_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0040503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1024-3_0_7_line_4 |  | 3 | 9 | 0.006214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_1024-3_0_7_line_5 |  | 3 | 10 | 0.003258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1024-3_0_7_line_6 |  | 3 | 11 | 0.061459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_1024-3_0_7_line_7 |  | 4 | 16 | 0.012662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1024-3_0_7_line_8 |  | 5 | 6 | 0.004142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_1024-3_0_7_line_9 |  | 5 | 7 | 0.11678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1024-3_0_7_line_10 |  | 5 | 8 | 0.12356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_1024-3_0_7_line_11 |  | 6 | 17 | 0.0501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1024-3_0_7_line_12 |  | 6 | 18 | 0.0020251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_1024-3_0_7_line_13 |  | 7 | 19 | 0.041933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1024-3_0_7_line_14 |  | 8 | 20 | 0.052077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_1024-3_0_7_line_15 |  | 9 | 12 | 0.002226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1024-3_0_7_line_16 |  | 9 | 13 | 0.07694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_1024-3_0_7_line_17 |  | 11 | 18 | 0.015318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_1024-3_0_7_line_18 |  | 13 | 21 | 0.043179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_1024-3_0_7_line_19 |  | 13 | 14 | 0.008476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1024-3_0_7_line_20 |  | 14 | 15 | 0.037757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1024-3_0_7_line_21 |  | 15 | 22 | 0.036941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1024-3_0_7_line_22 |  | 16 | 90 | 0.065988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1024-3_0_7_line_23 |  | 20 | 46 | 0.017279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_1024-3_0_7_line_24 |  | 21 | 96 | 0.050425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_1024-3_0_7_line_25 |  | 22 | 95 | 0.108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1024-3_0_7_line_26 |  | 22 | 94 | 0.065462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1024-3_0_7_line_27 |  | 23 | 24 | 0.050402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1024-3_0_7_line_28 |  | 24 | 25 | 0.024757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1024-3_0_7_line_29 |  | 25 | 26 | 0.030011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1024-3_0_7_line_30 |  | 26 | 30 | 0.044511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1024-3_0_7_line_31 |  | 26 | 27 | 0.010706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1024-3_0_7_line_32 |  | 27 | 28 | 0.10887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1024-3_0_7_line_33 |  | 27 | 29 | 0.048154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1024-3_0_7_line_34 |  | 29 | 41 | 0.013738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1024-3_0_7_line_35 |  | 29 | 34 | 0.052314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1024-3_0_7_line_36 |  | 29 | 36 | 0.025975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1024-3_0_7_line_37 |  | 31 | 32 | 0.005204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1024-3_0_7_line_38 |  | 31 | 33 | 0.075246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1024-3_0_7_line_39 |  | 32 | 34 | 0.022427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1024-3_0_7_line_40 |  | 34 | 35 | 0.030193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1024-3_0_7_line_41 |  | 35 | 58 | 0.0022803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1024-3_0_7_line_42 |  | 36 | 37 | 0.018673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1024-3_0_7_line_43 |  | 37 | 42 | 0.045215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1024-3_0_7_line_44 |  | 38 | 39 | 0.03623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1024-3_0_7_line_45 |  | 38 | 40 | 0.069724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1024-3_0_7_line_46 |  | 40 | 42 | 0.069248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1024-3_0_7_line_47 |  | 43 | 44 | 0.10812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1024-3_0_7_line_48 |  | 43 | 45 | 0.080578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1024-3_0_7_line_49 |  | 44 | 46 | 0.003862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1024-3_0_7_line_50 |  | 45 | 53 | 0.01884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1024-3_0_7_line_51 |  | 46 | 52 | 0.029564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_1024-3_0_7_line_52 |  | 46 | 47 | 0.052837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1024-3_0_7_line_53 |  | 47 | 48 | 0.031152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1024-3_0_7_line_54 |  | 47 | 49 | 0.036989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1024-3_0_7_line_55 |  | 47 | 50 | 0.025893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1024-3_0_7_line_56 |  | 49 | 51 | 0.016226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1024-3_0_7_line_57 |  | 50 | 56 | 0.037793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1024-3_0_7_line_58 |  | 52 | 57 | 0.012401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_1024-3_0_7_line_59 |  | 53 | 54 | 0.041435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1024-3_0_7_line_60 |  | 54 | 55 | 0.038271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1024-3_0_7_line_61 |  | 56 | 86 | 0.01364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1024-3_0_7_line_62 |  | 57 | 82 | 0.0078378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_1024-3_0_7_line_63 |  | 58 | 60 | 0.024538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1024-3_0_7_line_64 |  | 59 | 60 | 0.001003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1024-3_0_7_line_65 |  | 59 | 61 | 0.016189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1024-3_0_7_line_66 |  | 61 | 62 | 0.026567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_1024-3_0_7_line_67 |  | 61 | 63 | 0.00085233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1024-3_0_7_line_68 |  | 62 | 64 | 0.023942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_1024-3_0_7_line_69 |  | 63 | 65 | 0.00057682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1024-3_0_7_line_70 |  | 64 | 66 | 0.003358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1024-3_0_7_line_71 |  | 64 | 67 | 0.041655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_1024-3_0_7_line_72 |  | 65 | 68 | 0.027969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1024-3_0_7_line_73 |  | 66 | 85 | 0.021837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1024-3_0_7_line_74 |  | 67 | 83 | 0.0099044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1024-3_0_7_line_75 |  | 67 | 80 | 0.065058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_1024-3_0_7_line_76 |  | 68 | 77 | 0.027755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1024-3_0_7_line_77 |  | 69 | 70 | 0.0035361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1024-3_0_7_line_78 |  | 69 | 71 | 0.014415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1024-3_0_7_line_79 |  | 70 | 72 | 0.04118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1024-3_0_7_line_80 |  | 72 | 73 | 0.041016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1024-3_0_7_line_81 |  | 72 | 74 | 0.021872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1024-3_0_7_line_82 |  | 74 | 75 | 0.0054535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1024-3_0_7_line_83 |  | 75 | 76 | 0.0077516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1024-3_0_7_line_84 |  | 76 | 77 | 0.026217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1024-3_0_7_line_85 |  | 78 | 79 | 0.021675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_1024-3_0_7_line_86 |  | 78 | 80 | 0.03771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_1024-3_0_7_line_87 |  | 79 | 81 | 0.018613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_1024-3_0_7_line_88 |  | 81 | 82 | 0.027858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_1024-3_0_7_line_89 |  | 83 | 84 | 0.045077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1024-3_0_7_line_90 |  | 85 | 87 | 0.0063957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1024-3_0_7_line_91 |  | 88 | 89 | 0.034916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1024-3_0_7_line_92 |  | 88 | 90 | 0.085788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1024-3_0_7_line_93 |  | 91 | 92 | 0.046722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1024-3_0_7_line_94 |  | 91 | 93 | 0.011929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1024-3_0_7_line_95 |  | 93 | 94 | 0.019337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1024-3_0_7_line_96 |  | 96 | 97 | 0.036564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1024-3_0_7_trafo_48 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 98 | 67 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2664572.6732 | 1215672.4592 | 2664570.597 | 1215676.9618 | 2664569.2855 | 1215678.313
1 | 2664572.6732 | 1215672.4592 | 2664579.6373 | 1215667.476 | 2664579.867 | 1215667.3006 | 2664599.598 | 1215650.2037 | 2664609.3162 | 1215663.6507 | 2664614.9645 | 1215671.4723 | 2664618.3291 | 1215675.6113 | 2664627.9882 | 1215687.5012 | 2664630.1738 | 1215690.4267 | 2664641.7839 | 1215704.4612
2 | 2664549.0015 | 1215649.5776 | 2664553.5369 | 1215657.7985 | 2664565.2906 | 1215648.0864 | 2664579.6373 | 1215667.476 | 2664572.6732 | 1215672.4592
3 | 2664641.7839 | 1215704.4612 | 2664644.3391 | 1215707.6038
4 | 2664549.0015 | 1215649.5776 | 2664543.7859 | 1215652.9788
5 | 2664549.0015 | 1215649.5776 | 2664547.4226 | 1215646.7254
6 | 2664549.0015 | 1215649.5776 | 2664551.6628 | 1215647.8498 | 2664554.0054 | 1215648.1976 | 2664557.2759 | 1215647.7105 | 2664566.6744 | 1215640.9191 | 2664579.7064 | 1215630.2647 | 2664590.6992 | 1215620.7 | 2664595.0501 | 1215616.5223 | 2664597.4037 | 1215613.8253
7 | 2664652.3272 | 1215717.4281 | 2664644.3391 | 1215707.6038
8 | 2664611.8468 | 1215602.5401 | 2664608.3166 | 1215600.356
9 | 2664720.0824 | 1215646.2076 | 2664701.8687 | 1215636.1259 | 2664673.32 | 1215626.7437 | 2664650.8354 | 1215616.9494 | 2664625.4738 | 1215609.1585 | 2664611.8468 | 1215602.5401
10 | 2664611.8468 | 1215602.5401 | 2664614.9429 | 1215598.5267 | 2664666.1689 | 1215523.6798 | 2664678.3435 | 1215503.2102 | 2664679.9281 | 1215499.5587
11 | 2664608.3166 | 1215600.356 | 2664615.3483 | 1215591.2487 | 2664632.5107 | 1215566.6639 | 2664637.4001 | 1215559.5747
12 | 2664608.3166 | 1215600.356 | 2664607.079 | 1215601.9589
13 | 2664740.9349 | 1215609.8002 | 2664720.0824 | 1215646.2076
14 | 2664679.9281 | 1215499.5587 | 2664685.3688 | 1215487.0208 | 2664696.9015 | 1215450.3841
15 | 2664543.7859 | 1215652.9788 | 2664542.7441 | 1215651.0108
16 | 2664543.7859 | 1215652.9788 | 2664539.9699 | 1215655.4613 | 2664539.934 | 1215658.7741 | 2664538.2551 | 1215663.0475 | 2664495.9297 | 1215693.1416 | 2664491.9838 | 1215695.7005 | 2664489.2505 | 1215695.6709 | 2664486.3966 | 1215694.1502 | 2664484.632 | 1215695.1206
17 | 2664607.079 | 1215601.9589 | 2664601.8549 | 1215608.7245 | 2664597.4037 | 1215613.8253
18 | 2664484.632 | 1215695.1206 | 2664461.2436 | 1215658.8247
19 | 2664489.2248 | 1215702.2525 | 2664484.632 | 1215695.1206
20 | 2664489.2248 | 1215702.2525 | 2664466.5755 | 1215715.4047 | 2664456.0644 | 1215720.2305
21 | 2664423.485 | 1215736.9747 | 2664427.1857 | 1215733.2123 | 2664438.4922 | 1215728.2981 | 2664456.0644 | 1215720.2305
22 | 2664652.3272 | 1215717.4281 | 2664659.5283 | 1215726.2894 | 2664665.3282 | 1215733.4234 | 2664698.2441 | 1215764.6555
23 | 2664702.0897 | 1215433.9025 | 2664696.9015 | 1215450.3841
24 | 2664461.2436 | 1215658.8247 | 2664433.9299 | 1215616.4374
25 | 2664423.485 | 1215736.9747 | 2664413.0898 | 1215734.8499 | 2664397.8256 | 1215742.7122 | 2664385.406 | 1215756.4644 | 2664377.6706 | 1215768.9109 | 2664366.2248 | 1215814.5371
26 | 2664423.485 | 1215736.9747 | 2664422.8217 | 1215744.2387 | 2664424.9664 | 1215749.554 | 2664440.3471 | 1215762.5172 | 2664465.5263 | 1215782.7816
27 | 2665018.1381 | 1215490.1415 | 2665014.8491 | 1215476.3082 | 2665005.9887 | 1215441.2265
28 | 2665018.1381 | 1215490.1415 | 2665019.3629 | 1215494.124 | 2665014.1945 | 1215495.2462 | 2664999.2766 | 1215498.6518
29 | 2664970.0616 | 1215505.516 | 2664982.0765 | 1215502.5784 | 2664999.2766 | 1215498.6518
30 | 2664970.0616 | 1215505.516 | 2664972.7965 | 1215515.8634 | 2664979.7455 | 1215541.5551 | 2664979.3686 | 1215545.4868 | 2664977.3055 | 1215547.9901
31 | 2664970.0616 | 1215505.516 | 2664969.0697 | 1215501.7696 | 2664962.4232 | 1215503.3426
32 | 2664962.4232 | 1215503.3426 | 2664945.1748 | 1215452.7566 | 2664924.2243 | 1215411.5583 | 2664920.827 | 1215413.2113 | 2664923.6718 | 1215417.833
33 | 2664962.4232 | 1215503.3426 | 2664931.4612 | 1215510.5321 | 2664920.172 | 1215513.7778 | 2664918.6605 | 1215510.3259 | 2664918.3197 | 1215509.5439
34 | 2664918.3197 | 1215509.5439 | 2664927.8734 | 1215507.3799 | 2664931.7035 | 1215506.4477
35 | 2664918.3197 | 1215509.5439 | 2664918.6605 | 1215510.3259 | 2664920.172 | 1215513.7778 | 2664922.0784 | 1215517.9234 | 2664922.4047 | 1215518.6385 | 2664924.0961 | 1215522.3148 | 2664927.5301 | 1215529.1342 | 2664932.8717 | 1215540.6773 | 2664934.3606 | 1215545.5076 | 2664928.3474 | 1215548.2105 | 2664927.7903 | 1215548.4602 | 2664926.8823 | 1215548.8616 | 2664922.6013 | 1215550.7829
36 | 2664903.2873 | 1215488.3338 | 2664906.5197 | 1215492.7495 | 2664918.3197 | 1215509.5439
37 | 2664933.6501 | 1215570.2931 | 2664936.6957 | 1215566.0681
38 | 2664936.6957 | 1215566.0681 | 2664969.9549 | 1215633.565
39 | 2664933.6501 | 1215570.2931 | 2664930.0829 | 1215563.1609 | 2664926.366 | 1215557.2168 | 2664922.6013 | 1215550.7829
40 | 2664922.6013 | 1215550.7829 | 2664921.2373 | 1215548.4332 | 2664917.8115 | 1215546.4391 | 2664917.5169 | 1215546.9918 | 2664917.4688 | 1215547.9252 | 2664917.7097 | 1215549.5066 | 2664918.0538 | 1215551.3782 | 2664917.7704 | 1215552.2979 | 2664917.0282 | 1215552.8124 | 2664912.1619 | 1215555.4944 | 2664904.0043 | 1215560.5532 | 2664902.7931 | 1215561.3102
41 | 2664900.8595 | 1215562.5188 | 2664902.7931 | 1215561.3102
42 | 2664903.2873 | 1215488.3338 | 2664899.037 | 1215482.5506 | 2664892.0825 | 1215473.3963
43 | 2664864.4618 | 1215437.6007 | 2664877.6257 | 1215454.3667 | 2664892.0825 | 1215473.3963
44 | 2664857.2696 | 1215470.8556 | 2664858.7202 | 1215467.3469 | 2664850.8652 | 1215457.8556 | 2664849.4408 | 1215453.3707 | 2664849.8303 | 1215450.373 | 2664852.0625 | 1215445.5276 | 2664856.1349 | 1215439.7461
45 | 2664816.0351 | 1215388.4894 | 2664812.5452 | 1215391.6868 | 2664818.5234 | 1215397.0995 | 2664839.4589 | 1215418.8073 | 2664856.1349 | 1215439.7461
46 | 2664816.0351 | 1215388.4894 | 2664825.3012 | 1215396.7285 | 2664843.0378 | 1215411.6306 | 2664851.5905 | 1215421.2074 | 2664864.4618 | 1215437.6007
47 | 2664650.2394 | 1215372.98 | 2664671.8583 | 1215375.8607 | 2664679.9057 | 1215373.9579 | 2664707.5868 | 1215392.0138 | 2664710.8555 | 1215393.1056 | 2664707.19 | 1215404.7842 | 2664698.3966 | 1215432.7395
48 | 2664650.2394 | 1215372.98 | 2664630.5963 | 1215402.1853 | 2664636.7874 | 1215406.1882 | 2664621.3684 | 1215428.2237 | 2664612.2033 | 1215421.9366
49 | 2664702.0897 | 1215433.9025 | 2664699.2745 | 1215433.0158 | 2664698.3966 | 1215432.7395
50 | 2664596.6671 | 1215411.2789 | 2664612.2033 | 1215421.9366
51 | 2664702.0897 | 1215433.9025 | 2664705.6391 | 1215435.0195 | 2664706.517 | 1215435.2958 | 2664708.2411 | 1215433.8692 | 2664710.7318 | 1215433.1736 | 2664712.933 | 1215433.2642 | 2664728.7547 | 1215441.6272
52 | 2664702.0897 | 1215433.9025 | 2664704.8342 | 1215425.2269 | 2664713.859 | 1215429.1161 | 2664736.3812 | 1215441.0902 | 2664743.3391 | 1215445.802
53 | 2664760.5672 | 1215420.1509 | 2664747.1827 | 1215436.6158 | 2664743.3391 | 1215445.802
54 | 2664743.3391 | 1215445.802 | 2664736.3812 | 1215441.0902 | 2664747.0728 | 1215414.5787
55 | 2664743.3391 | 1215445.802 | 2664757.9559 | 1215455.7002 | 2664763.9161 | 1215461.3896
56 | 2664747.0728 | 1215414.5787 | 2664732.0761 | 1215408.3828
57 | 2664790.2838 | 1215488.4273 | 2664778.3613 | 1215475.1784 | 2664763.9161 | 1215461.3896
58 | 2664728.7547 | 1215441.6272 | 2664737.6079 | 1215446.3068 | 2664739.594 | 1215447.6317
59 | 2664562.4519 | 1215397.0217 | 2664567.0594 | 1215394.4033 | 2664574.4257 | 1215393.6715 | 2664577.3078 | 1215398.2055 | 2664596.6671 | 1215411.2789
60 | 2664562.4519 | 1215397.0217 | 2664544.6705 | 1215405.1232 | 2664534.4354 | 1215407.803 | 2664526.2882 | 1215408.0347
61 | 2664790.2838 | 1215488.4273 | 2664799.7687 | 1215478.6242
62 | 2664739.594 | 1215447.6317 | 2664746.1141 | 1215451.9812
63 | 2664900.8595 | 1215562.5188 | 2664896.6263 | 1215565.1647 | 2664880.4393 | 1215576.121
64 | 2664880.4393 | 1215576.121 | 2664879.6087 | 1215576.6832
65 | 2664866.2022 | 1215585.7576 | 2664879.6087 | 1215576.6832
66 | 2664866.2022 | 1215585.7576 | 2664850.4718 | 1215564.3477
67 | 2664866.7068 | 1215586.4445 | 2664866.2022 | 1215585.7576
68 | 2664836.7218 | 1215544.7559 | 2664843.0055 | 1215554.1857 | 2664850.4718 | 1215564.3477
69 | 2664867.0484 | 1215586.9093 | 2664866.7068 | 1215586.4445
70 | 2664838.3485 | 1215541.8162 | 2664836.7218 | 1215544.7559
71 | 2664808.5933 | 1215574.9245 | 2664810.8792 | 1215569.3236 | 2664836.7218 | 1215544.7559
72 | 2664883.6079 | 1215609.4486 | 2664867.0484 | 1215586.9093
73 | 2664838.3485 | 1215541.8162 | 2664850.3584 | 1215523.5786
74 | 2664808.5933 | 1215574.9245 | 2664810.0607 | 1215581.7447 | 2664811.3538 | 1215584.3719
75 | 2664808.5933 | 1215574.9245 | 2664805.2154 | 1215571.3189 | 2664831.9916 | 1215546.0942 | 2664832.5798 | 1215543.6769 | 2664831.973 | 1215540.8241 | 2664819.9619 | 1215527.5163
76 | 2664900.0409 | 1215631.8157 | 2664883.6079 | 1215609.4486
77 | 2664960.4115 | 1215691.8735 | 2664961.7809 | 1215695.1337
78 | 2664967.3636 | 1215708.4241 | 2664961.7809 | 1215695.1337
79 | 2664944.4635 | 1215653.9074 | 2664960.4115 | 1215691.8735
80 | 2664944.4635 | 1215653.9074 | 2664941.3165 | 1215616.5832 | 2664940.7818 | 1215613.0642
81 | 2664944.4635 | 1215653.9074 | 2664938.4623 | 1215659.7012 | 2664933.3432 | 1215661.8912 | 2664925.3891 | 1215661.5266
82 | 2664925.3891 | 1215661.5266 | 2664920.9149 | 1215658.4086
83 | 2664920.9149 | 1215658.4086 | 2664918.1769 | 1215656.5005 | 2664915.5632 | 1215652.9431
84 | 2664900.0409 | 1215631.8157 | 2664915.5632 | 1215652.9431
85 | 2664780.1736 | 1215483.4325 | 2664794.696 | 1215499.5227
86 | 2664819.9619 | 1215527.5163 | 2664794.696 | 1215499.5227
87 | 2664780.1736 | 1215483.4325 | 2664772.3741 | 1215474.7909 | 2664767.325 | 1215469.9827
88 | 2664767.325 | 1215469.9827 | 2664759.6195 | 1215462.6448 | 2664748.2984 | 1215453.4384 | 2664746.1141 | 1215451.9812
89 | 2664811.3538 | 1215584.3719 | 2664831.2603 | 1215624.8157
90 | 2664853.8759 | 1215518.237 | 2664850.3584 | 1215523.5786
91 | 2664743.3665 | 1215831.6377 | 2664735.6344 | 1215862.8668 | 2664735.3562 | 1215865.5969
92 | 2664743.3665 | 1215831.6377 | 2664744.3783 | 1215827.5509 | 2664744.9507 | 1215819.5966 | 2664743.5176 | 1215811.7206 | 2664738.5881 | 1215803.4619 | 2664718.0979 | 1215783.4937 | 2664698.2441 | 1215764.6555
93 | 2664479.7281 | 1215806.8038 | 2664476.3489 | 1215853.4032
94 | 2664480.5909 | 1215794.9057 | 2664479.7281 | 1215806.8038
95 | 2664480.5909 | 1215794.9057 | 2664465.5263 | 1215782.7816
96 | 2664433.9299 | 1215616.4374 | 2664414.1246 | 1215585.7019

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2664569.2855 | 1215678.313
1 | 2664572.6732 | 1215672.4592
2 | 2664641.7839 | 1215704.4612
3 | 2664549.0015 | 1215649.5776
4 | 2664644.3391 | 1215707.6038
5 | 2664611.8468 | 1215602.5401
6 | 2664608.3166 | 1215600.356
7 | 2664720.0824 | 1215646.2076
8 | 2664679.9281 | 1215499.5587
9 | 2664543.7859 | 1215652.9788
10 | 2664547.4226 | 1215646.7254
11 | 2664597.4037 | 1215613.8253
12 | 2664542.7441 | 1215651.0108
13 | 2664484.632 | 1215695.1206
14 | 2664489.2248 | 1215702.2525
15 | 2664456.0644 | 1215720.2305
16 | 2664652.3272 | 1215717.4281
17 | 2664637.4001 | 1215559.5747
18 | 2664607.079 | 1215601.9589
19 | 2664740.9349 | 1215609.8002
20 | 2664696.9015 | 1215450.3841
21 | 2664461.2436 | 1215658.8247
22 | 2664423.485 | 1215736.9747
23 | 2665005.9887 | 1215441.2265
24 | 2665018.1381 | 1215490.1415
25 | 2664999.2766 | 1215498.6518
26 | 2664970.0616 | 1215505.516
27 | 2664962.4232 | 1215503.3426
28 | 2664923.6718 | 1215417.833
29 | 2664918.3197 | 1215509.5439
30 | 2664977.3055 | 1215547.9901
31 | 2664936.6957 | 1215566.0681
32 | 2664933.6501 | 1215570.2931
33 | 2664969.9549 | 1215633.565
34 | 2664922.6013 | 1215550.7829
35 | 2664902.7931 | 1215561.3102
36 | 2664903.2873 | 1215488.3338
37 | 2664892.0825 | 1215473.3963
38 | 2664856.1349 | 1215439.7461
39 | 2664857.2696 | 1215470.8556
40 | 2664816.0351 | 1215388.4894
41 | 2664931.7035 | 1215506.4477
42 | 2664864.4618 | 1215437.6007
43 | 2664650.2394 | 1215372.98
44 | 2664698.3966 | 1215432.7395
45 | 2664612.2033 | 1215421.9366
46 | 2664702.0897 | 1215433.9025
47 | 2664743.3391 | 1215445.802
48 | 2664760.5672 | 1215420.1509
49 | 2664747.0728 | 1215414.5787
50 | 2664763.9161 | 1215461.3896
51 | 2664732.0761 | 1215408.3828
52 | 2664728.7547 | 1215441.6272
53 | 2664596.6671 | 1215411.2789
54 | 2664562.4519 | 1215397.0217
55 | 2664526.2882 | 1215408.0347
56 | 2664790.2838 | 1215488.4273
57 | 2664739.594 | 1215447.6317
58 | 2664900.8595 | 1215562.5188
59 | 2664879.6087 | 1215576.6832
60 | 2664880.4393 | 1215576.121
61 | 2664866.2022 | 1215585.7576
62 | 2664850.4718 | 1215564.3477
63 | 2664866.7068 | 1215586.4445
64 | 2664836.7218 | 1215544.7559
65 | 2664867.0484 | 1215586.9093
66 | 2664838.3485 | 1215541.8162
67 | 2664808.5933 | 1215574.9245
68 | 2664883.6079 | 1215609.4486
69 | 2664961.7809 | 1215695.1337
70 | 2664960.4114 | 1215691.8735
71 | 2664967.3636 | 1215708.4241
72 | 2664944.4635 | 1215653.9074
73 | 2664940.7818 | 1215613.0642
74 | 2664925.3891 | 1215661.5266
75 | 2664920.9149 | 1215658.4086
76 | 2664915.5632 | 1215652.9431
77 | 2664900.0409 | 1215631.8157
78 | 2664794.696 | 1215499.5227
79 | 2664780.1736 | 1215483.4325
80 | 2664819.9619 | 1215527.5163
81 | 2664767.325 | 1215469.9827
82 | 2664746.1141 | 1215451.9812
83 | 2664811.3538 | 1215584.3719
84 | 2664831.2603 | 1215624.8157
85 | 2664850.3584 | 1215523.5786
86 | 2664799.7687 | 1215478.6242
87 | 2664853.8759 | 1215518.237
88 | 2664743.3665 | 1215831.6377
89 | 2664735.3562 | 1215865.5969
90 | 2664698.2441 | 1215764.6555
91 | 2664479.7281 | 1215806.8038
92 | 2664476.3489 | 1215853.4032
93 | 2664480.5909 | 1215794.9057
94 | 2664465.5263 | 1215782.7816
95 | 2664366.2248 | 1215814.5371
96 | 2664433.9299 | 1215616.4374
97 | 2664414.1246 | 1215585.7019
98 | 2664836.7218 | 1215544.7559

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97428 | -0.49592 | 0.00028034 | 7.026e-05
1 | 0.97428 | -0.49588 | 0 | 0
2 | 0.97317 | -0.51792 | 0 | 0
3 | 0.97492 | -0.48342 | 0 | 0
4 | 0.97312 | -0.51879 | 0.0050326 | 0.0012613
5 | 0.97674 | -0.44755 | 0 | 0
6 | 0.97661 | -0.45012 | 0 | 0
7 | 0.97665 | -0.4494 | 0 | 0
8 | 0.98068 | -0.37058 | 0.048707 | 0.012207
9 | 0.97482 | -0.48532 | 0 | 0
10 | 0.9749 | -0.48376 | 0.005594 | 0.001402
11 | 0.9762 | -0.45813 | 0.0060192 | 0.0015086
12 | 0.97482 | -0.48541 | 0.0022053 | 0.0005527
13 | 0.97368 | -0.50782 | 0 | 0
14 | 0.97363 | -0.50878 | 0 | 0
15 | 0.97341 | -0.51306 | 0.00027385 | 6.8633e-05
16 | 0.97305 | -0.52031 | 0 | 0
17 | 0.97621 | -0.45806 | 0.0086704 | 0.002173
18 | 0.97655 | -0.45127 | 0.019714 | 0.0049409
19 | 0.97662 | -0.45006 | 0.00086202 | 0.00021604
20 | 0.98312 | -0.32307 | 0.0042631 | 0.0010684
21 | 0.97312 | -0.51883 | 0.014652 | 0.003672
22 | 0.97321 | -0.51706 | 0 | 0
23 | 0.98176 | -0.35143 | 0.026307 | 0.0065932
24 | 0.98299 | -0.32749 | 0 | 0
25 | 0.98359 | -0.31574 | 0.001194 | 0.00029925
26 | 0.98435 | -0.30089 | 0 | 0
27 | 0.98467 | -0.29478 | 0 | 0
28 | 0.98445 | -0.29899 | 0.0021461 | 0.00053787
29 | 0.98617 | -0.26552 | 0 | 0
30 | 0.98418 | -0.30425 | 0.0041978 | 0.0010521
31 | 0.98907 | -0.20946 | 0 | 0
32 | 0.98909 | -0.20897 | 0 | 0
33 | 0.9887 | -0.21657 | 0.0052943 | 0.0013269
34 | 0.9892 | -0.20686 | 0 | 0
35 | 0.99109 | -0.17032 | 0.00051214 | 0.00012835
36 | 0.98554 | -0.27786 | 0 | 0
37 | 0.98508 | -0.28673 | 0.0028043 | 0.00070282
38 | 0.98257 | -0.33572 | 0 | 0
39 | 0.98217 | -0.34349 | 0.01187 | 0.002975
40 | 0.98333 | -0.32079 | 0 | 0
41 | 0.98614 | -0.26612 | 0.002423 | 0.00060725
42 | 0.98409 | -0.30598 | 0.011799 | 0.0029572
43 | 0.98366 | -0.31271 | 0 | 0
44 | 0.98394 | -0.30711 | 0 | 0
45 | 0.98344 | -0.31689 | 0.0019384 | 0.00048582
46 | 0.98395 | -0.30691 | 0 | 0
47 | 0.98241 | -0.33713 | 0 | 0
48 | 0.98225 | -0.34021 | 0.0054747 | 0.0013721
49 | 0.98223 | -0.34049 | 0 | 0
50 | 0.9819 | -0.34705 | 0.0053453 | 0.0013397
51 | 0.98216 | -0.34196 | 0.0050264 | 0.0012597
52 | 0.98569 | -0.27321 | 0.0043756 | 0.0010966
53 | 0.98343 | -0.31721 | 0 | 0
54 | 0.98339 | -0.3179 | 0 | 0
55 | 0.98336 | -0.31855 | 0.00093243 | 0.00023369
56 | 0.98134 | -0.3579 | 0 | 0
57 | 0.98644 | -0.25878 | 0.002964 | 0.00074284
58 | 0.99124 | -0.16755 | 0.0064775 | 0.0016234
59 | 0.99301 | -0.13345 | 0.0036856 | 0.00092371
60 | 0.99294 | -0.13494 | 0.0088022 | 0.002206
61 | 0.99432 | -0.10843 | 0 | 0
62 | 0.99631 | -0.070269 | 0.0096354 | 0.0024149
63 | 0.99426 | -0.10957 | 0.0020232 | 0.00050706
64 | 0.99758 | -0.046067 | 0 | 0
65 | 0.99422 | -0.11032 | 0.0020213 | 0.00050658
66 | 0.99753 | -0.047064 | 0 | 0
67 | 1 | 0 | -0.54137 | -0.1379
68 | 0.99238 | -0.14575 | 0.0076069 | 0.0019065
69 | 0.98714 | -0.24735 | 0.013111 | 0.0032858
70 | 0.98721 | -0.2459 | 0.0054355 | 0.0013623
71 | 0.98701 | -0.2499 | 0.0098872 | 0.002478
72 | 0.98829 | -0.22498 | 0 | 0
73 | 0.98799 | -0.23088 | 0.0080627 | 0.0020207
74 | 0.98902 | -0.21074 | 0.0052129 | 0.0013065
75 | 0.98923 | -0.20669 | 0.0035804 | 0.00089733
76 | 0.98955 | -0.20044 | 0.0043699 | 0.0010952
77 | 0.99075 | -0.17729 | 0.014437 | 0.0036183
78 | 0.99134 | -0.16468 | 0.042684 | 0.010698
79 | 0.98982 | -0.19369 | 0.021848 | 0.0054756
80 | 0.99446 | -0.10494 | 0.0072875 | 0.0018264
81 | 0.98865 | -0.21627 | 0.0036676 | 0.00091919
82 | 0.98692 | -0.24954 | 0.002964 | 0.00074284
83 | 0.9994 | -0.011569 | 0.032452 | 0.0081332
84 | 0.99798 | -0.038764 | 0.034522 | 0.0086521
85 | 0.99719 | -0.053552 | 0.008365 | 0.0020965
86 | 0.98114 | -0.36182 | 0.015868 | 0.0039768
87 | 0.99714 | -0.054515 | 0.0085896 | 0.0021528
88 | 0.97215 | -0.53809 | 0.00079781 | 0.00019995
89 | 0.97197 | -0.54159 | 0.0054316 | 0.0013613
90 | 0.97265 | -0.52824 | 0.00029153 | 7.3063e-05
91 | 0.97288 | -0.52355 | 0.00022251 | 5.5767e-05
92 | 0.97277 | -0.52579 | 0.0026042 | 0.00065267
93 | 0.97291 | -0.52293 | 0 | 0
94 | 0.97297 | -0.52192 | 0.0012086 | 0.00030291
95 | 0.97303 | -0.52073 | 0.0018435 | 0.00046201
96 | 0.97249 | -0.53134 | 0.0034064 | 0.00085373
97 | 0.97168 | -0.54721 | 0.023533 | 0.005898
98 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00028034 | -7.026e-05 | 0.00028034 | 7.0175e-05 | 4.7026e-10 | -8.4894e-08 | 0.00042816 | 0.00042813 | 0.00042816 | 0.97428 | -0.49592 | 0.97428 | -0.49588 | 0.11763
1 | 0.011573 | 0.0029042 | -0.011561 | -0.0028977 | 1.2153e-05 | 6.488e-06 | 0.017677 | 0.017677 | 0.017677 | 0.97428 | -0.49588 | 0.97317 | -0.51792 | 4.8563
2 | -0.011853 | -0.0029744 | 0.01186 | 0.0029782 | 7.0455e-06 | 3.7948e-06 | 0.018105 | 0.018104 | 0.018105 | 0.97428 | -0.49588 | 0.97492 | -0.48342 | 4.9738
3 | 0.011561 | 0.0028977 | -0.01156 | -0.0028974 | 4.7461e-07 | 2.5343e-07 | 0.017677 | 0.017677 | 0.017677 | 0.97317 | -0.51792 | 0.97312 | -0.51879 | 4.8563
4 | 0.050065 | 0.012582 | -0.050061 | -0.01258 | 4.5371e-06 | 2.6713e-06 | 0.076427 | 0.076428 | 0.076428 | 0.97492 | -0.48342 | 0.97482 | -0.48532 | 6.9989
5 | 0.0055941 | 0.001402 | -0.005594 | -0.001402 | 8.907e-08 | 1.638e-08 | 0.0085383 | 0.0085384 | 0.0085384 | 0.97492 | -0.48342 | 0.9749 | -0.48376 | 2.3457
6 | -0.06752 | -0.016962 | 0.067602 | 0.017012 | 8.1613e-05 | 4.993e-05 | 0.10307 | 0.10307 | 0.10307 | 0.97492 | -0.48342 | 0.9762 | -0.45813 | 9.4387
7 | 0.0065277 | 0.0016362 | -0.0065272 | -0.001636 | 4.7308e-07 | 1.4548e-07 | 0.0099816 | 0.0099817 | 0.0099817 | 0.97312 | -0.51879 | 0.97305 | -0.52031 | 2.7422
8 | 0.10205 | 0.025662 | -0.10204 | -0.025654 | 1.2519e-05 | 7.8568e-06 | 0.1555 | 0.1555 | 0.1555 | 0.97674 | -0.44755 | 0.97661 | -0.45012 | 14.2399
9 | 0.00086213 | 0.00021412 | -0.00086205 | -0.00021554 | 7.5495e-08 | -1.4132e-06 | 0.0013127 | 0.0013132 | 0.0013132 | 0.97674 | -0.44755 | 0.97665 | -0.4494 | 0.36078
10 | -0.10291 | -0.025876 | 0.10329 | 0.026115 | 0.0003798 | 0.00023842 | 0.15681 | 0.15681 | 0.15681 | 0.97674 | -0.44755 | 0.98068 | -0.37058 | 14.3601
11 | 0.0086737 | 0.0021745 | -0.0086704 | -0.002173 | 3.2815e-06 | 1.4735e-06 | 0.013216 | 0.013216 | 0.013216 | 0.97661 | -0.45012 | 0.97621 | -0.45806 | 3.6308
12 | 0.093364 | 0.02348 | -0.093359 | -0.023477 | 5.1248e-06 | 3.2039e-06 | 0.14228 | 0.14228 | 0.14228 | 0.97661 | -0.45012 | 0.97655 | -0.45127 | 13.0297
13 | 0.00086205 | 0.00021554 | -0.00086202 | -0.00021604 | 2.7123e-08 | -5.0736e-07 | 0.0013132 | 0.0013134 | 0.0013134 | 0.97665 | -0.4494 | 0.97662 | -0.45006 | 0.36083
14 | -0.152 | -0.038322 | 0.15235 | 0.038542 | 0.0003465 | 0.00021978 | 0.23072 | 0.23071 | 0.23072 | 0.98068 | -0.37058 | 0.98312 | -0.32307 | 21.1278
15 | 0.0022053 | 0.00055268 | -0.0022053 | -0.0005527 | 9.4593e-09 | -2.1697e-08 | 0.0033663 | 0.0033663 | 0.0033663 | 0.97482 | -0.48532 | 0.97482 | -0.48541 | 0.92481
16 | 0.047856 | 0.012027 | -0.047804 | -0.011997 | 5.1338e-05 | 2.9982e-05 | 0.073061 | 0.073062 | 0.073062 | 0.97482 | -0.48532 | 0.97368 | -0.50782 | 6.6907
17 | -0.073621 | -0.018521 | 0.073645 | 0.018536 | 2.4123e-05 | 1.4864e-05 | 0.11224 | 0.11224 | 0.11224 | 0.9762 | -0.45813 | 0.97655 | -0.45127 | 10.2788
18 | 0.041647 | 0.010456 | -0.041625 | -0.010444 | 2.1869e-05 | 1.2386e-05 | 0.063654 | 0.063654 | 0.063654 | 0.97368 | -0.50782 | 0.97312 | -0.51883 | 5.8291
19 | 0.006157 | 0.0015407 | -0.0061568 | -0.0015406 | 2.8137e-07 | 7.4657e-08 | 0.0094086 | 0.0094086 | 0.0094086 | 0.97368 | -0.50782 | 0.97363 | -0.50878 | 2.5848
20 | 0.0061568 | 0.0015406 | -0.0061555 | -0.0015403 | 1.2534e-06 | 3.3271e-07 | 0.0094086 | 0.0094088 | 0.0094088 | 0.97363 | -0.50878 | 0.97341 | -0.51306 | 2.5848
21 | 0.0058817 | 0.0014716 | -0.0058805 | -0.0014714 | 1.1197e-06 | 2.5746e-07 | 0.0089901 | 0.0089903 | 0.0089903 | 0.97341 | -0.51306 | 0.97321 | -0.51706 | 2.4699
22 | 0.0065272 | 0.001636 | -0.0065247 | -0.0016352 | 2.4655e-06 | 7.5862e-07 | 0.0099817 | 0.009982 | 0.009982 | 0.97305 | -0.52031 | 0.97265 | -0.52824 | 2.7423
23 | -0.15661 | -0.03961 | 0.15673 | 0.039687 | 0.00012149 | 7.7094e-05 | 0.23717 | 0.23717 | 0.23717 | 0.98312 | -0.32307 | 0.98395 | -0.30691 | 21.7186
24 | 0.026974 | 0.0067717 | -0.026958 | -0.0067627 | 1.6088e-05 | 9.0443e-06 | 0.04125 | 0.041251 | 0.041251 | 0.97312 | -0.51883 | 0.97249 | -0.53134 | 5.6663
25 | 0.0018438 | 0.00046088 | -0.0018435 | -0.00046201 | 3.2183e-07 | -1.1358e-06 | 0.0028187 | 0.0028191 | 0.0028191 | 0.97321 | -0.51706 | 0.97303 | -0.52073 | 0.77449
26 | 0.0040368 | 0.0010105 | -0.0040358 | -0.0010107 | 9.3507e-07 | -2.1477e-07 | 0.0061717 | 0.0061719 | 0.0061719 | 0.97321 | -0.51706 | 0.97297 | -0.52192 | 1.6956
27 | -0.026307 | -0.0065932 | 0.026337 | 0.0066118 | 3.0049e-05 | 1.8593e-05 | 0.039873 | 0.039872 | 0.039873 | 0.98176 | -0.35143 | 0.98299 | -0.32749 | 10.954
28 | -0.026337 | -0.0066118 | 0.026352 | 0.0066209 | 1.476e-05 | 9.1321e-06 | 0.039872 | 0.039872 | 0.039872 | 0.98299 | -0.32749 | 0.98359 | -0.31574 | 10.954
29 | -0.027546 | -0.0069202 | 0.027566 | 0.0069323 | 1.955e-05 | 1.2131e-05 | 0.041679 | 0.041679 | 0.041679 | 0.98359 | -0.31574 | 0.98435 | -0.30089 | 11.4502
30 | 0.0041985 | 0.0010519 | -0.0041978 | -0.0010521 | 6.7237e-07 | -1.3541e-07 | 0.0063467 | 0.0063469 | 0.0063469 | 0.98435 | -0.30089 | 0.98418 | -0.30425 | 1.7436
31 | -0.031764 | -0.0079843 | 0.031773 | 0.0079901 | 9.2594e-06 | 5.7899e-06 | 0.048025 | 0.048025 | 0.048025 | 0.98435 | -0.30089 | 0.98467 | -0.29478 | 13.1937
32 | 0.0021466 | 0.00053676 | -0.0021461 | -0.00053787 | 4.2955e-07 | -1.1096e-06 | 0.0032434 | 0.0032439 | 0.0032439 | 0.98467 | -0.29478 | 0.98445 | -0.29899 | 0.89119
33 | -0.03392 | -0.0085268 | 0.033967 | 0.0085566 | 4.7464e-05 | 2.9763e-05 | 0.051269 | 0.051268 | 0.051269 | 0.98467 | -0.29478 | 0.98617 | -0.26552 | 14.0848
34 | 0.002423 | 0.00060712 | -0.002423 | -0.00060725 | 6.886e-08 | -1.312e-07 | 0.003656 | 0.0036561 | 0.0036561 | 0.98617 | -0.26552 | 0.98614 | -0.26612 | 1.0044
35 | -0.062934 | -0.01584 | 0.063111 | 0.015953 | 0.00017699 | 0.00011261 | 0.094984 | 0.094984 | 0.094984 | 0.98617 | -0.26552 | 0.9892 | -0.20686 | 26.0945
36 | 0.026544 | 0.0066763 | -0.026528 | -0.0066666 | 1.5632e-05 | 9.673e-06 | 0.04006 | 0.04006 | 0.04006 | 0.98617 | -0.26552 | 0.98554 | -0.27786 | 11.0054
37 | -0.005296 | -0.001327 | 0.0052962 | 0.0013271 | 1.2389e-07 | 1.2498e-08 | 0.0079676 | 0.0079676 | 0.0079676 | 0.98907 | -0.20946 | 0.98909 | -0.20897 | 2.1889
38 | 0.005296 | 0.001327 | -0.0052943 | -0.0013269 | 1.7914e-06 | 1.8115e-07 | 0.0079676 | 0.007968 | 0.007968 | 0.98907 | -0.20946 | 0.9887 | -0.21657 | 2.189
39 | -0.0052962 | -0.0013271 | 0.0052967 | 0.0013271 | 5.3389e-07 | 5.3817e-08 | 0.0079676 | 0.0079675 | 0.0079676 | 0.98909 | -0.20897 | 0.9892 | -0.20686 | 2.1889
40 | -0.068408 | -0.01728 | 0.068528 | 0.017356 | 0.00012001 | 7.6416e-05 | 0.10295 | 0.10295 | 0.10295 | 0.9892 | -0.20686 | 0.99109 | -0.17032 | 28.2833
41 | -0.06904 | -0.017484 | 0.069049 | 0.01749 | 9.1991e-06 | 5.8581e-06 | 0.10372 | 0.10372 | 0.10372 | 0.99109 | -0.17032 | 0.99124 | -0.16755 | 28.4945
42 | 0.026528 | 0.0066666 | -0.026517 | -0.0066597 | 1.1238e-05 | 6.9542e-06 | 0.04006 | 0.04006 | 0.04006 | 0.98554 | -0.27786 | 0.98508 | -0.28673 | 11.0055
43 | 0.023712 | 0.0059568 | -0.023691 | -0.0059435 | 2.176e-05 | 1.3351e-05 | 0.035824 | 0.035824 | 0.035824 | 0.98508 | -0.28673 | 0.98409 | -0.30598 | 9.8418
44 | 0.011875 | 0.0029773 | -0.01187 | -0.002975 | 4.3939e-06 | 2.3534e-06 | 0.017983 | 0.017984 | 0.017984 | 0.98257 | -0.33572 | 0.98217 | -0.34349 | 4.9406
45 | -0.011875 | -0.0029773 | 0.011883 | 0.0029818 | 8.4558e-06 | 4.5279e-06 | 0.017983 | 0.017983 | 0.017983 | 0.98257 | -0.33572 | 0.98333 | -0.32079 | 4.9405
46 | -0.011883 | -0.0029818 | 0.011891 | 0.0029863 | 8.3977e-06 | 4.4954e-06 | 0.017983 | 0.017983 | 0.017983 | 0.98333 | -0.32079 | 0.98409 | -0.30598 | 4.9404
47 | -0.0028715 | -0.00071765 | 0.0028723 | 0.00071676 | 7.6471e-07 | -8.8347e-07 | 0.0043431 | 0.0043426 | 0.0043431 | 0.98366 | -0.31271 | 0.98394 | -0.30711 | 1.1932
48 | 0.0028715 | 0.00071765 | -0.0028709 | -0.0007183 | 5.7002e-07 | -6.5782e-07 | 0.0043431 | 0.0043435 | 0.0043435 | 0.98366 | -0.31271 | 0.98344 | -0.31689 | 1.1933
49 | -0.0028723 | -0.00071676 | 0.0028723 | 0.00071673 | 2.7312e-08 | -3.1574e-08 | 0.0043426 | 0.0043426 | 0.0043426 | 0.98394 | -0.30711 | 0.98395 | -0.30691 | 1.193
50 | 0.0009325 | 0.00023248 | -0.00093249 | -0.00023271 | 1.4057e-08 | -2.3006e-07 | 0.0014105 | 0.0014106 | 0.0014106 | 0.98344 | -0.31689 | 0.98343 | -0.31721 | 0.38752
51 | -0.19139 | -0.048393 | 0.1917 | 0.048591 | 0.0003099 | 0.00019721 | 0.28958 | 0.28958 | 0.28958 | 0.98395 | -0.30691 | 0.98569 | -0.27321 | 26.5185
52 | 0.031783 | 0.0079897 | -0.031737 | -0.0079611 | 4.5791e-05 | 2.8636e-05 | 0.048073 | 0.048074 | 0.048074 | 0.98395 | -0.30691 | 0.98241 | -0.33713 | 13.2071
53 | 0.0054755 | 0.0013722 | -0.0054747 | -0.0013721 | 8.0353e-07 | 1.1989e-07 | 0.0082935 | 0.0082937 | 0.0082937 | 0.98241 | -0.33713 | 0.98225 | -0.34021 | 2.2785
54 | 0.0050275 | 0.0012598 | -0.0050267 | -0.0012597 | 8.0436e-07 | 4.6521e-08 | 0.0076149 | 0.0076151 | 0.0076151 | 0.98241 | -0.33713 | 0.98223 | -0.34049 | 2.0921
55 | 0.021234 | 0.0053291 | -0.021224 | -0.005323 | 1.0046e-05 | 6.1016e-06 | 0.032165 | 0.032165 | 0.032165 | 0.98241 | -0.33713 | 0.9819 | -0.34705 | 8.8366
56 | 0.0050267 | 0.0012597 | -0.0050264 | -0.0012597 | 3.5286e-07 | 2.0466e-08 | 0.0076151 | 0.0076152 | 0.0076152 | 0.98223 | -0.34049 | 0.98216 | -0.34196 | 2.0921
57 | 0.015879 | 0.0039833 | -0.015871 | -0.0039785 | 8.2076e-06 | 4.7751e-06 | 0.024065 | 0.024065 | 0.024065 | 0.9819 | -0.34705 | 0.98134 | -0.3579 | 6.6112
58 | -0.19607 | -0.049687 | 0.19621 | 0.049774 | 0.00013599 | 8.656e-05 | 0.29619 | 0.29619 | 0.29619 | 0.98569 | -0.27321 | 0.98644 | -0.25878 | 27.1234
59 | 0.00093249 | 0.00023271 | -0.00093246 | -0.00023322 | 3.0921e-08 | -5.0592e-07 | 0.0014106 | 0.0014108 | 0.0014108 | 0.98343 | -0.31721 | 0.98339 | -0.3179 | 0.38757
60 | 0.00093246 | 0.00023322 | -0.00093243 | -0.00023369 | 2.8567e-08 | -4.6725e-07 | 0.0014108 | 0.0014109 | 0.0014109 | 0.98339 | -0.3179 | 0.98336 | -0.31855 | 0.38762
61 | 0.015871 | 0.0039785 | -0.015868 | -0.0039768 | 2.9623e-06 | 1.7236e-06 | 0.024065 | 0.024065 | 0.024065 | 0.98134 | -0.3579 | 0.98114 | -0.36182 | 6.6113
62 | -0.19917 | -0.050517 | 0.19926 | 0.050573 | 8.8562e-05 | 5.638e-05 | 0.30066 | 0.30066 | 0.30066 | 0.98644 | -0.25878 | 0.98692 | -0.24954 | 27.5328
63 | -0.075527 | -0.019114 | 0.075645 | 0.019189 | 0.00011842 | 7.5474e-05 | 0.11344 | 0.11344 | 0.11344 | 0.99124 | -0.16755 | 0.99294 | -0.13494 | 31.1659
64 | 0.084453 | 0.021399 | -0.084447 | -0.021395 | 6.0315e-06 | 3.8472e-06 | 0.12663 | 0.12663 | 0.12663 | 0.99301 | -0.13345 | 0.99294 | -0.13494 | 34.7898
65 | -0.088139 | -0.022323 | 0.088245 | 0.02239 | 0.00010603 | 6.765e-05 | 0.13216 | 0.13216 | 0.13216 | 0.99301 | -0.13345 | 0.99432 | -0.10843 | 36.307
66 | -0.16435 | -0.041603 | 0.16466 | 0.041795 | 0.00030171 | 0.0001924 | 0.2461 | 0.2461 | 0.2461 | 0.99432 | -0.10843 | 0.99631 | -0.070269 | 33.8055
67 | 0.076108 | 0.019212 | -0.076104 | -0.01921 | 4.1499e-06 | 2.6449e-06 | 0.11395 | 0.11395 | 0.11395 | 0.99432 | -0.10843 | 0.99426 | -0.10957 | 31.304
68 | -0.17429 | -0.04421 | 0.17449 | 0.044339 | 0.00020308 | 0.00012903 | 0.26049 | 0.26049 | 0.26049 | 0.99631 | -0.070269 | 0.99758 | -0.046067 | 23.8548
69 | 0.074081 | 0.018703 | -0.074078 | -0.018701 | 2.6612e-06 | 1.6957e-06 | 0.11092 | 0.11092 | 0.11092 | 0.99426 | -0.10957 | 0.99422 | -0.11032 | 30.4721
70 | 0.016961 | 0.0042529 | -0.01696 | -0.0042525 | 8.0605e-07 | 4.7203e-07 | 0.0253 | 0.0253 | 0.0253 | 0.99758 | -0.046067 | 0.99753 | -0.047064 | 6.9506
71 | -0.19145 | -0.048592 | 0.19188 | 0.048862 | 0.00042529 | 0.00027055 | 0.28579 | 0.28579 | 0.28579 | 0.99758 | -0.046067 | 1 | 0 | 26.1716
72 | 0.072057 | 0.018194 | -0.071935 | -0.018116 | 0.00012209 | 7.7778e-05 | 0.10789 | 0.10789 | 0.10789 | 0.99422 | -0.11032 | 0.99238 | -0.14575 | 29.6411
73 | 0.01696 | 0.0042525 | -0.016955 | -0.0042494 | 5.2417e-06 | 3.0697e-06 | 0.0253 | 0.0253 | 0.0253 | 0.99753 | -0.047064 | 0.99719 | -0.053552 | 6.9507
74 | 0.067056 | 0.016837 | -0.067019 | -0.016813 | 3.6987e-05 | 2.3542e-05 | 0.099791 | 0.099791 | 0.099791 | 1 | 0 | 0.9994 | -0.011569 | 27.4152
75 | 0.28079 | 0.072196 | -0.27936 | -0.071287 | 0.0014241 | 0.00090885 | 0.41846 | 0.41846 | 0.41846 | 1 | 0 | 0.99446 | -0.10494 | 38.3208
76 | 0.064328 | 0.01621 | -0.064231 | -0.016148 | 9.6897e-05 | 6.1656e-05 | 0.096487 | 0.096488 | 0.096488 | 0.99238 | -0.14575 | 0.99075 | -0.17729 | 26.5076
77 | -0.022999 | -0.0057644 | 0.023001 | 0.0057654 | 1.5938e-06 | 9.7484e-07 | 0.034669 | 0.034669 | 0.034669 | 0.98714 | -0.24735 | 0.98721 | -0.2459 | 9.5244
78 | 0.0098884 | 0.0024786 | -0.0098872 | -0.002478 | 1.2011e-06 | 5.8444e-07 | 0.014906 | 0.014906 | 0.014906 | 0.98714 | -0.24735 | 0.98701 | -0.2499 | 4.0951
79 | -0.028436 | -0.0071276 | 0.028465 | 0.0071453 | 2.837e-05 | 1.763e-05 | 0.042862 | 0.042862 | 0.042862 | 0.98721 | -0.2459 | 0.98829 | -0.22498 | 11.7752
80 | 0.008065 | 0.0020216 | -0.0080627 | -0.0020207 | 2.2681e-06 | 9.2614e-07 | 0.012143 | 0.012143 | 0.012143 | 0.98829 | -0.22498 | 0.98799 | -0.23088 | 3.3361
81 | -0.03653 | -0.0091669 | 0.036554 | 0.0091825 | 2.4815e-05 | 1.5601e-05 | 0.055005 | 0.055005 | 0.055005 | 0.98829 | -0.22498 | 0.98902 | -0.21074 | 15.1112
82 | -0.041767 | -0.010489 | 0.041775 | 0.010494 | 8.0777e-06 | 5.0997e-06 | 0.062848 | 0.062848 | 0.062848 | 0.98902 | -0.21074 | 0.98923 | -0.20669 | 17.2658
83 | -0.045356 | -0.011391 | 0.045369 | 0.0114 | 1.3534e-05 | 8.562e-06 | 0.068233 | 0.068233 | 0.068233 | 0.98923 | -0.20669 | 0.98955 | -0.20044 | 18.7454
84 | -0.049739 | -0.012495 | 0.049794 | 0.01253 | 5.5013e-05 | 3.4871e-05 | 0.074804 | 0.074804 | 0.074804 | 0.98955 | -0.20044 | 0.99075 | -0.17729 | 20.5507
85 | 0.22861 | 0.058264 | -0.22829 | -0.05806 | 0.00031966 | 0.00020375 | 0.34349 | 0.34349 | 0.34349 | 0.99134 | -0.16468 | 0.98982 | -0.19369 | 31.4552
86 | -0.27129 | -0.068961 | 0.27207 | 0.069461 | 0.00078297 | 0.00049963 | 0.40756 | 0.40756 | 0.40756 | 0.99134 | -0.16468 | 0.99446 | -0.10494 | 37.3223
87 | 0.20644 | 0.052585 | -0.20622 | -0.052442 | 0.00022452 | 0.00014298 | 0.31065 | 0.31065 | 0.31065 | 0.98982 | -0.19369 | 0.98865 | -0.21627 | 28.4475
88 | 0.20255 | 0.051522 | -0.20222 | -0.051316 | 0.00032421 | 0.00020642 | 0.30513 | 0.30513 | 0.30513 | 0.98865 | -0.21627 | 0.98692 | -0.24954 | 27.942
89 | 0.034567 | 0.0086802 | -0.034522 | -0.0086521 | 4.4788e-05 | 2.8074e-05 | 0.051473 | 0.051474 | 0.051474 | 0.9994 | -0.011569 | 0.99798 | -0.038764 | 14.1411
90 | 0.00859 | 0.0021529 | -0.0085896 | -0.0021528 | 3.9406e-07 | 1.6877e-07 | 0.012818 | 0.012818 | 0.012818 | 0.99719 | -0.053552 | 0.99714 | -0.054515 | 3.5215
91 | 0.0054325 | 0.0013614 | -0.0054316 | -0.0013613 | 9.0534e-07 | 1.4658e-07 | 0.0083152 | 0.0083153 | 0.0083153 | 0.97215 | -0.53809 | 0.97197 | -0.54159 | 2.2844
92 | -0.0062303 | -0.0015614 | 0.0062332 | 0.0015622 | 2.9255e-06 | 8.0814e-07 | 0.0095364 | 0.009536 | 0.0095364 | 0.97215 | -0.53809 | 0.97265 | -0.52824 | 2.6199
93 | 0.0026045 | 0.00065227 | -0.0026042 | -0.00065267 | 2.7801e-07 | -4.0217e-07 | 0.0039833 | 0.0039835 | 0.0039835 | 0.97288 | -0.52355 | 0.97277 | -0.52579 | 1.0944
94 | -0.002827 | -0.00070803 | 0.0028271 | 0.00070794 | 8.3627e-08 | -9.4616e-08 | 0.0043237 | 0.0043236 | 0.0043237 | 0.97288 | -0.52355 | 0.97291 | -0.52293 | 1.1878
95 | -0.0028271 | -0.00070794 | 0.0028272 | 0.00070779 | 1.3555e-07 | -1.5339e-07 | 0.0043236 | 0.0043235 | 0.0043236 | 0.97291 | -0.52293 | 0.97297 | -0.52192 | 1.1878
96 | 0.023551 | 0.005909 | -0.023533 | -0.005898 | 1.7808e-05 | 1.0944e-05 | 0.036038 | 0.036039 | 0.036039 | 0.97249 | -0.53134 | 0.97168 | -0.54721 | 9.9007

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.54137 | 0.1379

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00028034 | 7.026e-05
1 | 0.0050326 | 0.0012613
2 | 0.048707 | 0.012207
3 | 0.005594 | 0.001402
4 | 0.0060192 | 0.0015086
5 | 0.0022053 | 0.0005527
6 | 0.00027385 | 6.8633e-05
7 | 0.0086704 | 0.002173
8 | 0.019714 | 0.0049409
9 | 0.00086202 | 0.00021604
10 | 0.0042631 | 0.0010684
11 | 0.014652 | 0.003672
12 | 0.026307 | 0.0065932
13 | 0.001194 | 0.00029925
14 | 0.0021461 | 0.00053787
15 | 0.0041978 | 0.0010521
16 | 0.0052943 | 0.0013269
17 | 0.00051214 | 0.00012835
18 | 0.0028043 | 0.00070282
19 | 0.01187 | 0.002975
20 | 0.002423 | 0.00060725
21 | 0.011799 | 0.0029572
22 | 0.0019384 | 0.00048582
23 | 0.0054747 | 0.0013721
24 | 0.0053453 | 0.0013397
25 | 0.0050264 | 0.0012597
26 | 0.0043756 | 0.0010966
27 | 0.00093243 | 0.00023369
28 | 0.002964 | 0.00074284
29 | 0.0064775 | 0.0016234
30 | 0.0036856 | 0.00092371
31 | 0.0088022 | 0.002206
32 | 0.0096354 | 0.0024149
33 | 0.0020232 | 0.00050706
34 | 0.0020213 | 0.00050658
35 | 0.0076069 | 0.0019065
36 | 0.013111 | 0.0032858
37 | 0.0054355 | 0.0013623
38 | 0.0098872 | 0.002478
39 | 0.0080627 | 0.0020207
40 | 0.0052129 | 0.0013065
41 | 0.0035804 | 0.00089733
42 | 0.0043699 | 0.0010952
43 | 0.014437 | 0.0036183
44 | 0.042684 | 0.010698
45 | 0.021848 | 0.0054756
46 | 0.0072875 | 0.0018264
47 | 0.0036676 | 0.00091919
48 | 0.002964 | 0.00074284
49 | 0.032452 | 0.0081332
50 | 0.034522 | 0.0086521
51 | 0.008365 | 0.0020965
52 | 0.015868 | 0.0039768
53 | 0.0085896 | 0.0021528
54 | 0.00079781 | 0.00019995
55 | 0.0054316 | 0.0013613
56 | 0.00029153 | 7.3063e-05
57 | 0.00022251 | 5.5767e-05
58 | 0.0026042 | 0.00065267
59 | 0.0012086 | 0.00030291
60 | 0.0018435 | 0.00046201
61 | 0.0034064 | 0.00085373
62 | 0.023533 | 0.005898

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1