## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1024-41_0_7_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1024-41_0_7_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1024-41_0_7_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1024-41_0_7_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1024-41_0_7_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1024-41_0_7_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1024-41_0_7_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1024-41_0_7_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1024-41_0_7_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1024-41_0_7_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1024-41_0_7_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1024-41_0_7_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1024-41_0_7_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1024-41_0_7_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1024-41_0_7_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1024-41_0_7_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1024-41_0_7_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1024-41_0_7_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1024-41_0_7_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1024-41_0_7_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1024-41_0_7_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1024-41_0_7_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1024-41_0_7_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1024-41_0_7_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1024-41_0_7_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1024-41_0_7_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1024-41_0_7_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1024-41_0_7_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1024-41_0_7_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1024-41_0_7_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1024-41_0_7_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1024-41_0_7_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1024-41_0_7_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1024-41_0_7_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1024-41_0_7_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1024-41_0_7_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1024-41_0_7_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1024-41_0_7_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1024-41_0_7_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1024-41_0_7_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1024-41_0_7_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1024-41_0_7_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1024-41_0_7_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1024-41_0_7_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1024-41_0_7_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1024-41_0_7_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1024-41_0_7_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1024-41_0_7_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1024-41_0_7_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1024-41_0_7_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1024-41_0_7_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1024-41_0_7_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1024-41_0_7_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1024-41_0_7_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1024-41_0_7_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1024-41_0_7_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1024-41_0_7_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1024-41_0_7_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1024-41_0_7_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1024-41_0_7_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1024-41_0_7_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1024-41_0_7_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1024-41_0_7_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1024-41_0_7_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1024-41_0_7_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1024-41_0_7_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1024-41_0_7_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1024-41_0_7_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1024-41_0_7_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1024-41_0_7_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1024-41_0_7_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1024-41_0_7_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1024-41_0_7_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1024-41_0_7_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1024-41_0_7_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1024-41_0_7_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1024-41_0_7_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1024-41_0_7_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1024-41_0_7_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1024-41_0_7_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1024-41_0_7_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1024-41_0_7_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1024-41_0_7_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1024-41_0_7_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1024-41_0_7_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1024-41_0_7_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1024-41_0_7_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1024-41_0_7_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1024-41_0_7_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1024-41_0_7_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1024-41_0_7_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1024-41_0_7_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1024-41_0_7_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1024-41_0_7_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1024-41_0_7_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1024-41_0_7_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1024-41_0_7_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1024-41_0_7_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1024-41_0_7_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1024-41_0_7_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1024-41_0_7_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1024-41_0_7_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1024-41_0_7_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1024-41_0_7_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1024-41_0_7_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1024-41_0_7_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1024-41_0_7_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1024-41_0_7_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1024-41_0_7_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1024-41_0_7_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1024-41_0_7_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1024-41_0_7_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1024-41_0_7_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1024-41_0_7_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1024-41_0_7_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1024-41_0_7_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1024-41_0_7_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1024-41_0_7_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1024-41_0_7_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1024-41_0_7_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1024-41_0_7_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1024-41_0_7_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1024-41_0_7_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1024-41_0_7_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1024-41_0_7_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1024-41_0_7_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1024-41_0_7_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1024-41_0_7_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1024-41_0_7_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1024-41_0_7_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1024-41_0_7_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1024-41_0_7_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1024-41_0_7_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1024-41_0_7_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1024-41_0_7_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1024-41_0_7_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1024-41_0_7_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1024-41_0_7_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1024-41_0_7_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1024-41_0_7_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1024-41_0_7_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1024-41_0_7_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1024-41_0_7_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1024-41_0_7_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1024-41_0_7_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1024-41_0_7_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1024-41_0_7_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1024-41_0_7_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1024-41_0_7_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1024-41_0_7_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1024-41_0_7_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1024-41_0_7_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1024-41_0_7_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1024-41_0_7_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1024-41_0_7_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1024-41_0_7_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1024-41_0_7_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1024-41_0_7_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1024-41_0_7_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_1024-41_0_7_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_1024-41_0_7_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_1024-41_0_7_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_1024-41_0_7_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_1024-41_0_7_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_1024-41_0_7_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_1024-41_0_7_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_1024-41_0_7_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_MV_214_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1024-41_0_7_load_0 | 0 | 0.0020487 | 0.00051346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1024-41_0_7_load_1 | 1 | 0.0021337 | 0.00053475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1024-41_0_7_load_5 | 3 | 0.0022155 | 0.00055525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1024-41_0_7_load_6 | 4 | 0.0030482 | 0.00076396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1024-41_0_7_load_4 | 5 | 0.0018578 | 0.00046562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1024-41_0_7_load_106 | 7 | 0.0021205 | 0.00053146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1024-41_0_7_load_168 | 8 | 0.0034293 | 0.00085948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1024-41_0_7_load_136 | 9 | 0.0016401 | 0.00041106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1024-41_0_7_load_134 | 11 | 0.0020657 | 0.00051771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1024-41_0_7_load_8 | 12 | 0.0050405 | 0.0012633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1024-41_0_7_load_9 | 13 | 0.0022482 | 0.00056346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1024-41_0_7_load_10 | 14 | 0.0078661 | 0.0019714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1024-41_0_7_load_11 | 15 | 0.0020574 | 0.00051563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1024-41_0_7_load_12 | 16 | 0.0020249 | 0.00050748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1024-41_0_7_load_13 | 17 | 0.0016655 | 0.00041743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1024-41_0_7_load_99 | 18 | 0.014008 | 0.0035108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1024-41_0_7_load_14 | 19 | 0.0060701 | 0.0015213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1024-41_0_7_load_100 | 21 | 0.0040597 | 0.0010174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1024-41_0_7_load_94 | 22 | 0.0013575 | 0.00034023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1024-41_0_7_load_15 | 23 | 0.0022283 | 0.00055846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1024-41_0_7_load_16 | 24 | 0.0020287 | 0.00050845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1024-41_0_7_load_18 | 26 | 0.0037895 | 0.00094974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1024-41_0_7_load_20 | 28 | 0.0020935 | 0.00052469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1024-41_0_7_load_21 | 29 | 0.0030282 | 0.00075894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1024-41_0_7_load_32 | 32 | 0.0023887 | 0.00059865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1024-41_0_7_load_109 | 33 | 0.0014032 | 0.00035168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1024-41_0_7_load_62 | 34 | 0.0024718 | 0.00061949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1024-41_0_7_load_28 | 36 | 0.0045068 | 0.0011295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1024-41_0_7_load_110 | 37 | 0.0022305 | 0.00055903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1024-41_0_7_load_23 | 38 | 0.0023301 | 0.00058399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1024-41_0_7_load_27 | 42 | 0.0024599 | 0.00061651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1024-41_0_7_load_29 | 43 | 0.0024729 | 0.00061976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1024-41_0_7_load_30 | 44 | 0.0022206 | 0.00055654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1024-41_0_7_load_114 | 46 | 0.0026884 | 0.00067379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1024-41_0_7_load_90 | 47 | 0.0025558 | 0.00064054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1024-41_0_7_load_92 | 48 | 0.0025676 | 0.0006435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1024-41_0_7_load_107 | 49 | 0.0023578 | 0.00059093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1024-41_0_7_load_33 | 50 | 0.0029773 | 0.00074619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1024-41_0_7_load_35 | 52 | 0.0079454 | 0.0019913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1024-41_0_7_load_138 | 55 | 0.0017479 | 0.00043805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1024-41_0_7_load_39 | 57 | 0.0020675 | 0.00051818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1024-41_0_7_load_82 | 62 | 0.0054837 | 0.0013743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1024-41_0_7_load_166 | 63 | 0.0028294 | 0.00070912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1024-41_0_7_load_88 | 65 | 0.010293 | 0.0025796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1024-41_0_7_load_105 | 67 | 0.015381 | 0.0038549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1024-41_0_7_load_154 | 69 | 0.010558 | 0.0026461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1024-41_0_7_load_133 | 71 | 0.0017466 | 0.00043774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1024-41_0_7_load_165 | 73 | 0.0041482 | 0.0010396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1024-41_0_7_load_172 | 75 | 0.0076924 | 0.0019279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1024-41_0_7_load_51 | 76 | 0.0013669 | 0.00034258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1024-41_0_7_load_46 | 77 | 0.0023519 | 0.00058945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1024-41_0_7_load_87 | 78 | 0.017061 | 0.0042758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1024-41_0_7_load_44 | 79 | 0.0011264 | 0.00028229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1024-41_0_7_load_45 | 80 | 0.0035165 | 0.00088131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1024-41_0_7_load_50 | 83 | 0.0011355 | 0.00028458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1024-41_0_7_load_162 | 84 | 0.0094347 | 0.0023646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1024-41_0_7_load_163 | 85 | 0.0033529 | 0.00084033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1024-41_0_7_load_161 | 86 | 0.0083827 | 0.0021009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1024-41_0_7_load_142 | 87 | 0.0010304 | 0.00025824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1024-41_0_7_load_120 | 88 | 0.004132 | 0.0010356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1024-41_0_7_load_140 | 89 | 0.0058234 | 0.0014595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1024-41_0_7_load_53 | 90 | 0.0025186 | 0.00063122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1024-41_0_7_load_54 | 91 | 0.0025174 | 0.00063091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1024-41_0_7_load_59 | 93 | 0.0043652 | 0.001094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1024-41_0_7_load_102 | 94 | 0.002219 | 0.00055614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1024-41_0_7_load_164 | 95 | 0.0025203 | 0.00063166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1024-41_0_7_load_104 | 96 | 0.002517 | 0.00063083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1024-41_0_7_load_132 | 97 | 0.0025186 | 0.00063122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1024-41_0_7_load_127 | 100 | 0.0025174 | 0.00063091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1024-41_0_7_load_126 | 101 | 0.0010116 | 0.00025353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1024-41_0_7_load_121 | 102 | 0.0010123 | 0.0002537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1024-41_0_7_load_122 | 103 | 0.0010123 | 0.00025372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1024-41_0_7_load_63 | 105 | 0.0003876 | 9.7141e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1024-41_0_7_load_64 | 106 | 0.00019844 | 4.9734e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1024-41_0_7_load_65 | 107 | 0.00074724 | 0.00018728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1024-41_0_7_load_66 | 108 | 0.001047 | 0.0002624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1024-41_0_7_load_128 | 110 | 0.00051229 | 0.00012839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1024-41_0_7_load_69 | 113 | 0.0034655 | 0.00086855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1024-41_0_7_load_77 | 115 | 0.0056819 | 0.001424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1024-41_0_7_load_78 | 116 | 0.0028487 | 0.00071395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1024-41_0_7_load_72 | 117 | 0.0025191 | 0.00063135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1024-41_0_7_load_71 | 118 | 0.0025203 | 0.00063166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1024-41_0_7_load_74 | 120 | 0.0025174 | 0.00063092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1024-41_0_7_load_79 | 123 | 0.0025174 | 0.00063092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1024-41_0_7_load_81 | 125 | 0.0050369 | 0.0012624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1024-41_0_7_load_129 | 127 | 0.0025174 | 0.00063092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1024-41_0_7_load_153 | 128 | 0.00018472 | 4.6296e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1024-41_0_7_load_151 | 129 | 0.00018461 | 4.6267e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1024-41_0_7_load_130 | 130 | 0.0026058 | 0.00065308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1024-41_0_7_load_84 | 131 | 0.002919 | 0.00073158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1024-41_0_7_load_85 | 132 | 0.0024973 | 0.00062587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1024-41_0_7_load_86 | 133 | 0.0024099 | 0.00060399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1024-41_0_7_load_155 | 134 | 0.013493 | 0.0033816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1024-41_0_7_load_108 | 135 | 0.0023601 | 0.00059151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1024-41_0_7_load_93 | 136 | 0.0036411 | 0.00091253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1024-41_0_7_load_95 | 137 | 0.014038 | 0.0035183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1024-41_0_7_load_97 | 138 | 0.0033416 | 0.00083749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1024-41_0_7_load_98 | 139 | 0.0056023 | 0.0014041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1024-41_0_7_load_119 | 140 | 0.025511 | 0.0063937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1024-41_0_7_load_101 | 141 | 0.00065977 | 0.00016535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1024-41_0_7_load_150 | 142 | 0.012956 | 0.0032471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1024-41_0_7_load_113 | 146 | 0.003049 | 0.00076415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1024-41_0_7_load_118 | 147 | 0.0063632 | 0.0015948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1024-41_0_7_load_115 | 148 | 0.002987 | 0.00074862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1024-41_0_7_load_139 | 149 | 0.0030017 | 0.0007523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1024-41_0_7_load_117 | 151 | 0.0036796 | 0.0009222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1024-41_0_7_load_157 | 153 | 0.0025186 | 0.00063122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1024-41_0_7_load_169 | 154 | 0.0001049 | 2.6292e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1024-41_0_7_load_158 | 155 | 0.00017521 | 4.3912e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1024-41_0_7_load_152 | 156 | 0.00018485 | 4.6328e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1024-41_0_7_load_141 | 157 | 0.004873 | 0.0012213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1024-41_0_7_load_143 | 158 | 0.009739 | 0.0024408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1024-41_0_7_load_144 | 159 | 0.023611 | 0.0059174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1024-41_0_7_load_148 | 162 | 0.0067736 | 0.0016976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1024-41_0_7_load_173 | 164 | 0.0013801 | 0.00034588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1024-41_0_7_load_160 | 166 | 0.0024055 | 0.00060287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 66 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1024-41_0_7_line_0 |  | 0 | 1 | 0.010829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1024-41_0_7_line_1 |  | 1 | 2 | 0.017537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1024-41_0_7_line_2 |  | 2 | 3 | 0.009245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1024-41_0_7_line_3 |  | 2 | 4 | 0.021242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1024-41_0_7_line_4 |  | 4 | 7 | 0.022664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1024-41_0_7_line_5 |  | 5 | 6 | 0.0054682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1024-41_0_7_line_6 |  | 6 | 8 | 0.007495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1024-41_0_7_line_7 |  | 6 | 9 | 0.0094617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1024-41_0_7_line_8 |  | 7 | 10 | 0.024023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1024-41_0_7_line_9 |  | 9 | 11 | 0.017687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1024-41_0_7_line_10 |  | 10 | 49 | 0.0094504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1024-41_0_7_line_11 |  | 10 | 45 | 0.026558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1024-41_0_7_line_12 |  | 11 | 71 | 0.0068641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1024-41_0_7_line_13 |  | 12 | 13 | 0.020213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1024-41_0_7_line_14 |  | 12 | 14 | 0.00043331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1024-41_0_7_line_15 |  | 13 | 15 | 0.016633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1024-41_0_7_line_16 |  | 14 | 16 | 0.00326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1024-41_0_7_line_17 |  | 15 | 17 | 0.014874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1024-41_0_7_line_18 |  | 17 | 18 | 0.0063829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1024-41_0_7_line_19 |  | 18 | 21 | 0.029389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1024-41_0_7_line_20 |  | 19 | 20 | 0.058456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1024-41_0_7_line_21 |  | 20 | 22 | 0.02125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1024-41_0_7_line_22 |  | 21 | 141 | 0.0030955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1024-41_0_7_line_23 |  | 22 | 136 | 0.036265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1024-41_0_7_line_24 |  | 23 | 24 | 0.0061721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1024-41_0_7_line_25 |  | 23 | 25 | 0.027197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1024-41_0_7_line_26 |  | 24 | 26 | 0.014528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1024-41_0_7_line_27 |  | 25 | 27 | 0.033099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1024-41_0_7_line_28 |  | 25 | 28 | 0.016871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1024-41_0_7_line_29 |  | 27 | 29 | 0.014764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1024-41_0_7_line_30 |  | 27 | 30 | 0.01846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1024-41_0_7_line_31 |  | 29 | 31 | 0.015508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1024-41_0_7_line_32 |  | 30 | 32 | 0.016244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1024-41_0_7_line_33 |  | 30 | 33 | 0.0018987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1024-41_0_7_line_34 |  | 31 | 34 | 0.0089204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1024-41_0_7_line_35 |  | 31 | 35 | 0.00253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1024-41_0_7_line_36 |  | 32 | 36 | 0.002449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1024-41_0_7_line_37 |  | 33 | 37 | 0.027507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_1024-41_0_7_line_38 |  | 34 | 94 | 0.0032795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1024-41_0_7_line_39 |  | 35 | 90 | 0.012114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1024-41_0_7_line_40 |  | 36 | 40 | 0.033138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1024-41_0_7_line_41 |  | 37 | 144 | 0.0107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_1024-41_0_7_line_42 |  | 38 | 39 | 0.023963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1024-41_0_7_line_43 |  | 38 | 40 | 0.0088511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1024-41_0_7_line_44 |  | 39 | 41 | 0.036166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1024-41_0_7_line_45 |  | 39 | 42 | 0.036365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1024-41_0_7_line_46 |  | 40 | 43 | 0.007386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1024-41_0_7_line_47 |  | 41 | 44 | 0.020552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1024-41_0_7_line_48 |  | 42 | 45 | 0.040716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1024-41_0_7_line_49 |  | 44 | 46 | 0.003642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1024-41_0_7_line_50 |  | 45 | 47 | 0.0094274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1024-41_0_7_line_51 |  | 47 | 48 | 0.021033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1024-41_0_7_line_52 |  | 49 | 135 | 0.018068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1024-41_0_7_line_53 |  | 50 | 51 | 0.0052045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1024-41_0_7_line_54 |  | 51 | 52 | 0.019516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_1024-41_0_7_line_55 |  | 51 | 53 | 0.10607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_1024-41_0_7_line_56 |  | 52 | 54 | 0.012231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_1024-41_0_7_line_57 |  | 53 | 55 | 0.029461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_1024-41_0_7_line_58 |  | 54 | 56 | 0.01489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_1024-41_0_7_line_59 |  | 55 | 68 | 0.053668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_1024-41_0_7_line_60 |  | 56 | 66 | 0.044354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_1024-41_0_7_line_61 |  | 56 | 67 | 0.046357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1024-41_0_7_line_62 |  | 57 | 58 | 0.025871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1024-41_0_7_line_63 |  | 58 | 68 | 0.010991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1024-41_0_7_line_64 |  | 58 | 71 | 0.01299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1024-41_0_7_line_65 |  | 59 | 60 | 0.024609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1024-41_0_7_line_66 |  | 59 | 61 | 0.035704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1024-41_0_7_line_67 |  | 59 | 62 | 0.019507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1024-41_0_7_line_68 |  | 60 | 65 | 0.071628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1024-41_0_7_line_69 |  | 61 | 63 | 0.027586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1024-41_0_7_line_70 |  | 61 | 64 | 0.006101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1024-41_0_7_line_71 |  | 62 | 72 | 0.042888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1024-41_0_7_line_72 |  | 64 | 73 | 0.017359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1024-41_0_7_line_73 |  | 65 | 74 | 0.050381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1024-41_0_7_line_74 |  | 66 | 69 | 0.022139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1024-41_0_7_line_75 |  | 66 | 70 | 0.05692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_1024-41_0_7_line_76 |  | 67 | 78 | 0.034148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1024-41_0_7_line_77 |  | 68 | 149 | 9.2528e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_1024-41_0_7_line_78 |  | 70 | 76 | 0.044352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_1024-41_0_7_line_79 |  | 70 | 77 | 0.0089087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1024-41_0_7_line_80 |  | 72 | 131 | 0.0095186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1024-41_0_7_line_81 |  | 72 | 132 | 0.015427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1024-41_0_7_line_82 |  | 74 | 75 | 0.009468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1024-41_0_7_line_83 |  | 76 | 87 | 0.080828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_1024-41_0_7_line_84 |  | 77 | 79 | 0.015187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1024-41_0_7_line_85 |  | 78 | 132 | 0.021662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1024-41_0_7_line_86 |  | 79 | 80 | 0.0055429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1024-41_0_7_line_87 |  | 80 | 81 | 0.013487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1024-41_0_7_line_88 |  | 81 | 82 | 0.004659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1024-41_0_7_line_89 |  | 81 | 83 | 0.0071359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1024-41_0_7_line_90 |  | 82 | 84 | 0.023056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1024-41_0_7_line_91 |  | 82 | 85 | 0.13505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1024-41_0_7_line_92 |  | 83 | 86 | 0.019679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1024-41_0_7_line_93 |  | 86 | 88 | 0.021125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1024-41_0_7_line_94 |  | 87 | 89 | 0.07331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
95 | LV_1024-41_0_7_line_95 |  | 88 | 140 | 0.020703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1024-41_0_7_line_96 |  | 89 | 157 | 0.057041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1024-41_0_7_line_97 |  | 90 | 91 | 0.0096485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1024-41_0_7_line_98 |  | 91 | 92 | 0.007353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1024-41_0_7_line_99 |  | 92 | 93 | 0.0067383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1024-41_0_7_line_100 |  | 94 | 104 | 0.0101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1024-41_0_7_line_101 |  | 95 | 96 | 0.0092734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1024-41_0_7_line_102 |  | 96 | 104 | 0.017617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1024-41_0_7_line_103 |  | 97 | 98 | 0.0067937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1024-41_0_7_line_104 |  | 98 | 130 | 0.012728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1024-41_0_7_line_105 |  | 98 | 152 | 0.023921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1024-41_0_7_line_106 |  | 99 | 100 | 0.00032799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1024-41_0_7_line_107 |  | 99 | 101 | 0.0089433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1024-41_0_7_line_108 |  | 100 | 153 | 0.0080012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1024-41_0_7_line_109 |  | 101 | 152 | 0.0097921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1024-41_0_7_line_110 |  | 102 | 103 | 1.2379e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1024-41_0_7_line_111 |  | 103 | 152 | 0.005422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1024-41_0_7_line_112 |  | 104 | 116 | 0.0099217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1024-41_0_7_line_113 |  | 105 | 106 | 0.017758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1024-41_0_7_line_114 |  | 105 | 107 | 0.010146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1024-41_0_7_line_115 |  | 106 | 108 | 0.0304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1024-41_0_7_line_116 |  | 108 | 109 | 0.0069918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1024-41_0_7_line_117 |  | 109 | 110 | 0.026961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_1024-41_0_7_line_118 |  | 110 | 111 | 0.33886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1024-41_0_7_line_119 |  | 111 | 155 | 0.30826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_1024-41_0_7_line_120 |  | 111 | 154 | 0.15285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1024-41_0_7_line_121 |  | 112 | 113 | 0.007566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1024-41_0_7_line_122 |  | 112 | 114 | 0.023328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1024-41_0_7_line_123 |  | 114 | 115 | 0.007111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1024-41_0_7_line_124 |  | 114 | 116 | 0.019452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1024-41_0_7_line_125 |  | 114 | 117 | 0.020746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1024-41_0_7_line_126 |  | 117 | 118 | 0.0092749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1024-41_0_7_line_127 |  | 118 | 119 | 0.014109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1024-41_0_7_line_128 |  | 119 | 120 | 0.018971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1024-41_0_7_line_129 |  | 119 | 121 | 0.00447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1024-41_0_7_line_130 |  | 121 | 125 | 0.007652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1024-41_0_7_line_131 |  | 121 | 122 | 0.018914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1024-41_0_7_line_132 |  | 122 | 123 | 0.00613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1024-41_0_7_line_133 |  | 122 | 124 | 0.00928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1024-41_0_7_line_134 |  | 124 | 126 | 0.025036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1024-41_0_7_line_135 |  | 124 | 127 | 0.012498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1024-41_0_7_line_136 |  | 126 | 128 | 0.004821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1024-41_0_7_line_137 |  | 126 | 129 | 0.00028502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1024-41_0_7_line_138 |  | 127 | 130 | 0.011179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1024-41_0_7_line_139 |  | 129 | 156 | 0.0040743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1024-41_0_7_line_140 |  | 131 | 133 | 0.0073853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_1024-41_0_7_line_141 |  | 133 | 134 | 0.024774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1024-41_0_7_line_142 |  | 136 | 137 | 0.0020093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1024-41_0_7_line_143 |  | 137 | 138 | 0.033664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1024-41_0_7_line_144 |  | 138 | 139 | 0.058115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1024-41_0_7_line_145 |  | 139 | 140 | 0.004218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1024-41_0_7_line_146 |  | 141 | 142 | 0.0043819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1024-41_0_7_line_147 |  | 142 | 143 | 0.02341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1024-41_0_7_line_148 |  | 143 | 160 | 0.008861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_1024-41_0_7_line_149 |  | 144 | 145 | 0.027826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_1024-41_0_7_line_150 |  | 144 | 146 | 0.008068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
151 | LV_1024-41_0_7_line_151 |  | 145 | 147 | 0.008803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_1024-41_0_7_line_152 |  | 145 | 148 | 0.0030787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_1024-41_0_7_line_153 |  | 146 | 149 | 0.022275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
154 | LV_1024-41_0_7_line_154 |  | 148 | 150 | 0.023085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_1024-41_0_7_line_155 |  | 150 | 151 | 6.0079e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_1024-41_0_7_line_156 |  | 155 | 165 | 0.067335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_1024-41_0_7_line_157 |  | 156 | 165 | 0.091891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_1024-41_0_7_line_158 |  | 157 | 158 | 0.010736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_1024-41_0_7_line_159 |  | 158 | 159 | 0.055109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_1024-41_0_7_line_160 |  | 159 | 160 | 0.021471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_1024-41_0_7_line_161 |  | 160 | 161 | 0.003642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_1024-41_0_7_line_162 |  | 161 | 162 | 0.068377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_1024-41_0_7_line_163 |  | 161 | 163 | 0.034246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_1024-41_0_7_line_164 |  | 163 | 164 | 0.012515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_1024-41_0_7_line_165 |  | 165 | 166 | 0.053615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1024-41_0_7_trafo_52 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 167 | 66 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2666921.9486 | 1218061.1294 | 2666917.066 | 1218059.7076 | 2666911.7112 | 1218057.6314
1 | 2666895.3606 | 1218051.2919 | 2666911.7112 | 1218057.6314
2 | 2666899.869 | 1218043.2152 | 2666895.3606 | 1218051.2919
3 | 2666895.3606 | 1218051.2919 | 2666880.3814 | 1218045.4757 | 2666875.435 | 1218043.9611
4 | 2666853.2766 | 1218039.5582 | 2666858.7403 | 1218040.1074 | 2666867.5293 | 1218041.5402 | 2666875.435 | 1218043.9611
5 | 2666901.6444 | 1218008.8134 | 2666905.9403 | 1218012.1968
6 | 2666897.6865 | 1218015.1842 | 2666901.6444 | 1218008.8134
7 | 2666901.6444 | 1218008.8134 | 2666894.2123 | 1218002.958
8 | 2666829.573 | 1218035.7664 | 2666846.0405 | 1218038.8308 | 2666853.2766 | 1218039.5582
9 | 2666894.2123 | 1218002.958 | 2666880.3193 | 1217992.0123
10 | 2666829.573 | 1218035.7664 | 2666834.1634 | 1218027.5058
11 | 2666804.1393 | 1218028.121 | 2666813.4594 | 1218030.9272 | 2666829.573 | 1218035.7664
12 | 2666874.9276 | 1217987.7643 | 2666880.3193 | 1217992.0123
13 | 2667455.8998 | 1217933.0999 | 2667451.0933 | 1217944.1202 | 2667443.7519 | 1217947.7513
14 | 2667455.8998 | 1217933.0999 | 2667456.0731 | 1217932.7027
15 | 2667428.8427 | 1217955.1254 | 2667443.7519 | 1217947.7513
16 | 2667456.0731 | 1217932.7027 | 2667456.0731 | 1217932.7027 | 2667454.2995 | 1217929.9674
17 | 2667428.8427 | 1217955.1254 | 2667415.5101 | 1217961.7197
18 | 2667409.7888 | 1217964.5495 | 2667415.5101 | 1217961.7197
19 | 2667409.7888 | 1217964.5495 | 2667383.4458 | 1217977.5787
20 | 2667362.1909 | 1217808.5515 | 2667374.4297 | 1217817.7401 | 2667400.679 | 1217851.9905
21 | 2667362.1909 | 1217808.5515 | 2667350.0877 | 1217808.1812 | 2667341.761 | 1217811.9518
22 | 2667380.6711 | 1217978.9511 | 2667383.4458 | 1217977.5787
23 | 2667308.7257 | 1217826.9115 | 2667341.761 | 1217811.9518
24 | 2666835.5947 | 1217884.4531 | 2666839.1847 | 1217882.0105 | 2666840.5058 | 1217880.7443
25 | 2666813.1089 | 1217899.7516 | 2666835.5947 | 1217884.4531
26 | 2666850.9939 | 1217870.6914 | 2666840.5058 | 1217880.7443
27 | 2666785.6871 | 1217918.4005 | 2666813.1089 | 1217899.7516
28 | 2666813.1089 | 1217899.7516 | 2666825.5885 | 1217911.1042
29 | 2666785.6871 | 1217918.4005 | 2666774.5525 | 1217908.7051
30 | 2666785.6871 | 1217918.4005 | 2666800.0779 | 1217930.0135
31 | 2666762.857 | 1217898.5211 | 2666774.5525 | 1217908.7051
32 | 2666800.0779 | 1217930.0135 | 2666789.8616 | 1217942.643
33 | 2666800.0779 | 1217930.0135 | 2666801.5554 | 1217931.206
34 | 2666762.857 | 1217898.5211 | 2666756.0904 | 1217892.7083
35 | 2666764.6006 | 1217896.6839 | 2666762.857 | 1217898.5211
36 | 2666789.8616 | 1217942.643 | 2666788.3213 | 1217944.547
37 | 2666801.5554 | 1217931.206 | 2666807.5102 | 1217936.0117 | 2666823.2872 | 1217948.0661
38 | 2666756.0904 | 1217892.7083 | 2666753.71 | 1217890.4525
39 | 2666764.6006 | 1217896.6839 | 2666772.0178 | 1217887.1063
40 | 2666761.1616 | 1217957.6839 | 2666768.0612 | 1217957.0274 | 2666770.6924 | 1217954.5665 | 2666772.328 | 1217955.5965 | 2666778.6066 | 1217954.8219 | 2666781.7798 | 1217951.4109 | 2666783.0898 | 1217951.0142 | 2666788.3213 | 1217944.547
41 | 2666831.7896 | 1217954.5623 | 2666823.2872 | 1217948.0661
42 | 2666742.6555 | 1217984.1156 | 2666757.3386 | 1217965.1775
43 | 2666761.1616 | 1217957.6839 | 2666761.2942 | 1217960.0758 | 2666757.3386 | 1217965.1775
44 | 2666742.6555 | 1217984.1156 | 2666736.6073 | 1217979.9119 | 2666732.3076 | 1217976.1502 | 2666718.8859 | 1217957.3103
45 | 2666742.6555 | 1217984.1156 | 2666756.0302 | 1217994.2717 | 2666765.0619 | 1218003.1785 | 2666769.7166 | 1218008.2535
46 | 2666755.3067 | 1217953.1599 | 2666761.1616 | 1217957.6839
47 | 2666718.8859 | 1217957.3103 | 2666731.1121 | 1217940.7909
48 | 2666804.1393 | 1218028.121 | 2666793.8887 | 1218025.0375 | 2666784.9245 | 1218021.6349 | 2666777.8175 | 1218017.0857 | 2666769.7166 | 1218008.2535
49 | 2666729.1859 | 1217938.3804 | 2666731.5027 | 1217940.263 | 2666731.1121 | 1217940.7909
50 | 2666804.1393 | 1218028.121 | 2666808.8369 | 1218019.9473
51 | 2666819.3175 | 1218001.7112 | 2666808.8369 | 1218019.9473
52 | 2666842.9395 | 1218011.7126 | 2666834.1634 | 1218027.5058
53 | 2667010.0137 | 1217905.699 | 2667012.8034 | 1217901.3053
54 | 2667010.0137 | 1217905.699 | 2667013.252 | 1217909.3377 | 2667018.2792 | 1217919.2671 | 2667019.4093 | 1217922.5957
55 | 2666916.0888 | 1217921.0091 | 2666936.2393 | 1217906.3927 | 2666947.9848 | 1217900.0762 | 2666951.9943 | 1217897.9088 | 2666961.369 | 1217894.523 | 2666969.0215 | 1217892.4077 | 2666976.6236 | 1217891.3925 | 2666982.0051 | 1217891.4196 | 2666988.196 | 1217892.3787 | 2666993.1142 | 1217893.7793 | 2667000.416 | 1217897.1968 | 2667006.5657 | 1217901.8133 | 2667010.0137 | 1217905.699
56 | 2667023.3414 | 1217934.1779 | 2667019.4093 | 1217922.5957
57 | 2666916.0888 | 1217921.0091 | 2666904.0892 | 1217932.3815 | 2666901.0026 | 1217935.5155 | 2666895.1384 | 1217941.7096
58 | 2667023.3414 | 1217934.1779 | 2667025.5015 | 1217940.5395 | 2667026.517 | 1217941.3626 | 2667029.1631 | 1217941.637 | 2667030.6826 | 1217945.5565
59 | 2666855.971 | 1217973.0451 | 2666858.0553 | 1217970.6114 | 2666861.0939 | 1217972.4355 | 2666864.4789 | 1217972.4735 | 2666868.9235 | 1217969.3992 | 2666895.1384 | 1217941.7096
60 | 2667030.6826 | 1217945.5565 | 2667068.666 | 1217932.7757 | 2667067.2007 | 1217928.7567
61 | 2667030.6826 | 1217945.5565 | 2667038.4718 | 1217991.2541
62 | 2666864.7239 | 1217979.7253 | 2666865.8838 | 1217978.5042 | 2666882.5829 | 1217961.0075
63 | 2666864.7239 | 1217979.7253 | 2666855.971 | 1217973.0451
64 | 2666864.7239 | 1217979.7253 | 2666874.9276 | 1217987.7643
65 | 2666969.4784 | 1217971.9519 | 2666976.7436 | 1217968.4869 | 2666981.5312 | 1217967.3289 | 2666985.4262 | 1217968.5845 | 2666987.5508 | 1217971.3546 | 2666991.6252 | 1217970.8334
66 | 2666987.5946 | 1217942.4813 | 2666992.0103 | 1217953.4712 | 2666993.8639 | 1217957.3834 | 2666986.8552 | 1217959.6394 | 2666988.1273 | 1217962.6111 | 2666991.6252 | 1217970.8334
67 | 2666991.6252 | 1217970.8334 | 2666995.4526 | 1217989.9613
68 | 2666969.4784 | 1217971.9519 | 2666967.1114 | 1217975.2163 | 2666965.6535 | 1217977.9572 | 2666962.7796 | 1217983.0948 | 2666958.2835 | 1217991.4162 | 2666957.009 | 1217996.0826 | 2666956.243 | 1218002.7782 | 2666956.2453 | 1218009.3268 | 2666956.5573 | 1218014.6559 | 2666960.1477 | 1218028.8385 | 2666963.9127 | 1218039.2305
69 | 2666987.5946 | 1217942.4813 | 2667003.5701 | 1217935.9901 | 2667000.7116 | 1217926.0512
70 | 2666981.6501 | 1217943.9265 | 2666987.5946 | 1217942.4813
71 | 2667005.3714 | 1218031.6152 | 2667002.8038 | 1218018.289 | 2666998.4236 | 1218004.8313 | 2666996.5841 | 1217995.6159 | 2666995.4526 | 1217989.9613
72 | 2666981.6501 | 1217943.9265 | 2666976.5193 | 1217929.0261 | 2666976.8354 | 1217927.4581
73 | 2666981.6121 | 1218086.3716 | 2666979.1492 | 1218081.2851 | 2666963.9127 | 1218039.2305
74 | 2667067.2007 | 1217928.7567 | 2667059.6146 | 1217907.9579
75 | 2667117.6312 | 1217913.448 | 2667068.666 | 1217932.7757 | 2667067.2007 | 1217928.7567
76 | 2667041.8224 | 1218024.7651 | 2667043.3358 | 1218019.7901 | 2667038.4718 | 1217991.2541
77 | 2666855.8974 | 1217972.9889 | 2666855.971 | 1217973.0451
78 | 2667117.6312 | 1217913.448 | 2667135.7479 | 1217953.9312
79 | 2667117.6312 | 1217913.448 | 2667125.7465 | 1217909.7728
80 | 2667005.3714 | 1218031.6152 | 2667007.1948 | 1218040.9575
81 | 2667005.3714 | 1218031.6152 | 2667020.5327 | 1218028.766
82 | 2666986.6814 | 1218078.3679 | 2666981.6121 | 1218086.3716
83 | 2667135.7479 | 1217953.9312 | 2667168.7643 | 1218027.7088
84 | 2667125.7465 | 1217909.7728 | 2667139.5808 | 1217903.5077
85 | 2667041.8224 | 1218024.7651 | 2667041.8224 | 1218024.7651 | 2667020.5327 | 1218028.766
86 | 2667139.5808 | 1217903.5077 | 2667144.63 | 1217901.221
87 | 2667156.9163 | 1217895.657 | 2667144.63 | 1217901.221
88 | 2667156.9163 | 1217895.657 | 2667158.8116 | 1217899.9143
89 | 2667156.9163 | 1217895.657 | 2667163.4168 | 1217892.7133
90 | 2667158.8116 | 1217899.9143 | 2667168.2067 | 1217920.9779
91 | 2667158.8116 | 1217899.9143 | 2667134.8626 | 1217910.7069 | 2667128.4431 | 1217914.5482 | 2667127.1443 | 1217916.646 | 2667126.256 | 1217920.027 | 2667126.0668 | 1217922.671 | 2667126.3629 | 1217924.6867 | 2667128.2235 | 1217929.3217 | 2667145.4804 | 1217967.4179 | 2667163.8336 | 1218007.2276 | 2667163.8336 | 1218007.2276
92 | 2667181.3434 | 1217884.5954 | 2667163.4168 | 1217892.7133
93 | 2667200.587 | 1217875.8811 | 2667181.3434 | 1217884.5954
94 | 2667168.7643 | 1218027.7088 | 2667183.3057 | 1218060.2027 | 2667188.1488 | 1218064.2154 | 2667194.3525 | 1218066.0309 | 2667200.5707 | 1218065.2227 | 2667217.5095 | 1218057.331
95 | 2667200.587 | 1217875.8811 | 2667219.4463 | 1217867.3409
96 | 2667269.2144 | 1218033.2421 | 2667217.5095 | 1218057.331
97 | 2666777.9255 | 1217879.4779 | 2666772.0178 | 1217887.1063
98 | 2666783.5962 | 1217884.1777 | 2666777.9255 | 1217879.4779
99 | 2666783.5962 | 1217884.1777 | 2666778.0477 | 1217888.0012
100 | 2666746.3787 | 1217883.5049 | 2666753.71 | 1217890.4525
101 | 2666756.8998 | 1217869.3744 | 2666762.438 | 1217861.9363
102 | 2666746.3787 | 1217883.5049 | 2666756.8998 | 1217869.3744
103 | 2666794.3722 | 1217833.6555 | 2666790.1357 | 1217838.9664
104 | 2666794.3722 | 1217833.6555 | 2666799.2535 | 1217827.5286 | 2666800.6756 | 1217824.5871 | 2666800.2986 | 1217823.0041
105 | 2666813.3753 | 1217848.2555 | 2666794.3722 | 1217833.6555
106 | 2666801.6753 | 1217863.3061 | 2666801.8763 | 1217863.047
107 | 2666801.8763 | 1217863.047 | 2666807.3653 | 1217855.9863
108 | 2666796.7699 | 1217869.6273 | 2666801.6753 | 1217863.3061
109 | 2666813.3753 | 1217848.2555 | 2666807.3653 | 1217855.9863
110 | 2666817.6738 | 1217851.5601 | 2666817.6837 | 1217851.5676
111 | 2666813.3753 | 1217848.2555 | 2666817.6738 | 1217851.5601
112 | 2666746.3787 | 1217883.5049 | 2666739.7956 | 1217876.0818
113 | 2666599.6977 | 1217665.8635 | 2666590.1724 | 1217650.8769
114 | 2666605.1399 | 1217674.426 | 2666599.6977 | 1217665.8635
115 | 2666572.7355 | 1217626.0499 | 2666579.4831 | 1217634.0591 | 2666590.1724 | 1217650.8769
116 | 2666568.2306 | 1217620.7028 | 2666572.7355 | 1217626.0499
117 | 2666568.2306 | 1217620.7028 | 2666550.9145 | 1217600.0383
118 | 2666550.9145 | 1217600.0383 | 2666775.3633 | 1217346.1687
119 | 2666794.7963 | 1217653.8168 | 2666775.3633 | 1217346.1687
120 | 2666775.3633 | 1217346.1687 | 2666877.522 | 1217308.2233 | 2666908.2031 | 1217293.6807 | 2666916.8481 | 1217288.8168
121 | 2666712.9955 | 1217842.7611 | 2666708.9388 | 1217849.153
122 | 2666726.889 | 1217861.5284 | 2666712.9955 | 1217842.7611
123 | 2666726.889 | 1217861.5284 | 2666722.0183 | 1217866.7216
124 | 2666726.889 | 1217861.5284 | 2666739.7956 | 1217876.0818
125 | 2666726.889 | 1217861.5284 | 2666739.1418 | 1217844.7873
126 | 2666739.1418 | 1217844.7873 | 2666744.6197 | 1217837.3029
127 | 2666754.1684 | 1217827.1455 | 2666749.7224 | 1217830.331 | 2666744.6197 | 1217837.3029
128 | 2666764.7341 | 1217842.1066 | 2666757.7296 | 1217836.5246 | 2666754.1684 | 1217827.1455
129 | 2666757.8108 | 1217824.5402 | 2666754.1684 | 1217827.1455
130 | 2666751.4907 | 1217820.2 | 2666757.8108 | 1217824.5402
131 | 2666757.8108 | 1217824.5402 | 2666773.2073 | 1217813.4946
132 | 2666768.3842 | 1217809.6937 | 2666773.2073 | 1217813.4946
133 | 2666781.2413 | 1217809.1707 | 2666778.4644 | 1217809.7289 | 2666773.2073 | 1217813.4946
134 | 2666781.2413 | 1217809.1707 | 2666786.6994 | 1217805.7631 | 2666794.88 | 1217795.1369 | 2666790.6708 | 1217792.0989
135 | 2666781.2413 | 1217809.1707 | 2666784.0083 | 1217810.1801 | 2666791.5146 | 1217816.0892
136 | 2666787.7432 | 1217795.9352 | 2666790.6708 | 1217792.0989
137 | 2666790.6708 | 1217792.0989 | 2666790.844 | 1217791.8726
138 | 2666791.5146 | 1217816.0892 | 2666800.2986 | 1217823.0041
139 | 2666793.3208 | 1217788.6376 | 2666790.844 | 1217791.8726
140 | 2667008.6096 | 1218048.206 | 2667007.1948 | 1218040.9575
141 | 2667008.6096 | 1218048.206 | 2667013.3554 | 1218072.5211
142 | 2667308.7257 | 1217826.9115 | 2667306.8953 | 1217827.7404
143 | 2667276.2288 | 1217841.6274 | 2667306.8953 | 1217827.7404
144 | 2667223.2888 | 1217865.6009 | 2667276.2288 | 1217841.6274
145 | 2667223.2888 | 1217865.6009 | 2667219.4463 | 1217867.3409
146 | 2667380.6711 | 1217978.9511 | 2667376.7434 | 1217980.8937
147 | 2667355.7601 | 1217991.272 | 2667376.7434 | 1217980.8937
148 | 2667355.7601 | 1217991.272 | 2667347.8209 | 1217995.2515
149 | 2666831.7896 | 1217954.5623 | 2666855.4334 | 1217939.7847
150 | 2666831.7896 | 1217954.5623 | 2666838.1996 | 1217959.4617
151 | 2666855.4334 | 1217939.7847 | 2666861.9247 | 1217945.7502
152 | 2666855.4334 | 1217939.7847 | 2666858.0446 | 1217938.1538
153 | 2666855.8974 | 1217972.9889 | 2666838.1996 | 1217959.4617
154 | 2666877.6247 | 1217925.9249 | 2666858.0446 | 1217938.1538
155 | 2666877.6636 | 1217925.9707 | 2666877.6247 | 1217925.9249
156 | 2666830.3135 | 1217704.5214 | 2666815.6626 | 1217699.8097 | 2666805.752 | 1217690.7263 | 2666794.7963 | 1217653.8168
157 | 2666793.3208 | 1217788.6376 | 2666830.3135 | 1217704.5214
158 | 2667269.2144 | 1218033.2421 | 2667278.9457 | 1218028.7084
159 | 2667328.6436 | 1218004.9067 | 2667311.4065 | 1218013.5851 | 2667278.9457 | 1218028.7084
160 | 2667347.8209 | 1217995.2515 | 2667328.6436 | 1218004.9067
161 | 2667347.8209 | 1217995.2515 | 2667346.2717 | 1217991.9542
162 | 2667346.2717 | 1217991.9542 | 2667318.9799 | 1218005.699 | 2667295.8524 | 1218017.0339 | 2667284.8742 | 1218022.0344
163 | 2667329.4612 | 1217962.1676 | 2667338.7246 | 1217977.3597 | 2667341.7577 | 1217982.3415 | 2667346.2717 | 1217991.9542
164 | 2667329.4612 | 1217962.1676 | 2667322.9402 | 1217951.4761
165 | 2666830.3135 | 1217704.5214 | 2666831.3759 | 1217688.9902 | 2666831.4764 | 1217680.0301 | 2666823.3272 | 1217652.1081

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2666921.9486 | 1218061.1294
1 | 2666911.7112 | 1218057.6314
2 | 2666895.3606 | 1218051.2919
3 | 2666899.869 | 1218043.2152
4 | 2666875.435 | 1218043.9611
5 | 2666905.9403 | 1218012.1968
6 | 2666901.6444 | 1218008.8134
7 | 2666853.2766 | 1218039.5582
8 | 2666897.6865 | 1218015.1842
9 | 2666894.2123 | 1218002.958
10 | 2666829.573 | 1218035.7664
11 | 2666880.3193 | 1217992.0123
12 | 2667455.8998 | 1217933.0999
13 | 2667443.7519 | 1217947.7513
14 | 2667456.0731 | 1217932.7027
15 | 2667428.8427 | 1217955.1254
16 | 2667454.2995 | 1217929.9674
17 | 2667415.5101 | 1217961.7197
18 | 2667409.7888 | 1217964.5495
19 | 2667400.679 | 1217851.9905
20 | 2667362.1909 | 1217808.5515
21 | 2667383.4458 | 1217977.5787
22 | 2667341.761 | 1217811.9518
23 | 2666835.5947 | 1217884.4531
24 | 2666840.5058 | 1217880.7443
25 | 2666813.1089 | 1217899.7516
26 | 2666850.9939 | 1217870.6914
27 | 2666785.6871 | 1217918.4005
28 | 2666825.5885 | 1217911.1042
29 | 2666774.5525 | 1217908.7051
30 | 2666800.0779 | 1217930.0135
31 | 2666762.857 | 1217898.5211
32 | 2666789.8616 | 1217942.643
33 | 2666801.5554 | 1217931.206
34 | 2666756.0904 | 1217892.7083
35 | 2666764.6006 | 1217896.6839
36 | 2666788.3213 | 1217944.547
37 | 2666823.2872 | 1217948.0661
38 | 2666757.3386 | 1217965.1775
39 | 2666742.6555 | 1217984.1156
40 | 2666761.1616 | 1217957.6839
41 | 2666718.8859 | 1217957.3103
42 | 2666769.7166 | 1218008.2535
43 | 2666755.3067 | 1217953.1599
44 | 2666731.1121 | 1217940.7909
45 | 2666804.1393 | 1218028.121
46 | 2666729.1859 | 1217938.3804
47 | 2666808.8369 | 1218019.9473
48 | 2666819.3175 | 1218001.7112
49 | 2666834.1634 | 1218027.5058
50 | 2667012.8034 | 1217901.3053
51 | 2667010.0137 | 1217905.699
52 | 2667019.4093 | 1217922.5957
53 | 2666916.0888 | 1217921.0091
54 | 2667023.3414 | 1217934.1779
55 | 2666895.1384 | 1217941.7096
56 | 2667030.6826 | 1217945.5565
57 | 2666882.5829 | 1217961.0075
58 | 2666864.7239 | 1217979.7253
59 | 2666991.6252 | 1217970.8334
60 | 2666969.4784 | 1217971.9519
61 | 2666987.5946 | 1217942.4813
62 | 2666995.4526 | 1217989.9613
63 | 2667000.7116 | 1217926.0512
64 | 2666981.6501 | 1217943.9265
65 | 2666963.9127 | 1218039.2305
66 | 2667067.2007 | 1217928.7567
67 | 2667038.4718 | 1217991.2541
68 | 2666855.971 | 1217973.0451
69 | 2667059.6146 | 1217907.9579
70 | 2667117.6312 | 1217913.448
71 | 2666874.9276 | 1217987.7643
72 | 2667005.3714 | 1218031.6152
73 | 2666976.8354 | 1217927.4581
74 | 2666981.612 | 1218086.3716
75 | 2666986.6814 | 1218078.3679
76 | 2667135.7479 | 1217953.9312
77 | 2667125.7465 | 1217909.7728
78 | 2667041.8224 | 1218024.7651
79 | 2667139.5808 | 1217903.5077
80 | 2667144.63 | 1217901.221
81 | 2667156.9163 | 1217895.657
82 | 2667158.8116 | 1217899.9143
83 | 2667163.4168 | 1217892.7133
84 | 2667168.2067 | 1217920.9779
85 | 2667163.8336 | 1218007.2276
86 | 2667181.3434 | 1217884.5954
87 | 2667168.7643 | 1218027.7088
88 | 2667200.587 | 1217875.8811
89 | 2667217.5095 | 1218057.331
90 | 2666772.0178 | 1217887.1063
91 | 2666777.9255 | 1217879.4779
92 | 2666783.5962 | 1217884.1777
93 | 2666778.0477 | 1217888.0012
94 | 2666753.71 | 1217890.4525
95 | 2666762.438 | 1217861.9363
96 | 2666756.8998 | 1217869.3744
97 | 2666790.1357 | 1217838.9664
98 | 2666794.3722 | 1217833.6555
99 | 2666801.8763 | 1217863.047
100 | 2666801.6753 | 1217863.3061
101 | 2666807.3653 | 1217855.9863
102 | 2666817.6837 | 1217851.5676
103 | 2666817.6739 | 1217851.5601
104 | 2666746.3787 | 1217883.5049
105 | 2666599.6977 | 1217665.8635
106 | 2666590.1724 | 1217650.8769
107 | 2666605.1399 | 1217674.426
108 | 2666572.7355 | 1217626.0499
109 | 2666568.2306 | 1217620.7028
110 | 2666550.9145 | 1217600.0383
111 | 2666775.3633 | 1217346.1687
112 | 2666712.9955 | 1217842.7611
113 | 2666708.9388 | 1217849.153
114 | 2666726.889 | 1217861.5284
115 | 2666722.0183 | 1217866.7216
116 | 2666739.7956 | 1217876.0818
117 | 2666739.1418 | 1217844.7873
118 | 2666744.6197 | 1217837.3029
119 | 2666754.1684 | 1217827.1455
120 | 2666764.7341 | 1217842.1066
121 | 2666757.8108 | 1217824.5402
122 | 2666773.2073 | 1217813.4946
123 | 2666768.3842 | 1217809.6937
124 | 2666781.2413 | 1217809.1707
125 | 2666751.4907 | 1217820.2
126 | 2666790.6708 | 1217792.0989
127 | 2666791.5146 | 1217816.0892
128 | 2666787.7432 | 1217795.9352
129 | 2666790.844 | 1217791.8726
130 | 2666800.2986 | 1217823.0041
131 | 2667007.1948 | 1218040.9575
132 | 2667020.5327 | 1218028.766
133 | 2667008.6096 | 1218048.206
134 | 2667013.3554 | 1218072.5211
135 | 2666842.9395 | 1218011.7126
136 | 2667308.7257 | 1217826.9115
137 | 2667306.8953 | 1217827.7404
138 | 2667276.2288 | 1217841.6274
139 | 2667223.2888 | 1217865.6009
140 | 2667219.4463 | 1217867.3409
141 | 2667380.6711 | 1217978.9511
142 | 2667376.7434 | 1217980.8937
143 | 2667355.7601 | 1217991.272
144 | 2666831.7896 | 1217954.5623
145 | 2666855.4334 | 1217939.7847
146 | 2666838.1996 | 1217959.4617
147 | 2666861.9247 | 1217945.7502
148 | 2666858.0446 | 1217938.1538
149 | 2666855.8974 | 1217972.9889
150 | 2666877.6247 | 1217925.9249
151 | 2666877.6636 | 1217925.9707
152 | 2666813.3753 | 1217848.2555
153 | 2666796.7699 | 1217869.6273
154 | 2666916.8481 | 1217288.8168
155 | 2666794.7963 | 1217653.8168
156 | 2666793.3208 | 1217788.6376
157 | 2667269.2144 | 1218033.2421
158 | 2667278.9457 | 1218028.7084
159 | 2667328.6436 | 1218004.9067
160 | 2667347.8209 | 1217995.2515
161 | 2667346.2717 | 1217991.9542
162 | 2667284.8742 | 1218022.0344
163 | 2667329.4612 | 1217962.1676
164 | 2667322.9402 | 1217951.4761
165 | 2666830.3135 | 1217704.5214
166 | 2666823.3272 | 1217652.1081
167 | 2667068.666 | 1217932.7757

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97654 | -0.45179 | 0.0020487 | 0.00051346
1 | 0.97656 | -0.45139 | 0.0021337 | 0.00053475
2 | 0.97663 | -0.45004 | 0 | 0
3 | 0.97661 | -0.45042 | 0.0022155 | 0.00055525
4 | 0.97676 | -0.44756 | 0.0030482 | 0.00076396
5 | 0.98437 | -0.29882 | 0.0018578 | 0.00046562
6 | 0.98438 | -0.29864 | 0 | 0
7 | 0.97696 | -0.44365 | 0.0021205 | 0.00053146
8 | 0.98436 | -0.2991 | 0.0034293 | 0.00085948
9 | 0.98443 | -0.29774 | 0.0016401 | 0.00041106
10 | 0.97721 | -0.43858 | 0 | 0
11 | 0.98454 | -0.29553 | 0.0020657 | 0.00051771
12 | 0.97334 | -0.5141 | 0.0050405 | 0.0012633
13 | 0.97362 | -0.50855 | 0.0022482 | 0.00056346
14 | 0.97333 | -0.51418 | 0.0078661 | 0.0019714
15 | 0.97389 | -0.5033 | 0.0020574 | 0.00051563
16 | 0.97333 | -0.5143 | 0.0020249 | 0.00050748
17 | 0.97415 | -0.49804 | 0.0016655 | 0.00041743
18 | 0.97428 | -0.49559 | 0.014008 | 0.0035108
19 | 0.98566 | -0.27584 | 0.0060701 | 0.0015213
20 | 0.98599 | -0.26948 | 0 | 0
21 | 0.97523 | -0.47677 | 0.0040597 | 0.0010174
22 | 0.98611 | -0.26716 | 0.0013575 | 0.00034023
23 | 0.97995 | -0.38494 | 0.0022283 | 0.00055846
24 | 0.97991 | -0.38559 | 0.0020287 | 0.00050845
25 | 0.98015 | -0.38097 | 0 | 0
26 | 0.97986 | -0.38659 | 0.0037895 | 0.00094974
27 | 0.98046 | -0.37488 | 0 | 0
28 | 0.98012 | -0.38161 | 0.0020935 | 0.00052469
29 | 0.97948 | -0.39395 | 0.0030282 | 0.00075894
30 | 0.98185 | -0.34771 | 0 | 0
31 | 0.9785 | -0.41316 | 0 | 0
32 | 0.98124 | -0.35961 | 0.0023887 | 0.00059865
33 | 0.98207 | -0.34353 | 0.0014032 | 0.00035168
34 | 0.97801 | -0.4227 | 0.0024718 | 0.00061949
35 | 0.97848 | -0.4136 | 0 | 0
36 | 0.98116 | -0.36129 | 0.0045068 | 0.0011295
37 | 0.98312 | -0.32313 | 0.0022305 | 0.00055903
38 | 0.97987 | -0.38647 | 0.0023301 | 0.00058399
39 | 0.97923 | -0.399 | 0 | 0
40 | 0.98012 | -0.38147 | 0 | 0
41 | 0.97907 | -0.40223 | 0 | 0
42 | 0.97842 | -0.4148 | 0.0024599 | 0.00061651
43 | 0.98011 | -0.3818 | 0.0024729 | 0.00061976
44 | 0.97897 | -0.40406 | 0.0022206 | 0.00055654
45 | 0.97762 | -0.43068 | 0 | 0
46 | 0.97896 | -0.40424 | 0.0026884 | 0.00067379
47 | 0.97757 | -0.43156 | 0.0025558 | 0.00064054
48 | 0.97752 | -0.43255 | 0.0025676 | 0.0006435
49 | 0.97717 | -0.43939 | 0.0023578 | 0.00059093
50 | 0.99411 | -0.11161 | 0.0029773 | 0.00074619
51 | 0.99413 | -0.11133 | 0 | 0
52 | 0.9951 | -0.092759 | 0.0079454 | 0.0019913
53 | 0.98891 | -0.21106 | 0 | 0
54 | 0.99575 | -0.080566 | 0 | 0
55 | 0.98746 | -0.23894 | 0.0017479 | 0.00043805
56 | 0.99653 | -0.065744 | 0 | 0
57 | 0.98468 | -0.29288 | 0.0020675 | 0.00051818
58 | 0.98472 | -0.29191 | 0 | 0
59 | 0.98741 | -0.24164 | 0 | 0
60 | 0.98701 | -0.24955 | 0 | 0
61 | 0.98719 | -0.24609 | 0 | 0
62 | 0.98786 | -0.23293 | 0.0054837 | 0.0013743
63 | 0.98711 | -0.24749 | 0.0028294 | 0.00070912
64 | 0.98716 | -0.24654 | 0 | 0
65 | 0.98582 | -0.27263 | 0.010293 | 0.0025796
66 | 1 | 0 | -0.47377 | -0.12108
67 | 0.99295 | -0.13451 | 0.015381 | 0.0038549
68 | 0.98485 | -0.28938 | 0 | 0
69 | 0.99979 | -0.0040751 | 0.010558 | 0.0026461
70 | 0.99649 | -0.066446 | 0 | 0
71 | 0.9846 | -0.29442 | 0.0017466 | 0.00043774
72 | 0.98906 | -0.20963 | 0 | 0
73 | 0.9871 | -0.24783 | 0.0041482 | 0.0010396
74 | 0.98547 | -0.27959 | 0 | 0
75 | 0.9854 | -0.28089 | 0.0076924 | 0.0019279
76 | 0.99502 | -0.094308 | 0.0013669 | 0.00034258
77 | 0.99573 | -0.081001 | 0.0023519 | 0.00058945
78 | 0.99079 | -0.17616 | 0.017061 | 0.0042758
79 | 0.99447 | -0.10524 | 0.0011264 | 0.00028229
80 | 0.99401 | -0.11399 | 0.0035165 | 0.00088131
81 | 0.99295 | -0.13447 | 0 | 0
82 | 0.9929 | -0.13553 | 0 | 0
83 | 0.99247 | -0.14371 | 0.0011355 | 0.00028458
84 | 0.9927 | -0.13937 | 0.0094347 | 0.0023646
85 | 0.99248 | -0.14354 | 0.0033529 | 0.00084033
86 | 0.99117 | -0.16885 | 0.0083827 | 0.0021009
87 | 0.99237 | -0.14464 | 0.0010304 | 0.00025824
88 | 0.98993 | -0.19275 | 0.004132 | 0.0010356
89 | 0.9888 | -0.21288 | 0.0058234 | 0.0014595
90 | 0.97837 | -0.41567 | 0.0025186 | 0.00063122
91 | 0.97831 | -0.41688 | 0.0025174 | 0.00063091
92 | 0.97828 | -0.41746 | 0 | 0
93 | 0.97826 | -0.418 | 0.0043652 | 0.001094
94 | 0.97784 | -0.42607 | 0.002219 | 0.00055614
95 | 0.97723 | -0.43807 | 0.0025203 | 0.00063166
96 | 0.97725 | -0.43764 | 0.002517 | 0.00063083
97 | 0.97342 | -0.51323 | 0.0025186 | 0.00063122
98 | 0.97343 | -0.51292 | 0 | 0
99 | 0.97315 | -0.51839 | 0 | 0
100 | 0.97315 | -0.51842 | 0.0025174 | 0.00063091
101 | 0.9732 | -0.51756 | 0.0010116 | 0.00025353
102 | 0.97324 | -0.51667 | 0.0010123 | 0.0002537
103 | 0.97324 | -0.51667 | 0.0010123 | 0.00025372
104 | 0.97734 | -0.43602 | 0 | 0
105 | 0.97113 | -0.55879 | 0.0003876 | 9.7141e-05
106 | 0.97115 | -0.55842 | 0.00019844 | 4.9734e-05
107 | 0.97112 | -0.55893 | 0.00074724 | 0.00018728
108 | 0.97118 | -0.55767 | 0.001047 | 0.0002624
109 | 0.9712 | -0.55736 | 0 | 0
110 | 0.97126 | -0.55617 | 0.00051229 | 0.00012839
111 | 0.97217 | -0.53803 | 0 | 0
112 | 0.97597 | -0.46278 | 0 | 0
113 | 0.97595 | -0.46326 | 0.0034655 | 0.00086855
114 | 0.97605 | -0.46131 | 0 | 0
115 | 0.97601 | -0.46204 | 0.0056819 | 0.001424
116 | 0.97688 | -0.4449 | 0.0028487 | 0.00071395
117 | 0.97533 | -0.47536 | 0.0025191 | 0.00063135
118 | 0.97504 | -0.48122 | 0.0025203 | 0.00063166
119 | 0.97462 | -0.48949 | 0 | 0
120 | 0.97457 | -0.49037 | 0.0025174 | 0.00063092
121 | 0.9745 | -0.49191 | 0 | 0
122 | 0.97407 | -0.50038 | 0 | 0
123 | 0.97405 | -0.50066 | 0.0025174 | 0.00063092
124 | 0.97388 | -0.50411 | 0 | 0
125 | 0.97446 | -0.49261 | 0.0050369 | 0.0012624
126 | 0.97373 | -0.50695 | 0 | 0
127 | 0.97369 | -0.50772 | 0.0025174 | 0.00063092
128 | 0.97373 | -0.50697 | 0.00018472 | 4.6296e-05
129 | 0.97373 | -0.50698 | 0.00018461 | 4.6267e-05
130 | 0.97356 | -0.51044 | 0.0026058 | 0.00065308
131 | 0.9889 | -0.21282 | 0.002919 | 0.00073158
132 | 0.98976 | -0.1961 | 0.0024973 | 0.00062587
133 | 0.98879 | -0.21492 | 0.0024099 | 0.00060399
134 | 0.98848 | -0.22088 | 0.013493 | 0.0033816
135 | 0.97713 | -0.44017 | 0.0023601 | 0.00059151
136 | 0.98635 | -0.26233 | 0.0036411 | 0.00091253
137 | 0.98637 | -0.26194 | 0.014038 | 0.0035183
138 | 0.98715 | -0.2468 | 0.0033416 | 0.00083749
139 | 0.98867 | -0.21727 | 0.0056023 | 0.0014041
140 | 0.9888 | -0.21471 | 0.025511 | 0.0063937
141 | 0.97534 | -0.47456 | 0.00065977 | 0.00016535
142 | 0.97551 | -0.47138 | 0.012956 | 0.0032471
143 | 0.97665 | -0.44886 | 0 | 0
144 | 0.98353 | -0.31507 | 0 | 0
145 | 0.9832 | -0.32161 | 0 | 0
146 | 0.98388 | -0.30836 | 0.003049 | 0.00076415
147 | 0.98314 | -0.32262 | 0.0063632 | 0.0015948
148 | 0.98318 | -0.32198 | 0.002987 | 0.00074862
149 | 0.98485 | -0.28946 | 0.0030017 | 0.0007523
150 | 0.9831 | -0.32351 | 0 | 0
151 | 0.9831 | -0.32351 | 0.0036796 | 0.0009222
152 | 0.97325 | -0.51647 | 0 | 0
153 | 0.97313 | -0.51879 | 0.0025186 | 0.00063122
154 | 0.97216 | -0.53833 | 0.0001049 | 2.6292e-05
155 | 0.97303 | -0.52087 | 0.00017521 | 4.3912e-05
156 | 0.97371 | -0.50742 | 0.00018485 | 4.6328e-05
157 | 0.98356 | -0.31405 | 0.004873 | 0.0012213
158 | 0.98262 | -0.33227 | 0.009739 | 0.0024408
159 | 0.9783 | -0.41656 | 0.023611 | 0.0059174
160 | 0.97709 | -0.44035 | 0 | 0
161 | 0.97706 | -0.44089 | 0 | 0
162 | 0.97663 | -0.44935 | 0.0067736 | 0.0016976
163 | 0.97701 | -0.44175 | 0 | 0
164 | 0.977 | -0.44207 | 0.0013801 | 0.00034588
165 | 0.97323 | -0.5169 | 0 | 0
166 | 0.97311 | -0.51928 | 0.0024055 | 0.00060287
167 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0020487 | -0.00051346 | 0.0020488 | 0.00051335 | 3.9573e-08 | -1.1015e-07 | 0.0031218 | 0.0031217 | 0.0031218 | 0.97654 | -0.45179 | 0.97656 | -0.45139 | 0.85762
1 | -0.0041825 | -0.0010481 | 0.0041827 | 0.0010481 | 2.6708e-07 | -4.8494e-08 | 0.0063729 | 0.0063728 | 0.0063729 | 0.97656 | -0.45139 | 0.97663 | -0.45004 | 1.7508
2 | 0.0022155 | 0.00055516 | -0.0022155 | -0.00055525 | 3.9504e-08 | -9.0401e-08 | 0.0033756 | 0.0033756 | 0.0033756 | 0.97663 | -0.45004 | 0.97661 | -0.45042 | 0.92737
3 | -0.0063982 | -0.0016032 | 0.006399 | 0.0016034 | 7.5698e-07 | 2.1863e-07 | 0.0097484 | 0.0097483 | 0.0097484 | 0.97663 | -0.45004 | 0.97676 | -0.44756 | 2.6781
4 | -0.0094472 | -0.0023674 | 0.009449 | 0.0023682 | 1.7604e-06 | 8.4293e-07 | 0.014392 | 0.014392 | 0.014392 | 0.97676 | -0.44756 | 0.97696 | -0.44365 | 3.9539
5 | -0.0018578 | -0.00046562 | 0.0018579 | 0.00046556 | 1.6173e-08 | -5.9164e-08 | 0.0028084 | 0.0028084 | 0.0028084 | 0.98437 | -0.29882 | 0.98438 | -0.29864 | 0.77154
6 | 0.0034294 | 0.00085943 | -0.0034293 | -0.00085948 | 7.5532e-08 | -4.6938e-08 | 0.005184 | 0.005184 | 0.005184 | 0.98438 | -0.29864 | 0.98436 | -0.2991 | 1.4242
7 | -0.0052873 | -0.001325 | 0.0052875 | 0.001325 | 2.2664e-07 | 2.4764e-08 | 0.0079923 | 0.0079923 | 0.0079923 | 0.98438 | -0.29864 | 0.98443 | -0.29774 | 2.1957
8 | -0.01157 | -0.0028997 | 0.011572 | 0.0029012 | 2.7974e-06 | 1.4894e-06 | 0.017622 | 0.017622 | 0.017622 | 0.97696 | -0.44365 | 0.97721 | -0.43858 | 4.8411
9 | -0.0069276 | -0.0017361 | 0.0069284 | 0.0017363 | 7.2726e-07 | 2.4056e-07 | 0.010471 | 0.010471 | 0.010471 | 0.98443 | -0.29774 | 0.98454 | -0.29553 | 2.8768
10 | 0.0047183 | 0.0011823 | -0.0047181 | -0.0011823 | 1.8292e-07 | -1.3202e-09 | 0.0071845 | 0.0071845 | 0.0071845 | 0.97721 | -0.43858 | 0.97717 | -0.43939 | 1.9738
11 | -0.016291 | -0.0040834 | 0.016297 | 0.004087 | 6.1283e-06 | 3.5893e-06 | 0.024806 | 0.024806 | 0.024806 | 0.97721 | -0.43858 | 0.97762 | -0.43068 | 6.8149
12 | -0.0089941 | -0.002254 | 0.0089945 | 0.0022542 | 4.7563e-07 | 2.1711e-07 | 0.013593 | 0.013593 | 0.013593 | 0.98454 | -0.29553 | 0.9846 | -0.29442 | 3.7345
13 | -0.014931 | -0.0037422 | 0.014935 | 0.0037444 | 3.9497e-06 | 2.2765e-06 | 0.022827 | 0.022827 | 0.022827 | 0.97334 | -0.5141 | 0.97362 | -0.50855 | 6.2711
14 | 0.009891 | 0.0024789 | -0.009891 | -0.0024789 | 3.7154e-08 | 1.8392e-08 | 0.015121 | 0.015121 | 0.015121 | 0.97334 | -0.5141 | 0.97333 | -0.51418 | 4.1542
15 | -0.017184 | -0.0043079 | 0.017188 | 0.0043104 | 4.3022e-06 | 2.5465e-06 | 0.026263 | 0.026263 | 0.026263 | 0.97362 | -0.50855 | 0.97389 | -0.5033 | 7.2151
16 | 0.0020249 | 0.00050744 | -0.0020249 | -0.00050748 | 1.1715e-08 | -3.3021e-08 | 0.0030956 | 0.0030956 | 0.0030956 | 0.97333 | -0.51418 | 0.97333 | -0.5143 | 0.85043
17 | -0.019245 | -0.0048261 | 0.01925 | 0.004829 | 4.8233e-06 | 2.9018e-06 | 0.029406 | 0.029406 | 0.029406 | 0.97389 | -0.5033 | 0.97415 | -0.49804 | 8.0786
18 | -0.020916 | -0.0052464 | 0.020918 | 0.0052479 | 2.4434e-06 | 1.4843e-06 | 0.03195 | 0.03195 | 0.03195 | 0.97415 | -0.49804 | 0.97428 | -0.49559 | 8.7776
19 | -0.034926 | -0.0087587 | 0.034958 | 0.0087784 | 3.1362e-05 | 1.9705e-05 | 0.053345 | 0.053345 | 0.053345 | 0.97428 | -0.49559 | 0.97523 | -0.47677 | 14.6552
20 | -0.0060701 | -0.0015213 | 0.0060719 | 0.0015217 | 1.8408e-06 | 4.3277e-07 | 0.0091637 | 0.0091635 | 0.0091637 | 0.98566 | -0.27584 | 0.98599 | -0.26948 | 2.5175
21 | -0.0060719 | -0.0015217 | 0.0060726 | 0.0015219 | 6.6911e-07 | 1.5718e-07 | 0.0091635 | 0.0091634 | 0.0091635 | 0.98599 | -0.26948 | 0.98611 | -0.26716 | 2.5174
22 | -0.039017 | -0.0097958 | 0.039022 | 0.0097984 | 4.115e-06 | 2.5949e-06 | 0.059539 | 0.059539 | 0.059539 | 0.97523 | -0.47677 | 0.97534 | -0.47456 | 16.3569
23 | -0.0074301 | -0.0018621 | 0.0074318 | 0.0018628 | 1.7095e-06 | 6.3132e-07 | 0.011212 | 0.011212 | 0.011212 | 0.98611 | -0.26716 | 0.98635 | -0.26233 | 3.0802
24 | 0.0058186 | 0.0014582 | -0.0058184 | -0.0014581 | 1.8068e-07 | 3.7879e-08 | 0.0088353 | 0.0088353 | 0.0088353 | 0.97995 | -0.38494 | 0.97991 | -0.38559 | 2.4273
25 | -0.0080469 | -0.0020166 | 0.0080484 | 0.0020172 | 1.5227e-06 | 6.318e-07 | 0.012219 | 0.012219 | 0.012219 | 0.97995 | -0.38494 | 0.98015 | -0.38097 | 3.3568
26 | 0.0037897 | 0.00094967 | -0.0037895 | -0.00094974 | 1.8042e-07 | -6.754e-08 | 0.0057546 | 0.0057547 | 0.0057547 | 0.97991 | -0.38559 | 0.97986 | -0.38659 | 1.581
27 | -0.010142 | -0.0025418 | 0.010145 | 0.0025432 | 2.9425e-06 | 1.4659e-06 | 0.015397 | 0.015397 | 0.015397 | 0.98015 | -0.38097 | 0.98046 | -0.37488 | 4.23
28 | 0.0020936 | 0.00052452 | -0.0020935 | -0.00052469 | 6.391e-08 | -1.7172e-07 | 0.0031783 | 0.0031784 | 0.0031784 | 0.98015 | -0.38097 | 0.98012 | -0.38161 | 0.87319
29 | 0.071442 | 0.018015 | -0.071377 | -0.017973 | 6.5136e-05 | 4.1501e-05 | 0.10846 | 0.10847 | 0.10847 | 0.98046 | -0.37488 | 0.97948 | -0.39395 | 29.7981
30 | -0.081587 | -0.020558 | 0.081693 | 0.020626 | 0.0001062 | 6.7737e-05 | 0.12386 | 0.12386 | 0.12386 | 0.98046 | -0.37488 | 0.98185 | -0.34771 | 34.028
31 | 0.068349 | 0.017214 | -0.068286 | -0.017174 | 6.2737e-05 | 3.9957e-05 | 0.10386 | 0.10386 | 0.10386 | 0.97948 | -0.39395 | 0.9785 | -0.41316 | 28.5343
32 | 0.040607 | 0.010223 | -0.040584 | -0.010208 | 2.3082e-05 | 1.4567e-05 | 0.061556 | 0.061557 | 0.061557 | 0.98185 | -0.34771 | 0.98124 | -0.35961 | 16.9111
33 | -0.1223 | -0.030849 | 0.12232 | 0.030864 | 2.4479e-05 | 1.5643e-05 | 0.18542 | 0.18542 | 0.18542 | 0.98185 | -0.34771 | 0.98207 | -0.34353 | 50.9391
34 | 0.058883 | 0.014818 | -0.058856 | -0.014801 | 2.6835e-05 | 1.7062e-05 | 0.089566 | 0.089566 | 0.089566 | 0.9785 | -0.41316 | 0.97801 | -0.4227 | 24.6059
35 | 0.0094029 | 0.0023568 | -0.0094027 | -0.0023567 | 1.9399e-07 | 9.2372e-08 | 0.014299 | 0.014299 | 0.014299 | 0.9785 | -0.41316 | 0.97848 | -0.4136 | 3.9283
36 | 0.038195 | 0.0096096 | -0.038192 | -0.0096076 | 3.0824e-06 | 1.9418e-06 | 0.057934 | 0.057934 | 0.057934 | 0.98124 | -0.35961 | 0.98116 | -0.36129 | 15.916
37 | -0.12373 | -0.031216 | 0.12385 | 0.031292 | 0.00012094 | 7.6355e-05 | 0.18754 | 0.18754 | 0.18754 | 0.98207 | -0.34353 | 0.98312 | -0.32313 | 17.1744
38 | 0.056384 | 0.014181 | -0.056375 | -0.014175 | 9.0544e-06 | 5.7537e-06 | 0.085805 | 0.085805 | 0.085805 | 0.97801 | -0.4227 | 0.97784 | -0.42607 | 23.5728
39 | 0.0094027 | 0.0023567 | -0.0094018 | -0.0023563 | 9.2883e-07 | 4.4231e-07 | 0.014299 | 0.014299 | 0.014299 | 0.97848 | -0.4136 | 0.97837 | -0.41567 | 3.9284
40 | 0.033685 | 0.0084781 | -0.033653 | -0.0084578 | 3.2449e-05 | 2.0349e-05 | 0.051099 | 0.051099 | 0.051099 | 0.98116 | -0.36129 | 0.98012 | -0.38147 | 14.0383
41 | -0.12608 | -0.031851 | 0.12613 | 0.031882 | 4.8753e-05 | 3.0795e-05 | 0.19092 | 0.19092 | 0.19092 | 0.98312 | -0.32313 | 0.98353 | -0.31507 | 17.4835
42 | 0.028842 | 0.0072494 | -0.028825 | -0.0072387 | 1.7245e-05 | 1.0735e-05 | 0.043807 | 0.043807 | 0.043807 | 0.97987 | -0.38647 | 0.97923 | -0.399 | 12.0348
43 | -0.031172 | -0.0078334 | 0.03118 | 0.0078381 | 7.4401e-06 | 4.6502e-06 | 0.047345 | 0.047345 | 0.047345 | 0.97987 | -0.38647 | 0.98012 | -0.38147 | 13.0069
44 | 0.0049103 | 0.0012303 | -0.0049095 | -0.0012303 | 7.5506e-07 | 2.835e-08 | 0.0074614 | 0.0074616 | 0.0074616 | 0.97923 | -0.399 | 0.97907 | -0.40223 | 2.0499
45 | 0.023915 | 0.0060084 | -0.023897 | -0.0059973 | 1.8014e-05 | 1.1072e-05 | 0.036345 | 0.036346 | 0.036346 | 0.97923 | -0.399 | 0.97842 | -0.4148 | 9.985
46 | 0.0024729 | 0.00061969 | -0.0024729 | -0.00061976 | 3.9039e-08 | -6.8099e-08 | 0.0037543 | 0.0037543 | 0.0037543 | 0.98012 | -0.38147 | 0.98011 | -0.3818 | 1.0314
47 | 0.0049095 | 0.0012303 | -0.0049091 | -0.0012303 | 4.2909e-07 | 1.6188e-08 | 0.0074616 | 0.0074617 | 0.0074617 | 0.97907 | -0.40223 | 0.97897 | -0.40406 | 2.0499
48 | 0.021437 | 0.0053808 | -0.02142 | -0.0053709 | 1.6231e-05 | 9.877e-06 | 0.032604 | 0.032605 | 0.032605 | 0.97842 | -0.4148 | 0.97762 | -0.43068 | 8.9573
49 | 0.0026885 | 0.00067376 | -0.0026884 | -0.00067379 | 2.2806e-08 | -3.1196e-08 | 0.0040864 | 0.0040864 | 0.0040864 | 0.97897 | -0.40406 | 0.97896 | -0.40424 | 1.1226
50 | 0.0051237 | 0.0012839 | -0.0051235 | -0.0012839 | 2.1501e-07 | 1.9408e-08 | 0.0077987 | 0.0077987 | 0.0077987 | 0.97762 | -0.43068 | 0.97757 | -0.43156 | 2.1425
51 | 0.0025677 | 0.00064331 | -0.0025676 | -0.0006435 | 1.2049e-07 | -1.8658e-07 | 0.0039084 | 0.0039085 | 0.0039085 | 0.97757 | -0.43156 | 0.97752 | -0.43255 | 1.0738
52 | 0.0023602 | 0.00059134 | -0.0023601 | -0.00059151 | 8.7521e-08 | -1.7032e-07 | 0.003594 | 0.0035941 | 0.0035941 | 0.97717 | -0.43939 | 0.97713 | -0.44017 | 0.9874
53 | -0.0029773 | -0.00074619 | 0.0029774 | 0.00074615 | 3.8762e-08 | -4.267e-08 | 0.0044566 | 0.0044565 | 0.0044566 | 0.99411 | -0.11161 | 0.99413 | -0.11133 | 1.2243
54 | -0.1643 | -0.042044 | 0.16445 | 0.042138 | 0.00014791 | 9.3899e-05 | 0.24623 | 0.24623 | 0.24623 | 0.99413 | -0.11133 | 0.9951 | -0.092759 | 22.5487
55 | 0.16132 | 0.041298 | -0.16055 | -0.040806 | 0.00077505 | 0.00049193 | 0.24178 | 0.24178 | 0.24178 | 0.99413 | -0.11133 | 0.98891 | -0.21106 | 22.1407
56 | -0.17239 | -0.04413 | 0.17249 | 0.044194 | 0.00010186 | 6.4714e-05 | 0.25811 | 0.25811 | 0.25811 | 0.9951 | -0.092759 | 0.99575 | -0.080566 | 23.6367
57 | 0.16055 | 0.040806 | -0.16033 | -0.04067 | 0.00021527 | 0.00013664 | 0.24178 | 0.24178 | 0.24178 | 0.98891 | -0.21106 | 0.98746 | -0.23894 | 22.1408
58 | -0.17249 | -0.044194 | 0.17262 | 0.044273 | 0.000124 | 7.8776e-05 | 0.25811 | 0.25811 | 0.25811 | 0.99575 | -0.080566 | 0.99653 | -0.065744 | 23.6367
59 | 0.15858 | 0.040232 | -0.1582 | -0.039988 | 0.00038366 | 0.00024349 | 0.23914 | 0.23914 | 0.23914 | 0.98746 | -0.23894 | 0.98485 | -0.28938 | 21.8996
60 | -0.25741 | -0.065744 | 0.25823 | 0.066268 | 0.00082093 | 0.00052365 | 0.3848 | 0.3848 | 0.3848 | 0.99653 | -0.065744 | 1 | 0 | 35.2379
61 | 0.084789 | 0.021471 | -0.08451 | -0.021293 | 0.000279 | 0.00017796 | 0.12669 | 0.12669 | 0.12669 | 0.99653 | -0.065744 | 0.99295 | -0.13451 | 34.8038
62 | -0.0020675 | -0.00051818 | 0.0020676 | 0.00051791 | 9.4703e-08 | -2.6849e-07 | 0.0031244 | 0.0031243 | 0.0031244 | 0.98468 | -0.29288 | 0.98472 | -0.29191 | 0.85836
63 | -0.01281 | -0.0032105 | 0.012812 | 0.0032114 | 1.5444e-06 | 8.4857e-07 | 0.019357 | 0.019357 | 0.019357 | 0.98472 | -0.29191 | 0.98485 | -0.28938 | 5.3179
64 | 0.010742 | 0.0026926 | -0.010741 | -0.002692 | 1.2836e-06 | 6.5629e-07 | 0.016233 | 0.016233 | 0.016233 | 0.98472 | -0.29191 | 0.9846 | -0.29442 | 4.4596
65 | 0.018015 | 0.0045245 | -0.018008 | -0.0045204 | 6.8032e-06 | 4.0394e-06 | 0.027151 | 0.027152 | 0.027152 | 0.98741 | -0.24164 | 0.98701 | -0.24955 | 7.4592
66 | 0.0069797 | 0.0017489 | -0.0069782 | -0.0017485 | 1.4813e-06 | 4.9142e-07 | 0.010518 | 0.010518 | 0.010518 | 0.98741 | -0.24164 | 0.98719 | -0.24609 | 2.8896
67 | -0.024995 | -0.0062734 | 0.025005 | 0.0062798 | 1.038e-05 | 6.3937e-06 | 0.03767 | 0.037669 | 0.03767 | 0.98741 | -0.24164 | 0.98786 | -0.23293 | 10.3488
68 | 0.018008 | 0.0045204 | -0.017988 | -0.0045087 | 1.9802e-05 | 1.1759e-05 | 0.027152 | 0.027152 | 0.027152 | 0.98701 | -0.24955 | 0.98582 | -0.27263 | 7.4593
69 | 0.0028296 | 0.00070889 | -0.0028294 | -0.00070912 | 1.8818e-07 | -2.3223e-07 | 0.0042651 | 0.0042652 | 0.0042652 | 0.98719 | -0.24609 | 0.98711 | -0.24749 | 1.1718
70 | 0.0041486 | 0.0010396 | -0.0041485 | -0.0010396 | 8.9463e-08 | -2.0745e-08 | 0.0062532 | 0.0062533 | 0.0062533 | 0.98719 | -0.24609 | 0.98716 | -0.24654 | 1.7179
71 | -0.030489 | -0.0076542 | 0.030523 | 0.0076753 | 3.3927e-05 | 2.1164e-05 | 0.04593 | 0.045929 | 0.04593 | 0.98786 | -0.23293 | 0.98906 | -0.20963 | 12.618
72 | 0.0041485 | 0.0010396 | -0.0041482 | -0.0010396 | 2.5454e-07 | -5.9e-08 | 0.0062533 | 0.0062533 | 0.0062533 | 0.98716 | -0.24654 | 0.9871 | -0.24783 | 1.7179
73 | 0.0076955 | 0.0019291 | -0.0076929 | -0.0019281 | 2.5492e-06 | 9.8937e-07 | 0.011616 | 0.011616 | 0.011616 | 0.98582 | -0.27263 | 0.98547 | -0.27959 | 3.1912
74 | 0.01056 | 0.0026471 | -0.010558 | -0.0026461 | 2.05e-06 | 1.0216e-06 | 0.015714 | 0.015714 | 0.015714 | 1 | 0 | 0.99979 | -0.0040751 | 4.317
75 | 0.20333 | 0.052165 | -0.20267 | -0.051749 | 0.00065314 | 0.00041578 | 0.30298 | 0.30298 | 0.30298 | 1 | 0 | 0.99649 | -0.066446 | 27.7458
76 | 0.069129 | 0.017438 | -0.068992 | -0.017351 | 0.00013754 | 8.7582e-05 | 0.10364 | 0.10364 | 0.10364 | 0.99295 | -0.13451 | 0.99079 | -0.17616 | 28.4715
77 | 0.14539 | 0.036777 | -0.14539 | -0.036776 | 5.5871e-07 | 3.5404e-07 | 0.21979 | 0.21979 | 0.21979 | 0.98485 | -0.28938 | 0.98485 | -0.28946 | 20.127
78 | 0.10906 | 0.028053 | -0.10891 | -0.02796 | 0.0001475 | 9.2671e-05 | 0.16311 | 0.16311 | 0.16311 | 0.99649 | -0.066446 | 0.99502 | -0.094308 | 14.9371
79 | 0.093614 | 0.023697 | -0.093548 | -0.023655 | 6.536e-05 | 4.1714e-05 | 0.13987 | 0.13987 | 0.13987 | 0.99649 | -0.066446 | 0.99573 | -0.081001 | 38.4265
80 | 0.01883 | 0.004722 | -0.018827 | -0.0047203 | 2.8649e-06 | 1.7114e-06 | 0.02833 | 0.02833 | 0.02833 | 0.98906 | -0.20963 | 0.9889 | -0.21282 | 7.7831
81 | -0.049353 | -0.012397 | 0.049385 | 0.012418 | 3.1901e-05 | 2.0219e-05 | 0.07426 | 0.07426 | 0.07426 | 0.98906 | -0.20963 | 0.98976 | -0.1961 | 20.401
82 | 0.0076929 | 0.0019281 | -0.0076924 | -0.0019279 | 4.7908e-07 | 1.8599e-07 | 0.011616 | 0.011616 | 0.011616 | 0.98547 | -0.27959 | 0.9854 | -0.28089 | 3.1912
83 | 0.10755 | 0.027617 | -0.10728 | -0.027453 | 0.00026212 | 0.00016461 | 0.16107 | 0.16107 | 0.16107 | 0.99502 | -0.094308 | 0.99237 | -0.14464 | 14.75
84 | 0.091196 | 0.023065 | -0.091091 | -0.022998 | 0.00010589 | 6.7572e-05 | 0.13636 | 0.13636 | 0.13636 | 0.99573 | -0.081001 | 0.99447 | -0.10524 | 37.4609
85 | 0.051931 | 0.013075 | -0.051882 | -0.013043 | 4.9441e-05 | 3.1363e-05 | 0.078014 | 0.078014 | 0.078014 | 0.99079 | -0.17616 | 0.98976 | -0.1961 | 21.4324
86 | 0.089964 | 0.022716 | -0.089927 | -0.022692 | 3.7699e-05 | 2.4055e-05 | 0.13467 | 0.13467 | 0.13467 | 0.99447 | -0.10524 | 0.99401 | -0.11399 | 36.9979
87 | 0.08641 | 0.02181 | -0.086325 | -0.021756 | 8.4701e-05 | 5.4034e-05 | 0.12941 | 0.12941 | 0.12941 | 0.99401 | -0.11399 | 0.99295 | -0.13447 | 35.5517
88 | 0.012791 | 0.0032051 | -0.012791 | -0.0032048 | 6.4195e-07 | 3.5059e-07 | 0.019168 | 0.019169 | 0.019169 | 0.99295 | -0.13447 | 0.9929 | -0.13553 | 5.2661
89 | 0.073534 | 0.018551 | -0.073502 | -0.01853 | 3.2521e-05 | 2.0721e-05 | 0.11024 | 0.11024 | 0.11024 | 0.99295 | -0.13447 | 0.99247 | -0.14371 | 30.2857
90 | 0.0094364 | 0.0023654 | -0.0094347 | -0.0023646 | 1.7292e-06 | 8.0856e-07 | 0.014142 | 0.014142 | 0.014142 | 0.9929 | -0.13553 | 0.9927 | -0.13937 | 3.8852
91 | 0.0033542 | 0.0008394 | -0.0033529 | -0.00084033 | 1.2797e-06 | -9.27e-07 | 0.0050264 | 0.005027 | 0.005027 | 0.9929 | -0.13553 | 0.99248 | -0.14354 | 1.381
92 | 0.072366 | 0.018246 | -0.072279 | -0.01819 | 8.6935e-05 | 5.5384e-05 | 0.10854 | 0.10854 | 0.10854 | 0.99247 | -0.14371 | 0.99117 | -0.16885 | 29.818
93 | 0.063896 | 0.016089 | -0.063824 | -0.016043 | 7.2936e-05 | 4.6407e-05 | 0.095953 | 0.095953 | 0.095953 | 0.99117 | -0.16885 | 0.98993 | -0.19275 | 26.3607
94 | 0.10625 | 0.027195 | -0.1059 | -0.026973 | 0.0003498 | 0.00022199 | 0.15952 | 0.15953 | 0.15953 | 0.99237 | -0.14464 | 0.9888 | -0.21288 | 21.9128
95 | 0.059691 | 0.015007 | -0.059629 | -0.014968 | 6.2525e-05 | 3.975e-05 | 0.089742 | 0.089742 | 0.089742 | 0.98993 | -0.19275 | 0.9888 | -0.21471 | 24.6544
96 | 0.10008 | 0.025513 | -0.099594 | -0.025203 | 0.00048619 | 0.00031043 | 0.15076 | 0.15076 | 0.15076 | 0.9888 | -0.21288 | 0.98356 | -0.31405 | 41.4182
97 | 0.0068832 | 0.001725 | -0.0068828 | -0.0017249 | 3.9653e-07 | 1.3262e-07 | 0.010469 | 0.010469 | 0.010469 | 0.97837 | -0.41567 | 0.97831 | -0.41688 | 2.876
98 | 0.0043654 | 0.001094 | -0.0043653 | -0.001094 | 1.2156e-07 | -1.4523e-08 | 0.0066398 | 0.0066398 | 0.0066398 | 0.97831 | -0.41688 | 0.97828 | -0.41746 | 1.8241
99 | 0.0043653 | 0.001094 | -0.0043652 | -0.001094 | 1.114e-07 | -1.3304e-08 | 0.0066398 | 0.0066398 | 0.0066398 | 0.97828 | -0.41746 | 0.97826 | -0.418 | 1.8241
100 | 0.054156 | 0.013619 | -0.054131 | -0.013603 | 2.5735e-05 | 1.6344e-05 | 0.082428 | 0.082428 | 0.082428 | 0.97784 | -0.42607 | 0.97734 | -0.43602 | 22.6451
101 | -0.0025203 | -0.00063166 | 0.0025204 | 0.00063157 | 5.1216e-08 | -8.3408e-08 | 0.0038377 | 0.0038376 | 0.0038377 | 0.97723 | -0.43807 | 0.97725 | -0.43764 | 1.0543
102 | -0.0050374 | -0.0012624 | 0.0050378 | 0.0012624 | 3.8867e-07 | 2.7997e-08 | 0.0076702 | 0.0076701 | 0.0076702 | 0.97725 | -0.43764 | 0.97734 | -0.43602 | 2.1072
103 | -0.0025186 | -0.00063122 | 0.0025187 | 0.00063116 | 3.7764e-08 | -6.0285e-08 | 0.0038501 | 0.0038501 | 0.0038501 | 0.97342 | -0.51323 | 0.97343 | -0.51292 | 1.0577
104 | -0.010593 | -0.0026548 | 0.010594 | 0.0026554 | 1.2515e-06 | 6.4269e-07 | 0.016192 | 0.016192 | 0.016192 | 0.97343 | -0.51292 | 0.97356 | -0.51044 | 4.4485
105 | 0.0080741 | 0.0020236 | -0.0080728 | -0.002023 | 1.3665e-06 | 5.7725e-07 | 0.012342 | 0.012342 | 0.012342 | 0.97343 | -0.51292 | 0.97325 | -0.51647 | 3.3908
106 | 0.005036 | 0.0012621 | -0.005036 | -0.0012621 | 7.293e-09 | 5.9274e-10 | 0.0077004 | 0.0077004 | 0.0077004 | 0.97315 | -0.51839 | 0.97315 | -0.51842 | 2.1155
107 | -0.005036 | -0.0012621 | 0.0050362 | 0.0012621 | 1.9886e-07 | 1.6152e-08 | 0.0077004 | 0.0077003 | 0.0077004 | 0.97315 | -0.51839 | 0.9732 | -0.51756 | 2.1155
108 | 0.0025186 | 0.00063115 | -0.0025186 | -0.00063122 | 4.4501e-08 | -7.0927e-08 | 0.0038511 | 0.0038512 | 0.0038512 | 0.97315 | -0.51842 | 0.97313 | -0.51879 | 1.058
109 | -0.0060478 | -0.0015156 | 0.0060481 | 0.0015157 | 3.1399e-07 | 7.9273e-08 | 0.009247 | 0.009247 | 0.009247 | 0.9732 | -0.51756 | 0.97325 | -0.51647 | 2.5404
110 | -0.0010123 | -0.0002537 | 0.0010123 | 0.0002537 | 9.7144e-12 | -1.4867e-10 | 0.0015477 | 0.0015477 | 0.0015477 | 0.97324 | -0.51667 | 0.97324 | -0.51667 | 0.42519
111 | -0.0020246 | -0.00050742 | 0.0020246 | 0.00050736 | 1.9483e-08 | -5.4909e-08 | 0.0030955 | 0.0030955 | 0.0030955 | 0.97324 | -0.51667 | 0.97325 | -0.51647 | 0.85041
112 | 0.049093 | 0.01234 | -0.049072 | -0.012327 | 2.0794e-05 | 1.3184e-05 | 0.074758 | 0.074758 | 0.074758 | 0.97734 | -0.43602 | 0.97688 | -0.4449 | 20.5379
113 | -0.0011348 | -0.00028429 | 0.0011349 | 0.00028409 | 2.0133e-08 | -2.0683e-07 | 0.0017388 | 0.0017387 | 0.0017388 | 0.97113 | -0.55879 | 0.97115 | -0.55842 | 0.4777
114 | 0.00074724 | 0.00018715 | -0.00074724 | -0.00018728 | 4.9875e-09 | -1.2234e-07 | 0.0011449 | 0.001145 | 0.001145 | 0.97113 | -0.55879 | 0.97112 | -0.55893 | 0.31455
115 | -0.0013333 | -0.00033382 | 0.0013333 | 0.00033348 | 4.7569e-08 | -3.4571e-07 | 0.0020428 | 0.0020427 | 0.0020428 | 0.97115 | -0.55842 | 0.97118 | -0.55767 | 0.56121
116 | -0.0023803 | -0.00059588 | 0.0023804 | 0.00059581 | 3.487e-08 | -6.4202e-08 | 0.0036468 | 0.0036468 | 0.0036468 | 0.97118 | -0.55767 | 0.9712 | -0.55736 | 1.0019
117 | -0.0023804 | -0.00059581 | 0.0023805 | 0.00059557 | 1.3445e-07 | -2.4759e-07 | 0.0036468 | 0.0036467 | 0.0036468 | 0.9712 | -0.55736 | 0.97126 | -0.55617 | 1.0019
118 | -0.0028928 | -0.00072396 | 0.0028953 | 0.00072136 | 2.4947e-06 | -2.6011e-06 | 0.0044315 | 0.00443 | 0.0044315 | 0.97126 | -0.55617 | 0.97217 | -0.53803 | 1.2175
119 | -0.0030002 | -0.00074575 | 0.0030026 | 0.00074349 | 2.4346e-06 | -2.2675e-06 | 0.0045899 | 0.0045885 | 0.0045899 | 0.97217 | -0.53803 | 0.97303 | -0.52087 | 1.261
120 | 0.00010491 | 2.4397e-05 | -0.0001049 | -2.6292e-05 | 1.4717e-09 | -1.8943e-06 | 0.00015991 | 0.00016057 | 0.00016057 | 0.97217 | -0.53803 | 0.97216 | -0.53833 | 0.044113
121 | 0.0034656 | 0.0008685 | -0.0034655 | -0.00086855 | 7.9213e-08 | -4.3849e-08 | 0.0052838 | 0.0052839 | 0.0052839 | 0.97597 | -0.46278 | 0.97595 | -0.46326 | 1.4516
122 | -0.0034656 | -0.0008685 | 0.0034659 | 0.00086837 | 2.4423e-07 | -1.3523e-07 | 0.0052838 | 0.0052837 | 0.0052838 | 0.97597 | -0.46278 | 0.97605 | -0.46131 | 1.4516
123 | 0.0056821 | 0.0014241 | -0.0056819 | -0.001424 | 2.0011e-07 | 3.9195e-08 | 0.0086626 | 0.0086626 | 0.0086626 | 0.97605 | -0.46131 | 0.97601 | -0.46204 | 2.3798
124 | -0.046187 | -0.01159 | 0.046223 | 0.011613 | 3.6172e-05 | 2.2907e-05 | 0.070419 | 0.070419 | 0.070419 | 0.97605 | -0.46131 | 0.97688 | -0.4449 | 19.3459
125 | 0.037039 | 0.0092979 | -0.037014 | -0.0092823 | 2.4811e-05 | 1.562e-05 | 0.056473 | 0.056473 | 0.056473 | 0.97605 | -0.46131 | 0.97533 | -0.47536 | 15.5145
126 | 0.034495 | 0.0086509 | -0.034486 | -0.0086449 | 9.6338e-06 | 6.0499e-06 | 0.052629 | 0.05263 | 0.05263 | 0.97533 | -0.47536 | 0.97504 | -0.48122 | 14.4587
127 | 0.031965 | 0.0080132 | -0.031953 | -0.0080054 | 1.2591e-05 | 7.8825e-06 | 0.048783 | 0.048783 | 0.048783 | 0.97504 | -0.48122 | 0.97462 | -0.48949 | 13.402
128 | 0.0025175 | 0.00063075 | -0.0025174 | -0.00063092 | 1.051e-07 | -1.6914e-07 | 0.0038435 | 0.0038436 | 0.0038436 | 0.97462 | -0.48949 | 0.97457 | -0.49037 | 1.0559
129 | 0.029435 | 0.0073746 | -0.029432 | -0.0073725 | 3.3853e-06 | 2.1109e-06 | 0.04494 | 0.04494 | 0.04494 | 0.97462 | -0.48949 | 0.9745 | -0.49191 | 12.3461
130 | 0.0050371 | 0.0012624 | -0.0050369 | -0.0012624 | 1.6975e-07 | 1.3312e-08 | 0.0076914 | 0.0076914 | 0.0076914 | 0.9745 | -0.49191 | 0.97446 | -0.49261 | 2.113
131 | 0.024395 | 0.0061101 | -0.024385 | -0.0061041 | 9.8408e-06 | 6.0626e-06 | 0.037248 | 0.037248 | 0.037248 | 0.9745 | -0.49191 | 0.97407 | -0.50038 | 10.2331
132 | 0.0025174 | 0.00063086 | -0.0025174 | -0.00063092 | 3.3997e-08 | -5.4545e-08 | 0.0038457 | 0.0038457 | 0.0038457 | 0.97407 | -0.50038 | 0.97405 | -0.50066 | 1.0565
133 | 0.021867 | 0.0054732 | -0.021864 | -0.0054708 | 3.8828e-06 | 2.3695e-06 | 0.033403 | 0.033403 | 0.033403 | 0.97407 | -0.50038 | 0.97388 | -0.50411 | 9.1766
134 | 0.0061419 | 0.0015289 | -0.006141 | -0.0015286 | 8.2615e-07 | 2.1726e-07 | 0.0093806 | 0.0093807 | 0.0093807 | 0.97388 | -0.50411 | 0.97373 | -0.50695 | 2.5771
135 | 0.015722 | 0.003942 | -0.015719 | -0.0039404 | 2.7047e-06 | 1.5755e-06 | 0.024022 | 0.024022 | 0.024022 | 0.97388 | -0.50411 | 0.97369 | -0.50772 | 6.5995
136 | 0.00018472 | 4.6236e-05 | -0.00018472 | -4.6296e-05 | 1.4409e-10 | -5.9877e-08 | 0.00028227 | 0.00028229 | 0.00028229 | 0.97373 | -0.50695 | 0.97373 | -0.50697 | 0.077551
137 | 0.0059563 | 0.0014824 | -0.0059563 | -0.0014824 | 8.8483e-09 | 2.1171e-09 | 0.0090984 | 0.0090984 | 0.0090984 | 0.97373 | -0.50695 | 0.97373 | -0.50698 | 2.4996
138 | 0.013202 | 0.0033095 | -0.0132 | -0.0033085 | 1.7064e-06 | 9.5306e-07 | 0.020175 | 0.020175 | 0.020175 | 0.97369 | -0.50772 | 0.97356 | -0.51044 | 5.5426
139 | 0.0057717 | 0.0014361 | -0.0057716 | -0.0014361 | 1.1876e-07 | 2.5325e-08 | 0.0088163 | 0.0088163 | 0.0088163 | 0.97373 | -0.50698 | 0.97371 | -0.50742 | 2.4221
140 | 0.015908 | 0.0039887 | -0.015907 | -0.0039878 | 1.587e-06 | 9.2094e-07 | 0.023938 | 0.023938 | 0.023938 | 0.9889 | -0.21282 | 0.98879 | -0.21492 | 6.5764
141 | 0.013497 | 0.0033838 | -0.013493 | -0.0033816 | 3.8327e-06 | 2.1353e-06 | 0.020311 | 0.020312 | 0.020312 | 0.98879 | -0.21492 | 0.98848 | -0.22088 | 5.5801
142 | -0.011073 | -0.0027753 | 0.011073 | 0.0027754 | 2.1026e-07 | 1.0892e-07 | 0.016705 | 0.016705 | 0.016705 | 0.98635 | -0.26233 | 0.98637 | -0.26194 | 4.5892
143 | -0.025111 | -0.0062937 | 0.02513 | 0.0063049 | 1.8117e-05 | 1.1165e-05 | 0.037883 | 0.037882 | 0.037883 | 0.98637 | -0.26194 | 0.98715 | -0.2468 | 10.4073
144 | -0.028471 | -0.0071424 | 0.028511 | 0.0071673 | 4.0145e-05 | 2.4948e-05 | 0.042919 | 0.042919 | 0.042919 | 0.98715 | -0.2468 | 0.98867 | -0.21727 | 11.7911
145 | -0.034114 | -0.0085714 | 0.034118 | 0.008574 | 4.171e-06 | 2.6153e-06 | 0.051351 | 0.051351 | 0.051351 | 0.98867 | -0.21727 | 0.9888 | -0.21471 | 14.1074
146 | -0.039681 | -0.0099638 | 0.039687 | 0.0099676 | 6.0237e-06 | 3.8005e-06 | 0.060546 | 0.060546 | 0.060546 | 0.97534 | -0.47456 | 0.97551 | -0.47138 | 16.6335
147 | -0.052643 | -0.013215 | 0.0527 | 0.013251 | 5.6617e-05 | 3.5942e-05 | 0.080308 | 0.080308 | 0.080308 | 0.97551 | -0.47138 | 0.97665 | -0.44886 | 22.0628
148 | -0.0527 | -0.013251 | 0.052721 | 0.013264 | 2.1431e-05 | 1.3605e-05 | 0.080308 | 0.080308 | 0.080308 | 0.97665 | -0.44886 | 0.97709 | -0.44035 | 22.0627
149 | 0.013035 | 0.0032678 | -0.013031 | -0.0032656 | 4.0582e-06 | 2.2443e-06 | 0.019721 | 0.019721 | 0.019721 | 0.98353 | -0.31507 | 0.9832 | -0.32161 | 5.4178
150 | -0.13916 | -0.03515 | 0.13921 | 0.035178 | 4.4747e-05 | 2.8331e-05 | 0.21064 | 0.21064 | 0.21064 | 0.98353 | -0.31507 | 0.98388 | -0.30836 | 19.2894
151 | 0.0063635 | 0.0015949 | -0.0063632 | -0.0015948 | 3.0619e-07 | 8.4327e-08 | 0.0096308 | 0.0096309 | 0.0096309 | 0.9832 | -0.32161 | 0.98314 | -0.32262 | 2.6458
152 | 0.006667 | 0.0016707 | -0.0066669 | -0.0016707 | 1.1754e-07 | 3.6184e-08 | 0.01009 | 0.01009 | 0.01009 | 0.9832 | -0.32161 | 0.98318 | -0.32198 | 2.772
153 | -0.14226 | -0.035942 | 0.14238 | 0.036024 | 0.00012901 | 8.1718e-05 | 0.21525 | 0.21525 | 0.21525 | 0.98388 | -0.30836 | 0.98485 | -0.28946 | 19.7117
154 | 0.0036799 | 0.00092208 | -0.0036796 | -0.0009222 | 2.6852e-07 | -1.2088e-07 | 0.0055694 | 0.0055695 | 0.0055695 | 0.98318 | -0.32198 | 0.9831 | -0.32351 | 1.5301
155 | 0.0036796 | 0.0009222 | -0.0036796 | -0.0009222 | 6.9811e-10 | -3.1633e-10 | 0.0055695 | 0.0055695 | 0.0055695 | 0.9831 | -0.32351 | 0.9831 | -0.32351 | 1.5301
156 | -0.0031778 | -0.0007874 | 0.0031784 | 0.00078694 | 5.9551e-07 | -4.5543e-07 | 0.0048565 | 0.0048562 | 0.0048565 | 0.97303 | -0.52087 | 0.97323 | -0.5169 | 1.3342
157 | 0.0055867 | 0.0013898 | -0.0055842 | -0.0013893 | 2.5097e-06 | 4.6375e-07 | 0.0085338 | 0.0085343 | 0.0085343 | 0.97371 | -0.50742 | 0.97323 | -0.5169 | 2.3446
158 | 0.094722 | 0.023981 | -0.094639 | -0.023929 | 8.2775e-05 | 5.284e-05 | 0.14339 | 0.14339 | 0.14339 | 0.98356 | -0.31405 | 0.98262 | -0.33227 | 39.3929
159 | 0.0849 | 0.021488 | -0.084558 | -0.02127 | 0.000342 | 0.00021818 | 0.12864 | 0.12864 | 0.12864 | 0.98262 | -0.33227 | 0.9783 | -0.41656 | 35.3413
160 | 0.060947 | 0.015352 | -0.060878 | -0.015308 | 6.9234e-05 | 4.4041e-05 | 0.09273 | 0.09273 | 0.09273 | 0.9783 | -0.41656 | 0.97709 | -0.44035 | 25.4753
161 | 0.0081567 | 0.002044 | -0.0081565 | -0.0020439 | 2.1074e-07 | 8.9259e-08 | 0.012422 | 0.012422 | 0.012422 | 0.97709 | -0.44035 | 0.97706 | -0.44089 | 3.4126
162 | 0.0067764 | 0.0016985 | -0.0067736 | -0.0016976 | 2.731e-06 | 8.9187e-07 | 0.01032 | 0.01032 | 0.01032 | 0.97706 | -0.44089 | 0.97663 | -0.44935 | 2.8353
163 | 0.0013802 | 0.00034535 | -0.0013801 | -0.00034574 | 5.6732e-08 | -3.9257e-07 | 0.0021017 | 0.0021019 | 0.0021019 | 0.97706 | -0.44089 | 0.97701 | -0.44175 | 0.57744
164 | 0.0013801 | 0.00034574 | -0.0013801 | -0.00034588 | 2.0734e-08 | -1.4345e-07 | 0.0021019 | 0.0021019 | 0.0021019 | 0.97701 | -0.44175 | 0.977 | -0.44207 | 0.57746
165 | 0.0024058 | 0.00060238 | -0.0024055 | -0.00060287 | 2.7201e-07 | -4.9207e-07 | 0.0036781 | 0.0036783 | 0.0036783 | 0.97323 | -0.5169 | 0.97311 | -0.51928 | 1.0105

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.47377 | 0.12108

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0020487 | 0.00051346
1 | 0.0021337 | 0.00053475
2 | 0.0022155 | 0.00055525
3 | 0.0030482 | 0.00076396
4 | 0.0018578 | 0.00046562
5 | 0.0021205 | 0.00053146
6 | 0.0034293 | 0.00085948
7 | 0.0016401 | 0.00041106
8 | 0.0020657 | 0.00051771
9 | 0.0050405 | 0.0012633
10 | 0.0022482 | 0.00056346
11 | 0.0078661 | 0.0019714
12 | 0.0020574 | 0.00051563
13 | 0.0020249 | 0.00050748
14 | 0.0016655 | 0.00041743
15 | 0.014008 | 0.0035108
16 | 0.0060701 | 0.0015213
17 | 0.0040597 | 0.0010174
18 | 0.0013575 | 0.00034023
19 | 0.0022283 | 0.00055846
20 | 0.0020287 | 0.00050845
21 | 0.0037895 | 0.00094974
22 | 0.0020935 | 0.00052469
23 | 0.0030282 | 0.00075894
24 | 0.0023887 | 0.00059865
25 | 0.0014032 | 0.00035168
26 | 0.0024718 | 0.00061949
27 | 0.0045068 | 0.0011295
28 | 0.0022305 | 0.00055903
29 | 0.0023301 | 0.00058399
30 | 0.0024599 | 0.00061651
31 | 0.0024729 | 0.00061976
32 | 0.0022206 | 0.00055654
33 | 0.0026884 | 0.00067379
34 | 0.0025558 | 0.00064054
35 | 0.0025676 | 0.0006435
36 | 0.0023578 | 0.00059093
37 | 0.0029773 | 0.00074619
38 | 0.0079454 | 0.0019913
39 | 0.0017479 | 0.00043805
40 | 0.0020675 | 0.00051818
41 | 0.0054837 | 0.0013743
42 | 0.0028294 | 0.00070912
43 | 0.010293 | 0.0025796
44 | 0.015381 | 0.0038549
45 | 0.010558 | 0.0026461
46 | 0.0017466 | 0.00043774
47 | 0.0041482 | 0.0010396
48 | 0.0076924 | 0.0019279
49 | 0.0013669 | 0.00034258
50 | 0.0023519 | 0.00058945
51 | 0.017061 | 0.0042758
52 | 0.0011264 | 0.00028229
53 | 0.0035165 | 0.00088131
54 | 0.0011355 | 0.00028458
55 | 0.0094347 | 0.0023646
56 | 0.0033529 | 0.00084033
57 | 0.0083827 | 0.0021009
58 | 0.0010304 | 0.00025824
59 | 0.004132 | 0.0010356
60 | 0.0058234 | 0.0014595
61 | 0.0025186 | 0.00063122
62 | 0.0025174 | 0.00063091
63 | 0.0043652 | 0.001094
64 | 0.002219 | 0.00055614
65 | 0.0025203 | 0.00063166
66 | 0.002517 | 0.00063083
67 | 0.0025186 | 0.00063122
68 | 0.0025174 | 0.00063091
69 | 0.0010116 | 0.00025353
70 | 0.0010123 | 0.0002537
71 | 0.0010123 | 0.00025372
72 | 0.0003876 | 9.7141e-05
73 | 0.00019844 | 4.9734e-05
74 | 0.00074724 | 0.00018728
75 | 0.001047 | 0.0002624
76 | 0.00051229 | 0.00012839
77 | 0.0034655 | 0.00086855
78 | 0.0056819 | 0.001424
79 | 0.0028487 | 0.00071395
80 | 0.0025191 | 0.00063135
81 | 0.0025203 | 0.00063166
82 | 0.0025174 | 0.00063092
83 | 0.0025174 | 0.00063092
84 | 0.0050369 | 0.0012624
85 | 0.0025174 | 0.00063092
86 | 0.00018472 | 4.6296e-05
87 | 0.00018461 | 4.6267e-05
88 | 0.0026058 | 0.00065308
89 | 0.002919 | 0.00073158
90 | 0.0024973 | 0.00062587
91 | 0.0024099 | 0.00060399
92 | 0.013493 | 0.0033816
93 | 0.0023601 | 0.00059151
94 | 0.0036411 | 0.00091253
95 | 0.014038 | 0.0035183
96 | 0.0033416 | 0.00083749
97 | 0.0056023 | 0.0014041
98 | 0.025511 | 0.0063937
99 | 0.00065977 | 0.00016535
100 | 0.012956 | 0.0032471
101 | 0.003049 | 0.00076415
102 | 0.0063632 | 0.0015948
103 | 0.002987 | 0.00074862
104 | 0.0030017 | 0.0007523
105 | 0.0036796 | 0.0009222
106 | 0.0025186 | 0.00063122
107 | 0.0001049 | 2.6292e-05
108 | 0.00017521 | 4.3912e-05
109 | 0.00018485 | 4.6328e-05
110 | 0.004873 | 0.0012213
111 | 0.009739 | 0.0024408
112 | 0.023611 | 0.0059174
113 | 0.0067736 | 0.0016976
114 | 0.0013801 | 0.00034588
115 | 0.0024055 | 0.00060287

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1