## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1024-44_1_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1024-44_1_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1024-44_1_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1024-44_1_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1024-44_1_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1024-44_1_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1024-44_1_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1024-44_1_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1024-44_1_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1024-44_1_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1024-44_1_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1024-44_1_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1024-44_1_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1024-44_1_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1024-44_1_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1024-44_1_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1024-44_1_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1024-44_1_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1024-44_1_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1024-44_1_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1024-44_1_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1024-44_1_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1024-44_1_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1024-44_1_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1024-44_1_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1024-44_1_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1024-44_1_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1024-44_1_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1024-44_1_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1024-44_1_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1024-44_1_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1024-44_1_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1024-44_1_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1024-44_1_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1024-44_1_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1024-44_1_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1024-44_1_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1024-44_1_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1024-44_1_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1024-44_1_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1024-44_1_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1024-44_1_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1024-44_1_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1024-44_1_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1024-44_1_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1024-44_1_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1024-44_1_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1024-44_1_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1024-44_1_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1024-44_1_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1024-44_1_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1024-44_1_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1024-44_1_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1024-44_1_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1024-44_1_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1024-44_1_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1024-44_1_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1024-44_1_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1024-44_1_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1024-44_1_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1024-44_1_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1024-44_1_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1024-44_1_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1024-44_1_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1024-44_1_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1024-44_1_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1024-44_1_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1024-44_1_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1024-44_1_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1024-44_1_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1024-44_1_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1024-44_1_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1024-44_1_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1024-44_1_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1024-44_1_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1024-44_1_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1024-44_1_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1024-44_1_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1024-44_1_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1024-44_1_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1024-44_1_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1024-44_1_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1024-44_1_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1024-44_1_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1024-44_1_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1024-44_1_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1024-44_1_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1024-44_1_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1024-44_1_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1024-44_1_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1024-44_1_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1024-44_1_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1024-44_1_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1024-44_1_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1024-44_1_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1024-44_1_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1024-44_1_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1024-44_1_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1024-44_1_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1024-44_1_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1024-44_1_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1024-44_1_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1024-44_1_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1024-44_1_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1024-44_1_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_221_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1024-44_1_4_load_121 | 1 | 0.0036317 | 0.00091019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1024-44_1_4_load_66 | 2 | 0.0091322 | 0.0022887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1024-44_1_4_load_164 | 6 | 0.013903 | 0.0034844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1024-44_1_4_load_170 | 8 | 0.0078628 | 0.0019706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1024-44_1_4_load_169 | 10 | 0.007861 | 0.0019702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1024-44_1_4_load_96 | 12 | 0.0080231 | 0.0020108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1024-44_1_4_load_163 | 15 | 0.011811 | 0.0029602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1024-44_1_4_load_104 | 16 | 0.0053232 | 0.0013341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1024-44_1_4_load_172 | 19 | 0.0086621 | 0.0021709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1024-44_1_4_load_86 | 20 | 0.0032326 | 0.00081017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1024-44_1_4_load_83 | 21 | 0.0052329 | 0.0013115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1024-44_1_4_load_102 | 23 | 0.0082472 | 0.0020669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1024-44_1_4_load_78 | 26 | 0.0082504 | 0.0020677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1024-44_1_4_load_77 | 27 | 0.0023747 | 0.00059516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1024-44_1_4_load_99 | 28 | 0.010133 | 0.0025395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1024-44_1_4_load_126 | 29 | 0.0048877 | 0.001225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1024-44_1_4_load_65 | 30 | 0.003617 | 0.00090651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1024-44_1_4_load_168 | 32 | 0.010003 | 0.0025069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1024-44_1_4_load_167 | 33 | 0.013902 | 0.0034842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1024-44_1_4_load_108 | 35 | 0.0027365 | 0.00068583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1024-44_1_4_load_95 | 36 | 0.0086408 | 0.0021656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1024-44_1_4_load_40 | 38 | 0.014114 | 0.0035372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1024-44_1_4_load_38 | 39 | 0.0086673 | 0.0021722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1024-44_1_4_load_84 | 40 | 0.0031047 | 0.00077811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1024-44_1_4_load_103 | 41 | 0.010206 | 0.0025578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1024-44_1_4_load_64 | 42 | 0.02583 | 0.0064735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1024-44_1_4_load_62 | 43 | 0.0076213 | 0.0019101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1024-44_1_4_load_98 | 45 | 0.0076771 | 0.0019241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1024-44_1_4_load_178 | 50 | 0.0041457 | 0.001039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1024-44_1_4_load_50 | 51 | 0.0028237 | 0.00070769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1024-44_1_4_load_116 | 52 | 0.0046876 | 0.0011748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1024-44_1_4_load_117 | 53 | 0.0017523 | 0.00043916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1024-44_1_4_load_75 | 55 | 0.003884 | 0.00097342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1024-44_1_4_load_100 | 56 | 0.006183 | 0.0015496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1024-44_1_4_load_125 | 59 | 0.0023492 | 0.00058877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1024-44_1_4_load_113 | 61 | 0.0048395 | 0.0012129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1024-44_1_4_load_37 | 62 | 0.0083336 | 0.0020886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1024-44_1_4_load_42 | 63 | 0.0082062 | 0.0020567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1024-44_1_4_load_43 | 64 | 0.0017523 | 0.00043916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1024-44_1_4_load_44 | 65 | 0.0017523 | 0.00043916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1024-44_1_4_load_46 | 66 | 0.0017507 | 0.00043876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1024-44_1_4_load_47 | 67 | 0.0017534 | 0.00043945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1024-44_1_4_load_88 | 69 | 0.0017534 | 0.00043945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1024-44_1_4_load_94 | 70 | 0.0020184 | 0.00050587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1024-44_1_4_load_90 | 71 | 0.0017507 | 0.00043876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1024-44_1_4_load_49 | 72 | 0.0050842 | 0.0012742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1024-44_1_4_load_53 | 73 | 0.0019397 | 0.00048613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1024-44_1_4_load_105 | 74 | 0.0020845 | 0.00052242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1024-44_1_4_load_106 | 75 | 0.0020859 | 0.00052277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1024-44_1_4_load_55 | 76 | 0.0025246 | 0.00063273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1024-44_1_4_load_56 | 77 | 0.0025482 | 0.00063864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1024-44_1_4_load_58 | 79 | 0.0026727 | 0.00066984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1024-44_1_4_load_59 | 80 | 0.0016393 | 0.00041085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1024-44_1_4_load_110 | 81 | 0.0063312 | 0.0015868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1024-44_1_4_load_118 | 82 | 0.0025577 | 0.00064102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1024-44_1_4_load_111 | 83 | 0.0033838 | 0.00084805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1024-44_1_4_load_119 | 84 | 0.0036468 | 0.00091396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1024-44_1_4_load_60 | 85 | 0.0088935 | 0.0022289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1024-44_1_4_load_61 | 86 | 0.0092533 | 0.0023191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1024-44_1_4_load_63 | 87 | 0.0088927 | 0.0022287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1024-44_1_4_load_120 | 88 | 0.0093203 | 0.0023359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1024-44_1_4_load_101 | 89 | 0.0058682 | 0.0014707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1024-44_1_4_load_67 | 90 | 0.0035537 | 0.00089065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1024-44_1_4_load_89 | 92 | 0.0048652 | 0.0012193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1024-44_1_4_load_85 | 93 | 0.0035095 | 0.00087957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1024-44_1_4_load_69 | 94 | 0.0020184 | 0.00050587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1024-44_1_4_load_70 | 95 | 0.0020166 | 0.00050541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1024-44_1_4_load_73 | 98 | 0.0035105 | 0.00087981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1024-44_1_4_load_87 | 99 | 0.0017522 | 0.00043915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1024-44_1_4_load_76 | 100 | 0.0047701 | 0.0011955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1024-44_1_4_load_93 | 101 | 0.0017507 | 0.00043876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1024-44_1_4_load_109 | 102 | 0.004803 | 0.0012037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1024-44_1_4_load_91 | 103 | 0.0017522 | 0.00043915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1024-44_1_4_load_107 | 104 | 0.0019791 | 0.000496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 40 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1024-44_1_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.046417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1024-44_1_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.014726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1024-44_1_4_line_2 |  | 1 | 29 | 0.00015323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1024-44_1_4_line_3 |  | 2 | 30 | 0.031042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1024-44_1_4_line_4 |  | 3 | 4 | 0.01568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1024-44_1_4_line_5 |  | 3 | 5 | 0.055244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_1024-44_1_4_line_6 |  | 3 | 6 | 0.015785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_1024-44_1_4_line_7 |  | 4 | 15 | 0.019887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1024-44_1_4_line_8 |  | 5 | 20 | 0.018553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_1024-44_1_4_line_9 |  | 5 | 21 | 0.020768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_1024-44_1_4_line_10 |  | 6 | 9 | 0.048342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_1024-44_1_4_line_11 |  | 7 | 8 | 0.01647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_1024-44_1_4_line_12 |  | 7 | 9 | 0.006313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_1024-44_1_4_line_13 |  | 7 | 10 | 0.039551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1024-44_1_4_line_14 |  | 8 | 34 | 0.023374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1024-44_1_4_line_15 |  | 10 | 32 | 0.016682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1024-44_1_4_line_16 |  | 11 | 12 | 0.025578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1024-44_1_4_line_17 |  | 11 | 13 | 0.004479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1024-44_1_4_line_18 |  | 11 | 14 | 0.022461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1024-44_1_4_line_19 |  | 13 | 35 | 0.018539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_1024-44_1_4_line_20 |  | 13 | 20 | 0.013635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_1024-44_1_4_line_21 |  | 14 | 16 | 0.0059018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1024-44_1_4_line_22 |  | 16 | 22 | 0.0071148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1024-44_1_4_line_23 |  | 17 | 18 | 0.040213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1024-44_1_4_line_24 |  | 17 | 19 | 0.02532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1024-44_1_4_line_25 |  | 18 | 28 | 0.02121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1024-44_1_4_line_26 |  | 19 | 34 | 0.028519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1024-44_1_4_line_27 |  | 21 | 40 | 0.0020064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_1024-44_1_4_line_28 |  | 22 | 23 | 0.014652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1024-44_1_4_line_29 |  | 23 | 41 | 0.014798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1024-44_1_4_line_30 |  | 24 | 25 | 0.021276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1024-44_1_4_line_31 |  | 24 | 26 | 0.017824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1024-44_1_4_line_32 |  | 25 | 27 | 0.012905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1024-44_1_4_line_33 |  | 26 | 48 | 0.021709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1024-44_1_4_line_34 |  | 27 | 55 | 0.022887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1024-44_1_4_line_35 |  | 28 | 56 | 0.028562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1024-44_1_4_line_36 |  | 30 | 90 | 0.010494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1024-44_1_4_line_37 |  | 31 | 32 | 0.0041158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1024-44_1_4_line_38 |  | 31 | 33 | 0.040067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1024-44_1_4_line_39 |  | 35 | 47 | 0.037712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1024-44_1_4_line_40 |  | 36 | 37 | 0.021514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1024-44_1_4_line_41 |  | 37 | 45 | 0.010268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1024-44_1_4_line_42 |  | 37 | 47 | 0.013508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1024-44_1_4_line_43 |  | 37 | 48 | 0.004096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1024-44_1_4_line_44 |  | 38 | 39 | 0.038191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1024-44_1_4_line_45 |  | 39 | 62 | 0.0065955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1024-44_1_4_line_46 |  | 40 | 93 | 0.022621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1024-44_1_4_line_47 |  | 42 | 43 | 0.013083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1024-44_1_4_line_48 |  | 43 | 85 | 0.014225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1024-44_1_4_line_49 |  | 44 | 45 | 0.01327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1024-44_1_4_line_50 |  | 44 | 46 | 0.036265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1024-44_1_4_line_51 |  | 46 | 63 | 0.013077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1024-44_1_4_line_52 |  | 46 | 62 | 0.0053054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1024-44_1_4_line_53 |  | 47 | 52 | 0.016038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1024-44_1_4_line_54 |  | 48 | 49 | 0.0082214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1024-44_1_4_line_55 |  | 49 | 50 | 0.00928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1024-44_1_4_line_56 |  | 49 | 51 | 0.02913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1024-44_1_4_line_57 |  | 51 | 72 | 0.028639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1024-44_1_4_line_58 |  | 52 | 102 | 0.016279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1024-44_1_4_line_59 |  | 53 | 54 | 0.0099575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1024-44_1_4_line_60 |  | 54 | 69 | 0.016602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1024-44_1_4_line_61 |  | 54 | 66 | 0.013282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1024-44_1_4_line_62 |  | 55 | 100 | 0.023085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1024-44_1_4_line_63 |  | 56 | 89 | 0.014726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1024-44_1_4_line_64 |  | 57 | 58 | 0.020049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1024-44_1_4_line_65 |  | 57 | 59 | 0.045671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1024-44_1_4_line_66 |  | 57 | 60 | 0.015775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1024-44_1_4_line_67 |  | 58 | 61 | 0.00025675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1024-44_1_4_line_68 |  | 60 | 73 | 0.0034943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1024-44_1_4_line_69 |  | 64 | 65 | 0.006364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1024-44_1_4_line_70 |  | 65 | 66 | 0.0063612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1024-44_1_4_line_71 |  | 67 | 68 | 0.012328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1024-44_1_4_line_72 |  | 68 | 70 | 0.010341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1024-44_1_4_line_73 |  | 68 | 71 | 0.012575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1024-44_1_4_line_74 |  | 69 | 97 | 0.013466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1024-44_1_4_line_75 |  | 71 | 103 | 0.0093764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1024-44_1_4_line_76 |  | 73 | 74 | 0.018702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1024-44_1_4_line_77 |  | 74 | 75 | 0.010448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1024-44_1_4_line_78 |  | 75 | 104 | 0.018224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1024-44_1_4_line_79 |  | 76 | 77 | 0.019627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1024-44_1_4_line_80 |  | 76 | 78 | 0.0041721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1024-44_1_4_line_81 |  | 78 | 79 | 0.014764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1024-44_1_4_line_82 |  | 78 | 80 | 0.018071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1024-44_1_4_line_83 |  | 79 | 81 | 0.01431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1024-44_1_4_line_84 |  | 80 | 82 | 0.0019082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1024-44_1_4_line_85 |  | 81 | 83 | 0.01254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1024-44_1_4_line_86 |  | 82 | 84 | 0.019248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1024-44_1_4_line_87 |  | 83 | 91 | 0.016228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1024-44_1_4_line_88 |  | 85 | 86 | 0.0146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1024-44_1_4_line_89 |  | 86 | 87 | 0.015812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1024-44_1_4_line_90 |  | 87 | 88 | 0.014634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1024-44_1_4_line_91 |  | 88 | 89 | 0.015891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1024-44_1_4_line_92 |  | 90 | 91 | 0.018318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1024-44_1_4_line_93 |  | 91 | 92 | 0.0040441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1024-44_1_4_line_94 |  | 92 | 93 | 0.022209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1024-44_1_4_line_95 |  | 94 | 95 | 0.0034817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1024-44_1_4_line_96 |  | 94 | 96 | 0.0024867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1024-44_1_4_line_97 |  | 95 | 97 | 0.015032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1024-44_1_4_line_98 |  | 96 | 98 | 0.018879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1024-44_1_4_line_99 |  | 97 | 99 | 0.013776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1024-44_1_4_line_100 |  | 98 | 100 | 0.020857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1024-44_1_4_line_101 |  | 99 | 101 | 0.0063601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1024-44_1_4_line_102 |  | 101 | 103 | 0.0063601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1024-44_1_4_line_103 |  | 102 | 104 | 0.0098304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1024-44_1_4_trafo_84 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 105 | 40 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2662463.8396 | 1213980.0313 | 2662434.9206 | 1213998.4065 | 2662424.5723 | 1214004.7808
1 | 2662463.8396 | 1213980.0313 | 2662453.1126 | 1213974.4266 | 2662450.7669 | 1213973.2518
2 | 2662424.4419 | 1214004.8612 | 2662424.5723 | 1214004.7808
3 | 2662450.7669 | 1213973.2518 | 2662423.0119 | 1213959.35
4 | 2662344.2179 | 1213865.8653 | 2662347.4476 | 1213867.1776 | 2662353.3795 | 1213868.6627 | 2662356.178 | 1213863.2665
5 | 2662333.5553 | 1213913.6388 | 2662348.2925 | 1213879.3495 | 2662349.0399 | 1213877.6118 | 2662350.519 | 1213874.1807 | 2662353.3795 | 1213868.6627 | 2662356.178 | 1213863.2665
6 | 2662356.178 | 1213863.2665 | 2662370.3388 | 1213870.2398
7 | 2662344.2179 | 1213865.8653 | 2662342.7883 | 1213865.2944 | 2662326.6753 | 1213856.5186
8 | 2662333.5553 | 1213913.6388 | 2662321.612 | 1213927.8368
9 | 2662333.5553 | 1213913.6388 | 2662352.0182 | 1213923.1486
10 | 2662413.7079 | 1213891.5966 | 2662370.3388 | 1213870.2398
11 | 2662419.4995 | 1213894.1477 | 2662434.2728 | 1213901.429
12 | 2662413.7079 | 1213891.5966 | 2662419.4995 | 1213894.1477
13 | 2662419.4995 | 1213894.1477 | 2662432.0861 | 1213868.7082 | 2662422.1725 | 1213863.5665
14 | 2662447.3818 | 1213918.9436 | 2662438.9825 | 1213914.453 | 2662434.2728 | 1213901.429
15 | 2662407.3642 | 1213855.8861 | 2662422.1725 | 1213863.5665
16 | 2662283.3331 | 1213939.7747 | 2662303.9797 | 1213935.9768 | 2662308.4869 | 1213937.1469
17 | 2662312.8351 | 1213938.2708 | 2662308.4869 | 1213937.1469
18 | 2662319.5216 | 1213919.1511 | 2662320.2983 | 1213923.3284 | 2662315.5909 | 1213929.6832 | 2662308.4869 | 1213937.1469
19 | 2662312.8351 | 1213938.2708 | 2662299.531 | 1213951.1821
20 | 2662312.8351 | 1213938.2708 | 2662321.612 | 1213927.8368
21 | 2662319.5216 | 1213919.1511 | 2662317.8026 | 1213919.3777 | 2662317.2458 | 1213915.2471
22 | 2662321.4379 | 1213909.4985 | 2662317.2458 | 1213915.2471
23 | 2662526.5798 | 1213930.0134 | 2662507.7977 | 1213942.8689 | 2662503.2809 | 1213949.1365 | 2662494.6305 | 1213944.6876
24 | 2662494.6305 | 1213944.6876 | 2662485.7801 | 1213939.0359 | 2662472.6821 | 1213932.1042
25 | 2662526.5798 | 1213930.0134 | 2662508.4184 | 1213919.0585
26 | 2662447.3818 | 1213918.9436 | 2662459.9537 | 1213925.3681 | 2662472.6821 | 1213932.1042
27 | 2662353.8019 | 1213924.0673 | 2662352.0182 | 1213923.1486
28 | 2662321.4379 | 1213909.4985 | 2662318.9587 | 1213895.0579
29 | 2662316.4547 | 1213880.473 | 2662318.9587 | 1213895.0579
30 | 2662212.2766 | 1214009.5761 | 2662217.8488 | 1214003.3082 | 2662225.1305 | 1213998.4478 | 2662222.3674 | 1213995.3726
31 | 2662222.3674 | 1213995.3726 | 2662237.5568 | 1213986.0472
32 | 2662212.2766 | 1214009.5761 | 2662218.8648 | 1214020.6732
33 | 2662256.0571 | 1213974.6892 | 2662237.5568 | 1213986.0472
34 | 2662230.5488 | 1214040.3536 | 2662218.8648 | 1214020.6732
35 | 2662487.4205 | 1213900.885 | 2662492.4405 | 1213909.4208 | 2662508.4184 | 1213919.0585
36 | 2662413.6294 | 1213954.6505 | 2662423.0119 | 1213959.35
37 | 2662403.7106 | 1213853.9911 | 2662407.3642 | 1213855.8861
38 | 2662403.7106 | 1213853.9911 | 2662411.1463 | 1213838.804 | 2662409.7184 | 1213835.8873 | 2662391.9425 | 1213826.9189
39 | 2662268.3953 | 1213972.2276 | 2662294.5646 | 1213956.0019 | 2662299.531 | 1213951.1821
40 | 2662259.5582 | 1213972.5466 | 2662277.7803 | 1213961.1087
41 | 2662259.5582 | 1213972.5466 | 2662257.6224 | 1213962.4626
42 | 2662259.5582 | 1213972.5466 | 2662260.365 | 1213976.7577 | 2662268.3953 | 1213972.2276
43 | 2662256.0571 | 1213974.6892 | 2662259.5582 | 1213972.5466
44 | 2662244.4946 | 1213864.668 | 2662251.8094 | 1213902.1522
45 | 2662251.8094 | 1213902.1522 | 2662252.1623 | 1213903.9606 | 2662250.8476 | 1213908.5281
46 | 2662353.8019 | 1213924.0673 | 2662373.9124 | 1213934.4258
47 | 2662441.8528 | 1213823.4041 | 2662435.2203 | 1213812.1264
48 | 2662441.8528 | 1213823.4041 | 2662449.064 | 1213835.6656
49 | 2662255.1207 | 1213949.4306 | 2662257.6224 | 1213962.4626
50 | 2662255.1207 | 1213949.4306 | 2662249.3801 | 1213913.6264
51 | 2662249.3801 | 1213913.6264 | 2662236.5415 | 1213916.1112
52 | 2662249.3801 | 1213913.6264 | 2662250.8476 | 1213908.5281
53 | 2662268.3953 | 1213972.2276 | 2662276.6833 | 1213985.9585
54 | 2662256.0571 | 1213974.6892 | 2662256.6699 | 1213975.6517 | 2662258.2168 | 1213978.0805 | 2662260.0028 | 1213980.8897 | 2662260.466 | 1213981.6284
55 | 2662260.2564 | 1213988.6083 | 2662259.4434 | 1213987.1767 | 2662257.4669 | 1213983.6983 | 2662260.466 | 1213981.6284
56 | 2662260.466 | 1213981.6284 | 2662264.2324 | 1213979.5442 | 2662266.0957 | 1213979.319 | 2662267.9452 | 1213979.683 | 2662269.1971 | 1213980.5411 | 2662275.2573 | 1213990.0991 | 2662279.4704 | 1213997.1673
57 | 2662279.4704 | 1213997.1673 | 2662294.0759 | 1214021.6705 | 2662294.1344 | 1214021.767
58 | 2662285.0956 | 1213999.8951 | 2662276.6833 | 1213985.9585
59 | 2662233.433 | 1214053.6906 | 2662228.3638 | 1214045.1199
60 | 2662233.433 | 1214053.6906 | 2662242.1388 | 1214067.8273
61 | 2662233.433 | 1214053.6906 | 2662221.9023 | 1214060.2817
62 | 2662230.5488 | 1214040.3536 | 2662242.3339 | 1214060.2043
63 | 2662487.4205 | 1213900.885 | 2662479.9553 | 1213888.1916
64 | 2662302.2129 | 1214073.7876 | 2662319.8216 | 1214064.11
65 | 2662319.8216 | 1214064.11 | 2662359.926 | 1214042.2591
66 | 2662311.6304 | 1214050.6161 | 2662319.8216 | 1214064.11
67 | 2662301.9989 | 1214073.9295 | 2662302.2129 | 1214073.7876
68 | 2662311.6304 | 1214050.6161 | 2662314.6565 | 1214048.8689
69 | 2662216.3797 | 1214063.4386 | 2662210.8547 | 1214066.5968
70 | 2662216.3797 | 1214063.4386 | 2662221.9023 | 1214060.2817
71 | 2662207.8598 | 1214104.5551 | 2662200.3159 | 1214094.8043
72 | 2662207.8598 | 1214104.5551 | 2662217.8966 | 1214107.1614
73 | 2662207.8598 | 1214104.5551 | 2662218.5903 | 1214097.9979
74 | 2662249.1997 | 1214079.2931 | 2662242.1388 | 1214067.8273
75 | 2662218.5903 | 1214097.9979 | 2662226.5911 | 1214093.1088
76 | 2662304.992 | 1214032.8576 | 2662314.6565 | 1214048.8689
77 | 2662304.992 | 1214032.8576 | 2662299.5931 | 1214023.9132
78 | 2662290.1756 | 1214008.3112 | 2662299.5931 | 1214023.9132
79 | 2662337.0403 | 1213964.073 | 2662349.4202 | 1213979.3036
80 | 2662352.0517 | 1213982.5411 | 2662349.4202 | 1213979.3036
81 | 2662352.0517 | 1213982.5411 | 2662363.5887 | 1213973.3283
82 | 2662352.0517 | 1213982.5411 | 2662362.7958 | 1213997.071
83 | 2662363.5887 | 1213973.3283 | 2662374.7712 | 1213964.3985
84 | 2662363.9303 | 1213998.6053 | 2662362.7958 | 1213997.071
85 | 2662374.7712 | 1213964.3985 | 2662384.5704 | 1213956.5732
86 | 2662375.3744 | 1214014.0821 | 2662363.9303 | 1213998.6053
87 | 2662397.2511 | 1213946.4471 | 2662384.5704 | 1213956.5732
88 | 2662456.4653 | 1213848.2504 | 2662449.064 | 1213835.6656
89 | 2662456.4653 | 1213848.2504 | 2662464.4809 | 1213861.8798
90 | 2662471.8995 | 1213874.494 | 2662464.4809 | 1213861.8798
91 | 2662471.8995 | 1213874.494 | 2662479.9553 | 1213888.1916
92 | 2662397.2511 | 1213946.4471 | 2662413.6294 | 1213954.6505
93 | 2662397.2511 | 1213946.4471 | 2662393.6559 | 1213944.5953
94 | 2662373.9124 | 1213934.4258 | 2662393.6559 | 1213944.5953
95 | 2662260.758 | 1214093.0343 | 2662257.6436 | 1214091.4777
96 | 2662262.9823 | 1214094.146 | 2662260.758 | 1214093.0343
97 | 2662249.1997 | 1214079.2931 | 2662256.2801 | 1214090.7963 | 2662257.6436 | 1214091.4777
98 | 2662262.9823 | 1214094.146 | 2662257.6293 | 1214085.974 | 2662252.9811 | 1214078.1389
99 | 2662249.1997 | 1214079.2931 | 2662237.4451 | 1214086.4761
100 | 2662252.9811 | 1214078.1389 | 2662252.4791 | 1214077.2927 | 2662242.3339 | 1214060.2043
101 | 2662232.0181 | 1214089.7924 | 2662237.4451 | 1214086.4761
102 | 2662232.0181 | 1214089.7924 | 2662226.5911 | 1214093.1088
103 | 2662285.0956 | 1213999.8951 | 2662290.1756 | 1214008.3112

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2662463.8396 | 1213980.0313
1 | 2662424.5723 | 1214004.7808
2 | 2662450.7669 | 1213973.2518
3 | 2662356.178 | 1213863.2665
4 | 2662344.2179 | 1213865.8653
5 | 2662333.5553 | 1213913.6388
6 | 2662370.3388 | 1213870.2398
7 | 2662419.4995 | 1213894.1477
8 | 2662434.2728 | 1213901.429
9 | 2662413.7079 | 1213891.5966
10 | 2662422.1725 | 1213863.5665
11 | 2662308.4869 | 1213937.1469
12 | 2662283.3331 | 1213939.7747
13 | 2662312.8351 | 1213938.2708
14 | 2662319.5216 | 1213919.1511
15 | 2662326.6753 | 1213856.5186
16 | 2662317.2458 | 1213915.2471
17 | 2662494.6305 | 1213944.6876
18 | 2662526.5798 | 1213930.0134
19 | 2662472.6821 | 1213932.1042
20 | 2662321.612 | 1213927.8368
21 | 2662352.0182 | 1213923.1486
22 | 2662321.4379 | 1213909.4985
23 | 2662318.9587 | 1213895.0579
24 | 2662222.3674 | 1213995.3726
25 | 2662212.2766 | 1214009.5761
26 | 2662237.5568 | 1213986.0472
27 | 2662218.8648 | 1214020.6732
28 | 2662508.4184 | 1213919.0585
29 | 2662424.4419 | 1214004.8612
30 | 2662423.0119 | 1213959.35
31 | 2662403.7106 | 1213853.9911
32 | 2662407.3642 | 1213855.8861
33 | 2662391.9425 | 1213826.9189
34 | 2662447.3818 | 1213918.9436
35 | 2662299.531 | 1213951.1821
36 | 2662277.7803 | 1213961.1087
37 | 2662259.5582 | 1213972.5466
38 | 2662244.4946 | 1213864.668
39 | 2662251.8094 | 1213902.1522
40 | 2662353.8019 | 1213924.0673
41 | 2662316.4547 | 1213880.473
42 | 2662435.2203 | 1213812.1264
43 | 2662441.8528 | 1213823.4041
44 | 2662255.1207 | 1213949.4306
45 | 2662257.6224 | 1213962.4626
46 | 2662249.3801 | 1213913.6264
47 | 2662268.3953 | 1213972.2276
48 | 2662256.0571 | 1213974.6892
49 | 2662260.466 | 1213981.6284
50 | 2662260.2564 | 1213988.6083
51 | 2662279.4704 | 1213997.1673
52 | 2662276.6833 | 1213985.9585
53 | 2662228.3638 | 1214045.1199
54 | 2662233.433 | 1214053.6906
55 | 2662230.5488 | 1214040.3536
56 | 2662487.4205 | 1213900.885
57 | 2662319.8216 | 1214064.11
58 | 2662302.2129 | 1214073.7876
59 | 2662359.926 | 1214042.2591
60 | 2662311.6304 | 1214050.6161
61 | 2662301.9989 | 1214073.9295
62 | 2662250.8476 | 1213908.5281
63 | 2662236.5415 | 1213916.1112
64 | 2662210.8547 | 1214066.5968
65 | 2662216.3797 | 1214063.4386
66 | 2662221.9023 | 1214060.2817
67 | 2662200.3159 | 1214094.8043
68 | 2662207.8598 | 1214104.5551
69 | 2662242.1388 | 1214067.8273
70 | 2662217.8966 | 1214107.1614
71 | 2662218.5903 | 1214097.9979
72 | 2662294.1344 | 1214021.767
73 | 2662314.6565 | 1214048.8689
74 | 2662304.992 | 1214032.8576
75 | 2662299.5931 | 1214023.9132
76 | 2662349.4202 | 1213979.3036
77 | 2662337.0403 | 1213964.073
78 | 2662352.0517 | 1213982.5411
79 | 2662363.5887 | 1213973.3283
80 | 2662362.7958 | 1213997.071
81 | 2662374.7712 | 1213964.3985
82 | 2662363.9303 | 1213998.6053
83 | 2662384.5704 | 1213956.5732
84 | 2662375.3744 | 1214014.0821
85 | 2662449.064 | 1213835.6656
86 | 2662456.4653 | 1213848.2504
87 | 2662464.4809 | 1213861.8798
88 | 2662471.8995 | 1213874.494
89 | 2662479.9553 | 1213888.1916
90 | 2662413.6294 | 1213954.6505
91 | 2662397.2511 | 1213946.4471
92 | 2662393.6559 | 1213944.5953
93 | 2662373.9124 | 1213934.4258
94 | 2662260.758 | 1214093.0343
95 | 2662257.6436 | 1214091.4777
96 | 2662262.9823 | 1214094.146
97 | 2662249.1997 | 1214079.2931
98 | 2662252.9811 | 1214078.1389
99 | 2662237.4451 | 1214086.4761
100 | 2662242.3339 | 1214060.2043
101 | 2662232.0181 | 1214089.7924
102 | 2662285.0956 | 1213999.8952
103 | 2662226.5911 | 1214093.1088
104 | 2662290.1756 | 1214008.3112
105 | 2662333.5553 | 1213913.6388

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99627 | -0.071716 | 0 | 0
1 | 0.99591 | -0.078663 | 0.0036317 | 0.00091019
2 | 0.99639 | -0.069513 | 0.0091322 | 0.0022887
3 | 0.99477 | -0.099205 | 0 | 0
4 | 0.9946 | -0.10247 | 0 | 0
5 | 0.9976 | -0.045509 | 0 | 0
6 | 0.99402 | -0.11351 | 0.013903 | 0.0034844
7 | 0.99165 | -0.1587 | 0 | 0
8 | 0.9911 | -0.16927 | 0.0078628 | 0.0019706
9 | 0.99192 | -0.15347 | 0 | 0
10 | 0.9905 | -0.181 | 0.007861 | 0.0019702
11 | 0.99574 | -0.081001 | 0 | 0
12 | 0.99556 | -0.084609 | 0.0080231 | 0.0020108
13 | 0.99587 | -0.078497 | 0 | 0
14 | 0.99526 | -0.090394 | 0 | 0
15 | 0.99439 | -0.10661 | 0.011811 | 0.0029602
16 | 0.99513 | -0.092864 | 0.0053232 | 0.0013341
17 | 0.98406 | -0.30425 | 0 | 0
18 | 0.98061 | -0.37108 | 0 | 0
19 | 0.98623 | -0.26242 | 0.0086621 | 0.0021709
20 | 0.9966 | -0.064658 | 0.0032326 | 0.00081017
21 | 0.99979 | -0.0040562 | 0.0052329 | 0.0013115
22 | 0.99501 | -0.095175 | 0 | 0
23 | 0.99476 | -0.099936 | 0.0082472 | 0.0020669
24 | 0.98666 | -0.25615 | 0 | 0
25 | 0.98591 | -0.27068 | 0 | 0
26 | 0.98728 | -0.24399 | 0.0082504 | 0.0020677
27 | 0.98546 | -0.2795 | 0.0023747 | 0.00059516
28 | 0.97879 | -0.40651 | 0.010133 | 0.0025395
29 | 0.99591 | -0.078676 | 0.0048877 | 0.001225
30 | 0.99688 | -0.059896 | 0.003617 | 0.00090651
31 | 0.99008 | -0.1891 | 0 | 0
32 | 0.99013 | -0.18809 | 0.010003 | 0.0025069
33 | 0.98957 | -0.19901 | 0.013902 | 0.0034842
34 | 0.9889 | -0.21111 | 0 | 0
35 | 0.99467 | -0.10159 | 0.0027365 | 0.00068583
36 | 0.98826 | -0.22505 | 0.0086408 | 0.0021656
37 | 0.98843 | -0.22173 | 0 | 0
38 | 0.98541 | -0.28052 | 0.014114 | 0.0035372
39 | 0.98591 | -0.27085 | 0.0086673 | 0.0021722
40 | 1 | 0 | -0.41298 | -0.10501
41 | 0.99462 | -0.1026 | 0.010206 | 0.0025578
42 | 0.97162 | -0.54754 | 0.02583 | 0.0064735
43 | 0.97193 | -0.5413 | 0.0076213 | 0.0019101
44 | 0.98751 | -0.23967 | 0 | 0
45 | 0.98799 | -0.23035 | 0.0076771 | 0.0019241
46 | 0.9862 | -0.26519 | 0 | 0
47 | 0.98985 | -0.19429 | 0 | 0
48 | 0.98821 | -0.22601 | 0 | 0
49 | 0.98812 | -0.22777 | 0 | 0
50 | 0.98809 | -0.22846 | 0.0041457 | 0.001039
51 | 0.98791 | -0.23189 | 0.0028237 | 0.00070769
52 | 0.98949 | -0.20136 | 0.0046876 | 0.0011748
53 | 0.98246 | -0.33789 | 0.0017523 | 0.00043916
54 | 0.98248 | -0.33757 | 0 | 0
55 | 0.9847 | -0.2942 | 0.003884 | 0.00097342
56 | 0.97661 | -0.44914 | 0.006183 | 0.0015496
57 | 0.98843 | -0.22178 | 0 | 0
58 | 0.98835 | -0.22351 | 0 | 0
59 | 0.98834 | -0.2237 | 0.0023492 | 0.00058877
60 | 0.98854 | -0.21976 | 0 | 0
61 | 0.98834 | -0.22354 | 0.0048395 | 0.0012129
62 | 0.98604 | -0.26815 | 0.0083336 | 0.0020886
63 | 0.9861 | -0.26712 | 0.0082062 | 0.0020567
64 | 0.98239 | -0.33944 | 0.0017523 | 0.00043916
65 | 0.9824 | -0.33924 | 0.0017523 | 0.00043916
66 | 0.98242 | -0.33883 | 0.0017507 | 0.00043876
67 | 0.98235 | -0.34008 | 0.0017534 | 0.00043945
68 | 0.98237 | -0.33969 | 0 | 0
69 | 0.98259 | -0.33547 | 0.0017534 | 0.00043945
70 | 0.98235 | -0.34006 | 0.0020184 | 0.00050587
71 | 0.98242 | -0.33883 | 0.0017507 | 0.00043876
72 | 0.98778 | -0.23449 | 0.0050842 | 0.0012742
73 | 0.98856 | -0.21931 | 0.0019397 | 0.00048613
74 | 0.98872 | -0.21626 | 0.0020845 | 0.00052242
75 | 0.98883 | -0.21418 | 0.0020859 | 0.00052277
76 | 0.99648 | -0.067663 | 0.0025246 | 0.00063273
77 | 0.99644 | -0.068542 | 0.0025482 | 0.00063864
78 | 0.9965 | -0.067292 | 0 | 0
79 | 0.99667 | -0.063945 | 0.0026727 | 0.00066984
80 | 0.99637 | -0.06978 | 0.0016393 | 0.00041085
81 | 0.99688 | -0.06003 | 0.0063312 | 0.0015868
82 | 0.99636 | -0.069988 | 0.0025577 | 0.00064102
83 | 0.99713 | -0.05521 | 0.0033838 | 0.00084805
84 | 0.9963 | -0.071221 | 0.0036468 | 0.00091396
85 | 0.97238 | -0.53253 | 0.0088935 | 0.0022289
86 | 0.97295 | -0.52114 | 0.0092533 | 0.0023191
87 | 0.97371 | -0.50613 | 0.0088927 | 0.0022287
88 | 0.97454 | -0.48987 | 0.0093203 | 0.0023359
89 | 0.97557 | -0.46953 | 0.0058682 | 0.0014707
90 | 0.99709 | -0.055982 | 0.0035537 | 0.00089065
91 | 0.9975 | -0.048013 | 0 | 0
92 | 0.99768 | -0.044462 | 0.0048652 | 0.0012193
93 | 0.9988 | -0.023097 | 0.0035095 | 0.00087957
94 | 0.98304 | -0.32669 | 0.0020184 | 0.00050587
95 | 0.98297 | -0.32804 | 0.0020166 | 0.00050541
96 | 0.98309 | -0.32563 | 0 | 0
97 | 0.9827 | -0.33334 | 0 | 0
98 | 0.9835 | -0.31761 | 0.0035105 | 0.00087981
99 | 0.98256 | -0.33602 | 0.0017522 | 0.00043915
100 | 0.98402 | -0.30743 | 0.0047701 | 0.0011955
101 | 0.98251 | -0.33706 | 0.0017507 | 0.00043876
102 | 0.98919 | -0.20718 | 0.004803 | 0.0012037
103 | 0.98246 | -0.3379 | 0.0017522 | 0.00043915
104 | 0.98905 | -0.20986 | 0.0019791 | 0.000496
105 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0085222 | 0.0021364 | -0.0085194 | -0.0021352 | 2.8203e-06 | 1.2008e-06 | 0.012729 | 0.012729 | 0.012729 | 0.99627 | -0.071716 | 0.99591 | -0.078663 | 3.497
1 | -0.0085222 | -0.0021364 | 0.0085231 | 0.0021367 | 8.9475e-07 | 3.8086e-07 | 0.012729 | 0.012729 | 0.012729 | 0.99627 | -0.071716 | 0.99639 | -0.069513 | 3.4969
2 | 0.0048877 | 0.001225 | -0.0048877 | -0.001225 | 3.0646e-09 | -3.2282e-11 | 0.0073028 | 0.0073028 | 0.0073028 | 0.99591 | -0.078663 | 0.99591 | -0.078676 | 2.0063
3 | -0.017655 | -0.0044255 | 0.017663 | 0.0044303 | 8.0928e-06 | 4.7749e-06 | 0.026367 | 0.026367 | 0.026367 | 0.99639 | -0.069513 | 0.99688 | -0.059896 | 7.2437
4 | 0.011815 | 0.0029624 | -0.011814 | -0.0029614 | 1.8368e-06 | 9.7204e-07 | 0.017674 | 0.017675 | 0.017675 | 0.99477 | -0.099205 | 0.9946 | -0.10247 | 4.8556
5 | -0.16807 | -0.042919 | 0.16851 | 0.043197 | 0.00043744 | 0.0002778 | 0.25169 | 0.25169 | 0.25169 | 0.99477 | -0.099205 | 0.9976 | -0.045509 | 23.0483
6 | 0.15625 | 0.039957 | -0.15615 | -0.039888 | 0.00010805 | 6.8538e-05 | 0.23401 | 0.23401 | 0.23401 | 0.99477 | -0.099205 | 0.99402 | -0.11351 | 21.4298
7 | 0.011814 | 0.0029614 | -0.011811 | -0.0029602 | 2.3297e-06 | 1.233e-06 | 0.017675 | 0.017675 | 0.017675 | 0.9946 | -0.10247 | 0.99439 | -0.10661 | 4.8557
8 | 0.17815 | 0.045243 | -0.17799 | -0.045139 | 0.00016402 | 0.00010425 | 0.26594 | 0.26594 | 0.26594 | 0.9976 | -0.045509 | 0.9966 | -0.064658 | 24.3535
9 | -0.34666 | -0.08844 | 0.34735 | 0.088884 | 0.00069557 | 0.00044435 | 0.51763 | 0.51763 | 0.51763 | 0.9976 | -0.045509 | 0.99979 | -0.0040562 | 47.4017
10 | 0.14224 | 0.036404 | -0.14197 | -0.03623 | 0.00027468 | 0.00017392 | 0.2132 | 0.2132 | 0.2132 | 0.99402 | -0.11351 | 0.99192 | -0.15347 | 19.524
11 | 0.11012 | 0.028216 | -0.11006 | -0.02818 | 5.6361e-05 | 3.5434e-05 | 0.16546 | 0.16546 | 0.16546 | 0.99165 | -0.1587 | 0.9911 | -0.16927 | 15.1517
12 | -0.14193 | -0.036207 | 0.14197 | 0.03623 | 3.587e-05 | 2.2712e-05 | 0.2132 | 0.2132 | 0.2132 | 0.99165 | -0.1587 | 0.99192 | -0.15347 | 19.524
13 | 0.031815 | 0.0079915 | -0.031781 | -0.0079703 | 3.3812e-05 | 2.113e-05 | 0.047746 | 0.047747 | 0.047747 | 0.99165 | -0.1587 | 0.9905 | -0.181 | 13.1172
14 | 0.1022 | 0.02621 | -0.10199 | -0.026078 | 0.00020694 | 0.00013214 | 0.15365 | 0.15365 | 0.15365 | 0.9911 | -0.16927 | 0.9889 | -0.21111 | 42.212
15 | 0.02392 | 0.0060002 | -0.023912 | -0.0059952 | 8.0789e-06 | 4.9559e-06 | 0.035937 | 0.035937 | 0.035937 | 0.9905 | -0.181 | 0.99013 | -0.18809 | 9.8728
16 | 0.0080244 | 0.0020113 | -0.0080231 | -0.0020108 | 1.3793e-06 | 5.501e-07 | 0.011992 | 0.011992 | 0.011992 | 0.99574 | -0.081001 | 0.99556 | -0.084609 | 3.2944
17 | -0.031822 | -0.0079828 | 0.031825 | 0.0079852 | 3.7986e-06 | 2.3729e-06 | 0.047556 | 0.047556 | 0.047556 | 0.99574 | -0.081001 | 0.99587 | -0.078497 | 13.0649
18 | 0.023797 | 0.0059715 | -0.023787 | -0.0059649 | 1.0654e-05 | 6.5264e-06 | 0.035565 | 0.035565 | 0.035565 | 0.99574 | -0.081001 | 0.99526 | -0.090394 | 9.7705
19 | 0.14281 | 0.03627 | -0.14265 | -0.036169 | 0.00015853 | 0.00010098 | 0.21356 | 0.21356 | 0.21356 | 0.99587 | -0.078497 | 0.99467 | -0.10159 | 29.3349
20 | -0.17464 | -0.044255 | 0.17475 | 0.044329 | 0.0001162 | 7.3836e-05 | 0.26111 | 0.26111 | 0.26111 | 0.99587 | -0.078497 | 0.9966 | -0.064658 | 23.9115
21 | 0.023787 | 0.0059649 | -0.023784 | -0.0059632 | 2.7994e-06 | 1.7149e-06 | 0.035565 | 0.035565 | 0.035565 | 0.99526 | -0.090394 | 0.99513 | -0.092864 | 9.7706
22 | 0.018461 | 0.0046291 | -0.018459 | -0.0046279 | 2.0332e-06 | 1.2088e-06 | 0.027605 | 0.027605 | 0.027605 | 0.99513 | -0.092864 | 0.99501 | -0.095175 | 7.5838
23 | 0.092889 | 0.023626 | -0.09259 | -0.023435 | 0.00029803 | 0.00019023 | 0.14058 | 0.14058 | 0.14058 | 0.98406 | -0.30425 | 0.98061 | -0.37108 | 38.6217
24 | -0.092889 | -0.023626 | 0.093076 | 0.023745 | 0.00018766 | 0.00011978 | 0.14058 | 0.14058 | 0.14058 | 0.98406 | -0.30425 | 0.98623 | -0.26242 | 38.6217
25 | 0.09259 | 0.023435 | -0.092433 | -0.023335 | 0.00015719 | 0.00010034 | 0.14058 | 0.14058 | 0.14058 | 0.98061 | -0.37108 | 0.97879 | -0.40651 | 38.6217
26 | -0.10174 | -0.025916 | 0.10199 | 0.026078 | 0.00025249 | 0.00016123 | 0.15365 | 0.15365 | 0.15365 | 0.98623 | -0.26242 | 0.9889 | -0.21111 | 42.2121
27 | -0.35259 | -0.090196 | 0.35266 | 0.09024 | 6.9237e-05 | 4.4233e-05 | 0.52541 | 0.52541 | 0.52541 | 0.99979 | -0.0040562 | 1 | 0 | 48.1149
28 | 0.018459 | 0.0046279 | -0.018454 | -0.0046254 | 4.187e-06 | 2.4894e-06 | 0.027605 | 0.027605 | 0.027605 | 0.99501 | -0.095175 | 0.99476 | -0.099936 | 7.5838
29 | 0.010207 | 0.0025585 | -0.010206 | -0.0025578 | 1.2937e-06 | 6.3589e-07 | 0.015269 | 0.015269 | 0.015269 | 0.99476 | -0.099936 | 0.99462 | -0.1026 | 4.1947
30 | 0.038235 | 0.0096267 | -0.038209 | -0.0096099 | 2.6543e-05 | 1.6716e-05 | 0.057679 | 0.05768 | 0.05768 | 0.98666 | -0.25615 | 0.98591 | -0.27068 | 15.846
31 | -0.038235 | -0.0096267 | 0.038257 | 0.0096407 | 2.2237e-05 | 1.4004e-05 | 0.057679 | 0.057679 | 0.057679 | 0.98666 | -0.25615 | 0.98728 | -0.24399 | 15.846
32 | 0.038209 | 0.0096099 | -0.038192 | -0.0095998 | 1.6101e-05 | 1.014e-05 | 0.05768 | 0.05768 | 0.05768 | 0.98591 | -0.27068 | 0.98546 | -0.2795 | 15.8461
33 | -0.046508 | -0.011708 | 0.046548 | 0.011734 | 4.002e-05 | 2.5335e-05 | 0.070114 | 0.070114 | 0.070114 | 0.98728 | -0.24399 | 0.98821 | -0.22601 | 19.2621
34 | 0.035818 | 0.0090046 | -0.035793 | -0.0089889 | 2.5115e-05 | 1.5782e-05 | 0.054094 | 0.054094 | 0.054094 | 0.98546 | -0.2795 | 0.9847 | -0.2942 | 14.861
35 | 0.0823 | 0.020796 | -0.082133 | -0.020688 | 0.00016783 | 0.00010706 | 0.12518 | 0.12518 | 0.12518 | 0.97879 | -0.40651 | 0.97661 | -0.44914 | 34.3897
36 | -0.02128 | -0.0053368 | 0.021284 | 0.0053392 | 3.9708e-06 | 2.4044e-06 | 0.031766 | 0.031766 | 0.031766 | 0.99688 | -0.059896 | 0.99709 | -0.055982 | 8.7269
37 | -0.013909 | -0.0034879 | 0.01391 | 0.0034883 | 6.7448e-07 | 3.7873e-07 | 0.020905 | 0.020905 | 0.020905 | 0.99008 | -0.1891 | 0.99013 | -0.18809 | 5.743
38 | 0.013909 | 0.0034879 | -0.013902 | -0.0034842 | 6.5662e-06 | 3.6873e-06 | 0.020905 | 0.020905 | 0.020905 | 0.99008 | -0.1891 | 0.98957 | -0.19901 | 5.7431
39 | 0.13992 | 0.035483 | -0.1393 | -0.035086 | 0.00062048 | 0.00039662 | 0.20946 | 0.20946 | 0.20946 | 0.99467 | -0.10159 | 0.98985 | -0.19429 | 57.5451
40 | -0.0086408 | -0.0021656 | 0.0086421 | 0.0021662 | 1.3656e-06 | 5.9829e-07 | 0.01301 | 0.01301 | 0.01301 | 0.98826 | -0.22505 | 0.98843 | -0.22173 | 3.5743
41 | 0.047097 | 0.011841 | -0.047078 | -0.011829 | 1.9364e-05 | 1.2262e-05 | 0.070915 | 0.070915 | 0.070915 | 0.98843 | -0.22173 | 0.98799 | -0.23035 | 19.4821
42 | -0.11436 | -0.02877 | 0.11451 | 0.028866 | 0.00015019 | 9.5949e-05 | 0.17219 | 0.17219 | 0.17219 | 0.98843 | -0.22173 | 0.98985 | -0.19429 | 47.3061
43 | 0.058617 | 0.014763 | -0.058605 | -0.014756 | 1.1968e-05 | 7.6068e-06 | 0.088269 | 0.088269 | 0.088269 | 0.98843 | -0.22173 | 0.98821 | -0.22601 | 24.2498
44 | -0.014114 | -0.0035372 | 0.01412 | 0.0035409 | 6.505e-06 | 3.6764e-06 | 0.021312 | 0.021312 | 0.021312 | 0.98541 | -0.28052 | 0.98591 | -0.27085 | 5.855
45 | -0.022787 | -0.0057131 | 0.02279 | 0.0057149 | 2.9257e-06 | 1.7883e-06 | 0.034393 | 0.034393 | 0.034393 | 0.98591 | -0.27085 | 0.98604 | -0.26815 | 9.4487
46 | 0.058676 | 0.01477 | -0.058611 | -0.014729 | 6.4701e-05 | 4.1112e-05 | 0.087333 | 0.087333 | 0.087333 | 1 | 0 | 0.9988 | -0.023097 | 23.9927
47 | -0.02583 | -0.0064735 | 0.025837 | 0.0064783 | 7.6774e-06 | 4.7515e-06 | 0.039558 | 0.039558 | 0.039558 | 0.97162 | -0.54754 | 0.97193 | -0.5413 | 10.8675
48 | -0.033459 | -0.0083883 | 0.033473 | 0.0083971 | 1.3998e-05 | 8.7822e-06 | 0.051226 | 0.051226 | 0.051226 | 0.97193 | -0.5413 | 0.97238 | -0.53253 | 14.073
49 | -0.039383 | -0.0098934 | 0.039401 | 0.0099045 | 1.753e-05 | 1.1049e-05 | 0.059352 | 0.059352 | 0.059352 | 0.98751 | -0.23967 | 0.98799 | -0.23035 | 16.3056
50 | 0.039383 | 0.0098934 | -0.039335 | -0.0098632 | 4.7907e-05 | 3.0197e-05 | 0.059352 | 0.059353 | 0.059353 | 0.98751 | -0.23967 | 0.9862 | -0.26519 | 16.3056
51 | 0.008207 | 0.002057 | -0.0082062 | -0.0020567 | 7.5196e-07 | 3.1441e-07 | 0.012383 | 0.012383 | 0.012383 | 0.9862 | -0.26519 | 0.9861 | -0.26712 | 3.402
52 | 0.031128 | 0.0078062 | -0.031124 | -0.0078035 | 4.3891e-06 | 2.7414e-06 | 0.046969 | 0.04697 | 0.04697 | 0.9862 | -0.26519 | 0.98604 | -0.26815 | 12.9037
53 | 0.024791 | 0.0062197 | -0.024783 | -0.0062146 | 8.3543e-06 | 5.1407e-06 | 0.03727 | 0.03727 | 0.03727 | 0.98985 | -0.19429 | 0.98949 | -0.20136 | 10.239
54 | 0.012057 | 0.0030221 | -0.012056 | -0.0030216 | 1.0162e-06 | 5.4504e-07 | 0.018155 | 0.018155 | 0.018155 | 0.98821 | -0.22601 | 0.98812 | -0.22777 | 4.9877
55 | 0.0041459 | 0.001039 | -0.0041457 | -0.001039 | 1.3565e-07 | -3.2054e-08 | 0.0062433 | 0.0062433 | 0.0062433 | 0.98812 | -0.22777 | 0.98809 | -0.22846 | 1.7152
56 | 0.0079101 | 0.0019826 | -0.0079086 | -0.001982 | 1.55e-06 | 6.1896e-07 | 0.011912 | 0.011912 | 0.011912 | 0.98812 | -0.22777 | 0.98791 | -0.23189 | 3.2725
57 | 0.0050849 | 0.0012743 | -0.0050842 | -0.0012742 | 6.2998e-07 | 3.6547e-08 | 0.0076589 | 0.007659 | 0.007659 | 0.98791 | -0.23189 | 0.98778 | -0.23449 | 2.1041
58 | 0.020095 | 0.0050398 | -0.020089 | -0.0050364 | 5.5752e-06 | 3.3591e-06 | 0.030221 | 0.030221 | 0.030221 | 0.98949 | -0.20136 | 0.98919 | -0.20718 | 8.3024
59 | -0.0017523 | -0.00043916 | 0.0017523 | 0.00043905 | 2.63e-08 | -1.0926e-07 | 0.0026539 | 0.0026539 | 0.0026539 | 0.98246 | -0.33789 | 0.98248 | -0.33757 | 0.7291
60 | -0.0070079 | -0.001756 | 0.0070086 | 0.0017563 | 7.0134e-07 | 2.3859e-07 | 0.010614 | 0.010614 | 0.010614 | 0.98248 | -0.33757 | 0.98259 | -0.33547 | 2.9158
61 | 0.0052556 | 0.001317 | -0.0052553 | -0.001317 | 3.1556e-07 | 3.3778e-08 | 0.0079598 | 0.0079598 | 0.0079598 | 0.98248 | -0.33757 | 0.98242 | -0.33883 | 2.1868
62 | 0.031909 | 0.0080154 | -0.031888 | -0.0080028 | 2.0133e-05 | 1.2592e-05 | 0.048225 | 0.048225 | 0.048225 | 0.9847 | -0.2942 | 0.98402 | -0.30743 | 13.2486
63 | 0.07595 | 0.019139 | -0.075876 | -0.019092 | 7.3997e-05 | 4.7174e-05 | 0.11576 | 0.11576 | 0.11576 | 0.97661 | -0.44914 | 0.97557 | -0.46953 | 31.8017
64 | 0.0048399 | 0.0012129 | -0.0048395 | -0.0012129 | 3.9914e-07 | -1.5081e-09 | 0.0072861 | 0.0072862 | 0.0072862 | 0.98843 | -0.22178 | 0.98835 | -0.22351 | 2.0017
65 | 0.0023494 | 0.00058832 | -0.0023492 | -0.00058877 | 2.1424e-07 | -4.4822e-07 | 0.0035367 | 0.0035369 | 0.0035369 | 0.98843 | -0.22178 | 0.98834 | -0.2237 | 0.97168
66 | -0.0071894 | -0.0018012 | 0.00719 | 0.0018015 | 6.9291e-07 | 2.4125e-07 | 0.010823 | 0.010823 | 0.010823 | 0.98843 | -0.22178 | 0.98854 | -0.21976 | 2.9733
67 | 0.0048395 | 0.0012129 | -0.0048395 | -0.0012129 | 5.1117e-09 | -1.9525e-11 | 0.0072862 | 0.0072862 | 0.0072862 | 0.98835 | -0.22351 | 0.98834 | -0.22354 | 2.0017
68 | -0.00719 | -0.0018015 | 0.0071902 | 0.0018015 | 1.5348e-07 | 5.3431e-08 | 0.010823 | 0.010823 | 0.010823 | 0.98854 | -0.21976 | 0.98856 | -0.21931 | 2.9733
69 | -0.0017523 | -0.00043916 | 0.0017523 | 0.00043909 | 1.6811e-08 | -6.9817e-08 | 0.0026541 | 0.0026541 | 0.0026541 | 0.98239 | -0.33944 | 0.9824 | -0.33924 | 0.72916
70 | -0.0035045 | -0.00087824 | 0.0035046 | 0.0008782 | 6.7214e-08 | -3.7526e-08 | 0.0053082 | 0.0053082 | 0.0053082 | 0.9824 | -0.33924 | 0.98242 | -0.33883 | 1.4583
71 | -0.0017534 | -0.00043945 | 0.0017534 | 0.00043931 | 3.2612e-08 | -1.3521e-07 | 0.002656 | 0.0026559 | 0.002656 | 0.98235 | -0.34008 | 0.98237 | -0.33969 | 0.72966
72 | 0.0020185 | 0.00050576 | -0.0020184 | -0.00050587 | 3.6249e-08 | -1.0772e-07 | 0.0030574 | 0.0030574 | 0.0030574 | 0.98237 | -0.33969 | 0.98235 | -0.34006 | 0.83995
73 | -0.0037719 | -0.00094507 | 0.0037721 | 0.00094501 | 1.5393e-07 | -6.0707e-08 | 0.0057133 | 0.0057132 | 0.0057133 | 0.98237 | -0.33969 | 0.98242 | -0.33883 | 1.5696
74 | -0.008762 | -0.0021957 | 0.0087629 | 0.0021961 | 8.8905e-07 | 3.9841e-07 | 0.013269 | 0.013269 | 0.013269 | 0.98259 | -0.33547 | 0.9827 | -0.33334 | 3.6453
75 | -0.0055227 | -0.0013838 | 0.005523 | 0.0013838 | 2.4603e-07 | 3.8729e-08 | 0.0083649 | 0.0083648 | 0.0083649 | 0.98242 | -0.33883 | 0.98246 | -0.3379 | 2.298
76 | -0.0091299 | -0.0022876 | 0.0091312 | 0.0022883 | 1.3245e-06 | 6.0785e-07 | 0.013742 | 0.013742 | 0.013742 | 0.98856 | -0.21931 | 0.98872 | -0.21626 | 3.7754
77 | -0.011216 | -0.0028107 | 0.011217 | 0.0028113 | 1.1163e-06 | 5.804e-07 | 0.016879 | 0.016879 | 0.016879 | 0.98872 | -0.21626 | 0.98883 | -0.21418 | 4.6372
78 | -0.013303 | -0.003334 | 0.013305 | 0.0033355 | 2.7386e-06 | 1.5189e-06 | 0.020018 | 0.020018 | 0.020018 | 0.98883 | -0.21418 | 0.98905 | -0.20986 | 5.4995
79 | 0.0025483 | 0.00063845 | -0.0025482 | -0.00063864 | 1.0658e-07 | -1.8747e-07 | 0.0038052 | 0.0038053 | 0.0038053 | 0.99648 | -0.067663 | 0.99644 | -0.068542 | 1.0454
80 | -0.0050729 | -0.0012712 | 0.005073 | 0.0012712 | 8.9779e-08 | 3.1069e-09 | 0.0075752 | 0.0075752 | 0.0075752 | 0.99648 | -0.067663 | 0.9965 | -0.067292 | 2.0811
81 | -0.012918 | -0.0032373 | 0.01292 | 0.0032384 | 2.0601e-06 | 1.1261e-06 | 0.01929 | 0.01929 | 0.01929 | 0.9965 | -0.067292 | 0.99667 | -0.063945 | 5.2993
82 | 0.0078449 | 0.0019661 | -0.007844 | -0.0019657 | 9.2993e-07 | 3.5977e-07 | 0.011714 | 0.011714 | 0.011714 | 0.9965 | -0.067292 | 0.99637 | -0.06978 | 3.2183
83 | -0.015593 | -0.0039082 | 0.015596 | 0.0039099 | 2.9083e-06 | 1.6748e-06 | 0.02328 | 0.02328 | 0.02328 | 0.99667 | -0.063945 | 0.99688 | -0.06003 | 6.3955
84 | 0.0062047 | 0.0015549 | -0.0062047 | -0.0015549 | 6.1441e-08 | 1.447e-08 | 0.0092663 | 0.0092663 | 0.0092663 | 0.99637 | -0.06978 | 0.99636 | -0.069988 | 2.5457
85 | -0.021927 | -0.0054967 | 0.021932 | 0.0054997 | 5.0378e-06 | 3.0606e-06 | 0.03273 | 0.03273 | 0.03273 | 0.99688 | -0.06003 | 0.99713 | -0.05521 | 8.9918
86 | 0.003647 | 0.00091385 | -0.0036468 | -0.00091396 | 2.1413e-07 | -1.1363e-07 | 0.0054465 | 0.0054466 | 0.0054466 | 0.99636 | -0.069988 | 0.9963 | -0.071221 | 1.4963
87 | -0.025316 | -0.0063478 | 0.025324 | 0.0063531 | 8.6857e-06 | 5.3471e-06 | 0.03778 | 0.03778 | 0.03778 | 0.99713 | -0.05521 | 0.9975 | -0.048013 | 10.379
88 | -0.042366 | -0.010626 | 0.042389 | 0.010641 | 2.3014e-05 | 1.4548e-05 | 0.064835 | 0.064835 | 0.064835 | 0.97238 | -0.53253 | 0.97295 | -0.52114 | 17.8119
89 | -0.051642 | -0.01296 | 0.051679 | 0.012983 | 3.6993e-05 | 2.3479e-05 | 0.078987 | 0.078987 | 0.078987 | 0.97295 | -0.52114 | 0.97371 | -0.50613 | 21.6997
90 | -0.060572 | -0.015212 | 0.060619 | 0.015242 | 4.7032e-05 | 2.9918e-05 | 0.092577 | 0.092576 | 0.092577 | 0.97371 | -0.50613 | 0.97454 | -0.48987 | 25.4331
91 | -0.069939 | -0.017578 | 0.070007 | 0.017621 | 6.798e-05 | 4.3309e-05 | 0.10681 | 0.10681 | 0.10681 | 0.97454 | -0.48987 | 0.97557 | -0.46953 | 29.3427
92 | -0.024838 | -0.0062298 | 0.024848 | 0.0062356 | 9.4392e-06 | 5.802e-06 | 0.037069 | 0.037069 | 0.037069 | 0.99709 | -0.055982 | 0.9975 | -0.048013 | 10.1839
93 | -0.050172 | -0.012589 | 0.05018 | 0.012594 | 8.4962e-06 | 5.3848e-06 | 0.074849 | 0.074849 | 0.074849 | 0.9975 | -0.048013 | 0.99768 | -0.044462 | 20.5629
94 | -0.055046 | -0.013813 | 0.055102 | 0.013849 | 5.6143e-05 | 3.5641e-05 | 0.082105 | 0.082105 | 0.082105 | 0.99768 | -0.044462 | 0.9988 | -0.023097 | 22.5563
95 | 0.021566 | 0.0054073 | -0.021565 | -0.0054064 | 1.3914e-06 | 8.4638e-07 | 0.032645 | 0.032645 | 0.032645 | 0.98304 | -0.32669 | 0.98297 | -0.32804 | 8.9685
96 | -0.023585 | -0.0059131 | 0.023586 | 0.0059139 | 1.1885e-06 | 7.2912e-07 | 0.035701 | 0.035701 | 0.035701 | 0.98304 | -0.32669 | 0.98309 | -0.32563 | 9.8078
97 | 0.019548 | 0.004901 | -0.019543 | -0.004898 | 4.9364e-06 | 2.9688e-06 | 0.029592 | 0.029593 | 0.029593 | 0.98297 | -0.32804 | 0.9827 | -0.33334 | 8.1298
98 | -0.023586 | -0.0059139 | 0.023595 | 0.0059194 | 9.0233e-06 | 5.5355e-06 | 0.035701 | 0.0357 | 0.035701 | 0.98309 | -0.32563 | 0.9835 | -0.31761 | 9.8078
99 | 0.01078 | 0.0027019 | -0.010779 | -0.0027012 | 1.3765e-06 | 7.0647e-07 | 0.016324 | 0.016324 | 0.016324 | 0.9827 | -0.33334 | 0.98256 | -0.33602 | 4.4845
100 | -0.027105 | -0.0067992 | 0.027118 | 0.0068074 | 1.3155e-05 | 8.1545e-06 | 0.041012 | 0.041012 | 0.041012 | 0.9835 | -0.31761 | 0.98402 | -0.30743 | 11.267
101 | 0.0090266 | 0.002262 | -0.0090262 | -0.0022618 | 4.457e-07 | 2.047e-07 | 0.01367 | 0.01367 | 0.01367 | 0.98256 | -0.33602 | 0.98251 | -0.33706 | 3.7555
102 | 0.0072755 | 0.0018231 | -0.0072752 | -0.001823 | 2.8957e-07 | 1.0478e-07 | 0.011019 | 0.011019 | 0.011019 | 0.98251 | -0.33706 | 0.98246 | -0.3379 | 3.0271
103 | 0.015286 | 0.0038327 | -0.015285 | -0.0038315 | 1.9494e-06 | 1.1214e-06 | 0.022996 | 0.022996 | 0.022996 | 0.98919 | -0.20718 | 0.98905 | -0.20986 | 6.3175

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.41609 | 0.10579

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0036317 | 0.00091019
1 | 0.0091322 | 0.0022887
2 | 0.013903 | 0.0034844
3 | 0.0078628 | 0.0019706
4 | 0.007861 | 0.0019702
5 | 0.0080231 | 0.0020108
6 | 0.011811 | 0.0029602
7 | 0.0053232 | 0.0013341
8 | 0.0086621 | 0.0021709
9 | 0.0032326 | 0.00081017
10 | 0.0052329 | 0.0013115
11 | 0.0082472 | 0.0020669
12 | 0.0082504 | 0.0020677
13 | 0.0023747 | 0.00059516
14 | 0.010133 | 0.0025395
15 | 0.0048877 | 0.001225
16 | 0.003617 | 0.00090651
17 | 0.010003 | 0.0025069
18 | 0.013902 | 0.0034842
19 | 0.0027365 | 0.00068583
20 | 0.0086408 | 0.0021656
21 | 0.014114 | 0.0035372
22 | 0.0086673 | 0.0021722
23 | 0.0031047 | 0.00077811
24 | 0.010206 | 0.0025578
25 | 0.02583 | 0.0064735
26 | 0.0076213 | 0.0019101
27 | 0.0076771 | 0.0019241
28 | 0.0041457 | 0.001039
29 | 0.0028237 | 0.00070769
30 | 0.0046876 | 0.0011748
31 | 0.0017523 | 0.00043916
32 | 0.003884 | 0.00097342
33 | 0.006183 | 0.0015496
34 | 0.0023492 | 0.00058877
35 | 0.0048395 | 0.0012129
36 | 0.0083336 | 0.0020886
37 | 0.0082062 | 0.0020567
38 | 0.0017523 | 0.00043916
39 | 0.0017523 | 0.00043916
40 | 0.0017507 | 0.00043876
41 | 0.0017534 | 0.00043945
42 | 0.0017534 | 0.00043945
43 | 0.0020184 | 0.00050587
44 | 0.0017507 | 0.00043876
45 | 0.0050842 | 0.0012742
46 | 0.0019397 | 0.00048613
47 | 0.0020845 | 0.00052242
48 | 0.0020859 | 0.00052277
49 | 0.0025246 | 0.00063273
50 | 0.0025482 | 0.00063864
51 | 0.0026727 | 0.00066984
52 | 0.0016393 | 0.00041085
53 | 0.0063312 | 0.0015868
54 | 0.0025577 | 0.00064102
55 | 0.0033838 | 0.00084805
56 | 0.0036468 | 0.00091396
57 | 0.0088935 | 0.0022289
58 | 0.0092533 | 0.0023191
59 | 0.0088927 | 0.0022287
60 | 0.0093203 | 0.0023359
61 | 0.0058682 | 0.0014707
62 | 0.0035537 | 0.00089065
63 | 0.0048652 | 0.0012193
64 | 0.0035095 | 0.00087957
65 | 0.0020184 | 0.00050587
66 | 0.0020166 | 0.00050541
67 | 0.0035105 | 0.00087981
68 | 0.0017522 | 0.00043915
69 | 0.0047701 | 0.0011955
70 | 0.0017507 | 0.00043876
71 | 0.004803 | 0.0012037
72 | 0.0017522 | 0.00043915
73 | 0.0019791 | 0.000496

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1