## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1024-54_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1024-54_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1024-54_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1024-54_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1024-54_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1024-54_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1024-54_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1024-54_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1024-54_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1024-54_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1024-54_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1024-54_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1024-54_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1024-54_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1024-54_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1024-54_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1024-54_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1024-54_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1024-54_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1024-54_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1024-54_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1024-54_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1024-54_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1024-54_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1024-54_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1024-54_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1024-54_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1024-54_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1024-54_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1024-54_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1024-54_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1024-54_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1024-54_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1024-54_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1024-54_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1024-54_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1024-54_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1024-54_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1024-54_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1024-54_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1024-54_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1024-54_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1024-54_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1024-54_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1024-54_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1024-54_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1024-54_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1024-54_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1024-54_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1024-54_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1024-54_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1024-54_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1024-54_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1024-54_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1024-54_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1024-54_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1024-54_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1024-54_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1024-54_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1024-54_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1024-54_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1024-54_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1024-54_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_354_1_node_135 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1024-54_0_6_load_0 | 0 | 0.015177 | 0.0038038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1024-54_0_6_load_3 | 2 | 0.01524 | 0.0038196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1024-54_0_6_load_4 | 3 | 0.022849 | 0.0057265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1024-54_0_6_load_39 | 4 | 0.014565 | 0.0036503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1024-54_0_6_load_41 | 8 | 0.026911 | 0.0067444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1024-54_0_6_load_56 | 9 | 0.020405 | 0.0051139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1024-54_0_6_load_42 | 11 | 0.020426 | 0.0051192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1024-54_0_6_load_40 | 12 | 0.027874 | 0.0069858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1024-54_0_6_load_69 | 13 | 0.02376 | 0.0059548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1024-54_0_6_load_32 | 15 | 0.015045 | 0.0037705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1024-54_0_6_load_64 | 19 | 0.021635 | 0.0054221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1024-54_0_6_load_31 | 22 | 0.012049 | 0.0030198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1024-54_0_6_load_51 | 23 | 0.018199 | 0.004561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1024-54_0_6_load_38 | 24 | 0.027084 | 0.0067878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1024-54_0_6_load_34 | 25 | 0.027023 | 0.0067727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1024-54_0_6_load_63 | 27 | 0.0019072 | 0.00047798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1024-54_0_6_load_58 | 28 | 0.0014778 | 0.00037037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1024-54_0_6_load_54 | 30 | 0.023835 | 0.0059736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1024-54_0_6_load_55 | 31 | 0.011143 | 0.0027927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1024-54_0_6_load_68 | 33 | 0.0092501 | 0.0023183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1024-54_0_6_load_67 | 35 | 0.015127 | 0.0037912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1024-54_0_6_load_62 | 42 | 0.019103 | 0.0047876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1024-54_0_6_load_66 | 43 | 0.03328 | 0.0083408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1024-54_0_6_load_65 | 44 | 0.033956 | 0.0085101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1024-54_0_6_load_37 | 45 | 0.047724 | 0.011961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1024-54_0_6_load_36 | 46 | 0.0009139 | 0.00022904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1024-54_0_6_load_59 | 47 | 0.0036519 | 0.00091524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1024-54_0_6_load_57 | 48 | 0.002185 | 0.00054762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1024-54_0_6_load_35 | 50 | 0.0072745 | 0.0018232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1024-54_0_6_load_48 | 51 | 0.011167 | 0.0027986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1024-54_0_6_load_33 | 52 | 0.0036571 | 0.00091655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1024-54_0_6_load_52 | 53 | 0.011135 | 0.0027908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1024-54_0_6_load_43 | 54 | 0.015118 | 0.0037889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1024-54_0_6_load_60 | 56 | 0.010113 | 0.0025345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1024-54_0_6_load_45 | 58 | 0.015113 | 0.0037877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1024-54_0_6_load_46 | 59 | 0.015123 | 0.0037901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1024-54_0_6_load_61 | 62 | 0.0076499 | 0.0019172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 24 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1024-54_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.036893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1024-54_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.026831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1024-54_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.063643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1024-54_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0013241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1024-54_0_6_line_4 |  | 4 | 14 | 0.01646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1024-54_0_6_line_5 |  | 5 | 6 | 0.036864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1024-54_0_6_line_6 |  | 5 | 7 | 0.015672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1024-54_0_6_line_7 |  | 5 | 8 | 0.016594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1024-54_0_6_line_8 |  | 6 | 9 | 0.0070008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1024-54_0_6_line_9 |  | 7 | 13 | 0.014785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1024-54_0_6_line_10 |  | 8 | 12 | 0.011208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1024-54_0_6_line_11 |  | 10 | 11 | 0.021904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1024-54_0_6_line_12 |  | 10 | 12 | 0.01288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1024-54_0_6_line_13 |  | 11 | 16 | 0.062779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1024-54_0_6_line_14 |  | 14 | 15 | 0.040005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1024-54_0_6_line_15 |  | 15 | 22 | 0.0041405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1024-54_0_6_line_16 |  | 16 | 17 | 0.004727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1024-54_0_6_line_17 |  | 17 | 23 | 0.001411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1024-54_0_6_line_18 |  | 17 | 18 | 0.052576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1024-54_0_6_line_19 |  | 18 | 19 | 0.02574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1024-54_0_6_line_20 |  | 18 | 20 | 0.04139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_1024-54_0_6_line_21 |  | 20 | 24 | 0.053027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_1024-54_0_6_line_22 |  | 20 | 25 | 0.079354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1024-54_0_6_line_23 |  | 20 | 21 | 0.060845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1024-54_0_6_line_24 |  | 21 | 22 | 0.031244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1024-54_0_6_line_25 |  | 24 | 51 | 0.04028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_1024-54_0_6_line_26 |  | 25 | 52 | 0.011388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1024-54_0_6_line_27 |  | 26 | 27 | 0.0071141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1024-54_0_6_line_28 |  | 26 | 28 | 0.006616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1024-54_0_6_line_29 |  | 28 | 48 | 0.029519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1024-54_0_6_line_30 |  | 29 | 30 | 0.018122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1024-54_0_6_line_31 |  | 29 | 31 | 0.022893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1024-54_0_6_line_32 |  | 31 | 41 | 0.01543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1024-54_0_6_line_33 |  | 32 | 33 | 0.011801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1024-54_0_6_line_34 |  | 32 | 34 | 0.085059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1024-54_0_6_line_35 |  | 34 | 35 | 0.009745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1024-54_0_6_line_36 |  | 34 | 36 | 0.031802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1024-54_0_6_line_37 |  | 36 | 46 | 0.025622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1024-54_0_6_line_38 |  | 36 | 45 | 0.015842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1024-54_0_6_line_39 |  | 37 | 38 | 0.05579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1024-54_0_6_line_40 |  | 37 | 39 | 0.096377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_1024-54_0_6_line_41 |  | 37 | 40 | 0.086569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1024-54_0_6_line_42 |  | 37 | 41 | 0.030779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_1024-54_0_6_line_43 |  | 37 | 42 | 0.048348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1024-54_0_6_line_44 |  | 38 | 43 | 0.035195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1024-54_0_6_line_45 |  | 38 | 44 | 0.073929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1024-54_0_6_line_46 |  | 39 | 45 | 0.025789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_1024-54_0_6_line_47 |  | 40 | 47 | 0.016294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1024-54_0_6_line_48 |  | 40 | 48 | 0.014152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1024-54_0_6_line_49 |  | 41 | 49 | 0.035858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_1024-54_0_6_line_50 |  | 46 | 50 | 0.0044787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1024-54_0_6_line_51 |  | 47 | 56 | 0.016388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1024-54_0_6_line_52 |  | 49 | 53 | 0.016521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_1024-54_0_6_line_53 |  | 51 | 57 | 0.07568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_1024-54_0_6_line_54 |  | 53 | 61 | 0.018354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_1024-54_0_6_line_55 |  | 54 | 55 | 0.016698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1024-54_0_6_line_56 |  | 55 | 58 | 0.016004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1024-54_0_6_line_57 |  | 55 | 59 | 0.030535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1024-54_0_6_line_58 |  | 56 | 62 | 0.01178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1024-54_0_6_line_59 |  | 57 | 60 | 0.016431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_1024-54_0_6_line_60 |  | 59 | 60 | 0.028972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_1024-54_0_6_line_61 |  | 59 | 61 | 0.022272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1024-54_0_6_trafo_38 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 63 | 24 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2663743.8206 | 1215264.2664 | 2663752.976 | 1215256.0258 | 2663768.9456 | 1215237.347
1 | 2663743.8206 | 1215264.2664 | 2663735.2873 | 1215257.66 | 2663735.7083 | 1215250.2488 | 2663729.2736 | 1215244.519
2 | 2663743.8206 | 1215264.2664 | 2663703.4653 | 1215300.5799 | 2663695.4832 | 1215305.4589
3 | 2663729.2736 | 1215244.519 | 2663728.2847 | 1215243.6385
4 | 2663715.4677 | 1215233.4332 | 2663718.8201 | 1215235.2479 | 2663724.0185 | 1215239.8396 | 2663728.2847 | 1215243.6385
5 | 2663762.166 | 1215135.2381 | 2663759.5629 | 1215142.1701 | 2663757.8376 | 1215147.2771 | 2663754.3753 | 1215152.8991 | 2663748.9591 | 1215159.4341 | 2663743.5737 | 1215166.6477
6 | 2663743.5737 | 1215166.6477 | 2663745.7363 | 1215167.5158 | 2663746.0293 | 1215168.5196 | 2663746.9009 | 1215171.5196 | 2663747.7653 | 1215174.4863 | 2663747.9631 | 1215175.1666 | 2663742.8131 | 1215176.7014
7 | 2663743.5737 | 1215166.6477 | 2663740.6853 | 1215165.4717 | 2663735.081 | 1215164.7447 | 2663727.2718 | 1215164.2609
8 | 2663762.166 | 1215135.2381 | 2663759.9743 | 1215128.5892
9 | 2663742.8131 | 1215176.7014 | 2663744.314 | 1215181.9206 | 2663744.5261 | 1215184.102 | 2663743.9287 | 1215185.9968 | 2663740.9973 | 1215190.2681
10 | 2663727.2718 | 1215164.2609 | 2663719.8408 | 1215166.0493 | 2663716.819 | 1215167.9399
11 | 2663705.7781 | 1215173.7149 | 2663703.4018 | 1215173.6561 | 2663700.9497 | 1215172.1624 | 2663694.1791 | 1215168.2988 | 2663686.6469 | 1215166.7618 | 2663685.4921 | 1215166.5569
12 | 2663705.7781 | 1215173.7149 | 2663708.405 | 1215173.7763 | 2663712.3103 | 1215170.7606 | 2663716.819 | 1215167.9399
13 | 2663637.4489 | 1215142.177 | 2663640.8594 | 1215140.6902 | 2663641.9962 | 1215140.1909 | 2663646.9279 | 1215153.4184 | 2663648.8301 | 1215156.6296 | 2663652.5318 | 1215159.8711 | 2663658.7133 | 1215162.7278 | 2663674.01 | 1215168.2167 | 2663677.9707 | 1215166.4023 | 2663681.4472 | 1215165.8391 | 2663685.4921 | 1215166.5569
14 | 2663715.4677 | 1215233.4332 | 2663710.8854 | 1215233.7289 | 2663708.1433 | 1215234.5001 | 2663705.7367 | 1215235.853 | 2663703.5449 | 1215238.42 | 2663701.7274 | 1215241.5025 | 2663700.5138 | 1215244.2135 | 2663699.587 | 1215247.7947 | 2663699.5195 | 1215254.109 | 2663698.9722 | 1215257.0049 | 2663697.2493 | 1215263.7053
15 | 2663695.2024 | 1215267.2488 | 2663696.6043 | 1215265.396 | 2663697.0706 | 1215264.4003 | 2663697.2493 | 1215263.7053
16 | 2663637.4489 | 1215142.177 | 2663634.1604 | 1215143.6206 | 2663633.1076 | 1215144.0763
17 | 2663633.1076 | 1215144.0763 | 2663632.5543 | 1215142.7782
18 | 2663633.1076 | 1215144.0763 | 2663635.471 | 1215149.616 | 2663639.0501 | 1215162.2065 | 2663640.7062 | 1215172.1081 | 2663640.7566 | 1215175.9221 | 2663640.9553 | 1215190.7334 | 2663640.5019 | 1215195.5093
19 | 2663640.5019 | 1215195.5093 | 2663636.0618 | 1215195.2729 | 2663619.6832 | 1215181.5896
20 | 2663637.0684 | 1215231.1614 | 2663638.9833 | 1215229.6253 | 2663640.5589 | 1215227.8633 | 2663641.6336 | 1215224.6505 | 2663640.9309 | 1215222.8975 | 2663636.5807 | 1215222.0728 | 2663639.7147 | 1215203.7949 | 2663640.5019 | 1215195.5093
21 | 2663637.0684 | 1215231.1614 | 2663634.8253 | 1215243.5229 | 2663636.7672 | 1215254.3948 | 2663643.4897 | 1215283.0364
22 | 2663637.0684 | 1215231.1614 | 2663634.1219 | 1215231.8748 | 2663631.2384 | 1215231.6662 | 2663628.9487 | 1215230.6077 | 2663619.5623 | 1215224.2148 | 2663614.2734 | 1215221.6901 | 2663606.8397 | 1215223.7454 | 2663592.8147 | 1215236.4482 | 2663589.0008 | 1215243.0116 | 2663588.3594 | 1215249.0307 | 2663596.7378 | 1215259.5043
23 | 2663667.8263 | 1215259.4072 | 2663661.0265 | 1215258.9899 | 2663659.0705 | 1215258.6799 | 2663657.9882 | 1215257.6344 | 2663656.4641 | 1215254.5718 | 2663650.5649 | 1215239.5106 | 2663646.3896 | 1215225.1571 | 2663640.9309 | 1215222.8975 | 2663641.6336 | 1215224.6505 | 2663640.5589 | 1215227.8633 | 2663638.9833 | 1215229.6253 | 2663637.0684 | 1215231.1614
24 | 2663667.8263 | 1215259.4072 | 2663678.9211 | 1215261.5381 | 2663679.1247 | 1215264.5199 | 2663680.5425 | 1215266.1471 | 2663686.2452 | 1215266.8974 | 2663693.4969 | 1215267.6642 | 2663695.2024 | 1215267.2488
25 | 2663646.8989 | 1215323.0094 | 2663646.0282 | 1215293.8514 | 2663643.4897 | 1215283.0364
26 | 2663601.3363 | 1215269.9221 | 2663596.7378 | 1215259.5043
27 | 2663422.31 | 1215462.2946 | 2663415.8082 | 1215465.1819
28 | 2663422.31 | 1215462.2946 | 2663425.7649 | 1215460.8861 | 2663428.51 | 1215459.9986
29 | 2663456.9258 | 1215452.0415 | 2663447.6139 | 1215454.3033 | 2663433.1563 | 1215458.4965 | 2663428.51 | 1215459.9986
30 | 2663582.804 | 1215407.4474 | 2663599.5477 | 1215400.3994
31 | 2663582.804 | 1215407.4474 | 2663585.0827 | 1215412.3859 | 2663569.343 | 1215419.9309
32 | 2663555.4291 | 1215426.6008 | 2663569.343 | 1215419.9309
33 | 2663448.4437 | 1215387.0482 | 2663442.8805 | 1215397.4621
34 | 2663448.4437 | 1215387.0482 | 2663460.0582 | 1215365.325 | 2663458.1443 | 1215336.8203 | 2663465.7829 | 1215341.8936 | 2663477.6941 | 1215350.0699 | 2663484.4711 | 1215354.7561
35 | 2663484.4711 | 1215354.7561 | 2663480.8966 | 1215363.8236
36 | 2663484.4711 | 1215354.7561 | 2663490.1213 | 1215340.4629 | 2663491.8516 | 1215337.7241 | 2663494.096 | 1215336.6139 | 2663493.5801 | 1215329.4373 | 2663493.4654 | 1215325.9451
37 | 2663493.4654 | 1215325.9451 | 2663493.1435 | 1215316.2467 | 2663493.8199 | 1215311.9179 | 2663495.3612 | 1215306.9535 | 2663497.7324 | 1215301.0751
38 | 2663493.4654 | 1215325.9451 | 2663500.086 | 1215327.4943 | 2663506.801 | 1215330.1563 | 2663508.6059 | 1215330.3868
39 | 2663534 | 1215417.2889 | 2663534.5528 | 1215416.7278 | 2663536.987 | 1215414.1966 | 2663539.951 | 1215411.1152 | 2663540.7879 | 1215410.2569 | 2663539.1497 | 1215407.9269 | 2663538.2347 | 1215404.0036 | 2663538.781 | 1215403.3312 | 2663546.1004 | 1215397.7391 | 2663545.5393 | 1215393.3859 | 2663542.5813 | 1215370.2512 | 2663542.3297 | 1215368.9255
40 | 2663534 | 1215417.2889 | 2663534.5528 | 1215416.7278 | 2663536.987 | 1215414.1966 | 2663539.951 | 1215411.1152 | 2663540.7879 | 1215410.2569 | 2663539.1497 | 1215407.9269 | 2663538.2347 | 1215404.0036 | 2663537.1816 | 1215399.5007 | 2663536.8767 | 1215398.1855 | 2663535.4671 | 1215394.357 | 2663528.1584 | 1215328.4272 | 2663526.8012 | 1215325.3775
41 | 2663470.7114 | 1215448.8457 | 2663465.988 | 1215435.3092 | 2663484.0727 | 1215429.2313 | 2663515.877 | 1215416.9735 | 2663522.3001 | 1215414.9517 | 2663523.9121 | 1215414.7577 | 2663525.9574 | 1215414.5126 | 2663529.2926 | 1215415.0819 | 2663532.3954 | 1215416.0822 | 2663534 | 1215417.2889
42 | 2663534 | 1215417.2889 | 2663534.5528 | 1215416.7278 | 2663536.987 | 1215414.1966 | 2663539.3094 | 1215416.4561 | 2663546.4757 | 1215425.9272 | 2663549.3153 | 1215429.5264 | 2663555.4291 | 1215426.6008
43 | 2663534 | 1215417.2889 | 2663535.0622 | 1215418.0896 | 2663545.5612 | 1215431.9212 | 2663553.1163 | 1215439.8288 | 2663567.3618 | 1215451.9685
44 | 2663563.2053 | 1215351.8262 | 2663566.1851 | 1215357.9507 | 2663558.1159 | 1215367.6373 | 2663542.3297 | 1215368.9255
45 | 2663558.9342 | 1215315.8251 | 2663568.2419 | 1215323.8848 | 2663563.095 | 1215330.1227 | 2663550.8529 | 1215332.3269 | 2663538.4545 | 1215348.4826 | 2663542.3297 | 1215368.9255
46 | 2663526.8012 | 1215325.3775 | 2663522.8245 | 1215326.5692 | 2663521.2293 | 1215326.6078 | 2663519.5867 | 1215326.1122 | 2663513.7301 | 1215322.7144 | 2663511.9252 | 1215322.4839 | 2663510.6456 | 1215322.8372 | 2663509.996 | 1215323.9421 | 2663509.6745 | 1215329.8757 | 2663508.6059 | 1215330.3868
47 | 2663470.7114 | 1215448.8457 | 2663477.6991 | 1215447.2858 | 2663482.3791 | 1215447.0688 | 2663486.8278 | 1215447.1518
48 | 2663470.7114 | 1215448.8457 | 2663462.3915 | 1215450.7139 | 2663456.9258 | 1215452.0415
49 | 2663555.4291 | 1215426.6008 | 2663564.944 | 1215435.8746 | 2663573.2913 | 1215442.8235 | 2663582.9857 | 1215449.4976
50 | 2663497.7324 | 1215301.0751 | 2663501.3374 | 1215303.7328
51 | 2663486.8278 | 1215447.1518 | 2663489.3109 | 1215447.1982 | 2663495.004 | 1215448.1149 | 2663502.8494 | 1215450.2791
52 | 2663582.9857 | 1215449.4976 | 2663586.161 | 1215447.975 | 2663595.0732 | 1215443.9675 | 2663598.0462 | 1215442.7115
53 | 2663654.1865 | 1215398.1476 | 2663648.0922 | 1215362.9718 | 2663646.8989 | 1215323.0094
54 | 2663614.8633 | 1215435.3622 | 2663607.0342 | 1215438.9142 | 2663598.0462 | 1215442.7115
55 | 2663641.0785 | 1215450.8737 | 2663636.9918 | 1215453.1204 | 2663638.7102 | 1215457.1857 | 2663632.566 | 1215460.1108 | 2663632.1413 | 1215460.8073
56 | 2663641.0785 | 1215450.8737 | 2663655.8839 | 1215444.6945
57 | 2663628.6568 | 1215422.9683 | 2663641.0785 | 1215450.8737
58 | 2663514.2053 | 1215453.4116 | 2663502.8494 | 1215450.2791
59 | 2663639.2215 | 1215405.0255 | 2663654.1865 | 1215398.1476
60 | 2663628.6568 | 1215422.9683 | 2663644.1544 | 1215415.9849 | 2663639.2215 | 1215405.0255
61 | 2663614.8633 | 1215435.3622 | 2663627.5154 | 1215428.882 | 2663625.6632 | 1215424.5484 | 2663628.6568 | 1215422.9683

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2663768.9456 | 1215237.347
1 | 2663743.8206 | 1215264.2664
2 | 2663729.2736 | 1215244.519
3 | 2663695.4832 | 1215305.4589
4 | 2663728.2847 | 1215243.6385
5 | 2663743.5737 | 1215166.6477
6 | 2663762.166 | 1215135.2381
7 | 2663742.8131 | 1215176.7014
8 | 2663727.2718 | 1215164.2609
9 | 2663759.9743 | 1215128.5892
10 | 2663705.7781 | 1215173.7149
11 | 2663685.4921 | 1215166.5569
12 | 2663716.819 | 1215167.9399
13 | 2663740.9973 | 1215190.2681
14 | 2663715.4677 | 1215233.4332
15 | 2663697.2493 | 1215263.7053
16 | 2663637.4489 | 1215142.177
17 | 2663633.1076 | 1215144.0763
18 | 2663640.5019 | 1215195.5093
19 | 2663619.6832 | 1215181.5896
20 | 2663637.0684 | 1215231.1614
21 | 2663667.8263 | 1215259.4072
22 | 2663695.2024 | 1215267.2488
23 | 2663632.5544 | 1215142.7782
24 | 2663643.4897 | 1215283.0364
25 | 2663596.7378 | 1215259.5043
26 | 2663422.31 | 1215462.2946
27 | 2663415.8082 | 1215465.1819
28 | 2663428.51 | 1215459.9986
29 | 2663582.804 | 1215407.4474
30 | 2663599.5477 | 1215400.3994
31 | 2663569.343 | 1215419.931
32 | 2663448.4437 | 1215387.0482
33 | 2663442.8805 | 1215397.4621
34 | 2663484.4711 | 1215354.7561
35 | 2663480.8965 | 1215363.8236
36 | 2663493.4654 | 1215325.9451
37 | 2663534 | 1215417.2889
38 | 2663542.3297 | 1215368.9255
39 | 2663526.8012 | 1215325.3775
40 | 2663470.7114 | 1215448.8457
41 | 2663555.4291 | 1215426.6008
42 | 2663567.3618 | 1215451.9685
43 | 2663563.2053 | 1215351.8262
44 | 2663558.9342 | 1215315.8251
45 | 2663508.6059 | 1215330.3868
46 | 2663497.7324 | 1215301.0751
47 | 2663486.8278 | 1215447.1518
48 | 2663456.9258 | 1215452.0415
49 | 2663582.9857 | 1215449.4976
50 | 2663501.3374 | 1215303.7328
51 | 2663646.8989 | 1215323.0094
52 | 2663601.3363 | 1215269.9221
53 | 2663598.0462 | 1215442.7115
54 | 2663632.1413 | 1215460.8073
55 | 2663641.0785 | 1215450.8737
56 | 2663502.8494 | 1215450.2791
57 | 2663654.1865 | 1215398.1476
58 | 2663655.8839 | 1215444.6945
59 | 2663628.6568 | 1215422.9683
60 | 2663639.2215 | 1215405.0255
61 | 2663614.8633 | 1215435.3622
62 | 2663514.2053 | 1215453.4116
63 | 2663637.0684 | 1215231.1614

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9819 | -0.34794 | 0.015177 | 0.0038038
1 | 0.98242 | -0.33783 | 0 | 0
2 | 0.98336 | -0.31942 | 0.01524 | 0.0038196
3 | 0.98107 | -0.36412 | 0.022849 | 0.0057265
4 | 0.98343 | -0.31815 | 0.014565 | 0.0036503
5 | 0.97342 | -0.51196 | 0 | 0
6 | 0.97272 | -0.52581 | 0 | 0
7 | 0.97307 | -0.51882 | 0 | 0
8 | 0.9741 | -0.49849 | 0.026911 | 0.0067444
9 | 0.97258 | -0.52844 | 0.020405 | 0.0051139
10 | 0.97603 | -0.46052 | 0 | 0
11 | 0.97805 | -0.42095 | 0.020426 | 0.0051192
12 | 0.97484 | -0.48387 | 0.027874 | 0.0069858
13 | 0.97274 | -0.52529 | 0.02376 | 0.0059548
14 | 0.98446 | -0.29804 | 0 | 0
15 | 0.98696 | -0.24936 | 0.015045 | 0.0037705
16 | 0.98503 | -0.28536 | 0 | 0
17 | 0.98555 | -0.27523 | 0 | 0
18 | 0.99228 | -0.14631 | 0 | 0
19 | 0.99177 | -0.15618 | 0.021635 | 0.0054221
20 | 0.99534 | -0.088164 | 0 | 0
21 | 0.99001 | -0.19033 | 0 | 0
22 | 0.98728 | -0.24322 | 0.012049 | 0.0030198
23 | 0.98553 | -0.27569 | 0.018199 | 0.004561
24 | 1 | 0 | -0.5942 | -0.15295
25 | 0.99312 | -0.13109 | 0.027023 | 0.0067727
26 | 0.97464 | -0.48712 | 0 | 0
27 | 0.97462 | -0.48737 | 0.0019072 | 0.00047798
28 | 0.97465 | -0.48689 | 0.0014778 | 0.00037037
29 | 0.97783 | -0.42441 | 0 | 0
30 | 0.97743 | -0.43229 | 0.023835 | 0.0059736
31 | 0.97834 | -0.41447 | 0.011143 | 0.0027927
32 | 0.97047 | -0.56922 | 0 | 0
33 | 0.97037 | -0.57125 | 0.0092501 | 0.0023183
34 | 0.97121 | -0.55467 | 0 | 0
35 | 0.97107 | -0.5574 | 0.015127 | 0.0037912
36 | 0.97193 | -0.54036 | 0 | 0
37 | 0.97699 | -0.44085 | 0 | 0
38 | 0.97349 | -0.5096 | 0 | 0
39 | 0.97338 | -0.51177 | 0 | 0
40 | 0.97481 | -0.48361 | 0 | 0
41 | 0.97884 | -0.40464 | 0 | 0
42 | 0.97613 | -0.45773 | 0.019103 | 0.0047876
43 | 0.9724 | -0.53117 | 0.03328 | 0.0083408
44 | 0.97114 | -0.55588 | 0.033956 | 0.0085101
45 | 0.97241 | -0.53084 | 0.047724 | 0.011961
46 | 0.97173 | -0.54423 | 0.0009139 | 0.00022904
47 | 0.97449 | -0.49001 | 0.0036519 | 0.00091524
48 | 0.97474 | -0.48506 | 0.002185 | 0.00054762
49 | 0.98139 | -0.35506 | 0 | 0
50 | 0.9717 | -0.54483 | 0.0072745 | 0.0018232
51 | 0.9963 | -0.069598 | 0.011167 | 0.0027986
52 | 0.99308 | -0.13183 | 0.0036571 | 0.00091655
53 | 0.98256 | -0.33231 | 0.011135 | 0.0027908
54 | 0.9845 | -0.29498 | 0.015118 | 0.0037889
55 | 0.98474 | -0.29045 | 0 | 0
56 | 0.97422 | -0.49536 | 0.010113 | 0.0025345
57 | 0.9896 | -0.19675 | 0 | 0
58 | 0.98451 | -0.29479 | 0.015113 | 0.0037877
59 | 0.98559 | -0.27387 | 0.015123 | 0.0037901
60 | 0.98815 | -0.22459 | 0 | 0
61 | 0.98393 | -0.30586 | 0 | 0
62 | 0.97414 | -0.49701 | 0.0076499 | 0.0019172
63 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.015177 | -0.0038038 | 0.015185 | 0.0038081 | 7.3189e-06 | 4.2172e-06 | 0.023001 | 0.023 | 0.023001 | 0.9819 | -0.34794 | 0.98242 | -0.33783 | 6.3189
1 | -0.038063 | -0.0095521 | 0.038096 | 0.0095732 | 3.3447e-05 | 2.1066e-05 | 0.057656 | 0.057656 | 0.057656 | 0.98242 | -0.33783 | 0.98336 | -0.31942 | 15.8396
2 | 0.022878 | 0.0057441 | -0.022849 | -0.0057265 | 2.8664e-05 | 1.754e-05 | 0.034655 | 0.034656 | 0.034656 | 0.98242 | -0.33783 | 0.98107 | -0.36412 | 9.5208
3 | -0.053336 | -0.013393 | 0.05334 | 0.013395 | 3.2351e-06 | 2.0536e-06 | 0.080717 | 0.080717 | 0.080717 | 0.98336 | -0.31942 | 0.98343 | -0.31815 | 22.1751
4 | -0.067904 | -0.017045 | 0.06797 | 0.017087 | 6.5175e-05 | 4.1503e-05 | 0.10276 | 0.10276 | 0.10276 | 0.98343 | -0.31815 | 0.98446 | -0.29804 | 28.2295
5 | 0.020421 | 0.0051236 | -0.020407 | -0.0051154 | 1.3472e-05 | 8.1644e-06 | 0.031218 | 0.031218 | 0.031218 | 0.97342 | -0.51196 | 0.97272 | -0.52581 | 8.5764
6 | 0.023775 | 0.0059641 | -0.023767 | -0.0059593 | 7.7639e-06 | 4.7741e-06 | 0.036346 | 0.036346 | 0.036346 | 0.97342 | -0.51196 | 0.97307 | -0.51882 | 9.9852
7 | -0.044196 | -0.011088 | 0.044224 | 0.011106 | 2.8406e-05 | 1.7973e-05 | 0.067564 | 0.067564 | 0.067564 | 0.97342 | -0.51196 | 0.9741 | -0.49849 | 18.5615
8 | 0.020407 | 0.0051154 | -0.020405 | -0.0051139 | 2.5585e-06 | 1.5506e-06 | 0.031218 | 0.031218 | 0.031218 | 0.97272 | -0.52581 | 0.97258 | -0.52844 | 8.5764
9 | 0.023767 | 0.0059593 | -0.02376 | -0.0059548 | 7.3243e-06 | 4.5039e-06 | 0.036346 | 0.036346 | 0.036346 | 0.97307 | -0.51882 | 0.97274 | -0.52529 | 9.9852
10 | -0.071135 | -0.01785 | 0.071184 | 0.017882 | 4.9634e-05 | 3.1626e-05 | 0.10867 | 0.10867 | 0.10867 | 0.9741 | -0.49849 | 0.97484 | -0.48387 | 29.8549
11 | -0.099169 | -0.024938 | 0.099356 | 0.025058 | 0.00018783 | 0.00011994 | 0.15122 | 0.15122 | 0.15122 | 0.97603 | -0.46052 | 0.97805 | -0.42095 | 41.5436
12 | 0.099169 | 0.024938 | -0.099058 | -0.024868 | 0.00011045 | 7.0526e-05 | 0.15122 | 0.15122 | 0.15122 | 0.97603 | -0.46052 | 0.97484 | -0.48387 | 41.5436
13 | -0.11978 | -0.030177 | 0.12056 | 0.030677 | 0.00078234 | 0.00049991 | 0.18229 | 0.18229 | 0.18229 | 0.97805 | -0.42095 | 0.98503 | -0.28536 | 50.081
14 | -0.06797 | -0.017087 | 0.068128 | 0.017187 | 0.0001584 | 0.00010086 | 0.10276 | 0.10276 | 0.10276 | 0.98446 | -0.29804 | 0.98696 | -0.24936 | 28.2295
15 | -0.083173 | -0.020958 | 0.083197 | 0.020974 | 2.4431e-05 | 1.5583e-05 | 0.12544 | 0.12544 | 0.12544 | 0.98696 | -0.24936 | 0.98728 | -0.24322 | 34.4608
16 | -0.12056 | -0.030677 | 0.12062 | 0.030715 | 5.8907e-05 | 3.764e-05 | 0.18229 | 0.18229 | 0.18229 | 0.98503 | -0.28536 | 0.98555 | -0.27523 | 50.0809
17 | 0.018199 | 0.0045612 | -0.018199 | -0.004561 | 3.9951e-07 | 2.377e-07 | 0.027477 | 0.027477 | 0.027477 | 0.98555 | -0.27523 | 0.98553 | -0.27569 | 7.5487
18 | -0.13882 | -0.035276 | 0.13969 | 0.035831 | 0.00086758 | 0.00055458 | 0.20977 | 0.20977 | 0.20977 | 0.98555 | -0.27523 | 0.99228 | -0.14631 | 57.6296
19 | 0.021645 | 0.0054283 | -0.021635 | -0.0054221 | 1.017e-05 | 6.1765e-06 | 0.032459 | 0.03246 | 0.03246 | 0.99228 | -0.14631 | 0.99177 | -0.15618 | 8.9175
20 | -0.16133 | -0.041259 | 0.16179 | 0.041549 | 0.00045536 | 0.00029036 | 0.24223 | 0.24223 | 0.24223 | 0.99228 | -0.14631 | 0.99534 | -0.088164 | 33.2734
21 | -0.28849 | -0.073726 | 0.28973 | 0.074515 | 0.0012359 | 0.00078887 | 0.4318 | 0.4318 | 0.4318 | 0.99534 | -0.088164 | 1 | 0 | 39.5418
22 | 0.030744 | 0.0077284 | -0.030681 | -0.0076892 | 6.2884e-05 | 3.9217e-05 | 0.045969 | 0.04597 | 0.04597 | 0.99534 | -0.088164 | 0.99312 | -0.13109 | 12.629
23 | 0.095958 | 0.024448 | -0.095488 | -0.024148 | 0.00047049 | 0.00030033 | 0.1436 | 0.1436 | 0.1436 | 0.99534 | -0.088164 | 0.99001 | -0.19033 | 39.4499
24 | 0.095488 | 0.024148 | -0.095246 | -0.023993 | 0.0002416 | 0.00015422 | 0.1436 | 0.1436 | 0.1436 | 0.99001 | -0.19033 | 0.98728 | -0.24322 | 39.45
25 | 0.30282 | 0.078433 | -0.3018 | -0.077777 | 0.0010264 | 0.00065535 | 0.45151 | 0.45151 | 0.45151 | 1 | 0 | 0.9963 | -0.069598 | 41.3472
26 | 0.0036572 | 0.00091648 | -0.0036571 | -0.00091655 | 1.2822e-07 | -6.5279e-08 | 0.0054796 | 0.0054797 | 0.0054797 | 0.99312 | -0.13109 | 0.99308 | -0.13183 | 1.5054
27 | 0.0019072 | 0.00047791 | -0.0019072 | -0.00047798 | 2.2619e-08 | -7.418e-08 | 0.0029118 | 0.0029118 | 0.0029118 | 0.97464 | -0.48712 | 0.97462 | -0.48737 | 0.79995
28 | -0.0019072 | -0.00047791 | 0.0019072 | 0.00047784 | 2.1035e-08 | -6.8989e-08 | 0.0029118 | 0.0029117 | 0.0029118 | 0.97464 | -0.48712 | 0.97465 | -0.48689 | 0.79994
29 | -0.003385 | -0.00084821 | 0.0033853 | 0.00084803 | 2.9564e-07 | -1.7871e-07 | 0.0051679 | 0.0051678 | 0.0051679 | 0.97465 | -0.48689 | 0.97474 | -0.48506 | 1.4198
30 | 0.023844 | 0.0059791 | -0.023835 | -0.0059736 | 8.9476e-06 | 5.4993e-06 | 0.036286 | 0.036286 | 0.036286 | 0.97783 | -0.42441 | 0.97743 | -0.43229 | 9.9686
31 | -0.023844 | -0.0059791 | 0.023855 | 0.0059861 | 1.1303e-05 | 6.9469e-06 | 0.036286 | 0.036286 | 0.036286 | 0.97783 | -0.42441 | 0.97834 | -0.41447 | 9.9686
32 | -0.034998 | -0.0087788 | 0.035015 | 0.0087891 | 1.6397e-05 | 1.03e-05 | 0.053234 | 0.053234 | 0.053234 | 0.97834 | -0.41447 | 0.97884 | -0.40464 | 14.6247
33 | 0.009251 | 0.0023187 | -0.0092501 | -0.0023183 | 8.9039e-07 | 4.2405e-07 | 0.014185 | 0.014185 | 0.014185 | 0.97047 | -0.56922 | 0.97037 | -0.57125 | 3.8969
34 | -0.009251 | -0.0023187 | 0.0092574 | 0.0023218 | 6.4175e-06 | 3.0555e-06 | 0.014185 | 0.014184 | 0.014185 | 0.97047 | -0.56922 | 0.97121 | -0.55467 | 3.8969
35 | 0.015129 | 0.0037924 | -0.015127 | -0.0037912 | 1.9636e-06 | 1.1361e-06 | 0.02318 | 0.02318 | 0.02318 | 0.97121 | -0.55467 | 0.97107 | -0.5574 | 6.3682
36 | -0.024387 | -0.0061142 | 0.024403 | 0.0061244 | 1.665e-05 | 1.0262e-05 | 0.037364 | 0.037364 | 0.037364 | 0.97121 | -0.55467 | 0.97193 | -0.54036 | 10.2649
37 | 0.0081902 | 0.0020529 | -0.0081886 | -0.0020523 | 1.5107e-06 | 6.4939e-07 | 0.012539 | 0.012539 | 0.012539 | 0.97193 | -0.54036 | 0.97173 | -0.54423 | 3.4449
38 | -0.032593 | -0.0081774 | 0.032608 | 0.0081866 | 1.4795e-05 | 9.2723e-06 | 0.049903 | 0.049903 | 0.049903 | 0.97193 | -0.54036 | 0.97241 | -0.53084 | 13.7097
39 | 0.067567 | 0.017061 | -0.067345 | -0.016919 | 0.00022176 | 0.00014123 | 0.10295 | 0.10295 | 0.10295 | 0.97699 | -0.44085 | 0.97349 | -0.5096 | 28.2843
40 | 0.080679 | 0.020366 | -0.080406 | -0.020194 | 0.00027309 | 0.00017237 | 0.12293 | 0.12293 | 0.12293 | 0.97699 | -0.44085 | 0.97338 | -0.51177 | 16.8863
41 | 0.027052 | 0.0068038 | -0.026997 | -0.0067696 | 5.5134e-05 | 3.4204e-05 | 0.041211 | 0.041211 | 0.041211 | 0.97699 | -0.44085 | 0.97481 | -0.48361 | 11.3217
42 | -0.19442 | -0.049027 | 0.19475 | 0.049242 | 0.00033758 | 0.00021489 | 0.29622 | 0.29622 | 0.29622 | 0.97699 | -0.44085 | 0.97884 | -0.40464 | 27.1261
43 | 0.019118 | 0.0047968 | -0.019103 | -0.0047876 | 1.5374e-05 | 9.2347e-06 | 0.02912 | 0.02912 | 0.02912 | 0.97699 | -0.44085 | 0.97613 | -0.45773 | 8.0001
44 | 0.033314 | 0.0083623 | -0.03328 | -0.0083408 | 3.423e-05 | 2.147e-05 | 0.050927 | 0.050927 | 0.050927 | 0.97349 | -0.5096 | 0.9724 | -0.53117 | 13.991
45 | 0.034031 | 0.0085572 | -0.033956 | -0.0085101 | 7.5045e-05 | 4.7112e-05 | 0.052028 | 0.052028 | 0.052028 | 0.97349 | -0.5096 | 0.97114 | -0.55588 | 14.2934
46 | 0.080406 | 0.020194 | -0.080333 | -0.020148 | 7.3076e-05 | 4.6128e-05 | 0.12293 | 0.12293 | 0.12293 | 0.97338 | -0.51177 | 0.97241 | -0.53084 | 16.8864
47 | 0.021426 | 0.0053739 | -0.02142 | -0.0053699 | 6.5368e-06 | 3.9805e-06 | 0.032708 | 0.032708 | 0.032708 | 0.97481 | -0.48361 | 0.97449 | -0.49001 | 8.9857
48 | 0.0055707 | 0.0013957 | -0.0055703 | -0.0013957 | 3.8373e-07 | 6.9173e-08 | 0.0085033 | 0.0085034 | 0.0085034 | 0.97481 | -0.48361 | 0.97474 | -0.48506 | 2.3361
49 | -0.22977 | -0.058031 | 0.23032 | 0.05838 | 0.00054735 | 0.00034895 | 0.34945 | 0.34945 | 0.34945 | 0.97884 | -0.40464 | 0.98139 | -0.35506 | 32.0009
50 | 0.0072747 | 0.0018232 | -0.0072745 | -0.0018232 | 2.0842e-07 | 7.7909e-08 | 0.01114 | 0.01114 | 0.01114 | 0.97173 | -0.54423 | 0.9717 | -0.54483 | 3.0604
51 | 0.017768 | 0.0044547 | -0.017763 | -0.004452 | 4.524e-06 | 2.6912e-06 | 0.027132 | 0.027132 | 0.027132 | 0.97449 | -0.49001 | 0.97422 | -0.49536 | 7.4537
52 | -0.23032 | -0.05838 | 0.23057 | 0.058541 | 0.00025218 | 0.00016077 | 0.34945 | 0.34945 | 0.34945 | 0.98139 | -0.35506 | 0.98256 | -0.33231 | 32.0009
53 | 0.29063 | 0.074979 | -0.28884 | -0.073837 | 0.0017887 | 0.0011418 | 0.43483 | 0.43484 | 0.43484 | 0.9963 | -0.069598 | 0.9896 | -0.19675 | 39.8201
54 | -0.2417 | -0.061332 | 0.24201 | 0.061528 | 0.00030786 | 0.00019633 | 0.36631 | 0.36631 | 0.36631 | 0.98256 | -0.33231 | 0.98393 | -0.30586 | 33.5451
55 | -0.015118 | -0.0037889 | 0.015121 | 0.0037908 | 3.2693e-06 | 1.88e-06 | 0.02285 | 0.02285 | 0.02285 | 0.9845 | -0.29498 | 0.98474 | -0.29045 | 6.2775
56 | 0.015116 | 0.0037895 | -0.015113 | -0.0037877 | 3.1314e-06 | 1.8006e-06 | 0.022842 | 0.022842 | 0.022842 | 0.98474 | -0.29045 | 0.98451 | -0.29479 | 6.2754
57 | -0.030238 | -0.0075803 | 0.030262 | 0.0075953 | 2.3906e-05 | 1.4911e-05 | 0.045692 | 0.045692 | 0.045692 | 0.98474 | -0.29045 | 0.98559 | -0.27387 | 12.5528
58 | 0.0076505 | 0.0019175 | -0.0076499 | -0.0019172 | 6.032e-07 | 2.3938e-07 | 0.011685 | 0.011685 | 0.011685 | 0.97422 | -0.49536 | 0.97414 | -0.49701 | 3.2103
59 | 0.28884 | 0.073837 | -0.28845 | -0.073589 | 0.00038835 | 0.00024791 | 0.43484 | 0.43484 | 0.43484 | 0.9896 | -0.19675 | 0.98815 | -0.22459 | 39.8201
60 | -0.28777 | -0.073152 | 0.28845 | 0.073589 | 0.00068476 | 0.00043714 | 0.43484 | 0.43484 | 0.43484 | 0.98559 | -0.27387 | 0.98815 | -0.22459 | 39.8201
61 | 0.24238 | 0.061766 | -0.24201 | -0.061528 | 0.00037357 | 0.00023824 | 0.36631 | 0.36631 | 0.36631 | 0.98559 | -0.27387 | 0.98393 | -0.30586 | 33.5451

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.62129 | 0.15974

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.015177 | 0.0038038
1 | 0.01524 | 0.0038196
2 | 0.022849 | 0.0057265
3 | 0.014565 | 0.0036503
4 | 0.026911 | 0.0067444
5 | 0.020405 | 0.0051139
6 | 0.020426 | 0.0051192
7 | 0.027874 | 0.0069858
8 | 0.02376 | 0.0059548
9 | 0.015045 | 0.0037705
10 | 0.021635 | 0.0054221
11 | 0.012049 | 0.0030198
12 | 0.018199 | 0.004561
13 | 0.027084 | 0.0067878
14 | 0.027023 | 0.0067727
15 | 0.0019072 | 0.00047798
16 | 0.0014778 | 0.00037037
17 | 0.023835 | 0.0059736
18 | 0.011143 | 0.0027927
19 | 0.0092501 | 0.0023183
20 | 0.015127 | 0.0037912
21 | 0.019103 | 0.0047876
22 | 0.03328 | 0.0083408
23 | 0.033956 | 0.0085101
24 | 0.047724 | 0.011961
25 | 0.0009139 | 0.00022904
26 | 0.0036519 | 0.00091524
27 | 0.002185 | 0.00054762
28 | 0.0072745 | 0.0018232
29 | 0.011167 | 0.0027986
30 | 0.0036571 | 0.00091655
31 | 0.011135 | 0.0027908
32 | 0.015118 | 0.0037889
33 | 0.010113 | 0.0025345
34 | 0.015113 | 0.0037877
35 | 0.015123 | 0.0037901
36 | 0.0076499 | 0.0019172

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1