## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1024-55_1_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1024-55_1_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1024-55_1_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1024-55_1_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1024-55_1_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1024-55_1_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1024-55_1_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1024-55_1_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1024-55_1_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1024-55_1_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1024-55_1_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1024-55_1_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1024-55_1_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1024-55_1_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1024-55_1_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1024-55_1_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1024-55_1_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1024-55_1_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1024-55_1_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1024-55_1_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1024-55_1_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1024-55_1_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1024-55_1_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1024-55_1_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1024-55_1_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1024-55_1_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1024-55_1_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1024-55_1_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1024-55_1_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1024-55_1_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1024-55_1_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1024-55_1_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1024-55_1_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1024-55_1_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1024-55_1_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1024-55_1_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1024-55_1_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1024-55_1_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1024-55_1_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1024-55_1_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1024-55_1_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1024-55_1_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1024-55_1_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1024-55_1_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1024-55_1_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1024-55_1_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1024-55_1_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1024-55_1_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1024-55_1_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1024-55_1_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1024-55_1_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1024-55_1_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1024-55_1_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1024-55_1_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1024-55_1_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1024-55_1_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1024-55_1_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1024-55_1_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1024-55_1_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1024-55_1_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1024-55_1_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1024-55_1_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1024-55_1_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1024-55_1_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1024-55_1_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1024-55_1_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1024-55_1_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1024-55_1_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1024-55_1_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1024-55_1_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1024-55_1_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1024-55_1_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1024-55_1_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1024-55_1_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1024-55_1_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1024-55_1_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1024-55_1_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1024-55_1_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1024-55_1_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1024-55_1_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1024-55_1_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1024-55_1_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1024-55_1_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1024-55_1_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1024-55_1_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1024-55_1_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1024-55_1_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1024-55_1_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1024-55_1_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1024-55_1_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1024-55_1_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1024-55_1_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1024-55_1_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1024-55_1_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1024-55_1_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1024-55_1_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1024-55_1_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1024-55_1_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1024-55_1_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1024-55_1_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1024-55_1_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1024-55_1_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1024-55_1_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1024-55_1_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1024-55_1_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1024-55_1_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_214_1_node_33 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1024-55_1_4_load_10 | 0 | 0.016266 | 0.0040767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1024-55_1_4_load_137 | 7 | 0.014546 | 0.0036457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1024-55_1_4_load_84 | 9 | 0.01189 | 0.00298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1024-55_1_4_load_146 | 11 | 0.0019446 | 0.00048737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1024-55_1_4_load_130 | 13 | 0.0029574 | 0.00074118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1024-55_1_4_load_49 | 16 | 0.0037752 | 0.00094616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1024-55_1_4_load_86 | 18 | 0.0075771 | 0.001899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1024-55_1_4_load_85 | 19 | 0.0072382 | 0.0018141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1024-55_1_4_load_77 | 22 | 0.0024683 | 0.00061862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1024-55_1_4_load_50 | 24 | 0.0040297 | 0.0010099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1024-55_1_4_load_51 | 25 | 0.0055526 | 0.0013916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1024-55_1_4_load_39 | 27 | 0.007751 | 0.0019426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1024-55_1_4_load_114 | 28 | 0.0031077 | 0.00077887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1024-55_1_4_load_113 | 29 | 0.0031265 | 0.00078359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1024-55_1_4_load_129 | 31 | 0.0032686 | 0.0008192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1024-55_1_4_load_101 | 32 | 0.0030652 | 0.00076821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1024-55_1_4_load_94 | 35 | 0.0021809 | 0.00054659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1024-55_1_4_load_121 | 38 | 0.0085094 | 0.0021327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1024-55_1_4_load_102 | 39 | 0.0035957 | 0.00090118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1024-55_1_4_load_110 | 42 | 0.005312 | 0.0013313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1024-55_1_4_load_149 | 43 | 0.0085418 | 0.0021408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1024-55_1_4_load_89 | 45 | 0.0037027 | 0.00092799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1024-55_1_4_load_128 | 46 | 0.0072299 | 0.001812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1024-55_1_4_load_108 | 48 | 0.0035056 | 0.0008786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1024-55_1_4_load_139 | 49 | 0.0017249 | 0.0004323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1024-55_1_4_load_58 | 50 | 0.010255 | 0.0025701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1024-55_1_4_load_82 | 51 | 0.010285 | 0.0025777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1024-55_1_4_load_144 | 52 | 0.001946 | 0.00048771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1024-55_1_4_load_100 | 53 | 0.0035796 | 0.00089713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1024-55_1_4_load_103 | 55 | 0.0039247 | 0.00098362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1024-55_1_4_load_98 | 56 | 0.0017254 | 0.00043242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1024-55_1_4_load_157 | 57 | 0.0028124 | 0.00070485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1024-55_1_4_load_156 | 58 | 0.0036952 | 0.00092611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1024-55_1_4_load_148 | 59 | 0.0087206 | 0.0021856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1024-55_1_4_load_40 | 60 | 0.0075869 | 0.0019015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1024-55_1_4_load_142 | 61 | 0.0026155 | 0.00065551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1024-55_1_4_load_120 | 62 | 0.004305 | 0.0010789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1024-55_1_4_load_155 | 63 | 0.0020305 | 0.00050888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1024-55_1_4_load_93 | 64 | 0.0030981 | 0.00077645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1024-55_1_4_load_122 | 65 | 0.0078311 | 0.0019626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1024-55_1_4_load_87 | 66 | 0.0039963 | 0.0010016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1024-55_1_4_load_109 | 67 | 0.0030637 | 0.00076784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1024-55_1_4_load_138 | 68 | 0.0010719 | 0.00026863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1024-55_1_4_load_59 | 69 | 0.0083042 | 0.0020812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1024-55_1_4_load_41 | 70 | 0.0057021 | 0.0014291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1024-55_1_4_load_152 | 71 | 0.0020531 | 0.00051456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1024-55_1_4_load_96 | 72 | 0.0030706 | 0.00076957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1024-55_1_4_load_131 | 73 | 0.0024485 | 0.00061365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1024-55_1_4_load_132 | 74 | 0.0024485 | 0.00061365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1024-55_1_4_load_60 | 75 | 0.010322 | 0.0025869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1024-55_1_4_load_66 | 76 | 0.0033382 | 0.00083663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1024-55_1_4_load_67 | 77 | 0.0032723 | 0.00082011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1024-55_1_4_load_68 | 78 | 0.0031836 | 0.0007979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1024-55_1_4_load_69 | 79 | 0.0029953 | 0.00075068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1024-55_1_4_load_70 | 80 | 0.0032117 | 0.00080493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1024-55_1_4_load_71 | 81 | 0.0032039 | 0.00080296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1024-55_1_4_load_90 | 82 | 0.0033137 | 0.0008305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1024-55_1_4_load_88 | 83 | 0.0035041 | 0.00087821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1024-55_1_4_load_72 | 84 | 0.0037652 | 0.00094364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1024-55_1_4_load_73 | 85 | 0.0065776 | 0.0016485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1024-55_1_4_load_75 | 87 | 0.004027 | 0.0010093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1024-55_1_4_load_76 | 88 | 0.0027864 | 0.00069834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1024-55_1_4_load_119 | 89 | 0.0021463 | 0.00053791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1024-55_1_4_load_162 | 90 | 0.0054756 | 0.0013723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1024-55_1_4_load_79 | 91 | 0.00090645 | 0.00022718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1024-55_1_4_load_80 | 92 | 0.0030648 | 0.00076811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1024-55_1_4_load_123 | 93 | 0.0021717 | 0.00054428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1024-55_1_4_load_124 | 94 | 0.0024972 | 0.00062585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1024-55_1_4_load_81 | 95 | 0.0039505 | 0.00099008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1024-55_1_4_load_83 | 96 | 0.0031316 | 0.00078486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1024-55_1_4_load_97 | 97 | 0.0026998 | 0.00067663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1024-55_1_4_load_99 | 98 | 0.012135 | 0.0030412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1024-55_1_4_load_161 | 99 | 0.0029156 | 0.00073072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1024-55_1_4_load_160 | 100 | 0.002284 | 0.00057243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1024-55_1_4_load_159 | 101 | 0.0022853 | 0.00057275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1024-55_1_4_load_143 | 102 | 0.0010977 | 0.00027511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1024-55_1_4_load_145 | 103 | 0.002272 | 0.00056942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1024-55_1_4_load_147 | 104 | 0.0022703 | 0.00056898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1024-55_1_4_load_158 | 105 | 0.0029835 | 0.00074773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 43 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1024-55_1_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.037911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1024-55_1_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.048115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1024-55_1_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.037709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1024-55_1_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.032585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1024-55_1_4_line_4 |  | 3 | 8 | 0.021722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1024-55_1_4_line_5 |  | 4 | 46 | 0.0076501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1024-55_1_4_line_6 |  | 5 | 6 | 0.053512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1024-55_1_4_line_7 |  | 5 | 7 | 0.0061128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1024-55_1_4_line_8 |  | 6 | 50 | 0.040966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1024-55_1_4_line_9 |  | 7 | 8 | 0.0066545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1024-55_1_4_line_10 |  | 8 | 9 | 0.016732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1024-55_1_4_line_11 |  | 9 | 51 | 0.033388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1024-55_1_4_line_12 |  | 10 | 11 | 0.014514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1024-55_1_4_line_13 |  | 10 | 12 | 0.01639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1024-55_1_4_line_14 |  | 10 | 13 | 0.018071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1024-55_1_4_line_15 |  | 11 | 52 | 0.0080448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1024-55_1_4_line_16 |  | 12 | 20 | 0.008649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1024-55_1_4_line_17 |  | 13 | 30 | 0.016309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1024-55_1_4_line_18 |  | 14 | 15 | 0.0094399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1024-55_1_4_line_19 |  | 14 | 16 | 0.012738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1024-55_1_4_line_20 |  | 15 | 26 | 0.018286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_1024-55_1_4_line_21 |  | 15 | 27 | 0.046842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1024-55_1_4_line_22 |  | 15 | 17 | 0.013754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1024-55_1_4_line_23 |  | 16 | 23 | 0.022367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1024-55_1_4_line_24 |  | 17 | 18 | 0.027899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1024-55_1_4_line_25 |  | 17 | 19 | 0.014614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1024-55_1_4_line_26 |  | 18 | 53 | 0.017468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1024-55_1_4_line_27 |  | 20 | 21 | 0.019095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1024-55_1_4_line_28 |  | 20 | 22 | 0.035933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1024-55_1_4_line_29 |  | 21 | 28 | 0.035388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1024-55_1_4_line_30 |  | 21 | 29 | 0.016492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1024-55_1_4_line_31 |  | 22 | 54 | 0.0023872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1024-55_1_4_line_32 |  | 23 | 24 | 0.016813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1024-55_1_4_line_33 |  | 23 | 25 | 0.029304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1024-55_1_4_line_34 |  | 24 | 55 | 0.024564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1024-55_1_4_line_35 |  | 25 | 56 | 0.015485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1024-55_1_4_line_36 |  | 26 | 43 | 0.067864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_1024-55_1_4_line_37 |  | 26 | 36 | 0.006257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_1024-55_1_4_line_38 |  | 27 | 60 | 0.019068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1024-55_1_4_line_39 |  | 28 | 61 | 0.020643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1024-55_1_4_line_40 |  | 30 | 31 | 0.047647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1024-55_1_4_line_41 |  | 30 | 32 | 0.025924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1024-55_1_4_line_42 |  | 31 | 62 | 0.0018047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1024-55_1_4_line_43 |  | 32 | 53 | 0.044377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1024-55_1_4_line_44 |  | 33 | 34 | 0.011507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1024-55_1_4_line_45 |  | 33 | 35 | 0.05364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1024-55_1_4_line_46 |  | 34 | 63 | 0.025967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1024-55_1_4_line_47 |  | 34 | 55 | 0.0091595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1024-55_1_4_line_48 |  | 35 | 64 | 0.019071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1024-55_1_4_line_49 |  | 36 | 37 | 0.032306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1024-55_1_4_line_50 |  | 36 | 38 | 0.010703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1024-55_1_4_line_51 |  | 37 | 39 | 0.013763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1024-55_1_4_line_52 |  | 38 | 65 | 0.017007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1024-55_1_4_line_53 |  | 39 | 44 | 0.016146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1024-55_1_4_line_54 |  | 40 | 41 | 0.091433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1024-55_1_4_line_55 |  | 40 | 42 | 0.02156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1024-55_1_4_line_56 |  | 41 | 49 | 0.067943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1024-55_1_4_line_57 |  | 42 | 47 | 0.020604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1024-55_1_4_line_58 |  | 43 | 59 | 0.0019672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1024-55_1_4_line_59 |  | 44 | 45 | 0.015864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1024-55_1_4_line_60 |  | 45 | 66 | 0.0096052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1024-55_1_4_line_61 |  | 47 | 48 | 0.019697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1024-55_1_4_line_62 |  | 48 | 67 | 0.016562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1024-55_1_4_line_63 |  | 49 | 68 | 0.019706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1024-55_1_4_line_64 |  | 50 | 69 | 0.0014418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1024-55_1_4_line_65 |  | 51 | 95 | 0.014915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1024-55_1_4_line_66 |  | 52 | 102 | 0.0065757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1024-55_1_4_line_67 |  | 54 | 91 | 0.0081933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1024-55_1_4_line_68 |  | 54 | 92 | 0.019961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1024-55_1_4_line_69 |  | 56 | 72 | 0.007696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1024-55_1_4_line_70 |  | 57 | 58 | 0.010585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1024-55_1_4_line_71 |  | 58 | 94 | 0.017748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1024-55_1_4_line_72 |  | 60 | 70 | 0.043287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1024-55_1_4_line_73 |  | 62 | 89 | 0.020696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1024-55_1_4_line_74 |  | 63 | 99 | 0.018118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1024-55_1_4_line_75 |  | 65 | 75 | 0.05581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1024-55_1_4_line_76 |  | 66 | 83 | 0.00087698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1024-55_1_4_line_77 |  | 67 | 92 | 0.022484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1024-55_1_4_line_78 |  | 69 | 75 | 0.0034867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1024-55_1_4_line_79 |  | 70 | 71 | 0.029142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1024-55_1_4_line_80 |  | 72 | 97 | 0.019416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1024-55_1_4_line_81 |  | 73 | 74 | 0.0082545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1024-55_1_4_line_82 |  | 74 | 100 | 0.01924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1024-55_1_4_line_83 |  | 76 | 77 | 0.011396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1024-55_1_4_line_84 |  | 77 | 78 | 0.0069202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1024-55_1_4_line_85 |  | 78 | 79 | 0.014249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1024-55_1_4_line_86 |  | 79 | 80 | 0.0070162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1024-55_1_4_line_87 |  | 80 | 81 | 0.009033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1024-55_1_4_line_88 |  | 81 | 82 | 0.0062747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1024-55_1_4_line_89 |  | 82 | 83 | 0.010228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1024-55_1_4_line_90 |  | 84 | 85 | 0.0019738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1024-55_1_4_line_91 |  | 84 | 86 | 0.017474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1024-55_1_4_line_92 |  | 86 | 87 | 0.013305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1024-55_1_4_line_93 |  | 86 | 88 | 0.0091771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1024-55_1_4_line_94 |  | 87 | 89 | 0.0054637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1024-55_1_4_line_95 |  | 88 | 90 | 0.020388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1024-55_1_4_line_96 |  | 91 | 93 | 0.011974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1024-55_1_4_line_97 |  | 93 | 94 | 0.012188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1024-55_1_4_line_98 |  | 95 | 96 | 0.019737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1024-55_1_4_line_99 |  | 97 | 98 | 0.10333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1024-55_1_4_line_100 |  | 100 | 101 | 0.0079142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1024-55_1_4_line_101 |  | 101 | 105 | 0.016746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1024-55_1_4_line_102 |  | 102 | 103 | 0.015447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1024-55_1_4_line_103 |  | 103 | 104 | 0.0074244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1024-55_1_4_line_104 |  | 104 | 105 | 2.5017e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1024-55_1_4_trafo_149 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 106 | 43 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16
0 | 2663470.9203 | 1216040.2592 | 2663434.5922 | 1216029.4202
1 | 2663388.1338 | 1216017.42 | 2663393.2411 | 1216017.6856 | 2663401.1722 | 1216019.4488 | 2663434.5922 | 1216029.4202
2 | 2663470.9203 | 1216040.2592 | 2663472.1231 | 1216037.1145 | 2663492.4336 | 1216041.4668 | 2663501.0092 | 1216042.6032 | 2663501.714 | 1216038.4526 | 2663501.8353 | 1216037.7535
3 | 2663388.1338 | 1216017.42 | 2663388.4185 | 1216016.3557 | 2663390.0716 | 1216010.1361 | 2663390.6808 | 1216007.83 | 2663391.2027 | 1216005.8788 | 2663393.4096 | 1215997.5638 | 2663393.5441 | 1215997.0538 | 2663392.9468 | 1215996.1024 | 2663391.8673 | 1215993.367 | 2663391.1611 | 1215990.5133 | 2663391.2455 | 1215987.579 | 2663391.6565 | 1215986.0602
4 | 2663501.8353 | 1216037.7535 | 2663507.0418 | 1216038.6873 | 2663512.7271 | 1216038.8591 | 2663514.6941 | 1216037.4013 | 2663515.3432 | 1216035.6294 | 2663516.7093 | 1216035.6884 | 2663521.8018 | 1216035.9094
5 | 2663391.6565 | 1215986.0602 | 2663394.0823 | 1215978.8049
6 | 2663532.4055 | 1216040.5364 | 2663535.4579 | 1216041.2471 | 2663540.0364 | 1216041.2515 | 2663547.3105 | 1216040.5397 | 2663556.1839 | 1216037.9548 | 2663563.3348 | 1216034.5623 | 2663566.5644 | 1216032.8957 | 2663579.7686 | 1216027.1996 | 2663583.1405 | 1216026.4351
7 | 2663532.4055 | 1216040.5364 | 2663530.1559 | 1216039.3005 | 2663528.4503 | 1216036.1916
8 | 2663583.1405 | 1216026.4351 | 2663585.0055 | 1216025.2876 | 2663586.4198 | 1216023.6683 | 2663587.3946 | 1216021.9777 | 2663594.6827 | 1216009.2808 | 2663599.5083 | 1215999.6596 | 2663599.0057 | 1215997.6642 | 2663602.2634 | 1215991.2282 | 2663602.2634 | 1215991.2282
9 | 2663521.8018 | 1216035.9094 | 2663527.1449 | 1216036.1332 | 2663528.4503 | 1216036.1916
10 | 2663521.8018 | 1216035.9094 | 2663521.8819 | 1216034.8096 | 2663520.9095 | 1216032.0086 | 2663519.088 | 1216029.7878 | 2663516.4802 | 1216027.97 | 2663510.4465 | 1216025.2634
11 | 2663480.9368 | 1216009.8872 | 2663490.2804 | 1216016.2171 | 2663510.4465 | 1216025.2634
12 | 2663502.9271 | 1215836.9627 | 2663513.6572 | 1215827.1889
13 | 2663491.2405 | 1215836.3045 | 2663491.9673 | 1215835.7897 | 2663495.2113 | 1215833.4895 | 2663497.7821 | 1215831.6713 | 2663498.6695 | 1215831.047 | 2663502.9271 | 1215836.9627
14 | 2663502.9271 | 1215836.9627 | 2663513.3109 | 1215850.137 | 2663514.2001 | 1215851.0805
15 | 2663513.6572 | 1215827.1889 | 2663519.6046 | 1215821.7715
16 | 2663491.2405 | 1215836.3045 | 2663486.1516 | 1215829.3015
17 | 2663525.876 | 1215862.4118 | 2663522.0957 | 1215859.4586 | 2663514.2001 | 1215851.0805
18 | 2663646.5791 | 1215895.7195 | 2663647.3515 | 1215895.9168 | 2663651.4864 | 1215896.9505 | 2663654.9926 | 1215897.8329 | 2663655.7347 | 1215898.0187
19 | 2663655.7347 | 1215898.0187 | 2663658.9935 | 1215885.7047
20 | 2663639.0433 | 1215911.6824 | 2663639.3039 | 1215910.7401 | 2663640.5906 | 1215906.151 | 2663642.0673 | 1215900.8301 | 2663642.3357 | 1215899.8768 | 2663644.6836 | 1215898.3009 | 2663646.5791 | 1215895.7195
21 | 2663646.5791 | 1215895.7195 | 2663654.9211 | 1215866.8462 | 2663659.1321 | 1215850.5953
22 | 2663634.7105 | 1215899.3173 | 2663637.5652 | 1215900.0594 | 2663642.3357 | 1215899.8768 | 2663644.6836 | 1215898.3009 | 2663646.5791 | 1215895.7195
23 | 2663664.7155 | 1215864.0824 | 2663658.9935 | 1215885.7047
24 | 2663634.7105 | 1215899.3173 | 2663607.7131 | 1215892.2836
25 | 2663634.7105 | 1215899.3173 | 2663638.6381 | 1215885.2413
26 | 2663607.7131 | 1215892.2836 | 2663590.8097 | 1215887.8798
27 | 2663485.5118 | 1215813.0958 | 2663482.6847 | 1215816.1676 | 2663487.7539 | 1215823.5928 | 2663486.1516 | 1215829.3015
28 | 2663486.1516 | 1215829.3015 | 2663476.4272 | 1215863.8937
29 | 2663485.5118 | 1215813.0958 | 2663509.5076 | 1215787.0855
30 | 2663485.5118 | 1215813.0958 | 2663475.399 | 1215800.068
31 | 2663475.7812 | 1215866.1918 | 2663476.4272 | 1215863.8937
32 | 2663664.7155 | 1215864.0824 | 2663669.0856 | 1215847.8476
33 | 2663664.7155 | 1215864.0824 | 2663689.6229 | 1215868.9069 | 2663693.5553 | 1215869.0206
34 | 2663669.0856 | 1215847.8476 | 2663671.6896 | 1215838.1741 | 2663672.5281 | 1215823.6518 | 2663672.5281 | 1215823.6518
35 | 2663709.0339 | 1215869.468 | 2663693.5553 | 1215869.0206
36 | 2663639.0433 | 1215911.6824 | 2663635.9602 | 1215909.5704 | 2663611.1368 | 1215902.579 | 2663574.0865 | 1215892.7289
37 | 2663639.0433 | 1215911.6824 | 2663639.6367 | 1215912.2891 | 2663640.7495 | 1215914.0242 | 2663641.0176 | 1215917.3625
38 | 2663663.1456 | 1215831.9818 | 2663662.1122 | 1215839.0946 | 2663659.1321 | 1215850.5953
39 | 2663523.8062 | 1215772.2097 | 2663519.2129 | 1215776.5653 | 2663509.5076 | 1215787.0855
40 | 2663525.876 | 1215862.4118 | 2663555.4762 | 1215846.5729 | 2663567.4051 | 1215839.1013
41 | 2663525.876 | 1215862.4118 | 2663537.4412 | 1215870.1732 | 2663548.3885 | 1215875.0776
42 | 2663567.4051 | 1215839.1013 | 2663568.9346 | 1215838.1433
43 | 2663548.3885 | 1215875.0776 | 2663551.83 | 1215876.6194 | 2663563.4264 | 1215880.7455 | 2663590.8097 | 1215887.8798
44 | 2663668.3613 | 1215825.6085 | 2663671.532 | 1215814.5466
45 | 2663668.3613 | 1215825.6085 | 2663667.4173 | 1215815.1698 | 2663659.8193 | 1215799.2677 | 2663645.2079 | 1215780.9559 | 2663643.8264 | 1215779.3641
46 | 2663671.532 | 1215814.5466 | 2663678.6955 | 1215789.5871
47 | 2663671.532 | 1215814.5466 | 2663672.5281 | 1215823.6518
48 | 2663631.3262 | 1215764.9607 | 2663643.8264 | 1215779.3641
49 | 2663641.0176 | 1215917.3625 | 2663641.9871 | 1215917.5841 | 2663646.0245 | 1215918.5055 | 2663640.516 | 1215940.8718 | 2663643.6843 | 1215943.5294
50 | 2663641.0176 | 1215917.3625 | 2663639.3747 | 1215924.7273 | 2663638.5588 | 1215927.7773
51 | 2663643.6843 | 1215943.5294 | 2663654.2255 | 1215952.3782
52 | 2663638.5588 | 1215927.7773 | 2663634.1633 | 1215944.2065
53 | 2663668.6729 | 1215956.3597 | 2663667.7531 | 1215957.1615 | 2663662.6567 | 1215957.2961 | 2663656.6434 | 1215954.4079 | 2663654.2255 | 1215952.3782
54 | 2663369.2426 | 1215900.291 | 2663366.4692 | 1215897.6043 | 2663369.0017 | 1215895.8078 | 2663369.7646 | 1215893.3255 | 2663370.2474 | 1215892.1966 | 2663370.2852 | 1215891.4966 | 2663369.7555 | 1215890.6126 | 2663368.8891 | 1215889.9697 | 2663368.084 | 1215889.9945 | 2663367.2041 | 1215890.6189 | 2663366.7896 | 1215891.7596 | 2663367.3667 | 1215893.9004 | 2663384.0944 | 1215875.3444 | 2663398.4142 | 1215874.7185 | 2663405.4583 | 1215874.2375 | 2663407.8388 | 1215897.4217 | 2663410.0524 | 1215899.1908
55 | 2663410.0524 | 1215899.1908 | 2663408.4198 | 1215877.6926
56 | 2663369.2426 | 1215900.291 | 2663383.7554 | 1215914.3539 | 2663385.8973 | 1215916.4335 | 2663411.7145 | 1215941.3679 | 2663418.087 | 1215947.5183
57 | 2663402.9589 | 1215857.9342 | 2663404.291 | 1215864.7637 | 2663408.2475 | 1215875.4235 | 2663408.4198 | 1215877.6926
58 | 2663572.1853 | 1215892.2234 | 2663574.0865 | 1215892.7289
59 | 2663668.6729 | 1215956.3597 | 2663671.762 | 1215953.6355 | 2663676.534 | 1215942.9029
60 | 2663681.6903 | 1215934.801 | 2663676.5934 | 1215942.7692 | 2663676.534 | 1215942.9029
61 | 2663402.9589 | 1215857.9342 | 2663418.6774 | 1215855.0329 | 2663421.182 | 1215852.2911 | 2663421.182 | 1215852.2911
62 | 2663421.182 | 1215852.2911 | 2663431.7481 | 1215849.7797 | 2663437.3937 | 1215850.5779
63 | 2663431.9423 | 1215961.5274 | 2663426.0234 | 1215955.3177 | 2663420.0196 | 1215949.3835 | 2663418.087 | 1215947.5183
64 | 2663602.2634 | 1215991.2282 | 2663603.1926 | 1215990.1258
65 | 2663468.5886 | 1216001.5218 | 2663480.9368 | 1216009.8872
66 | 2663519.6046 | 1215821.7715 | 2663524.4659 | 1215817.3435
67 | 2663475.7812 | 1215866.1918 | 2663473.5649 | 1215874.0797
68 | 2663475.7812 | 1215866.1918 | 2663459.2635 | 1215862.8473 | 2663456.5419 | 1215861.3452
69 | 2663709.0339 | 1215869.468 | 2663716.7267 | 1215869.6904
70 | 2663462.1668 | 1215914.4076 | 2663458.4571 | 1215924.3213
71 | 2663462.1668 | 1215914.4076 | 2663462.4352 | 1215913.6903 | 2663467.029 | 1215897.3411
72 | 2663663.1456 | 1215831.9818 | 2663663.7104 | 1215828.0938 | 2663663.1585 | 1215820.7611 | 2663661.5412 | 1215812.2274 | 2663656.2158 | 1215800.3743 | 2663649.4065 | 1215792.6136
73 | 2663585.2195 | 1215825.5467 | 2663577.9735 | 1215832.4818 | 2663568.9346 | 1215838.1433
74 | 2663683.6936 | 1215772.1724 | 2663678.6955 | 1215789.5871
75 | 2663605.4396 | 1215987.4598 | 2663605.4396 | 1215987.4598 | 2663621.367 | 1215978.4797 | 2663625.0468 | 1215975.9062 | 2663626.4993 | 1215972.8532 | 2663634.1633 | 1215944.2065
76 | 2663681.6903 | 1215934.801 | 2663681.9758 | 1215934.3548 | 2663682.2751 | 1215934.1787
77 | 2663437.3937 | 1215850.5779 | 2663439.9971 | 1215850.946 | 2663448.2234 | 1215854.2467 | 2663454.621 | 1215860.2852 | 2663456.5419 | 1215861.3452
78 | 2663603.1926 | 1215990.1258 | 2663605.4396 | 1215987.4598
79 | 2663630.1861 | 1215770.7078 | 2663649.4065 | 1215792.6136
80 | 2663716.7267 | 1215869.6904 | 2663717.694 | 1215869.7184 | 2663736.1033 | 1215868.5243
81 | 2663570.2312 | 1215769.1091 | 2663576.324 | 1215763.5399
82 | 2663556.0299 | 1215782.09 | 2663570.2312 | 1215769.1091
83 | 2663734.4793 | 1215928.6032 | 2663745.875 | 1215928.649
84 | 2663734.4793 | 1215928.6032 | 2663727.5592 | 1215928.5753
85 | 2663713.3209 | 1215928.1797 | 2663719.8062 | 1215928.5442 | 2663727.5592 | 1215928.5753
86 | 2663713.3209 | 1215928.1797 | 2663706.3157 | 1215927.786
87 | 2663697.3258 | 1215928.281 | 2663703.1947 | 1215927.6106 | 2663706.3157 | 1215927.786
88 | 2663691.0917 | 1215928.9932 | 2663697.3258 | 1215928.281
89 | 2663691.0917 | 1215928.9932 | 2663691.0917 | 1215928.9932 | 2663682.2751 | 1215934.1787
90 | 2663610.8988 | 1215825.1569 | 2663612.2678 | 1215826.5787
91 | 2663598.779 | 1215812.569 | 2663610.8988 | 1215825.1569
92 | 2663598.779 | 1215812.569 | 2663589.1666 | 1215821.769
93 | 2663598.779 | 1215812.569 | 2663592.8243 | 1215805.5861
94 | 2663589.1666 | 1215821.769 | 2663585.2195 | 1215825.5467
95 | 2663579.5953 | 1215790.0727 | 2663592.8243 | 1215805.5861
96 | 2663470.3259 | 1215885.607 | 2663473.5649 | 1215874.0797
97 | 2663470.3259 | 1215885.607 | 2663467.029 | 1215897.3411
98 | 2663452.2479 | 1215990.4518 | 2663468.5886 | 1216001.5218
99 | 2663736.1033 | 1215868.5243 | 2663739.0306 | 1215868.3345 | 2663746.1027 | 1215864.5188 | 2663748.92 | 1215858.1116 | 2663749.295 | 1215852.1563 | 2663748.0756 | 1215847.6072 | 2663745.1626 | 1215843.0843 | 2663692.3209 | 1215798.2367
100 | 2663556.0299 | 1215782.09 | 2663550.1883 | 1215787.4296
101 | 2663550.1883 | 1215787.4296 | 2663545.2766 | 1215791.9192 | 2663539.3262 | 1215800.0702
102 | 2663534.9338 | 1215806.087 | 2663531.1826 | 1215811.2254 | 2663524.4659 | 1215817.3435
103 | 2663534.9338 | 1215806.087 | 2663539.3114 | 1215800.0904
104 | 2663539.3114 | 1215800.0904 | 2663539.3262 | 1215800.0702

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2663434.5922 | 1216029.4202
1 | 2663470.9203 | 1216040.2592
2 | 2663388.1338 | 1216017.42
3 | 2663501.8353 | 1216037.7535
4 | 2663391.6565 | 1215986.0602
5 | 2663532.4055 | 1216040.5364
6 | 2663583.1405 | 1216026.4351
7 | 2663528.4503 | 1216036.1916
8 | 2663521.8018 | 1216035.9094
9 | 2663510.4465 | 1216025.2634
10 | 2663502.9271 | 1215836.9627
11 | 2663513.6572 | 1215827.1889
12 | 2663491.2405 | 1215836.3045
13 | 2663514.2001 | 1215851.0805
14 | 2663655.7347 | 1215898.0187
15 | 2663646.5791 | 1215895.7195
16 | 2663658.9935 | 1215885.7047
17 | 2663634.7105 | 1215899.3173
18 | 2663607.7131 | 1215892.2836
19 | 2663638.6381 | 1215885.2413
20 | 2663486.1516 | 1215829.3015
21 | 2663485.5118 | 1215813.0958
22 | 2663476.4272 | 1215863.8937
23 | 2663664.7155 | 1215864.0824
24 | 2663669.0856 | 1215847.8476
25 | 2663693.5553 | 1215869.0206
26 | 2663639.0433 | 1215911.6824
27 | 2663659.1321 | 1215850.5953
28 | 2663509.5076 | 1215787.0855
29 | 2663475.399 | 1215800.068
30 | 2663525.876 | 1215862.4118
31 | 2663567.4051 | 1215839.1013
32 | 2663548.3885 | 1215875.0776
33 | 2663668.3613 | 1215825.6085
34 | 2663671.532 | 1215814.5466
35 | 2663643.8264 | 1215779.3641
36 | 2663641.0176 | 1215917.3625
37 | 2663643.6843 | 1215943.5294
38 | 2663638.5588 | 1215927.7773
39 | 2663654.2255 | 1215952.3782
40 | 2663410.0524 | 1215899.1908
41 | 2663369.2426 | 1215900.291
42 | 2663408.4198 | 1215877.6926
43 | 2663574.0865 | 1215892.7289
44 | 2663668.6729 | 1215956.3597
45 | 2663676.534 | 1215942.9029
46 | 2663394.0823 | 1215978.8049
47 | 2663402.9589 | 1215857.9342
48 | 2663421.182 | 1215852.2911
49 | 2663418.087 | 1215947.5183
50 | 2663602.2634 | 1215991.2282
51 | 2663480.9368 | 1216009.8872
52 | 2663519.6046 | 1215821.7715
53 | 2663590.8097 | 1215887.8798
54 | 2663475.7812 | 1215866.1918
55 | 2663672.5281 | 1215823.6518
56 | 2663709.0339 | 1215869.468
57 | 2663458.4571 | 1215924.3213
58 | 2663462.1668 | 1215914.4076
59 | 2663572.1853 | 1215892.2234
60 | 2663663.1456 | 1215831.9818
61 | 2663523.8062 | 1215772.2097
62 | 2663568.9346 | 1215838.1433
63 | 2663678.6955 | 1215789.5871
64 | 2663631.3262 | 1215764.9607
65 | 2663634.1633 | 1215944.2065
66 | 2663681.6903 | 1215934.801
67 | 2663437.3937 | 1215850.5779
68 | 2663431.9423 | 1215961.5274
69 | 2663603.1926 | 1215990.1258
70 | 2663649.4065 | 1215792.6136
71 | 2663630.1861 | 1215770.7078
72 | 2663716.7267 | 1215869.6904
73 | 2663576.324 | 1215763.5399
74 | 2663570.2312 | 1215769.1091
75 | 2663605.4396 | 1215987.4598
76 | 2663745.875 | 1215928.649
77 | 2663734.4793 | 1215928.6032
78 | 2663727.5592 | 1215928.5753
79 | 2663713.3209 | 1215928.1797
80 | 2663706.3157 | 1215927.786
81 | 2663697.3258 | 1215928.281
82 | 2663691.0917 | 1215928.9932
83 | 2663682.2751 | 1215934.1787
84 | 2663610.8988 | 1215825.1569
85 | 2663612.2678 | 1215826.5787
86 | 2663598.779 | 1215812.569
87 | 2663589.1666 | 1215821.769
88 | 2663592.8243 | 1215805.5861
89 | 2663585.2195 | 1215825.5467
90 | 2663579.5953 | 1215790.0727
91 | 2663473.5649 | 1215874.0797
92 | 2663456.5419 | 1215861.3452
93 | 2663470.326 | 1215885.607
94 | 2663467.029 | 1215897.3411
95 | 2663468.5886 | 1216001.5218
96 | 2663452.2479 | 1215990.4518
97 | 2663736.1033 | 1215868.5243
98 | 2663692.3209 | 1215798.2367
99 | 2663683.6936 | 1215772.1724
100 | 2663556.0299 | 1215782.09
101 | 2663550.1883 | 1215787.4296
102 | 2663524.4659 | 1215817.3435
103 | 2663534.9338 | 1215806.087
104 | 2663539.3114 | 1215800.0904
105 | 2663539.3262 | 1215800.0702
106 | 2663574.0865 | 1215892.7289

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97561 | -0.47027 | 0.016266 | 0.0040767
1 | 0.97644 | -0.45397 | 0 | 0
2 | 0.97529 | -0.47664 | 0 | 0
3 | 0.97726 | -0.43778 | 0 | 0
4 | 0.97507 | -0.48096 | 0 | 0
5 | 0.97844 | -0.41457 | 0 | 0
6 | 0.98179 | -0.34922 | 0 | 0
7 | 0.97806 | -0.42207 | 0.014546 | 0.0036457
8 | 0.97773 | -0.42847 | 0 | 0
9 | 0.97728 | -0.4374 | 0.01189 | 0.00298
10 | 0.9765 | -0.45222 | 0 | 0
11 | 0.9762 | -0.45806 | 0.0019446 | 0.00048737
12 | 0.97587 | -0.46456 | 0 | 0
13 | 0.97756 | -0.43139 | 0.0029574 | 0.00074118
14 | 0.99087 | -0.17372 | 0 | 0
15 | 0.99128 | -0.16582 | 0 | 0
16 | 0.99032 | -0.18438 | 0.0037752 | 0.00094616
17 | 0.98975 | -0.19512 | 0 | 0
18 | 0.98683 | -0.25122 | 0.0075771 | 0.001899
19 | 0.98965 | -0.197 | 0.0072382 | 0.0018141
20 | 0.97554 | -0.47108 | 0 | 0
21 | 0.97538 | -0.47417 | 0 | 0
22 | 0.97446 | -0.49236 | 0.0024683 | 0.00061862
23 | 0.98943 | -0.20164 | 0 | 0
24 | 0.98915 | -0.20709 | 0.0040297 | 0.0010099
25 | 0.98876 | -0.21479 | 0.0055526 | 0.0013916
26 | 0.99289 | -0.13503 | 0 | 0
27 | 0.99029 | -0.18503 | 0.007751 | 0.0019426
28 | 0.97519 | -0.47789 | 0.0031077 | 0.00077887
29 | 0.97533 | -0.47512 | 0.0031265 | 0.00078359
30 | 0.97856 | -0.41174 | 0 | 0
31 | 0.97713 | -0.43984 | 0.0032686 | 0.0008192
32 | 0.98093 | -0.3654 | 0.0030652 | 0.00076821
33 | 0.98869 | -0.21604 | 0 | 0
34 | 0.98875 | -0.21495 | 0 | 0
35 | 0.98843 | -0.22109 | 0.0021809 | 0.00054659
36 | 0.99246 | -0.14332 | 0 | 0
37 | 0.99135 | -0.16468 | 0 | 0
38 | 0.99134 | -0.16466 | 0.0085094 | 0.0021327
39 | 0.99088 | -0.17379 | 0.0035957 | 0.00090118
40 | 0.97321 | -0.51691 | 0 | 0
41 | 0.97298 | -0.52163 | 0 | 0
42 | 0.97327 | -0.5158 | 0.005312 | 0.0013313
43 | 1 | 0 | -0.356 | -0.090984
44 | 0.99038 | -0.18346 | 0 | 0
45 | 0.98989 | -0.19298 | 0.0037027 | 0.00092799
46 | 0.97501 | -0.48197 | 0.0072299 | 0.001812
47 | 0.97343 | -0.51272 | 0 | 0
48 | 0.97357 | -0.50978 | 0.0035056 | 0.0008786
49 | 0.9728 | -0.52513 | 0.0017249 | 0.0004323
50 | 0.98435 | -0.29949 | 0.010255 | 0.0025701
51 | 0.97674 | -0.44799 | 0.010285 | 0.0025777
52 | 0.97605 | -0.461 | 0.001946 | 0.00048771
53 | 0.98512 | -0.28414 | 0.0035796 | 0.00089713
54 | 0.97439 | -0.49367 | 0 | 0
55 | 0.98883 | -0.21328 | 0.0039247 | 0.00098362
56 | 0.98848 | -0.22021 | 0.0017254 | 0.00043242
57 | 0.97394 | -0.50263 | 0.0028124 | 0.00070485
58 | 0.97396 | -0.50208 | 0.0036952 | 0.00092611
59 | 0.99998 | -0.00029901 | 0.0087206 | 0.0021856
60 | 0.99002 | -0.19023 | 0.0075869 | 0.0019015
61 | 0.97514 | -0.47888 | 0.0026155 | 0.00065551
62 | 0.97708 | -0.4408 | 0.004305 | 0.0010789
63 | 0.98863 | -0.21724 | 0.0020305 | 0.00050888
64 | 0.98838 | -0.22214 | 0.0030981 | 0.00077645
65 | 0.9897 | -0.19609 | 0.0078311 | 0.0019626
66 | 0.98963 | -0.19811 | 0.0039963 | 0.0010016
67 | 0.97375 | -0.50624 | 0.0030637 | 0.00076784
68 | 0.97278 | -0.52552 | 0.0010719 | 0.00026863
69 | 0.98445 | -0.29748 | 0.0083042 | 0.0020812
70 | 0.98972 | -0.1962 | 0.0057021 | 0.0014291
71 | 0.98966 | -0.19727 | 0.0020531 | 0.00051456
72 | 0.98835 | -0.22267 | 0.0030706 | 0.00076957
73 | 0.97529 | -0.47604 | 0.0024485 | 0.00061365
74 | 0.97531 | -0.47566 | 0.0024485 | 0.00061365
75 | 0.98473 | -0.2921 | 0.010322 | 0.0025869
76 | 0.98887 | -0.21291 | 0.0033382 | 0.00083663
77 | 0.9889 | -0.21223 | 0.0032723 | 0.00082011
78 | 0.98894 | -0.21142 | 0.0031836 | 0.0007979
79 | 0.98907 | -0.20893 | 0.0029953 | 0.00075068
80 | 0.98915 | -0.20733 | 0.0032117 | 0.00080493
81 | 0.98929 | -0.20476 | 0.0032039 | 0.00080296
82 | 0.9894 | -0.20261 | 0.0033137 | 0.0008305
83 | 0.98961 | -0.19851 | 0.0035041 | 0.00087821
84 | 0.97609 | -0.46026 | 0.0037652 | 0.00094364
85 | 0.97608 | -0.4605 | 0.0065776 | 0.0016485
86 | 0.97626 | -0.45696 | 0 | 0
87 | 0.97649 | -0.45243 | 0.004027 | 0.0010093
88 | 0.97619 | -0.45834 | 0.0027864 | 0.00069834
89 | 0.9766 | -0.45017 | 0.0021463 | 0.00053791
90 | 0.97608 | -0.46039 | 0.0054756 | 0.0013723
91 | 0.9743 | -0.49549 | 0.00090645 | 0.00022718
92 | 0.97406 | -0.50018 | 0.0030648 | 0.00076811
93 | 0.97417 | -0.49794 | 0.0021717 | 0.00054428
94 | 0.97407 | -0.49996 | 0.0024972 | 0.00062585
95 | 0.97664 | -0.44992 | 0.0039505 | 0.00099008
96 | 0.97659 | -0.45105 | 0.0031316 | 0.00078486
97 | 0.98809 | -0.22781 | 0.0026998 | 0.00067663
98 | 0.98693 | -0.25023 | 0.012135 | 0.0030412
99 | 0.98858 | -0.21818 | 0.0029156 | 0.00073072
100 | 0.97539 | -0.47394 | 0.002284 | 0.00057243
101 | 0.97545 | -0.4729 | 0.0022853 | 0.00057275
102 | 0.97594 | -0.46318 | 0.0010977 | 0.00027511
103 | 0.9757 | -0.46799 | 0.002272 | 0.00056942
104 | 0.97559 | -0.46999 | 0.0022703 | 0.00056898
105 | 0.97559 | -0.46999 | 0.0029835 | 0.00074773
106 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0235 | -0.0058902 | 0.023519 | 0.0059014 | 1.8264e-05 | 1.1215e-05 | 0.035843 | 0.035843 | 0.035843 | 0.97561 | -0.47027 | 0.97644 | -0.45397 | 9.8471
1 | 0.007234 | 0.0018135 | -0.0072318 | -0.0018127 | 2.1966e-06 | 8.0521e-07 | 0.011034 | 0.011034 | 0.011034 | 0.97561 | -0.47027 | 0.97529 | -0.47664 | 3.0313
2 | -0.023519 | -0.0059014 | 0.023537 | 0.0059126 | 1.8167e-05 | 1.1155e-05 | 0.035843 | 0.035843 | 0.035843 | 0.97644 | -0.45397 | 0.97726 | -0.43778 | 9.847
3 | 0.0072318 | 0.0018127 | -0.0072303 | -0.0018121 | 1.4877e-06 | 5.4558e-07 | 0.011034 | 0.011034 | 0.011034 | 0.97529 | -0.47664 | 0.97507 | -0.48096 | 3.0313
4 | -0.023537 | -0.0059126 | 0.023547 | 0.005919 | 1.0465e-05 | 6.4253e-06 | 0.035843 | 0.035843 | 0.035843 | 0.97726 | -0.43778 | 0.97773 | -0.42847 | 9.847
5 | 0.0072303 | 0.0018121 | -0.0072299 | -0.001812 | 3.4927e-07 | 1.2812e-07 | 0.011034 | 0.011034 | 0.011034 | 0.97507 | -0.48096 | 0.97501 | -0.48197 | 3.0313
6 | -0.067413 | -0.016936 | 0.067624 | 0.01707 | 0.00021098 | 0.00013435 | 0.10254 | 0.10254 | 0.10254 | 0.97844 | -0.41457 | 0.98179 | -0.34922 | 28.1694
7 | 0.067413 | 0.016936 | -0.067389 | -0.016921 | 2.4101e-05 | 1.5348e-05 | 0.10254 | 0.10254 | 0.10254 | 0.97844 | -0.41457 | 0.97806 | -0.42207 | 28.1694
8 | -0.067624 | -0.01707 | 0.067786 | 0.017173 | 0.00016151 | 0.00010285 | 0.10254 | 0.10254 | 0.10254 | 0.98179 | -0.34922 | 0.98435 | -0.29949 | 28.1693
9 | 0.052843 | 0.013275 | -0.052827 | -0.013265 | 1.6133e-05 | 1.0242e-05 | 0.080406 | 0.080406 | 0.080406 | 0.97806 | -0.42207 | 0.97773 | -0.42847 | 22.0895
10 | 0.029279 | 0.0073456 | -0.029267 | -0.0073379 | 1.246e-05 | 7.7648e-06 | 0.044563 | 0.044563 | 0.044563 | 0.97773 | -0.42847 | 0.97728 | -0.4374 | 12.2426
11 | 0.017377 | 0.0043579 | -0.017368 | -0.0043527 | 8.7653e-06 | 5.1917e-06 | 0.026459 | 0.026459 | 0.026459 | 0.97728 | -0.4374 | 0.97674 | -0.44799 | 7.269
12 | 0.021999 | 0.0055192 | -0.021992 | -0.0055154 | 6.1171e-06 | 3.7334e-06 | 0.033524 | 0.033524 | 0.033524 | 0.9765 | -0.45222 | 0.9762 | -0.45806 | 9.21
13 | 0.041237 | 0.010365 | -0.041213 | -0.01035 | 2.4278e-05 | 1.5333e-05 | 0.06285 | 0.06285 | 0.06285 | 0.9765 | -0.45222 | 0.97587 | -0.46456 | 17.2665
14 | -0.063236 | -0.015884 | 0.063299 | 0.015924 | 6.2941e-05 | 4.0056e-05 | 0.096374 | 0.096374 | 0.096374 | 0.9765 | -0.45222 | 0.97756 | -0.43139 | 26.4764
15 | 0.020048 | 0.0050281 | -0.020045 | -0.0050264 | 2.8175e-06 | 1.7026e-06 | 0.03056 | 0.03056 | 0.03056 | 0.9762 | -0.45806 | 0.97605 | -0.461 | 8.3957
16 | 0.041213 | 0.01035 | -0.0412 | -0.010342 | 1.2812e-05 | 8.0915e-06 | 0.06285 | 0.06285 | 0.06285 | 0.97587 | -0.46456 | 0.97554 | -0.47108 | 17.2665
17 | -0.066256 | -0.016666 | 0.066319 | 0.016705 | 6.2236e-05 | 3.9626e-05 | 0.10088 | 0.10088 | 0.10088 | 0.97756 | -0.43139 | 0.97856 | -0.41174 | 27.7131
18 | -0.047249 | -0.01188 | 0.047267 | 0.011891 | 1.7829e-05 | 1.1289e-05 | 0.070969 | 0.070969 | 0.070969 | 0.99087 | -0.17372 | 0.99128 | -0.16582 | 19.4969
19 | 0.047249 | 0.01188 | -0.047225 | -0.011865 | 2.4058e-05 | 1.5233e-05 | 0.070969 | 0.070969 | 0.070969 | 0.99087 | -0.17372 | 0.99032 | -0.18438 | 19.4969
20 | -0.19185 | -0.048736 | 0.19213 | 0.048917 | 0.00028482 | 0.00018181 | 0.28822 | 0.28822 | 0.28822 | 0.99128 | -0.16582 | 0.99289 | -0.13503 | 39.5905
21 | 0.02312 | 0.0058034 | -0.023099 | -0.0057904 | 2.1162e-05 | 1.294e-05 | 0.034709 | 0.034709 | 0.034709 | 0.99128 | -0.16582 | 0.99029 | -0.18503 | 9.5356
22 | 0.12146 | 0.031041 | -0.12129 | -0.030931 | 0.00017186 | 0.00010982 | 0.18254 | 0.18254 | 0.18254 | 0.99128 | -0.16582 | 0.98975 | -0.19512 | 50.1489
23 | 0.04345 | 0.010919 | -0.043414 | -0.010896 | 3.5761e-05 | 2.2599e-05 | 0.065296 | 0.065296 | 0.065296 | 0.99032 | -0.18438 | 0.98943 | -0.20164 | 17.9385
24 | 0.11405 | 0.029117 | -0.11374 | -0.02892 | 0.00030828 | 0.00019694 | 0.17166 | 0.17166 | 0.17166 | 0.98975 | -0.19512 | 0.98683 | -0.25122 | 47.1591
25 | 0.0072389 | 0.0018143 | -0.0072382 | -0.0018141 | 6.4909e-07 | 2.2762e-07 | 0.010883 | 0.010883 | 0.010883 | 0.98975 | -0.19512 | 0.98965 | -0.197 | 2.9899
26 | 0.10617 | 0.027021 | -0.106 | -0.026913 | 0.00016818 | 0.00010741 | 0.16023 | 0.16023 | 0.16023 | 0.98683 | -0.25122 | 0.98512 | -0.28414 | 44.0203
27 | 0.0088524 | 0.0022185 | -0.0088511 | -0.0022179 | 1.3055e-06 | 5.9718e-07 | 0.013503 | 0.013503 | 0.013503 | 0.97554 | -0.47108 | 0.97538 | -0.47417 | 3.7096
28 | 0.032348 | 0.0081232 | -0.032315 | -0.0081027 | 3.2813e-05 | 2.0552e-05 | 0.049347 | 0.049347 | 0.049347 | 0.97554 | -0.47108 | 0.97446 | -0.49236 | 13.557
29 | 0.0057244 | 0.0014344 | -0.0057234 | -0.0014342 | 1.0121e-06 | 2.0612e-07 | 0.0087329 | 0.008733 | 0.008733 | 0.97538 | -0.47417 | 0.97519 | -0.47789 | 2.3992
30 | 0.0031267 | 0.00078347 | -0.0031265 | -0.00078359 | 1.4071e-07 | -1.1577e-07 | 0.0047699 | 0.00477 | 0.00477 | 0.97538 | -0.47417 | 0.97533 | -0.47512 | 1.3104
31 | 0.029847 | 0.007484 | -0.029845 | -0.0074829 | 1.8597e-06 | 1.1604e-06 | 0.045578 | 0.045578 | 0.045578 | 0.97446 | -0.49236 | 0.97439 | -0.49367 | 12.5215
32 | 0.018192 | 0.0045616 | -0.018187 | -0.0045588 | 4.7193e-06 | 2.8045e-06 | 0.027359 | 0.027359 | 0.027359 | 0.98943 | -0.20164 | 0.98915 | -0.20709 | 7.5163
33 | 0.025223 | 0.0063345 | -0.025207 | -0.0063248 | 1.5816e-05 | 9.746e-06 | 0.037937 | 0.037937 | 0.037937 | 0.98943 | -0.20164 | 0.98876 | -0.21479 | 10.4223
34 | 0.014157 | 0.0035489 | -0.014153 | -0.0035465 | 4.1782e-06 | 2.3588e-06 | 0.021297 | 0.021297 | 0.021297 | 0.98915 | -0.20709 | 0.98883 | -0.21328 | 5.8509
35 | 0.019654 | 0.0049332 | -0.019649 | -0.0049301 | 5.0812e-06 | 3.0534e-06 | 0.029581 | 0.029581 | 0.029581 | 0.98876 | -0.21479 | 0.98848 | -0.22021 | 8.1266
36 | -0.34338 | -0.087361 | 0.34563 | 0.088798 | 0.0022505 | 0.0014377 | 0.51507 | 0.51507 | 0.51507 | 0.99289 | -0.13503 | 1 | 0 | 47.1678
37 | 0.15124 | 0.038443 | -0.15118 | -0.038405 | 6.0375e-05 | 3.8478e-05 | 0.22685 | 0.22685 | 0.22685 | 0.99289 | -0.13503 | 0.99246 | -0.14332 | 31.1612
38 | 0.015348 | 0.0038478 | -0.015344 | -0.0038457 | 3.8033e-06 | 2.1889e-06 | 0.023063 | 0.023063 | 0.023063 | 0.99029 | -0.18503 | 0.99002 | -0.19023 | 6.336
39 | 0.0026156 | 0.00065533 | -0.0026155 | -0.00065551 | 1.2331e-07 | -1.7862e-07 | 0.0039911 | 0.0039912 | 0.0039912 | 0.97519 | -0.47789 | 0.97514 | -0.47888 | 1.0965
40 | 0.032417 | 0.008148 | -0.032373 | -0.0081208 | 4.3431e-05 | 2.7198e-05 | 0.049302 | 0.049302 | 0.049302 | 0.97856 | -0.41174 | 0.97713 | -0.43984 | 13.5446
41 | -0.098735 | -0.024853 | 0.098955 | 0.024993 | 0.00021925 | 0.00013999 | 0.15018 | 0.15018 | 0.15018 | 0.97856 | -0.41174 | 0.98093 | -0.3654 | 41.2576
42 | 0.029105 | 0.0073016 | -0.029103 | -0.0073008 | 1.3296e-06 | 8.2834e-07 | 0.044325 | 0.044325 | 0.044325 | 0.97713 | -0.43984 | 0.97708 | -0.4408 | 12.1771
43 | -0.10202 | -0.025761 | 0.10242 | 0.026016 | 0.00039892 | 0.00025475 | 0.15483 | 0.15483 | 0.15483 | 0.98093 | -0.3654 | 0.98512 | -0.28414 | 42.5349
44 | -0.0052804 | -0.001323 | 0.0052807 | 0.001323 | 2.7252e-07 | 2.6835e-08 | 0.007947 | 0.007947 | 0.007947 | 0.98869 | -0.21604 | 0.98875 | -0.21495 | 2.1832
45 | 0.0052804 | 0.001323 | -0.0052791 | -0.0013229 | 1.2704e-06 | 1.2534e-07 | 0.007947 | 0.0079473 | 0.0079473 | 0.98869 | -0.21604 | 0.98843 | -0.22109 | 2.1833
46 | 0.0049467 | 0.0012395 | -0.0049462 | -0.0012394 | 5.3967e-07 | 1.2381e-08 | 0.0074445 | 0.0074446 | 0.0074446 | 0.98875 | -0.21495 | 0.98863 | -0.21724 | 2.0452
47 | -0.010227 | -0.0025625 | 0.010228 | 0.0025629 | 8.1369e-07 | 4.0327e-07 | 0.015391 | 0.015391 | 0.015391 | 0.98875 | -0.21495 | 0.98883 | -0.21328 | 4.2284
48 | 0.0030982 | 0.0007763 | -0.0030981 | -0.00077645 | 1.5558e-07 | -1.4486e-07 | 0.0046641 | 0.0046642 | 0.0046642 | 0.98843 | -0.22109 | 0.98838 | -0.22214 | 1.2814
49 | 0.037421 | 0.0094172 | -0.037383 | -0.0093932 | 3.8155e-05 | 2.4002e-05 | 0.056121 | 0.056121 | 0.056121 | 0.99246 | -0.14332 | 0.99135 | -0.16468 | 15.4178
50 | 0.11376 | 0.028987 | -0.11364 | -0.028913 | 0.000117 | 7.474e-05 | 0.17073 | 0.17073 | 0.17073 | 0.99246 | -0.14332 | 0.99134 | -0.16466 | 46.9047
51 | 0.037383 | 0.0093932 | -0.037367 | -0.009383 | 1.6255e-05 | 1.0226e-05 | 0.056121 | 0.056121 | 0.056121 | 0.99135 | -0.16468 | 0.99088 | -0.17379 | 15.4178
52 | 0.10513 | 0.02678 | -0.10497 | -0.026678 | 0.00015913 | 0.00010163 | 0.15796 | 0.15796 | 0.15796 | 0.99134 | -0.16466 | 0.9897 | -0.19609 | 43.3958
53 | 0.033771 | 0.0084818 | -0.033756 | -0.008472 | 1.5577e-05 | 9.7612e-06 | 0.050721 | 0.050721 | 0.050721 | 0.99088 | -0.17379 | 0.99038 | -0.18346 | 13.9344
54 | 0.0027979 | 0.00069942 | -0.0027972 | -0.00070015 | 6.2733e-07 | -7.3437e-07 | 0.0042772 | 0.0042776 | 0.0042776 | 0.97321 | -0.51691 | 0.97298 | -0.52163 | 1.1752
55 | -0.0027979 | -0.00069942 | 0.002798 | 0.00069925 | 1.4791e-07 | -1.7326e-07 | 0.0042772 | 0.0042771 | 0.0042772 | 0.97321 | -0.51691 | 0.97327 | -0.5158 | 1.1751
56 | 0.0027972 | 0.00070015 | -0.0027968 | -0.0007007 | 4.6624e-07 | -5.4529e-07 | 0.0042776 | 0.0042779 | 0.0042779 | 0.97298 | -0.52163 | 0.9728 | -0.52513 | 1.1753
57 | -0.00811 | -0.0020305 | 0.0081112 | 0.0020311 | 1.1877e-06 | 5.0406e-07 | 0.012398 | 0.012398 | 0.012398 | 0.97327 | -0.5158 | 0.97343 | -0.51272 | 3.4062
58 | 0.0087207 | 0.0021856 | -0.0087206 | -0.0021856 | 1.2422e-07 | 5.3695e-08 | 0.012977 | 0.012977 | 0.012977 | 1 | 0 | 0.99998 | -0.00029901 | 3.565
59 | 0.033756 | 0.008472 | -0.03374 | -0.0084624 | 1.5305e-05 | 9.5911e-06 | 0.050721 | 0.050721 | 0.050721 | 0.99038 | -0.18346 | 0.98989 | -0.19298 | 13.9344
60 | 0.030038 | 0.0075345 | -0.03003 | -0.0075299 | 7.3443e-06 | 4.5769e-06 | 0.045155 | 0.045155 | 0.045155 | 0.98989 | -0.19298 | 0.98963 | -0.19811 | 12.4053
61 | -0.0081112 | -0.0020311 | 0.0081123 | 0.0020315 | 1.1355e-06 | 4.8179e-07 | 0.012398 | 0.012398 | 0.012398 | 0.97343 | -0.51272 | 0.97357 | -0.50978 | 3.4061
62 | -0.011618 | -0.0029101 | 0.01162 | 0.0029112 | 1.9582e-06 | 1.0473e-06 | 0.017756 | 0.017756 | 0.017756 | 0.97357 | -0.50978 | 0.97375 | -0.50624 | 4.8781
63 | 0.0010719 | 0.0002684 | -0.0010719 | -0.00026863 | 1.9864e-08 | -2.3194e-07 | 0.0016395 | 0.0016396 | 0.0016396 | 0.9728 | -0.52513 | 0.97278 | -0.52552 | 0.45043
64 | -0.07804 | -0.019743 | 0.078048 | 0.019748 | 7.533e-06 | 4.8028e-06 | 0.11804 | 0.11804 | 0.11804 | 0.98435 | -0.29949 | 0.98445 | -0.29748 | 32.428
65 | 0.0070829 | 0.001775 | -0.0070823 | -0.0017748 | 6.5123e-07 | 2.3013e-07 | 0.01079 | 0.010791 | 0.010791 | 0.97674 | -0.44799 | 0.97664 | -0.44992 | 2.9644
66 | 0.018099 | 0.0045386 | -0.018097 | -0.0045375 | 1.8775e-06 | 1.1194e-06 | 0.027593 | 0.027594 | 0.027594 | 0.97605 | -0.461 | 0.97594 | -0.46318 | 7.5806
67 | 0.012087 | 0.00303 | -0.012086 | -0.0030295 | 1.0468e-06 | 5.6794e-07 | 0.018458 | 0.018458 | 0.018458 | 0.97439 | -0.49367 | 0.9743 | -0.49549 | 5.071
68 | 0.017758 | 0.0044528 | -0.017753 | -0.0044496 | 5.5055e-06 | 3.275e-06 | 0.02712 | 0.02712 | 0.02712 | 0.97439 | -0.49367 | 0.97406 | -0.50018 | 7.4505
69 | 0.017924 | 0.0044977 | -0.017922 | -0.0044965 | 2.1013e-06 | 1.2462e-06 | 0.026984 | 0.026984 | 0.026984 | 0.98848 | -0.22021 | 0.98835 | -0.22267 | 7.4131
70 | -0.0028124 | -0.00070485 | 0.0028125 | 0.00070477 | 7.3286e-08 | -8.4824e-08 | 0.0042969 | 0.0042968 | 0.0042969 | 0.97394 | -0.50263 | 0.97396 | -0.50208 | 1.1805
71 | -0.0065077 | -0.0016309 | 0.0065083 | 0.0016311 | 6.579e-07 | 2.0016e-07 | 0.0099424 | 0.0099423 | 0.0099424 | 0.97396 | -0.50208 | 0.97407 | -0.49996 | 2.7314
72 | 0.0077575 | 0.0019442 | -0.0077553 | -0.0019433 | 2.2068e-06 | 8.5591e-07 | 0.01166 | 0.01166 | 0.01166 | 0.99002 | -0.19023 | 0.98972 | -0.1962 | 3.2033
73 | 0.024798 | 0.0062219 | -0.024787 | -0.006215 | 1.107e-05 | 6.826e-06 | 0.037768 | 0.037768 | 0.037768 | 0.97708 | -0.4408 | 0.9766 | -0.45017 | 10.376
74 | 0.0029157 | 0.00073057 | -0.0029156 | -0.00073072 | 1.3085e-07 | -1.4856e-07 | 0.0043885 | 0.0043886 | 0.0043886 | 0.98863 | -0.21724 | 0.98858 | -0.21818 | 1.2056
75 | 0.097143 | 0.024716 | -0.096696 | -0.02443 | 0.00044726 | 0.00028553 | 0.14619 | 0.14619 | 0.14619 | 0.9897 | -0.19609 | 0.98473 | -0.2921 | 40.1613
76 | 0.026034 | 0.0065283 | -0.026034 | -0.006528 | 5.0397e-07 | 3.1127e-07 | 0.039146 | 0.039146 | 0.039146 | 0.98963 | -0.19811 | 0.98961 | -0.19851 | 10.7545
77 | -0.014684 | -0.003679 | 0.014688 | 0.0036815 | 4.245e-06 | 2.437e-06 | 0.022438 | 0.022438 | 0.022438 | 0.97375 | -0.50624 | 0.97406 | -0.50018 | 6.1643
78 | -0.086352 | -0.021829 | 0.086375 | 0.021843 | 2.2298e-05 | 1.4226e-05 | 0.13059 | 0.13059 | 0.13059 | 0.98445 | -0.29748 | 0.98473 | -0.2921 | 35.8764
79 | 0.0020532 | 0.00051425 | -0.0020531 | -0.00051456 | 1.0414e-07 | -3.0784e-07 | 0.0030868 | 0.003087 | 0.003087 | 0.98972 | -0.1962 | 0.98966 | -0.19727 | 0.84807
80 | 0.014851 | 0.0037269 | -0.014847 | -0.0037248 | 3.6405e-06 | 2.0811e-06 | 0.022361 | 0.022361 | 0.022361 | 0.98835 | -0.22267 | 0.98809 | -0.22781 | 6.1431
81 | -0.0024485 | -0.00061365 | 0.0024485 | 0.00061358 | 4.3198e-08 | -7.5362e-08 | 0.0037357 | 0.0037357 | 0.0037357 | 0.97529 | -0.47604 | 0.97531 | -0.47566 | 1.0263
82 | -0.004897 | -0.0012272 | 0.0048974 | 0.0012272 | 4.0274e-07 | 1.7631e-08 | 0.0074713 | 0.0074712 | 0.0074713 | 0.97531 | -0.47566 | 0.97539 | -0.47394 | 2.0526
83 | -0.0033382 | -0.00083663 | 0.0033383 | 0.00083655 | 1.0783e-07 | -7.7189e-08 | 0.0050232 | 0.0050231 | 0.0050232 | 0.98887 | -0.21291 | 0.9889 | -0.21223 | 1.38
84 | -0.0066106 | -0.0016567 | 0.0066108 | 0.0016567 | 2.5676e-07 | 7.554e-08 | 0.009947 | 0.0099469 | 0.009947 | 0.9889 | -0.21223 | 0.98894 | -0.21142 | 2.7327
85 | -0.0097945 | -0.0024546 | 0.0097956 | 0.0024552 | 1.1605e-06 | 5.5985e-07 | 0.014737 | 0.014737 | 0.014737 | 0.98894 | -0.21142 | 0.98907 | -0.20893 | 4.0487
86 | -0.012791 | -0.0032059 | 0.012792 | 0.0032064 | 9.7431e-07 | 5.3351e-07 | 0.019243 | 0.019243 | 0.019243 | 0.98907 | -0.20893 | 0.98915 | -0.20733 | 5.2866
87 | -0.016004 | -0.0040113 | 0.016006 | 0.0040125 | 1.9633e-06 | 1.1406e-06 | 0.024075 | 0.024075 | 0.024075 | 0.98915 | -0.20733 | 0.98929 | -0.20476 | 6.614
88 | -0.019209 | -0.0048154 | 0.019211 | 0.0048166 | 1.9644e-06 | 1.1766e-06 | 0.028894 | 0.028894 | 0.028894 | 0.98929 | -0.20476 | 0.9894 | -0.20261 | 7.9379
89 | -0.022525 | -0.0056471 | 0.022529 | 0.0056498 | 4.4022e-06 | 2.686e-06 | 0.033878 | 0.033877 | 0.033878 | 0.9894 | -0.20261 | 0.98961 | -0.19851 | 9.307
90 | 0.0065777 | 0.0016485 | -0.0065776 | -0.0016485 | 7.4422e-08 | 2.296e-08 | 0.010027 | 0.010027 | 0.010027 | 0.97609 | -0.46026 | 0.97608 | -0.4605 | 2.7548
91 | -0.010343 | -0.0025922 | 0.010344 | 0.002593 | 1.6291e-06 | 8.2415e-07 | 0.015767 | 0.015767 | 0.015767 | 0.97609 | -0.46026 | 0.97626 | -0.45696 | 4.3317
92 | -0.018608 | -0.004664 | 0.018612 | 0.0046664 | 4.0136e-06 | 2.4023e-06 | 0.028362 | 0.028362 | 0.028362 | 0.97626 | -0.45696 | 0.97649 | -0.45243 | 7.7917
93 | 0.0082631 | 0.002071 | -0.0082625 | -0.0020707 | 5.4589e-07 | 2.3463e-07 | 0.012595 | 0.012595 | 0.012595 | 0.97626 | -0.45696 | 0.97619 | -0.45834 | 3.4601
94 | -0.022639 | -0.0056756 | 0.022641 | 0.0056771 | 2.4384e-06 | 1.4922e-06 | 0.034498 | 0.034498 | 0.034498 | 0.97649 | -0.45243 | 0.9766 | -0.45017 | 9.4775
95 | 0.0054761 | 0.0013724 | -0.0054756 | -0.0013723 | 5.3273e-07 | 8.6082e-08 | 0.0083473 | 0.0083474 | 0.0083474 | 0.97619 | -0.45834 | 0.97608 | -0.46039 | 2.2932
96 | 0.011179 | 0.0028023 | -0.011178 | -0.0028016 | 1.309e-06 | 6.8866e-07 | 0.017074 | 0.017074 | 0.017074 | 0.9743 | -0.49549 | 0.97417 | -0.49794 | 4.6907
97 | 0.0090064 | 0.0022573 | -0.0090055 | -0.0022569 | 8.6502e-07 | 4.0188e-07 | 0.013757 | 0.013757 | 0.013757 | 0.97417 | -0.49794 | 0.97407 | -0.49996 | 3.7794
98 | 0.0031318 | 0.00078472 | -0.0031316 | -0.00078486 | 1.6852e-07 | -1.3912e-07 | 0.0047716 | 0.0047717 | 0.0047717 | 0.97664 | -0.44992 | 0.97659 | -0.45105 | 1.3109
99 | 0.012148 | 0.0030482 | -0.012135 | -0.0030412 | 1.297e-05 | 6.9789e-06 | 0.018295 | 0.018295 | 0.018295 | 0.98809 | -0.22781 | 0.98693 | -0.25023 | 5.0262
100 | -0.0071815 | -0.0017997 | 0.0071818 | 0.0017998 | 3.5622e-07 | 1.2919e-07 | 0.010956 | 0.010956 | 0.010956 | 0.97539 | -0.47394 | 0.97545 | -0.4729 | 3.0098
101 | -0.0094671 | -0.0023726 | 0.0094684 | 0.0023732 | 1.3098e-06 | 6.2917e-07 | 0.014442 | 0.014442 | 0.014442 | 0.97545 | -0.4729 | 0.97559 | -0.46999 | 3.9675
102 | 0.016999 | 0.0042624 | -0.016996 | -0.0042601 | 3.8918e-06 | 2.2978e-06 | 0.02592 | 0.02592 | 0.02592 | 0.97594 | -0.46318 | 0.9757 | -0.46799 | 7.1209
103 | 0.014724 | 0.0036907 | -0.014722 | -0.0036899 | 1.4038e-06 | 8.0574e-07 | 0.022455 | 0.022455 | 0.022455 | 0.9757 | -0.46799 | 0.97559 | -0.46999 | 6.1689
104 | 0.012452 | 0.0031209 | -0.012452 | -0.0031209 | 3.3813e-09 | 1.8569e-09 | 0.018992 | 0.018992 | 0.018992 | 0.97559 | -0.46999 | 0.97559 | -0.46999 | 5.2176

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.36454 | 0.093125

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.016266 | 0.0040767
1 | 0.014546 | 0.0036457
2 | 0.01189 | 0.00298
3 | 0.0019446 | 0.00048737
4 | 0.0029574 | 0.00074118
5 | 0.0037752 | 0.00094616
6 | 0.0075771 | 0.001899
7 | 0.0072382 | 0.0018141
8 | 0.0024683 | 0.00061862
9 | 0.0040297 | 0.0010099
10 | 0.0055526 | 0.0013916
11 | 0.007751 | 0.0019426
12 | 0.0031077 | 0.00077887
13 | 0.0031265 | 0.00078359
14 | 0.0032686 | 0.0008192
15 | 0.0030652 | 0.00076821
16 | 0.0021809 | 0.00054659
17 | 0.0085094 | 0.0021327
18 | 0.0035957 | 0.00090118
19 | 0.005312 | 0.0013313
20 | 0.0085418 | 0.0021408
21 | 0.0037027 | 0.00092799
22 | 0.0072299 | 0.001812
23 | 0.0035056 | 0.0008786
24 | 0.0017249 | 0.0004323
25 | 0.010255 | 0.0025701
26 | 0.010285 | 0.0025777
27 | 0.001946 | 0.00048771
28 | 0.0035796 | 0.00089713
29 | 0.0039247 | 0.00098362
30 | 0.0017254 | 0.00043242
31 | 0.0028124 | 0.00070485
32 | 0.0036952 | 0.00092611
33 | 0.0087206 | 0.0021856
34 | 0.0075869 | 0.0019015
35 | 0.0026155 | 0.00065551
36 | 0.004305 | 0.0010789
37 | 0.0020305 | 0.00050888
38 | 0.0030981 | 0.00077645
39 | 0.0078311 | 0.0019626
40 | 0.0039963 | 0.0010016
41 | 0.0030637 | 0.00076784
42 | 0.0010719 | 0.00026863
43 | 0.0083042 | 0.0020812
44 | 0.0057021 | 0.0014291
45 | 0.0020531 | 0.00051456
46 | 0.0030706 | 0.00076957
47 | 0.0024485 | 0.00061365
48 | 0.0024485 | 0.00061365
49 | 0.010322 | 0.0025869
50 | 0.0033382 | 0.00083663
51 | 0.0032723 | 0.00082011
52 | 0.0031836 | 0.0007979
53 | 0.0029953 | 0.00075068
54 | 0.0032117 | 0.00080493
55 | 0.0032039 | 0.00080296
56 | 0.0033137 | 0.0008305
57 | 0.0035041 | 0.00087821
58 | 0.0037652 | 0.00094364
59 | 0.0065776 | 0.0016485
60 | 0.004027 | 0.0010093
61 | 0.0027864 | 0.00069834
62 | 0.0021463 | 0.00053791
63 | 0.0054756 | 0.0013723
64 | 0.00090645 | 0.00022718
65 | 0.0030648 | 0.00076811
66 | 0.0021717 | 0.00054428
67 | 0.0024972 | 0.00062585
68 | 0.0039505 | 0.00099008
69 | 0.0031316 | 0.00078486
70 | 0.0026998 | 0.00067663
71 | 0.012135 | 0.0030412
72 | 0.0029156 | 0.00073072
73 | 0.002284 | 0.00057243
74 | 0.0022853 | 0.00057275
75 | 0.0010977 | 0.00027511
76 | 0.002272 | 0.00056942
77 | 0.0022703 | 0.00056898
78 | 0.0029835 | 0.00074773

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1