## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1024-56_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1024-56_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1024-56_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1024-56_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1024-56_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1024-56_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1024-56_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1024-56_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1024-56_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1024-56_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1024-56_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1024-56_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1024-56_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1024-56_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1024-56_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1024-56_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1024-56_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1024-56_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1024-56_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1024-56_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1024-56_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1024-56_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1024-56_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1024-56_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1024-56_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1024-56_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1024-56_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1024-56_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1024-56_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1024-56_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1024-56_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1024-56_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1024-56_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1024-56_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1024-56_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1024-56_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1024-56_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1024-56_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1024-56_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1024-56_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1024-56_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1024-56_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1024-56_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1024-56_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1024-56_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1024-56_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1024-56_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1024-56_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1024-56_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1024-56_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1024-56_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1024-56_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1024-56_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1024-56_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1024-56_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1024-56_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1024-56_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1024-56_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1024-56_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1024-56_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1024-56_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1024-56_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1024-56_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1024-56_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1024-56_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1024-56_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1024-56_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1024-56_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1024-56_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1024-56_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1024-56_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1024-56_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1024-56_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1024-56_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1024-56_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1024-56_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1024-56_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1024-56_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1024-56_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1024-56_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1024-56_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1024-56_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1024-56_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1024-56_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1024-56_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1024-56_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1024-56_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1024-56_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1024-56_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1024-56_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1024-56_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1024-56_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1024-56_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1024-56_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1024-56_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1024-56_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1024-56_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1024-56_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1024-56_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1024-56_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1024-56_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1024-56_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1024-56_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1024-56_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1024-56_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1024-56_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1024-56_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1024-56_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1024-56_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1024-56_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1024-56_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1024-56_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1024-56_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1024-56_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1024-56_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1024-56_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1024-56_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1024-56_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1024-56_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1024-56_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1024-56_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1024-56_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1024-56_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1024-56_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1024-56_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1024-56_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1024-56_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1024-56_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1024-56_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1024-56_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1024-56_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1024-56_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1024-56_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1024-56_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1024-56_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1024-56_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1024-56_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1024-56_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1024-56_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1024-56_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1024-56_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1024-56_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1024-56_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1024-56_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1024-56_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1024-56_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1024-56_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1024-56_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1024-56_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1024-56_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1024-56_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1024-56_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1024-56_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1024-56_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1024-56_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1024-56_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_MV_221_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1024-56_0_5_load_0 | 0 | 0.0016003 | 0.00040109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1024-56_0_5_load_1 | 1 | 0.0008602 | 0.00021559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1024-56_0_5_load_3 | 3 | 0.0013924 | 0.00034898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1024-56_0_5_load_51 | 7 | 0.00091727 | 0.00022989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1024-56_0_5_load_90 | 8 | 0.0050432 | 0.001264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1024-56_0_5_load_119 | 9 | 0.00089608 | 0.00022458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1024-56_0_5_load_135 | 12 | 0.004391 | 0.0011005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1024-56_0_5_load_127 | 15 | 0.0065807 | 0.0016493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1024-56_0_5_load_86 | 17 | 0.004111 | 0.0010303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1024-56_0_5_load_156 | 20 | 0.023806 | 0.0059663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1024-56_0_5_load_161 | 23 | 0.013902 | 0.0034841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1024-56_0_5_load_159 | 24 | 0.024674 | 0.0061839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1024-56_0_5_load_155 | 26 | 0.0072022 | 0.001805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1024-56_0_5_load_154 | 27 | 0.0071998 | 0.0018044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1024-56_0_5_load_76 | 28 | 0.013778 | 0.003453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1024-56_0_5_load_97 | 29 | 0.0042737 | 0.0010711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1024-56_0_5_load_96 | 30 | 0.0027702 | 0.00069428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1024-56_0_5_load_68 | 32 | 0.017679 | 0.0044308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1024-56_0_5_load_49 | 33 | 0.00077748 | 0.00019486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1024-56_0_5_load_160 | 35 | 0.010491 | 0.0026292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1024-56_0_5_load_98 | 37 | 0.0024211 | 0.00060678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1024-56_0_5_load_134 | 40 | 0.004267 | 0.0010694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1024-56_0_5_load_87 | 42 | 0.0041025 | 0.0010282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1024-56_0_5_load_157 | 43 | 0.011408 | 0.0028591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1024-56_0_5_load_153 | 44 | 0.011408 | 0.0028591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1024-56_0_5_load_18 | 46 | 0.0020042 | 0.00050231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1024-56_0_5_load_21 | 49 | 0.0020265 | 0.0005079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1024-56_0_5_load_22 | 50 | 0.002361 | 0.00059171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1024-56_0_5_load_24 | 51 | 0.0020843 | 0.00052238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1024-56_0_5_load_25 | 52 | 0.0020644 | 0.00051738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1024-56_0_5_load_74 | 54 | 0.002093 | 0.00052455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1024-56_0_5_load_75 | 58 | 0.0020641 | 0.00051732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1024-56_0_5_load_64 | 61 | 0.0020251 | 0.00050755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1024-56_0_5_load_73 | 62 | 0.0018537 | 0.00046458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1024-56_0_5_load_113 | 63 | 0.0061086 | 0.001531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1024-56_0_5_load_120 | 64 | 0.0068729 | 0.0017225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1024-56_0_5_load_27 | 65 | 0.0059831 | 0.0014995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1024-56_0_5_load_28 | 66 | 0.0014826 | 0.00037158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1024-56_0_5_load_30 | 68 | 0.0036587 | 0.00091696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1024-56_0_5_load_31 | 69 | 0.00241 | 0.000604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1024-56_0_5_load_93 | 70 | 0.0023404 | 0.00058656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1024-56_0_5_load_104 | 71 | 0.0012888 | 0.000323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1024-56_0_5_load_84 | 73 | 0.0033747 | 0.00084577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1024-56_0_5_load_82 | 76 | 0.0012154 | 0.0003046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1024-56_0_5_load_112 | 77 | 0.001197 | 0.0003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1024-56_0_5_load_129 | 78 | 0.00168 | 0.00042104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1024-56_0_5_load_60 | 80 | 0.002652 | 0.00066466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1024-56_0_5_load_80 | 81 | 0.0019137 | 0.00047962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1024-56_0_5_load_111 | 82 | 0.0020848 | 0.00052251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1024-56_0_5_load_128 | 83 | 0.0049004 | 0.0012282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1024-56_0_5_load_35 | 84 | 0.0053494 | 0.0013407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1024-56_0_5_load_36 | 85 | 0.0046715 | 0.0011708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1024-56_0_5_load_39 | 87 | 0.0030654 | 0.00076825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1024-56_0_5_load_54 | 89 | 0.0019032 | 0.00047698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1024-56_0_5_load_69 | 90 | 0.014655 | 0.0036728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1024-56_0_5_load_131 | 91 | 0.0068551 | 0.001718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1024-56_0_5_load_55 | 92 | 0.0018712 | 0.00046896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1024-56_0_5_load_67 | 93 | 0.014651 | 0.0036719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1024-56_0_5_load_130 | 94 | 0.0059349 | 0.0014874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1024-56_0_5_load_44 | 95 | 0.00083976 | 0.00021046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1024-56_0_5_load_45 | 96 | 0.002652 | 0.00066465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1024-56_0_5_load_46 | 97 | 0.0011518 | 0.00028868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1024-56_0_5_load_47 | 98 | 0.001271 | 0.00031854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1024-56_0_5_load_71 | 99 | 0.00298 | 0.00074687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1024-56_0_5_load_72 | 100 | 0.0041225 | 0.0010332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1024-56_0_5_load_48 | 101 | 0.0013251 | 0.00033211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1024-56_0_5_load_53 | 104 | 0.0035197 | 0.00088212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1024-56_0_5_load_108 | 105 | 0.001819 | 0.00045588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1024-56_0_5_load_105 | 106 | 0.0015761 | 0.00039501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1024-56_0_5_load_116 | 107 | 0.0030986 | 0.00077657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1024-56_0_5_load_115 | 108 | 0.0011091 | 0.00027797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1024-56_0_5_load_106 | 109 | 0.001525 | 0.0003822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1024-56_0_5_load_118 | 111 | 0.0017427 | 0.00043676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1024-56_0_5_load_94 | 112 | 0.0016281 | 0.00040805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1024-56_0_5_load_121 | 113 | 0.0036238 | 0.0009082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1024-56_0_5_load_83 | 114 | 0.0022827 | 0.0005721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1024-56_0_5_load_57 | 115 | 0.0022999 | 0.0005764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1024-56_0_5_load_59 | 117 | 0.0033366 | 0.00083624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1024-56_0_5_load_61 | 118 | 0.0029831 | 0.00074763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1024-56_0_5_load_62 | 119 | 0.0026476 | 0.00066354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1024-56_0_5_load_63 | 120 | 0.0038612 | 0.00096771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1024-56_0_5_load_65 | 121 | 0.0015442 | 0.00038701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1024-56_0_5_load_95 | 122 | 0.001824 | 0.00045713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1024-56_0_5_load_66 | 123 | 0.017677 | 0.0044302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1024-56_0_5_load_158 | 126 | 0.010512 | 0.0026347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1024-56_0_5_load_145 | 128 | 0.0094927 | 0.0023791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1024-56_0_5_load_123 | 129 | 0.0071964 | 0.0018036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1024-56_0_5_load_79 | 130 | 0.0020719 | 0.00051927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1024-56_0_5_load_81 | 131 | 0.0021124 | 0.00052942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1024-56_0_5_load_88 | 132 | 0.0027754 | 0.00069558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1024-56_0_5_load_91 | 133 | 0.0010543 | 0.00026424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1024-56_0_5_load_92 | 134 | 0.0020642 | 0.00051734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1024-56_0_5_load_110 | 135 | 0.0020644 | 0.00051738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1024-56_0_5_load_109 | 136 | 0.0020054 | 0.0005026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1024-56_0_5_load_107 | 137 | 0.0011035 | 0.00027657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1024-56_0_5_load_133 | 138 | 0.0099107 | 0.0024839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1024-56_0_5_load_122 | 139 | 0.0072045 | 0.0018056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1024-56_0_5_load_126 | 140 | 0.011877 | 0.0029765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1024-56_0_5_load_139 | 141 | 0.0072021 | 0.001805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1024-56_0_5_load_147 | 143 | 0.0071478 | 0.0017914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1024-56_0_5_load_138 | 146 | 0.0042934 | 0.001076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1024-56_0_5_load_149 | 147 | 0.0051233 | 0.001284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1024-56_0_5_load_151 | 149 | 0.007197 | 0.0018037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1024-56_0_5_load_150 | 152 | 0.0072022 | 0.001805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1024-56_0_5_load_141 | 153 | 0.008155 | 0.0020438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1024-56_0_5_load_146 | 154 | 0.010171 | 0.0025491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1024-56_0_5_load_148 | 155 | 0.0072076 | 0.0018064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 146 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1024-56_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.02594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1024-56_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.017178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1024-56_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.028898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1024-56_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.00892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1024-56_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.14812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1024-56_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.013596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1024-56_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.042186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1024-56_0_5_line_7 |  | 5 | 8 | 0.010572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1024-56_0_5_line_8 |  | 6 | 9 | 0.0058874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1024-56_0_5_line_9 |  | 7 | 33 | 0.031633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1024-56_0_5_line_10 |  | 10 | 11 | 0.004022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_1024-56_0_5_line_11 |  | 10 | 12 | 0.02178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_1024-56_0_5_line_12 |  | 11 | 37 | 0.032756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_1024-56_0_5_line_13 |  | 11 | 16 | 0.017486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1024-56_0_5_line_14 |  | 12 | 40 | 0.003401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_1024-56_0_5_line_15 |  | 13 | 14 | 0.038107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1024-56_0_5_line_16 |  | 13 | 15 | 0.011806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1024-56_0_5_line_17 |  | 14 | 28 | 0.010711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1024-56_0_5_line_18 |  | 15 | 41 | 0.022476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1024-56_0_5_line_19 |  | 16 | 17 | 0.010045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1024-56_0_5_line_20 |  | 17 | 42 | 0.027824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1024-56_0_5_line_21 |  | 18 | 19 | 0.022368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1024-56_0_5_line_22 |  | 18 | 20 | 0.0082699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1024-56_0_5_line_23 |  | 19 | 24 | 0.029211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1024-56_0_5_line_24 |  | 20 | 43 | 0.042986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1024-56_0_5_line_25 |  | 21 | 22 | 0.058893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1024-56_0_5_line_26 |  | 21 | 23 | 0.018846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1024-56_0_5_line_27 |  | 22 | 31 | 0.019915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1024-56_0_5_line_28 |  | 22 | 32 | 0.0085712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1024-56_0_5_line_29 |  | 25 | 26 | 0.024665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_1024-56_0_5_line_30 |  | 25 | 27 | 0.011484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_1024-56_0_5_line_31 |  | 26 | 44 | 0.00971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_1024-56_0_5_line_32 |  | 27 | 45 | 0.010094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_1024-56_0_5_line_33 |  | 29 | 30 | 0.030599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1024-56_0_5_line_34 |  | 30 | 122 | 0.026693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1024-56_0_5_line_35 |  | 31 | 91 | 0.028181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1024-56_0_5_line_36 |  | 32 | 123 | 0.036906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1024-56_0_5_line_37 |  | 33 | 101 | 0.021852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1024-56_0_5_line_38 |  | 34 | 35 | 0.021799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1024-56_0_5_line_39 |  | 34 | 36 | 0.003529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1024-56_0_5_line_40 |  | 36 | 38 | 0.040698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1024-56_0_5_line_41 |  | 36 | 85 | 0.00068069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1024-56_0_5_line_42 |  | 37 | 38 | 0.0060303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_1024-56_0_5_line_43 |  | 38 | 39 | 0.014258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1024-56_0_5_line_44 |  | 39 | 56 | 0.002479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1024-56_0_5_line_45 |  | 39 | 64 | 0.013274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1024-56_0_5_line_46 |  | 40 | 145 | 0.0062263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_1024-56_0_5_line_47 |  | 41 | 140 | 0.0078843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1024-56_0_5_line_48 |  | 41 | 139 | 0.012772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1024-56_0_5_line_49 |  | 42 | 132 | 0.02206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1024-56_0_5_line_50 |  | 43 | 142 | 0.0182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1024-56_0_5_line_51 |  | 44 | 151 | 0.015907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_1024-56_0_5_line_52 |  | 45 | 145 | 0.010138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_1024-56_0_5_line_53 |  | 46 | 47 | 0.015549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1024-56_0_5_line_54 |  | 46 | 48 | 0.016126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1024-56_0_5_line_55 |  | 47 | 49 | 0.02889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1024-56_0_5_line_56 |  | 47 | 50 | 0.017741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1024-56_0_5_line_57 |  | 48 | 51 | 0.020387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1024-56_0_5_line_58 |  | 48 | 52 | 0.018601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1024-56_0_5_line_59 |  | 48 | 53 | 0.002754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1024-56_0_5_line_60 |  | 49 | 54 | 0.0075332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1024-56_0_5_line_61 |  | 50 | 55 | 0.018028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1024-56_0_5_line_62 |  | 52 | 56 | 0.017046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1024-56_0_5_line_63 |  | 53 | 57 | 0.013437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1024-56_0_5_line_64 |  | 54 | 58 | 0.016131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1024-56_0_5_line_65 |  | 55 | 59 | 0.002701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1024-56_0_5_line_66 |  | 55 | 60 | 0.024893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1024-56_0_5_line_67 |  | 55 | 61 | 0.0099161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1024-56_0_5_line_68 |  | 57 | 62 | 0.019325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1024-56_0_5_line_69 |  | 59 | 63 | 0.01134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1024-56_0_5_line_70 |  | 60 | 80 | 0.012989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1024-56_0_5_line_71 |  | 60 | 72 | 0.021479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1024-56_0_5_line_72 |  | 61 | 119 | 0.024857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1024-56_0_5_line_73 |  | 62 | 100 | 0.0026151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1024-56_0_5_line_74 |  | 65 | 66 | 0.056675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1024-56_0_5_line_75 |  | 65 | 67 | 0.13346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1024-56_0_5_line_76 |  | 66 | 68 | 0.049443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1024-56_0_5_line_77 |  | 67 | 69 | 0.017986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1024-56_0_5_line_78 |  | 68 | 70 | 0.055833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1024-56_0_5_line_79 |  | 69 | 71 | 0.094991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1024-56_0_5_line_80 |  | 71 | 79 | 0.011187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1024-56_0_5_line_81 |  | 72 | 73 | 0.011105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1024-56_0_5_line_82 |  | 74 | 75 | 0.53704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1024-56_0_5_line_83 |  | 74 | 76 | 0.022564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1024-56_0_5_line_84 |  | 74 | 77 | 0.028044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1024-56_0_5_line_85 |  | 75 | 78 | 0.064662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1024-56_0_5_line_86 |  | 76 | 81 | 0.0018027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1024-56_0_5_line_87 |  | 77 | 82 | 0.019147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1024-56_0_5_line_88 |  | 78 | 83 | 0.012704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1024-56_0_5_line_89 |  | 79 | 88 | 0.0424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1024-56_0_5_line_90 |  | 80 | 116 | 0.018745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1024-56_0_5_line_91 |  | 81 | 130 | 0.018509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1024-56_0_5_line_92 |  | 82 | 136 | 0.0054683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1024-56_0_5_line_93 |  | 84 | 85 | 0.02757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1024-56_0_5_line_94 |  | 84 | 86 | 0.014437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1024-56_0_5_line_95 |  | 86 | 87 | 0.023575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1024-56_0_5_line_96 |  | 86 | 88 | 0.013657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1024-56_0_5_line_97 |  | 87 | 89 | 0.0075164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1024-56_0_5_line_98 |  | 88 | 90 | 0.031791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1024-56_0_5_line_99 |  | 89 | 92 | 0.019661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1024-56_0_5_line_100 |  | 90 | 93 | 0.037233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1024-56_0_5_line_101 |  | 91 | 94 | 0.0026826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1024-56_0_5_line_102 |  | 92 | 110 | 0.0042321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1024-56_0_5_line_103 |  | 94 | 125 | 0.012304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1024-56_0_5_line_104 |  | 95 | 96 | 0.015777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1024-56_0_5_line_105 |  | 95 | 97 | 0.0007282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1024-56_0_5_line_106 |  | 96 | 98 | 0.0095821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1024-56_0_5_line_107 |  | 98 | 99 | 0.015036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1024-56_0_5_line_108 |  | 99 | 100 | 0.01699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1024-56_0_5_line_109 |  | 101 | 102 | 0.017258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1024-56_0_5_line_110 |  | 102 | 103 | 0.014736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1024-56_0_5_line_111 |  | 102 | 104 | 0.038813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1024-56_0_5_line_112 |  | 103 | 105 | 0.022271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1024-56_0_5_line_113 |  | 103 | 106 | 0.041489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1024-56_0_5_line_114 |  | 104 | 107 | 0.0016214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1024-56_0_5_line_115 |  | 105 | 108 | 0.0011411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1024-56_0_5_line_116 |  | 106 | 109 | 0.027597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1024-56_0_5_line_117 |  | 108 | 134 | 0.027202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_1024-56_0_5_line_118 |  | 109 | 137 | 0.038631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1024-56_0_5_line_119 |  | 110 | 111 | 0.015712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_1024-56_0_5_line_120 |  | 110 | 112 | 0.020016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1024-56_0_5_line_121 |  | 111 | 113 | 0.024619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1024-56_0_5_line_122 |  | 112 | 114 | 0.019273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1024-56_0_5_line_123 |  | 114 | 131 | 0.0069039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1024-56_0_5_line_124 |  | 115 | 116 | 0.01849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1024-56_0_5_line_125 |  | 116 | 117 | 0.012546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1024-56_0_5_line_126 |  | 118 | 119 | 0.019146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1024-56_0_5_line_127 |  | 118 | 120 | 0.020282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1024-56_0_5_line_128 |  | 120 | 121 | 0.037507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1024-56_0_5_line_129 |  | 121 | 122 | 0.020286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1024-56_0_5_line_130 |  | 124 | 125 | 0.014745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1024-56_0_5_line_131 |  | 124 | 126 | 0.014692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1024-56_0_5_line_132 |  | 125 | 138 | 0.016969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1024-56_0_5_line_133 |  | 127 | 128 | 0.0015323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1024-56_0_5_line_134 |  | 127 | 129 | 0.021046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1024-56_0_5_line_135 |  | 129 | 139 | 0.0027779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1024-56_0_5_line_136 |  | 130 | 131 | 0.038929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1024-56_0_5_line_137 |  | 132 | 133 | 0.019779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1024-56_0_5_line_138 |  | 133 | 134 | 0.024422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1024-56_0_5_line_139 |  | 135 | 136 | 0.03497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1024-56_0_5_line_140 |  | 138 | 143 | 0.0056504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_1024-56_0_5_line_141 |  | 140 | 141 | 0.013487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1024-56_0_5_line_142 |  | 141 | 142 | 0.0021253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1024-56_0_5_line_143 |  | 142 | 151 | 0.020591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1024-56_0_5_line_144 |  | 143 | 144 | 0.012315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1024-56_0_5_line_145 |  | 144 | 154 | 0.0073447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1024-56_0_5_line_146 |  | 144 | 153 | 0.026373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1024-56_0_5_line_147 |  | 145 | 146 | 0.023335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
148 | LV_1024-56_0_5_line_148 |  | 146 | 147 | 0.015597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_1024-56_0_5_line_149 |  | 148 | 149 | 0.0097191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_1024-56_0_5_line_150 |  | 148 | 150 | 0.012697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_1024-56_0_5_line_151 |  | 149 | 152 | 0.0053913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_1024-56_0_5_line_152 |  | 150 | 153 | 0.0041076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_1024-56_0_5_line_153 |  | 151 | 152 | 0.010256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_1024-56_0_5_line_154 |  | 154 | 155 | 0.0099449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1024-56_0_5_trafo_138 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 156 | 146 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30
0 | 2662052.0542 | 1213660.3965 | 2662063.1421 | 1213646.533 | 2662067.5521 | 1213639.6337
1 | 2662039.1973 | 1213670.0984 | 2662041.7942 | 1213670.1921 | 2662043.6967 | 1213669.8562 | 2662047.1803 | 1213666.4903 | 2662052.0542 | 1213660.3965
2 | 2662067.5521 | 1213639.6337 | 2662073.7596 | 1213629.9222 | 2662082.1047 | 1213614.6859
3 | 2662045.781 | 1213676.1372 | 2662039.1973 | 1213670.0984
4 | 2662019.9022 | 1213600.1326 | 2662005.2242 | 1213586.4828 | 2661991.5728 | 1213593.901 | 2661974.4915 | 1213603.1848 | 2661980.3509 | 1213609.4829 | 2661990.9441 | 1213620.7665 | 2662010.6299 | 1213641.5172 | 2662035.3902 | 1213666.6011 | 2662039.1973 | 1213670.0984
5 | 2662055.7491 | 1213685.4133 | 2662050.5739 | 1213680.5342 | 2662045.781 | 1213676.1372
6 | 2662045.781 | 1213676.1372 | 2662065.7148 | 1213649.6839 | 2662070.1533 | 1213642.8815 | 2662070.6089 | 1213642.0582
7 | 2662019.9022 | 1213600.1326 | 2662027.6417 | 1213607.3338
8 | 2662055.7491 | 1213685.4133 | 2662059.8758 | 1213689.6124
9 | 2662070.6089 | 1213642.0582 | 2662085.9241 | 1213614.3802
10 | 2662252.455 | 1213648.2399 | 2662252.9174 | 1213649.0675 | 2662254.4008 | 1213651.7624
11 | 2662254.4008 | 1213651.7624 | 2662257.6473 | 1213673.2994
12 | 2662252.455 | 1213648.2399 | 2662265.5621 | 1213641.3169 | 2662268.195 | 1213638.6872 | 2662269.2403 | 1213636.0632 | 2662269.4768 | 1213633.7865 | 2662268.065 | 1213624.7981
13 | 2662252.455 | 1213648.2399 | 2662244.2822 | 1213652.5573 | 2662237.3455 | 1213657.0766
14 | 2662257.6473 | 1213673.2994 | 2662258.1542 | 1213676.6625
15 | 2662242.6596 | 1213855.2649 | 2662257.3196 | 1213830.5138 | 2662259.5387 | 1213826.768 | 2662260.5195 | 1213823.7764 | 2662260.6601 | 1213821.9434
16 | 2662260.6601 | 1213821.9434 | 2662260.669 | 1213821.8212 | 2662259.0388 | 1213810.2516
17 | 2662242.6596 | 1213855.2649 | 2662232.1075 | 1213857.1008
18 | 2662255.9027 | 1213787.9951 | 2662259.0388 | 1213810.2516
19 | 2662237.3455 | 1213657.0766 | 2662229.3857 | 1213650.9499
20 | 2662229.3857 | 1213650.9499 | 2662216.2009 | 1213640.8016 | 2662207.586 | 1213633.6663
21 | 2662194.1639 | 1213785.0604 | 2662192.1973 | 1213783.5389 | 2662182.1836 | 1213778.6649 | 2662181.647 | 1213778.4036 | 2662174.2864 | 1213774.7913
22 | 2662194.1639 | 1213785.0604 | 2662202.2818 | 1213783.4817
23 | 2662174.2864 | 1213774.7913 | 2662173.1925 | 1213772.6119 | 2662173.3547 | 1213770.1677 | 2662182.082 | 1213747.4646
24 | 2662234.0306 | 1213767.8689 | 2662216.3704 | 1213770.861 | 2662217.3327 | 1213780.5548 | 2662202.2818 | 1213783.4817
25 | 2662363.596 | 1213833.0588 | 2662370.7531 | 1213821.2708 | 2662376.616 | 1213819.1864 | 2662381.295 | 1213809.029 | 2662375.7182 | 1213791.749 | 2662369.7957 | 1213784.2714
26 | 2662363.596 | 1213833.0588 | 2662346.7213 | 1213824.6683
27 | 2662369.7957 | 1213784.2714 | 2662366.2034 | 1213778.408 | 2662364.1886 | 1213765.5235
28 | 2662369.7957 | 1213784.2714 | 2662370.3686 | 1213778.1514 | 2662370.058 | 1213775.7469
29 | 2662239.4467 | 1213695.9112 | 2662242.9589 | 1213720.3248
30 | 2662239.4467 | 1213695.9112 | 2662250.8117 | 1213694.2607
31 | 2662242.9589 | 1213720.3248 | 2662244.3415 | 1213729.9359
32 | 2662260.801 | 1213692.8099 | 2662250.8117 | 1213694.2607
33 | 2662123.2696 | 1213540.1484 | 2662110.7185 | 1213562.4432 | 2662108.3098 | 1213566.8408
34 | 2662137.8299 | 1213517.8321 | 2662132.4561 | 1213524.7798 | 2662127.1956 | 1213533.1746 | 2662123.2696 | 1213540.1484
35 | 2662364.1886 | 1213765.5235 | 2662336.3675 | 1213770.0156
36 | 2662370.058 | 1213775.7469 | 2662368.2817 | 1213761.9974 | 2662364.5348 | 1213739.2616
37 | 2662085.9241 | 1213614.3802 | 2662096.5038 | 1213595.2606
38 | 2662304.6026 | 1213635.0762 | 2662305.5363 | 1213638.766 | 2662306.4191 | 1213642.2441 | 2662308.7696 | 1213645.5595 | 2662310.0659 | 1213653.0777 | 2662312.2288 | 1213654.7124
39 | 2662304.6026 | 1213635.0762 | 2662304.4127 | 1213634.3405 | 2662303.742 | 1213631.654
40 | 2662271.9837 | 1213622.1277 | 2662274.0547 | 1213621.6601 | 2662275.2501 | 1213621.3947 | 2662276.8886 | 1213628.1493 | 2662278.4734 | 1213631.3233 | 2662280.351 | 1213633.3775 | 2662283.0036 | 1213634.6727 | 2662286.5159 | 1213635.1207 | 2662297.7187 | 1213633.0698 | 2662303.742 | 1213631.654
41 | 2662304.4046 | 1213631.4982 | 2662303.742 | 1213631.654
42 | 2662271.9837 | 1213622.1277 | 2662268.6334 | 1213622.8932 | 2662267.7959 | 1213623.0846 | 2662268.065 | 1213624.7981
43 | 2662269.5401 | 1213608.0825 | 2662271.9837 | 1213622.1277
44 | 2662269.5401 | 1213608.0825 | 2662271.7622 | 1213606.9716
45 | 2662269.5401 | 1213608.0825 | 2662266.1951 | 1213595.2371
46 | 2662259.0823 | 1213682.8192 | 2662258.1542 | 1213676.6625
47 | 2662255.9027 | 1213787.9951 | 2662254.5846 | 1213780.2217
48 | 2662255.9027 | 1213787.9951 | 2662268.5502 | 1213786.2182
49 | 2662190.5971 | 1213619.5951 | 2662207.586 | 1213633.6663
50 | 2662251.9745 | 1213764.8287 | 2662234.0306 | 1213767.8689
51 | 2662248.685 | 1213744.5041 | 2662246.1392 | 1213742.4319 | 2662244.3415 | 1213729.9359
52 | 2662260.801 | 1213692.8099 | 2662259.0823 | 1213682.8192
53 | 2662255.7336 | 1213541.5864 | 2662259.3494 | 1213556.7095
54 | 2662263.0992 | 1213572.3933 | 2662259.3494 | 1213556.7095
55 | 2662255.7336 | 1213541.5864 | 2662257.1881 | 1213541.2347 | 2662281.6148 | 1213528.8357
56 | 2662255.7336 | 1213541.5864 | 2662251.8909 | 1213524.267
57 | 2662263.0992 | 1213572.3933 | 2662265.4534 | 1213571.7175 | 2662281.6039 | 1213563.913
58 | 2662263.0992 | 1213572.3933 | 2662267.6197 | 1213590.4371
59 | 2662260.4477 | 1213573.1661 | 2662263.0992 | 1213572.3933
60 | 2662281.6148 | 1213528.8357 | 2662288.3321 | 1213525.4259
61 | 2662247.2391 | 1213506.8542 | 2662251.1051 | 1213520.7253 | 2662251.8909 | 1213524.267
62 | 2662271.7622 | 1213606.9716 | 2662267.6197 | 1213590.4371
63 | 2662257.2569 | 1213560.1137 | 2662260.4477 | 1213573.1661
64 | 2662302.7158 | 1213518.1248 | 2662288.3321 | 1213525.4259
65 | 2662244.7442 | 1213507.9066 | 2662247.2391 | 1213506.8542
66 | 2662270.2352 | 1213497.1661 | 2662247.2391 | 1213506.8542
67 | 2662247.2391 | 1213506.8542 | 2662246.5654 | 1213504.4457 | 2662243.9048 | 1213499.5372 | 2662242.8357 | 1213498.0497
68 | 2662257.2569 | 1213560.1137 | 2662239.8437 | 1213564.746 | 2662238.5603 | 1213564.9887
69 | 2662244.7442 | 1213507.9066 | 2662247.3871 | 1213518.9346
70 | 2662270.2352 | 1213497.1661 | 2662265.278 | 1213485.2292 | 2662265.2471 | 1213485.1736
71 | 2662289.9838 | 1213488.5892 | 2662270.2352 | 1213497.1661
72 | 2662223.6985 | 1213482.9443 | 2662223.7883 | 1213482.9616 | 2662231.558 | 1213486.7227 | 2662238.8807 | 1213492.5471 | 2662242.8357 | 1213498.0497
73 | 2662238.5603 | 1213564.9887 | 2662235.9907 | 1213565.4746
74 | 2662489.7747 | 1213521.2228 | 2662506.8991 | 1213527.96 | 2662519.6435 | 1213564.0485
75 | 2662401.303 | 1213486.7514 | 2662402.2727 | 1213466.6715 | 2662407.601 | 1213464.1812 | 2662472.3105 | 1213500.7143 | 2662479.2014 | 1213504.233 | 2662477.5469 | 1213516.4121 | 2662489.7747 | 1213521.2228
76 | 2662538.2037 | 1213609.8104 | 2662532.6806 | 1213598.9293 | 2662523.6082 | 1213575.2753 | 2662519.6435 | 1213564.0485
77 | 2662401.303 | 1213486.7514 | 2662401.8837 | 1213491.5049 | 2662401.2392 | 1213504.6861
78 | 2662566.0884 | 1213658.1795 | 2662538.8874 | 1213611.1575 | 2662538.2037 | 1213609.8104
79 | 2662392.2939 | 1213599.2485 | 2662400.9655 | 1213510.2846 | 2662401.2392 | 1213504.6861
80 | 2662393.3244 | 1213610.3884 | 2662392.2939 | 1213599.2485 | 2662392.2939 | 1213599.2485
81 | 2662289.9838 | 1213488.5892 | 2662299.9926 | 1213483.7774
82 | 2662312.9096 | 1213493.6428 | 2662314.0458 | 1213488.8629 | 2662315.4536 | 1213484.2636 | 2662317.3776 | 1213480.4258 | 2662333.3709 | 1213459.7691 | 2662334.7971 | 1213455.5926 | 2662342.2108 | 1213433.8233 | 2662350.8316 | 1213415.7579 | 2662356.3632 | 1213414.893 | 2662380.2187 | 1213405.8924 | 2662385.0584 | 1213397.8269 | 2662392.4135 | 1213394.0126 | 2662399.2727 | 1213393.3173 | 2662408.4555 | 1213394.1583 | 2662433.8127 | 1213373.7889 | 2662434.908 | 1213359.1469 | 2662444.1557 | 1213352.3395 | 2662459.2699 | 1213322.1347 | 2662479.3068 | 1213301.354 | 2662483.3215 | 1213282.8736 | 2662485.3168 | 1213273.7 | 2662491.1844 | 1213240.063 | 2662500.1504 | 1213213.0515 | 2662497.7464 | 1213178.594 | 2662497.5743 | 1213168.197 | 2662502.9187 | 1213164.1949 | 2662515.7982 | 1213160.2719 | 2662522.7235 | 1213160.5447 | 2662544.2566 | 1213166.663 | 2662592.6559 | 1213176.6879 | 2662620.1445 | 1213184.2588
83 | 2662312.9096 | 1213493.6428 | 2662335.178 | 1213497.2856
84 | 2662312.9096 | 1213493.6428 | 2662307.832 | 1213521.2238
85 | 2662620.1445 | 1213184.2588 | 2662608.0402 | 1213189.6017 | 2662604.6786 | 1213193.5911 | 2662604.7866 | 1213197.0499 | 2662607.0564 | 1213200.8205 | 2662624.4344 | 1213210.5088 | 2662628.8811 | 1213213.8686 | 2662631.6483 | 1213218.734 | 2662632.3089 | 1213225.9899 | 2662632.3089 | 1213225.9899
86 | 2662336.9322 | 1213496.9514 | 2662335.4167 | 1213497.3247 | 2662335.178 | 1213497.2856
87 | 2662307.832 | 1213521.2238 | 2662304.3653 | 1213540.0542
88 | 2662625.6963 | 1213236.8372 | 2662632.3089 | 1213225.9899
89 | 2662356.0406 | 1213622.9507 | 2662393.665 | 1213614.1275 | 2662393.3244 | 1213610.3884
90 | 2662256.5644 | 1213468.5725 | 2662259.5367 | 1213474.9074 | 2662265.2471 | 1213485.1736
91 | 2662355.1434 | 1213500.2575 | 2662336.9322 | 1213496.9514 | 2662336.9322 | 1213496.9514
92 | 2662303.3752 | 1213545.4321 | 2662304.3653 | 1213540.0542
93 | 2662331.2421 | 1213625.1871 | 2662304.4046 | 1213631.4982
94 | 2662345.2958 | 1213621.8822 | 2662331.2421 | 1213625.1871
95 | 2662345.2958 | 1213621.8822 | 2662353.8205 | 1213599.9022
96 | 2662356.0406 | 1213622.9507 | 2662355.2661 | 1213620.0186 | 2662355.1345 | 1213619.528 | 2662345.2958 | 1213621.8822
97 | 2662353.8205 | 1213599.9022 | 2662353.8205 | 1213599.9022 | 2662355.8981 | 1213592.6786
98 | 2662356.0406 | 1213622.9507 | 2662356.8367 | 1213625.9942 | 2662357.0705 | 1213626.8861 | 2662350.5746 | 1213629.9089 | 2662349.0383 | 1213632.2721 | 2662348.3983 | 1213638.9918 | 2662348.7109 | 1213643.2421 | 2662349.8049 | 1213649.8807
99 | 2662360.6082 | 1213573.5941 | 2662356.9894 | 1213588.8841 | 2662355.8981 | 1213592.6786
100 | 2662355.8593 | 1213686.6187 | 2662349.8049 | 1213649.8807
101 | 2662336.3675 | 1213770.0156 | 2662333.7192 | 1213770.4432
102 | 2662361.583 | 1213569.4758 | 2662360.6082 | 1213573.5941
103 | 2662321.5722 | 1213772.4045 | 2662333.7192 | 1213770.4432
104 | 2662200.4898 | 1213550.5157 | 2662196.1517 | 1213545.0004 | 2662190.2768 | 1213538.5019
105 | 2662189.7885 | 1213537.9617 | 2662190.2768 | 1213538.5019
106 | 2662200.4898 | 1213550.5157 | 2662206.4136 | 1213558.0473
107 | 2662219.24 | 1213565.4604 | 2662217.6746 | 1213565.0927 | 2662211.814 | 1213562.5634 | 2662206.5647 | 1213558.2393 | 2662206.4136 | 1213558.0473
108 | 2662219.24 | 1213565.4604 | 2662224.6081 | 1213566.7216 | 2662231.3193 | 1213566.358 | 2662235.9907 | 1213565.4746
109 | 2662104.8596 | 1213580.1598 | 2662096.5038 | 1213595.2606
110 | 2662111.9976 | 1213567.2595 | 2662104.8596 | 1213580.1598
111 | 2662104.8596 | 1213580.1598 | 2662070.8945 | 1213561.3753
112 | 2662111.9976 | 1213567.2595 | 2662131.7698 | 1213577.5095
113 | 2662111.9976 | 1213567.2595 | 2662132.9925 | 1213531.4748
114 | 2662069.4756 | 1213560.5906 | 2662070.8945 | 1213561.3753
115 | 2662132.7829 | 1213578.0347 | 2662131.7698 | 1213577.5095
116 | 2662132.9925 | 1213531.4748 | 2662133.8138 | 1213530.075 | 2662139.2708 | 1213522.5049 | 2662145.3197 | 1213514.9855 | 2662150.2889 | 1213510.0676
117 | 2662156.0006 | 1213592.1549 | 2662140.2091 | 1213581.8845 | 2662132.7829 | 1213578.0347
118 | 2662150.2889 | 1213510.0676 | 2662151.6673 | 1213508.7034 | 2662156.7833 | 1213503.9649 | 2662166.3691 | 1213497.4719 | 2662175.1325 | 1213493.3496 | 2662183.0964 | 1213490.5057
119 | 2662361.583 | 1213569.4758 | 2662346.029 | 1213567.2558
120 | 2662361.583 | 1213569.4758 | 2662363.387 | 1213561.8566 | 2662365.3674 | 1213549.8328
121 | 2662321.6565 | 1213563.7773 | 2662346.029 | 1213567.2558
122 | 2662368.4996 | 1213530.8162 | 2662365.3674 | 1213549.8328
123 | 2662369.6216 | 1213524.0041 | 2662368.4996 | 1213530.8162
124 | 2662256.5644 | 1213468.5725 | 2662257.9862 | 1213466.2637 | 2662262.2309 | 1213463.5063 | 2662266.7011 | 1213460.9847 | 2662271.8803 | 1213458.8967
125 | 2662256.5644 | 1213468.5725 | 2662252.0443 | 1213465.6902 | 2662249.4606 | 1213465.0629 | 2662247.7544 | 1213463.3218 | 2662246.8552 | 1213461.4112
126 | 2662223.6985 | 1213482.9443 | 2662214.7366 | 1213481.2217 | 2662204.7164 | 1213481.295 | 2662204.7164 | 1213481.295
127 | 2662184.9948 | 1213485.8116 | 2662195.2745 | 1213482.7308 | 2662204.7164 | 1213481.295
128 | 2662152.2383 | 1213503.6241 | 2662154.8884 | 1213501.388 | 2662169.0804 | 1213492.4193 | 2662182.0461 | 1213486.6953 | 2662184.9948 | 1213485.8116
129 | 2662137.8299 | 1213517.8321 | 2662138.9394 | 1213516.3977 | 2662145.6997 | 1213509.1415 | 2662152.2383 | 1213503.6241
130 | 2662323.7821 | 1213786.981 | 2662321.5722 | 1213772.4045
131 | 2662323.7821 | 1213786.981 | 2662321.7622 | 1213789.8283 | 2662323.7182 | 1213800.8568
132 | 2662321.5722 | 1213772.4045 | 2662319.0357 | 1213755.6257
133 | 2662292.1425 | 1213782.9036 | 2662291.9207 | 1213781.3875
134 | 2662292.1425 | 1213782.9036 | 2662271.301 | 1213785.8317
135 | 2662268.5502 | 1213786.2182 | 2662271.301 | 1213785.8317
136 | 2662355.1434 | 1213500.2575 | 2662372.9989 | 1213503.499 | 2662369.6216 | 1213524.0041
137 | 2662190.5971 | 1213619.5951 | 2662175.3642 | 1213606.9783
138 | 2662156.0006 | 1213592.1549 | 2662162.8288 | 1213596.5958 | 2662175.3642 | 1213606.9783
139 | 2662303.3752 | 1213545.4321 | 2662301.7718 | 1213554.1414 | 2662298.196 | 1213580.0101
140 | 2662318.1911 | 1213750.0388 | 2662319.0357 | 1213755.6257
141 | 2662254.5846 | 1213780.2217 | 2662252.3298 | 1213766.9242
142 | 2662251.9745 | 1213764.8287 | 2662252.3298 | 1213766.9242
143 | 2662248.685 | 1213744.5041 | 2662251.9745 | 1213764.8287
144 | 2662316.3503 | 1213737.8621 | 2662318.1911 | 1213750.0388
145 | 2662316.3503 | 1213737.8621 | 2662319.9003 | 1213736.1426 | 2662319.4669 | 1213732.7701
146 | 2662316.3503 | 1213737.8621 | 2662290.1663 | 1213741.0131
147 | 2662259.0823 | 1213682.8192 | 2662282.1264 | 1213679.1458
148 | 2662282.1264 | 1213679.1458 | 2662297.529 | 1213676.6906
149 | 2662273.5314 | 1213739.3937 | 2662264.0115 | 1213741.3517
150 | 2662286.0881 | 1213741.5038 | 2662273.5314 | 1213739.3937
151 | 2662258.7308 | 1213742.4379 | 2662264.0115 | 1213741.3517
152 | 2662286.0881 | 1213741.5038 | 2662290.1663 | 1213741.0131
153 | 2662248.685 | 1213744.5041 | 2662258.7308 | 1213742.4379
154 | 2662318.1991 | 1213722.9064 | 2662319.4669 | 1213732.7701

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2662052.0542 | 1213660.3965
1 | 2662067.5521 | 1213639.6337
2 | 2662039.1973 | 1213670.0984
3 | 2662082.1047 | 1213614.6859
4 | 2662045.781 | 1213676.1372
5 | 2662019.9022 | 1213600.1326
6 | 2662055.7491 | 1213685.4133
7 | 2662070.6089 | 1213642.0582
8 | 2662027.6417 | 1213607.3338
9 | 2662059.8758 | 1213689.6124
10 | 2662254.4008 | 1213651.7624
11 | 2662252.455 | 1213648.2399
12 | 2662257.6473 | 1213673.2994
13 | 2662260.6601 | 1213821.9434
14 | 2662242.6596 | 1213855.2649
15 | 2662259.0388 | 1213810.2516
16 | 2662237.3455 | 1213657.0766
17 | 2662229.3857 | 1213650.9499
18 | 2662194.1639 | 1213785.0604
19 | 2662174.2864 | 1213774.7913
20 | 2662202.2818 | 1213783.4817
21 | 2662363.596 | 1213833.0588
22 | 2662369.7957 | 1213784.2714
23 | 2662346.7213 | 1213824.6683
24 | 2662182.082 | 1213747.4646
25 | 2662239.4467 | 1213695.9112
26 | 2662242.9589 | 1213720.3248
27 | 2662250.8117 | 1213694.2607
28 | 2662232.1075 | 1213857.1008
29 | 2662108.3098 | 1213566.8408
30 | 2662123.2696 | 1213540.1484
31 | 2662364.1886 | 1213765.5235
32 | 2662370.058 | 1213775.7469
33 | 2662085.9241 | 1213614.3802
34 | 2662304.6026 | 1213635.0762
35 | 2662312.2288 | 1213654.7124
36 | 2662303.742 | 1213631.654
37 | 2662268.065 | 1213624.7981
38 | 2662271.9837 | 1213622.1277
39 | 2662269.5401 | 1213608.0825
40 | 2662258.1542 | 1213676.6625
41 | 2662255.9027 | 1213787.9951
42 | 2662207.586 | 1213633.6663
43 | 2662234.0306 | 1213767.8689
44 | 2662244.3415 | 1213729.9359
45 | 2662260.801 | 1213692.8099
46 | 2662259.3494 | 1213556.7095
47 | 2662255.7336 | 1213541.5864
48 | 2662263.0992 | 1213572.3933
49 | 2662281.6148 | 1213528.8357
50 | 2662251.8909 | 1213524.267
51 | 2662281.6039 | 1213563.913
52 | 2662267.6197 | 1213590.4371
53 | 2662260.4477 | 1213573.1661
54 | 2662288.3321 | 1213525.4259
55 | 2662247.2391 | 1213506.8542
56 | 2662271.7622 | 1213606.9716
57 | 2662257.2569 | 1213560.1137
58 | 2662302.7158 | 1213518.1248
59 | 2662244.7442 | 1213507.9066
60 | 2662270.2352 | 1213497.1661
61 | 2662242.8357 | 1213498.0497
62 | 2662238.5603 | 1213564.9887
63 | 2662247.3871 | 1213518.9346
64 | 2662266.1951 | 1213595.2371
65 | 2662489.7747 | 1213521.2228
66 | 2662519.6435 | 1213564.0485
67 | 2662401.303 | 1213486.7514
68 | 2662538.2037 | 1213609.8104
69 | 2662401.2392 | 1213504.6861
70 | 2662566.0884 | 1213658.1795
71 | 2662392.2939 | 1213599.2485
72 | 2662289.9838 | 1213488.5892
73 | 2662299.9926 | 1213483.7774
74 | 2662312.9096 | 1213493.6428
75 | 2662620.1445 | 1213184.2588
76 | 2662335.178 | 1213497.2856
77 | 2662307.832 | 1213521.2238
78 | 2662632.3089 | 1213225.9899
79 | 2662393.3244 | 1213610.3884
80 | 2662265.2471 | 1213485.1736
81 | 2662336.9322 | 1213496.9514
82 | 2662304.3653 | 1213540.0542
83 | 2662625.6963 | 1213236.8372
84 | 2662331.2421 | 1213625.1871
85 | 2662304.4046 | 1213631.4982
86 | 2662345.2958 | 1213621.8822
87 | 2662353.8205 | 1213599.9022
88 | 2662356.0406 | 1213622.9507
89 | 2662355.8981 | 1213592.6786
90 | 2662349.8049 | 1213649.8807
91 | 2662336.3675 | 1213770.0156
92 | 2662360.6082 | 1213573.5941
93 | 2662355.8593 | 1213686.6187
94 | 2662333.7192 | 1213770.4432
95 | 2662190.2768 | 1213538.5019
96 | 2662200.4898 | 1213550.5157
97 | 2662189.7885 | 1213537.9617
98 | 2662206.4136 | 1213558.0473
99 | 2662219.24 | 1213565.4604
100 | 2662235.9907 | 1213565.4746
101 | 2662096.5038 | 1213595.2606
102 | 2662104.8596 | 1213580.1598
103 | 2662111.9976 | 1213567.2595
104 | 2662070.8945 | 1213561.3753
105 | 2662131.7698 | 1213577.5095
106 | 2662132.9925 | 1213531.4748
107 | 2662069.4756 | 1213560.5906
108 | 2662132.7829 | 1213578.0347
109 | 2662150.2889 | 1213510.0676
110 | 2662361.583 | 1213569.4758
111 | 2662346.029 | 1213567.2558
112 | 2662365.3674 | 1213549.8328
113 | 2662321.6565 | 1213563.7773
114 | 2662368.4996 | 1213530.8162
115 | 2662271.8803 | 1213458.8967
116 | 2662256.5644 | 1213468.5725
117 | 2662246.8552 | 1213461.4112
118 | 2662204.7164 | 1213481.295
119 | 2662223.6985 | 1213482.9443
120 | 2662184.9948 | 1213485.8116
121 | 2662152.2383 | 1213503.6241
122 | 2662137.8299 | 1213517.8321
123 | 2662364.5348 | 1213739.2616
124 | 2662323.7821 | 1213786.981
125 | 2662321.5722 | 1213772.4045
126 | 2662323.7182 | 1213800.8568
127 | 2662292.1424 | 1213782.9036
128 | 2662291.9207 | 1213781.3875
129 | 2662271.301 | 1213785.8317
130 | 2662355.1434 | 1213500.2575
131 | 2662369.6216 | 1213524.0041
132 | 2662190.5971 | 1213619.5951
133 | 2662175.3642 | 1213606.9783
134 | 2662156.0006 | 1213592.1549
135 | 2662298.196 | 1213580.0101
136 | 2662303.3752 | 1213545.4321
137 | 2662183.0964 | 1213490.5057
138 | 2662319.0357 | 1213755.6257
139 | 2662268.5502 | 1213786.2182
140 | 2662254.5846 | 1213780.2217
141 | 2662252.3298 | 1213766.9242
142 | 2662251.9745 | 1213764.8287
143 | 2662318.1911 | 1213750.0388
144 | 2662316.3503 | 1213737.8621
145 | 2662259.0823 | 1213682.8192
146 | 2662282.1264 | 1213679.1458
147 | 2662297.529 | 1213676.6906
148 | 2662273.5314 | 1213739.3937
149 | 2662264.0115 | 1213741.3517
150 | 2662286.0881 | 1213741.5038
151 | 2662248.685 | 1213744.5041
152 | 2662258.7308 | 1213742.4379
153 | 2662290.1663 | 1213741.0131
154 | 2662319.4669 | 1213732.7701
155 | 2662318.1991 | 1213722.9064
156 | 2662259.0823 | 1213682.8192

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98894 | -0.2125 | 0.0016003 | 0.00040109
1 | 0.98889 | -0.21355 | 0.0008602 | 0.00021559
2 | 0.989 | -0.21132 | 0 | 0
3 | 0.98885 | -0.21426 | 0.0013924 | 0.00034898
4 | 0.98907 | -0.20991 | 0 | 0
5 | 0.98832 | -0.22465 | 0 | 0
6 | 0.98906 | -0.21012 | 0 | 0
7 | 0.98945 | -0.20254 | 0.00091727 | 0.00022989
8 | 0.98827 | -0.2256 | 0.0050432 | 0.001264
9 | 0.98906 | -0.21022 | 0.00089608 | 0.00022458
10 | 0.99563 | -0.083229 | 0 | 0
11 | 0.99542 | -0.087184 | 0 | 0
12 | 0.99675 | -0.061838 | 0.004391 | 0.0011005
13 | 0.98721 | -0.24528 | 0 | 0
14 | 0.98673 | -0.25468 | 0 | 0
15 | 0.98736 | -0.24238 | 0.0065807 | 0.0016493
16 | 0.99477 | -0.099709 | 0 | 0
17 | 0.99439 | -0.10691 | 0.004111 | 0.0010303
18 | 0.98581 | -0.27246 | 0 | 0
19 | 0.9853 | -0.28236 | 0 | 0
20 | 0.986 | -0.2688 | 0.023806 | 0.0059663
21 | 0.97758 | -0.43258 | 0 | 0
22 | 0.97834 | -0.41765 | 0 | 0
23 | 0.97733 | -0.43736 | 0.013902 | 0.0034841
24 | 0.98464 | -0.29531 | 0.024674 | 0.0061839
25 | 0.99524 | -0.090527 | 0 | 0
26 | 0.9937 | -0.12002 | 0.0072022 | 0.001805
27 | 0.99596 | -0.076825 | 0.0071998 | 0.0018044
28 | 0.98659 | -0.25732 | 0.013778 | 0.003453
29 | 0.98533 | -0.28225 | 0.0042737 | 0.0010711
30 | 0.98545 | -0.2799 | 0.0027702 | 0.00069428
31 | 0.97925 | -0.39981 | 0 | 0
32 | 0.97806 | -0.42318 | 0.017679 | 0.0044308
33 | 0.98976 | -0.19651 | 0.00077748 | 0.00019486
34 | 0.98959 | -0.19916 | 0 | 0
35 | 0.98938 | -0.20323 | 0.010491 | 0.0026292
36 | 0.98963 | -0.1985 | 0 | 0
37 | 0.99404 | -0.11358 | 0.0024211 | 0.00060678
38 | 0.99354 | -0.12319 | 0 | 0
39 | 0.99254 | -0.14238 | 0 | 0
40 | 0.99692 | -0.058436 | 0.004267 | 0.0010694
41 | 0.98778 | -0.2342 | 0 | 0
42 | 0.99346 | -0.12487 | 0.0041025 | 0.0010282
43 | 0.98792 | -0.23151 | 0.011408 | 0.0028591
44 | 0.99311 | -0.13135 | 0.011408 | 0.0028591
45 | 0.99661 | -0.064479 | 0 | 0
46 | 0.98941 | -0.20297 | 0.0020042 | 0.00050231
47 | 0.98872 | -0.21634 | 0 | 0
48 | 0.99015 | -0.18855 | 0 | 0
49 | 0.98856 | -0.21952 | 0.0020265 | 0.0005079
50 | 0.98803 | -0.22966 | 0.002361 | 0.00059171
51 | 0.99012 | -0.1893 | 0.0020843 | 0.00052238
52 | 0.9913 | -0.16634 | 0.0020644 | 0.00051738
53 | 0.99012 | -0.18928 | 0 | 0
54 | 0.98853 | -0.22008 | 0.002093 | 0.00052455
55 | 0.98738 | -0.24245 | 0 | 0
56 | 0.99239 | -0.14542 | 0 | 0
57 | 0.98993 | -0.19283 | 0 | 0
58 | 0.9885 | -0.22068 | 0.0020641 | 0.00051732
59 | 0.98736 | -0.24274 | 0 | 0
60 | 0.98711 | -0.24764 | 0 | 0
61 | 0.98718 | -0.24634 | 0.0020251 | 0.00050755
62 | 0.98967 | -0.19794 | 0.0018537 | 0.00046458
63 | 0.9873 | -0.24398 | 0.0061086 | 0.001531
64 | 0.99246 | -0.14399 | 0.0068729 | 0.0017225
65 | 0.98147 | -0.35713 | 0.0059831 | 0.0014995
66 | 0.98108 | -0.36481 | 0.0014826 | 0.00037158
67 | 0.98313 | -0.32465 | 0 | 0
68 | 0.9808 | -0.37018 | 0.0036587 | 0.00091696
69 | 0.98336 | -0.32028 | 0.00241 | 0.000604
70 | 0.98068 | -0.37255 | 0.0023404 | 0.00058656
71 | 0.98475 | -0.29312 | 0.0012888 | 0.000323
72 | 0.98704 | -0.24894 | 0 | 0
73 | 0.98701 | -0.24961 | 0.0033747 | 0.00084577
74 | 0.98211 | -0.34466 | 0 | 0
75 | 0.97883 | -0.40884 | 0 | 0
76 | 0.9824 | -0.33897 | 0.0012154 | 0.0003046
77 | 0.98192 | -0.34839 | 0.001197 | 0.0003
78 | 0.97844 | -0.41659 | 0.00168 | 0.00042104
79 | 0.98493 | -0.28966 | 0 | 0
80 | 0.98701 | -0.24957 | 0.002652 | 0.00066466
81 | 0.98242 | -0.33848 | 0.0019137 | 0.00047962
82 | 0.98181 | -0.35052 | 0.0020848 | 0.00052251
83 | 0.97838 | -0.41772 | 0.0049004 | 0.0012282
84 | 0.9873 | -0.24352 | 0.0053494 | 0.0013407
85 | 0.98957 | -0.19964 | 0.0046715 | 0.0011708
86 | 0.98618 | -0.2652 | 0 | 0
87 | 0.98537 | -0.28101 | 0.0030654 | 0.00076825
88 | 0.9856 | -0.27659 | 0 | 0
89 | 0.98513 | -0.28564 | 0.0019032 | 0.00047698
90 | 0.98474 | -0.29332 | 0.014655 | 0.0036728
91 | 0.98053 | -0.37461 | 0.0068551 | 0.001718
92 | 0.98454 | -0.2971 | 0.0018712 | 0.00046896
93 | 0.98424 | -0.30313 | 0.014651 | 0.0036719
94 | 0.98067 | -0.37188 | 0.0059349 | 0.0014874
95 | 0.98935 | -0.20418 | 0.00083976 | 0.00021046
96 | 0.98938 | -0.20362 | 0.002652 | 0.00066465
97 | 0.98935 | -0.20419 | 0.0011518 | 0.00028868
98 | 0.98942 | -0.20282 | 0.001271 | 0.00031854
99 | 0.9895 | -0.20124 | 0.00298 | 0.00074687
100 | 0.98964 | -0.19855 | 0.0041225 | 0.0010332
101 | 0.98999 | -0.19204 | 0.0013251 | 0.00033211
102 | 0.9902 | -0.1881 | 0 | 0
103 | 0.99046 | -0.18301 | 0 | 0
104 | 0.98996 | -0.19267 | 0.0035197 | 0.00088212
105 | 0.99094 | -0.17366 | 0.001819 | 0.00045588
106 | 0.9903 | -0.18611 | 0.0015761 | 0.00039501
107 | 0.98996 | -0.19276 | 0.0030986 | 0.00077657
108 | 0.99097 | -0.17314 | 0.0011091 | 0.00027797
109 | 0.99023 | -0.1874 | 0.001525 | 0.0003822
110 | 0.98442 | -0.29943 | 0 | 0
111 | 0.98435 | -0.30094 | 0.0017427 | 0.00043676
112 | 0.98396 | -0.30849 | 0.0016281 | 0.00040805
113 | 0.98426 | -0.30255 | 0.0036238 | 0.0009082
114 | 0.98354 | -0.31667 | 0.0022827 | 0.0005721
115 | 0.98688 | -0.25222 | 0.0022999 | 0.0005764
116 | 0.98691 | -0.25146 | 0 | 0
117 | 0.98688 | -0.25221 | 0.0033366 | 0.00083624
118 | 0.98642 | -0.26111 | 0.0029831 | 0.00074763
119 | 0.98672 | -0.25519 | 0.0026476 | 0.00066354
120 | 0.98615 | -0.2663 | 0.0038612 | 0.00096771
121 | 0.98579 | -0.2733 | 0.0015442 | 0.00038701
122 | 0.98563 | -0.27653 | 0.001824 | 0.00045713
123 | 0.97745 | -0.43507 | 0.017677 | 0.0044302
124 | 0.98124 | -0.36086 | 0 | 0
125 | 0.98138 | -0.35805 | 0 | 0
126 | 0.9811 | -0.36365 | 0.010512 | 0.0026347
127 | 0.98728 | -0.24405 | 0 | 0
128 | 0.98726 | -0.24431 | 0.0094927 | 0.0023791
129 | 0.98746 | -0.24048 | 0.0071964 | 0.0018036
130 | 0.98272 | -0.33277 | 0.0020719 | 0.00051927
131 | 0.98341 | -0.31932 | 0.0021124 | 0.00052942
132 | 0.99281 | -0.13753 | 0.0027754 | 0.00069558
133 | 0.99227 | -0.14792 | 0.0010543 | 0.00026424
134 | 0.99163 | -0.16032 | 0.0020642 | 0.00051734
135 | 0.98172 | -0.35223 | 0.0020644 | 0.00051738
136 | 0.98179 | -0.35092 | 0.0020054 | 0.0005026
137 | 0.99019 | -0.18816 | 0.0011035 | 0.00027657
138 | 0.98252 | -0.33579 | 0.0099107 | 0.0024839
139 | 0.9875 | -0.23965 | 0.0072045 | 0.0018056
140 | 0.9881 | -0.22797 | 0.011877 | 0.0029765
141 | 0.9888 | -0.21446 | 0.0072021 | 0.001805
142 | 0.98892 | -0.21206 | 0 | 0
143 | 0.98295 | -0.32738 | 0.0071478 | 0.0017914
144 | 0.98398 | -0.30749 | 0 | 0
145 | 0.99726 | -0.052096 | 0 | 0
146 | 1 | 0 | -0.52423 | -0.1335
147 | 0.99993 | -0.0013929 | 0.0051233 | 0.001284
148 | 0.98838 | -0.22223 | 0 | 0
149 | 0.98941 | -0.20228 | 0.007197 | 0.0018037
150 | 0.98703 | -0.24836 | 0 | 0
151 | 0.99125 | -0.16695 | 0 | 0
152 | 0.99002 | -0.19055 | 0.0072022 | 0.001805
153 | 0.98659 | -0.25682 | 0.008155 | 0.0020438
154 | 0.98386 | -0.30979 | 0.010171 | 0.0025491
155 | 0.98379 | -0.31108 | 0.0072076 | 0.0018064
156 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0022528 | 0.00056396 | -0.0022527 | -0.00056422 | 1.1176e-07 | -2.6129e-07 | 0.0033895 | 0.0033896 | 0.0033896 | 0.98894 | -0.2125 | 0.98889 | -0.21355 | 0.9312
1 | -0.0038532 | -0.00096505 | 0.0038534 | 0.00096497 | 2.165e-07 | -8.1854e-08 | 0.0057974 | 0.0057974 | 0.0057974 | 0.98894 | -0.2125 | 0.989 | -0.21132 | 1.5927
2 | 0.0013925 | 0.00034864 | -0.0013924 | -0.00034898 | 4.7575e-08 | -3.4028e-07 | 0.0020952 | 0.0020953 | 0.0020953 | 0.98889 | -0.21355 | 0.98885 | -0.21426 | 0.57564
3 | -0.0089 | -0.0022291 | 0.0089006 | 0.0022294 | 5.9974e-07 | 2.6936e-07 | 0.01339 | 0.01339 | 0.01339 | 0.989 | -0.21132 | 0.98907 | -0.20991 | 3.6786
4 | 0.0050467 | 0.0012641 | -0.0050435 | -0.001264 | 3.2025e-06 | 1.5019e-07 | 0.0075928 | 0.0075935 | 0.0075935 | 0.989 | -0.21132 | 0.98832 | -0.22465 | 2.0861
5 | 0.00089609 | 0.00022434 | -0.00089608 | -0.00022451 | 9.2655e-09 | -1.6856e-07 | 0.001348 | 0.0013481 | 0.0013481 | 0.98907 | -0.20991 | 0.98906 | -0.21012 | 0.37036
6 | -0.0097967 | -0.0024537 | 0.0098002 | 0.0024553 | 3.4362e-06 | 1.6576e-06 | 0.014738 | 0.014738 | 0.014738 | 0.98907 | -0.20991 | 0.98945 | -0.20254 | 4.0489
7 | 0.0050435 | 0.001264 | -0.0050432 | -0.001264 | 2.2859e-07 | 1.0834e-08 | 0.0075935 | 0.0075935 | 0.0075935 | 0.98832 | -0.22465 | 0.98827 | -0.2256 | 2.0861
8 | 0.00089608 | 0.00022451 | -0.00089608 | -0.00022458 | 4.0125e-09 | -7.299e-08 | 0.0013481 | 0.0013481 | 0.0013481 | 0.98906 | -0.21012 | 0.98906 | -0.21022 | 0.37037
9 | -0.010717 | -0.0026852 | 0.010721 | 0.0026868 | 3.0814e-06 | 1.5657e-06 | 0.016117 | 0.016117 | 0.016117 | 0.98945 | -0.20254 | 0.98976 | -0.19651 | 4.4279
10 | 0.2254 | 0.05716 | -0.22536 | -0.057133 | 4.285e-05 | 2.7215e-05 | 0.33711 | 0.33711 | 0.33711 | 0.99563 | -0.083229 | 0.99542 | -0.087184 | 23.1529
11 | -0.2254 | -0.05716 | 0.22563 | 0.057307 | 0.00023204 | 0.00014737 | 0.33711 | 0.33711 | 0.33711 | 0.99563 | -0.083229 | 0.99675 | -0.061838 | 23.1529
12 | 0.18451 | 0.046839 | -0.18428 | -0.046691 | 0.00023399 | 0.00014805 | 0.27603 | 0.27603 | 0.27603 | 0.99542 | -0.087184 | 0.99404 | -0.11358 | 18.9583
13 | 0.040842 | 0.010294 | -0.040818 | -0.010278 | 2.4459e-05 | 1.5426e-05 | 0.061074 | 0.061074 | 0.061074 | 0.99542 | -0.087184 | 0.99477 | -0.099709 | 16.7785
14 | -0.23002 | -0.058408 | 0.23006 | 0.058432 | 3.7657e-05 | 2.3923e-05 | 0.34366 | 0.34366 | 0.34366 | 0.99675 | -0.061838 | 0.99692 | -0.058436 | 23.6031
15 | 0.013785 | 0.0034574 | -0.013779 | -0.0034539 | 6.1704e-06 | 3.4621e-06 | 0.02078 | 0.02078 | 0.02078 | 0.98721 | -0.24528 | 0.98673 | -0.25468 | 5.7087
16 | -0.013785 | -0.0034574 | 0.013787 | 0.0034585 | 1.9117e-06 | 1.0725e-06 | 0.02078 | 0.020779 | 0.02078 | 0.98721 | -0.24528 | 0.98736 | -0.24238 | 5.7087
17 | 0.013779 | 0.0034539 | -0.013778 | -0.003453 | 1.7343e-06 | 9.7317e-07 | 0.02078 | 0.02078 | 0.02078 | 0.98673 | -0.25468 | 0.98659 | -0.25732 | 5.7087
18 | -0.020368 | -0.0051077 | 0.020376 | 0.0051125 | 7.9423e-06 | 4.7955e-06 | 0.030697 | 0.030697 | 0.030697 | 0.98736 | -0.24238 | 0.98778 | -0.2342 | 8.4332
19 | 0.040818 | 0.010278 | -0.040804 | -0.010269 | 1.405e-05 | 8.8617e-06 | 0.061074 | 0.061074 | 0.061074 | 0.99477 | -0.099709 | 0.99439 | -0.10691 | 16.7786
20 | 0.036693 | 0.0092391 | -0.036661 | -0.0092194 | 3.1474e-05 | 1.9783e-05 | 0.054922 | 0.054922 | 0.054922 | 0.99439 | -0.10691 | 0.99346 | -0.12487 | 15.0886
21 | 0.024701 | 0.0062004 | -0.024689 | -0.0061932 | 1.1662e-05 | 7.1789e-06 | 0.037288 | 0.037288 | 0.037288 | 0.98581 | -0.27246 | 0.9853 | -0.28236 | 10.2439
22 | -0.024701 | -0.0062004 | 0.024705 | 0.0062031 | 4.3118e-06 | 2.6541e-06 | 0.037288 | 0.037288 | 0.037288 | 0.98581 | -0.27246 | 0.986 | -0.2688 | 10.2439
23 | 0.024689 | 0.0061932 | -0.024674 | -0.0061839 | 1.523e-05 | 9.3756e-06 | 0.037288 | 0.037288 | 0.037288 | 0.9853 | -0.28236 | 0.98464 | -0.29531 | 10.2439
24 | -0.048511 | -0.012169 | 0.048597 | 0.012224 | 8.6407e-05 | 5.4751e-05 | 0.073214 | 0.073214 | 0.073214 | 0.986 | -0.2688 | 0.98792 | -0.23151 | 20.1137
25 | -0.013905 | -0.0034858 | 0.013915 | 0.0034914 | 9.8933e-06 | 5.5927e-06 | 0.021165 | 0.021165 | 0.021165 | 0.97758 | -0.43258 | 0.97834 | -0.41765 | 5.8147
26 | 0.013905 | 0.0034858 | -0.013902 | -0.0034841 | 3.1659e-06 | 1.7899e-06 | 0.021165 | 0.021165 | 0.021165 | 0.97758 | -0.43258 | 0.97733 | -0.43736 | 5.8147
27 | -0.04929 | -0.012364 | 0.049332 | 0.012391 | 4.1977e-05 | 2.6615e-05 | 0.074972 | 0.074972 | 0.074972 | 0.97834 | -0.41765 | 0.97925 | -0.39981 | 20.5966
28 | 0.035375 | 0.0088728 | -0.035366 | -0.0088669 | 9.3056e-06 | 5.848e-06 | 0.053807 | 0.053807 | 0.053807 | 0.97834 | -0.41765 | 0.97806 | -0.42318 | 14.7821
29 | 0.27404 | 0.069706 | -0.27365 | -0.069458 | 0.00038887 | 0.0002476 | 0.41009 | 0.41009 | 0.41009 | 0.99524 | -0.090527 | 0.9937 | -0.12002 | 28.1655
30 | -0.27404 | -0.069706 | 0.27422 | 0.069821 | 0.00018106 | 0.00011528 | 0.41009 | 0.41009 | 0.41009 | 0.99524 | -0.090527 | 0.99596 | -0.076825 | 28.1654
31 | 0.26645 | 0.067653 | -0.2663 | -0.067561 | 0.00014514 | 9.2389e-05 | 0.3993 | 0.3993 | 0.3993 | 0.9937 | -0.12002 | 0.99311 | -0.13135 | 27.4247
32 | -0.28142 | -0.071626 | 0.28159 | 0.071732 | 0.0001676 | 0.00010674 | 0.42085 | 0.42085 | 0.42085 | 0.99596 | -0.076825 | 0.99661 | -0.064479 | 28.9042
33 | -0.0042737 | -0.0010711 | 0.0042742 | 0.001071 | 4.7796e-07 | -8.3904e-08 | 0.006454 | 0.0064539 | 0.006454 | 0.98533 | -0.28225 | 0.98545 | -0.2799 | 1.7731
34 | -0.0070444 | -0.0017653 | 0.0070455 | 0.0017657 | 1.1325e-06 | 3.8468e-07 | 0.010637 | 0.010637 | 0.010637 | 0.98545 | -0.2799 | 0.98563 | -0.27653 | 2.9222
35 | -0.049332 | -0.012391 | 0.049391 | 0.012428 | 5.94e-05 | 3.7661e-05 | 0.074972 | 0.074972 | 0.074972 | 0.97925 | -0.39981 | 0.98053 | -0.37461 | 20.5966
36 | 0.017687 | 0.0044361 | -0.017677 | -0.0044302 | 1.0022e-05 | 5.9511e-06 | 0.02691 | 0.02691 | 0.02691 | 0.97806 | -0.42318 | 0.97745 | -0.43507 | 7.3928
37 | -0.011498 | -0.0028817 | 0.0115 | 0.0028829 | 2.4485e-06 | 1.2862e-06 | 0.017286 | 0.017286 | 0.017286 | 0.98976 | -0.19651 | 0.98999 | -0.19204 | 4.7489
38 | 0.010493 | 0.0026302 | -0.010491 | -0.0026292 | 2.035e-06 | 1.0224e-06 | 0.015778 | 0.015778 | 0.015778 | 0.98959 | -0.19916 | 0.98938 | -0.20323 | 4.3346
39 | -0.010493 | -0.0026302 | 0.010493 | 0.0026304 | 3.2943e-07 | 1.655e-07 | 0.015778 | 0.015778 | 0.015778 | 0.98959 | -0.19916 | 0.98963 | -0.1985 | 4.3345
40 | -0.10487 | -0.026469 | 0.10525 | 0.026712 | 0.0003798 | 0.00024254 | 0.15775 | 0.15775 | 0.15775 | 0.98963 | -0.1985 | 0.99354 | -0.12319 | 43.3384
41 | 0.094378 | 0.023839 | -0.094373 | -0.023835 | 5.1452e-06 | 3.2842e-06 | 0.14197 | 0.14197 | 0.14197 | 0.98963 | -0.1985 | 0.98957 | -0.19964 | 39.0038
42 | 0.18186 | 0.046084 | -0.18177 | -0.046031 | 8.3904e-05 | 5.3542e-05 | 0.27241 | 0.27241 | 0.27241 | 0.99404 | -0.11358 | 0.99354 | -0.12319 | 37.4189
43 | 0.076523 | 0.019319 | -0.076453 | -0.019274 | 7.0291e-05 | 4.4802e-05 | 0.11466 | 0.11466 | 0.11466 | 0.99354 | -0.12319 | 0.99254 | -0.14238 | 31.4994
44 | 0.06958 | 0.017551 | -0.069569 | -0.017545 | 1.0123e-05 | 6.4469e-06 | 0.10435 | 0.10435 | 0.10435 | 0.99254 | -0.14238 | 0.99239 | -0.14542 | 28.6685
45 | 0.0068734 | 0.0017227 | -0.0068729 | -0.0017225 | 5.2856e-07 | 1.6674e-07 | 0.010305 | 0.010305 | 0.010305 | 0.99254 | -0.14238 | 0.99246 | -0.14399 | 2.831
46 | -0.23433 | -0.059501 | 0.2344 | 0.059547 | 7.1517e-05 | 4.5446e-05 | 0.35003 | 0.35003 | 0.35003 | 0.99692 | -0.058436 | 0.99726 | -0.052096 | 24.0405
47 | -0.044278 | -0.011106 | 0.044291 | 0.011114 | 1.3156e-05 | 8.3186e-06 | 0.066705 | 0.066705 | 0.066705 | 0.98778 | -0.2342 | 0.9881 | -0.22797 | 18.3255
48 | 0.023902 | 0.0059933 | -0.023896 | -0.0059895 | 6.2098e-06 | 3.8108e-06 | 0.036008 | 0.036008 | 0.036008 | 0.98778 | -0.2342 | 0.9875 | -0.23965 | 9.8923
49 | 0.032559 | 0.0081912 | -0.032539 | -0.0081789 | 1.9682e-05 | 1.2311e-05 | 0.048778 | 0.048778 | 0.048778 | 0.99346 | -0.12487 | 0.99281 | -0.13753 | 13.4005
50 | -0.060005 | -0.015083 | 0.060061 | 0.015119 | 5.577e-05 | 3.5459e-05 | 0.090397 | 0.090397 | 0.090397 | 0.98792 | -0.23151 | 0.98892 | -0.21206 | 24.8343
51 | 0.25489 | 0.064702 | -0.25446 | -0.064423 | 0.00043571 | 0.00027845 | 0.38221 | 0.38221 | 0.38221 | 0.99311 | -0.13135 | 0.99125 | -0.16695 | 52.5015
52 | -0.28159 | -0.071732 | 0.28176 | 0.07184 | 0.00016833 | 0.0001072 | 0.42085 | 0.42084 | 0.42085 | 0.99661 | -0.064479 | 0.99726 | -0.052096 | 28.9042
53 | 0.048361 | 0.01216 | -0.04833 | -0.01214 | 3.0858e-05 | 1.9549e-05 | 0.072746 | 0.072746 | 0.072746 | 0.98941 | -0.20297 | 0.98872 | -0.21634 | 19.9852
54 | -0.050365 | -0.012662 | 0.0504 | 0.012684 | 3.4709e-05 | 2.2006e-05 | 0.07576 | 0.07576 | 0.07576 | 0.98941 | -0.20297 | 0.99015 | -0.18855 | 20.8133
55 | 0.0061847 | 0.0015498 | -0.0061838 | -0.0015496 | 9.3861e-07 | 2.3026e-07 | 0.0093079 | 0.009308 | 0.009308 | 0.98872 | -0.21634 | 0.98856 | -0.21952 | 2.5572
56 | 0.042145 | 0.010591 | -0.042119 | -0.010574 | 2.6773e-05 | 1.6908e-05 | 0.063438 | 0.063438 | 0.063438 | 0.98872 | -0.21634 | 0.98803 | -0.22966 | 17.4281
57 | 0.0020844 | 0.00052217 | -0.0020843 | -0.00052238 | 7.5014e-08 | -2.142e-07 | 0.0031324 | 0.0031325 | 0.0031325 | 0.99015 | -0.18855 | 0.99012 | -0.1893 | 0.86057
58 | -0.067364 | -0.016938 | 0.067435 | 0.016983 | 7.1517e-05 | 4.5531e-05 | 0.10125 | 0.10125 | 0.10125 | 0.99015 | -0.18855 | 0.9913 | -0.16634 | 27.8172
59 | 0.01488 | 0.0037314 | -0.014879 | -0.0037311 | 5.1644e-07 | 2.951e-07 | 0.022362 | 0.022362 | 0.022362 | 0.99015 | -0.18855 | 0.99012 | -0.18928 | 6.1434
60 | 0.0041573 | 0.0010417 | -0.0041572 | -0.0010417 | 1.1062e-07 | -2.5782e-08 | 0.0062576 | 0.0062577 | 0.0062577 | 0.98856 | -0.21952 | 0.98853 | -0.22008 | 1.7191
61 | 0.039758 | 0.0099819 | -0.039733 | -0.0099666 | 2.4242e-05 | 1.5284e-05 | 0.059883 | 0.059883 | 0.059883 | 0.98803 | -0.22966 | 0.98738 | -0.24245 | 16.4513
62 | -0.0695 | -0.017501 | 0.069569 | 0.017545 | 6.9608e-05 | 4.4329e-05 | 0.10435 | 0.10435 | 0.10435 | 0.9913 | -0.16634 | 0.99239 | -0.14542 | 28.6685
63 | 0.014879 | 0.0037311 | -0.014877 | -0.0037297 | 2.5198e-06 | 1.4399e-06 | 0.022362 | 0.022362 | 0.022362 | 0.99012 | -0.18928 | 0.98993 | -0.19283 | 6.1435
64 | 0.0020642 | 0.00051715 | -0.0020641 | -0.00051732 | 5.8399e-08 | -1.6941e-07 | 0.0031071 | 0.0031072 | 0.0031072 | 0.98853 | -0.22008 | 0.9885 | -0.22068 | 0.85362
65 | 0.0061091 | 0.0015311 | -0.006109 | -0.001531 | 8.5853e-08 | 2.04e-08 | 0.0092066 | 0.0092066 | 0.0092066 | 0.98738 | -0.24245 | 0.98736 | -0.24274 | 2.5293
66 | 0.011668 | 0.0029245 | -0.011665 | -0.002923 | 2.8864e-06 | 1.529e-06 | 0.017584 | 0.017584 | 0.017584 | 0.98738 | -0.24245 | 0.98711 | -0.24764 | 4.8308
67 | 0.021956 | 0.005511 | -0.021952 | -0.0055085 | 4.0721e-06 | 2.4793e-06 | 0.033092 | 0.033092 | 0.033092 | 0.98738 | -0.24245 | 0.98718 | -0.24634 | 9.0912
68 | 0.014877 | 0.0037297 | -0.014873 | -0.0037276 | 3.6239e-06 | 2.0709e-06 | 0.022362 | 0.022362 | 0.022362 | 0.98993 | -0.19283 | 0.98967 | -0.19794 | 6.1435
69 | 0.006109 | 0.001531 | -0.0061086 | -0.001531 | 3.6046e-07 | 8.5663e-08 | 0.0092066 | 0.0092066 | 0.0092066 | 0.98736 | -0.24274 | 0.9873 | -0.24398 | 2.5293
70 | 0.00829 | 0.0020774 | -0.0082892 | -0.0020771 | 7.6066e-07 | 3.208e-07 | 0.012497 | 0.012497 | 0.012497 | 0.98711 | -0.24764 | 0.98701 | -0.24957 | 3.4332
71 | 0.003375 | 0.00084556 | -0.0033748 | -0.0008457 | 2.0848e-07 | -1.4113e-07 | 0.0050875 | 0.0050876 | 0.0050876 | 0.98711 | -0.24764 | 0.98704 | -0.24894 | 1.3977
72 | 0.019927 | 0.005001 | -0.019919 | -0.0049959 | 8.4113e-06 | 5.0656e-06 | 0.03004 | 0.03004 | 0.03004 | 0.98718 | -0.24634 | 0.98672 | -0.25519 | 8.2526
73 | 0.013019 | 0.003263 | -0.013019 | -0.0032628 | 3.7578e-07 | 2.069e-07 | 0.019575 | 0.019575 | 0.019575 | 0.98967 | -0.19794 | 0.98964 | -0.19855 | 5.3778
74 | 0.0074863 | 0.001876 | -0.0074835 | -0.0018749 | 2.7379e-06 | 1.0363e-06 | 0.01135 | 0.01135 | 0.01135 | 0.98147 | -0.35713 | 0.98108 | -0.36481 | 3.1182
75 | -0.013469 | -0.0033755 | 0.01349 | 0.0033871 | 2.087e-05 | 1.1668e-05 | 0.020421 | 0.02042 | 0.020421 | 0.98147 | -0.35713 | 0.98313 | -0.32465 | 5.6102
76 | 0.0060009 | 0.0015033 | -0.0059994 | -0.001503 | 1.5359e-06 | 3.5881e-07 | 0.0091014 | 0.0091016 | 0.0091016 | 0.98108 | -0.36481 | 0.9808 | -0.37018 | 2.5004
77 | -0.01349 | -0.0033871 | 0.013493 | 0.0033887 | 2.8124e-06 | 1.5718e-06 | 0.02042 | 0.02042 | 0.02042 | 0.98313 | -0.32465 | 0.98336 | -0.32028 | 5.61
78 | 0.0023406 | 0.00058602 | -0.0023404 | -0.00058656 | 2.6401e-07 | -5.3559e-07 | 0.0035509 | 0.0035511 | 0.0035511 | 0.9808 | -0.37018 | 0.98068 | -0.37255 | 0.97558
79 | -0.015903 | -0.0039927 | 0.015924 | 0.0040047 | 2.0632e-05 | 1.1998e-05 | 0.024067 | 0.024067 | 0.024067 | 0.98336 | -0.32028 | 0.98475 | -0.29312 | 6.6118
80 | -0.017212 | -0.0043277 | 0.017215 | 0.0043294 | 2.8391e-06 | 1.6746e-06 | 0.026014 | 0.026014 | 0.026014 | 0.98475 | -0.29312 | 0.98493 | -0.28966 | 7.1467
81 | 0.0033748 | 0.0008457 | -0.0033747 | -0.00084577 | 1.0779e-07 | -7.295e-08 | 0.0050876 | 0.0050877 | 0.0050877 | 0.98704 | -0.24894 | 0.98701 | -0.24961 | 1.3977
82 | 0.0066032 | 0.0016561 | -0.0065831 | -0.00165 | 2.0165e-05 | 6.1323e-06 | 0.010005 | 0.010008 | 0.010008 | 0.98211 | -0.34466 | 0.97883 | -0.40884 | 2.7493
83 | -0.013957 | -0.0034988 | 0.013961 | 0.003501 | 3.7839e-06 | 2.1361e-06 | 0.021147 | 0.021147 | 0.021147 | 0.98211 | -0.34466 | 0.9824 | -0.33897 | 5.8096
84 | 0.0073537 | 0.0018427 | -0.0073524 | -0.0018423 | 1.3055e-06 | 4.8074e-07 | 0.011142 | 0.011142 | 0.011142 | 0.98211 | -0.34466 | 0.98192 | -0.34839 | 3.061
85 | 0.0065831 | 0.00165 | -0.0065806 | -0.0016492 | 2.4286e-06 | 7.4182e-07 | 0.010008 | 0.010008 | 0.010008 | 0.97883 | -0.40884 | 0.97844 | -0.41659 | 2.7494
86 | -0.015176 | -0.0038056 | 0.015177 | 0.0038058 | 3.5723e-07 | 2.058e-07 | 0.022988 | 0.022988 | 0.022988 | 0.9824 | -0.33897 | 0.98242 | -0.33848 | 6.3153
87 | 0.0061554 | 0.0015423 | -0.0061548 | -0.0015421 | 6.2474e-07 | 1.5767e-07 | 0.0093279 | 0.009328 | 0.009328 | 0.98192 | -0.34839 | 0.98181 | -0.35052 | 2.5626
88 | 0.0049007 | 0.0012282 | -0.0049004 | -0.0012282 | 2.6462e-07 | 9.8109e-09 | 0.0074529 | 0.007453 | 0.007453 | 0.97844 | -0.41659 | 0.97838 | -0.41772 | 2.0475
89 | -0.017215 | -0.0043294 | 0.017226 | 0.0043357 | 1.076e-05 | 6.3463e-06 | 0.026014 | 0.026014 | 0.026014 | 0.98493 | -0.28966 | 0.9856 | -0.27659 | 7.1467
90 | 0.0056372 | 0.0014125 | -0.0056367 | -0.0014124 | 5.077e-07 | 8.5378e-08 | 0.0084985 | 0.0084986 | 0.0084986 | 0.98701 | -0.24957 | 0.98691 | -0.25146 | 2.3348
91 | -0.01709 | -0.0042854 | 0.017095 | 0.0042881 | 4.651e-06 | 2.7422e-06 | 0.025886 | 0.025886 | 0.025886 | 0.98242 | -0.33848 | 0.98272 | -0.33277 | 7.1116
92 | 0.00407 | 0.0010196 | -0.0040699 | -0.0010196 | 7.8019e-08 | -1.922e-08 | 0.0061682 | 0.0061682 | 0.0061682 | 0.98181 | -0.35052 | 0.98179 | -0.35092 | 1.6946
93 | -0.089513 | -0.022544 | 0.089701 | 0.022665 | 0.00018828 | 0.00012015 | 0.13495 | 0.13495 | 0.13495 | 0.9873 | -0.24352 | 0.98957 | -0.19964 | 37.074
94 | 0.084164 | 0.021204 | -0.084076 | -0.021148 | 8.7165e-05 | 5.5601e-05 | 0.12689 | 0.12689 | 0.12689 | 0.9873 | -0.24352 | 0.98618 | -0.2652 | 34.8591
95 | 0.037489 | 0.0094333 | -0.037461 | -0.0094155 | 2.8301e-05 | 1.7812e-05 | 0.056579 | 0.056579 | 0.056579 | 0.98618 | -0.2652 | 0.98537 | -0.28101 | 15.5438
96 | 0.046587 | 0.011715 | -0.046562 | -0.011699 | 2.5316e-05 | 1.6028e-05 | 0.070308 | 0.070308 | 0.070308 | 0.98618 | -0.2652 | 0.9856 | -0.27659 | 19.3153
97 | 0.034395 | 0.0086472 | -0.034388 | -0.0086424 | 7.6071e-06 | 4.7728e-06 | 0.05195 | 0.05195 | 0.05195 | 0.98537 | -0.28101 | 0.98513 | -0.28564 | 14.2721
98 | 0.029336 | 0.0073632 | -0.029313 | -0.0073486 | 2.339e-05 | 1.4565e-05 | 0.044294 | 0.044294 | 0.044294 | 0.9856 | -0.27659 | 0.98474 | -0.29332 | 12.1687
99 | 0.032485 | 0.0081654 | -0.032467 | -0.0081543 | 1.7757e-05 | 1.1114e-05 | 0.049076 | 0.049076 | 0.049076 | 0.98513 | -0.28564 | 0.98454 | -0.2971 | 13.4824
100 | 0.014658 | 0.0036758 | -0.014651 | -0.0036719 | 6.8504e-06 | 3.9108e-06 | 0.02215 | 0.02215 | 0.02215 | 0.98474 | -0.29332 | 0.98424 | -0.30313 | 6.0852
101 | -0.056246 | -0.014147 | 0.056253 | 0.014151 | 7.3323e-06 | 4.6588e-06 | 0.085374 | 0.085374 | 0.085374 | 0.98053 | -0.37461 | 0.98067 | -0.37188 | 23.4545
102 | 0.030596 | 0.0076854 | -0.030592 | -0.0076832 | 3.3945e-06 | 2.1187e-06 | 0.046248 | 0.046248 | 0.046248 | 0.98454 | -0.2971 | 0.98442 | -0.29943 | 12.7054
103 | -0.062188 | -0.015639 | 0.062229 | 0.015665 | 4.11e-05 | 2.6149e-05 | 0.09438 | 0.09438 | 0.09438 | 0.98067 | -0.37188 | 0.98138 | -0.35805 | 25.9285
104 | -0.0019916 | -0.00049914 | 0.0019917 | 0.00049897 | 5.3086e-08 | -1.6863e-07 | 0.0029955 | 0.0029954 | 0.0029955 | 0.98935 | -0.20418 | 0.98938 | -0.20362 | 0.82293
105 | 0.0011518 | 0.00028867 | -0.0011518 | -0.00028868 | 8.1954e-10 | -8.8265e-09 | 0.0017324 | 0.0017324 | 0.0017324 | 0.98935 | -0.20418 | 0.98935 | -0.20419 | 0.47594
106 | -0.0046437 | -0.0011636 | 0.0046438 | 0.0011636 | 1.7526e-07 | -1.0891e-08 | 0.0069839 | 0.0069839 | 0.0069839 | 0.98938 | -0.20362 | 0.98942 | -0.20282 | 1.9187
107 | -0.0059148 | -0.0014821 | 0.0059153 | 0.0014822 | 4.4617e-07 | 9.2419e-08 | 0.0088954 | 0.0088953 | 0.0088954 | 0.98942 | -0.20282 | 0.9895 | -0.20124 | 2.4438
108 | -0.0088953 | -0.0022291 | 0.0088964 | 0.0022296 | 1.14e-06 | 5.1134e-07 | 0.013377 | 0.013377 | 0.013377 | 0.9895 | -0.20124 | 0.98964 | -0.19855 | 3.6749
109 | -0.012826 | -0.0032151 | 0.012828 | 0.0032164 | 2.4052e-06 | 1.3174e-06 | 0.019278 | 0.019278 | 0.019278 | 0.98999 | -0.19204 | 0.9902 | -0.1881 | 5.2961
110 | -0.019448 | -0.0048755 | 0.019452 | 0.0048783 | 4.7199e-06 | 2.8311e-06 | 0.029225 | 0.029225 | 0.029225 | 0.9902 | -0.1881 | 0.99046 | -0.18301 | 8.029
111 | 0.0066197 | 0.0016591 | -0.0066183 | -0.0016587 | 1.4404e-06 | 4.2268e-07 | 0.0099478 | 0.0099479 | 0.0099479 | 0.9902 | -0.1881 | 0.98996 | -0.19267 | 2.7329
112 | -0.023658 | -0.0059312 | 0.023668 | 0.0059377 | 1.0551e-05 | 6.4657e-06 | 0.035543 | 0.035543 | 0.035543 | 0.99046 | -0.18301 | 0.99094 | -0.17366 | 9.7646
113 | 0.0042055 | 0.0010529 | -0.0042048 | -0.0010531 | 6.21e-07 | -1.3644e-07 | 0.0063177 | 0.0063179 | 0.0063179 | 0.99046 | -0.18301 | 0.9903 | -0.18611 | 1.7357
114 | 0.0030986 | 0.00077656 | -0.0030986 | -0.00077657 | 1.3189e-08 | -1.2405e-08 | 0.0046575 | 0.0046575 | 0.0046575 | 0.98996 | -0.19267 | 0.98996 | -0.19276 | 1.2795
115 | -0.025487 | -0.0063936 | 0.025488 | 0.006394 | 6.2686e-07 | 3.8649e-07 | 0.038274 | 0.038274 | 0.038274 | 0.99094 | -0.17366 | 0.99097 | -0.17314 | 10.515
116 | 0.0026287 | 0.00065805 | -0.0026286 | -0.0006583 | 1.6144e-07 | -2.5171e-07 | 0.0039496 | 0.0039498 | 0.0039498 | 0.9903 | -0.18611 | 0.99023 | -0.1874 | 1.0851
117 | -0.026597 | -0.0066719 | 0.026613 | 0.006682 | 1.6272e-05 | 1.0064e-05 | 0.03994 | 0.03994 | 0.03994 | 0.99097 | -0.17314 | 0.99163 | -0.16032 | 10.9725
118 | 0.0011036 | 0.0002761 | -0.0011035 | -0.00027657 | 3.9835e-08 | -4.7145e-07 | 0.0016581 | 0.0016583 | 0.0016583 | 0.99023 | -0.1874 | 0.99019 | -0.18816 | 0.45558
119 | 0.0053671 | 0.0013449 | -0.0053667 | -0.0013448 | 3.8777e-07 | 4.8438e-08 | 0.0081126 | 0.0081127 | 0.0081127 | 0.98442 | -0.29943 | 0.98435 | -0.30094 | 2.2288
120 | 0.025225 | 0.0063384 | -0.025214 | -0.0063316 | 1.0916e-05 | 6.7317e-06 | 0.038135 | 0.038135 | 0.038135 | 0.98442 | -0.29943 | 0.98396 | -0.30849 | 10.4767
121 | 0.0036241 | 0.00090807 | -0.0036238 | -0.0009082 | 2.7709e-07 | -1.356e-07 | 0.0054783 | 0.0054784 | 0.0054784 | 0.98435 | -0.30094 | 0.98426 | -0.30255 | 1.5051
122 | 0.023586 | 0.0059236 | -0.023577 | -0.0059179 | 9.1973e-06 | 5.6415e-06 | 0.035673 | 0.035673 | 0.035673 | 0.98396 | -0.30849 | 0.98354 | -0.31667 | 9.8003
123 | 0.021294 | 0.0053458 | -0.021292 | -0.0053442 | 2.6876e-06 | 1.6325e-06 | 0.03222 | 0.03222 | 0.03222 | 0.98354 | -0.31667 | 0.98341 | -0.31932 | 8.8515
124 | -0.0022999 | -0.0005764 | 0.0022999 | 0.00057622 | 8.3377e-08 | -1.8289e-07 | 0.0034677 | 0.0034677 | 0.0034677 | 0.98688 | -0.25222 | 0.98691 | -0.25146 | 0.95268
125 | 0.0033368 | 0.00083616 | -0.0033366 | -0.00083624 | 1.1908e-07 | -8.4097e-08 | 0.0050309 | 0.005031 | 0.005031 | 0.98691 | -0.25146 | 0.98688 | -0.25221 | 1.3821
126 | -0.017266 | -0.0043295 | 0.017271 | 0.0043324 | 4.8712e-06 | 2.8731e-06 | 0.026047 | 0.026047 | 0.026047 | 0.98642 | -0.26111 | 0.98672 | -0.25519 | 7.1558
127 | 0.014283 | 0.0035819 | -0.01428 | -0.0035799 | 3.5312e-06 | 2.0011e-06 | 0.021547 | 0.021547 | 0.021547 | 0.98642 | -0.26111 | 0.98615 | -0.2663 | 5.9196
128 | 0.010419 | 0.0026122 | -0.010415 | -0.0026104 | 3.4762e-06 | 1.7464e-06 | 0.015721 | 0.015721 | 0.015721 | 0.98615 | -0.2663 | 0.98579 | -0.2733 | 4.319
129 | 0.0088709 | 0.0022234 | -0.0088695 | -0.0022228 | 1.364e-06 | 6.1438e-07 | 0.01339 | 0.01339 | 0.01339 | 0.98579 | -0.2733 | 0.98563 | -0.27653 | 3.6787
130 | -0.010514 | -0.0026354 | 0.010515 | 0.0026361 | 1.4056e-06 | 7.1331e-07 | 0.015944 | 0.015944 | 0.015944 | 0.98124 | -0.36086 | 0.98138 | -0.35805 | 4.3802
131 | 0.010514 | 0.0026354 | -0.010512 | -0.0026347 | 1.4005e-06 | 7.1079e-07 | 0.015944 | 0.015944 | 0.015944 | 0.98124 | -0.36086 | 0.9811 | -0.36365 | 4.3802
132 | -0.072745 | -0.018301 | 0.072822 | 0.01835 | 7.7452e-05 | 4.9355e-05 | 0.11032 | 0.11032 | 0.11032 | 0.98138 | -0.35805 | 0.98252 | -0.33579 | 30.3087
133 | 0.0094928 | 0.0023792 | -0.0094927 | -0.0023791 | 1.1762e-07 | 5.5686e-08 | 0.014308 | 0.014308 | 0.014308 | 0.98728 | -0.24405 | 0.98726 | -0.24431 | 3.9307
134 | -0.0094928 | -0.0023792 | 0.0094945 | 0.0023799 | 1.6156e-06 | 7.648e-07 | 0.014308 | 0.014307 | 0.014308 | 0.98728 | -0.24405 | 0.98746 | -0.24048 | 3.9307
135 | -0.016691 | -0.0041835 | 0.016691 | 0.0041839 | 6.5899e-07 | 3.8622e-07 | 0.025152 | 0.025152 | 0.025152 | 0.98746 | -0.24048 | 0.9875 | -0.23965 | 6.9098
136 | -0.019167 | -0.0048074 | 0.019179 | 0.0048148 | 1.2297e-05 | 7.3765e-06 | 0.029023 | 0.029023 | 0.029023 | 0.98272 | -0.33277 | 0.98341 | -0.31932 | 7.9735
137 | 0.029764 | 0.0074833 | -0.029749 | -0.0074741 | 1.4766e-05 | 9.1947e-06 | 0.044618 | 0.044618 | 0.044618 | 0.99281 | -0.13753 | 0.99227 | -0.14792 | 12.2577
138 | 0.028695 | 0.0072099 | -0.028678 | -0.0071993 | 1.6963e-05 | 1.0541e-05 | 0.043037 | 0.043037 | 0.043037 | 0.99227 | -0.14792 | 0.99163 | -0.16032 | 11.8234
139 | -0.0020644 | -0.00051738 | 0.0020645 | 0.00051702 | 1.2839e-07 | -3.6003e-07 | 0.003129 | 0.0031288 | 0.003129 | 0.98172 | -0.35223 | 0.98179 | -0.35092 | 0.85961
140 | -0.082733 | -0.020834 | 0.082766 | 0.020855 | 3.3284e-05 | 2.123e-05 | 0.12533 | 0.12533 | 0.12533 | 0.98252 | -0.33579 | 0.98295 | -0.32738 | 34.4322
141 | -0.056168 | -0.014091 | 0.056204 | 0.014114 | 3.6191e-05 | 2.2989e-05 | 0.08459 | 0.08459 | 0.08459 | 0.9881 | -0.22797 | 0.9888 | -0.21446 | 23.239
142 | -0.063406 | -0.015919 | 0.063413 | 0.015923 | 7.2579e-06 | 4.6178e-06 | 0.095428 | 0.095428 | 0.095428 | 0.9888 | -0.21446 | 0.98892 | -0.21206 | 26.2165
143 | -0.12347 | -0.031042 | 0.12374 | 0.031212 | 0.00026663 | 0.00017038 | 0.18582 | 0.18582 | 0.18582 | 0.98892 | -0.21206 | 0.99125 | -0.16695 | 51.0508
144 | -0.089914 | -0.022647 | 0.089999 | 0.022701 | 8.561e-05 | 5.4634e-05 | 0.13615 | 0.13615 | 0.13615 | 0.98295 | -0.32738 | 0.98398 | -0.30749 | 37.4048
145 | 0.017381 | 0.0043568 | -0.017379 | -0.0043557 | 1.9029e-06 | 1.1246e-06 | 0.026285 | 0.026285 | 0.026285 | 0.98398 | -0.30749 | 0.98386 | -0.30979 | 7.2211
146 | -0.10738 | -0.027058 | 0.10764 | 0.027225 | 0.00026095 | 0.00016668 | 0.16244 | 0.16244 | 0.16244 | 0.98398 | -0.30749 | 0.98659 | -0.25682 | 44.6259
147 | -0.51615 | -0.13139 | 0.51745 | 0.13222 | 0.0013 | 0.00083079 | 0.77087 | 0.77087 | 0.77087 | 0.99726 | -0.052096 | 1 | 0 | 52.9447
148 | 0.0051236 | 0.001284 | -0.0051233 | -0.001284 | 3.3998e-07 | 1.2977e-08 | 0.007624 | 0.0076241 | 0.0076241 | 1 | 0 | 0.99993 | -0.0013929 | 2.0945
149 | -0.11599 | -0.029392 | 0.1161 | 0.029463 | 0.00011128 | 7.1097e-05 | 0.17474 | 0.17474 | 0.17474 | 0.98838 | -0.22223 | 0.98941 | -0.20228 | 48.0049
150 | 0.11599 | 0.029392 | -0.11584 | -0.029299 | 0.00014538 | 9.2881e-05 | 0.17474 | 0.17474 | 0.17474 | 0.98838 | -0.22223 | 0.98703 | -0.24836 | 48.0049
151 | -0.1233 | -0.031266 | 0.12337 | 0.031311 | 6.9615e-05 | 4.4484e-05 | 0.18556 | 0.18556 | 0.18556 | 0.98941 | -0.20228 | 0.99002 | -0.19055 | 50.9785
152 | 0.11584 | 0.029299 | -0.1158 | -0.029269 | 4.7032e-05 | 3.0048e-05 | 0.17474 | 0.17474 | 0.17474 | 0.98703 | -0.24836 | 0.98659 | -0.25682 | 48.0049
153 | 0.13072 | 0.033211 | -0.13057 | -0.033116 | 0.00014833 | 9.4801e-05 | 0.19639 | 0.19639 | 0.19639 | 0.99125 | -0.16695 | 0.99002 | -0.19055 | 53.9524
154 | 0.0072081 | 0.0018066 | -0.0072076 | -0.0018064 | 4.4322e-07 | 1.5738e-07 | 0.010902 | 0.010902 | 0.010902 | 0.98386 | -0.30979 | 0.98379 | -0.31108 | 2.995

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.52852 | 0.13458

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0016003 | 0.00040109
1 | 0.0008602 | 0.00021559
2 | 0.0013924 | 0.00034898
3 | 0.00091727 | 0.00022989
4 | 0.0050432 | 0.001264
5 | 0.00089608 | 0.00022458
6 | 0.004391 | 0.0011005
7 | 0.0065807 | 0.0016493
8 | 0.004111 | 0.0010303
9 | 0.023806 | 0.0059663
10 | 0.013902 | 0.0034841
11 | 0.024674 | 0.0061839
12 | 0.0072022 | 0.001805
13 | 0.0071998 | 0.0018044
14 | 0.013778 | 0.003453
15 | 0.0042737 | 0.0010711
16 | 0.0027702 | 0.00069428
17 | 0.017679 | 0.0044308
18 | 0.00077748 | 0.00019486
19 | 0.010491 | 0.0026292
20 | 0.0024211 | 0.00060678
21 | 0.004267 | 0.0010694
22 | 0.0041025 | 0.0010282
23 | 0.011408 | 0.0028591
24 | 0.011408 | 0.0028591
25 | 0.0020042 | 0.00050231
26 | 0.0020265 | 0.0005079
27 | 0.002361 | 0.00059171
28 | 0.0020843 | 0.00052238
29 | 0.0020644 | 0.00051738
30 | 0.002093 | 0.00052455
31 | 0.0020641 | 0.00051732
32 | 0.0020251 | 0.00050755
33 | 0.0018537 | 0.00046458
34 | 0.0061086 | 0.001531
35 | 0.0068729 | 0.0017225
36 | 0.0059831 | 0.0014995
37 | 0.0014826 | 0.00037158
38 | 0.0036587 | 0.00091696
39 | 0.00241 | 0.000604
40 | 0.0023404 | 0.00058656
41 | 0.0012888 | 0.000323
42 | 0.0033747 | 0.00084577
43 | 0.0012154 | 0.0003046
44 | 0.001197 | 0.0003
45 | 0.00168 | 0.00042104
46 | 0.002652 | 0.00066466
47 | 0.0019137 | 0.00047962
48 | 0.0020848 | 0.00052251
49 | 0.0049004 | 0.0012282
50 | 0.0053494 | 0.0013407
51 | 0.0046715 | 0.0011708
52 | 0.0030654 | 0.00076825
53 | 0.0019032 | 0.00047698
54 | 0.014655 | 0.0036728
55 | 0.0068551 | 0.001718
56 | 0.0018712 | 0.00046896
57 | 0.014651 | 0.0036719
58 | 0.0059349 | 0.0014874
59 | 0.00083976 | 0.00021046
60 | 0.002652 | 0.00066465
61 | 0.0011518 | 0.00028868
62 | 0.001271 | 0.00031854
63 | 0.00298 | 0.00074687
64 | 0.0041225 | 0.0010332
65 | 0.0013251 | 0.00033211
66 | 0.0035197 | 0.00088212
67 | 0.001819 | 0.00045588
68 | 0.0015761 | 0.00039501
69 | 0.0030986 | 0.00077657
70 | 0.0011091 | 0.00027797
71 | 0.001525 | 0.0003822
72 | 0.0017427 | 0.00043676
73 | 0.0016281 | 0.00040805
74 | 0.0036238 | 0.0009082
75 | 0.0022827 | 0.0005721
76 | 0.0022999 | 0.0005764
77 | 0.0033366 | 0.00083624
78 | 0.0029831 | 0.00074763
79 | 0.0026476 | 0.00066354
80 | 0.0038612 | 0.00096771
81 | 0.0015442 | 0.00038701
82 | 0.001824 | 0.00045713
83 | 0.017677 | 0.0044302
84 | 0.010512 | 0.0026347
85 | 0.0094927 | 0.0023791
86 | 0.0071964 | 0.0018036
87 | 0.0020719 | 0.00051927
88 | 0.0021124 | 0.00052942
89 | 0.0027754 | 0.00069558
90 | 0.0010543 | 0.00026424
91 | 0.0020642 | 0.00051734
92 | 0.0020644 | 0.00051738
93 | 0.0020054 | 0.0005026
94 | 0.0011035 | 0.00027657
95 | 0.0099107 | 0.0024839
96 | 0.0072045 | 0.0018056
97 | 0.011877 | 0.0029765
98 | 0.0072021 | 0.001805
99 | 0.0071478 | 0.0017914
100 | 0.0042934 | 0.001076
101 | 0.0051233 | 0.001284
102 | 0.007197 | 0.0018037
103 | 0.0072022 | 0.001805
104 | 0.008155 | 0.0020438
105 | 0.010171 | 0.0025491
106 | 0.0072076 | 0.0018064

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1