## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1024-57_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1024-57_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1024-57_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1024-57_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1024-57_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1024-57_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1024-57_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1024-57_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1024-57_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1024-57_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1024-57_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1024-57_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1024-57_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1024-57_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1024-57_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1024-57_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1024-57_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1024-57_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1024-57_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1024-57_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1024-57_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1024-57_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1024-57_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1024-57_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1024-57_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1024-57_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1024-57_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1024-57_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1024-57_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1024-57_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1024-57_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1024-57_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1024-57_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1024-57_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1024-57_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1024-57_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1024-57_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1024-57_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1024-57_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1024-57_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1024-57_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1024-57_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1024-57_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1024-57_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1024-57_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1024-57_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1024-57_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1024-57_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1024-57_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1024-57_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1024-57_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1024-57_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1024-57_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1024-57_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1024-57_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1024-57_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1024-57_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1024-57_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1024-57_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1024-57_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1024-57_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1024-57_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1024-57_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1024-57_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1024-57_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1024-57_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1024-57_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1024-57_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1024-57_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1024-57_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1024-57_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1024-57_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1024-57_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1024-57_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1024-57_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1024-57_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1024-57_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1024-57_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1024-57_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1024-57_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1024-57_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1024-57_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1024-57_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1024-57_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1024-57_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1024-57_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1024-57_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1024-57_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1024-57_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1024-57_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1024-57_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1024-57_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1024-57_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1024-57_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1024-57_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1024-57_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1024-57_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1024-57_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1024-57_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1024-57_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1024-57_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1024-57_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1024-57_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1024-57_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1024-57_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1024-57_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1024-57_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1024-57_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1024-57_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1024-57_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1024-57_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1024-57_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1024-57_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1024-57_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1024-57_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1024-57_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1024-57_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1024-57_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1024-57_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1024-57_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1024-57_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1024-57_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1024-57_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1024-57_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1024-57_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1024-57_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1024-57_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1024-57_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1024-57_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1024-57_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1024-57_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1024-57_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1024-57_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1024-57_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1024-57_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1024-57_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1024-57_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1024-57_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1024-57_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1024-57_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1024-57_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1024-57_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1024-57_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1024-57_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1024-57_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1024-57_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1024-57_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1024-57_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1024-57_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1024-57_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1024-57_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1024-57_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1024-57_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1024-57_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1024-57_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1024-57_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_MV_221_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1024-57_0_6_load_0 | 0 | 0.0031428 | 0.00078765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1024-57_0_6_load_3 | 3 | 0.0031432 | 0.00078776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1024-57_0_6_load_4 | 4 | 0.0040274 | 0.0010094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1024-57_0_6_load_20 | 6 | 0.0015627 | 0.00039165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1024-57_0_6_load_21 | 7 | 0.0018438 | 0.00046209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1024-57_0_6_load_22 | 8 | 0.0031432 | 0.00078776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1024-57_0_6_load_74 | 12 | 0.015247 | 0.0038212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1024-57_0_6_load_62 | 16 | 0.001988 | 0.00049823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1024-57_0_6_load_59 | 17 | 0.0043965 | 0.0011019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1024-57_0_6_load_133 | 20 | 0.0093799 | 0.0023508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1024-57_0_6_load_73 | 21 | 0.020052 | 0.0050256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1024-57_0_6_load_69 | 22 | 0.020531 | 0.0051457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1024-57_0_6_load_82 | 24 | 0.0031333 | 0.00078528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1024-57_0_6_load_103 | 25 | 0.0033751 | 0.00084589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1024-57_0_6_load_47 | 26 | 0.00078039 | 0.00019559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1024-57_0_6_load_135 | 27 | 0.023851 | 0.0059777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1024-57_0_6_load_127 | 29 | 0.031252 | 0.0078326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1024-57_0_6_load_126 | 30 | 0.016545 | 0.0041466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1024-57_0_6_load_102 | 31 | 0.0033724 | 0.00084519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1024-57_0_6_load_70 | 33 | 0.02173 | 0.0054461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1024-57_0_6_load_71 | 34 | 0.02091 | 0.0052406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1024-57_0_6_load_68 | 35 | 0.018431 | 0.0046191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1024-57_0_6_load_72 | 37 | 0.01667 | 0.0041778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1024-57_0_6_load_23 | 38 | 0.0013263 | 0.0003324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1024-57_0_6_load_24 | 39 | 0.0019201 | 0.00048122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1024-57_0_6_load_114 | 40 | 0.0031419 | 0.00078744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1024-57_0_6_load_50 | 41 | 0.0064055 | 0.0016054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1024-57_0_6_load_125 | 43 | 0.0033146 | 0.00083073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1024-57_0_6_load_132 | 45 | 0.0021119 | 0.0005293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1024-57_0_6_load_58 | 46 | 0.0020404 | 0.00051138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1024-57_0_6_load_134 | 48 | 0.018505 | 0.0046378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1024-57_0_6_load_79 | 49 | 0.0033751 | 0.00084589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1024-57_0_6_load_65 | 51 | 0.0032142 | 0.00080555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1024-57_0_6_load_63 | 52 | 0.0032146 | 0.00080565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1024-57_0_6_load_61 | 53 | 0.0040253 | 0.0010088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1024-57_0_6_load_60 | 54 | 0.004399 | 0.0011025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1024-57_0_6_load_101 | 55 | 0.0022687 | 0.00056858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1024-57_0_6_load_100 | 56 | 0.0021708 | 0.00054405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1024-57_0_6_load_93 | 58 | 0.0019652 | 0.00049252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1024-57_0_6_load_115 | 59 | 0.0033112 | 0.00082988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1024-57_0_6_load_56 | 60 | 0.0016958 | 0.000425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1024-57_0_6_load_52 | 61 | 0.0019359 | 0.00048518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1024-57_0_6_load_94 | 62 | 0.0020489 | 0.0005135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1024-57_0_6_load_25 | 63 | 0.0021708 | 0.00054405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1024-57_0_6_load_26 | 64 | 0.0021127 | 0.0005295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1024-57_0_6_load_27 | 65 | 0.0022664 | 0.000568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1024-57_0_6_load_28 | 66 | 0.0020709 | 0.00051903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1024-57_0_6_load_29 | 67 | 0.0021451 | 0.0005376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1024-57_0_6_load_30 | 68 | 0.0019883 | 0.00049831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1024-57_0_6_load_31 | 69 | 0.0020706 | 0.00051895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1024-57_0_6_load_129 | 70 | 0.0022642 | 0.00056746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1024-57_0_6_load_99 | 71 | 0.0019881 | 0.00049828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1024-57_0_6_load_130 | 72 | 0.0022642 | 0.00056747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1024-57_0_6_load_98 | 73 | 0.0021119 | 0.0005293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1024-57_0_6_load_32 | 74 | 0.0022823 | 0.00057201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1024-57_0_6_load_33 | 75 | 0.0032545 | 0.00081566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1024-57_0_6_load_34 | 76 | 0.0020182 | 0.00050581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1024-57_0_6_load_35 | 77 | 0.0021948 | 0.00055006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1024-57_0_6_load_36 | 78 | 0.0020013 | 0.00050158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1024-57_0_6_load_37 | 79 | 0.0019938 | 0.00049968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1024-57_0_6_load_38 | 80 | 0.0023117 | 0.00057936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1024-57_0_6_load_85 | 81 | 0.0018238 | 0.0004571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1024-57_0_6_load_97 | 82 | 0.0019464 | 0.00048781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1024-57_0_6_load_84 | 83 | 0.0028727 | 0.00071995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1024-57_0_6_load_39 | 84 | 0.0010936 | 0.00027407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1024-57_0_6_load_49 | 89 | 0.0018104 | 0.00045374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1024-57_0_6_load_153 | 91 | 0.0055063 | 0.00138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1024-57_0_6_load_151 | 93 | 0.0095502 | 0.0023935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1024-57_0_6_load_145 | 94 | 0.0055725 | 0.0013966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1024-57_0_6_load_92 | 95 | 0.0039501 | 0.00098998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1024-57_0_6_load_161 | 96 | 0.0013869 | 0.00034759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1024-57_0_6_load_136 | 97 | 0.0024729 | 0.00061977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1024-57_0_6_load_156 | 98 | 0.0009233 | 0.0002314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1024-57_0_6_load_150 | 99 | 0.003837 | 0.00096164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1024-57_0_6_load_90 | 100 | 0.00089504 | 0.00022432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1024-57_0_6_load_137 | 101 | 0.0021809 | 0.00054659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1024-57_0_6_load_51 | 102 | 0.0022642 | 0.00056747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1024-57_0_6_load_53 | 103 | 0.0017969 | 0.00045034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1024-57_0_6_load_55 | 104 | 0.0017613 | 0.00044143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1024-57_0_6_load_57 | 105 | 0.0021455 | 0.00053772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1024-57_0_6_load_128 | 106 | 0.001731 | 0.00043382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1024-57_0_6_load_122 | 107 | 0.0018643 | 0.00046725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1024-57_0_6_load_131 | 108 | 0.0022642 | 0.00056747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1024-57_0_6_load_64 | 109 | 0.0032149 | 0.00080573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1024-57_0_6_load_66 | 110 | 0.003217 | 0.00080624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1024-57_0_6_load_67 | 111 | 0.0033113 | 0.00082988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1024-57_0_6_load_116 | 112 | 0.0033113 | 0.00082988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1024-57_0_6_load_75 | 113 | 0.0033751 | 0.00084588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1024-57_0_6_load_76 | 114 | 0.0033723 | 0.00084519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1024-57_0_6_load_78 | 116 | 0.0033714 | 0.00084495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1024-57_0_6_load_80 | 117 | 0.0033694 | 0.00084444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1024-57_0_6_load_81 | 118 | 0.0033723 | 0.00084519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1024-57_0_6_load_83 | 119 | 0.0033751 | 0.00084589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1024-57_0_6_load_107 | 120 | 0.0033686 | 0.00084426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1024-57_0_6_load_86 | 121 | 0.0026471 | 0.00066343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1024-57_0_6_load_87 | 122 | 0.0013646 | 0.000342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1024-57_0_6_load_88 | 123 | 0.0057018 | 0.001429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1024-57_0_6_load_89 | 124 | 0.0023604 | 0.00059156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1024-57_0_6_load_91 | 125 | 0.0036645 | 0.0009184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1024-57_0_6_load_140 | 126 | 0.0028172 | 0.00070605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1024-57_0_6_load_139 | 127 | 0.0010298 | 0.0002581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1024-57_0_6_load_111 | 129 | 0.0019491 | 0.00048849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1024-57_0_6_load_108 | 130 | 0.0020013 | 0.00050158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1024-57_0_6_load_123 | 131 | 0.0033042 | 0.0008281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1024-57_0_6_load_113 | 132 | 0.0015728 | 0.00039417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1024-57_0_6_load_109 | 133 | 0.0022315 | 0.00055926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1024-57_0_6_load_124 | 134 | 0.0016869 | 0.00042277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1024-57_0_6_load_110 | 135 | 0.0018724 | 0.00046926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1024-57_0_6_load_112 | 136 | 0.0039993 | 0.0010023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1024-57_0_6_load_121 | 137 | 0.0018657 | 0.0004676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1024-57_0_6_load_119 | 138 | 0.0017313 | 0.00043391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1024-57_0_6_load_117 | 139 | 0.0016958 | 0.000425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1024-57_0_6_load_118 | 140 | 0.001257 | 0.00031503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1024-57_0_6_load_120 | 141 | 0.0019245 | 0.00048231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1024-57_0_6_load_138 | 142 | 0.0022007 | 0.00055154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1024-57_0_6_load_149 | 143 | 0.0027799 | 0.0006967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_1024-57_0_6_load_154 | 144 | 0.0025152 | 0.00063036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_1024-57_0_6_load_141 | 145 | 0.0011778 | 0.00029518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_1024-57_0_6_load_144 | 148 | 0.0081624 | 0.0020457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_1024-57_0_6_load_159 | 149 | 0.00090045 | 0.00022567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_1024-57_0_6_load_158 | 151 | 0.0046388 | 0.0011626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_1024-57_0_6_load_160 | 152 | 0.00088426 | 0.00022162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_1024-57_0_6_load_155 | 153 | 0.0013487 | 0.00033801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_1024-57_0_6_load_157 | 154 | 0.0033955 | 0.00085099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_1024-57_0_6_load_152 | 155 | 0.013347 | 0.003345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 118 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1024-57_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.011316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_1024-57_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.025415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_1024-57_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.012928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1024-57_0_6_line_3 |  | 1 | 4 | 0.010193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1024-57_0_6_line_4 |  | 1 | 5 | 0.045277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_1024-57_0_6_line_5 |  | 2 | 6 | 0.014246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1024-57_0_6_line_6 |  | 2 | 7 | 0.011862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_1024-57_0_6_line_7 |  | 3 | 8 | 0.011692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1024-57_0_6_line_8 |  | 4 | 9 | 0.013084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1024-57_0_6_line_9 |  | 5 | 21 | 0.015306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1024-57_0_6_line_10 |  | 5 | 22 | 0.015693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_1024-57_0_6_line_11 |  | 6 | 38 | 0.0023964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1024-57_0_6_line_12 |  | 7 | 39 | 0.0061793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_1024-57_0_6_line_13 |  | 8 | 40 | 0.0063123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1024-57_0_6_line_14 |  | 9 | 16 | 0.014835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1024-57_0_6_line_15 |  | 9 | 17 | 0.023882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1024-57_0_6_line_16 |  | 10 | 11 | 0.016573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1024-57_0_6_line_17 |  | 10 | 12 | 0.019041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1024-57_0_6_line_18 |  | 11 | 27 | 0.021673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1024-57_0_6_line_19 |  | 12 | 34 | 0.041194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1024-57_0_6_line_20 |  | 13 | 14 | 0.012868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_1024-57_0_6_line_21 |  | 13 | 15 | 0.016501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_1024-57_0_6_line_22 |  | 14 | 26 | 0.04452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_1024-57_0_6_line_23 |  | 15 | 31 | 0.015478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_1024-57_0_6_line_24 |  | 16 | 45 | 0.0066001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1024-57_0_6_line_25 |  | 17 | 46 | 0.0014219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1024-57_0_6_line_26 |  | 18 | 19 | 0.10459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1024-57_0_6_line_27 |  | 18 | 20 | 0.031782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1024-57_0_6_line_28 |  | 19 | 27 | 0.051625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1024-57_0_6_line_29 |  | 20 | 47 | 0.0060263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1024-57_0_6_line_30 |  | 21 | 30 | 0.031804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1024-57_0_6_line_31 |  | 22 | 35 | 0.032391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_1024-57_0_6_line_32 |  | 23 | 24 | 0.01588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_1024-57_0_6_line_33 |  | 23 | 25 | 0.020053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_1024-57_0_6_line_34 |  | 24 | 49 | 0.0097931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_1024-57_0_6_line_35 |  | 25 | 31 | 0.00040963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_1024-57_0_6_line_36 |  | 26 | 50 | 0.048578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_1024-57_0_6_line_37 |  | 28 | 29 | 0.016026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1024-57_0_6_line_38 |  | 28 | 30 | 0.019732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1024-57_0_6_line_39 |  | 29 | 36 | 0.028225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1024-57_0_6_line_40 |  | 32 | 33 | 0.02299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1024-57_0_6_line_41 |  | 32 | 34 | 0.026473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1024-57_0_6_line_42 |  | 32 | 35 | 0.016488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1024-57_0_6_line_43 |  | 36 | 37 | 0.017797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1024-57_0_6_line_44 |  | 38 | 57 | 0.010892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1024-57_0_6_line_45 |  | 39 | 58 | 0.0064316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_1024-57_0_6_line_46 |  | 40 | 59 | 0.015801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1024-57_0_6_line_47 |  | 41 | 42 | 0.025926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1024-57_0_6_line_48 |  | 42 | 50 | 0.003506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1024-57_0_6_line_49 |  | 43 | 44 | 0.0042673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1024-57_0_6_line_50 |  | 44 | 131 | 0.0025915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1024-57_0_6_line_51 |  | 45 | 108 | 0.014017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1024-57_0_6_line_52 |  | 46 | 54 | 0.029238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1024-57_0_6_line_53 |  | 47 | 48 | 0.020859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1024-57_0_6_line_54 |  | 49 | 115 | 0.020796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_1024-57_0_6_line_55 |  | 50 | 87 | 0.055022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1024-57_0_6_line_56 |  | 50 | 84 | 0.0083976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1024-57_0_6_line_57 |  | 51 | 52 | 0.0068734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1024-57_0_6_line_58 |  | 52 | 109 | 0.006871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1024-57_0_6_line_59 |  | 53 | 54 | 0.0014563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1024-57_0_6_line_60 |  | 55 | 56 | 0.0023081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1024-57_0_6_line_61 |  | 56 | 73 | 0.00053555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1024-57_0_6_line_62 |  | 57 | 60 | 0.0095766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1024-57_0_6_line_63 |  | 57 | 61 | 0.019945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1024-57_0_6_line_64 |  | 58 | 62 | 0.0064675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_1024-57_0_6_line_65 |  | 59 | 112 | 0.0085181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1024-57_0_6_line_66 |  | 60 | 106 | 0.00020418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1024-57_0_6_line_67 |  | 61 | 102 | 0.0038759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1024-57_0_6_line_68 |  | 62 | 118 | 0.01336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_1024-57_0_6_line_69 |  | 63 | 64 | 0.0019247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1024-57_0_6_line_70 |  | 63 | 65 | 0.002307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1024-57_0_6_line_71 |  | 64 | 66 | 0.00030239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1024-57_0_6_line_72 |  | 65 | 67 | 0.022247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1024-57_0_6_line_73 |  | 66 | 68 | 0.0010129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1024-57_0_6_line_74 |  | 67 | 69 | 0.0024388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1024-57_0_6_line_75 |  | 68 | 70 | 0.019557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1024-57_0_6_line_76 |  | 69 | 71 | 0.00037267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1024-57_0_6_line_77 |  | 70 | 72 | 0.00011942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1024-57_0_6_line_78 |  | 71 | 73 | 0.0013161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1024-57_0_6_line_79 |  | 72 | 108 | 0.0012443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1024-57_0_6_line_80 |  | 74 | 75 | 0.0078117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1024-57_0_6_line_81 |  | 74 | 76 | 0.0054429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1024-57_0_6_line_82 |  | 75 | 77 | 0.0098305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1024-57_0_6_line_83 |  | 76 | 78 | 0.0002907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1024-57_0_6_line_84 |  | 77 | 79 | 0.00011922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1024-57_0_6_line_85 |  | 78 | 80 | 0.00037123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1024-57_0_6_line_86 |  | 79 | 81 | 0.0062202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1024-57_0_6_line_87 |  | 80 | 82 | 0.00026358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1024-57_0_6_line_88 |  | 81 | 83 | 0.0069342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1024-57_0_6_line_89 |  | 83 | 105 | 0.027689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1024-57_0_6_line_90 |  | 84 | 85 | 0.024464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1024-57_0_6_line_91 |  | 85 | 86 | 0.00349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1024-57_0_6_line_92 |  | 86 | 88 | 0.010327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1024-57_0_6_line_93 |  | 86 | 89 | 0.08972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1024-57_0_6_line_94 |  | 87 | 96 | 0.020377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1024-57_0_6_line_95 |  | 88 | 95 | 0.0031386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1024-57_0_6_line_96 |  | 89 | 97 | 0.023115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1024-57_0_6_line_97 |  | 90 | 91 | 0.064557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1024-57_0_6_line_98 |  | 90 | 92 | 0.033001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1024-57_0_6_line_99 |  | 90 | 93 | 0.043032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1024-57_0_6_line_100 |  | 91 | 98 | 0.014737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1024-57_0_6_line_101 |  | 92 | 94 | 0.019326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1024-57_0_6_line_102 |  | 93 | 99 | 0.013102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1024-57_0_6_line_103 |  | 95 | 100 | 0.040303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1024-57_0_6_line_104 |  | 97 | 101 | 0.029252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1024-57_0_6_line_105 |  | 98 | 154 | 0.033905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1024-57_0_6_line_106 |  | 99 | 155 | 0.020992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1024-57_0_6_line_107 |  | 100 | 123 | 0.020853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1024-57_0_6_line_108 |  | 101 | 142 | 0.0026689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1024-57_0_6_line_109 |  | 102 | 103 | 0.010685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1024-57_0_6_line_110 |  | 103 | 104 | 0.0047211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1024-57_0_6_line_111 |  | 104 | 105 | 0.017632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1024-57_0_6_line_112 |  | 106 | 107 | 0.00014707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1024-57_0_6_line_113 |  | 107 | 141 | 0.011313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1024-57_0_6_line_114 |  | 109 | 110 | 0.0068716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1024-57_0_6_line_115 |  | 110 | 111 | 0.016503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1024-57_0_6_line_116 |  | 111 | 112 | 0.0064877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1024-57_0_6_line_117 |  | 113 | 114 | 0.006807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
118 | LV_1024-57_0_6_line_118 |  | 113 | 115 | 0.01493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
119 | LV_1024-57_0_6_line_119 |  | 114 | 116 | 0.0094489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
120 | LV_1024-57_0_6_line_120 |  | 115 | 117 | 0.014548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1024-57_0_6_line_121 |  | 116 | 118 | 0.0094461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
122 | LV_1024-57_0_6_line_122 |  | 117 | 119 | 0.0035094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1024-57_0_6_line_123 |  | 119 | 120 | 2.9997e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1024-57_0_6_line_124 |  | 121 | 122 | 0.011307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1024-57_0_6_line_125 |  | 121 | 123 | 0.0059696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1024-57_0_6_line_126 |  | 122 | 124 | 0.0096634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1024-57_0_6_line_127 |  | 124 | 125 | 0.026727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1024-57_0_6_line_128 |  | 125 | 126 | 0.04283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1024-57_0_6_line_129 |  | 126 | 127 | 0.039886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1024-57_0_6_line_130 |  | 127 | 145 | 0.00081934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1024-57_0_6_line_131 |  | 128 | 129 | 0.016666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1024-57_0_6_line_132 |  | 128 | 130 | 0.011785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1024-57_0_6_line_133 |  | 129 | 132 | 0.0070332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1024-57_0_6_line_134 |  | 130 | 133 | 0.0055503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1024-57_0_6_line_135 |  | 131 | 134 | 0.0059768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1024-57_0_6_line_136 |  | 132 | 134 | 0.0057391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1024-57_0_6_line_137 |  | 133 | 135 | 0.0052696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1024-57_0_6_line_138 |  | 135 | 136 | 0.006175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1024-57_0_6_line_139 |  | 136 | 137 | 0.012361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1024-57_0_6_line_140 |  | 137 | 138 | 0.00084451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_1024-57_0_6_line_141 |  | 138 | 139 | 0.00027503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1024-57_0_6_line_142 |  | 139 | 140 | 0.0096336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1024-57_0_6_line_143 |  | 140 | 141 | 0.0074239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1024-57_0_6_line_144 |  | 142 | 143 | 0.02971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1024-57_0_6_line_145 |  | 143 | 144 | 0.025081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1024-57_0_6_line_146 |  | 144 | 154 | 0.029781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1024-57_0_6_line_147 |  | 145 | 146 | 0.010075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1024-57_0_6_line_148 |  | 146 | 147 | 0.008991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_1024-57_0_6_line_149 |  | 146 | 148 | 0.036453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_1024-57_0_6_line_150 |  | 147 | 149 | 0.076471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_1024-57_0_6_line_151 |  | 147 | 150 | 0.15054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_1024-57_0_6_line_152 |  | 148 | 151 | 0.029463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_1024-57_0_6_line_153 |  | 149 | 152 | 0.010384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_1024-57_0_6_line_154 |  | 150 | 153 | 0.030377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1024-57_0_6_trafo_81 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 156 | 118 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2662010.9112 | 1213810.913 | 2662002.298 | 1213803.5745
1 | 2661979.1699 | 1213799.0758 | 2661979.05 | 1213801.1092 | 2662002.298 | 1213803.5745
2 | 2662010.9112 | 1213810.913 | 2662011.7303 | 1213808.8424 | 2662013.9461 | 1213805.4078 | 2662016.1166 | 1213802.662 | 2662018.5981 | 1213800.7807
3 | 2662010.9112 | 1213810.913 | 2662009.9128 | 1213813.4264 | 2662009.1167 | 1213818.3989 | 2662009.2217 | 1213820.8489
4 | 2662010.9112 | 1213810.913 | 2662013.2527 | 1213812.9163 | 2662031.135 | 1213820.7737 | 2662051.9297 | 1213829.7844
5 | 2661979.1699 | 1213799.0758 | 2661964.9797 | 1213797.8124
6 | 2661979.1699 | 1213799.0758 | 2661980.252 | 1213787.7801 | 2661980.6692 | 1213787.4789
7 | 2662027.1314 | 1213793.0496 | 2662025.0558 | 1213796.1954 | 2662021.4836 | 1213798.5931 | 2662018.5981 | 1213800.7807
8 | 2662010.6423 | 1213833.8465 | 2662009.3551 | 1213823.9604 | 2662009.2217 | 1213820.8489
9 | 2662051.9297 | 1213829.7844 | 2662062.193 | 1213818.429
10 | 2662051.9297 | 1213829.7844 | 2662051.2158 | 1213845.4609
11 | 2661962.5927 | 1213797.5998 | 2661964.9797 | 1213797.8124
12 | 2661985.6788 | 1213783.8613 | 2661980.6692 | 1213787.4789
13 | 2662030.7023 | 1213787.8454 | 2662028.6985 | 1213790.6744 | 2662027.1314 | 1213793.0496
14 | 2662010.6423 | 1213833.8465 | 2661998.1499 | 1213837.9747 | 2661996.4981 | 1213838.2724
15 | 2662010.6423 | 1213833.8465 | 2662012.3022 | 1213846.6049 | 2662013.4624 | 1213857.5597
16 | 2662139.4977 | 1213875.3239 | 2662145.5883 | 1213890.7413
17 | 2662139.4977 | 1213875.3239 | 2662121.7384 | 1213882.1916
18 | 2662145.5883 | 1213890.7413 | 2662166.9692 | 1213887.1952
19 | 2662081.698 | 1213890.6318 | 2662108.7021 | 1213887.2327 | 2662121.7384 | 1213882.1916
20 | 2662043.4163 | 1213679.2812 | 2662045.781 | 1213676.1372 | 2662039.1973 | 1213670.0984
21 | 2662043.4163 | 1213679.2812 | 2662052.9437 | 1213688.5749 | 2662051.1834 | 1213690.569 | 2662050.8299 | 1213690.9655
22 | 2662039.1973 | 1213670.0984 | 2662035.3902 | 1213666.6011 | 2662010.6299 | 1213641.5172 | 2662007.805 | 1213638.5395
23 | 2662050.8299 | 1213690.9655 | 2662061.797 | 1213701.8873
24 | 2661990.0027 | 1213839.4432 | 2661996.4981 | 1213838.2724
25 | 2662013.6121 | 1213858.9737 | 2662013.4624 | 1213857.5597
26 | 2662198.41 | 1213862.9636 | 2662242.6596 | 1213855.2649 | 2662252.1623 | 1213903.9606 | 2662249.3801 | 1213913.6264
27 | 2662249.3801 | 1213913.6264 | 2662218.1775 | 1213919.6652
28 | 2662198.41 | 1213862.9636 | 2662200.2487 | 1213874.5566 | 2662194.4074 | 1213884.7686 | 2662172.7839 | 1213889.0014 | 2662166.9692 | 1213887.1952
29 | 2662212.261 | 1213920.8103 | 2662218.1775 | 1213919.6652
30 | 2662062.193 | 1213818.429 | 2662071.4017 | 1213808.2404 | 2662078.0887 | 1213805.0636 | 2662088.0987 | 1213801.3757
31 | 2662051.2158 | 1213845.4609 | 2662050.4626 | 1213862.0001 | 2662052.8971 | 1213877.6463
32 | 2662076.0861 | 1213716.5329 | 2662063.9146 | 1213726.733
33 | 2662076.0861 | 1213716.5329 | 2662067.7529 | 1213707.8186 | 2662062.0872 | 1213702.1763
34 | 2662063.9146 | 1213726.733 | 2662056.4087 | 1213733.0232
35 | 2662061.797 | 1213701.8873 | 2662062.0872 | 1213702.1763
36 | 2661974.4915 | 1213603.1848 | 2661980.3509 | 1213609.4829 | 2661990.9441 | 1213620.7665 | 2662007.805 | 1213638.5395
37 | 2662106.6141 | 1213794.5541 | 2662112.4584 | 1213809.4769
38 | 2662106.6141 | 1213794.5541 | 2662088.0987 | 1213801.3757
39 | 2662122.7512 | 1213835.7585 | 2662112.4584 | 1213809.4769
40 | 2662055.432 | 1213893.938 | 2662058.3932 | 1213916.7363
41 | 2662055.432 | 1213893.938 | 2662081.698 | 1213890.6318
42 | 2662055.432 | 1213893.938 | 2662052.8971 | 1213877.6463
43 | 2662122.7512 | 1213835.7585 | 2662106.3202 | 1213842.5954
44 | 2661951.744 | 1213796.6339 | 2661962.5927 | 1213797.5998
45 | 2661990.893 | 1213780.096 | 2661985.6788 | 1213783.8613
46 | 2662030.7023 | 1213787.8454 | 2662032.0365 | 1213785.9617 | 2662036.537 | 1213782.6843 | 2662039.2531 | 1213781.5341 | 2662044.0407 | 1213780.1786
47 | 2661971.4052 | 1213604.8649 | 2661980.2352 | 1213614.7738 | 2661989.0896 | 1213623.8141
48 | 2661971.4052 | 1213604.8649 | 2661974.4915 | 1213603.1848
49 | 2662014.0215 | 1213716.365 | 2662016.6723 | 1213713.0209
50 | 2662014.0215 | 1213716.365 | 2662012.3698 | 1213718.3619
51 | 2661990.0027 | 1213839.4432 | 2661980.1294 | 1213841.2228 | 2661977.0984 | 1213843.8092
52 | 2662016.5719 | 1213888.0613 | 2662014.6538 | 1213868.8096 | 2662013.6121 | 1213858.9737
53 | 2662212.261 | 1213920.8103 | 2662191.6186 | 1213924.1971
54 | 2662040.4696 | 1213746.3807 | 2662056.4087 | 1213733.0232
55 | 2661974.4915 | 1213603.1848 | 2661991.5728 | 1213593.901 | 2662005.2242 | 1213586.4828 | 2662019.9022 | 1213600.1326
56 | 2661974.4915 | 1213603.1848 | 2661971.6894 | 1213600.176 | 2661968.9602 | 1213596.8711
57 | 2662091.7351 | 1213759.4379 | 2662085.5198 | 1213762.3728
58 | 2662079.3067 | 1213765.3068 | 2662085.5198 | 1213762.3728
59 | 2662016.5719 | 1213888.0613 | 2662016.7163 | 1213889.5104
60 | 2661979.5371 | 1213898.7827 | 2661979.2875 | 1213896.4881
61 | 2661979.2875 | 1213896.4881 | 2661979.2296 | 1213895.9557
62 | 2661951.744 | 1213796.6339 | 2661952.4036 | 1213787.0801
63 | 2661951.744 | 1213796.6339 | 2661950.3734 | 1213816.5314
64 | 2661996.1363 | 1213776.3097 | 2661990.893 | 1213780.096
65 | 2662044.0407 | 1213780.1786 | 2662046.0334 | 1213779.6145 | 2662050.9599 | 1213778.4539 | 2662052.2237 | 1213777.8855
66 | 2661952.4177 | 1213786.8764 | 2661952.4036 | 1213787.0801
67 | 2661950.107 | 1213820.3981 | 2661950.107 | 1213820.3981 | 2661950.3734 | 1213816.5314
68 | 2661996.1363 | 1213776.3097 | 2662005.462 | 1213769.5754 | 2662007.2643 | 1213769.1288
69 | 2661976.1286 | 1213867.4424 | 2661975.9206 | 1213865.5289
70 | 2661976.1286 | 1213867.4424 | 2661976.3781 | 1213869.7359
71 | 2661975.9206 | 1213865.5289 | 2661975.8879 | 1213865.2283
72 | 2661978.7834 | 1213891.8523 | 2661976.3781 | 1213869.7359
73 | 2661975.7783 | 1213864.2214 | 2661975.8879 | 1213865.2283
74 | 2661979.0471 | 1213894.2768 | 2661978.7834 | 1213891.8523
75 | 2661975.7783 | 1213864.2214 | 2661975.136 | 1213858.3147 | 2661976.143 | 1213844.736
76 | 2661979.0873 | 1213894.6473 | 2661979.0471 | 1213894.2768
77 | 2661976.143 | 1213844.736 | 2661976.1519 | 1213844.6169
78 | 2661979.2296 | 1213895.9557 | 2661979.0873 | 1213894.6473
79 | 2661977.0984 | 1213843.8092 | 2661976.1519 | 1213844.6169 | 2661976.1519 | 1213844.6169
80 | 2661892.0236 | 1213883.3393 | 2661892.3195 | 1213875.5332
81 | 2661892.0236 | 1213883.3393 | 2661891.8175 | 1213888.7783
82 | 2661892.3195 | 1213875.5332 | 2661892.5024 | 1213870.7089 | 2661893.874 | 1213865.8979
83 | 2661891.8065 | 1213889.0688 | 2661891.8175 | 1213888.7783
84 | 2661893.874 | 1213865.8979 | 2661893.874 | 1213865.8979 | 2661893.9506 | 1213865.8066
85 | 2661891.7924 | 1213889.4397 | 2661891.8065 | 1213889.0688
86 | 2661893.9506 | 1213865.8066 | 2661897.9496 | 1213861.0422
87 | 2661891.7824 | 1213889.7031 | 2661891.7924 | 1213889.4397
88 | 2661902.4495 | 1213855.7723 | 2661902.1724 | 1213856.0113 | 2661897.9496 | 1213861.0422
89 | 2661902.4495 | 1213855.7723 | 2661906.8094 | 1213852.0125 | 2661915.2669 | 1213848.7538 | 2661922.8421 | 1213845.6083 | 2661926.4756 | 1213842.6812
90 | 2661953.5322 | 1213581.4204 | 2661955.1068 | 1213580.4806 | 2661956.2458 | 1213579.792 | 2661960.85 | 1213586.2771 | 2661966.3182 | 1213593.6718 | 2661968.9602 | 1213596.8711
91 | 2661953.5322 | 1213581.4204 | 2661951.4301 | 1213582.6882 | 2661950.5358 | 1213583.2237
92 | 2661941.6615 | 1213588.5459 | 2661950.5358 | 1213583.2237
93 | 2661950.5358 | 1213583.2237 | 2661933.9891 | 1213557.1359 | 2661911.5212 | 1213521.8811 | 2661902.118 | 1213507.6929
94 | 2662004.5324 | 1213613.5589 | 2662019.9022 | 1213600.1326
95 | 2661941.6615 | 1213588.5459 | 2661940.2122 | 1213587.6637 | 2661939.0334 | 1213586.8333
96 | 2661889.3484 | 1213488.4253 | 2661902.118 | 1213507.6929
97 | 2661741.8016 | 1213316.3406 | 2661745.2447 | 1213321.2904 | 2661749.845 | 1213327.4529 | 2661757.2438 | 1213334.8007 | 2661766.4951 | 1213342.9792 | 2661780.3976 | 1213353.1294 | 2661789.4319 | 1213359.1344
98 | 2661731.3461 | 1213288.7266 | 2661739.7478 | 1213306.3355 | 2661745.0089 | 1213314.7173 | 2661741.8016 | 1213316.3406
99 | 2661741.8016 | 1213316.3406 | 2661719.5493 | 1213327.5728 | 2661716.9377 | 1213329.6248 | 2661715.3083 | 1213332.1873 | 2661714.2364 | 1213335.9341 | 2661714.1531 | 1213338.1123 | 2661714.9296 | 1213340.155 | 2661716.0665 | 1213341.8678 | 2661717.1762 | 1213342.7689
100 | 2661789.4319 | 1213359.1344 | 2661799.8697 | 1213366.0723 | 2661801.6314 | 1213367.3962
101 | 2661731.3461 | 1213288.7266 | 2661714.4119 | 1213298.04
102 | 2661728.2452 | 1213349.7666 | 2661717.897 | 1213343.3543 | 2661717.1762 | 1213342.7689
103 | 2661906.0839 | 1213563.6236 | 2661939.0334 | 1213586.8333
104 | 2661889.3484 | 1213488.4253 | 2661887.2966 | 1213485.3295 | 2661873.488 | 1213463.8471
105 | 2661826.0037 | 1213390.6845 | 2661820.2922 | 1213383.3278 | 2661812.2013 | 1213375.3391 | 2661801.6314 | 1213367.3962
106 | 2661746.0887 | 1213360.8234 | 2661728.2452 | 1213349.7666
107 | 2661889.0355 | 1213551.6146 | 2661906.0839 | 1213563.6236
108 | 2661873.488 | 1213463.8471 | 2661872.0449 | 1213461.602
109 | 2661943.8827 | 1213828.6578 | 2661944.8873 | 1213827.8485 | 2661948.5511 | 1213824.6624 | 2661950.107 | 1213820.3981
110 | 2661940.2063 | 1213831.6196 | 2661943.8827 | 1213828.6578
111 | 2661940.2063 | 1213831.6196 | 2661926.4756 | 1213842.6812
112 | 2661952.4278 | 1213786.7297 | 2661952.4177 | 1213786.8764
113 | 2661953.207 | 1213775.4437 | 2661952.4278 | 1213786.7297
114 | 2662079.3067 | 1213765.3068 | 2662073.0931 | 1213768.241
115 | 2662058.1404 | 1213775.2241 | 2662061.6136 | 1213773.6618 | 2662073.0931 | 1213768.241
116 | 2662058.1404 | 1213775.2241 | 2662052.2237 | 1213777.8855
117 | 2662023.8059 | 1213760.3386 | 2662029.0242 | 1213755.9676
118 | 2662040.4696 | 1213746.3807 | 2662029.0242 | 1213755.9676
119 | 2662023.8059 | 1213760.3386 | 2662021.4203 | 1213762.3368 | 2662015.8535 | 1213765.3646
120 | 2662040.4696 | 1213746.3807 | 2662030.8523 | 1213735.4656
121 | 2662007.2643 | 1213769.1288 | 2662010.3283 | 1213768.3697 | 2662015.8535 | 1213765.3646
122 | 2662028.5322 | 1213732.8324 | 2662030.8523 | 1213735.4656
123 | 2662028.5124 | 1213732.8099 | 2662028.5322 | 1213732.8324
124 | 2661884.1552 | 1213548.1769 | 2661874.9114 | 1213541.6655
125 | 2661884.1552 | 1213548.1769 | 2661889.0355 | 1213551.6146
126 | 2661867.0112 | 1213536.1006 | 2661874.9114 | 1213541.6655
127 | 2661867.0112 | 1213536.1006 | 2661845.1612 | 1213520.7093
128 | 2661845.1612 | 1213520.7093 | 2661810.1457 | 1213496.0442
129 | 2661810.1457 | 1213496.0442 | 2661806.9624 | 1213493.8019 | 2661801.0019 | 1213490.6271 | 2661797.4926 | 1213489.1454 | 2661794.0297 | 1213488.3201 | 2661790.9101 | 1213488.0877 | 2661788.2726 | 1213488.2382 | 2661785.3995 | 1213489.1423 | 2661773.9385 | 1213495.4609
130 | 2661773.9385 | 1213495.4609 | 2661773.2209 | 1213495.8565
131 | 2661986.9772 | 1213741.4771 | 2661992.2198 | 1213740.6089 | 2661998.2209 | 1213735.4681 | 2662000.42 | 1213732.8093
132 | 2661986.9772 | 1213741.4771 | 2661976.9783 | 1213741.0063 | 2661975.2341 | 1213741.3329
133 | 2662004.9026 | 1213727.3898 | 2662000.42 | 1213732.8093
134 | 2661975.2341 | 1213741.3329 | 2661969.7786 | 1213742.3546
135 | 2662012.3698 | 1213718.3619 | 2662008.5605 | 1213722.9675
136 | 2662004.9026 | 1213727.3898 | 2662008.5605 | 1213722.9675
137 | 2661969.7786 | 1213742.3546 | 2661969.7786 | 1213742.3546 | 2661964.8046 | 1213744.0946
138 | 2661958.9759 | 1213746.1336 | 2661964.8046 | 1213744.0946
139 | 2661954.5773 | 1213757.3244 | 2661955.8261 | 1213750.2812 | 2661958.9759 | 1213746.1336 | 2661958.9759 | 1213746.1336
140 | 2661954.5773 | 1213757.3244 | 2661954.4298 | 1213758.1559
141 | 2661954.4298 | 1213758.1559 | 2661954.3818 | 1213758.4267 | 2661954.3818 | 1213758.4267
142 | 2661954.3818 | 1213758.4267 | 2661953.7183 | 1213768.0374
143 | 2661953.7183 | 1213768.0374 | 2661953.207 | 1213775.4437
144 | 2661872.0449 | 1213461.602 | 2661862.8067 | 1213447.2299 | 2661855.9775 | 1213436.6111
145 | 2661842.4106 | 1213415.5158 | 2661855.9775 | 1213436.6111
146 | 2661826.0037 | 1213390.6845 | 2661829.2202 | 1213394.8274 | 2661838.3687 | 1213409.2311 | 2661842.4106 | 1213415.5158
147 | 2661764.3976 | 1213500.7209 | 2661773.2209 | 1213495.8565
148 | 2661764.3976 | 1213500.7209 | 2661756.0891 | 1213504.2148
149 | 2661764.3976 | 1213500.7209 | 2661777.8009 | 1213534.6208
150 | 2661756.0891 | 1213504.2148 | 2661724.6479 | 1213434.5064
151 | 2661616.3506 | 1213559.248 | 2661617.3396 | 1213558.3688 | 2661621.0641 | 1213558.1405 | 2661624.6193 | 1213557.3767 | 2661661.0647 | 1213544.2341 | 2661756.0891 | 1213504.2148
152 | 2661777.8009 | 1213534.6208 | 2661788.6338 | 1213562.0196
153 | 2661720.3786 | 1213425.0411 | 2661724.6479 | 1213434.5064
154 | 2661616.3506 | 1213559.248 | 2661607.7406 | 1213566.9527 | 2661592.0738 | 1213577.3869

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2662002.298 | 1213803.5745
1 | 2662010.9112 | 1213810.913
2 | 2661979.1699 | 1213799.0758
3 | 2662018.5981 | 1213800.7807
4 | 2662009.2217 | 1213820.8489
5 | 2662051.9297 | 1213829.7844
6 | 2661964.9797 | 1213797.8124
7 | 2661980.6692 | 1213787.4789
8 | 2662027.1314 | 1213793.0496
9 | 2662010.6423 | 1213833.8465
10 | 2662139.4977 | 1213875.3239
11 | 2662145.5883 | 1213890.7413
12 | 2662121.7384 | 1213882.1916
13 | 2662043.4163 | 1213679.2812
14 | 2662039.1973 | 1213670.0984
15 | 2662050.8299 | 1213690.9655
16 | 2661996.4981 | 1213838.2724
17 | 2662013.4624 | 1213857.5597
18 | 2662249.3801 | 1213913.6264
19 | 2662198.41 | 1213862.9636
20 | 2662218.1775 | 1213919.6652
21 | 2662062.193 | 1213818.429
22 | 2662051.2158 | 1213845.4609
23 | 2662076.0861 | 1213716.5329
24 | 2662063.9146 | 1213726.733
25 | 2662062.0872 | 1213702.1763
26 | 2662007.805 | 1213638.5395
27 | 2662166.9692 | 1213887.1952
28 | 2662106.6141 | 1213794.5541
29 | 2662112.4584 | 1213809.4769
30 | 2662088.0987 | 1213801.3757
31 | 2662061.797 | 1213701.8873
32 | 2662055.432 | 1213893.938
33 | 2662058.3932 | 1213916.7363
34 | 2662081.698 | 1213890.6318
35 | 2662052.8971 | 1213877.6463
36 | 2662122.7512 | 1213835.7585
37 | 2662106.3202 | 1213842.5954
38 | 2661962.5927 | 1213797.5998
39 | 2661985.6788 | 1213783.8613
40 | 2662030.7023 | 1213787.8454
41 | 2661989.0896 | 1213623.8141
42 | 2661971.4052 | 1213604.8649
43 | 2662016.6723 | 1213713.0209
44 | 2662014.0215 | 1213716.365
45 | 2661990.0027 | 1213839.4432
46 | 2662013.6121 | 1213858.9737
47 | 2662212.261 | 1213920.8103
48 | 2662191.6186 | 1213924.1971
49 | 2662056.4087 | 1213733.0232
50 | 2661974.4915 | 1213603.1848
51 | 2662091.7351 | 1213759.4379
52 | 2662085.5198 | 1213762.3728
53 | 2662016.7163 | 1213889.5104
54 | 2662016.5719 | 1213888.0613
55 | 2661979.5371 | 1213898.7827
56 | 2661979.2875 | 1213896.4881
57 | 2661951.744 | 1213796.6339
58 | 2661990.893 | 1213780.096
59 | 2662044.0407 | 1213780.1786
60 | 2661952.4036 | 1213787.0801
61 | 2661950.3734 | 1213816.5314
62 | 2661996.1363 | 1213776.3097
63 | 2661976.1286 | 1213867.4424
64 | 2661975.9206 | 1213865.5289
65 | 2661976.3781 | 1213869.7359
66 | 2661975.8879 | 1213865.2283
67 | 2661978.7834 | 1213891.8523
68 | 2661975.7783 | 1213864.2214
69 | 2661979.0471 | 1213894.2768
70 | 2661976.143 | 1213844.736
71 | 2661979.0873 | 1213894.6473
72 | 2661976.1519 | 1213844.6169
73 | 2661979.2296 | 1213895.9557
74 | 2661892.0236 | 1213883.3393
75 | 2661892.3195 | 1213875.5332
76 | 2661891.8175 | 1213888.7783
77 | 2661893.874 | 1213865.8979
78 | 2661891.8065 | 1213889.0688
79 | 2661893.9506 | 1213865.8066
80 | 2661891.7924 | 1213889.4397
81 | 2661897.9496 | 1213861.0422
82 | 2661891.7824 | 1213889.7031
83 | 2661902.4495 | 1213855.7723
84 | 2661968.9602 | 1213596.8711
85 | 2661953.5322 | 1213581.4204
86 | 2661950.5358 | 1213583.2237
87 | 2662019.9022 | 1213600.1326
88 | 2661941.6615 | 1213588.5459
89 | 2661902.118 | 1213507.6929
90 | 2661741.8016 | 1213316.3406
91 | 2661789.4319 | 1213359.1344
92 | 2661731.3461 | 1213288.7266
93 | 2661717.1762 | 1213342.7689
94 | 2661714.4119 | 1213298.04
95 | 2661939.0334 | 1213586.8333
96 | 2662004.5324 | 1213613.5589
97 | 2661889.3484 | 1213488.4253
98 | 2661801.6314 | 1213367.3962
99 | 2661728.2452 | 1213349.7666
100 | 2661906.0839 | 1213563.6236
101 | 2661873.488 | 1213463.8471
102 | 2661950.107 | 1213820.3981
103 | 2661943.8827 | 1213828.6578
104 | 2661940.2063 | 1213831.6196
105 | 2661926.4756 | 1213842.6812
106 | 2661952.4177 | 1213786.8764
107 | 2661952.4278 | 1213786.7297
108 | 2661977.0984 | 1213843.8092
109 | 2662079.3067 | 1213765.3068
110 | 2662073.0931 | 1213768.241
111 | 2662058.1404 | 1213775.2241
112 | 2662052.2237 | 1213777.8855
113 | 2662029.0242 | 1213755.9676
114 | 2662023.8059 | 1213760.3386
115 | 2662040.4696 | 1213746.3807
116 | 2662015.8535 | 1213765.3646
117 | 2662030.8523 | 1213735.4656
118 | 2662007.2643 | 1213769.1288
119 | 2662028.5322 | 1213732.8324
120 | 2662028.5124 | 1213732.8099
121 | 2661884.1552 | 1213548.1769
122 | 2661874.9114 | 1213541.6655
123 | 2661889.0355 | 1213551.6146
124 | 2661867.0112 | 1213536.1006
125 | 2661845.1612 | 1213520.7093
126 | 2661810.1457 | 1213496.0442
127 | 2661773.9385 | 1213495.4609
128 | 2661986.9772 | 1213741.4771
129 | 2662000.42 | 1213732.8093
130 | 2661975.2341 | 1213741.3329
131 | 2662012.3698 | 1213718.3619
132 | 2662004.9026 | 1213727.3898
133 | 2661969.7786 | 1213742.3546
134 | 2662008.5605 | 1213722.9675
135 | 2661964.8046 | 1213744.0946
136 | 2661958.9759 | 1213746.1336
137 | 2661954.5773 | 1213757.3244
138 | 2661954.4298 | 1213758.1559
139 | 2661954.3818 | 1213758.4267
140 | 2661953.7183 | 1213768.0374
141 | 2661953.207 | 1213775.4437
142 | 2661872.0449 | 1213461.602
143 | 2661855.9775 | 1213436.6111
144 | 2661842.4106 | 1213415.5158
145 | 2661773.2209 | 1213495.8565
146 | 2661764.3976 | 1213500.7209
147 | 2661756.0891 | 1213504.2148
148 | 2661777.8009 | 1213534.6208
149 | 2661724.6479 | 1213434.5064
150 | 2661616.3506 | 1213559.248
151 | 2661788.6338 | 1213562.0196
152 | 2661720.3786 | 1213425.0411
153 | 2661592.0738 | 1213577.3869
154 | 2661826.0037 | 1213390.6845
155 | 2661746.0887 | 1213360.8234
156 | 2662040.4696 | 1213746.3807

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99208 | -0.15082 | 0.0031428 | 0.00078765
1 | 0.99098 | -0.17212 | 0 | 0
2 | 0.9946 | -0.10269 | 0 | 0
3 | 0.99059 | -0.17952 | 0.0031432 | 0.00078776
4 | 0.99048 | -0.18174 | 0.0040274 | 0.0010094
5 | 0.98772 | -0.23477 | 0 | 0
6 | 0.99367 | -0.12058 | 0.0015627 | 0.00039165
7 | 0.99603 | -0.075362 | 0.0018438 | 0.00046209
8 | 0.99028 | -0.18556 | 0.0031432 | 0.00078776
9 | 0.98989 | -0.19317 | 0 | 0
10 | 0.97739 | -0.43553 | 0 | 0
11 | 0.97659 | -0.45119 | 0 | 0
12 | 0.97831 | -0.41757 | 0.015247 | 0.0038212
13 | 0.99484 | -0.097695 | 0 | 0
14 | 0.99441 | -0.10581 | 0 | 0
15 | 0.99539 | -0.087302 | 0 | 0
16 | 0.98942 | -0.20221 | 0.001988 | 0.00049823
17 | 0.98956 | -0.19948 | 0.0043965 | 0.0011019
18 | 0.97147 | -0.55183 | 0 | 0
19 | 0.9742 | -0.49811 | 0 | 0
20 | 0.97064 | -0.56821 | 0.0093799 | 0.0023508
21 | 0.98653 | -0.25791 | 0.020052 | 0.0050256
22 | 0.98664 | -0.25563 | 0.020531 | 0.0051457
23 | 0.99662 | -0.063906 | 0 | 0
24 | 0.99718 | -0.053313 | 0.0031333 | 0.00078528
25 | 0.99591 | -0.077299 | 0.0033751 | 0.00084589
26 | 0.99294 | -0.13393 | 0.00078039 | 0.00019559
27 | 0.97554 | -0.47171 | 0.023851 | 0.0059777
28 | 0.98377 | -0.31172 | 0 | 0
29 | 0.98306 | -0.32556 | 0.031252 | 0.0078326
30 | 0.98464 | -0.29471 | 0.016545 | 0.0041466
31 | 0.9959 | -0.077564 | 0.0033724 | 0.00084519
32 | 0.98304 | -0.32538 | 0 | 0
33 | 0.98258 | -0.3344 | 0.02173 | 0.0054461
34 | 0.98088 | -0.36745 | 0.02091 | 0.0052406
35 | 0.98472 | -0.29284 | 0.018431 | 0.0046191
36 | 0.98262 | -0.33405 | 0 | 0
37 | 0.98235 | -0.33941 | 0.01667 | 0.0041778
38 | 0.99352 | -0.12353 | 0.0013263 | 0.0003324
39 | 0.99678 | -0.06109 | 0.0019201 | 0.00048122
40 | 0.99013 | -0.18847 | 0.0031419 | 0.00078744
41 | 0.99036 | -0.18314 | 0.0064055 | 0.0016054
42 | 0.99052 | -0.18019 | 0 | 0
43 | 0.99077 | -0.17668 | 0.0033146 | 0.00083073
44 | 0.99079 | -0.17642 | 0 | 0
45 | 0.98923 | -0.206 | 0.0021119 | 0.0005293
46 | 0.98955 | -0.19975 | 0.0020404 | 0.00051138
47 | 0.97054 | -0.57027 | 0 | 0
48 | 0.97018 | -0.57742 | 0.018505 | 0.0046378
49 | 0.99753 | -0.046607 | 0.0033751 | 0.00084589
50 | 0.99054 | -0.17979 | 0 | 0
51 | 0.98924 | -0.20584 | 0.0032142 | 0.00080555
52 | 0.98926 | -0.20544 | 0.0032146 | 0.00080565
53 | 0.98932 | -0.20424 | 0.0040253 | 0.0010088
54 | 0.98932 | -0.20413 | 0.004399 | 0.0011025
55 | 0.988 | -0.22993 | 0.0022687 | 0.00056858
56 | 0.988 | -0.22984 | 0.0021708 | 0.00054405
57 | 0.99284 | -0.13667 | 0 | 0
58 | 0.99756 | -0.046185 | 0.0019652 | 0.00049252
59 | 0.9898 | -0.19488 | 0.0033112 | 0.00082988
60 | 0.99253 | -0.14272 | 0.0016958 | 0.000425
61 | 0.99224 | -0.14818 | 0.0019359 | 0.00048518
62 | 0.99836 | -0.031147 | 0.0020489 | 0.0005135
63 | 0.98833 | -0.22344 | 0.0021708 | 0.00054405
64 | 0.98836 | -0.22285 | 0.0021127 | 0.0005295
65 | 0.9883 | -0.22406 | 0.0022664 | 0.000568
66 | 0.98837 | -0.22275 | 0.0020709 | 0.00051903
67 | 0.98804 | -0.22912 | 0.0021451 | 0.0005376
68 | 0.98839 | -0.22236 | 0.0019883 | 0.00049831
69 | 0.98801 | -0.22959 | 0.0020706 | 0.00051895
70 | 0.98881 | -0.21421 | 0.0022642 | 0.00056746
71 | 0.98801 | -0.22964 | 0.0019881 | 0.00049828
72 | 0.98881 | -0.21416 | 0.0022642 | 0.00056747
73 | 0.988 | -0.2298 | 0.0021119 | 0.0005293
74 | 0.99034 | -0.18515 | 0.0022823 | 0.00057201
75 | 0.99041 | -0.18368 | 0.0032545 | 0.00081566
76 | 0.99029 | -0.18595 | 0.0020182 | 0.00050581
77 | 0.99054 | -0.18127 | 0.0021948 | 0.00055006
78 | 0.99029 | -0.18598 | 0.0020013 | 0.00050158
79 | 0.99054 | -0.18124 | 0.0019938 | 0.00049968
80 | 0.99029 | -0.18601 | 0.0023117 | 0.00057936
81 | 0.99064 | -0.17925 | 0.0018238 | 0.0004571
82 | 0.99029 | -0.18602 | 0.0019464 | 0.00048781
83 | 0.99077 | -0.1768 | 0.0028727 | 0.00071995
84 | 0.98977 | -0.19454 | 0.0010936 | 0.00027407
85 | 0.98755 | -0.23714 | 0 | 0
86 | 0.98723 | -0.24324 | 0 | 0
87 | 0.99047 | -0.18115 | 0 | 0
88 | 0.98684 | -0.25092 | 0 | 0
89 | 0.98255 | -0.33369 | 0.0018104 | 0.00045374
90 | 0.97262 | -0.52782 | 0 | 0
91 | 0.97457 | -0.48947 | 0.0055063 | 0.00138
92 | 0.97245 | -0.53121 | 0 | 0
93 | 0.97155 | -0.54904 | 0.0095502 | 0.0023935
94 | 0.97235 | -0.5332 | 0.0055725 | 0.0013966
95 | 0.98672 | -0.25325 | 0.0039501 | 0.00098998
96 | 0.99044 | -0.18165 | 0.0013869 | 0.00034759
97 | 0.98138 | -0.35637 | 0.0024729 | 0.00061977
98 | 0.97509 | -0.47925 | 0.0009233 | 0.0002314
99 | 0.97134 | -0.5532 | 0.003837 | 0.00096164
100 | 0.98532 | -0.28042 | 0.00089504 | 0.00022432
101 | 0.97996 | -0.38384 | 0.0021809 | 0.00054659
102 | 0.99213 | -0.15028 | 0.0022642 | 0.00056747
103 | 0.99186 | -0.15566 | 0.0017969 | 0.00045034
104 | 0.99174 | -0.15788 | 0.0017613 | 0.00044143
105 | 0.99134 | -0.16565 | 0.0021455 | 0.00053772
106 | 0.99252 | -0.14284 | 0.001731 | 0.00043382
107 | 0.99251 | -0.14293 | 0.0018643 | 0.00046725
108 | 0.98884 | -0.21354 | 0.0022642 | 0.00056747
109 | 0.9893 | -0.20466 | 0.0032149 | 0.00080573
110 | 0.98936 | -0.20348 | 0.003217 | 0.00080624
111 | 0.98955 | -0.1997 | 0.0033113 | 0.00082988
112 | 0.98965 | -0.19783 | 0.0033113 | 0.00082988
113 | 0.99891 | -0.020603 | 0.0033751 | 0.00084588
114 | 0.99919 | -0.015289 | 0.0033723 | 0.00084519
115 | 0.99831 | -0.031974 | 0 | 0
116 | 0.99959 | -0.007733 | 0.0033714 | 0.00084495
117 | 0.99817 | -0.034547 | 0.0033694 | 0.00084444
118 | 1 | 0 | -0.55079 | -0.14061
119 | 0.99815 | -0.034961 | 0.0033751 | 0.00084589
120 | 0.99815 | -0.034963 | 0.0033686 | 0.00084426
121 | 0.98444 | -0.29751 | 0.0026471 | 0.00066343
122 | 0.98415 | -0.30328 | 0.0013646 | 0.000342
123 | 0.98461 | -0.29418 | 0.0057018 | 0.001429
124 | 0.98391 | -0.30797 | 0.0023604 | 0.00059156
125 | 0.9833 | -0.31984 | 0.0036645 | 0.0009184
126 | 0.98247 | -0.33604 | 0.0028172 | 0.00070605
127 | 0.9818 | -0.34913 | 0.0010298 | 0.0002581
128 | 0.99112 | -0.16999 | 0 | 0
129 | 0.99094 | -0.17349 | 0.0019491 | 0.00048849
130 | 0.99125 | -0.16752 | 0.0020013 | 0.00050158
131 | 0.99079 | -0.17627 | 0.0033042 | 0.0008281
132 | 0.99087 | -0.17472 | 0.0015728 | 0.00039417
133 | 0.99132 | -0.16616 | 0.0022315 | 0.00055926
134 | 0.99083 | -0.17557 | 0.0016869 | 0.00042277
135 | 0.99139 | -0.16466 | 0.0018724 | 0.00046926
136 | 0.99149 | -0.16269 | 0.0039993 | 0.0010023
137 | 0.99174 | -0.15789 | 0.0018657 | 0.0004676
138 | 0.99176 | -0.15753 | 0.0017313 | 0.00043391
139 | 0.99177 | -0.15741 | 0.0016958 | 0.000425
140 | 0.99201 | -0.15276 | 0.001257 | 0.00031503
141 | 0.9922 | -0.14901 | 0.0019245 | 0.00048231
142 | 0.97984 | -0.38625 | 0.0022007 | 0.00055154
143 | 0.97853 | -0.41187 | 0.0027799 | 0.0006967
144 | 0.97748 | -0.43228 | 0.0025152 | 0.00063036
145 | 0.98179 | -0.34938 | 0.0011778 | 0.00029518
146 | 0.98164 | -0.35229 | 0 | 0
147 | 0.98161 | -0.3528 | 0 | 0
148 | 0.98121 | -0.36073 | 0.0081624 | 0.0020457
149 | 0.98149 | -0.35527 | 0.00090045 | 0.00022567
150 | 0.98143 | -0.35648 | 0 | 0
151 | 0.98108 | -0.36321 | 0.0046388 | 0.0011626
152 | 0.98148 | -0.35543 | 0.00088426 | 0.00022162
153 | 0.98139 | -0.35722 | 0.0013487 | 0.00033801
154 | 0.97631 | -0.45519 | 0.0033955 | 0.00085099
155 | 0.97108 | -0.55838 | 0.013347 | 0.003345
156 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.32111 | 0.081493 | -0.32078 | -0.081284 | 0.0003286 | 0.00020987 | 0.48199 | 0.482 | 0.482 | 0.99208 | -0.15082 | 0.99098 | -0.17212 | 44.1387
1 | -0.32426 | -0.082281 | 0.32501 | 0.082762 | 0.00075256 | 0.00048065 | 0.48671 | 0.48671 | 0.48671 | 0.99208 | -0.15082 | 0.9946 | -0.10269 | 44.5704
2 | 0.03226 | 0.0080986 | -0.032249 | -0.0080915 | 1.1378e-05 | 7.1156e-06 | 0.048446 | 0.048446 | 0.048446 | 0.99098 | -0.17212 | 0.99059 | -0.17952 | 13.3093
3 | 0.053249 | 0.013384 | -0.053225 | -0.013368 | 2.4445e-05 | 1.5513e-05 | 0.079971 | 0.079971 | 0.079971 | 0.99098 | -0.17212 | 0.99048 | -0.18174 | 21.9701
4 | 0.23527 | 0.059801 | -0.23457 | -0.05935 | 0.00070755 | 0.00045109 | 0.35358 | 0.35358 | 0.35358 | 0.99098 | -0.17212 | 0.98772 | -0.23477 | 32.379
5 | 0.071407 | 0.017977 | -0.071346 | -0.017939 | 6.1006e-05 | 3.8859e-05 | 0.10686 | 0.10686 | 0.10686 | 0.9946 | -0.10269 | 0.99367 | -0.12058 | 29.3573
6 | -0.39642 | -0.10074 | 0.39694 | 0.10107 | 0.00052241 | 0.00033388 | 0.59357 | 0.59357 | 0.59357 | 0.9946 | -0.10269 | 0.99603 | -0.075362 | 54.3561
7 | 0.029106 | 0.0073037 | -0.029097 | -0.0072985 | 8.3825e-06 | 5.2143e-06 | 0.043724 | 0.043724 | 0.043724 | 0.99059 | -0.17952 | 0.99028 | -0.18556 | 12.0122
8 | 0.049198 | 0.012359 | -0.049171 | -0.012342 | 2.681e-05 | 1.699e-05 | 0.073921 | 0.073921 | 0.073921 | 0.99048 | -0.18174 | 0.98989 | -0.19317 | 20.308
9 | 0.084808 | 0.021366 | -0.084714 | -0.021306 | 9.3754e-05 | 5.9807e-05 | 0.1278 | 0.1278 | 0.1278 | 0.98772 | -0.23477 | 0.98653 | -0.25791 | 35.1111
10 | 0.14976 | 0.037984 | -0.14961 | -0.037889 | 0.00014999 | 9.559e-05 | 0.22577 | 0.22578 | 0.22578 | 0.98772 | -0.23477 | 0.98664 | -0.25563 | 31.0131
11 | 0.069783 | 0.017547 | -0.069773 | -0.017541 | 9.8175e-06 | 6.2521e-06 | 0.10452 | 0.10452 | 0.10452 | 0.99367 | -0.12058 | 0.99352 | -0.12353 | 28.7144
12 | -0.39878 | -0.10154 | 0.39906 | 0.10171 | 0.00027467 | 0.00017555 | 0.59632 | 0.59632 | 0.59632 | 0.99603 | -0.075362 | 0.99678 | -0.06109 | 54.6083
13 | 0.025954 | 0.0065107 | -0.025951 | -0.0065085 | 3.6006e-06 | 2.2232e-06 | 0.039001 | 0.039001 | 0.039001 | 0.99028 | -0.18556 | 0.99013 | -0.18847 | 10.7147
14 | 0.034303 | 0.008614 | -0.034288 | -0.0086047 | 1.4796e-05 | 9.2787e-06 | 0.051571 | 0.051571 | 0.051571 | 0.98989 | -0.19317 | 0.98942 | -0.20221 | 14.1679
15 | 0.014868 | 0.003728 | -0.014863 | -0.0037254 | 4.4736e-06 | 2.5562e-06 | 0.02235 | 0.02235 | 0.02235 | 0.98989 | -0.19317 | 0.98956 | -0.19948 | 6.1401
16 | 0.051963 | 0.013108 | -0.051924 | -0.013084 | 3.8926e-05 | 2.4705e-05 | 0.079141 | 0.079141 | 0.079141 | 0.97739 | -0.43553 | 0.97659 | -0.45119 | 21.7422
17 | -0.051963 | -0.013108 | 0.052008 | 0.013137 | 4.4723e-05 | 2.8384e-05 | 0.079141 | 0.079141 | 0.079141 | 0.97739 | -0.43553 | 0.97831 | -0.41757 | 21.7421
18 | 0.051924 | 0.013084 | -0.051873 | -0.013051 | 5.0905e-05 | 3.2308e-05 | 0.079141 | 0.079142 | 0.079142 | 0.97659 | -0.45119 | 0.97554 | -0.47171 | 21.7422
19 | -0.067254 | -0.016958 | 0.067416 | 0.017061 | 0.00016177 | 0.00010301 | 0.10233 | 0.10233 | 0.10233 | 0.97831 | -0.41757 | 0.98088 | -0.36745 | 28.1131
20 | 0.10888 | 0.027887 | -0.10884 | -0.02786 | 4.2774e-05 | 2.6875e-05 | 0.16307 | 0.16307 | 0.16307 | 0.99484 | -0.097695 | 0.99441 | -0.10581 | 14.9336
21 | -0.10888 | -0.027887 | 0.10894 | 0.027921 | 5.485e-05 | 3.4461e-05 | 0.16307 | 0.16307 | 0.16307 | 0.99484 | -0.097695 | 0.99539 | -0.087302 | 14.9335
22 | 0.10884 | 0.02786 | -0.10869 | -0.027767 | 0.00014799 | 9.2985e-05 | 0.16307 | 0.16308 | 0.16308 | 0.99441 | -0.10581 | 0.99294 | -0.13393 | 14.9336
23 | -0.10894 | -0.027921 | 0.10899 | 0.027954 | 5.145e-05 | 3.2324e-05 | 0.16307 | 0.16307 | 0.16307 | 0.99539 | -0.087302 | 0.9959 | -0.077564 | 14.9335
24 | 0.0323 | 0.0081065 | -0.032295 | -0.0081029 | 5.8414e-06 | 3.6538e-06 | 0.048581 | 0.048581 | 0.048581 | 0.98942 | -0.20221 | 0.98923 | -0.206 | 13.3465
25 | 0.010467 | 0.0026235 | -0.010467 | -0.0026235 | 1.3208e-07 | 6.6268e-08 | 0.015739 | 0.015739 | 0.015739 | 0.98956 | -0.19948 | 0.98955 | -0.19975 | 4.3239
26 | -0.027915 | -0.0070071 | 0.027987 | 0.0070517 | 7.1715e-05 | 4.4599e-05 | 0.042762 | 0.042761 | 0.042762 | 0.97147 | -0.55183 | 0.9742 | -0.49811 | 11.7477
27 | 0.027915 | 0.0070071 | -0.027893 | -0.0069935 | 2.1793e-05 | 1.3554e-05 | 0.042762 | 0.042762 | 0.042762 | 0.97147 | -0.55183 | 0.97064 | -0.56821 | 11.7477
28 | -0.027987 | -0.0070517 | 0.028022 | 0.0070737 | 3.5399e-05 | 2.2012e-05 | 0.042761 | 0.042761 | 0.042761 | 0.9742 | -0.49811 | 0.97554 | -0.47171 | 11.7476
29 | 0.018513 | 0.0046427 | -0.018511 | -0.0046416 | 1.8204e-06 | 1.0906e-06 | 0.028382 | 0.028382 | 0.028382 | 0.97064 | -0.56821 | 0.97054 | -0.57027 | 7.7973
30 | 0.064662 | 0.01628 | -0.064549 | -0.016208 | 0.00011352 | 7.2244e-05 | 0.097559 | 0.097559 | 0.097559 | 0.98653 | -0.25791 | 0.98464 | -0.29471 | 26.8019
31 | 0.12908 | 0.032743 | -0.12885 | -0.032596 | 0.00023049 | 0.00014669 | 0.19481 | 0.19481 | 0.19481 | 0.98664 | -0.25563 | 0.98472 | -0.29284 | 26.7597
32 | -0.11581 | -0.029693 | 0.11587 | 0.02973 | 5.9517e-05 | 3.747e-05 | 0.17315 | 0.17315 | 0.17315 | 0.99662 | -0.063906 | 0.99718 | -0.053313 | 15.8567
33 | 0.11581 | 0.029693 | -0.11574 | -0.029646 | 7.5157e-05 | 4.7317e-05 | 0.17315 | 0.17316 | 0.17316 | 0.99662 | -0.063906 | 0.99591 | -0.077299 | 15.8567
34 | -0.11901 | -0.030516 | 0.11905 | 0.03054 | 3.8711e-05 | 2.4392e-05 | 0.17783 | 0.17783 | 0.17783 | 0.99718 | -0.053313 | 0.99753 | -0.046607 | 16.2848
35 | 0.11236 | 0.0288 | -0.11236 | -0.028799 | 1.4471e-06 | 9.1016e-07 | 0.16811 | 0.16811 | 0.16811 | 0.99591 | -0.077299 | 0.9959 | -0.077564 | 15.3949
36 | 0.10791 | 0.027571 | -0.10767 | -0.02742 | 0.00023876 | 0.00015155 | 0.16191 | 0.16191 | 0.16191 | 0.99294 | -0.13393 | 0.99054 | -0.17979 | 22.2398
37 | 0.047965 | 0.012037 | -0.047933 | -0.012017 | 3.1638e-05 | 2.0045e-05 | 0.072556 | 0.072556 | 0.072556 | 0.98377 | -0.31172 | 0.98306 | -0.32556 | 19.9329
38 | -0.047965 | -0.012037 | 0.048004 | 0.012062 | 3.8953e-05 | 2.4679e-05 | 0.072556 | 0.072555 | 0.072556 | 0.98377 | -0.31172 | 0.98464 | -0.29471 | 19.9328
39 | 0.016681 | 0.0041843 | -0.016674 | -0.0041803 | 6.7484e-06 | 3.9613e-06 | 0.02525 | 0.02525 | 0.02525 | 0.98306 | -0.32556 | 0.98262 | -0.33405 | 6.9369
40 | 0.021739 | 0.0054518 | -0.02173 | -0.0054461 | 9.3362e-06 | 5.6838e-06 | 0.032908 | 0.032908 | 0.032908 | 0.98304 | -0.32538 | 0.98258 | -0.3344 | 9.0407
41 | 0.088505 | 0.022415 | -0.088326 | -0.022301 | 0.0001784 | 0.00011384 | 0.13405 | 0.13405 | 0.13405 | 0.98304 | -0.32538 | 0.98088 | -0.36745 | 36.8276
42 | -0.11024 | -0.027867 | 0.11042 | 0.027977 | 0.00017235 | 0.0001101 | 0.16696 | 0.16696 | 0.16696 | 0.98304 | -0.32538 | 0.98472 | -0.29284 | 45.8682
43 | 0.016674 | 0.0041803 | -0.01667 | -0.0041778 | 4.2551e-06 | 2.4979e-06 | 0.02525 | 0.02525 | 0.02525 | 0.98262 | -0.33405 | 0.98235 | -0.33941 | 6.9369
44 | 0.068447 | 0.017208 | -0.068404 | -0.017181 | 4.294e-05 | 2.734e-05 | 0.10253 | 0.10253 | 0.10253 | 0.99352 | -0.12353 | 0.99284 | -0.13667 | 28.1687
45 | -0.40098 | -0.10219 | 0.40126 | 0.10238 | 0.00028864 | 0.00018448 | 0.59919 | 0.59919 | 0.59919 | 0.99678 | -0.06109 | 0.99756 | -0.046185 | 54.8708
46 | 0.022809 | 0.0057211 | -0.022802 | -0.0057168 | 6.9629e-06 | 4.2531e-06 | 0.03428 | 0.03428 | 0.03428 | 0.99013 | -0.18847 | 0.9898 | -0.19488 | 9.4175
47 | -0.0064055 | -0.0016054 | 0.0064064 | 0.0016056 | 9.0052e-07 | 2.4267e-07 | 0.0096242 | 0.009624 | 0.0096242 | 0.99036 | -0.18314 | 0.99052 | -0.18019 | 2.644
48 | -0.0064064 | -0.0016056 | 0.0064065 | 0.0016056 | 1.2177e-07 | 3.2807e-08 | 0.009624 | 0.009624 | 0.009624 | 0.99052 | -0.18019 | 0.99054 | -0.17979 | 2.644
49 | -0.0033146 | -0.00083073 | 0.0033147 | 0.0008307 | 3.9657e-08 | -2.9575e-08 | 0.0049782 | 0.0049782 | 0.0049782 | 0.99077 | -0.17668 | 0.99079 | -0.17642 | 1.3676
50 | -0.0033147 | -0.0008307 | 0.0033147 | 0.00083068 | 2.4083e-08 | -1.7962e-08 | 0.0049782 | 0.0049781 | 0.0049782 | 0.99079 | -0.17642 | 0.99079 | -0.17627 | 1.3676
51 | 0.030183 | 0.0075736 | -0.030172 | -0.0075668 | 1.0836e-05 | 6.7554e-06 | 0.045404 | 0.045405 | 0.045405 | 0.98923 | -0.206 | 0.98884 | -0.21354 | 12.4738
52 | 0.0084261 | 0.0021121 | -0.0084244 | -0.0021113 | 1.7603e-06 | 7.5107e-07 | 0.012671 | 0.012671 | 0.012671 | 0.98955 | -0.19975 | 0.98932 | -0.20413 | 3.481
53 | 0.018511 | 0.0046416 | -0.018505 | -0.0046378 | 6.3011e-06 | 3.775e-06 | 0.028382 | 0.028382 | 0.028382 | 0.97054 | -0.57027 | 0.97018 | -0.57742 | 7.7973
54 | -0.12242 | -0.031386 | 0.12251 | 0.031441 | 8.6926e-05 | 5.4818e-05 | 0.18286 | 0.18286 | 0.18286 | 0.99753 | -0.046607 | 0.99831 | -0.031974 | 16.7459
55 | 0.001387 | 0.0003467 | -0.0013869 | -0.00034735 | 8.9563e-08 | -6.5088e-07 | 0.0020833 | 0.0020836 | 0.0020836 | 0.99054 | -0.17979 | 0.99047 | -0.18115 | 0.57241
56 | 0.09988 | 0.025467 | -0.099809 | -0.025422 | 7.1043e-05 | 4.5359e-05 | 0.1502 | 0.1502 | 0.1502 | 0.99054 | -0.17979 | 0.98977 | -0.19454 | 41.2634
57 | -0.0032142 | -0.00080555 | 0.0032142 | 0.0008055 | 6.0249e-08 | -4.9686e-08 | 0.0048348 | 0.0048347 | 0.0048348 | 0.98924 | -0.20584 | 0.98926 | -0.20544 | 1.3282
58 | -0.0064288 | -0.0016111 | 0.006429 | 0.0016112 | 2.4094e-07 | 6.5979e-08 | 0.00967 | 0.00967 | 0.00967 | 0.98926 | -0.20544 | 0.9893 | -0.20466 | 2.6566
59 | -0.0040253 | -0.0010088 | 0.0040254 | 0.0010088 | 2.0019e-08 | -5.8882e-09 | 0.0060544 | 0.0060544 | 0.0060544 | 0.98932 | -0.20424 | 0.98932 | -0.20413 | 1.6633
60 | -0.0022687 | -0.00056858 | 0.0022687 | 0.00056856 | 1.0105e-08 | -2.3091e-08 | 0.0034168 | 0.0034168 | 0.0034168 | 0.988 | -0.22993 | 0.988 | -0.22984 | 0.93869
61 | -0.0044395 | -0.0011126 | 0.0044395 | 0.0011126 | 8.9782e-09 | -1.1119e-09 | 0.0066862 | 0.0066862 | 0.0066862 | 0.988 | -0.22984 | 0.988 | -0.2298 | 1.8369
62 | 0.035742 | 0.0089735 | -0.035731 | -0.008967 | 1.0307e-05 | 6.4728e-06 | 0.053574 | 0.053574 | 0.053574 | 0.99284 | -0.13667 | 0.99253 | -0.14272 | 14.718
63 | 0.032662 | 0.0082074 | -0.032644 | -0.0081962 | 1.7929e-05 | 1.1217e-05 | 0.04896 | 0.04896 | 0.04896 | 0.99284 | -0.13667 | 0.99224 | -0.14818 | 13.4507
64 | -0.40323 | -0.10287 | 0.40352 | 0.10306 | 0.0002931 | 0.00018733 | 0.60212 | 0.60212 | 0.60212 | 0.99756 | -0.046185 | 0.99836 | -0.031147 | 55.1392
65 | 0.01949 | 0.004887 | -0.019488 | -0.0048853 | 2.7426e-06 | 1.6458e-06 | 0.029302 | 0.029302 | 0.029302 | 0.9898 | -0.19488 | 0.98965 | -0.19783 | 8.0499
66 | 0.034036 | 0.008542 | -0.034036 | -0.0085419 | 1.994e-07 | 1.2498e-07 | 0.051031 | 0.051031 | 0.051031 | 0.99253 | -0.14272 | 0.99252 | -0.14284 | 14.0196
67 | 0.030709 | 0.007711 | -0.030706 | -0.0077091 | 3.0832e-06 | 1.9232e-06 | 0.046057 | 0.046057 | 0.046057 | 0.99224 | -0.14818 | 0.99213 | -0.15028 | 12.6531
68 | -0.40557 | -0.10357 | 0.40618 | 0.10396 | 0.0006116 | 0.0003909 | 0.60517 | 0.60517 | 0.60517 | 0.99836 | -0.031147 | 1 | 0 | 55.4189
69 | -0.017196 | -0.0043109 | 0.017197 | 0.0043112 | 4.8383e-07 | 2.8498e-07 | 0.025891 | 0.025891 | 0.025891 | 0.98833 | -0.22344 | 0.98836 | -0.22285 | 7.1129
70 | 0.015025 | 0.0037668 | -0.015025 | -0.0037666 | 4.4276e-07 | 2.538e-07 | 0.022622 | 0.022623 | 0.022623 | 0.98833 | -0.22344 | 0.9883 | -0.22406 | 6.215
71 | -0.019309 | -0.0048407 | 0.01931 | 0.0048407 | 9.5837e-08 | 5.7461e-08 | 0.029072 | 0.029072 | 0.029072 | 0.98836 | -0.22285 | 0.98837 | -0.22275 | 7.9867
72 | 0.012759 | 0.0031986 | -0.012756 | -0.0031969 | 3.0787e-06 | 1.6854e-06 | 0.01921 | 0.01921 | 0.01921 | 0.9883 | -0.22406 | 0.98804 | -0.22912 | 5.2776
73 | -0.021381 | -0.0053597 | 0.021381 | 0.00536 | 3.9357e-07 | 2.389e-07 | 0.032189 | 0.032189 | 0.032189 | 0.98837 | -0.22275 | 0.98839 | -0.22236 | 8.8433
74 | 0.010611 | 0.0026593 | -0.01061 | -0.0026592 | 2.3354e-07 | 1.1823e-07 | 0.01598 | 0.01598 | 0.01598 | 0.98804 | -0.22912 | 0.98801 | -0.22959 | 4.3901
75 | -0.023369 | -0.0058583 | 0.023378 | 0.0058639 | 9.0783e-06 | 5.5593e-06 | 0.035183 | 0.035183 | 0.035183 | 0.98839 | -0.22236 | 0.98881 | -0.21421 | 9.6656
76 | 0.0085396 | 0.0021402 | -0.0085396 | -0.0021402 | 2.3117e-08 | 1.0022e-08 | 0.012861 | 0.012861 | 0.012861 | 0.98801 | -0.22959 | 0.98801 | -0.22964 | 3.5333
77 | -0.025642 | -0.0064313 | 0.025643 | 0.0064314 | 6.6691e-08 | 4.1152e-08 | 0.03859 | 0.03859 | 0.03859 | 0.98881 | -0.21421 | 0.98881 | -0.21416 | 10.6017
78 | 0.0065515 | 0.0016419 | -0.0065514 | -0.0016419 | 4.805e-08 | 1.3897e-08 | 0.009867 | 0.009867 | 0.009867 | 0.98801 | -0.22964 | 0.988 | -0.2298 | 2.7107
79 | -0.027907 | -0.0069988 | 0.027908 | 0.0069993 | 8.2298e-07 | 5.1075e-07 | 0.041997 | 0.041997 | 0.041997 | 0.98881 | -0.21416 | 0.98884 | -0.21354 | 11.5377
80 | -0.01056 | -0.0026467 | 0.010561 | 0.0026471 | 7.3752e-07 | 3.7149e-07 | 0.015867 | 0.015867 | 0.015867 | 0.99034 | -0.18515 | 0.99041 | -0.18368 | 4.3591
81 | 0.0082779 | 0.0020747 | -0.0082776 | -0.0020746 | 3.1576e-07 | 1.3206e-07 | 0.012438 | 0.012438 | 0.012438 | 0.99034 | -0.18515 | 0.99029 | -0.18595 | 3.417
82 | -0.013816 | -0.0034627 | 0.013817 | 0.0034636 | 1.5883e-06 | 8.8998e-07 | 0.020757 | 0.020757 | 0.020757 | 0.99041 | -0.18368 | 0.99054 | -0.18127 | 5.7024
83 | 0.0062594 | 0.0015688 | -0.0062594 | -0.0015687 | 9.6431e-09 | 2.4316e-09 | 0.0094054 | 0.0094054 | 0.0094054 | 0.99029 | -0.18595 | 0.99029 | -0.18598 | 2.5839
84 | -0.016012 | -0.0040137 | 0.016012 | 0.0040137 | 2.5867e-08 | 1.502e-08 | 0.024054 | 0.024054 | 0.024054 | 0.99054 | -0.18127 | 0.99054 | -0.18124 | 6.6082
85 | 0.0042581 | 0.0010672 | -0.0042581 | -0.0010672 | 5.6986e-09 | -1.129e-09 | 0.0063982 | 0.0063982 | 0.0063982 | 0.99029 | -0.18598 | 0.99029 | -0.18601 | 1.7577
86 | -0.018006 | -0.0045134 | 0.018007 | 0.0045144 | 1.7066e-06 | 1.0122e-06 | 0.027049 | 0.027049 | 0.027049 | 0.99054 | -0.18124 | 0.99064 | -0.17925 | 7.431
87 | 0.0019464 | 0.00048781 | -0.0019464 | -0.00048781 | 8.4528e-10 | -2.8499e-09 | 0.0029247 | 0.0029247 | 0.0029247 | 0.99029 | -0.18601 | 0.99029 | -0.18602 | 0.80348
88 | -0.019831 | -0.0049715 | 0.019834 | 0.0049729 | 2.3074e-06 | 1.3875e-06 | 0.029788 | 0.029788 | 0.029788 | 0.99064 | -0.17925 | 0.99077 | -0.1768 | 8.1836
89 | -0.022706 | -0.0056928 | 0.022718 | 0.0057002 | 1.2076e-05 | 7.3717e-06 | 0.034103 | 0.034103 | 0.034103 | 0.99077 | -0.1768 | 0.99134 | -0.16565 | 9.3689
90 | 0.098716 | 0.025148 | -0.098513 | -0.025019 | 0.00020246 | 0.00012926 | 0.14855 | 0.14855 | 0.14855 | 0.98977 | -0.19454 | 0.98755 | -0.23714 | 40.8118
91 | 0.098513 | 0.025019 | -0.098484 | -0.025 | 2.8882e-05 | 1.844e-05 | 0.14855 | 0.14855 | 0.14855 | 0.98755 | -0.23714 | 0.98723 | -0.24324 | 40.8118
92 | 0.041705 | 0.010508 | -0.04169 | -0.010499 | 1.5312e-05 | 9.6677e-06 | 0.06288 | 0.06288 | 0.06288 | 0.98723 | -0.24324 | 0.98684 | -0.25092 | 17.2747
93 | 0.056779 | 0.014492 | -0.056532 | -0.014335 | 0.00024696 | 0.00015691 | 0.085675 | 0.085675 | 0.085675 | 0.98723 | -0.24324 | 0.98255 | -0.33369 | 23.5372
94 | 0.0013869 | 0.00034735 | -0.0013869 | -0.00034759 | 3.3175e-08 | -2.4102e-07 | 0.0020836 | 0.0020837 | 0.0020837 | 0.99047 | -0.18115 | 0.99044 | -0.18165 | 0.57243
95 | 0.04169 | 0.010499 | -0.041685 | -0.010496 | 4.6536e-06 | 2.9382e-06 | 0.06288 | 0.06288 | 0.06288 | 0.98684 | -0.25092 | 0.98672 | -0.25325 | 17.2747
96 | 0.054722 | 0.013881 | -0.054662 | -0.013844 | 5.9619e-05 | 3.7864e-05 | 0.082934 | 0.082934 | 0.082934 | 0.98255 | -0.33369 | 0.98138 | -0.35637 | 22.784
97 | -0.032342 | -0.0081177 | 0.032401 | 0.0081549 | 5.9279e-05 | 3.7136e-05 | 0.049484 | 0.049484 | 0.049484 | 0.97262 | -0.52782 | 0.97457 | -0.48947 | 13.5946
98 | 0.005574 | 0.0013969 | -0.0055731 | -0.0013967 | 8.9996e-07 | 1.6648e-07 | 0.0085276 | 0.0085277 | 0.0085277 | 0.97262 | -0.52782 | 0.97245 | -0.53121 | 2.3428
99 | 0.026768 | 0.0067208 | -0.026741 | -0.006704 | 2.7069e-05 | 1.6791e-05 | 0.040957 | 0.040957 | 0.040957 | 0.97262 | -0.52782 | 0.97155 | -0.54904 | 11.2519
100 | -0.037907 | -0.0095349 | 0.037926 | 0.0095465 | 1.8521e-05 | 1.167e-05 | 0.057891 | 0.057891 | 0.057891 | 0.97457 | -0.48947 | 0.97509 | -0.47925 | 15.9042
101 | 0.0055731 | 0.0013967 | -0.0055725 | -0.0013966 | 5.2705e-07 | 9.7569e-08 | 0.0085277 | 0.0085278 | 0.0085278 | 0.97245 | -0.53121 | 0.97235 | -0.5332 | 2.3428
102 | 0.017191 | 0.0043105 | -0.017187 | -0.0043085 | 3.4062e-06 | 2.0178e-06 | 0.02633 | 0.02633 | 0.02633 | 0.97155 | -0.54904 | 0.97134 | -0.5532 | 7.2334
103 | 0.037735 | 0.0095056 | -0.037686 | -0.0094748 | 4.8972e-05 | 3.0828e-05 | 0.056923 | 0.056923 | 0.056923 | 0.98672 | -0.25325 | 0.98532 | -0.28042 | 15.6383
104 | 0.052189 | 0.013224 | -0.052121 | -0.01318 | 6.878e-05 | 4.365e-05 | 0.079184 | 0.079184 | 0.079184 | 0.98138 | -0.35637 | 0.97996 | -0.38384 | 21.7539
105 | -0.038849 | -0.0097779 | 0.038894 | 0.0098061 | 4.4711e-05 | 2.8191e-05 | 0.0593 | 0.0593 | 0.0593 | 0.97509 | -0.47925 | 0.97631 | -0.45519 | 16.2912
106 | 0.01335 | 0.0033469 | -0.013347 | -0.003345 | 3.2926e-06 | 1.8475e-06 | 0.020452 | 0.020452 | 0.020452 | 0.97134 | -0.5532 | 0.97108 | -0.55838 | 5.6186
107 | 0.036791 | 0.0092505 | -0.036767 | -0.0092353 | 2.415e-05 | 1.5191e-05 | 0.055572 | 0.055572 | 0.055572 | 0.98532 | -0.28042 | 0.98461 | -0.29418 | 15.267
108 | 0.04994 | 0.012634 | -0.049934 | -0.01263 | 5.7615e-06 | 3.6537e-06 | 0.075873 | 0.075873 | 0.075873 | 0.97996 | -0.38384 | 0.97984 | -0.38625 | 20.8442
109 | 0.028441 | 0.0071416 | -0.028434 | -0.0071371 | 7.2923e-06 | 4.5291e-06 | 0.042661 | 0.042662 | 0.042662 | 0.99213 | -0.15028 | 0.99186 | -0.15566 | 11.7202
110 | 0.026637 | 0.0066868 | -0.026634 | -0.006685 | 2.8278e-06 | 1.7489e-06 | 0.039966 | 0.039966 | 0.039966 | 0.99186 | -0.15566 | 0.99174 | -0.15788 | 10.9796
111 | 0.024873 | 0.0062436 | -0.024864 | -0.0062379 | 9.2106e-06 | 5.6674e-06 | 0.037323 | 0.037323 | 0.037323 | 0.99174 | -0.15788 | 0.99134 | -0.16565 | 10.2536
112 | 0.032305 | 0.0081081 | -0.032304 | -0.008108 | 1.2939e-07 | 8.0909e-08 | 0.048436 | 0.048436 | 0.048436 | 0.99252 | -0.14284 | 0.99251 | -0.14293 | 13.3067
113 | 0.03044 | 0.0076407 | -0.030431 | -0.0076352 | 8.8372e-06 | 5.5097e-06 | 0.045641 | 0.045641 | 0.045641 | 0.99251 | -0.14293 | 0.9922 | -0.14901 | 12.5388
114 | -0.0096439 | -0.0024169 | 0.0096445 | 0.0024172 | 5.422e-07 | 2.5877e-07 | 0.014506 | 0.014506 | 0.014506 | 0.9893 | -0.20466 | 0.98936 | -0.20348 | 3.985
115 | -0.012861 | -0.0032234 | 0.012864 | 0.0032247 | 2.3157e-06 | 1.2701e-06 | 0.019344 | 0.019344 | 0.019344 | 0.98936 | -0.20348 | 0.98955 | -0.1997 | 5.3143
116 | -0.016175 | -0.0040546 | 0.016176 | 0.0040554 | 1.4393e-06 | 8.3781e-07 | 0.024323 | 0.024323 | 0.024323 | 0.98955 | -0.1997 | 0.98965 | -0.19783 | 6.6821
117 | -0.13607 | -0.034868 | 0.13611 | 0.03489 | 3.5053e-05 | 2.2166e-05 | 0.20297 | 0.20297 | 0.20297 | 0.99891 | -0.020603 | 0.99919 | -0.015289 | 18.5868
118 | 0.1327 | 0.034022 | -0.13262 | -0.033976 | 7.3121e-05 | 4.6211e-05 | 0.19794 | 0.19794 | 0.19794 | 0.99891 | -0.020603 | 0.99831 | -0.031974 | 18.1264
119 | -0.13948 | -0.035735 | 0.13953 | 0.035768 | 5.1095e-05 | 3.2329e-05 | 0.20799 | 0.20799 | 0.20799 | 0.99919 | -0.015289 | 0.99959 | -0.007733 | 19.0467
120 | 0.010115 | 0.0025352 | -0.010113 | -0.0025346 | 1.24e-06 | 6.0339e-07 | 0.015076 | 0.015076 | 0.015076 | 0.99831 | -0.031974 | 0.99817 | -0.034547 | 4.1418
121 | -0.1429 | -0.036613 | 0.14295 | 0.036647 | 5.3574e-05 | 3.3916e-05 | 0.21301 | 0.21301 | 0.21301 | 0.99959 | -0.007733 | 1 | 0 | 19.5063
122 | 0.0067439 | 0.0016902 | -0.0067438 | -0.0016901 | 1.3301e-07 | 3.9256e-08 | 0.010053 | 0.010053 | 0.010053 | 0.99817 | -0.034547 | 0.99815 | -0.034961 | 2.7619
123 | 0.0033686 | 0.00084426 | -0.0033686 | -0.00084426 | 2.8344e-10 | -2.0699e-10 | 0.0050219 | 0.0050219 | 0.0050219 | 0.99815 | -0.034961 | 0.99815 | -0.034963 | 1.3796
124 | 0.028413 | 0.0071398 | -0.028405 | -0.0071349 | 7.823e-06 | 4.863e-06 | 0.042954 | 0.042954 | 0.042954 | 0.98444 | -0.29751 | 0.98415 | -0.30328 | 11.8005
125 | -0.03106 | -0.0078032 | 0.031065 | 0.0078063 | 4.9356e-06 | 3.0829e-06 | 0.046955 | 0.046955 | 0.046955 | 0.98444 | -0.29751 | 0.98461 | -0.29418 | 12.8997
126 | 0.02704 | 0.0067929 | -0.027034 | -0.0067892 | 6.0591e-06 | 3.7551e-06 | 0.040891 | 0.040891 | 0.040891 | 0.98415 | -0.30328 | 0.98391 | -0.30797 | 11.2337
127 | 0.024674 | 0.0061976 | -0.02466 | -0.006189 | 1.396e-05 | 8.5951e-06 | 0.037321 | 0.037321 | 0.037321 | 0.98391 | -0.30797 | 0.9833 | -0.31984 | 10.253
128 | 0.020996 | 0.0052706 | -0.020979 | -0.0052608 | 1.6217e-05 | 9.8361e-06 | 0.031776 | 0.031776 | 0.031776 | 0.9833 | -0.31984 | 0.98247 | -0.33604 | 8.7296
129 | 0.018162 | 0.0045547 | -0.018151 | -0.004548 | 1.1319e-05 | 6.7393e-06 | 0.027509 | 0.027509 | 0.027509 | 0.98247 | -0.33604 | 0.9818 | -0.34913 | 7.5575
130 | 0.017121 | 0.0042899 | -0.017121 | -0.0042897 | 2.0688e-07 | 1.2204e-07 | 0.025948 | 0.025948 | 0.025948 | 0.9818 | -0.34913 | 0.98179 | -0.34938 | 7.1287
131 | 0.011831 | 0.0029657 | -0.011829 | -0.0029647 | 1.9718e-06 | 1.0472e-06 | 0.017762 | 0.017762 | 0.017762 | 0.99112 | -0.16999 | 0.99094 | -0.17349 | 4.8798
132 | -0.011831 | -0.0029657 | 0.011832 | 0.0029665 | 1.3943e-06 | 7.4043e-07 | 0.017762 | 0.017762 | 0.017762 | 0.99112 | -0.16999 | 0.99125 | -0.16752 | 4.8798
133 | 0.0098796 | 0.0024762 | -0.0098791 | -0.0024759 | 5.8048e-07 | 2.8091e-07 | 0.014836 | 0.014836 | 0.014836 | 0.99094 | -0.17349 | 0.99087 | -0.17472 | 4.0757
134 | -0.013833 | -0.0034681 | 0.013834 | 0.0034686 | 8.9759e-07 | 5.029e-07 | 0.020767 | 0.020767 | 0.020767 | 0.99125 | -0.16752 | 0.99132 | -0.16616 | 5.7051
135 | -0.0066189 | -0.0016588 | 0.0066191 | 0.0016588 | 2.2147e-07 | 6.4763e-08 | 0.0099405 | 0.0099404 | 0.0099405 | 0.99079 | -0.17627 | 0.99083 | -0.17557 | 2.7309
136 | 0.0083063 | 0.0020818 | -0.008306 | -0.0020816 | 3.3486e-07 | 1.4039e-07 | 0.012474 | 0.012474 | 0.012474 | 0.99087 | -0.17472 | 0.99083 | -0.17557 | 3.4269
137 | -0.016066 | -0.0040278 | 0.016067 | 0.0040285 | 1.1493e-06 | 6.6759e-07 | 0.024116 | 0.024116 | 0.024116 | 0.99132 | -0.16616 | 0.99139 | -0.16466 | 6.6253
138 | -0.017939 | -0.0044978 | 0.017941 | 0.0044988 | 1.6789e-06 | 9.9486e-07 | 0.026926 | 0.026926 | 0.026926 | 0.99139 | -0.16466 | 0.99149 | -0.16269 | 7.3974
139 | -0.02194 | -0.0055011 | 0.021945 | 0.0055041 | 5.0261e-06 | 3.0572e-06 | 0.032928 | 0.032928 | 0.032928 | 0.99149 | -0.16269 | 0.99174 | -0.15789 | 9.0463
140 | -0.023811 | -0.0059717 | 0.023811 | 0.005972 | 4.0425e-07 | 2.4782e-07 | 0.035728 | 0.035728 | 0.035728 | 0.99174 | -0.15789 | 0.99176 | -0.15753 | 9.8153
141 | -0.025543 | -0.0064059 | 0.025543 | 0.006406 | 1.5149e-07 | 9.3405e-08 | 0.038325 | 0.038325 | 0.038325 | 0.99176 | -0.15753 | 0.99177 | -0.15741 | 10.5289
142 | -0.027239 | -0.006831 | 0.027245 | 0.0068347 | 6.0342e-06 | 3.7375e-06 | 0.04087 | 0.04087 | 0.04087 | 0.99177 | -0.15741 | 0.99201 | -0.15276 | 11.2279
143 | -0.028502 | -0.0071497 | 0.028507 | 0.0071529 | 5.089e-06 | 3.1611e-06 | 0.042755 | 0.042755 | 0.042755 | 0.99201 | -0.15276 | 0.9922 | -0.14901 | 11.7459
144 | 0.047733 | 0.012078 | -0.047675 | -0.012041 | 5.8612e-05 | 3.7138e-05 | 0.072531 | 0.072531 | 0.072531 | 0.97984 | -0.38625 | 0.97853 | -0.41187 | 19.9261
145 | 0.044895 | 0.011345 | -0.044851 | -0.011317 | 4.388e-05 | 2.7769e-05 | 0.068304 | 0.068304 | 0.068304 | 0.97853 | -0.41187 | 0.97748 | -0.43228 | 18.7648
146 | 0.042336 | 0.010686 | -0.042289 | -0.010657 | 4.6425e-05 | 2.9339e-05 | 0.064475 | 0.064475 | 0.064475 | 0.97748 | -0.43228 | 0.97631 | -0.45519 | 17.7129
147 | 0.015943 | 0.0039946 | -0.015941 | -0.0039933 | 2.206e-06 | 1.2845e-06 | 0.024163 | 0.024163 | 0.024163 | 0.98179 | -0.34938 | 0.98164 | -0.35229 | 6.6383
148 | 0.003134 | 0.00078218 | -0.0031339 | -0.00078224 | 7.6056e-08 | -6.4985e-08 | 0.0047495 | 0.0047495 | 0.0047495 | 0.98164 | -0.35229 | 0.98161 | -0.3528 | 1.3048
149 | 0.012807 | 0.0032111 | -0.012802 | -0.0032083 | 5.1523e-06 | 2.8368e-06 | 0.019414 | 0.019414 | 0.019414 | 0.98164 | -0.35229 | 0.98121 | -0.36073 | 5.3335
150 | 0.0017849 | 0.00044633 | -0.0017847 | -0.00044716 | 2.0991e-07 | -8.3222e-07 | 0.0027054 | 0.0027057 | 0.0027057 | 0.98161 | -0.3528 | 0.98149 | -0.35527 | 0.74333
151 | 0.001349 | 0.00033591 | -0.0013487 | -0.00033766 | 2.3596e-07 | -1.7517e-06 | 0.0020441 | 0.0020448 | 0.0020448 | 0.98161 | -0.3528 | 0.98143 | -0.35648 | 0.56176
152 | 0.0046394 | 0.0011626 | -0.0046388 | -0.0011626 | 5.4691e-07 | -2.2066e-08 | 0.0070356 | 0.0070358 | 0.0070358 | 0.98121 | -0.36073 | 0.98108 | -0.36321 | 1.9329
153 | 0.00088427 | 0.00022149 | -0.00088426 | -0.00022162 | 6.9981e-09 | -1.2675e-07 | 0.0013406 | 0.0013406 | 0.0013406 | 0.98149 | -0.35527 | 0.98148 | -0.35543 | 0.3683
154 | 0.0013487 | 0.00033766 | -0.0013487 | -0.00033801 | 4.7634e-08 | -3.5336e-07 | 0.0020448 | 0.0020449 | 0.0020449 | 0.98143 | -0.35648 | 0.98139 | -0.35722 | 0.5618

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.55416 | 0.14145

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0031428 | 0.00078765
1 | 0.0031432 | 0.00078776
2 | 0.0040274 | 0.0010094
3 | 0.0015627 | 0.00039165
4 | 0.0018438 | 0.00046209
5 | 0.0031432 | 0.00078776
6 | 0.015247 | 0.0038212
7 | 0.001988 | 0.00049823
8 | 0.0043965 | 0.0011019
9 | 0.0093799 | 0.0023508
10 | 0.020052 | 0.0050256
11 | 0.020531 | 0.0051457
12 | 0.0031333 | 0.00078528
13 | 0.0033751 | 0.00084589
14 | 0.00078039 | 0.00019559
15 | 0.023851 | 0.0059777
16 | 0.031252 | 0.0078326
17 | 0.016545 | 0.0041466
18 | 0.0033724 | 0.00084519
19 | 0.02173 | 0.0054461
20 | 0.02091 | 0.0052406
21 | 0.018431 | 0.0046191
22 | 0.01667 | 0.0041778
23 | 0.0013263 | 0.0003324
24 | 0.0019201 | 0.00048122
25 | 0.0031419 | 0.00078744
26 | 0.0064055 | 0.0016054
27 | 0.0033146 | 0.00083073
28 | 0.0021119 | 0.0005293
29 | 0.0020404 | 0.00051138
30 | 0.018505 | 0.0046378
31 | 0.0033751 | 0.00084589
32 | 0.0032142 | 0.00080555
33 | 0.0032146 | 0.00080565
34 | 0.0040253 | 0.0010088
35 | 0.004399 | 0.0011025
36 | 0.0022687 | 0.00056858
37 | 0.0021708 | 0.00054405
38 | 0.0019652 | 0.00049252
39 | 0.0033112 | 0.00082988
40 | 0.0016958 | 0.000425
41 | 0.0019359 | 0.00048518
42 | 0.0020489 | 0.0005135
43 | 0.0021708 | 0.00054405
44 | 0.0021127 | 0.0005295
45 | 0.0022664 | 0.000568
46 | 0.0020709 | 0.00051903
47 | 0.0021451 | 0.0005376
48 | 0.0019883 | 0.00049831
49 | 0.0020706 | 0.00051895
50 | 0.0022642 | 0.00056746
51 | 0.0019881 | 0.00049828
52 | 0.0022642 | 0.00056747
53 | 0.0021119 | 0.0005293
54 | 0.0022823 | 0.00057201
55 | 0.0032545 | 0.00081566
56 | 0.0020182 | 0.00050581
57 | 0.0021948 | 0.00055006
58 | 0.0020013 | 0.00050158
59 | 0.0019938 | 0.00049968
60 | 0.0023117 | 0.00057936
61 | 0.0018238 | 0.0004571
62 | 0.0019464 | 0.00048781
63 | 0.0028727 | 0.00071995
64 | 0.0010936 | 0.00027407
65 | 0.0018104 | 0.00045374
66 | 0.0055063 | 0.00138
67 | 0.0095502 | 0.0023935
68 | 0.0055725 | 0.0013966
69 | 0.0039501 | 0.00098998
70 | 0.0013869 | 0.00034759
71 | 0.0024729 | 0.00061977
72 | 0.0009233 | 0.0002314
73 | 0.003837 | 0.00096164
74 | 0.00089504 | 0.00022432
75 | 0.0021809 | 0.00054659
76 | 0.0022642 | 0.00056747
77 | 0.0017969 | 0.00045034
78 | 0.0017613 | 0.00044143
79 | 0.0021455 | 0.00053772
80 | 0.001731 | 0.00043382
81 | 0.0018643 | 0.00046725
82 | 0.0022642 | 0.00056747
83 | 0.0032149 | 0.00080573
84 | 0.003217 | 0.00080624
85 | 0.0033113 | 0.00082988
86 | 0.0033113 | 0.00082988
87 | 0.0033751 | 0.00084588
88 | 0.0033723 | 0.00084519
89 | 0.0033714 | 0.00084495
90 | 0.0033694 | 0.00084444
91 | 0.0033723 | 0.00084519
92 | 0.0033751 | 0.00084589
93 | 0.0033686 | 0.00084426
94 | 0.0026471 | 0.00066343
95 | 0.0013646 | 0.000342
96 | 0.0057018 | 0.001429
97 | 0.0023604 | 0.00059156
98 | 0.0036645 | 0.0009184
99 | 0.0028172 | 0.00070605
100 | 0.0010298 | 0.0002581
101 | 0.0019491 | 0.00048849
102 | 0.0020013 | 0.00050158
103 | 0.0033042 | 0.0008281
104 | 0.0015728 | 0.00039417
105 | 0.0022315 | 0.00055926
106 | 0.0016869 | 0.00042277
107 | 0.0018724 | 0.00046926
108 | 0.0039993 | 0.0010023
109 | 0.0018657 | 0.0004676
110 | 0.0017313 | 0.00043391
111 | 0.0016958 | 0.000425
112 | 0.001257 | 0.00031503
113 | 0.0019245 | 0.00048231
114 | 0.0022007 | 0.00055154
115 | 0.0027799 | 0.0006967
116 | 0.0025152 | 0.00063036
117 | 0.0011778 | 0.00029518
118 | 0.0081624 | 0.0020457
119 | 0.00090045 | 0.00022567
120 | 0.0046388 | 0.0011626
121 | 0.00088426 | 0.00022162
122 | 0.0013487 | 0.00033801
123 | 0.0033955 | 0.00085099
124 | 0.013347 | 0.003345

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1