## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1024-61_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1024-61_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1024-61_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1024-61_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1024-61_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1024-61_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1024-61_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1024-61_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1024-61_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1024-61_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1024-61_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1024-61_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1024-61_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1024-61_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1024-61_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1024-61_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1024-61_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1024-61_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1024-61_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1024-61_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1024-61_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1024-61_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1024-61_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1024-61_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1024-61_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1024-61_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1024-61_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1024-61_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1024-61_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1024-61_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1024-61_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1024-61_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1024-61_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1024-61_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1024-61_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1024-61_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1024-61_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1024-61_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1024-61_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1024-61_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1024-61_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1024-61_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1024-61_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1024-61_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1024-61_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1024-61_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1024-61_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1024-61_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1024-61_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1024-61_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1024-61_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1024-61_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1024-61_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1024-61_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1024-61_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1024-61_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1024-61_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1024-61_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1024-61_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1024-61_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1024-61_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1024-61_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1024-61_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1024-61_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1024-61_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1024-61_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1024-61_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1024-61_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1024-61_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1024-61_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1024-61_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1024-61_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1024-61_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1024-61_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1024-61_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1024-61_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1024-61_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1024-61_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1024-61_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1024-61_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1024-61_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1024-61_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1024-61_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1024-61_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1024-61_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1024-61_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1024-61_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1024-61_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1024-61_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1024-61_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1024-61_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1024-61_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1024-61_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1024-61_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1024-61_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1024-61_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1024-61_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1024-61_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1024-61_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1024-61_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1024-61_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1024-61_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1024-61_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1024-61_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1024-61_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1024-61_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1024-61_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1024-61_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1024-61_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1024-61_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1024-61_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1024-61_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1024-61_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1024-61_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1024-61_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1024-61_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1024-61_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1024-61_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1024-61_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1024-61_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1024-61_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1024-61_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1024-61_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1024-61_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1024-61_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1024-61_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1024-61_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1024-61_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1024-61_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1024-61_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1024-61_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1024-61_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1024-61_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1024-61_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1024-61_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1024-61_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1024-61_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1024-61_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1024-61_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1024-61_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1024-61_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1024-61_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1024-61_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1024-61_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1024-61_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1024-61_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1024-61_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1024-61_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1024-61_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1024-61_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1024-61_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1024-61_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1024-61_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1024-61_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1024-61_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1024-61_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1024-61_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1024-61_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1024-61_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_MV_214_1_node_42 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1024-61_0_6_load_0 | 0 | 0.0028826 | 0.00072244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1024-61_0_6_load_1 | 1 | 0.0054746 | 0.0013721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1024-61_0_6_load_3 | 3 | 0.005544 | 0.0013895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1024-61_0_6_load_4 | 4 | 0.0026393 | 0.00066148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1024-61_0_6_load_5 | 5 | 0.0037389 | 0.00093705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1024-61_0_6_load_6 | 6 | 0.0040792 | 0.0010223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1024-61_0_6_load_7 | 7 | 0.0019293 | 0.00048353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1024-61_0_6_load_8 | 8 | 0.0027049 | 0.00067791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1024-61_0_6_load_49 | 9 | 0.00093093 | 0.00023331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1024-61_0_6_load_50 | 11 | 0.0012746 | 0.00031945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1024-61_0_6_load_40 | 12 | 0.002697 | 0.00067593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1024-61_0_6_load_38 | 13 | 0.0030697 | 0.00076935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1024-61_0_6_load_9 | 14 | 0.0059883 | 0.0015008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1024-61_0_6_load_10 | 15 | 0.0036425 | 0.00091288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1024-61_0_6_load_12 | 17 | 0.0029015 | 0.0007272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1024-61_0_6_load_30 | 20 | 0.0015761 | 0.00039501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1024-61_0_6_load_31 | 21 | 0.0049799 | 0.0012481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1024-61_0_6_load_69 | 24 | 0.0055773 | 0.0013978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1024-61_0_6_load_57 | 27 | 0.0068578 | 0.0017187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1024-61_0_6_load_85 | 32 | 0.0059448 | 0.0014899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1024-61_0_6_load_122 | 34 | 0.0013679 | 0.00034282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1024-61_0_6_load_157 | 37 | 0.013957 | 0.0034981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1024-61_0_6_load_156 | 38 | 0.015855 | 0.0039737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1024-61_0_6_load_41 | 40 | 0.0046212 | 0.0011582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1024-61_0_6_load_35 | 41 | 0.0052264 | 0.0013099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1024-61_0_6_load_32 | 42 | 0.0052112 | 0.0013061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1024-61_0_6_load_72 | 43 | 0.0034915 | 0.00087505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1024-61_0_6_load_134 | 44 | 0.003492 | 0.00087517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1024-61_0_6_load_42 | 46 | 0.0027022 | 0.00067724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1024-61_0_6_load_44 | 47 | 0.002822 | 0.00070726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1024-61_0_6_load_66 | 48 | 0.0016671 | 0.00041781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1024-61_0_6_load_158 | 49 | 0.0043844 | 0.0010988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1024-61_0_6_load_71 | 50 | 0.0055791 | 0.0013983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1024-61_0_6_load_70 | 51 | 0.0067311 | 0.001687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1024-61_0_6_load_87 | 53 | 0.0045092 | 0.0011301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1024-61_0_6_load_86 | 54 | 0.0062046 | 0.001555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1024-61_0_6_load_53 | 55 | 0.013662 | 0.0034239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1024-61_0_6_load_56 | 56 | 0.013661 | 0.0034238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1024-61_0_6_load_152 | 57 | 0.0052151 | 0.001307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1024-61_0_6_load_84 | 58 | 0.0050033 | 0.0012539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1024-61_0_6_load_37 | 60 | 0.0040616 | 0.0010179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1024-61_0_6_load_33 | 61 | 0.0052073 | 0.0013051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1024-61_0_6_load_132 | 62 | 0.0034907 | 0.00087485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1024-61_0_6_load_34 | 64 | 0.0052251 | 0.0013095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1024-61_0_6_load_36 | 65 | 0.004873 | 0.0012213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1024-61_0_6_load_59 | 66 | 0.0062693 | 0.0015712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1024-61_0_6_load_60 | 67 | 0.0062484 | 0.001566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1024-61_0_6_load_43 | 68 | 0.0054682 | 0.0013705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1024-61_0_6_load_46 | 69 | 0.0029218 | 0.00073226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1024-61_0_6_load_47 | 70 | 0.0052189 | 0.001308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1024-61_0_6_load_48 | 71 | 0.0025496 | 0.00063899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1024-61_0_6_load_67 | 72 | 0.0025346 | 0.00063523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1024-61_0_6_load_68 | 73 | 0.0039634 | 0.00099333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1024-61_0_6_load_51 | 74 | 0.0033714 | 0.00084495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1024-61_0_6_load_52 | 75 | 0.0033488 | 0.00083929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1024-61_0_6_load_61 | 76 | 0.0021198 | 0.00053127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1024-61_0_6_load_58 | 78 | 0.0096249 | 0.0024122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1024-61_0_6_load_64 | 81 | 0.013235 | 0.003317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1024-61_0_6_load_81 | 82 | 0.0079658 | 0.0019964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1024-61_0_6_load_82 | 83 | 0.0055804 | 0.0013986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1024-61_0_6_load_73 | 84 | 0.00041373 | 0.00010369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1024-61_0_6_load_74 | 85 | 0.00091646 | 0.00022969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1024-61_0_6_load_77 | 88 | 0.0019422 | 0.00048676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1024-61_0_6_load_79 | 90 | 0.0021024 | 0.00052691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1024-61_0_6_load_80 | 91 | 0.0019662 | 0.00049277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1024-61_0_6_load_107 | 92 | 0.0020413 | 0.00051159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1024-61_0_6_load_104 | 93 | 0.0059764 | 0.0014978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1024-61_0_6_load_105 | 94 | 0.0011575 | 0.0002901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1024-61_0_6_load_83 | 95 | 0.010302 | 0.0025818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1024-61_0_6_load_88 | 96 | 0.031401 | 0.0078699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1024-61_0_6_load_89 | 97 | 0.001956 | 0.00049022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1024-61_0_6_load_90 | 98 | 0.001581 | 0.00039625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1024-61_0_6_load_91 | 99 | 0.0014129 | 0.0003541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1024-61_0_6_load_92 | 100 | 0.0019576 | 0.00049062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1024-61_0_6_load_93 | 101 | 0.0016298 | 0.00040848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1024-61_0_6_load_95 | 103 | 0.0018347 | 0.00045983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1024-61_0_6_load_99 | 104 | 0.0012998 | 0.00032576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1024-61_0_6_load_96 | 105 | 0.0028934 | 0.00072517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1024-61_0_6_load_149 | 106 | 0.0015125 | 0.00037908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1024-61_0_6_load_97 | 107 | 0.0026846 | 0.00067282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1024-61_0_6_load_123 | 111 | 0.001512 | 0.00037895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1024-61_0_6_load_124 | 117 | 0.0026513 | 0.00066447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1024-61_0_6_load_163 | 118 | 0.0074445 | 0.0018658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1024-61_0_6_load_154 | 119 | 0.0090377 | 0.002265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1024-61_0_6_load_153 | 120 | 0.00539 | 0.0013509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1024-61_0_6_load_139 | 121 | 0.0014239 | 0.00035685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1024-61_0_6_load_129 | 122 | 0.0033121 | 0.00083009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1024-61_0_6_load_130 | 123 | 0.0053911 | 0.0013511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1024-61_0_6_load_165 | 124 | 0.0044046 | 0.0011039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1024-61_0_6_load_125 | 125 | 0.0029909 | 0.00074958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1024-61_0_6_load_164 | 126 | 0.0074456 | 0.0018661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1024-61_0_6_load_155 | 127 | 0.0081925 | 0.0020532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1024-61_0_6_load_114 | 128 | 0.011769 | 0.0029496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1024-61_0_6_load_106 | 129 | 0.0013842 | 0.00034691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1024-61_0_6_load_120 | 130 | 0.0020319 | 0.00050925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1024-61_0_6_load_161 | 132 | 0.0032712 | 0.00081984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1024-61_0_6_load_151 | 133 | 0.0021939 | 0.00054985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1024-61_0_6_load_108 | 134 | 0.0023111 | 0.00057921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1024-61_0_6_load_109 | 135 | 0.0042766 | 0.0010718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1024-61_0_6_load_111 | 136 | 0.0042791 | 0.0010724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1024-61_0_6_load_115 | 137 | 0.0018371 | 0.00046043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1024-61_0_6_load_138 | 138 | 0.0026477 | 0.00066358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1024-61_0_6_load_147 | 139 | 0.0020355 | 0.00051015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1024-61_0_6_load_116 | 140 | 0.0038375 | 0.00096177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1024-61_0_6_load_117 | 141 | 0.0071396 | 0.0017893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1024-61_0_6_load_121 | 142 | 0.002685 | 0.00067293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1024-61_0_6_load_131 | 143 | 0.0096065 | 0.0024076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1024-61_0_6_load_133 | 144 | 0.0070371 | 0.0017637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1024-61_0_6_load_136 | 146 | 0.0084599 | 0.0021202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1024-61_0_6_load_137 | 147 | 0.007033 | 0.0017626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1024-61_0_6_load_144 | 148 | 0.007034 | 0.0017629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1024-61_0_6_load_140 | 150 | 0.016658 | 0.0041749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1024-61_0_6_load_143 | 152 | 0.0080266 | 0.0020117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1024-61_0_6_load_145 | 153 | 0.016186 | 0.0040565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1024-61_0_6_load_159 | 155 | 0.0076732 | 0.0019231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1024-61_0_6_load_160 | 156 | 0.0041087 | 0.0010297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_1024-61_0_6_load_150 | 157 | 0.0009929 | 0.00024884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_1024-61_0_6_load_162 | 158 | 0.021993 | 0.0055119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 60 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1024-61_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.033532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1024-61_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0056032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1024-61_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.037379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1024-61_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.020431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1024-61_0_6_line_4 |  | 2 | 5 | 0.01914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1024-61_0_6_line_5 |  | 3 | 6 | 0.037265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1024-61_0_6_line_6 |  | 4 | 7 | 0.0085148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1024-61_0_6_line_7 |  | 5 | 8 | 0.007438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1024-61_0_6_line_8 |  | 7 | 9 | 0.00067078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1024-61_0_6_line_9 |  | 8 | 10 | 0.0098099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1024-61_0_6_line_10 |  | 9 | 11 | 0.019538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1024-61_0_6_line_11 |  | 10 | 12 | 0.032941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1024-61_0_6_line_12 |  | 10 | 13 | 0.028051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1024-61_0_6_line_13 |  | 11 | 74 | 0.0027386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1024-61_0_6_line_14 |  | 12 | 68 | 0.010648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1024-61_0_6_line_15 |  | 13 | 22 | 0.010057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1024-61_0_6_line_16 |  | 14 | 15 | 0.030532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1024-61_0_6_line_17 |  | 14 | 16 | 0.03489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1024-61_0_6_line_18 |  | 15 | 17 | 0.036512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1024-61_0_6_line_19 |  | 16 | 18 | 0.016165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_1024-61_0_6_line_20 |  | 16 | 19 | 0.010488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_1024-61_0_6_line_21 |  | 17 | 20 | 0.025181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1024-61_0_6_line_22 |  | 18 | 21 | 0.012291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_1024-61_0_6_line_23 |  | 19 | 22 | 0.016767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_1024-61_0_6_line_24 |  | 20 | 48 | 0.0010532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1024-61_0_6_line_25 |  | 21 | 23 | 0.031561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_1024-61_0_6_line_26 |  | 22 | 39 | 0.011134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1024-61_0_6_line_27 |  | 23 | 24 | 0.013024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1024-61_0_6_line_28 |  | 23 | 25 | 0.025859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_1024-61_0_6_line_29 |  | 24 | 50 | 0.031327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1024-61_0_6_line_30 |  | 25 | 41 | 0.020815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_1024-61_0_6_line_31 |  | 25 | 42 | 0.01514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1024-61_0_6_line_32 |  | 26 | 27 | 0.07772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1024-61_0_6_line_33 |  | 26 | 28 | 0.015918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1024-61_0_6_line_34 |  | 26 | 29 | 0.005362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1024-61_0_6_line_35 |  | 27 | 40 | 0.028056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1024-61_0_6_line_36 |  | 28 | 37 | 0.022911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1024-61_0_6_line_37 |  | 28 | 38 | 0.033233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1024-61_0_6_line_38 |  | 29 | 56 | 0.019832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1024-61_0_6_line_39 |  | 29 | 55 | 0.01957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1024-61_0_6_line_40 |  | 30 | 31 | 0.008346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_1024-61_0_6_line_41 |  | 30 | 32 | 0.026107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_1024-61_0_6_line_42 |  | 31 | 35 | 0.009516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_1024-61_0_6_line_43 |  | 31 | 43 | 0.0020831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1024-61_0_6_line_44 |  | 32 | 58 | 0.021685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_1024-61_0_6_line_45 |  | 33 | 34 | 0.03453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1024-61_0_6_line_46 |  | 33 | 35 | 0.0092403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_1024-61_0_6_line_47 |  | 33 | 36 | 0.018023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_1024-61_0_6_line_48 |  | 34 | 59 | 0.023451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1024-61_0_6_line_49 |  | 35 | 44 | 0.0083412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1024-61_0_6_line_50 |  | 36 | 57 | 0.0099635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_1024-61_0_6_line_51 |  | 39 | 40 | 0.0032273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1024-61_0_6_line_52 |  | 41 | 60 | 0.0095703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_1024-61_0_6_line_53 |  | 42 | 61 | 0.033366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1024-61_0_6_line_54 |  | 43 | 51 | 0.025804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1024-61_0_6_line_55 |  | 44 | 62 | 0.019863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1024-61_0_6_line_56 |  | 45 | 46 | 0.015218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1024-61_0_6_line_57 |  | 45 | 47 | 0.012386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1024-61_0_6_line_58 |  | 47 | 63 | 0.016975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1024-61_0_6_line_59 |  | 48 | 49 | 0.0034138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1024-61_0_6_line_60 |  | 50 | 82 | 0.020781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1024-61_0_6_line_61 |  | 52 | 53 | 0.009638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1024-61_0_6_line_62 |  | 52 | 54 | 0.013334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1024-61_0_6_line_63 |  | 54 | 79 | 0.005927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1024-61_0_6_line_64 |  | 56 | 78 | 0.025854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1024-61_0_6_line_65 |  | 57 | 123 | 0.024532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1024-61_0_6_line_66 |  | 58 | 60 | 0.01785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_1024-61_0_6_line_67 |  | 59 | 142 | 0.017013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1024-61_0_6_line_68 |  | 59 | 131 | 0.053632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1024-61_0_6_line_69 |  | 61 | 64 | 0.0026352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1024-61_0_6_line_70 |  | 62 | 143 | 0.0032861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1024-61_0_6_line_71 |  | 63 | 70 | 0.0073401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1024-61_0_6_line_72 |  | 63 | 69 | 0.023569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1024-61_0_6_line_73 |  | 64 | 65 | 0.0022746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1024-61_0_6_line_74 |  | 65 | 66 | 0.023024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1024-61_0_6_line_75 |  | 66 | 67 | 0.0016629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1024-61_0_6_line_76 |  | 68 | 69 | 0.010145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1024-61_0_6_line_77 |  | 70 | 71 | 0.024711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1024-61_0_6_line_78 |  | 71 | 72 | 0.00012937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1024-61_0_6_line_79 |  | 72 | 73 | 0.023215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1024-61_0_6_line_80 |  | 74 | 75 | 0.00066909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1024-61_0_6_line_81 |  | 75 | 76 | 0.023747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1024-61_0_6_line_82 |  | 76 | 77 | 0.016932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1024-61_0_6_line_83 |  | 77 | 80 | 0.004297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1024-61_0_6_line_84 |  | 79 | 80 | 0.002572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1024-61_0_6_line_85 |  | 80 | 81 | 0.013582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1024-61_0_6_line_86 |  | 82 | 83 | 0.0097323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1024-61_0_6_line_87 |  | 83 | 95 | 0.015669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1024-61_0_6_line_88 |  | 84 | 85 | 0.01055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1024-61_0_6_line_89 |  | 84 | 86 | 0.03781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1024-61_0_6_line_90 |  | 86 | 87 | 0.15685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1024-61_0_6_line_91 |  | 86 | 88 | 0.058268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1024-61_0_6_line_92 |  | 87 | 89 | 0.010818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1024-61_0_6_line_93 |  | 87 | 90 | 0.017613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1024-61_0_6_line_94 |  | 88 | 91 | 0.045363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1024-61_0_6_line_95 |  | 89 | 92 | 0.011845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1024-61_0_6_line_96 |  | 90 | 93 | 0.038882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1024-61_0_6_line_97 |  | 93 | 94 | 0.036718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1024-61_0_6_line_98 |  | 94 | 129 | 0.0094547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1024-61_0_6_line_99 |  | 95 | 96 | 0.0022638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1024-61_0_6_line_100 |  | 97 | 98 | 0.021733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1024-61_0_6_line_101 |  | 97 | 99 | 0.0044946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1024-61_0_6_line_102 |  | 98 | 100 | 0.0062432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1024-61_0_6_line_103 |  | 99 | 101 | 0.023874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1024-61_0_6_line_104 |  | 100 | 102 | 0.0094478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1024-61_0_6_line_105 |  | 101 | 103 | 0.018111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1024-61_0_6_line_106 |  | 102 | 104 | 0.012477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1024-61_0_6_line_107 |  | 102 | 105 | 0.030392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1024-61_0_6_line_108 |  | 103 | 106 | 0.0083311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1024-61_0_6_line_109 |  | 105 | 107 | 0.00046975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1024-61_0_6_line_110 |  | 106 | 108 | 0.02566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1024-61_0_6_line_111 |  | 107 | 109 | 0.0083167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1024-61_0_6_line_112 |  | 108 | 157 | 0.034338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1024-61_0_6_line_113 |  | 108 | 139 | 0.013257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1024-61_0_6_line_114 |  | 109 | 110 | 0.010422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1024-61_0_6_line_115 |  | 110 | 111 | 0.034169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1024-61_0_6_line_116 |  | 110 | 112 | 0.019837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1024-61_0_6_line_117 |  | 110 | 113 | 0.025697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_1024-61_0_6_line_118 |  | 111 | 121 | 0.024563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1024-61_0_6_line_119 |  | 112 | 119 | 0.023253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_1024-61_0_6_line_120 |  | 112 | 120 | 0.055972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1024-61_0_6_line_121 |  | 113 | 116 | 0.013211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1024-61_0_6_line_122 |  | 113 | 118 | 0.024967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1024-61_0_6_line_123 |  | 114 | 115 | 0.013783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1024-61_0_6_line_124 |  | 114 | 116 | 0.01014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1024-61_0_6_line_125 |  | 114 | 117 | 0.018353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1024-61_0_6_line_126 |  | 115 | 122 | 0.010682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1024-61_0_6_line_127 |  | 115 | 123 | 0.023162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1024-61_0_6_line_128 |  | 116 | 124 | 0.031687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1024-61_0_6_line_129 |  | 117 | 125 | 0.017335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1024-61_0_6_line_130 |  | 118 | 126 | 0.0082767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1024-61_0_6_line_131 |  | 119 | 127 | 0.0013766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1024-61_0_6_line_132 |  | 120 | 128 | 0.00015187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1024-61_0_6_line_133 |  | 121 | 138 | 0.02351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1024-61_0_6_line_134 |  | 127 | 158 | 0.016285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1024-61_0_6_line_135 |  | 128 | 136 | 0.024365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1024-61_0_6_line_136 |  | 129 | 130 | 0.018762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1024-61_0_6_line_137 |  | 130 | 131 | 0.031389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1024-61_0_6_line_138 |  | 131 | 140 | 0.019108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1024-61_0_6_line_139 |  | 132 | 133 | 0.024802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1024-61_0_6_line_140 |  | 133 | 157 | 0.0026191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_1024-61_0_6_line_141 |  | 134 | 135 | 0.022218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1024-61_0_6_line_142 |  | 135 | 136 | 0.00078136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1024-61_0_6_line_143 |  | 137 | 138 | 0.02349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1024-61_0_6_line_144 |  | 140 | 141 | 0.035347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1024-61_0_6_line_145 |  | 143 | 144 | 0.0048927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1024-61_0_6_line_146 |  | 144 | 145 | 0.017692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1024-61_0_6_line_147 |  | 145 | 146 | 0.008966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1024-61_0_6_line_148 |  | 145 | 147 | 0.0027317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_1024-61_0_6_line_149 |  | 147 | 148 | 0.0081774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_1024-61_0_6_line_150 |  | 148 | 149 | 0.0077886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_1024-61_0_6_line_151 |  | 149 | 152 | 0.005954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_1024-61_0_6_line_152 |  | 149 | 150 | 0.010441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_1024-61_0_6_line_153 |  | 150 | 151 | 0.0087004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_1024-61_0_6_line_154 |  | 151 | 153 | 0.008046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_1024-61_0_6_line_155 |  | 151 | 154 | 0.026068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_1024-61_0_6_line_156 |  | 154 | 155 | 0.007387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_1024-61_0_6_line_157 |  | 154 | 156 | 0.017309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1024-61_0_6_trafo_37 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 159 | 60 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2664481.8347 | 1215055.0395 | 2664450.6394 | 1215042.7399
1 | 2664487.0474 | 1215057.0947 | 2664481.8347 | 1215055.0395
2 | 2664450.6394 | 1215042.7399 | 2664444.0496 | 1215040.1417 | 2664416.012 | 1215028.6645
3 | 2664487.0474 | 1215057.0947 | 2664505.045 | 1215066.7641
4 | 2664487.0474 | 1215057.0947 | 2664474.3338 | 1215071.4018
5 | 2664383.5294 | 1215010.6735 | 2664387.4755 | 1215013.8143 | 2664407.6441 | 1215025.2391 | 2664416.012 | 1215028.6645
6 | 2664505.045 | 1215066.7641 | 2664512.5458 | 1215070.7939
7 | 2664474.3338 | 1215071.4018 | 2664469.393 | 1215076.9618
8 | 2664512.5458 | 1215070.7939 | 2664513.1367 | 1215071.1114
9 | 2664462.8768 | 1215084.2948 | 2664469.393 | 1215076.9618
10 | 2664530.3481 | 1215080.3584 | 2664513.1367 | 1215071.1114
11 | 2664462.8768 | 1215084.2948 | 2664458.5249 | 1215080.8233 | 2664433.5146 | 1215069.6964
12 | 2664462.8768 | 1215084.2948 | 2664444.668 | 1215105.6325
13 | 2664532.7606 | 1215081.6545 | 2664530.3481 | 1215080.3584
14 | 2664423.7862 | 1215065.3683 | 2664433.5146 | 1215069.6964
15 | 2664438.1478 | 1215113.29 | 2664438.9326 | 1215112.3534 | 2664444.668 | 1215105.6325
16 | 2664387.3465 | 1215097.3844 | 2664364.2226 | 1215083.3509 | 2664361.2435 | 1215081.5464
17 | 2664418.0882 | 1215113.5957 | 2664413.2179 | 1215110.3077 | 2664405.9781 | 1215107.7279 | 2664397.0499 | 1215103.2732 | 2664387.3465 | 1215097.3844
18 | 2664361.2435 | 1215081.5464 | 2664345.9639 | 1215072.2914 | 2664344.8372 | 1215066.9204 | 2664333.9588 | 1215059.5151
19 | 2664418.0882 | 1215113.5957 | 2664422.3027 | 1215116.4318 | 2664424.6417 | 1215119.2477 | 2664425.2145 | 1215121.7555 | 2664424.9737 | 1215124.3656 | 2664423.8138 | 1215126.2876
20 | 2664418.0882 | 1215113.5957 | 2664418.6832 | 1215112.6459 | 2664420.9007 | 1215109.1344 | 2664423.0099 | 1215105.8107 | 2664423.6899 | 1215104.7284
21 | 2664333.9588 | 1215059.5151 | 2664327.3621 | 1215055.0245 | 2664313.7548 | 1215044.5019
22 | 2664423.8138 | 1215126.2876 | 2664417.4394 | 1215136.7961
23 | 2664423.6899 | 1215104.7284 | 2664425.3572 | 1215105.7471 | 2664438.1478 | 1215113.29
24 | 2664312.9217 | 1215043.8577 | 2664313.7548 | 1215044.5019
25 | 2664398.453 | 1215161.7802 | 2664404.9373 | 1215155.5575 | 2664410.6076 | 1215148.0585 | 2664417.4394 | 1215136.7961
26 | 2664447.7616 | 1215118.9529 | 2664438.1478 | 1215113.29
27 | 2664398.453 | 1215161.7802 | 2664386.9964 | 1215155.5855
28 | 2664398.453 | 1215161.7802 | 2664402.8471 | 1215164.1513 | 2664413.3229 | 1215151.1898 | 2664416.8832 | 1215153.4185
29 | 2664360.3164 | 1215139.175 | 2664384.6892 | 1215154.3381 | 2664386.9964 | 1215155.5855
30 | 2664416.8832 | 1215153.4185 | 2664410.878 | 1215160.9805 | 2664404.1492 | 1215168.0456 | 2664403.0503 | 1215168.9158
31 | 2664416.8832 | 1215153.4185 | 2664429.7153 | 1215161.4534
32 | 2664541.2546 | 1215174.9877 | 2664510.0006 | 1215156.4269 | 2664495.6515 | 1215147.644 | 2664479.6073 | 1215138.3092 | 2664474.4944 | 1215135.2004
33 | 2664530.8366 | 1215179.0886 | 2664532.7575 | 1215175.6183 | 2664538.786 | 1215179.2414 | 2664541.2546 | 1215174.9877
34 | 2664543.9476 | 1215170.3473 | 2664541.2546 | 1215174.9877
35 | 2664450.5221 | 1215120.6248 | 2664474.4944 | 1215135.2004
36 | 2664530.8366 | 1215179.0886 | 2664519.7328 | 1215199.1287
37 | 2664530.8366 | 1215179.0886 | 2664531.3346 | 1215179.383 | 2664547.2234 | 1215189.0276 | 2664559.2506 | 1215196.3249
38 | 2664543.9476 | 1215170.3473 | 2664526.7349 | 1215160.4959
39 | 2664543.9476 | 1215170.3473 | 2664560.9354 | 1215180.0636
40 | 2664332.4128 | 1215191.4636 | 2664332.7875 | 1215192.6351 | 2664333.5953 | 1215195.1898 | 2664334.5648 | 1215198.2355 | 2664334.9394 | 1215199.4181
41 | 2664334.9394 | 1215199.4181 | 2664340.0742 | 1215197.1943 | 2664359.5122 | 1215190.646
42 | 2664332.4128 | 1215191.4636 | 2664329.5775 | 1215192.4225 | 2664323.5135 | 1215194.892
43 | 2664332.4128 | 1215191.4636 | 2664334.3839 | 1215190.7896
44 | 2664359.5122 | 1215190.646 | 2664377.3602 | 1215184.6333 | 2664379.9655 | 1215183.4735
45 | 2664324.4646 | 1215200.3501 | 2664319.8526 | 1215201.9791 | 2664291.6129 | 1215210.9788
46 | 2664323.5135 | 1215194.892 | 2664327.689 | 1215198.5282 | 2664324.4646 | 1215200.3501
47 | 2664324.4646 | 1215200.3501 | 2664327.729 | 1215209.6022 | 2664334.1281 | 1215214.7744
48 | 2664269.2692 | 1215218.0994 | 2664291.6129 | 1215210.9788
49 | 2664323.5135 | 1215194.892 | 2664319.2778 | 1215191.2107 | 2664316.8212 | 1215190.0215
50 | 2664334.1281 | 1215214.7744 | 2664332.6384 | 1215217.0042 | 2664338.3535 | 1215221.5166
51 | 2664447.7616 | 1215118.9529 | 2664448.3124 | 1215119.2813 | 2664450.5221 | 1215120.6248
52 | 2664395.5474 | 1215174.8569 | 2664395.5474 | 1215174.8569 | 2664403.0503 | 1215168.9158
53 | 2664429.7153 | 1215161.4534 | 2664453.7236 | 1215176.4864 | 2664457.0383 | 1215180.2823
54 | 2664358.7995 | 1215182.4403 | 2664334.3839 | 1215190.7896
55 | 2664298.9428 | 1215181.3665 | 2664316.8212 | 1215190.0215
56 | 2664379.0262 | 1215077.4959 | 2664392.0481 | 1215085.3709
57 | 2664379.0262 | 1215077.4959 | 2664384.914 | 1215066.5982
58 | 2664392.9826 | 1215051.6639 | 2664384.914 | 1215066.5982
59 | 2664312.9217 | 1215043.8577 | 2664310.2211 | 1215041.7693
60 | 2664342.6713 | 1215128.1974 | 2664360.3164 | 1215139.175
61 | 2664588.5108 | 1215119.1201 | 2664583.2817 | 1215127.2241
62 | 2664588.5108 | 1215119.1201 | 2664578.539 | 1215110.2686
63 | 2664574.1064 | 1215106.334 | 2664578.539 | 1215110.2686
64 | 2664520.341 | 1215143.3639 | 2664514.4449 | 1215153.462 | 2664526.7349 | 1215160.4959
65 | 2664357.4495 | 1215236.9092 | 2664353.4961 | 1215233.4728 | 2664338.3535 | 1215221.5166
66 | 2664395.5474 | 1215174.8569 | 2664386.479 | 1215180.5737 | 2664379.9655 | 1215183.4735
67 | 2664269.2692 | 1215218.0994 | 2664255.4338 | 1215208.1441
68 | 2664218.0383 | 1215234.4354 | 2664269.2692 | 1215218.0994
69 | 2664457.0383 | 1215180.2823 | 2664458.7716 | 1215182.2672
70 | 2664295.985 | 1215179.9347 | 2664298.9428 | 1215181.3665
71 | 2664392.9826 | 1215051.6639 | 2664386.6544 | 1215047.9448
72 | 2664392.9826 | 1215051.6639 | 2664414.5168 | 1215061.2443
73 | 2664460.2677 | 1215183.9806 | 2664458.7716 | 1215182.2672
74 | 2664478.1265 | 1215198.0289 | 2664466.7982 | 1215191.4592 | 2664460.2677 | 1215183.9806
75 | 2664478.1265 | 1215198.0289 | 2664479.565 | 1215198.8631
76 | 2664423.7862 | 1215065.3683 | 2664414.5168 | 1215061.2443
77 | 2664365.3502 | 1215035.4244 | 2664386.6544 | 1215047.9448
78 | 2664365.2386 | 1215035.3589 | 2664365.3502 | 1215035.4244
79 | 2664365.2386 | 1215035.3589 | 2664364.5176 | 1215034.9351 | 2664346.0228 | 1215022.336
80 | 2664532.7606 | 1215081.6545 | 2664533.35 | 1215081.9712
81 | 2664533.35 | 1215081.9712 | 2664553.9963 | 1215093.0636 | 2664554.2575 | 1215093.2296
82 | 2664568.5454 | 1215102.3157 | 2664554.2575 | 1215093.2296
83 | 2664572.1808 | 1215104.6232 | 2664568.5454 | 1215102.3157
84 | 2664572.1808 | 1215104.6232 | 2664574.1064 | 1215106.334
85 | 2664572.1808 | 1215104.6232 | 2664565.4233 | 1215116.4129
86 | 2664342.6713 | 1215128.1974 | 2664334.4076 | 1215123.0564
87 | 2664321.1036 | 1215114.7795 | 2664334.4076 | 1215123.0564
88 | 2664233.5422 | 1215496.2295 | 2664226.0422 | 1215503.6493
89 | 2664260.4211 | 1215469.638 | 2664233.5422 | 1215496.2295
90 | 2664260.4211 | 1215469.638 | 2664252.6146 | 1215457.6687 | 2664250.124 | 1215444.9784 | 2664250.8849 | 1215433.5684 | 2664254.7511 | 1215419.3901 | 2664264.6208 | 1215403.3977 | 2664274.166 | 1215392.1602 | 2664324.846 | 1215343.7321
91 | 2664260.4211 | 1215469.638 | 2664270.6617 | 1215474.8738 | 2664296.7111 | 1215492.9103 | 2664308.8219 | 1215501.8995
92 | 2664333.27 | 1215350.5495 | 2664324.846 | 1215343.7321
93 | 2664324.846 | 1215343.7321 | 2664312.5359 | 1215331.1351
94 | 2664308.8219 | 1215501.8995 | 2664323.3868 | 1215512.7103 | 2664345.2452 | 1215528.9392
95 | 2664333.27 | 1215350.5495 | 2664344.5207 | 1215354.2544
96 | 2664312.5359 | 1215331.1351 | 2664285.3608 | 1215303.3268
97 | 2664259.6977 | 1215277.0657 | 2664285.3608 | 1215303.3268
98 | 2664259.6977 | 1215277.0657 | 2664253.0897 | 1215270.3037
99 | 2664319.1814 | 1215113.5837 | 2664321.1036 | 1215114.7795
100 | 2664413.5737 | 1215352.339 | 2664397.7382 | 1215337.4538
101 | 2664413.5737 | 1215352.339 | 2664416.8486 | 1215355.4174
102 | 2664397.7382 | 1215337.4538 | 2664393.1892 | 1215333.1778
103 | 2664434.2439 | 1215371.7689 | 2664416.8486 | 1215355.4174
104 | 2664386.3052 | 1215326.707 | 2664393.1892 | 1215333.1778
105 | 2664434.2439 | 1215371.7689 | 2664447.44 | 1215384.173
106 | 2664386.3052 | 1215326.707 | 2664377.2014 | 1215318.1478
107 | 2664386.3052 | 1215326.707 | 2664406.2288 | 1215303.7566
108 | 2664453.5103 | 1215389.879 | 2664447.44 | 1215384.173
109 | 2664406.5367 | 1215303.4018 | 2664406.2288 | 1215303.7566
110 | 2664468.3409 | 1215409.7004 | 2664466.5095 | 1215402.0981 | 2664453.5103 | 1215389.879
111 | 2664411.9887 | 1215297.1215 | 2664406.5367 | 1215303.4018
112 | 2664468.3409 | 1215409.7004 | 2664439.5029 | 1215411.4898 | 2664434.1721 | 1215410.3812
113 | 2664468.3409 | 1215409.7004 | 2664481.5929 | 1215409.3211
114 | 2664411.9887 | 1215297.1215 | 2664418.8325 | 1215289.2461
115 | 2664418.8325 | 1215289.2461 | 2664437.1114 | 1215303.975 | 2664445.5812 | 1215310.5041
116 | 2664429.7123 | 1215294.3779 | 2664420.1765 | 1215286.4478 | 2664418.7765 | 1215285.2875 | 2664416.8234 | 1215287.5345 | 2664418.8325 | 1215289.2461
117 | 2664403.3478 | 1215272.4351 | 2664418.7765 | 1215285.2875 | 2664416.8234 | 1215287.5345 | 2664418.8325 | 1215289.2461
118 | 2664465.035 | 1215325.5005 | 2664445.5812 | 1215310.5041
119 | 2664429.7123 | 1215294.3779 | 2664443.0345 | 1215275.3193
120 | 2664429.7123 | 1215294.3779 | 2664439.9781 | 1215302.9275 | 2664474.0066 | 1215328.5759
121 | 2664393.1798 | 1215263.9645 | 2664397.1386 | 1215267.2648 | 2664403.3478 | 1215272.4351
122 | 2664403.3478 | 1215272.4351 | 2664417.5939 | 1215251.9312
123 | 2664374.9304 | 1215252.1045 | 2664385.5425 | 1215260.9357
124 | 2664385.5425 | 1215260.9357 | 2664387.3619 | 1215259.1209 | 2664393.1798 | 1215263.9645
125 | 2664385.5425 | 1215260.9357 | 2664372.5474 | 1215273.8952
126 | 2664374.9304 | 1215252.1045 | 2664367.9701 | 1215260.2233
127 | 2664374.9304 | 1215252.1045 | 2664357.4495 | 1215236.9092
128 | 2664393.1798 | 1215263.9645 | 2664398.811 | 1215257.2656 | 2664381.4543 | 1215242.2021
129 | 2664363.9624 | 1215288.1641 | 2664365.5908 | 1215280.8327 | 2664372.5474 | 1215273.8952
130 | 2664422.3165 | 1215245.1341 | 2664417.5939 | 1215251.9312
131 | 2664443.0345 | 1215275.3193 | 2664443.8232 | 1215274.191
132 | 2664474.1279 | 1215328.6673 | 2664474.0066 | 1215328.5759
133 | 2664483.6614 | 1215339.8446 | 2664483.2623 | 1215339.5514 | 2664465.035 | 1215325.5005
134 | 2664453.1531 | 1215260.8437 | 2664443.8232 | 1215274.191
135 | 2664493.5852 | 1215343.3329 | 2664474.1279 | 1215328.6673
136 | 2664253.0897 | 1215270.3037 | 2664239.9766 | 1215256.885
137 | 2664218.0383 | 1215234.4354 | 2664239.9766 | 1215256.885
138 | 2664218.0383 | 1215234.4354 | 2664201.9068 | 1215224.1935
139 | 2664431.6079 | 1215409.8479 | 2664431.6079 | 1215409.8479 | 2664422.1107 | 1215405.387 | 2664410.917 | 1215396.4734
140 | 2664431.6079 | 1215409.8479 | 2664434.1721 | 1215410.3812
141 | 2664494.2092 | 1215343.8032 | 2664504.464 | 1215351.5326 | 2664512.2997 | 1215356.6828
142 | 2664494.2092 | 1215343.8032 | 2664493.5852 | 1215343.3329
143 | 2664483.6614 | 1215339.8446 | 2664500.2365 | 1215352.0205 | 2664502.6413 | 1215353.6827
144 | 2664172.0664 | 1215205.2477 | 2664201.9068 | 1215224.1935
145 | 2664295.985 | 1215179.9347 | 2664291.5811 | 1215177.8028
146 | 2664275.6571 | 1215170.094 | 2664291.5811 | 1215177.8028
147 | 2664275.6571 | 1215170.094 | 2664271.7502 | 1215178.168
148 | 2664275.6571 | 1215170.094 | 2664273.198 | 1215168.9044
149 | 2664265.8366 | 1215165.3436 | 2664273.198 | 1215168.9044
150 | 2664258.8252 | 1215161.952 | 2664265.8366 | 1215165.3436
151 | 2664258.8252 | 1215161.952 | 2664256.2838 | 1215167.3391
152 | 2664258.8252 | 1215161.952 | 2664249.4271 | 1215157.4035
153 | 2664240.9926 | 1215158.5689 | 2664242.4377 | 1215157.6617 | 2664249.4271 | 1215157.4035
154 | 2664240.9926 | 1215158.5689 | 2664233.7014 | 1215155.1215
155 | 2664217.9853 | 1215165.3475 | 2664222.6239 | 1215167.5878 | 2664226.6182 | 1215167.6086 | 2664240.9926 | 1215158.5689
156 | 2664217.9853 | 1215165.3475 | 2664214.3241 | 1215171.7676
157 | 2664202.3541 | 1215157.819 | 2664217.9853 | 1215165.3475

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2664481.8347 | 1215055.0395
1 | 2664450.6394 | 1215042.7399
2 | 2664487.0474 | 1215057.0947
3 | 2664416.012 | 1215028.6645
4 | 2664505.045 | 1215066.7641
5 | 2664474.3338 | 1215071.4018
6 | 2664383.5294 | 1215010.6735
7 | 2664512.5458 | 1215070.7939
8 | 2664469.393 | 1215076.9618
9 | 2664513.1367 | 1215071.1114
10 | 2664462.8768 | 1215084.2948
11 | 2664530.3481 | 1215080.3584
12 | 2664433.5146 | 1215069.6964
13 | 2664444.668 | 1215105.6325
14 | 2664387.3465 | 1215097.3844
15 | 2664361.2435 | 1215081.5464
16 | 2664418.0882 | 1215113.5957
17 | 2664333.9588 | 1215059.5151
18 | 2664423.8138 | 1215126.2876
19 | 2664423.6899 | 1215104.7284
20 | 2664313.7548 | 1215044.5019
21 | 2664417.4394 | 1215136.7961
22 | 2664438.1478 | 1215113.29
23 | 2664398.453 | 1215161.7802
24 | 2664386.9964 | 1215155.5855
25 | 2664416.8832 | 1215153.4185
26 | 2664541.2546 | 1215174.9877
27 | 2664474.4944 | 1215135.2004
28 | 2664530.8366 | 1215179.0886
29 | 2664543.9476 | 1215170.3473
30 | 2664334.9394 | 1215199.4181
31 | 2664332.4128 | 1215191.4636
32 | 2664359.5122 | 1215190.646
33 | 2664324.4646 | 1215200.3501
34 | 2664291.6129 | 1215210.9788
35 | 2664323.5135 | 1215194.892
36 | 2664334.1281 | 1215214.7744
37 | 2664519.7328 | 1215199.1287
38 | 2664559.2506 | 1215196.3249
39 | 2664447.7616 | 1215118.9529
40 | 2664450.5221 | 1215120.6248
41 | 2664403.0503 | 1215168.9158
42 | 2664429.7153 | 1215161.4534
43 | 2664334.3839 | 1215190.7896
44 | 2664316.8212 | 1215190.0215
45 | 2664379.0262 | 1215077.4959
46 | 2664392.0481 | 1215085.3709
47 | 2664384.914 | 1215066.5982
48 | 2664312.9217 | 1215043.8577
49 | 2664310.2211 | 1215041.7693
50 | 2664360.3164 | 1215139.175
51 | 2664358.7995 | 1215182.4403
52 | 2664588.5108 | 1215119.1201
53 | 2664583.2817 | 1215127.2241
54 | 2664578.539 | 1215110.2686
55 | 2664560.9354 | 1215180.0636
56 | 2664526.7349 | 1215160.4959
57 | 2664338.3535 | 1215221.5166
58 | 2664379.9655 | 1215183.4735
59 | 2664269.2692 | 1215218.0994
60 | 2664395.5474 | 1215174.8569
61 | 2664457.0383 | 1215180.2823
62 | 2664298.9428 | 1215181.3665
63 | 2664392.9826 | 1215051.6639
64 | 2664458.7716 | 1215182.2672
65 | 2664460.2677 | 1215183.9806
66 | 2664478.1265 | 1215198.0289
67 | 2664479.565 | 1215198.8631
68 | 2664423.7862 | 1215065.3683
69 | 2664414.5168 | 1215061.2443
70 | 2664386.6544 | 1215047.9448
71 | 2664365.3502 | 1215035.4244
72 | 2664365.2386 | 1215035.3589
73 | 2664346.0228 | 1215022.336
74 | 2664532.7606 | 1215081.6545
75 | 2664533.35 | 1215081.9712
76 | 2664554.2575 | 1215093.2296
77 | 2664568.5454 | 1215102.3157
78 | 2664520.341 | 1215143.3639
79 | 2664574.1064 | 1215106.334
80 | 2664572.1808 | 1215104.6232
81 | 2664565.4233 | 1215116.4129
82 | 2664342.6713 | 1215128.1974
83 | 2664334.4076 | 1215123.0564
84 | 2664233.5422 | 1215496.2295
85 | 2664226.0422 | 1215503.6493
86 | 2664260.4211 | 1215469.638
87 | 2664324.846 | 1215343.7321
88 | 2664308.8219 | 1215501.8995
89 | 2664333.27 | 1215350.5495
90 | 2664312.5359 | 1215331.1351
91 | 2664345.2452 | 1215528.9392
92 | 2664344.5207 | 1215354.2544
93 | 2664285.3608 | 1215303.3268
94 | 2664259.6977 | 1215277.0657
95 | 2664321.1036 | 1215114.7795
96 | 2664319.1814 | 1215113.5837
97 | 2664413.5737 | 1215352.339
98 | 2664397.7382 | 1215337.4538
99 | 2664416.8486 | 1215355.4174
100 | 2664393.1892 | 1215333.1778
101 | 2664434.2439 | 1215371.7689
102 | 2664386.3052 | 1215326.707
103 | 2664447.44 | 1215384.173
104 | 2664377.2014 | 1215318.1478
105 | 2664406.2288 | 1215303.7566
106 | 2664453.5103 | 1215389.879
107 | 2664406.5367 | 1215303.4018
108 | 2664468.3409 | 1215409.7004
109 | 2664411.9887 | 1215297.1215
110 | 2664418.8325 | 1215289.2461
111 | 2664445.5812 | 1215310.5041
112 | 2664429.7123 | 1215294.3779
113 | 2664403.3477 | 1215272.4351
114 | 2664385.5425 | 1215260.9357
115 | 2664374.9304 | 1215252.1045
116 | 2664393.1798 | 1215263.9645
117 | 2664372.5474 | 1215273.8952
118 | 2664417.5939 | 1215251.9312
119 | 2664443.0345 | 1215275.3193
120 | 2664474.0066 | 1215328.5759
121 | 2664465.035 | 1215325.5005
122 | 2664367.9701 | 1215260.2233
123 | 2664357.4495 | 1215236.9092
124 | 2664381.4543 | 1215242.2021
125 | 2664363.9624 | 1215288.1641
126 | 2664422.3165 | 1215245.1341
127 | 2664443.8232 | 1215274.191
128 | 2664474.1279 | 1215328.6673
129 | 2664253.0897 | 1215270.3037
130 | 2664239.9766 | 1215256.885
131 | 2664218.0383 | 1215234.4354
132 | 2664410.917 | 1215396.4734
133 | 2664431.6079 | 1215409.8479
134 | 2664512.2997 | 1215356.6828
135 | 2664494.2092 | 1215343.8032
136 | 2664493.5852 | 1215343.3329
137 | 2664502.6413 | 1215353.6827
138 | 2664483.6614 | 1215339.8446
139 | 2664481.5929 | 1215409.3211
140 | 2664201.9068 | 1215224.1935
141 | 2664172.0664 | 1215205.2477
142 | 2664255.4338 | 1215208.1441
143 | 2664295.985 | 1215179.9347
144 | 2664291.5811 | 1215177.8028
145 | 2664275.6571 | 1215170.094
146 | 2664271.7502 | 1215178.168
147 | 2664273.198 | 1215168.9044
148 | 2664265.8366 | 1215165.3436
149 | 2664258.8252 | 1215161.952
150 | 2664249.4271 | 1215157.4035
151 | 2664240.9926 | 1215158.5689
152 | 2664256.2838 | 1215167.3391
153 | 2664233.7014 | 1215155.1215
154 | 2664217.9853 | 1215165.3475
155 | 2664214.3241 | 1215171.7676
156 | 2664202.3541 | 1215157.819
157 | 2664434.1721 | 1215410.3812
158 | 2664453.1531 | 1215260.8437
159 | 2664416.8832 | 1215153.4185

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98398 | -0.30782 | 0.0028826 | 0.00072244
1 | 0.98351 | -0.31694 | 0.0054746 | 0.0013721
2 | 0.98407 | -0.306 | 0 | 0
3 | 0.98318 | -0.32342 | 0.005544 | 0.0013895
4 | 0.98332 | -0.32056 | 0.0026393 | 0.00066148
5 | 0.98509 | -0.2862 | 0.0037389 | 0.00093705
6 | 0.98304 | -0.32616 | 0.0040792 | 0.0010223
7 | 0.98303 | -0.32623 | 0.0019293 | 0.00048353
8 | 0.98551 | -0.27801 | 0.0027049 | 0.00067791
9 | 0.98301 | -0.32666 | 0.00093093 | 0.00023331
10 | 0.98609 | -0.26675 | 0 | 0
11 | 0.9824 | -0.33867 | 0.0012746 | 0.00031945
12 | 0.98515 | -0.28501 | 0.002697 | 0.00067593
13 | 0.98854 | -0.21917 | 0.0030697 | 0.00076935
14 | 0.99074 | -0.1769 | 0.0059883 | 0.0015008
15 | 0.99034 | -0.18459 | 0.0036425 | 0.00091288
16 | 0.99138 | -0.16442 | 0 | 0
17 | 0.98999 | -0.19143 | 0.0029015 | 0.0007272
18 | 0.99236 | -0.14567 | 0 | 0
19 | 0.99082 | -0.17535 | 0 | 0
20 | 0.98982 | -0.19484 | 0.0015761 | 0.00039501
21 | 0.9931 | -0.13145 | 0.0049799 | 0.0012481
22 | 0.98945 | -0.20161 | 0 | 0
23 | 0.99506 | -0.094084 | 0 | 0
24 | 0.99427 | -0.10932 | 0.0055773 | 0.0013978
25 | 0.99718 | -0.053542 | 0 | 0
26 | 0.98171 | -0.35195 | 0 | 0
27 | 0.98651 | -0.25856 | 0.0068578 | 0.0017187
28 | 0.98127 | -0.36053 | 0 | 0
29 | 0.98153 | -0.35553 | 0 | 0
30 | 0.99415 | -0.11116 | 0 | 0
31 | 0.99342 | -0.12514 | 0 | 0
32 | 0.99644 | -0.067549 | 0.0059448 | 0.0014899
33 | 0.99211 | -0.15012 | 0 | 0
34 | 0.991 | -0.17154 | 0.0013679 | 0.00034282
35 | 0.99261 | -0.14054 | 0 | 0
36 | 0.99133 | -0.16512 | 0 | 0
37 | 0.98097 | -0.36632 | 0.013957 | 0.0034981
38 | 0.98078 | -0.37008 | 0.015855 | 0.0039737
39 | 0.98865 | -0.21713 | 0 | 0
40 | 0.98841 | -0.22164 | 0.0046212 | 0.0011582
41 | 0.9991 | -0.017031 | 0.0052264 | 0.0013099
42 | 0.99673 | -0.062313 | 0.0052112 | 0.0013061
43 | 0.9934 | -0.12552 | 0.0034915 | 0.00087505
44 | 0.99186 | -0.15513 | 0.003492 | 0.00087517
45 | 0.98412 | -0.30522 | 0 | 0
46 | 0.98408 | -0.30596 | 0.0027022 | 0.00067724
47 | 0.98415 | -0.30462 | 0.002822 | 0.00070726
48 | 0.98981 | -0.19496 | 0.0016671 | 0.00041781
49 | 0.9898 | -0.19522 | 0.0043844 | 0.0010988
50 | 0.99252 | -0.14298 | 0.0055791 | 0.0013983
51 | 0.99324 | -0.12859 | 0.0067311 | 0.001687
52 | 0.98112 | -0.36377 | 0 | 0
53 | 0.98108 | -0.36456 | 0.0045092 | 0.0011301
54 | 0.98117 | -0.36268 | 0.0062046 | 0.001555
55 | 0.98128 | -0.36037 | 0.013662 | 0.0034239
56 | 0.9811 | -0.36389 | 0.013661 | 0.0034238
57 | 0.99067 | -0.17756 | 0.0052151 | 0.001307
58 | 0.99838 | -0.030724 | 0.0050033 | 0.0012539
59 | 0.99028 | -0.18554 | 0 | 0
60 | 1 | 0 | -0.61157 | -0.15602
61 | 0.99588 | -0.078615 | 0.0052073 | 0.0013051
62 | 0.99012 | -0.18873 | 0.0034907 | 0.00087485
63 | 0.98423 | -0.30293 | 0 | 0
64 | 0.99583 | -0.079663 | 0.0052251 | 0.0013095
65 | 0.99579 | -0.080358 | 0.004873 | 0.0012213
66 | 0.99553 | -0.085425 | 0.0062693 | 0.0015712
67 | 0.99552 | -0.085608 | 0.0062484 | 0.001566
68 | 0.98488 | -0.2904 | 0.0054682 | 0.0013705
69 | 0.98466 | -0.29454 | 0.0029218 | 0.00073226
70 | 0.98414 | -0.30481 | 0.0052189 | 0.001308
71 | 0.98393 | -0.30884 | 0.0025496 | 0.00063899
72 | 0.98393 | -0.30885 | 0.0025346 | 0.00063523
73 | 0.98385 | -0.31051 | 0.0039634 | 0.00099333
74 | 0.98232 | -0.34029 | 0.0033714 | 0.00084495
75 | 0.9823 | -0.34065 | 0.0033488 | 0.00083929
76 | 0.98172 | -0.35184 | 0.0021198 | 0.00053127
77 | 0.98135 | -0.35917 | 0 | 0
78 | 0.98087 | -0.3684 | 0.0096249 | 0.0024122
79 | 0.98123 | -0.36153 | 0 | 0
80 | 0.98126 | -0.36104 | 0 | 0
81 | 0.98109 | -0.36429 | 0.013235 | 0.003317
82 | 0.99147 | -0.16331 | 0.0079658 | 0.0019964
83 | 0.99105 | -0.17148 | 0.0055804 | 0.0013986
84 | 0.98596 | -0.26959 | 0.00041373 | 0.00010369
85 | 0.98595 | -0.26977 | 0.00091646 | 0.00022969
86 | 0.986 | -0.26869 | 0 | 0
87 | 0.98676 | -0.25395 | 0 | 0
88 | 0.98579 | -0.27278 | 0.0019422 | 0.00048676
89 | 0.98674 | -0.25434 | 0 | 0
90 | 0.98688 | -0.25165 | 0.0021024 | 0.00052691
91 | 0.98571 | -0.27438 | 0.0019662 | 0.00049277
92 | 0.98672 | -0.25478 | 0.0020413 | 0.00051159
93 | 0.98721 | -0.24512 | 0.0059764 | 0.0014978
94 | 0.98773 | -0.23503 | 0.0011575 | 0.0002901
95 | 0.99045 | -0.18308 | 0.010302 | 0.0025818
96 | 0.99039 | -0.18434 | 0.031401 | 0.0078699
97 | 0.97643 | -0.45393 | 0.001956 | 0.00049022
98 | 0.97677 | -0.44724 | 0.001581 | 0.00039625
99 | 0.97637 | -0.45516 | 0.0014129 | 0.0003541
100 | 0.97688 | -0.44514 | 0.0019576 | 0.00049062
101 | 0.97607 | -0.46104 | 0.0016298 | 0.00040848
102 | 0.97706 | -0.44163 | 0 | 0
103 | 0.97587 | -0.46497 | 0.0018347 | 0.00045983
104 | 0.97704 | -0.44192 | 0.0012998 | 0.00032576
105 | 0.97767 | -0.4296 | 0.0028934 | 0.00072517
106 | 0.97579 | -0.46649 | 0.0015125 | 0.00037908
107 | 0.97768 | -0.42939 | 0.0026846 | 0.00067282
108 | 0.97559 | -0.47048 | 0 | 0
109 | 0.97789 | -0.42526 | 0 | 0
110 | 0.97815 | -0.42008 | 0 | 0
111 | 0.97792 | -0.4247 | 0.001512 | 0.00037895
112 | 0.97691 | -0.44441 | 0 | 0
113 | 0.98059 | -0.37248 | 0 | 0
114 | 0.98316 | -0.32235 | 0 | 0
115 | 0.98479 | -0.29086 | 0 | 0
116 | 0.98202 | -0.34454 | 0 | 0
117 | 0.98307 | -0.32421 | 0.0026513 | 0.00066447
118 | 0.98024 | -0.37922 | 0.0074445 | 0.0018658
119 | 0.97607 | -0.46108 | 0.0090377 | 0.002265
120 | 0.97546 | -0.47311 | 0.00539 | 0.0013509
121 | 0.97778 | -0.42735 | 0.0014239 | 0.00035685
122 | 0.98475 | -0.2915 | 0.0033121 | 0.00083009
123 | 0.98759 | -0.23682 | 0.0053911 | 0.0013511
124 | 0.98189 | -0.34706 | 0.0044046 | 0.0011039
125 | 0.98302 | -0.32515 | 0.0029909 | 0.00074958
126 | 0.98019 | -0.38034 | 0.0074456 | 0.0018661
127 | 0.97603 | -0.46184 | 0.0081925 | 0.0020532
128 | 0.97545 | -0.47317 | 0.011769 | 0.0029496
129 | 0.98787 | -0.23224 | 0.0013842 | 0.00034691
130 | 0.98818 | -0.22623 | 0.0020319 | 0.00050925
131 | 0.98876 | -0.21507 | 0 | 0
132 | 0.9753 | -0.4763 | 0.0032712 | 0.00081984
133 | 0.97537 | -0.47481 | 0.0021939 | 0.00054985
134 | 0.97515 | -0.47906 | 0.0023111 | 0.00057921
135 | 0.9752 | -0.47811 | 0.0042766 | 0.0010718
136 | 0.97521 | -0.47802 | 0.0042791 | 0.0010724
137 | 0.97765 | -0.43006 | 0.0018371 | 0.00046043
138 | 0.97769 | -0.42927 | 0.0026477 | 0.00066358
139 | 0.97557 | -0.47098 | 0.0020355 | 0.00051015
140 | 0.98856 | -0.21881 | 0.0038375 | 0.00096177
141 | 0.98833 | -0.22331 | 0.0071396 | 0.0017893
142 | 0.99024 | -0.18635 | 0.002685 | 0.00067293
143 | 0.98984 | -0.1941 | 0.0096065 | 0.0024076
144 | 0.98947 | -0.20126 | 0.0070371 | 0.0017637
145 | 0.98825 | -0.22497 | 0 | 0
146 | 0.98818 | -0.22632 | 0.0084599 | 0.0021202
147 | 0.98808 | -0.22822 | 0.007033 | 0.0017626
148 | 0.98763 | -0.23694 | 0.007034 | 0.0017629
149 | 0.98726 | -0.24427 | 0 | 0
150 | 0.98683 | -0.25261 | 0.016658 | 0.0041749
151 | 0.9866 | -0.25696 | 0 | 0
152 | 0.98721 | -0.24512 | 0.0080266 | 0.0020117
153 | 0.98648 | -0.25929 | 0.016186 | 0.0040565
154 | 0.98632 | -0.26246 | 0 | 0
155 | 0.98627 | -0.26348 | 0.0076732 | 0.0019231
156 | 0.98626 | -0.26374 | 0.0041087 | 0.0010297
157 | 0.97538 | -0.47455 | 0.0009929 | 0.00024884
158 | 0.9757 | -0.4684 | 0.021993 | 0.0055119
159 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.015108 | 0.0037889 | -0.015101 | -0.0037852 | 6.5642e-06 | 3.7754e-06 | 0.022848 | 0.022848 | 0.022848 | 0.98398 | -0.30782 | 0.98351 | -0.31694 | 6.2769
1 | -0.01799 | -0.0045114 | 0.017992 | 0.0045123 | 1.5553e-06 | 9.2424e-07 | 0.027207 | 0.027207 | 0.027207 | 0.98398 | -0.30782 | 0.98407 | -0.306 | 7.4744
2 | 0.0096267 | 0.0024131 | -0.0096238 | -0.0024117 | 2.9736e-06 | 1.4289e-06 | 0.014565 | 0.014565 | 0.014565 | 0.98351 | -0.31694 | 0.98318 | -0.32342 | 4.0014
3 | 0.039652 | 0.0099703 | -0.039624 | -0.009953 | 2.7553e-05 | 1.7374e-05 | 0.059969 | 0.059969 | 0.059969 | 0.98407 | -0.306 | 0.98332 | -0.32056 | 16.475
4 | -0.057644 | -0.014483 | 0.057698 | 0.014517 | 5.4546e-05 | 3.4666e-05 | 0.087176 | 0.087176 | 0.087176 | 0.98407 | -0.306 | 0.98509 | -0.2862 | 23.9494
5 | 0.0040797 | 0.0010222 | -0.0040792 | -0.0010223 | 5.3277e-07 | -1.3154e-07 | 0.0061745 | 0.0061746 | 0.0061746 | 0.98318 | -0.32342 | 0.98304 | -0.32616 | 1.6963
6 | 0.036985 | 0.0092915 | -0.036975 | -0.0092852 | 1.0004e-05 | 6.2949e-06 | 0.055975 | 0.055975 | 0.055975 | 0.98332 | -0.32056 | 0.98303 | -0.32623 | 15.3778
7 | -0.061437 | -0.015454 | 0.061461 | 0.01547 | 2.4033e-05 | 1.5286e-05 | 0.092823 | 0.092823 | 0.092823 | 0.98509 | -0.2862 | 0.98551 | -0.27801 | 25.501
8 | 0.035045 | 0.0088016 | -0.035045 | -0.0088012 | 7.0805e-07 | 4.4465e-07 | 0.053055 | 0.053055 | 0.053055 | 0.98303 | -0.32623 | 0.98301 | -0.32666 | 14.5755
9 | -0.064166 | -0.016148 | 0.064201 | 0.01617 | 3.4547e-05 | 2.1985e-05 | 0.096908 | 0.096907 | 0.096908 | 0.98551 | -0.27801 | 0.98609 | -0.26675 | 26.6229
10 | 0.034114 | 0.0085679 | -0.034094 | -0.0085556 | 1.9543e-05 | 1.226e-05 | 0.051646 | 0.051646 | 0.051646 | 0.98301 | -0.32666 | 0.9824 | -0.33867 | 14.1884
11 | 0.030928 | 0.0077688 | -0.030901 | -0.007752 | 2.6914e-05 | 1.6805e-05 | 0.046677 | 0.046677 | 0.046677 | 0.98609 | -0.26675 | 0.98515 | -0.28501 | 12.8235
12 | -0.095129 | -0.023938 | 0.095346 | 0.024077 | 0.00021687 | 0.00013844 | 0.14358 | 0.14358 | 0.14358 | 0.98609 | -0.26675 | 0.98854 | -0.21917 | 39.4464
13 | 0.03282 | 0.0082362 | -0.032817 | -0.0082346 | 2.5383e-06 | 1.5898e-06 | 0.049715 | 0.049715 | 0.049715 | 0.9824 | -0.33867 | 0.98232 | -0.34029 | 13.658
14 | 0.028204 | 0.007076 | -0.028197 | -0.0070715 | 7.2474e-06 | 4.5028e-06 | 0.042604 | 0.042604 | 0.042604 | 0.98515 | -0.28501 | 0.98488 | -0.2904 | 11.7043
15 | -0.098415 | -0.024846 | 0.098498 | 0.024899 | 8.284e-05 | 5.2889e-05 | 0.14821 | 0.14821 | 0.14821 | 0.98854 | -0.21917 | 0.98945 | -0.20161 | 40.7158
16 | 0.014182 | 0.0035569 | -0.014176 | -0.0035539 | 5.1949e-06 | 2.9317e-06 | 0.021301 | 0.021301 | 0.021301 | 0.99074 | -0.1769 | 0.99034 | -0.18459 | 5.8518
17 | -0.02017 | -0.0050577 | 0.020182 | 0.0050649 | 1.2008e-05 | 7.2354e-06 | 0.030294 | 0.030294 | 0.030294 | 0.99074 | -0.1769 | 0.99138 | -0.16442 | 8.3227
18 | 0.010534 | 0.0026411 | -0.010531 | -0.0026393 | 3.4301e-06 | 1.7256e-06 | 0.015828 | 0.015828 | 0.015828 | 0.99034 | -0.18459 | 0.98999 | -0.19143 | 4.3484
19 | -0.19779 | -0.050123 | 0.19796 | 0.050237 | 0.00017831 | 0.00011349 | 0.29706 | 0.29706 | 0.29706 | 0.99138 | -0.16442 | 0.99236 | -0.14567 | 27.2036
20 | 0.1776 | 0.045058 | -0.17751 | -0.044999 | 9.3302e-05 | 5.9308e-05 | 0.26677 | 0.26677 | 0.26677 | 0.99138 | -0.16442 | 0.99082 | -0.17535 | 24.4294
21 | 0.007629 | 0.0019121 | -0.0076277 | -0.0019117 | 1.2417e-06 | 4.7093e-07 | 0.011467 | 0.011467 | 0.011467 | 0.98999 | -0.19143 | 0.98982 | -0.19484 | 3.1503
22 | -0.19796 | -0.050237 | 0.1981 | 0.050323 | 0.00013558 | 8.6292e-05 | 0.29706 | 0.29706 | 0.29706 | 0.99236 | -0.14567 | 0.9931 | -0.13145 | 27.2036
23 | 0.17751 | 0.044999 | -0.17729 | -0.044856 | 0.00022373 | 0.00014276 | 0.26677 | 0.26677 | 0.26677 | 0.99082 | -0.17535 | 0.98945 | -0.20161 | 36.6442
24 | 0.0060516 | 0.0015167 | -0.0060516 | -0.0015166 | 3.2687e-08 | 7.3828e-09 | 0.0090975 | 0.0090975 | 0.0090975 | 0.98982 | -0.19484 | 0.98981 | -0.19496 | 2.4993
25 | -0.20308 | -0.051571 | 0.20345 | 0.051804 | 0.00036585 | 0.00023292 | 0.30452 | 0.30452 | 0.30452 | 0.9931 | -0.13145 | 0.99506 | -0.094084 | 27.8869
26 | 0.078789 | 0.019957 | -0.07873 | -0.01992 | 5.8694e-05 | 3.7421e-05 | 0.11856 | 0.11856 | 0.11856 | 0.98945 | -0.20161 | 0.98865 | -0.21713 | 32.5726
27 | 0.066649 | 0.016798 | -0.066601 | -0.016767 | 4.8549e-05 | 3.0902e-05 | 0.099701 | 0.099701 | 0.099701 | 0.99506 | -0.094084 | 0.99427 | -0.10932 | 27.3903
28 | -0.2701 | -0.068601 | 0.27062 | 0.068938 | 0.00052816 | 0.00033702 | 0.40422 | 0.40422 | 0.40422 | 0.99506 | -0.094084 | 0.99718 | -0.053542 | 37.0169
29 | 0.061023 | 0.015369 | -0.060925 | -0.015306 | 9.8041e-05 | 6.2341e-05 | 0.091354 | 0.091354 | 0.091354 | 0.99427 | -0.10932 | 0.99252 | -0.14298 | 25.0973
30 | -0.3037 | -0.077242 | 0.30423 | 0.077584 | 0.0005353 | 0.00034178 | 0.45358 | 0.45358 | 0.45358 | 0.99718 | -0.053542 | 0.9991 | -0.017031 | 41.537
31 | 0.033075 | 0.0083039 | -0.033061 | -0.0082953 | 1.3833e-05 | 8.6555e-06 | 0.04936 | 0.04936 | 0.04936 | 0.99718 | -0.053542 | 0.99673 | -0.062313 | 13.5604
32 | -0.066804 | -0.016758 | 0.067103 | 0.016948 | 0.00029886 | 0.00019028 | 0.10126 | 0.10126 | 0.10126 | 0.98171 | -0.35195 | 0.98651 | -0.25856 | 27.8197
33 | 0.029836 | 0.0074857 | -0.029824 | -0.0074781 | 1.221e-05 | 7.613e-06 | 0.045226 | 0.045226 | 0.045226 | 0.98171 | -0.35195 | 0.98127 | -0.36053 | 12.4248
34 | 0.036969 | 0.0092724 | -0.036962 | -0.0092685 | 6.3142e-06 | 3.9733e-06 | 0.056037 | 0.056037 | 0.056037 | 0.98171 | -0.35195 | 0.98153 | -0.35553 | 15.3949
35 | -0.073961 | -0.018667 | 0.074092 | 0.018751 | 0.00013105 | 8.3513e-05 | 0.11161 | 0.11161 | 0.11161 | 0.98651 | -0.25856 | 0.98841 | -0.22164 | 30.6614
36 | 0.013961 | 0.0035002 | -0.013957 | -0.0034981 | 3.851e-06 | 2.1753e-06 | 0.021172 | 0.021172 | 0.021172 | 0.98127 | -0.36053 | 0.98097 | -0.36632 | 5.8164
37 | 0.015862 | 0.0039779 | -0.015855 | -0.0039737 | 7.2113e-06 | 4.1956e-06 | 0.024055 | 0.024055 | 0.024055 | 0.98127 | -0.36053 | 0.98078 | -0.37008 | 6.6085
38 | 0.023297 | 0.0058427 | -0.023288 | -0.005837 | 9.2784e-06 | 5.6876e-06 | 0.035321 | 0.035321 | 0.035321 | 0.98153 | -0.35553 | 0.9811 | -0.36389 | 9.7036
39 | 0.013665 | 0.0034257 | -0.013662 | -0.0034239 | 3.1497e-06 | 1.7685e-06 | 0.020717 | 0.020717 | 0.020717 | 0.98153 | -0.35553 | 0.98128 | -0.36037 | 5.6914
40 | 0.28768 | 0.073213 | -0.28749 | -0.073089 | 0.00019379 | 0.0001237 | 0.43099 | 0.43099 | 0.43099 | 0.99415 | -0.11116 | 0.99342 | -0.12514 | 39.4684
41 | -0.28768 | -0.073213 | 0.28829 | 0.0736 | 0.00060619 | 0.00038695 | 0.43099 | 0.43099 | 0.43099 | 0.99415 | -0.11116 | 0.99644 | -0.067549 | 39.4684
42 | 0.27727 | 0.070527 | -0.27706 | -0.070395 | 0.00020553 | 0.00013117 | 0.41568 | 0.41568 | 0.41568 | 0.99342 | -0.12514 | 0.99261 | -0.14054 | 38.066
43 | 0.010224 | 0.0025624 | -0.010224 | -0.0025623 | 1.832e-07 | 9.0278e-08 | 0.015314 | 0.015314 | 0.015314 | 0.99342 | -0.12514 | 0.9934 | -0.12552 | 4.2072
44 | -0.29424 | -0.07509 | 0.29476 | 0.075424 | 0.00052448 | 0.00033482 | 0.43987 | 0.43987 | 0.43987 | 0.99644 | -0.067549 | 0.99838 | -0.030724 | 40.2813
45 | 0.035102 | 0.0088431 | -0.035066 | -0.0088205 | 3.5913e-05 | 2.2539e-05 | 0.052663 | 0.052664 | 0.052664 | 0.99211 | -0.15012 | 0.991 | -0.17154 | 14.468
46 | -0.17773 | -0.045299 | 0.17781 | 0.045351 | 8.2242e-05 | 5.2277e-05 | 0.26684 | 0.26684 | 0.26684 | 0.99211 | -0.15012 | 0.99261 | -0.14054 | 24.4357
47 | 0.14263 | 0.036456 | -0.14253 | -0.03639 | 0.00010334 | 6.5441e-05 | 0.21417 | 0.21418 | 0.21418 | 0.99211 | -0.15012 | 0.99133 | -0.16512 | 19.6131
48 | 0.033698 | 0.0084777 | -0.033675 | -0.0084636 | 2.2525e-05 | 1.4114e-05 | 0.05061 | 0.05061 | 0.05061 | 0.991 | -0.17154 | 0.99028 | -0.18554 | 13.9038
49 | 0.099249 | 0.025045 | -0.099179 | -0.025 | 6.9298e-05 | 4.4243e-05 | 0.14884 | 0.14884 | 0.14884 | 0.99261 | -0.14054 | 0.99186 | -0.15513 | 40.891
50 | 0.14253 | 0.03639 | -0.14244 | -0.036335 | 8.5694e-05 | 5.4587e-05 | 0.21418 | 0.21418 | 0.21418 | 0.99133 | -0.16512 | 0.99067 | -0.17756 | 29.4197
51 | 0.07873 | 0.01992 | -0.078713 | -0.019909 | 1.7013e-05 | 1.0847e-05 | 0.11856 | 0.11856 | 0.11856 | 0.98865 | -0.21713 | 0.98841 | -0.22164 | 32.5726
52 | -0.30946 | -0.078894 | 0.30971 | 0.079057 | 0.00025464 | 0.00016259 | 0.46137 | 0.46137 | 0.46137 | 0.9991 | -0.017031 | 1 | 0 | 42.2498
53 | 0.02785 | 0.0069892 | -0.027828 | -0.0069758 | 2.1632e-05 | 1.341e-05 | 0.04158 | 0.04158 | 0.04158 | 0.99673 | -0.062313 | 0.99588 | -0.078615 | 11.4231
54 | 0.0067321 | 0.0016873 | -0.0067311 | -0.001687 | 9.84e-07 | 2.9574e-07 | 0.010084 | 0.010084 | 0.010084 | 0.9934 | -0.12552 | 0.99324 | -0.12859 | 2.7704
55 | 0.095687 | 0.024125 | -0.095534 | -0.024027 | 0.00015361 | 9.8054e-05 | 0.1436 | 0.1436 | 0.1436 | 0.99186 | -0.15513 | 0.99012 | -0.18873 | 39.4518
56 | 0.0027023 | 0.00067711 | -0.0027022 | -0.00067724 | 9.5275e-08 | -1.3237e-07 | 0.0040859 | 0.004086 | 0.004086 | 0.98412 | -0.30522 | 0.98408 | -0.30596 | 1.1225
57 | -0.0027023 | -0.00067711 | 0.0027024 | 0.000677 | 7.7546e-08 | -1.0776e-07 | 0.0040859 | 0.0040859 | 0.0040859 | 0.98412 | -0.30522 | 0.98415 | -0.30462 | 1.1225
58 | -0.0055244 | -0.0013843 | 0.0055249 | 0.0013843 | 4.441e-07 | 6.8517e-08 | 0.0083527 | 0.0083527 | 0.0083527 | 0.98415 | -0.30462 | 0.98423 | -0.30293 | 2.2947
59 | 0.0043845 | 0.0010988 | -0.0043844 | -0.0010988 | 5.5618e-08 | -8.2819e-09 | 0.0065914 | 0.0065914 | 0.0065914 | 0.98981 | -0.19496 | 0.9898 | -0.19522 | 1.8108
60 | 0.055346 | 0.013908 | -0.055292 | -0.013874 | 5.3672e-05 | 3.4082e-05 | 0.08299 | 0.08299 | 0.08299 | 0.99252 | -0.14298 | 0.99147 | -0.16331 | 22.7994
61 | 0.0045094 | 0.0011301 | -0.0045092 | -0.0011301 | 1.6905e-07 | -1.3514e-08 | 0.0068391 | 0.0068392 | 0.0068392 | 0.98112 | -0.36377 | 0.98108 | -0.36456 | 1.8789
62 | -0.0045094 | -0.0011301 | 0.0045096 | 0.0011301 | 2.3387e-07 | -1.8714e-08 | 0.0068391 | 0.0068391 | 0.0068391 | 0.98112 | -0.36377 | 0.98117 | -0.36268 | 1.8789
63 | -0.010714 | -0.0026851 | 0.010715 | 0.0026854 | 5.8682e-07 | 3.0071e-07 | 0.016249 | 0.016249 | 0.016249 | 0.98117 | -0.36268 | 0.98123 | -0.36153 | 4.464
64 | 0.0096269 | 0.0024132 | -0.0096249 | -0.0024122 | 2.067e-06 | 9.9646e-07 | 0.014601 | 0.014601 | 0.014601 | 0.9811 | -0.36389 | 0.98087 | -0.3684 | 4.0113
65 | 0.13722 | 0.035028 | -0.13683 | -0.034778 | 0.00039169 | 0.00025036 | 0.20634 | 0.20634 | 0.20634 | 0.99067 | -0.17756 | 0.98759 | -0.23682 | 56.6874
66 | -0.29976 | -0.076678 | 0.30021 | 0.076963 | 0.00044647 | 0.00028504 | 0.44733 | 0.44733 | 0.44733 | 0.99838 | -0.030724 | 1 | 0 | 40.9642
67 | 0.0026851 | 0.00067278 | -0.002685 | -0.00067293 | 1.0386e-07 | -1.524e-07 | 0.0040347 | 0.0040348 | 0.0040348 | 0.99028 | -0.18554 | 0.99024 | -0.18635 | 1.1084
68 | 0.03099 | 0.0077908 | -0.030947 | -0.0077636 | 4.3628e-05 | 2.7233e-05 | 0.046575 | 0.046575 | 0.046575 | 0.99028 | -0.18554 | 0.98876 | -0.21507 | 12.7955
69 | 0.022621 | 0.0056707 | -0.022619 | -0.00567 | 1.1289e-06 | 6.8822e-07 | 0.0338 | 0.0338 | 0.0338 | 0.99588 | -0.078615 | 0.99583 | -0.079663 | 9.2856
70 | 0.092043 | 0.023152 | -0.092019 | -0.023137 | 2.359e-05 | 1.5055e-05 | 0.13836 | 0.13836 | 0.13836 | 0.99012 | -0.18873 | 0.98984 | -0.1941 | 38.0106
71 | 0.01427 | 0.003577 | -0.014269 | -0.0035762 | 1.2812e-06 | 7.2667e-07 | 0.021574 | 0.021574 | 0.021574 | 0.98423 | -0.30293 | 0.98414 | -0.30481 | 5.927
72 | -0.019795 | -0.0049613 | 0.019803 | 0.0049661 | 7.9158e-06 | 4.7665e-06 | 0.029927 | 0.029927 | 0.029927 | 0.98423 | -0.30293 | 0.98466 | -0.29454 | 8.2217
73 | 0.017394 | 0.0043605 | -0.017394 | -0.0043602 | 5.7626e-07 | 3.3921e-07 | 0.025992 | 0.025992 | 0.025992 | 0.99583 | -0.079663 | 0.99579 | -0.080358 | 7.1406
74 | 0.012521 | 0.0031389 | -0.012518 | -0.0031372 | 3.0225e-06 | 1.635e-06 | 0.01871 | 0.01871 | 0.01871 | 0.99579 | -0.080358 | 0.99553 | -0.085425 | 5.1402
75 | 0.0062484 | 0.001566 | -0.0062484 | -0.001566 | 5.4393e-08 | 1.319e-08 | 0.0093395 | 0.0093395 | 0.0093395 | 0.99553 | -0.085425 | 0.99552 | -0.085608 | 2.5658
76 | 0.022729 | 0.0057011 | -0.022724 | -0.0056983 | 4.487e-06 | 2.7426e-06 | 0.034342 | 0.034342 | 0.034342 | 0.98488 | -0.2904 | 0.98466 | -0.29454 | 9.4346
77 | 0.0090497 | 0.0022683 | -0.0090479 | -0.0022675 | 1.735e-06 | 7.9648e-07 | 0.013683 | 0.013683 | 0.013683 | 0.98414 | -0.30481 | 0.98393 | -0.30884 | 3.7591
78 | 0.0064983 | 0.0016285 | -0.0064983 | -0.0016285 | 4.6846e-09 | 1.3556e-09 | 0.0098275 | 0.0098275 | 0.0098275 | 0.98393 | -0.30884 | 0.98393 | -0.30885 | 2.6999
79 | 0.0039637 | 0.00099323 | -0.0039634 | -0.00099333 | 3.1282e-07 | -9.4624e-08 | 0.0059944 | 0.0059945 | 0.0059945 | 0.98393 | -0.30885 | 0.98385 | -0.31051 | 1.6468
80 | 0.029446 | 0.0073896 | -0.029445 | -0.0073893 | 4.9928e-07 | 3.1107e-07 | 0.044608 | 0.044608 | 0.044608 | 0.98232 | -0.34029 | 0.9823 | -0.34065 | 12.255
81 | 0.026096 | 0.00655 | -0.026082 | -0.0065414 | 1.3919e-05 | 8.6077e-06 | 0.039535 | 0.039535 | 0.039535 | 0.9823 | -0.34065 | 0.98172 | -0.35184 | 10.8613
82 | 0.023963 | 0.0060102 | -0.023954 | -0.006005 | 8.3771e-06 | 5.1473e-06 | 0.036322 | 0.036322 | 0.036322 | 0.98172 | -0.35184 | 0.98135 | -0.35917 | 9.9787
83 | 0.023954 | 0.006005 | -0.023952 | -0.0060037 | 2.1259e-06 | 1.3063e-06 | 0.036322 | 0.036322 | 0.036322 | 0.98135 | -0.35917 | 0.98126 | -0.36104 | 9.9787
84 | -0.010715 | -0.0026854 | 0.010715 | 0.0026855 | 2.5465e-07 | 1.3049e-07 | 0.016249 | 0.016249 | 0.016249 | 0.98123 | -0.36153 | 0.98126 | -0.36104 | 4.464
85 | 0.013237 | 0.0033182 | -0.013235 | -0.003317 | 2.0523e-06 | 1.1419e-06 | 0.020074 | 0.020074 | 0.020074 | 0.98126 | -0.36104 | 0.98109 | -0.36429 | 5.5147
86 | 0.047327 | 0.011878 | -0.047308 | -0.011866 | 1.8416e-05 | 1.1661e-05 | 0.071034 | 0.071034 | 0.071034 | 0.99147 | -0.16331 | 0.99105 | -0.17148 | 19.515
87 | 0.041728 | 0.010467 | -0.041705 | -0.010453 | 2.3067e-05 | 1.4561e-05 | 0.062656 | 0.062656 | 0.062656 | 0.99105 | -0.17148 | 0.99045 | -0.18308 | 17.2131
88 | 0.00091647 | 0.00022956 | -0.00091646 | -0.00022969 | 7.5684e-09 | -1.297e-07 | 0.0013831 | 0.0013831 | 0.0013831 | 0.98596 | -0.26959 | 0.98595 | -0.26977 | 0.37998
89 | -0.0013302 | -0.00033325 | 0.0013303 | 0.0003328 | 5.7136e-08 | -4.4566e-07 | 0.0020075 | 0.0020073 | 0.0020075 | 0.98596 | -0.26959 | 0.986 | -0.26869 | 0.55151
90 | -0.0052395 | -0.0013116 | 0.0052432 | 0.0013119 | 3.6768e-06 | 3.5101e-07 | 0.0079066 | 0.0079059 | 0.0079066 | 0.986 | -0.26869 | 0.98676 | -0.25395 | 2.1722
91 | 0.0039093 | 0.00097879 | -0.0039085 | -0.00097905 | 7.6047e-07 | -2.5633e-07 | 0.0058993 | 0.0058996 | 0.0058996 | 0.986 | -0.26869 | 0.98579 | -0.27278 | 1.6208
92 | 0.0020413 | 0.00051135 | -0.0020413 | -0.00051146 | 3.844e-08 | -1.1359e-07 | 0.0030782 | 0.0030783 | 0.0030783 | 0.98676 | -0.25395 | 0.98674 | -0.25434 | 0.84567
93 | -0.0072845 | -0.0018233 | 0.0072853 | 0.0018236 | 7.9689e-07 | 2.8499e-07 | 0.010984 | 0.010984 | 0.010984 | 0.98676 | -0.25395 | 0.98688 | -0.25165 | 3.0176
94 | 0.0019663 | 0.00049229 | -0.0019662 | -0.00049277 | 1.4985e-07 | -4.8239e-07 | 0.0029679 | 0.0029681 | 0.0029681 | 0.98579 | -0.27278 | 0.98571 | -0.27438 | 0.81541
95 | 0.0020413 | 0.00051146 | -0.0020413 | -0.00051159 | 4.2091e-08 | -1.2436e-07 | 0.0030783 | 0.0030783 | 0.0030783 | 0.98674 | -0.25434 | 0.98672 | -0.25478 | 0.84569
96 | -0.0093877 | -0.0023505 | 0.0093906 | 0.0023519 | 2.921e-06 | 1.3725e-06 | 0.014154 | 0.014154 | 0.014154 | 0.98688 | -0.25165 | 0.98721 | -0.24512 | 3.8885
97 | -0.015367 | -0.0038497 | 0.015374 | 0.0038539 | 7.387e-06 | 4.2579e-06 | 0.023162 | 0.023162 | 0.023162 | 0.98721 | -0.24512 | 0.98773 | -0.23503 | 6.3632
98 | -0.016532 | -0.004144 | 0.016534 | 0.0041453 | 2.1992e-06 | 1.2865e-06 | 0.024906 | 0.024906 | 0.024906 | 0.98773 | -0.23503 | 0.98787 | -0.23224 | 6.8422
99 | 0.031403 | 0.007871 | -0.031401 | -0.0078699 | 1.8896e-06 | 1.1802e-06 | 0.047179 | 0.047179 | 0.047179 | 0.99045 | -0.18308 | 0.99039 | -0.18434 | 12.9613
100 | -0.01685 | -0.0042254 | 0.016856 | 0.0042285 | 5.3744e-06 | 3.1677e-06 | 0.02568 | 0.02568 | 0.02568 | 0.97643 | -0.45393 | 0.97677 | -0.44724 | 7.0548
101 | 0.014894 | 0.0037351 | -0.014893 | -0.0037346 | 8.6842e-07 | 4.9958e-07 | 0.022699 | 0.022699 | 0.022699 | 0.97643 | -0.45393 | 0.97637 | -0.45516 | 6.2359
102 | -0.018437 | -0.0046248 | 0.018439 | 0.0046259 | 1.8471e-06 | 1.104e-06 | 0.028088 | 0.028088 | 0.028088 | 0.97677 | -0.44724 | 0.97688 | -0.44514 | 7.7165
103 | 0.013481 | 0.0033805 | -0.013477 | -0.0033784 | 3.7792e-06 | 2.1202e-06 | 0.020546 | 0.020546 | 0.020546 | 0.97637 | -0.45516 | 0.97607 | -0.46104 | 5.6444
104 | -0.020396 | -0.0051165 | 0.0204 | 0.0051186 | 3.4201e-06 | 2.0706e-06 | 0.03107 | 0.03107 | 0.03107 | 0.97688 | -0.44514 | 0.97706 | -0.44163 | 8.5357
105 | 0.011847 | 0.0029699 | -0.011845 | -0.0029688 | 2.2154e-06 | 1.1915e-06 | 0.018061 | 0.018061 | 0.018061 | 0.97607 | -0.46104 | 0.97587 | -0.46497 | 4.9618
106 | 0.0012998 | 0.00032562 | -0.0012998 | -0.00032576 | 1.8335e-08 | -1.4453e-07 | 0.0019795 | 0.0019796 | 0.0019796 | 0.97706 | -0.44163 | 0.97704 | -0.44192 | 0.54384
107 | -0.021699 | -0.0054442 | 0.021712 | 0.0054518 | 1.2448e-05 | 7.5862e-06 | 0.033049 | 0.033049 | 0.033049 | 0.97706 | -0.44163 | 0.97767 | -0.4296 | 9.0795
108 | 0.01001 | 0.0025089 | -0.010009 | -0.0025086 | 7.2784e-07 | 3.6174e-07 | 0.015263 | 0.015263 | 0.015263 | 0.97587 | -0.46497 | 0.97579 | -0.46649 | 4.1933
109 | -0.024605 | -0.0061769 | 0.024606 | 0.0061771 | 2.471e-07 | 1.5226e-07 | 0.037453 | 0.037453 | 0.037453 | 0.97767 | -0.4296 | 0.97768 | -0.42939 | 10.2893
110 | 0.0084968 | 0.0021295 | -0.0084952 | -0.0021288 | 1.6155e-06 | 7.1344e-07 | 0.012957 | 0.012957 | 0.012957 | 0.97579 | -0.46649 | 0.97559 | -0.47048 | 3.5596
111 | -0.02729 | -0.0068499 | 0.027296 | 0.0068533 | 5.3814e-06 | 3.3398e-06 | 0.041539 | 0.041539 | 0.041539 | 0.97768 | -0.42939 | 0.97789 | -0.42526 | 11.4118
112 | 0.0064596 | 0.0016188 | -0.0064583 | -0.0016184 | 1.25e-06 | 3.713e-07 | 0.0098524 | 0.0098526 | 0.0098526 | 0.97559 | -0.47048 | 0.97538 | -0.47455 | 2.7067
113 | 0.0020356 | 0.00051002 | -0.0020355 | -0.00051015 | 4.7922e-08 | -1.3487e-07 | 0.0031047 | 0.0031048 | 0.0031048 | 0.97559 | -0.47048 | 0.97557 | -0.47098 | 0.85296
114 | -0.027296 | -0.0068533 | 0.027302 | 0.0068574 | 6.7436e-06 | 4.1851e-06 | 0.041539 | 0.041539 | 0.041539 | 0.97789 | -0.42526 | 0.97815 | -0.42008 | 11.4118
115 | 0.0074236 | 0.0018603 | -0.007422 | -0.0018597 | 1.6342e-06 | 6.1706e-07 | 0.011293 | 0.011293 | 0.011293 | 0.97815 | -0.42008 | 0.97792 | -0.4247 | 3.1025
116 | 0.067407 | 0.016953 | -0.067329 | -0.016904 | 7.8254e-05 | 4.9834e-05 | 0.10256 | 0.10256 | 0.10256 | 0.97815 | -0.42008 | 0.97691 | -0.44441 | 28.177
117 | -0.10213 | -0.025671 | 0.10237 | 0.02582 | 0.0002327 | 0.00014861 | 0.1554 | 0.1554 | 0.1554 | 0.97815 | -0.42008 | 0.98059 | -0.37248 | 42.6913
118 | 0.00591 | 0.0014808 | -0.0059092 | -0.0014806 | 7.4488e-07 | 1.6859e-07 | 0.0089925 | 0.0089926 | 0.0089926 | 0.97792 | -0.4247 | 0.97778 | -0.42735 | 2.4705
119 | 0.039262 | 0.0098547 | -0.039231 | -0.009835 | 3.1192e-05 | 1.9672e-05 | 0.059808 | 0.059808 | 0.059808 | 0.97691 | -0.44441 | 0.97607 | -0.46108 | 16.4309
120 | 0.028067 | 0.0070489 | -0.028028 | -0.0070251 | 3.8371e-05 | 2.3857e-05 | 0.042756 | 0.042756 | 0.042756 | 0.97691 | -0.44441 | 0.97546 | -0.47311 | 11.7462
121 | -0.11726 | -0.029555 | 0.11742 | 0.029655 | 0.00015697 | 0.00010029 | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.98059 | -0.37248 | 0.98202 | -0.34454 | 48.9011
122 | 0.014895 | 0.0037347 | -0.014891 | -0.003732 | 4.7837e-06 | 2.7467e-06 | 0.022604 | 0.022604 | 0.022604 | 0.98059 | -0.37248 | 0.98024 | -0.37922 | 6.2099
123 | -0.1276 | -0.032256 | 0.12779 | 0.032379 | 0.00019295 | 0.00012332 | 0.19321 | 0.19321 | 0.19321 | 0.98316 | -0.32235 | 0.98479 | -0.29086 | 53.081
124 | 0.12195 | 0.030842 | -0.12182 | -0.030759 | 0.00012968 | 8.2869e-05 | 0.18467 | 0.18467 | 0.18467 | 0.98316 | -0.32235 | 0.98202 | -0.34454 | 50.7348
125 | 0.0056428 | 0.001414 | -0.0056423 | -0.0014139 | 5.0197e-07 | 8.8547e-08 | 0.0085402 | 0.0085403 | 0.0085403 | 0.98316 | -0.32235 | 0.98307 | -0.32421 | 2.3462
126 | 0.0033122 | 0.00083001 | -0.0033121 | -0.00083009 | 1.0033e-07 | -7.1691e-08 | 0.0050047 | 0.0050047 | 0.0050047 | 0.98479 | -0.29086 | 0.98475 | -0.2915 | 1.3749
127 | -0.1311 | -0.033209 | 0.13144 | 0.033427 | 0.00034127 | 0.00021812 | 0.19822 | 0.19822 | 0.19822 | 0.98479 | -0.29086 | 0.98759 | -0.23682 | 54.4559
128 | 0.0044051 | 0.0011038 | -0.0044046 | -0.0011039 | 5.2942e-07 | -6.2014e-08 | 0.0066748 | 0.006675 | 0.006675 | 0.98202 | -0.34454 | 0.98189 | -0.34706 | 1.8338
129 | 0.002991 | 0.00074945 | -0.0029909 | -0.00074958 | 1.3324e-07 | -1.345e-07 | 0.0045273 | 0.0045273 | 0.0045273 | 0.98307 | -0.32421 | 0.98302 | -0.32515 | 1.2438
130 | 0.007446 | 0.0018662 | -0.0074456 | -0.0018661 | 3.9654e-07 | 1.4946e-07 | 0.011303 | 0.011303 | 0.011303 | 0.98024 | -0.37922 | 0.98019 | -0.38034 | 3.1053
131 | 0.030193 | 0.00757 | -0.030192 | -0.0075693 | 1.0938e-06 | 6.8282e-07 | 0.04603 | 0.04603 | 0.04603 | 0.97607 | -0.46108 | 0.97603 | -0.46184 | 12.6457
132 | 0.022638 | 0.0056742 | -0.022638 | -0.0056742 | 6.7922e-08 | 4.1574e-08 | 0.034534 | 0.034534 | 0.034534 | 0.97546 | -0.47311 | 0.97545 | -0.47317 | 9.4874
133 | 0.0044854 | 0.0011237 | -0.0044849 | -0.0011238 | 4.1076e-07 | -3.1962e-08 | 0.0068258 | 0.0068259 | 0.0068259 | 0.97778 | -0.42735 | 0.97769 | -0.42927 | 1.8752
134 | 0.022 | 0.0055161 | -0.021993 | -0.0055119 | 6.87e-06 | 4.1933e-06 | 0.033541 | 0.033541 | 0.033541 | 0.97603 | -0.46184 | 0.9757 | -0.4684 | 9.2144
135 | 0.010869 | 0.0027246 | -0.010867 | -0.0027233 | 2.5121e-06 | 1.3036e-06 | 0.016581 | 0.016581 | 0.016581 | 0.97545 | -0.47317 | 0.97521 | -0.47802 | 4.5553
136 | -0.017918 | -0.0044922 | 0.017923 | 0.0044953 | 5.1255e-06 | 3.04e-06 | 0.026991 | 0.026991 | 0.026991 | 0.98787 | -0.23224 | 0.98818 | -0.22623 | 7.415
137 | -0.019955 | -0.0050045 | 0.019966 | 0.0050109 | 1.0629e-05 | 6.4004e-06 | 0.03005 | 0.03005 | 0.03005 | 0.98818 | -0.22623 | 0.98876 | -0.21507 | 8.2556
138 | 0.010981 | 0.0027527 | -0.010979 | -0.0027516 | 1.9568e-06 | 1.0073e-06 | 0.016525 | 0.016525 | 0.016525 | 0.98876 | -0.21507 | 0.98856 | -0.21881 | 4.5399
139 | -0.0032712 | -0.00081984 | 0.0032714 | 0.00081968 | 2.3167e-07 | -1.6126e-07 | 0.0049909 | 0.0049908 | 0.0049909 | 0.9753 | -0.4763 | 0.97537 | -0.47481 | 1.3711
140 | -0.0054654 | -0.0013695 | 0.0054654 | 0.0013695 | 6.8279e-08 | 1.1009e-08 | 0.0083378 | 0.0083378 | 0.0083378 | 0.97537 | -0.47481 | 0.97538 | -0.47455 | 2.2906
141 | -0.0023111 | -0.00057921 | 0.0023112 | 0.000579 | 1.0362e-07 | -2.1088e-07 | 0.0035266 | 0.0035265 | 0.0035266 | 0.97515 | -0.47906 | 0.9752 | -0.47811 | 0.96884
142 | -0.0065878 | -0.0016508 | 0.0065879 | 0.0016508 | 2.9607e-08 | 9.1991e-09 | 0.010052 | 0.010052 | 0.010052 | 0.9752 | -0.47811 | 0.97521 | -0.47802 | 2.7615
143 | -0.0018371 | -0.00046043 | 0.0018372 | 0.00046018 | 6.8871e-08 | -2.5048e-07 | 0.0027962 | 0.0027961 | 0.0027962 | 0.97765 | -0.43006 | 0.97769 | -0.42927 | 0.76819
144 | 0.0071411 | 0.0017899 | -0.0071396 | -0.0017893 | 1.5315e-06 | 5.2711e-07 | 0.010749 | 0.010749 | 0.010749 | 0.98856 | -0.21881 | 0.98833 | -0.22331 | 2.9531
145 | 0.082413 | 0.02073 | -0.082385 | -0.020712 | 2.8174e-05 | 1.7968e-05 | 0.12392 | 0.12392 | 0.12392 | 0.98984 | -0.1941 | 0.98947 | -0.20126 | 34.0432
146 | 0.075348 | 0.018948 | -0.075263 | -0.018894 | 8.5217e-05 | 5.4312e-05 | 0.11333 | 0.11333 | 0.11333 | 0.98947 | -0.20126 | 0.98825 | -0.22497 | 31.1359
147 | 0.0084604 | 0.0021205 | -0.0084599 | -0.0021202 | 5.4563e-07 | 2.3433e-07 | 0.012739 | 0.012739 | 0.012739 | 0.98825 | -0.22497 | 0.98818 | -0.22632 | 3.4997
148 | 0.066802 | 0.016773 | -0.066792 | -0.016767 | 1.0366e-05 | 6.5995e-06 | 0.1006 | 0.1006 | 0.1006 | 0.98825 | -0.22497 | 0.98808 | -0.22822 | 27.6362
149 | 0.059759 | 0.015004 | -0.059734 | -0.014988 | 2.4841e-05 | 1.5794e-05 | 0.090004 | 0.090004 | 0.090004 | 0.98808 | -0.22822 | 0.98763 | -0.23694 | 24.7264
150 | 0.0527 | 0.013225 | -0.052682 | -0.013214 | 1.8416e-05 | 1.1687e-05 | 0.079407 | 0.079407 | 0.079407 | 0.98763 | -0.23694 | 0.98726 | -0.24427 | 21.815
151 | 0.0080269 | 0.0020118 | -0.0080266 | -0.0020117 | 3.2681e-07 | 1.3303e-07 | 0.012098 | 0.012098 | 0.012098 | 0.98726 | -0.24427 | 0.98721 | -0.24512 | 3.3237
152 | 0.044655 | 0.011202 | -0.044637 | -0.011191 | 1.7738e-05 | 1.1219e-05 | 0.067308 | 0.067308 | 0.067308 | 0.98726 | -0.24427 | 0.98683 | -0.25261 | 18.4913
153 | 0.027979 | 0.0070157 | -0.027973 | -0.0070121 | 5.8075e-06 | 3.6057e-06 | 0.04219 | 0.04219 | 0.04219 | 0.98683 | -0.25261 | 0.9866 | -0.25696 | 11.5907
154 | 0.016187 | 0.0040576 | -0.016186 | -0.0040565 | 1.7985e-06 | 1.0483e-06 | 0.024415 | 0.024415 | 0.024415 | 0.9866 | -0.25696 | 0.98648 | -0.25929 | 6.7073
155 | 0.011786 | 0.0029546 | -0.011783 | -0.0029529 | 3.0888e-06 | 1.644e-06 | 0.017776 | 0.017776 | 0.017776 | 0.9866 | -0.25696 | 0.98632 | -0.26246 | 4.8834
156 | 0.0076736 | 0.0019232 | -0.0076732 | -0.0019231 | 3.7126e-07 | 1.4333e-07 | 0.011577 | 0.011577 | 0.011577 | 0.98632 | -0.26246 | 0.98627 | -0.26348 | 3.1805
157 | 0.0041089 | 0.0010297 | -0.0041087 | -0.0010297 | 2.4943e-07 | -6.1265e-08 | 0.0061989 | 0.006199 | 0.006199 | 0.98632 | -0.26246 | 0.98626 | -0.26374 | 1.703

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.61564 | 0.15704

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0028826 | 0.00072244
1 | 0.0054746 | 0.0013721
2 | 0.005544 | 0.0013895
3 | 0.0026393 | 0.00066148
4 | 0.0037389 | 0.00093705
5 | 0.0040792 | 0.0010223
6 | 0.0019293 | 0.00048353
7 | 0.0027049 | 0.00067791
8 | 0.00093093 | 0.00023331
9 | 0.0012746 | 0.00031945
10 | 0.002697 | 0.00067593
11 | 0.0030697 | 0.00076935
12 | 0.0059883 | 0.0015008
13 | 0.0036425 | 0.00091288
14 | 0.0029015 | 0.0007272
15 | 0.0015761 | 0.00039501
16 | 0.0049799 | 0.0012481
17 | 0.0055773 | 0.0013978
18 | 0.0068578 | 0.0017187
19 | 0.0059448 | 0.0014899
20 | 0.0013679 | 0.00034282
21 | 0.013957 | 0.0034981
22 | 0.015855 | 0.0039737
23 | 0.0046212 | 0.0011582
24 | 0.0052264 | 0.0013099
25 | 0.0052112 | 0.0013061
26 | 0.0034915 | 0.00087505
27 | 0.003492 | 0.00087517
28 | 0.0027022 | 0.00067724
29 | 0.002822 | 0.00070726
30 | 0.0016671 | 0.00041781
31 | 0.0043844 | 0.0010988
32 | 0.0055791 | 0.0013983
33 | 0.0067311 | 0.001687
34 | 0.0045092 | 0.0011301
35 | 0.0062046 | 0.001555
36 | 0.013662 | 0.0034239
37 | 0.013661 | 0.0034238
38 | 0.0052151 | 0.001307
39 | 0.0050033 | 0.0012539
40 | 0.0040616 | 0.0010179
41 | 0.0052073 | 0.0013051
42 | 0.0034907 | 0.00087485
43 | 0.0052251 | 0.0013095
44 | 0.004873 | 0.0012213
45 | 0.0062693 | 0.0015712
46 | 0.0062484 | 0.001566
47 | 0.0054682 | 0.0013705
48 | 0.0029218 | 0.00073226
49 | 0.0052189 | 0.001308
50 | 0.0025496 | 0.00063899
51 | 0.0025346 | 0.00063523
52 | 0.0039634 | 0.00099333
53 | 0.0033714 | 0.00084495
54 | 0.0033488 | 0.00083929
55 | 0.0021198 | 0.00053127
56 | 0.0096249 | 0.0024122
57 | 0.013235 | 0.003317
58 | 0.0079658 | 0.0019964
59 | 0.0055804 | 0.0013986
60 | 0.00041373 | 0.00010369
61 | 0.00091646 | 0.00022969
62 | 0.0019422 | 0.00048676
63 | 0.0021024 | 0.00052691
64 | 0.0019662 | 0.00049277
65 | 0.0020413 | 0.00051159
66 | 0.0059764 | 0.0014978
67 | 0.0011575 | 0.0002901
68 | 0.010302 | 0.0025818
69 | 0.031401 | 0.0078699
70 | 0.001956 | 0.00049022
71 | 0.001581 | 0.00039625
72 | 0.0014129 | 0.0003541
73 | 0.0019576 | 0.00049062
74 | 0.0016298 | 0.00040848
75 | 0.0018347 | 0.00045983
76 | 0.0012998 | 0.00032576
77 | 0.0028934 | 0.00072517
78 | 0.0015125 | 0.00037908
79 | 0.0026846 | 0.00067282
80 | 0.001512 | 0.00037895
81 | 0.0026513 | 0.00066447
82 | 0.0074445 | 0.0018658
83 | 0.0090377 | 0.002265
84 | 0.00539 | 0.0013509
85 | 0.0014239 | 0.00035685
86 | 0.0033121 | 0.00083009
87 | 0.0053911 | 0.0013511
88 | 0.0044046 | 0.0011039
89 | 0.0029909 | 0.00074958
90 | 0.0074456 | 0.0018661
91 | 0.0081925 | 0.0020532
92 | 0.011769 | 0.0029496
93 | 0.0013842 | 0.00034691
94 | 0.0020319 | 0.00050925
95 | 0.0032712 | 0.00081984
96 | 0.0021939 | 0.00054985
97 | 0.0023111 | 0.00057921
98 | 0.0042766 | 0.0010718
99 | 0.0042791 | 0.0010724
100 | 0.0018371 | 0.00046043
101 | 0.0026477 | 0.00066358
102 | 0.0020355 | 0.00051015
103 | 0.0038375 | 0.00096177
104 | 0.0071396 | 0.0017893
105 | 0.002685 | 0.00067293
106 | 0.0096065 | 0.0024076
107 | 0.0070371 | 0.0017637
108 | 0.0084599 | 0.0021202
109 | 0.007033 | 0.0017626
110 | 0.007034 | 0.0017629
111 | 0.016658 | 0.0041749
112 | 0.0080266 | 0.0020117
113 | 0.016186 | 0.0040565
114 | 0.0076732 | 0.0019231
115 | 0.0041087 | 0.0010297
116 | 0.0009929 | 0.00024884
117 | 0.021993 | 0.0055119

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1