## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1024-64_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1024-64_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1024-64_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1024-64_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1024-64_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1024-64_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1024-64_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1024-64_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1024-64_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1024-64_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1024-64_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1024-64_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1024-64_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1024-64_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1024-64_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1024-64_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1024-64_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1024-64_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1024-64_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1024-64_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1024-64_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1024-64_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1024-64_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1024-64_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1024-64_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1024-64_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1024-64_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1024-64_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1024-64_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1024-64_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1024-64_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1024-64_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1024-64_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1024-64_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1024-64_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1024-64_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1024-64_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1024-64_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1024-64_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1024-64_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1024-64_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1024-64_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1024-64_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1024-64_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1024-64_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1024-64_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1024-64_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1024-64_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1024-64_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1024-64_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1024-64_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1024-64_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1024-64_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1024-64_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1024-64_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1024-64_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1024-64_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1024-64_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1024-64_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1024-64_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1024-64_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1024-64_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1024-64_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1024-64_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1024-64_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1024-64_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1024-64_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1024-64_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1024-64_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1024-64_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1024-64_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1024-64_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1024-64_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1024-64_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1024-64_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1024-64_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1024-64_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1024-64_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1024-64_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1024-64_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1024-64_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1024-64_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1024-64_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1024-64_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1024-64_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1024-64_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1024-64_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1024-64_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1024-64_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1024-64_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1024-64_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1024-64_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1024-64_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1024-64_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1024-64_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1024-64_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1024-64_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1024-64_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1024-64_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1024-64_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1024-64_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_214_1_node_124 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1024-64_0_5_load_0 | 0 | 0.0026742 | 0.00067021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1024-64_0_5_load_92 | 5 | 0.01016 | 0.0025464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1024-64_0_5_load_108 | 7 | 0.010933 | 0.00274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1024-64_0_5_load_109 | 8 | 0.00728 | 0.0018245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1024-64_0_5_load_40 | 12 | 0.010138 | 0.0025409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1024-64_0_5_load_91 | 15 | 0.01705 | 0.0042731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1024-64_0_5_load_82 | 19 | 0.023904 | 0.0059908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1024-64_0_5_load_79 | 21 | 0.0088331 | 0.0022138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1024-64_0_5_load_70 | 23 | 0.014937 | 0.0037436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1024-64_0_5_load_64 | 24 | 0.0092198 | 0.0023107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1024-64_0_5_load_43 | 25 | 0.015499 | 0.0038845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1024-64_0_5_load_42 | 26 | 0.01226 | 0.0030727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1024-64_0_5_load_78 | 29 | 0.0068562 | 0.0017183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1024-64_0_5_load_81 | 31 | 0.0078085 | 0.001957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1024-64_0_5_load_80 | 32 | 0.0076943 | 0.0019284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1024-64_0_5_load_39 | 36 | 0.036532 | 0.0091557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1024-64_0_5_load_41 | 39 | 0.0056446 | 0.0014147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1024-64_0_5_load_44 | 40 | 0.011074 | 0.0027754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1024-64_0_5_load_50 | 43 | 0.0072981 | 0.0018291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1024-64_0_5_load_76 | 45 | 0.0085858 | 0.0021518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1024-64_0_5_load_74 | 46 | 0.0062555 | 0.0015678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1024-64_0_5_load_63 | 48 | 0.0023698 | 0.00059394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1024-64_0_5_load_60 | 49 | 0.0023275 | 0.00058332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1024-64_0_5_load_88 | 50 | 0.01104 | 0.0027669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1024-64_0_5_load_87 | 51 | 0.01294 | 0.0032432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1024-64_0_5_load_83 | 53 | 0.0057073 | 0.0014304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1024-64_0_5_load_89 | 54 | 0.013916 | 0.0034877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1024-64_0_5_load_73 | 55 | 0.023987 | 0.0060116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1024-64_0_5_load_65 | 56 | 0.008612 | 0.0021584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1024-64_0_5_load_85 | 58 | 0.0055953 | 0.0014023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1024-64_0_5_load_59 | 59 | 0.0063769 | 0.0015982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1024-64_0_5_load_69 | 60 | 0.0095398 | 0.0023909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1024-64_0_5_load_68 | 61 | 0.014456 | 0.003623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1024-64_0_5_load_90 | 62 | 0.0098725 | 0.0024743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1024-64_0_5_load_86 | 63 | 0.011116 | 0.002786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1024-64_0_5_load_51 | 64 | 0.013667 | 0.0034254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1024-64_0_5_load_77 | 65 | 0.0066078 | 0.0016561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1024-64_0_5_load_66 | 66 | 0.0089316 | 0.0022385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1024-64_0_5_load_71 | 67 | 0.022898 | 0.0057389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1024-64_0_5_load_72 | 68 | 0.021141 | 0.0052985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1024-64_0_5_load_56 | 69 | 0.0023698 | 0.00059394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1024-64_0_5_load_61 | 70 | 0.002326 | 0.00058296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1024-64_0_5_load_34 | 71 | 0.016741 | 0.0041958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1024-64_0_5_load_35 | 72 | 0.0027495 | 0.0006891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1024-64_0_5_load_36 | 73 | 0.0027459 | 0.0006882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1024-64_0_5_load_53 | 75 | 0.002368 | 0.00059349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1024-64_0_5_load_54 | 76 | 0.0023716 | 0.00059437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1024-64_0_5_load_98 | 77 | 0.0025121 | 0.0006296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1024-64_0_5_load_58 | 78 | 0.01586 | 0.0039748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1024-64_0_5_load_46 | 81 | 0.014509 | 0.0036363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1024-64_0_5_load_47 | 82 | 0.015066 | 0.003776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1024-64_0_5_load_104 | 84 | 0.0064321 | 0.001612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1024-64_0_5_load_52 | 85 | 0.015794 | 0.0039584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1024-64_0_5_load_67 | 86 | 0.019068 | 0.0047789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1024-64_0_5_load_55 | 87 | 0.0023716 | 0.00059437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1024-64_0_5_load_97 | 88 | 0.0023716 | 0.00059437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1024-64_0_5_load_62 | 90 | 0.0023684 | 0.00059357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1024-64_0_5_load_107 | 91 | 0.0023247 | 0.00058262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1024-64_0_5_load_106 | 92 | 0.0023263 | 0.00058303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1024-64_0_5_load_93 | 93 | 0.0023731 | 0.00059475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1024-64_0_5_load_94 | 94 | 0.0029138 | 0.00073025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1024-64_0_5_load_96 | 95 | 0.0023678 | 0.00059343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1024-64_0_5_load_99 | 96 | 0.0023678 | 0.00059343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1024-64_0_5_load_105 | 97 | 0.0023258 | 0.00058289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1024-64_0_5_load_100 | 98 | 0.0045052 | 0.0011291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1024-64_0_5_load_101 | 99 | 0.0044852 | 0.0011241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1024-64_0_5_load_102 | 100 | 0.0048253 | 0.0012093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 8 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1024-64_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.022303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1024-64_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.099986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1024-64_0_5_line_2 |  | 2 | 40 | 0.01521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1024-64_0_5_line_3 |  | 2 | 26 | 0.05931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1024-64_0_5_line_4 |  | 3 | 4 | 0.012519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
5 | LV_1024-64_0_5_line_5 |  | 3 | 5 | 0.0034692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
6 | LV_1024-64_0_5_line_6 |  | 4 | 24 | 0.041906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
7 | LV_1024-64_0_5_line_7 |  | 4 | 20 | 0.005684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1024-64_0_5_line_8 |  | 5 | 15 | 0.017841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
9 | LV_1024-64_0_5_line_9 |  | 6 | 7 | 0.0052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1024-64_0_5_line_10 |  | 6 | 8 | 0.024637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_1024-64_0_5_line_11 |  | 6 | 9 | 0.032833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
12 | LV_1024-64_0_5_line_12 |  | 9 | 22 | 0.042567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1024-64_0_5_line_13 |  | 9 | 23 | 0.0048764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
14 | LV_1024-64_0_5_line_14 |  | 9 | 10 | 0.061167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
15 | LV_1024-64_0_5_line_15 |  | 10 | 11 | 0.070849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_1024-64_0_5_line_16 |  | 10 | 12 | 0.058778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1024-64_0_5_line_17 |  | 11 | 25 | 0.038686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_1024-64_0_5_line_18 |  | 11 | 26 | 0.021825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1024-64_0_5_line_19 |  | 12 | 35 | 0.013973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1024-64_0_5_line_20 |  | 13 | 14 | 0.0083363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
21 | LV_1024-64_0_5_line_21 |  | 13 | 15 | 0.0068788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
22 | LV_1024-64_0_5_line_22 |  | 14 | 18 | 0.021193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1024-64_0_5_line_23 |  | 14 | 23 | 0.023193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
24 | LV_1024-64_0_5_line_24 |  | 16 | 17 | 0.017693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1024-64_0_5_line_25 |  | 16 | 18 | 0.023111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1024-64_0_5_line_26 |  | 16 | 19 | 0.0099741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1024-64_0_5_line_27 |  | 17 | 54 | 0.020464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1024-64_0_5_line_28 |  | 19 | 55 | 0.024461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1024-64_0_5_line_29 |  | 20 | 21 | 0.017179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1024-64_0_5_line_30 |  | 22 | 50 | 0.0051669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1024-64_0_5_line_31 |  | 22 | 51 | 0.045611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1024-64_0_5_line_32 |  | 24 | 56 | 0.012435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
33 | LV_1024-64_0_5_line_33 |  | 25 | 57 | 0.031842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1024-64_0_5_line_34 |  | 27 | 28 | 0.003797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1024-64_0_5_line_35 |  | 27 | 29 | 0.014039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1024-64_0_5_line_36 |  | 28 | 45 | 0.027234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
37 | LV_1024-64_0_5_line_37 |  | 28 | 46 | 0.0045944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_1024-64_0_5_line_38 |  | 30 | 31 | 0.017637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1024-64_0_5_line_39 |  | 30 | 32 | 0.015974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1024-64_0_5_line_40 |  | 31 | 58 | 0.021574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1024-64_0_5_line_41 |  | 32 | 33 | 0.019759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1024-64_0_5_line_42 |  | 33 | 34 | 0.003581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1024-64_0_5_line_43 |  | 34 | 44 | 0.005776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1024-64_0_5_line_44 |  | 35 | 36 | 0.033284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1024-64_0_5_line_45 |  | 37 | 38 | 0.026429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1024-64_0_5_line_46 |  | 37 | 39 | 0.020347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1024-64_0_5_line_47 |  | 38 | 43 | 0.042353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1024-64_0_5_line_48 |  | 38 | 41 | 0.10993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_1024-64_0_5_line_49 |  | 40 | 59 | 0.043896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1024-64_0_5_line_50 |  | 41 | 42 | 0.020122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
51 | LV_1024-64_0_5_line_51 |  | 42 | 62 | 0.011725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1024-64_0_5_line_52 |  | 42 | 52 | 0.022345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_1024-64_0_5_line_53 |  | 43 | 64 | 0.025306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1024-64_0_5_line_54 |  | 44 | 65 | 0.035534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
55 | LV_1024-64_0_5_line_55 |  | 44 | 46 | 0.0035005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
56 | LV_1024-64_0_5_line_56 |  | 45 | 66 | 0.018628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
57 | LV_1024-64_0_5_line_57 |  | 47 | 48 | 0.015069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1024-64_0_5_line_58 |  | 47 | 49 | 0.009588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1024-64_0_5_line_59 |  | 48 | 69 | 4.0844e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1024-64_0_5_line_60 |  | 49 | 70 | 0.0057994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1024-64_0_5_line_61 |  | 52 | 53 | 0.02618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
62 | LV_1024-64_0_5_line_62 |  | 53 | 65 | 0.027026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
63 | LV_1024-64_0_5_line_63 |  | 55 | 68 | 0.040277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1024-64_0_5_line_64 |  | 56 | 66 | 0.017384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
65 | LV_1024-64_0_5_line_65 |  | 57 | 74 | 0.005174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1024-64_0_5_line_66 |  | 57 | 73 | 0.015212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1024-64_0_5_line_67 |  | 58 | 63 | 0.028567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1024-64_0_5_line_68 |  | 60 | 61 | 0.036428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1024-64_0_5_line_69 |  | 61 | 86 | 0.030877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1024-64_0_5_line_70 |  | 64 | 85 | 0.00029244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1024-64_0_5_line_71 |  | 67 | 68 | 0.022906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1024-64_0_5_line_72 |  | 70 | 90 | 0.0046632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1024-64_0_5_line_73 |  | 71 | 72 | 0.012092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1024-64_0_5_line_74 |  | 71 | 73 | 0.011316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1024-64_0_5_line_75 |  | 74 | 77 | 0.010551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1024-64_0_5_line_76 |  | 74 | 78 | 0.025401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1024-64_0_5_line_77 |  | 75 | 76 | 0.0055583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1024-64_0_5_line_78 |  | 76 | 87 | 0.0058495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1024-64_0_5_line_79 |  | 77 | 79 | 0.017951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1024-64_0_5_line_80 |  | 78 | 80 | 0.046233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1024-64_0_5_line_81 |  | 79 | 88 | 0.013918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1024-64_0_5_line_82 |  | 79 | 93 | 0.0098264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1024-64_0_5_line_83 |  | 80 | 83 | 0.003603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1024-64_0_5_line_84 |  | 80 | 82 | 0.022399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1024-64_0_5_line_85 |  | 81 | 82 | 0.020773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1024-64_0_5_line_86 |  | 83 | 84 | 0.016595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1024-64_0_5_line_87 |  | 84 | 89 | 0.025068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1024-64_0_5_line_88 |  | 85 | 86 | 0.021286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1024-64_0_5_line_89 |  | 87 | 88 | 0.0058511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1024-64_0_5_line_90 |  | 89 | 99 | 0.022762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1024-64_0_5_line_91 |  | 90 | 91 | 0.001135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1024-64_0_5_line_92 |  | 91 | 92 | 0.0057964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1024-64_0_5_line_93 |  | 92 | 97 | 0.0058002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1024-64_0_5_line_94 |  | 93 | 94 | 0.011528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1024-64_0_5_line_95 |  | 94 | 95 | 0.014408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1024-64_0_5_line_96 |  | 95 | 96 | 2.907e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1024-64_0_5_line_97 |  | 96 | 97 | 0.025921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1024-64_0_5_line_98 |  | 98 | 99 | 0.016352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1024-64_0_5_line_99 |  | 98 | 100 | 0.020447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1024-64_0_5_trafo_109 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 101 | 8 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29
0 | 2663457.0883 | 1215789.7343 | 2663435.1868 | 1215793.9498
1 | 2663457.0883 | 1215789.7343 | 2663461.6232 | 1215788.8598 | 2663482.6847 | 1215816.1676 | 2663485.5118 | 1215813.0958 | 2663472.7629 | 1215796.6721 | 2663465.121 | 1215785.5505 | 2663453.4718 | 1215766.3924
2 | 2663453.4718 | 1215766.3924 | 2663468.4461 | 1215763.7261
3 | 2663453.4718 | 1215766.3924 | 2663444.4166 | 1215749.6413 | 2663436.1614 | 1215731.2087 | 2663428.852 | 1215712.5155
4 | 2663310.7133 | 1215696.6763 | 2663309.7416 | 1215691.6518 | 2663309.4968 | 1215690.3929 | 2663310.4612 | 1215687.5347 | 2663310.4941 | 1215684.4331
5 | 2663310.4941 | 1215684.4331 | 2663309.7974 | 1215681.0346
6 | 2663310.7133 | 1215696.6763 | 2663278.9853 | 1215703.366 | 2663275.7004 | 1215706.6554 | 2663275.1818 | 1215711.4594
7 | 2663310.7133 | 1215696.6763 | 2663311.4978 | 1215700.7427 | 2663311.7855 | 1215702.2578
8 | 2663306.2842 | 1215663.5429 | 2663307.6208 | 1215670.4161 | 2663309.7974 | 1215681.0346
9 | 2663350.4454 | 1215684.9466 | 2663345.2959 | 1215685.7702
10 | 2663350.4454 | 1215684.9466 | 2663353.825 | 1215704.1833 | 2663348.7884 | 1215705.097
11 | 2663338.7654 | 1215658.6284 | 2663339.3531 | 1215661.2029 | 2663340.2025 | 1215664.8809 | 2663340.2897 | 1215665.2487 | 2663340.6092 | 1215666.6196 | 2663341.0956 | 1215668.7261 | 2663341.6616 | 1215671.2003 | 2663341.9593 | 1215672.482 | 2663347.3039 | 1215672.5944 | 2663348.4528 | 1215673.0958 | 2663350.4454 | 1215684.9466
12 | 2663345.3851 | 1215621.6536 | 2663346.0962 | 1215624.7631 | 2663343.6774 | 1215625.1376 | 2663345.3854 | 1215632.338 | 2663346.5233 | 1215638.8763 | 2663347.0608 | 1215646.1755 | 2663345.3833 | 1215652.5394 | 2663338.7654 | 1215658.6284
13 | 2663338.7654 | 1215658.6284 | 2663333.981 | 1215659.5714
14 | 2663338.7654 | 1215658.6284 | 2663339.3531 | 1215661.2029 | 2663346.6067 | 1215659.6012 | 2663350.0932 | 1215658.7822 | 2663351.1267 | 1215655.858 | 2663352.9153 | 1215653.3199 | 2663355.328 | 1215651.3665 | 2663358.1886 | 1215650.1406 | 2663361.7391 | 1215649.7336 | 2663365.2472 | 1215650.4602 | 2663368.3492 | 1215652.2387 | 2663370.751 | 1215654.8881 | 2663372.197 | 1215658.15 | 2663375.8194 | 1215657.4102 | 2663380.8799 | 1215656.3856 | 2663381.0675 | 1215657.3104 | 2663382.3375 | 1215663.5611 | 2663382.5469 | 1215664.575
15 | 2663382.5469 | 1215664.575 | 2663382.3375 | 1215663.5611 | 2663381.0675 | 1215657.3104 | 2663380.8799 | 1215656.3856 | 2663386.4275 | 1215655.2661 | 2663393.0204 | 1215655.8143 | 2663400.6211 | 1215660.1311 | 2663408.5804 | 1215673.5685 | 2663418.5902 | 1215694.1099 | 2663420.9039 | 1215692.1889
16 | 2663382.5469 | 1215664.575 | 2663378.627 | 1215677.5859 | 2663387.4822 | 1215721.8989
17 | 2663420.9039 | 1215692.1889 | 2663428.5423 | 1215685.8217 | 2663430.1003 | 1215679.2787 | 2663428.4971 | 1215673.6581 | 2663422.6142 | 1215667.047 | 2663420.8928 | 1215659.9308
18 | 2663420.9039 | 1215692.1889 | 2663428.852 | 1215712.5155
19 | 2663390.2202 | 1215735.6007 | 2663387.4822 | 1215721.8989
20 | 2663304.9711 | 1215656.7907 | 2663306.0818 | 1215656.6023 | 2663309.946 | 1215655.9652 | 2663312.4944 | 1215655.5364 | 2663313.1942 | 1215655.4215
21 | 2663304.9711 | 1215656.7907 | 2663306.2842 | 1215663.5429
22 | 2663308.8582 | 1215634.7071 | 2663309.9279 | 1215640.5221 | 2663312.0096 | 1215651.8512 | 2663313.1942 | 1215655.4215
23 | 2663313.1942 | 1215655.4215 | 2663315.4372 | 1215658.7252 | 2663317.972 | 1215660.2864 | 2663321.4187 | 1215661.0679 | 2663327.6861 | 1215660.8121 | 2663333.981 | 1215659.5714
24 | 2663294.2841 | 1215624.9019 | 2663297.2864 | 1215607.4674
25 | 2663294.2841 | 1215624.9019 | 2663305.2602 | 1215631.0111 | 2663306.9502 | 1215637.7554 | 2663308.8582 | 1215634.7071
26 | 2663294.2841 | 1215624.9019 | 2663288.7078 | 1215633.1715
27 | 2663297.2864 | 1215607.4674 | 2663284.0645 | 1215603.3245 | 2663277.5858 | 1215602.0216
28 | 2663288.7078 | 1215633.1715 | 2663282.4338 | 1215642.4759 | 2663274.0752 | 1215652.7428
29 | 2663311.7855 | 1215702.2578 | 2663307.9032 | 1215701.0159 | 2663295.026 | 1215703.4364
30 | 2663345.3851 | 1215621.6536 | 2663340.2955 | 1215622.5445
31 | 2663345.3851 | 1215621.6536 | 2663338.4142 | 1215599.4991 | 2663333.9892 | 1215577.555
32 | 2663275.1818 | 1215711.4594 | 2663275.0182 | 1215712.9743 | 2663277.136 | 1215723.6786
33 | 2663413.4059 | 1215628.981 | 2663420.8928 | 1215659.9308
34 | 2663318.3428 | 1215746.1769 | 2663317.7565 | 1215743.469 | 2663317.5393 | 1215742.4661
35 | 2663317.5393 | 1215742.4661 | 2663303.8626 | 1215745.635
36 | 2663318.3428 | 1215746.1769 | 2663291.6595 | 1215751.6265
37 | 2663318.3428 | 1215746.1769 | 2663319.1245 | 1215749.7875 | 2663319.3126 | 1215750.6678
38 | 2663366.941 | 1215741.1122 | 2663370.2705 | 1215758.4323
39 | 2663366.941 | 1215741.1122 | 2663351.3015 | 1215744.3655
40 | 2663370.2705 | 1215758.4323 | 2663374.3432 | 1215779.6183
41 | 2663331.9569 | 1215748.3895 | 2663351.3015 | 1215744.3655
42 | 2663328.4555 | 1215749.1862 | 2663331.4774 | 1215748.4956 | 2663331.9569 | 1215748.3895
43 | 2663328.4555 | 1215749.1862 | 2663324.1168 | 1215750.174 | 2663322.8076 | 1215750.4714
44 | 2663390.2202 | 1215735.6007 | 2663396.5549 | 1215768.2766
45 | 2663358.9707 | 1215901.5604 | 2663359.5842 | 1215900.9888 | 2663360.7884 | 1215899.8564 | 2663361.9695 | 1215898.7461 | 2663364.8533 | 1215896.0417 | 2663366.4692 | 1215897.6043 | 2663369.2426 | 1215900.291 | 2663377.5391 | 1215891.2735
46 | 2663377.5391 | 1215891.2735 | 2663362.9366 | 1215877.1039
47 | 2663358.9707 | 1215901.5604 | 2663349.9422 | 1215892.292 | 2663343.3539 | 1215884.1948 | 2663332.7145 | 1215868.4829
48 | 2663358.9707 | 1215901.5604 | 2663359.5842 | 1215900.9888 | 2663360.7884 | 1215899.8564 | 2663361.9695 | 1215898.7461 | 2663364.8533 | 1215896.0417 | 2663366.4692 | 1215897.6043 | 2663369.0017 | 1215895.8078 | 2663369.7646 | 1215893.3255 | 2663370.2474 | 1215892.1966 | 2663370.2852 | 1215891.4966 | 2663369.7555 | 1215890.6126 | 2663368.8891 | 1215889.9697 | 2663368.084 | 1215889.9945 | 2663367.2041 | 1215890.6189 | 2663366.7896 | 1215891.7596 | 2663367.3667 | 1215893.9004 | 2663384.0944 | 1215875.3444 | 2663384.7279 | 1215870.0368 | 2663385.6766 | 1215868.6571 | 2663386.6637 | 1215867.2223 | 2663386.37 | 1215865.5737 | 2663385.5572 | 1215864.1753 | 2663383.608 | 1215863.2429 | 2663382.4087 | 1215863.2079 | 2663380.4086 | 1215864.2095 | 2663378.7231 | 1215869.9062 | 2663378.4494 | 1215872.794 | 2663374.9366 | 1215868.2427 | 2663378.8694 | 1215854.009 | 2663386.764 | 1215844.2313
49 | 2663468.4461 | 1215763.7261 | 2663481.1033 | 1215761.4724 | 2663504.3419 | 1215740.8954
50 | 2663386.764 | 1215844.2313 | 2663367.7399 | 1215850.9444
51 | 2663367.7399 | 1215850.9444 | 2663363.5154 | 1215840.0064
52 | 2663367.7399 | 1215850.9444 | 2663364.3607 | 1215847.3952 | 2663358.3464 | 1215831.01
53 | 2663317.5376 | 1215848.3276 | 2663322.7428 | 1215853.757 | 2663332.7145 | 1215868.4829
54 | 2663322.8076 | 1215750.4714 | 2663324.3421 | 1215751.1215 | 2663325.869 | 1215752.4941 | 2663327.3369 | 1215755.1335 | 2663334.9077 | 1215772.2579 | 2663338.481 | 1215781.6731
55 | 2663322.8076 | 1215750.4714 | 2663319.3126 | 1215750.6678
56 | 2663291.6595 | 1215751.6265 | 2663289.8818 | 1215751.9895 | 2663285.5896 | 1215751.4659 | 2663282.0014 | 1215748.2702 | 2663280.51 | 1215740.732
57 | 2663356.8058 | 1215553.7884 | 2663359.6836 | 1215568.5798
58 | 2663356.8058 | 1215553.7884 | 2663366.1304 | 1215551.5565
59 | 2663359.6836 | 1215568.5798 | 2663359.6914 | 1215568.6198
60 | 2663366.1304 | 1215551.5565 | 2663371.7704 | 1215550.2065
61 | 2663358.3464 | 1215831.01 | 2663356.3835 | 1215825.6525 | 2663351.8454 | 1215813.2632 | 2663349.016 | 1215806.5551
62 | 2663349.016 | 1215806.5551 | 2663345.2979 | 1215797.7396 | 2663343.5678 | 1215794.0523 | 2663339.7163 | 1215784.9279 | 2663338.481 | 1215781.6731
63 | 2663274.0752 | 1215652.7428 | 2663255.3593 | 1215675.7315 | 2663246.5136 | 1215681.6312
64 | 2663280.51 | 1215740.732 | 2663277.136 | 1215723.6786
65 | 2663413.4059 | 1215628.981 | 2663413.2711 | 1215623.8097
66 | 2663413.4059 | 1215628.981 | 2663398.4605 | 1215631.8177
67 | 2663379.736 | 1215807.6718 | 2663374.3432 | 1215779.6183
68 | 2663280.9074 | 1215810.7847 | 2663255.0946 | 1215785.0808
69 | 2663280.9074 | 1215810.7847 | 2663294.9707 | 1215824.7887 | 2663302.6043 | 1215832.751
70 | 2663317.5376 | 1215848.3276 | 2663317.3352 | 1215848.1165
71 | 2663227.4569 | 1215694.3412 | 2663246.5136 | 1215681.6312
72 | 2663371.7704 | 1215550.2065 | 2663376.3055 | 1215549.121
73 | 2663387.5813 | 1215632.0109 | 2663384.7827 | 1215630.7111 | 2663380.5233 | 1215622.7759
74 | 2663387.5813 | 1215632.0109 | 2663390.4423 | 1215633.3396 | 2663398.4605 | 1215631.8177
75 | 2663413.2711 | 1215623.8097 | 2663411.0984 | 1215613.4851
76 | 2663413.2711 | 1215623.8097 | 2663438.2028 | 1215618.9516
77 | 2663382.1675 | 1215600.3356 | 2663377.6327 | 1215601.139 | 2663376.7002 | 1215601.3354
78 | 2663387.9273 | 1215599.3151 | 2663382.1675 | 1215600.3356
79 | 2663407.4019 | 1215595.9189 | 2663411.0984 | 1215613.4851
80 | 2663483.2678 | 1215608.8785 | 2663472.8368 | 1215612.2029 | 2663438.2028 | 1215618.9516
81 | 2663407.4019 | 1215595.9189 | 2663405.1118 | 1215596.3282 | 2663400.8977 | 1215597.0171 | 2663393.6886 | 1215598.2944
82 | 2663407.4019 | 1215595.9189 | 2663405.5447 | 1215586.2697
83 | 2663483.2678 | 1215608.8785 | 2663481.9367 | 1215605.529
84 | 2663483.2678 | 1215608.8785 | 2663498.0385 | 1215625.7172
85 | 2663498.0385 | 1215625.7172 | 2663511.7371 | 1215641.3339
86 | 2663481.9367 | 1215605.529 | 2663473.04 | 1215591.5204
87 | 2663470.7765 | 1215567.5199 | 2663469.467 | 1215572.1088 | 2663468.8618 | 1215579.0289 | 2663469.674 | 1215584.7633 | 2663472.3324 | 1215590.4062 | 2663473.04 | 1215591.5204
88 | 2663317.3352 | 1215848.1165 | 2663302.6043 | 1215832.751
89 | 2663393.6886 | 1215598.2944 | 2663387.9273 | 1215599.3151
90 | 2663470.7765 | 1215567.5199 | 2663468.8036 | 1215565.9535 | 2663455.3314 | 1215550.8447
91 | 2663377.4093 | 1215548.8568 | 2663376.3055 | 1215549.121
92 | 2663383.0465 | 1215547.5075 | 2663377.4093 | 1215548.8568
93 | 2663388.6874 | 1215546.1573 | 2663383.0465 | 1215547.5075
94 | 2663405.5447 | 1215586.2697 | 2663403.3661 | 1215574.9498
95 | 2663403.3661 | 1215574.9498 | 2663400.6431 | 1215560.8018
96 | 2663400.6376 | 1215560.7733 | 2663400.6431 | 1215560.8018
97 | 2663388.6874 | 1215546.1573 | 2663390.8283 | 1215545.6449 | 2663395.2889 | 1215544.6361 | 2663397.4356 | 1215544.1364 | 2663400.6376 | 1215560.7733
98 | 2663444.4487 | 1215538.6399 | 2663455.3314 | 1215550.8447
99 | 2663430.8407 | 1215523.3788 | 2663444.4487 | 1215538.6399

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2663435.1868 | 1215793.9498
1 | 2663457.0883 | 1215789.7343
2 | 2663453.4718 | 1215766.3925
3 | 2663310.4941 | 1215684.4331
4 | 2663310.7133 | 1215696.6763
5 | 2663309.7974 | 1215681.0346
6 | 2663350.4454 | 1215684.9466
7 | 2663345.2959 | 1215685.7702
8 | 2663348.7884 | 1215705.097
9 | 2663338.7654 | 1215658.6284
10 | 2663382.5469 | 1215664.575
11 | 2663420.9039 | 1215692.1889
12 | 2663387.4822 | 1215721.8989
13 | 2663304.9711 | 1215656.7907
14 | 2663313.1942 | 1215655.4215
15 | 2663306.2842 | 1215663.5429
16 | 2663294.2841 | 1215624.9019
17 | 2663297.2864 | 1215607.4674
18 | 2663308.8582 | 1215634.7071
19 | 2663288.7078 | 1215633.1715
20 | 2663311.7855 | 1215702.2578
21 | 2663295.026 | 1215703.4364
22 | 2663345.3851 | 1215621.6536
23 | 2663333.981 | 1215659.5714
24 | 2663275.1818 | 1215711.4594
25 | 2663420.8928 | 1215659.9308
26 | 2663428.852 | 1215712.5155
27 | 2663317.5393 | 1215742.4661
28 | 2663318.3428 | 1215746.1769
29 | 2663303.8626 | 1215745.635
30 | 2663366.941 | 1215741.1122
31 | 2663370.2705 | 1215758.4323
32 | 2663351.3015 | 1215744.3655
33 | 2663331.9569 | 1215748.3895
34 | 2663328.4555 | 1215749.1862
35 | 2663390.2202 | 1215735.6007
36 | 2663396.5549 | 1215768.2766
37 | 2663377.5391 | 1215891.2735
38 | 2663358.9707 | 1215901.5604
39 | 2663362.9366 | 1215877.1039
40 | 2663468.4461 | 1215763.7261
41 | 2663386.764 | 1215844.2313
42 | 2663367.7399 | 1215850.9444
43 | 2663332.7145 | 1215868.4829
44 | 2663322.8076 | 1215750.4714
45 | 2663291.6595 | 1215751.6265
46 | 2663319.3126 | 1215750.6678
47 | 2663356.8058 | 1215553.7884
48 | 2663359.6836 | 1215568.5798
49 | 2663366.1304 | 1215551.5565
50 | 2663340.2955 | 1215622.5445
51 | 2663333.9892 | 1215577.555
52 | 2663358.3464 | 1215831.01
53 | 2663349.016 | 1215806.5551
54 | 2663277.5858 | 1215602.0216
55 | 2663274.0752 | 1215652.7428
56 | 2663277.136 | 1215723.6786
57 | 2663413.4059 | 1215628.981
58 | 2663374.3432 | 1215779.6183
59 | 2663504.3419 | 1215740.8954
60 | 2663255.0946 | 1215785.0808
61 | 2663280.9074 | 1215810.7847
62 | 2663363.5154 | 1215840.0064
63 | 2663379.736 | 1215807.6718
64 | 2663317.5376 | 1215848.3276
65 | 2663338.481 | 1215781.6731
66 | 2663280.51 | 1215740.732
67 | 2663227.4569 | 1215694.3412
68 | 2663246.5136 | 1215681.6312
69 | 2663359.6914 | 1215568.6198
70 | 2663371.7704 | 1215550.2065
71 | 2663387.5813 | 1215632.0109
72 | 2663380.5233 | 1215622.7759
73 | 2663398.4605 | 1215631.8177
74 | 2663413.2711 | 1215623.8097
75 | 2663376.7002 | 1215601.3354
76 | 2663382.1675 | 1215600.3356
77 | 2663411.0984 | 1215613.4851
78 | 2663438.2028 | 1215618.9516
79 | 2663407.4019 | 1215595.9189
80 | 2663483.2678 | 1215608.8785
81 | 2663511.7371 | 1215641.3339
82 | 2663498.0385 | 1215625.7172
83 | 2663481.9367 | 1215605.529
84 | 2663473.04 | 1215591.5204
85 | 2663317.3352 | 1215848.1165
86 | 2663302.6043 | 1215832.751
87 | 2663387.9273 | 1215599.3151
88 | 2663393.6886 | 1215598.2944
89 | 2663470.7765 | 1215567.5199
90 | 2663376.3055 | 1215549.121
91 | 2663377.4093 | 1215548.8568
92 | 2663383.0465 | 1215547.5075
93 | 2663405.5447 | 1215586.2697
94 | 2663403.3661 | 1215574.9498
95 | 2663400.6431 | 1215560.8018
96 | 2663400.6376 | 1215560.7733
97 | 2663388.6874 | 1215546.1573
98 | 2663444.4487 | 1215538.6399
99 | 2663455.3314 | 1215550.8447
100 | 2663430.8407 | 1215523.3788
101 | 2663350.4454 | 1215684.9466

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98327 | -0.32047 | 0.0026742 | 0.00067021
1 | 0.98333 | -0.3194 | 0 | 0
2 | 0.98357 | -0.31457 | 0 | 0
3 | 0.99049 | -0.18112 | 0 | 0
4 | 0.99004 | -0.1899 | 0 | 0
5 | 0.99062 | -0.17869 | 0.01016 | 0.0025464
6 | 0.99725 | -0.051967 | 0 | 0
7 | 0.9972 | -0.052963 | 0.010933 | 0.00274
8 | 1 | 0 | -0.61463 | -0.15734
9 | 0.99366 | -0.1204 | 0 | 0
10 | 0.99113 | -0.16874 | 0 | 0
11 | 0.98532 | -0.28038 | 0 | 0
12 | 0.98861 | -0.21754 | 0.010138 | 0.0025409
13 | 0.99159 | -0.16008 | 0 | 0
14 | 0.99193 | -0.15345 | 0 | 0
15 | 0.9913 | -0.16555 | 0.01705 | 0.0042731
16 | 0.98762 | -0.23688 | 0 | 0
17 | 0.98739 | -0.24128 | 0 | 0
18 | 0.98987 | -0.19327 | 0 | 0
19 | 0.98677 | -0.25328 | 0.023904 | 0.0059908
20 | 0.98999 | -0.19079 | 0 | 0
21 | 0.98985 | -0.19349 | 0.0088331 | 0.0022138
22 | 0.99273 | -0.13844 | 0 | 0
23 | 0.99335 | -0.12635 | 0.014937 | 0.0037436
24 | 0.98858 | -0.21801 | 0.0092198 | 0.0023107
25 | 0.98273 | -0.33059 | 0.015499 | 0.0038845
26 | 0.98467 | -0.29308 | 0.01226 | 0.0030727
27 | 0.98626 | -0.26271 | 0 | 0
28 | 0.98628 | -0.26224 | 0 | 0
29 | 0.98617 | -0.26443 | 0.0068562 | 0.0017183
30 | 0.98484 | -0.29027 | 0 | 0
31 | 0.98445 | -0.29805 | 0.0078085 | 0.001957
32 | 0.9852 | -0.28323 | 0.0076943 | 0.0019284
33 | 0.98579 | -0.27181 | 0 | 0
34 | 0.9859 | -0.26974 | 0 | 0
35 | 0.98814 | -0.22664 | 0 | 0
36 | 0.98702 | -0.24837 | 0.036532 | 0.0091557
37 | 0.97915 | -0.4005 | 0 | 0
38 | 0.97929 | -0.39779 | 0 | 0
39 | 0.97905 | -0.40259 | 0.0056446 | 0.0014147
40 | 0.98333 | -0.31936 | 0.011074 | 0.0027754
41 | 0.98367 | -0.31279 | 0 | 0
42 | 0.98399 | -0.30659 | 0 | 0
43 | 0.97614 | -0.45944 | 0.0072981 | 0.0018291
44 | 0.98607 | -0.2664 | 0 | 0
45 | 0.98706 | -0.24732 | 0.0085858 | 0.0021518
46 | 0.98616 | -0.26465 | 0.0062555 | 0.0015678
47 | 0.97577 | -0.46686 | 0 | 0
48 | 0.9757 | -0.46816 | 0.0023698 | 0.00059394
49 | 0.97581 | -0.46602 | 0.0023275 | 0.00058332
50 | 0.99267 | -0.13945 | 0.01104 | 0.0027669
51 | 0.99219 | -0.14888 | 0.01294 | 0.0032432
52 | 0.98438 | -0.29892 | 0 | 0
53 | 0.98485 | -0.28995 | 0.0057073 | 0.0014304
54 | 0.98713 | -0.24638 | 0.013916 | 0.0034877
55 | 0.98524 | -0.28311 | 0.023987 | 0.0060116
56 | 0.98816 | -0.22596 | 0.008612 | 0.0021584
57 | 0.97892 | -0.40483 | 0 | 0
58 | 0.98411 | -0.30453 | 0.0055953 | 0.0014023
59 | 0.98307 | -0.3244 | 0.0063769 | 0.0015982
60 | 0.97255 | -0.53026 | 0.0095398 | 0.0023909
61 | 0.97287 | -0.52386 | 0.014456 | 0.003623
62 | 0.98388 | -0.30867 | 0.0098725 | 0.0024743
63 | 0.98382 | -0.31025 | 0.011116 | 0.002786
64 | 0.97444 | -0.49307 | 0.013667 | 0.0034254
65 | 0.98536 | -0.28013 | 0.0066078 | 0.0016561
66 | 0.98761 | -0.23655 | 0.0089316 | 0.0022385
67 | 0.98312 | -0.32447 | 0.022898 | 0.0057389
68 | 0.9836 | -0.31502 | 0.021141 | 0.0052985
69 | 0.9757 | -0.46817 | 0.0023698 | 0.00059394
70 | 0.97585 | -0.46527 | 0.002326 | 0.00058296
71 | 0.97841 | -0.415 | 0.016741 | 0.0041958
72 | 0.97838 | -0.4156 | 0.0027495 | 0.0006891
73 | 0.97861 | -0.41098 | 0.0027459 | 0.0006882
74 | 0.97841 | -0.41485 | 0 | 0
75 | 0.97718 | -0.43912 | 0.002368 | 0.00059349
76 | 0.97719 | -0.43888 | 0.0023716 | 0.00059437
77 | 0.97801 | -0.42268 | 0.0025121 | 0.0006296
78 | 0.97686 | -0.44528 | 0.01586 | 0.0039748
79 | 0.97738 | -0.4352 | 0 | 0
80 | 0.97472 | -0.48745 | 0 | 0
81 | 0.97382 | -0.50515 | 0.014509 | 0.0036363
82 | 0.9741 | -0.49961 | 0.015066 | 0.003776
83 | 0.97465 | -0.48879 | 0 | 0
84 | 0.97433 | -0.49496 | 0.0064321 | 0.001612
85 | 0.97442 | -0.49338 | 0.015794 | 0.0039584
86 | 0.97357 | -0.51023 | 0.019068 | 0.0047789
87 | 0.97721 | -0.43837 | 0.0023716 | 0.00059437
88 | 0.97725 | -0.43761 | 0.0023716 | 0.00059437
89 | 0.97401 | -0.50132 | 0 | 0
90 | 0.97589 | -0.46447 | 0.0023684 | 0.00059357
91 | 0.9759 | -0.46423 | 0.0023247 | 0.00058262
92 | 0.97598 | -0.46273 | 0.0023263 | 0.00058303
93 | 0.97711 | -0.44036 | 0.0023731 | 0.00059475
94 | 0.97683 | -0.44592 | 0.0029138 | 0.00073025
95 | 0.97652 | -0.4521 | 0.0023678 | 0.00059343
96 | 0.97652 | -0.45211 | 0.0023678 | 0.00059343
97 | 0.97607 | -0.46099 | 0.0023258 | 0.00058289
98 | 0.97358 | -0.5099 | 0.0045052 | 0.0011291
99 | 0.97372 | -0.5071 | 0.0044852 | 0.0011241
100 | 0.97349 | -0.51172 | 0.0048253 | 0.0012093
101 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0026742 | -0.00067021 | 0.0026743 | 0.00067002 | 1.3698e-07 | -1.9525e-07 | 0.0040469 | 0.0040468 | 0.0040469 | 0.98327 | -0.32047 | 0.98333 | -0.3194 | 1.1118
1 | -0.0026743 | -0.00067002 | 0.0026749 | 0.00066914 | 6.1398e-07 | -8.7574e-07 | 0.0040468 | 0.0040464 | 0.0040468 | 0.98333 | -0.3194 | 0.98357 | -0.31457 | 1.1118
2 | 0.017456 | 0.0043763 | -0.017452 | -0.004374 | 3.9781e-06 | 2.353e-06 | 0.02641 | 0.02641 | 0.02641 | 0.98357 | -0.31457 | 0.98333 | -0.31936 | 7.2554
3 | -0.020131 | -0.0050455 | 0.020152 | 0.0050579 | 2.063e-05 | 1.245e-05 | 0.030456 | 0.030456 | 0.030456 | 0.98357 | -0.31457 | 0.98467 | -0.29308 | 8.367
4 | 0.19892 | 0.050514 | -0.19884 | -0.050461 | 8.3983e-05 | 5.2944e-05 | 0.29907 | 0.29907 | 0.29907 | 0.99049 | -0.18112 | 0.99004 | -0.1899 | 16.4327
5 | -0.19892 | -0.050514 | 0.19894 | 0.050529 | 2.3273e-05 | 1.4671e-05 | 0.29907 | 0.29907 | 0.29907 | 0.99049 | -0.18112 | 0.99062 | -0.17869 | 16.4327
6 | 0.19 | 0.048247 | -0.18975 | -0.048085 | 0.00025672 | 0.00016161 | 0.2858 | 0.2858 | 0.2858 | 0.99004 | -0.1899 | 0.98858 | -0.21801 | 15.7032
7 | 0.0088346 | 0.0022145 | -0.0088342 | -0.0022143 | 3.7582e-07 | 1.6744e-07 | 0.013278 | 0.013278 | 0.013278 | 0.99004 | -0.1899 | 0.98999 | -0.19079 | 3.6479
8 | -0.20911 | -0.053075 | 0.20924 | 0.053159 | 0.00013221 | 8.3467e-05 | 0.31434 | 0.31434 | 0.31434 | 0.99062 | -0.17869 | 0.9913 | -0.16555 | 17.2712
9 | 0.010933 | 0.0027403 | -0.010933 | -0.00274 | 5.1898e-07 | 2.6431e-07 | 0.016314 | 0.016314 | 0.016314 | 0.99725 | -0.051967 | 0.9972 | -0.052963 | 4.4819
10 | -0.61144 | -0.15636 | 0.61298 | 0.15734 | 0.0015418 | 0.00098511 | 0.91345 | 0.91345 | 0.91345 | 0.99725 | -0.051967 | 1 | 0 | 50.1894
11 | 0.60051 | 0.15362 | -0.59852 | -0.15235 | 0.0019819 | 0.0012663 | 0.89713 | 0.89713 | 0.89713 | 0.99725 | -0.051967 | 0.99366 | -0.1204 | 49.293
12 | 0.024008 | 0.0060265 | -0.023987 | -0.0060139 | 2.0637e-05 | 1.2657e-05 | 0.035956 | 0.035956 | 0.035956 | 0.99366 | -0.1204 | 0.99273 | -0.13844 | 9.878
13 | 0.34841 | 0.088558 | -0.34831 | -0.088494 | 9.973e-05 | 6.3511e-05 | 0.52219 | 0.52219 | 0.52219 | 0.99366 | -0.1204 | 0.99335 | -0.12635 | 28.692
14 | 0.2261 | 0.057768 | -0.22558 | -0.057435 | 0.00052716 | 0.00033343 | 0.33898 | 0.33899 | 0.33899 | 0.99366 | -0.1204 | 0.99113 | -0.16874 | 18.6256
15 | 0.17874 | 0.045635 | -0.17778 | -0.045023 | 0.00095877 | 0.0006118 | 0.26865 | 0.26865 | 0.26865 | 0.99113 | -0.16874 | 0.98532 | -0.28038 | 36.9028
16 | 0.046833 | 0.011799 | -0.046724 | -0.01173 | 0.00010904 | 6.9027e-05 | 0.070334 | 0.070334 | 0.070334 | 0.99113 | -0.16874 | 0.98861 | -0.21754 | 19.3225
17 | 0.14535 | 0.03688 | -0.145 | -0.036657 | 0.00035002 | 0.00022303 | 0.21967 | 0.21967 | 0.21967 | 0.98532 | -0.28038 | 0.98273 | -0.33059 | 30.1745
18 | 0.032432 | 0.0081429 | -0.032412 | -0.0081306 | 1.9637e-05 | 1.229e-05 | 0.048983 | 0.048983 | 0.048983 | 0.98532 | -0.28038 | 0.98467 | -0.29308 | 13.4568
19 | 0.036586 | 0.0091895 | -0.03657 | -0.0091795 | 1.5893e-05 | 9.9925e-06 | 0.055074 | 0.055074 | 0.055074 | 0.98861 | -0.21754 | 0.98814 | -0.22664 | 15.1303
20 | -0.22635 | -0.057469 | 0.22642 | 0.057515 | 7.2246e-05 | 4.5699e-05 | 0.33993 | 0.33993 | 0.33993 | 0.99159 | -0.16008 | 0.99193 | -0.15345 | 18.6774
21 | 0.22635 | 0.057469 | -0.22629 | -0.057432 | 5.9614e-05 | 3.7709e-05 | 0.33993 | 0.33993 | 0.33993 | 0.99159 | -0.16008 | 0.9913 | -0.16555 | 18.6774
22 | 0.10652 | 0.026959 | -0.10632 | -0.026829 | 0.00020318 | 0.00012976 | 0.15989 | 0.15989 | 0.15989 | 0.99193 | -0.15345 | 0.98987 | -0.19327 | 43.9261
23 | -0.33294 | -0.084474 | 0.33338 | 0.084751 | 0.00043455 | 0.00027662 | 0.49982 | 0.49982 | 0.49982 | 0.99193 | -0.15345 | 0.99335 | -0.12635 | 27.4626
24 | 0.013922 | 0.0034912 | -0.013919 | -0.0034896 | 2.9196e-06 | 1.6422e-06 | 0.020977 | 0.020977 | 0.020977 | 0.98762 | -0.23688 | 0.98739 | -0.24128 | 5.7629
25 | -0.1061 | -0.026688 | 0.10632 | 0.026829 | 0.00022156 | 0.0001415 | 0.15989 | 0.15989 | 0.15989 | 0.98762 | -0.23688 | 0.98987 | -0.19327 | 43.9261
26 | 0.092177 | 0.023196 | -0.092105 | -0.02315 | 7.2177e-05 | 4.6065e-05 | 0.13891 | 0.13891 | 0.13891 | 0.98762 | -0.23688 | 0.98677 | -0.25328 | 38.1632
27 | 0.013919 | 0.0034896 | -0.013916 | -0.0034877 | 3.3769e-06 | 1.8995e-06 | 0.020977 | 0.020977 | 0.020977 | 0.98739 | -0.24128 | 0.98713 | -0.24638 | 5.7629
28 | 0.068201 | 0.01716 | -0.068104 | -0.017098 | 9.7067e-05 | 6.1811e-05 | 0.10287 | 0.10287 | 0.10287 | 0.98677 | -0.25328 | 0.98524 | -0.28311 | 28.2606
29 | 0.0088342 | 0.0022143 | -0.0088331 | -0.0022138 | 1.1359e-06 | 5.0609e-07 | 0.013278 | 0.013279 | 0.013279 | 0.98999 | -0.19079 | 0.98985 | -0.19349 | 3.648
30 | 0.011041 | 0.0027672 | -0.01104 | -0.0027669 | 5.3066e-07 | 2.7282e-07 | 0.016549 | 0.016549 | 0.016549 | 0.99273 | -0.13844 | 0.99267 | -0.13945 | 4.5465
31 | 0.012947 | 0.0032467 | -0.01294 | -0.0032432 | 6.4419e-06 | 3.5334e-06 | 0.019407 | 0.019407 | 0.019407 | 0.99273 | -0.13844 | 0.99219 | -0.14888 | 5.3316
32 | 0.18053 | 0.045774 | -0.18046 | -0.045731 | 6.8961e-05 | 4.3338e-05 | 0.27192 | 0.27192 | 0.27192 | 0.98858 | -0.21801 | 0.98816 | -0.22596 | 14.9407
33 | 0.1295 | 0.032773 | -0.12904 | -0.032479 | 0.00045967 | 0.00029379 | 0.1962 | 0.1962 | 0.1962 | 0.98273 | -0.33059 | 0.97892 | -0.40483 | 53.9016
34 | -0.0068567 | -0.0017185 | 0.0068569 | 0.0017185 | 1.5238e-07 | 4.907e-08 | 0.010345 | 0.010345 | 0.010345 | 0.98626 | -0.26271 | 0.98628 | -0.26224 | 2.8421
35 | 0.0068567 | 0.0017185 | -0.0068562 | -0.0017183 | 5.6343e-07 | 1.8146e-07 | 0.010345 | 0.010345 | 0.010345 | 0.98626 | -0.26271 | 0.98617 | -0.26443 | 2.8421
36 | -0.15405 | -0.039006 | 0.15416 | 0.039075 | 0.00011046 | 6.8957e-05 | 0.23255 | 0.23255 | 0.23255 | 0.98628 | -0.26224 | 0.98706 | -0.24732 | 12.7776
37 | 0.14719 | 0.037287 | -0.14717 | -0.037277 | 1.7014e-05 | 1.0596e-05 | 0.22221 | 0.22221 | 0.22221 | 0.98628 | -0.26224 | 0.98616 | -0.26465 | 12.2092
38 | 0.024537 | 0.0061555 | -0.024528 | -0.00615 | 9.0918e-06 | 5.5944e-06 | 0.037076 | 0.037076 | 0.037076 | 0.98484 | -0.29027 | 0.98445 | -0.29805 | 10.1858
39 | -0.024537 | -0.0061555 | 0.024546 | 0.0061606 | 8.2346e-06 | 5.0668e-06 | 0.037076 | 0.037076 | 0.037076 | 0.98484 | -0.29027 | 0.9852 | -0.28323 | 10.1858
40 | 0.01672 | 0.0041929 | -0.016715 | -0.0041899 | 5.1676e-06 | 3.0331e-06 | 0.025273 | 0.025274 | 0.025274 | 0.98445 | -0.29805 | 0.98411 | -0.30453 | 6.9433
41 | -0.03224 | -0.008089 | 0.032258 | 0.0081 | 1.7571e-05 | 1.0994e-05 | 0.048697 | 0.048697 | 0.048697 | 0.9852 | -0.28323 | 0.98579 | -0.27181 | 13.3784
42 | -0.032258 | -0.0081 | 0.032261 | 0.008102 | 3.1845e-06 | 1.9924e-06 | 0.048697 | 0.048697 | 0.048697 | 0.98579 | -0.27181 | 0.9859 | -0.26974 | 13.3784
43 | -0.032261 | -0.008102 | 0.032266 | 0.0081052 | 5.1365e-06 | 3.2137e-06 | 0.048697 | 0.048697 | 0.048697 | 0.9859 | -0.26974 | 0.98607 | -0.2664 | 13.3784
44 | 0.03657 | 0.0091795 | -0.036532 | -0.0091557 | 3.7859e-05 | 2.3804e-05 | 0.055074 | 0.055074 | 0.055074 | 0.98814 | -0.22664 | 0.98702 | -0.24837 | 15.1304
45 | -0.0056452 | -0.0014148 | 0.0056459 | 0.0014149 | 7.2941e-07 | 1.3435e-07 | 0.008579 | 0.0085788 | 0.008579 | 0.97915 | -0.4005 | 0.97929 | -0.39779 | 2.3569
46 | 0.0056452 | 0.0014148 | -0.0056446 | -0.0014147 | 5.6158e-07 | 1.0351e-07 | 0.008579 | 0.008579 | 0.008579 | 0.97915 | -0.4005 | 0.97905 | -0.40259 | 2.3569
47 | 0.08023 | 0.020264 | -0.079994 | -0.020113 | 0.00023626 | 0.00015067 | 0.12196 | 0.12197 | 0.12197 | 0.97929 | -0.39779 | 0.97614 | -0.45944 | 33.5069
48 | -0.085876 | -0.021679 | 0.086228 | 0.021901 | 0.00035125 | 0.00022202 | 0.13054 | 0.13054 | 0.13054 | 0.97929 | -0.39779 | 0.98367 | -0.31279 | 17.9318
49 | 0.0063785 | 0.0015986 | -0.0063769 | -0.0015982 | 1.5336e-06 | 4.2482e-07 | 0.0096522 | 0.0096524 | 0.0096524 | 0.98333 | -0.31936 | 0.98307 | -0.3244 | 2.6518
50 | -0.086228 | -0.021901 | 0.086253 | 0.021916 | 2.5718e-05 | 1.5182e-05 | 0.13054 | 0.13054 | 0.13054 | 0.98367 | -0.31279 | 0.98399 | -0.30659 | 7.1727
51 | 0.0098734 | 0.0024747 | -0.0098725 | -0.0024743 | 9.8025e-07 | 4.7843e-07 | 0.014931 | 0.014931 | 0.014931 | 0.98399 | -0.30659 | 0.98388 | -0.30867 | 4.1019
52 | -0.096127 | -0.024391 | 0.096162 | 0.024412 | 3.5465e-05 | 2.1278e-05 | 0.14547 | 0.14547 | 0.14547 | 0.98399 | -0.30659 | 0.98438 | -0.29892 | 7.993
53 | 0.072696 | 0.018284 | -0.072579 | -0.01821 | 0.00011659 | 7.4299e-05 | 0.11084 | 0.11084 | 0.11084 | 0.97614 | -0.45944 | 0.97444 | -0.49307 | 30.4506
54 | 0.10864 | 0.027596 | -0.10857 | -0.027553 | 7.1742e-05 | 4.365e-05 | 0.16407 | 0.16407 | 0.16407 | 0.98607 | -0.2664 | 0.98536 | -0.28013 | 9.015
55 | -0.1409 | -0.035702 | 0.14092 | 0.035709 | 1.1885e-05 | 7.3834e-06 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.98607 | -0.2664 | 0.98616 | -0.26465 | 11.6906
56 | -0.16274 | -0.041227 | 0.16283 | 0.041279 | 8.4199e-05 | 5.2696e-05 | 0.2455 | 0.2455 | 0.2455 | 0.98706 | -0.24732 | 0.98761 | -0.23655 | 13.4888
57 | 0.00474 | 0.0011879 | -0.0047397 | -0.0011879 | 2.9525e-07 | 7.447e-10 | 0.0072283 | 0.0072284 | 0.0072284 | 0.97577 | -0.46686 | 0.9757 | -0.46816 | 1.9858
58 | -0.00474 | -0.0011879 | 0.0047402 | 0.0011879 | 1.8786e-07 | 4.5867e-10 | 0.0072283 | 0.0072283 | 0.0072283 | 0.97577 | -0.46686 | 0.97581 | -0.46602 | 1.9858
59 | 0.0023698 | 0.00059394 | -0.0023698 | -0.00059394 | 1.9944e-10 | -3.8311e-10 | 0.0036142 | 0.0036142 | 0.0036142 | 0.9757 | -0.46816 | 0.9757 | -0.46817 | 0.99291
60 | -0.0070677 | -0.0017712 | 0.0070679 | 0.0017713 | 2.5261e-07 | 8.9218e-08 | 0.010777 | 0.010777 | 0.010777 | 0.97581 | -0.46602 | 0.97585 | -0.46527 | 2.9608
61 | -0.096162 | -0.024412 | 0.096204 | 0.024437 | 4.1553e-05 | 2.4929e-05 | 0.14547 | 0.14547 | 0.14547 | 0.98438 | -0.29892 | 0.98485 | -0.28995 | 7.993
62 | -0.10191 | -0.025868 | 0.10196 | 0.025897 | 4.813e-05 | 2.9083e-05 | 0.1541 | 0.15409 | 0.1541 | 0.98485 | -0.28995 | 0.98536 | -0.28013 | 8.4668
63 | 0.044117 | 0.011086 | -0.04405 | -0.011044 | 6.7076e-05 | 4.2417e-05 | 0.066641 | 0.066641 | 0.066641 | 0.98524 | -0.28311 | 0.9836 | -0.31502 | 18.308
64 | 0.17185 | 0.043573 | -0.17176 | -0.043518 | 8.7427e-05 | 5.4841e-05 | 0.25895 | 0.25895 | 0.25895 | 0.98816 | -0.22596 | 0.98761 | -0.23655 | 14.2281
65 | 0.1068 | 0.0269 | -0.10675 | -0.026867 | 5.1162e-05 | 3.2678e-05 | 0.16238 | 0.16238 | 0.16238 | 0.97892 | -0.40483 | 0.97841 | -0.41485 | 44.611
66 | 0.022247 | 0.0055792 | -0.022241 | -0.0055752 | 6.5241e-06 | 3.9842e-06 | 0.033818 | 0.033818 | 0.033818 | 0.97892 | -0.40483 | 0.97861 | -0.41098 | 9.2907
67 | 0.011119 | 0.0027876 | -0.011116 | -0.002786 | 3.0283e-06 | 1.5753e-06 | 0.016813 | 0.016813 | 0.016813 | 0.98411 | -0.30453 | 0.98382 | -0.31025 | 4.6191
68 | -0.0095398 | -0.0023909 | 0.0095427 | 0.0023923 | 2.9102e-06 | 1.4104e-06 | 0.014596 | 0.014596 | 0.014596 | 0.97255 | -0.53026 | 0.97287 | -0.52386 | 4.0099
69 | -0.023999 | -0.0060153 | 0.024014 | 0.0060249 | 1.5601e-05 | 9.6007e-06 | 0.036706 | 0.036706 | 0.036706 | 0.97287 | -0.52386 | 0.97357 | -0.51023 | 10.0841
70 | 0.058912 | 0.014785 | -0.058911 | -0.014784 | 8.8767e-07 | 5.6447e-07 | 0.089969 | 0.089969 | 0.089969 | 0.97444 | -0.49307 | 0.97442 | -0.49338 | 24.7168
71 | -0.022898 | -0.0057389 | 0.022909 | 0.0057452 | 1.0318e-05 | 6.3129e-06 | 0.034658 | 0.034658 | 0.034658 | 0.98312 | -0.32447 | 0.9836 | -0.31502 | 9.5215
72 | -0.0093939 | -0.0023542 | 0.0093943 | 0.0023544 | 3.588e-07 | 1.7137e-07 | 0.014324 | 0.014324 | 0.014324 | 0.97585 | -0.46527 | 0.97589 | -0.46447 | 3.9352
73 | 0.0027496 | 0.000689 | -0.0027495 | -0.0006891 | 7.9295e-08 | -1.0111e-07 | 0.0041817 | 0.0041818 | 0.0041818 | 0.97841 | -0.415 | 0.97838 | -0.4156 | 1.1488
74 | -0.019491 | -0.0048848 | 0.019495 | 0.004887 | 3.7287e-06 | 2.2442e-06 | 0.029643 | 0.029643 | 0.029643 | 0.97841 | -0.415 | 0.97861 | -0.41098 | 8.1436
75 | 0.040828 | 0.010258 | -0.040813 | -0.010249 | 1.5259e-05 | 9.6334e-06 | 0.062102 | 0.062102 | 0.062102 | 0.97841 | -0.41485 | 0.97801 | -0.42268 | 17.0611
76 | 0.065917 | 0.016609 | -0.065821 | -0.016548 | 9.579e-05 | 6.0987e-05 | 0.10028 | 0.10028 | 0.10028 | 0.97841 | -0.41485 | 0.97686 | -0.44528 | 27.55
77 | -0.002368 | -0.00059349 | 0.0023681 | 0.00059343 | 2.7103e-08 | -5.2286e-08 | 0.003606 | 0.0036059 | 0.003606 | 0.97718 | -0.43912 | 0.97719 | -0.43888 | 0.99065
78 | -0.0047396 | -0.0011878 | 0.0047397 | 0.0011878 | 1.1426e-07 | -1.5595e-10 | 0.0072173 | 0.0072172 | 0.0072173 | 0.97719 | -0.43888 | 0.97721 | -0.43837 | 1.9828
79 | 0.0383 | 0.0096192 | -0.038278 | -0.0096047 | 2.2864e-05 | 1.4408e-05 | 0.05828 | 0.05828 | 0.05828 | 0.97801 | -0.42268 | 0.97738 | -0.4352 | 16.011
80 | 0.049962 | 0.012573 | -0.049861 | -0.012509 | 0.00010047 | 6.3721e-05 | 0.076123 | 0.076123 | 0.076123 | 0.97686 | -0.44528 | 0.97472 | -0.48745 | 20.913
81 | 0.0094842 | 0.0023772 | -0.0094831 | -0.0023766 | 1.0882e-06 | 5.2204e-07 | 0.014439 | 0.014439 | 0.014439 | 0.97738 | -0.4352 | 0.97725 | -0.43761 | 3.9669
82 | 0.028793 | 0.0072276 | -0.028786 | -0.0072232 | 7.0824e-06 | 4.4096e-06 | 0.043841 | 0.043841 | 0.043841 | 0.97738 | -0.4352 | 0.97711 | -0.44036 | 12.0442
83 | 0.020265 | 0.0050841 | -0.020263 | -0.0050833 | 1.2933e-06 | 7.8279e-07 | 0.030938 | 0.030938 | 0.030938 | 0.97472 | -0.48745 | 0.97465 | -0.48879 | 8.4996
84 | 0.029596 | 0.0074252 | -0.029579 | -0.0074145 | 1.7149e-05 | 1.0697e-05 | 0.045185 | 0.045185 | 0.045185 | 0.97472 | -0.48745 | 0.9741 | -0.49961 | 12.4135
85 | -0.014509 | -0.0036363 | 0.014513 | 0.0036385 | 3.8289e-06 | 2.1919e-06 | 0.02217 | 0.02217 | 0.02217 | 0.97382 | -0.50515 | 0.9741 | -0.49961 | 6.0907
86 | 0.020263 | 0.0050833 | -0.020258 | -0.0050797 | 5.9567e-06 | 3.6055e-06 | 0.030938 | 0.030939 | 0.030939 | 0.97465 | -0.48879 | 0.97433 | -0.49496 | 8.4996
87 | 0.013825 | 0.0034677 | -0.013821 | -0.0034653 | 4.1912e-06 | 2.3703e-06 | 0.021115 | 0.021115 | 0.021115 | 0.97433 | -0.49496 | 0.97401 | -0.50132 | 5.8009
88 | 0.043117 | 0.010826 | -0.043082 | -0.010804 | 3.4613e-05 | 2.1887e-05 | 0.06585 | 0.06585 | 0.06585 | 0.97442 | -0.49338 | 0.97357 | -0.51023 | 18.0907
89 | -0.0071113 | -0.0017822 | 0.0071116 | 0.0017823 | 2.5728e-07 | 9.135e-08 | 0.010828 | 0.010828 | 0.010828 | 0.97721 | -0.43837 | 0.97725 | -0.43761 | 2.9748
90 | 0.013821 | 0.0034653 | -0.013817 | -0.0034632 | 3.8058e-06 | 2.1525e-06 | 0.021115 | 0.021116 | 0.021116 | 0.97401 | -0.50132 | 0.97372 | -0.5071 | 5.801
91 | -0.011763 | -0.002948 | 0.011763 | 0.0029481 | 1.3691e-07 | 7.3444e-08 | 0.017936 | 0.017936 | 0.017936 | 0.97589 | -0.46447 | 0.9759 | -0.46423 | 4.9273
92 | -0.014087 | -0.0035307 | 0.014089 | 0.0035313 | 1.0029e-06 | 5.6943e-07 | 0.02148 | 0.02148 | 0.02148 | 0.9759 | -0.46423 | 0.97598 | -0.46273 | 5.9011
93 | -0.016415 | -0.0041143 | 0.016416 | 0.0041151 | 1.3624e-06 | 7.9942e-07 | 0.025027 | 0.025027 | 0.025027 | 0.97598 | -0.46273 | 0.97607 | -0.46099 | 6.8755
94 | 0.026413 | 0.0066284 | -0.026406 | -0.0066241 | 6.9952e-06 | 4.3326e-06 | 0.040227 | 0.040227 | 0.040227 | 0.97711 | -0.44036 | 0.97683 | -0.44592 | 11.0514
95 | 0.023492 | 0.0058938 | -0.023486 | -0.0058896 | 6.9201e-06 | 4.2486e-06 | 0.035788 | 0.035788 | 0.035788 | 0.97683 | -0.44592 | 0.97652 | -0.4521 | 9.832
96 | 0.021118 | 0.0052962 | -0.021118 | -0.0052962 | 1.1286e-08 | 6.8662e-09 | 0.03218 | 0.03218 | 0.03218 | 0.97652 | -0.4521 | 0.97652 | -0.45211 | 8.8408
97 | 0.01875 | 0.0047027 | -0.018742 | -0.004698 | 7.9355e-06 | 4.7546e-06 | 0.028572 | 0.028572 | 0.028572 | 0.97652 | -0.45211 | 0.97607 | -0.46099 | 7.8496
98 | -0.009331 | -0.0023385 | 0.0093322 | 0.0023391 | 1.2472e-06 | 5.9482e-07 | 0.014261 | 0.014261 | 0.014261 | 0.97358 | -0.5099 | 0.97372 | -0.5071 | 3.918
99 | 0.0048258 | 0.0012094 | -0.0048253 | -0.0012093 | 4.1713e-07 | 1.2723e-08 | 0.0073757 | 0.0073758 | 0.0073758 | 0.97358 | -0.5099 | 0.97349 | -0.51172 | 2.0263

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.62191 | 0.15917

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0026742 | 0.00067021
1 | 0.01016 | 0.0025464
2 | 0.010933 | 0.00274
3 | 0.00728 | 0.0018245
4 | 0.010138 | 0.0025409
5 | 0.01705 | 0.0042731
6 | 0.023904 | 0.0059908
7 | 0.0088331 | 0.0022138
8 | 0.014937 | 0.0037436
9 | 0.0092198 | 0.0023107
10 | 0.015499 | 0.0038845
11 | 0.01226 | 0.0030727
12 | 0.0068562 | 0.0017183
13 | 0.0078085 | 0.001957
14 | 0.0076943 | 0.0019284
15 | 0.036532 | 0.0091557
16 | 0.0056446 | 0.0014147
17 | 0.011074 | 0.0027754
18 | 0.0072981 | 0.0018291
19 | 0.0085858 | 0.0021518
20 | 0.0062555 | 0.0015678
21 | 0.0023698 | 0.00059394
22 | 0.0023275 | 0.00058332
23 | 0.01104 | 0.0027669
24 | 0.01294 | 0.0032432
25 | 0.0057073 | 0.0014304
26 | 0.013916 | 0.0034877
27 | 0.023987 | 0.0060116
28 | 0.008612 | 0.0021584
29 | 0.0055953 | 0.0014023
30 | 0.0063769 | 0.0015982
31 | 0.0095398 | 0.0023909
32 | 0.014456 | 0.003623
33 | 0.0098725 | 0.0024743
34 | 0.011116 | 0.002786
35 | 0.013667 | 0.0034254
36 | 0.0066078 | 0.0016561
37 | 0.0089316 | 0.0022385
38 | 0.022898 | 0.0057389
39 | 0.021141 | 0.0052985
40 | 0.0023698 | 0.00059394
41 | 0.002326 | 0.00058296
42 | 0.016741 | 0.0041958
43 | 0.0027495 | 0.0006891
44 | 0.0027459 | 0.0006882
45 | 0.002368 | 0.00059349
46 | 0.0023716 | 0.00059437
47 | 0.0025121 | 0.0006296
48 | 0.01586 | 0.0039748
49 | 0.014509 | 0.0036363
50 | 0.015066 | 0.003776
51 | 0.0064321 | 0.001612
52 | 0.015794 | 0.0039584
53 | 0.019068 | 0.0047789
54 | 0.0023716 | 0.00059437
55 | 0.0023716 | 0.00059437
56 | 0.0023684 | 0.00059357
57 | 0.0023247 | 0.00058262
58 | 0.0023263 | 0.00058303
59 | 0.0023731 | 0.00059475
60 | 0.0029138 | 0.00073025
61 | 0.0023678 | 0.00059343
62 | 0.0023678 | 0.00059343
63 | 0.0023258 | 0.00058289
64 | 0.0045052 | 0.0011291
65 | 0.0044852 | 0.0011241
66 | 0.0048253 | 0.0012093

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1