## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1040-10_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1040-10_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1040-10_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1040-10_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1040-10_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1040-10_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1040-10_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1040-10_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1040-10_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1040-10_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1040-10_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1040-10_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1040-10_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1040-10_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1040-10_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1040-10_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1040-10_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1040-10_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1040-10_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1040-10_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1040-10_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1040-10_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1040-10_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1040-10_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1040-10_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1040-10_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1040-10_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1040-10_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1040-10_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1040-10_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1040-10_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1040-10_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1040-10_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1040-10_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1040-10_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1040-10_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1040-10_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1040-10_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1040-10_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1040-10_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1040-10_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1040-10_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1040-10_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1040-10_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1040-10_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1040-10_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1040-10_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1040-10_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1040-10_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1040-10_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1040-10_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1040-10_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1040-10_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1040-10_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1040-10_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1040-10_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1040-10_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1040-10_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1040-10_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1040-10_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1040-10_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1040-10_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1040-10_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1040-10_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1040-10_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1040-10_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1040-10_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1040-10_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1040-10_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1040-10_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1040-10_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1040-10_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1040-10_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1040-10_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1040-10_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1040-10_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1040-10_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1040-10_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1040-10_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1040-10_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1040-10_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1040-10_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1040-10_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1040-10_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1040-10_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1040-10_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1040-10_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1040-10_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1040-10_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1040-10_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1040-10_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1040-10_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1040-10_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1040-10_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1040-10_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1040-10_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1040-10_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1040-10_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1040-10_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1040-10_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1040-10_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1040-10_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1040-10_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1040-10_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1040-10_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1040-10_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1040-10_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1040-10_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1040-10_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1040-10_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1040-10_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1040-10_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1040-10_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1040-10_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1040-10_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1040-10_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1040-10_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1040-10_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1040-10_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1040-10_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1040-10_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1040-10_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1040-10_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1040-10_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1040-10_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1040-10_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1040-10_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1040-10_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1040-10_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1040-10_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1040-10_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1040-10_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1040-10_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1040-10_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1040-10_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1040-10_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1040-10_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1040-10_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1040-10_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1040-10_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1040-10_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1040-10_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1040-10_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1040-10_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1040-10_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1040-10_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1040-10_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1040-10_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1040-10_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1040-10_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1040-10_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1040-10_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1040-10_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1040-10_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1040-10_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1040-10_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1040-10_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1040-10_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1040-10_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_1040-10_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_1040-10_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_1040-10_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_1040-10_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_1040-10_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_1040-10_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_1040-10_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_1040-10_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_1040-10_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_1040-10_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_1040-10_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_MV_3_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1040-10_0_4_load_0 | 0 | 0.0012026 | 0.00030141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1040-10_0_4_load_1 | 1 | 0.00034052 | 8.5342e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1040-10_0_4_load_4 | 4 | 0.0054774 | 0.0013728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1040-10_0_4_load_8 | 5 | 0.00078432 | 0.00019657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1040-10_0_4_load_5 | 7 | 0.00028903 | 7.2439e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1040-10_0_4_load_53 | 8 | 0.0021432 | 0.00053713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1040-10_0_4_load_61 | 10 | 0.00028845 | 7.2292e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1040-10_0_4_load_6 | 11 | 0.0025054 | 0.00062792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1040-10_0_4_load_147 | 14 | 0.0035692 | 0.00089453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1040-10_0_4_load_145 | 15 | 0.00062029 | 0.00015546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1040-10_0_4_load_52 | 16 | 0.0022654 | 0.00056777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1040-10_0_4_load_146 | 17 | 0.00071315 | 0.00017873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1040-10_0_4_load_11 | 18 | 0.00011729 | 2.9396e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1040-10_0_4_load_12 | 19 | 0.0036547 | 0.00091595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1040-10_0_4_load_13 | 20 | 0.00018916 | 4.7409e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1040-10_0_4_load_15 | 22 | 9.13e-05 | 2.2882e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1040-10_0_4_load_22 | 25 | 0.00017064 | 4.2765e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1040-10_0_4_load_26 | 26 | 0.00041463 | 0.00010392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1040-10_0_4_load_63 | 29 | 0.00063385 | 0.00015886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1040-10_0_4_load_34 | 31 | 0.002064 | 0.00051727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1040-10_0_4_load_71 | 32 | 0.00019881 | 4.9827e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1040-10_0_4_load_41 | 33 | 0.00017314 | 4.3393e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1040-10_0_4_load_70 | 35 | 0.00029798 | 7.4682e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1040-10_0_4_load_25 | 36 | 0.00068391 | 0.0001714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1040-10_0_4_load_86 | 37 | 0.00069391 | 0.00017391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1040-10_0_4_load_64 | 39 | 0.00066013 | 0.00016544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1040-10_0_4_load_31 | 40 | 0.00043137 | 0.00010811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1040-10_0_4_load_69 | 41 | 0.00018954 | 4.7504e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1040-10_0_4_load_27 | 42 | 0.00026615 | 6.6704e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1040-10_0_4_load_40 | 43 | 0.000761 | 0.00019072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1040-10_0_4_load_56 | 44 | 0.0011606 | 0.00029086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1040-10_0_4_load_75 | 45 | 0.0010428 | 0.00026136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1040-10_0_4_load_28 | 47 | 0.00044955 | 0.00011267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1040-10_0_4_load_29 | 48 | 0.00018829 | 4.719e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1040-10_0_4_load_46 | 51 | 0.0009509 | 0.00023832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1040-10_0_4_load_43 | 52 | 0.00074157 | 0.00018586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1040-10_0_4_load_33 | 53 | 0.0018701 | 0.00046869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1040-10_0_4_load_44 | 55 | 0.00038483 | 9.6448e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1040-10_0_4_load_35 | 56 | 5.2356e-05 | 1.3122e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1040-10_0_4_load_36 | 57 | 0.0032849 | 0.00082327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1040-10_0_4_load_37 | 58 | 0.00018715 | 4.6904e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1040-10_0_4_load_39 | 60 | 0.0043564 | 0.0010918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1040-10_0_4_load_59 | 63 | 0.00022944 | 5.7503e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1040-10_0_4_load_74 | 64 | 0.0041552 | 0.0010414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1040-10_0_4_load_73 | 65 | 0.0013426 | 0.00033649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1040-10_0_4_load_72 | 66 | 0.00025801 | 6.4664e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1040-10_0_4_load_68 | 67 | 0.0003968 | 9.9449e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1040-10_0_4_load_67 | 68 | 0.00040941 | 0.00010261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1040-10_0_4_load_42 | 70 | 0.00064153 | 0.00016078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1040-10_0_4_load_54 | 71 | 0.0016785 | 0.00042068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1040-10_0_4_load_50 | 72 | 0.00026817 | 6.7211e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1040-10_0_4_load_51 | 73 | 0.001907 | 0.00047794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1040-10_0_4_load_92 | 75 | 0.00057995 | 0.00014535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1040-10_0_4_load_93 | 76 | 0.0095508 | 0.0023936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1040-10_0_4_load_55 | 79 | 0.00044428 | 0.00011135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1040-10_0_4_load_65 | 80 | 0.00091428 | 0.00022914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1040-10_0_4_load_174 | 81 | 0.00020557 | 5.152e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1040-10_0_4_load_170 | 85 | 0.00039769 | 9.967e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1040-10_0_4_load_176 | 86 | 0.00022956 | 5.7533e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1040-10_0_4_load_168 | 87 | 0.00081798 | 0.000205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1040-10_0_4_load_178 | 88 | 0.00011069 | 2.774e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1040-10_0_4_load_179 | 89 | 0.0011201 | 0.00028071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1040-10_0_4_load_82 | 90 | 0.00029998 | 7.5182e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1040-10_0_4_load_83 | 91 | 0.0047562 | 0.001192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1040-10_0_4_load_85 | 92 | 0.00058994 | 0.00014785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1040-10_0_4_load_144 | 93 | 0.0010525 | 0.00026378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1040-10_0_4_load_125 | 94 | 0.0010525 | 0.00026378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1040-10_0_4_load_87 | 95 | 0.00204 | 0.00051127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1040-10_0_4_load_88 | 96 | 0.00057156 | 0.00014325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1040-10_0_4_load_90 | 97 | 0.00028562 | 7.1583e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1040-10_0_4_load_101 | 99 | 0.002475 | 0.00062028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1040-10_0_4_load_133 | 100 | 0.00026734 | 6.7002e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1040-10_0_4_load_95 | 101 | 0.00087412 | 0.00021907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1040-10_0_4_load_96 | 102 | 0.0006965 | 0.00017456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1040-10_0_4_load_102 | 103 | 0.00059881 | 0.00015008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1040-10_0_4_load_131 | 104 | 0.003276 | 0.00082105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1040-10_0_4_load_103 | 105 | 0.0005085 | 0.00012744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1040-10_0_4_load_97 | 106 | 0.002598 | 0.00065112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1040-10_0_4_load_100 | 108 | 0.00031938 | 8.0044e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1040-10_0_4_load_99 | 109 | 0.00054853 | 0.00013747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1040-10_0_4_load_132 | 114 | 0.00089843 | 0.00022517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1040-10_0_4_load_104 | 115 | 0.00017514 | 4.3894e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1040-10_0_4_load_105 | 116 | 0.0003808 | 9.5437e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1040-10_0_4_load_108 | 119 | 0.00021662 | 5.429e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1040-10_0_4_load_109 | 120 | 0.00064756 | 0.00016229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1040-10_0_4_load_142 | 122 | 0.0015555 | 0.00038985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1040-10_0_4_load_110 | 123 | 0.00063718 | 0.00015969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1040-10_0_4_load_113 | 126 | 0.00016959 | 4.2503e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1040-10_0_4_load_139 | 129 | 0.00014981 | 3.7546e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1040-10_0_4_load_130 | 131 | 0.00015965 | 4.0012e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1040-10_0_4_load_118 | 133 | 9.3141e-05 | 2.3343e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1040-10_0_4_load_124 | 136 | 0.00088706 | 0.00022232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1040-10_0_4_load_137 | 137 | 9.5296e-05 | 2.3884e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1040-10_0_4_load_128 | 138 | 0.00033738 | 8.4555e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1040-10_0_4_load_126 | 139 | 0.0002208 | 5.5337e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1040-10_0_4_load_127 | 140 | 0.0006869 | 0.00017215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1040-10_0_4_load_123 | 142 | 5.0644e-05 | 1.2693e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1040-10_0_4_load_181 | 143 | 5.973e-05 | 1.497e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1040-10_0_4_load_180 | 145 | 0.00060152 | 0.00015075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1040-10_0_4_load_122 | 146 | 0.00023523 | 5.8955e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1040-10_0_4_load_148 | 148 | 0.00030219 | 7.5735e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1040-10_0_4_load_159 | 149 | 0.00041673 | 0.00010444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1040-10_0_4_load_138 | 150 | 0.00011868 | 2.9744e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1040-10_0_4_load_140 | 151 | 0.00038664 | 9.6902e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1040-10_0_4_load_143 | 153 | 0.00052385 | 0.00013129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1040-10_0_4_load_156 | 154 | 0.00016227 | 4.0668e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1040-10_0_4_load_155 | 155 | 0.00026097 | 6.5405e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1040-10_0_4_load_149 | 156 | 0.00016446 | 4.1217e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1040-10_0_4_load_151 | 157 | 0.00017502 | 4.3865e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1040-10_0_4_load_154 | 158 | 0.00013932 | 3.4918e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1040-10_0_4_load_157 | 159 | 0.00030913 | 7.7476e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1040-10_0_4_load_160 | 160 | 0.00028484 | 7.1388e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1040-10_0_4_load_163 | 163 | 0.00019594 | 4.9106e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1040-10_0_4_load_164 | 164 | 0.00022012 | 5.5167e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1040-10_0_4_load_171 | 166 | 0.0001838 | 4.6065e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1040-10_0_4_load_172 | 167 | 0.00016783 | 4.2062e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_1040-10_0_4_load_169 | 168 | 0.00028663 | 7.1836e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_1040-10_0_4_load_173 | 169 | 0.0001396 | 3.4987e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 94 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1040-10_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.016392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1040-10_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.049649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1040-10_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.022483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1040-10_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.028533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1040-10_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0047354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1040-10_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.31314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1040-10_0_4_line_6 |  | 5 | 9 | 0.066418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1040-10_0_4_line_7 |  | 6 | 10 | 0.15571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1040-10_0_4_line_8 |  | 7 | 8 | 0.013531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1040-10_0_4_line_9 |  | 8 | 12 | 0.041291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1040-10_0_4_line_10 |  | 9 | 13 | 0.23894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1040-10_0_4_line_11 |  | 9 | 11 | 0.04457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1040-10_0_4_line_12 |  | 10 | 16 | 0.15593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1040-10_0_4_line_13 |  | 12 | 71 | 0.025218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1040-10_0_4_line_14 |  | 12 | 72 | 0.018829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_1040-10_0_4_line_15 |  | 12 | 55 | 0.095354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_1040-10_0_4_line_16 |  | 13 | 14 | 0.017094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1040-10_0_4_line_17 |  | 13 | 15 | 0.033259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1040-10_0_4_line_18 |  | 15 | 17 | 0.013189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1040-10_0_4_line_19 |  | 16 | 73 | 0.068586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1040-10_0_4_line_20 |  | 18 | 19 | 0.19458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1040-10_0_4_line_21 |  | 18 | 20 | 0.007371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1040-10_0_4_line_22 |  | 19 | 21 | 0.039333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1040-10_0_4_line_23 |  | 20 | 22 | 0.014663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1040-10_0_4_line_24 |  | 21 | 23 | 0.15117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1040-10_0_4_line_25 |  | 21 | 24 | 0.16862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1040-10_0_4_line_26 |  | 22 | 25 | 0.035965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1040-10_0_4_line_27 |  | 23 | 26 | 0.03856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1040-10_0_4_line_28 |  | 24 | 27 | 0.092344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_1040-10_0_4_line_29 |  | 24 | 28 | 0.07255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_1040-10_0_4_line_30 |  | 24 | 29 | 0.18361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_1040-10_0_4_line_31 |  | 26 | 36 | 0.019731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1040-10_0_4_line_32 |  | 27 | 33 | 0.02575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1040-10_0_4_line_33 |  | 27 | 34 | 0.085305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_1040-10_0_4_line_34 |  | 28 | 35 | 0.01415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_1040-10_0_4_line_35 |  | 29 | 39 | 0.031536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_1040-10_0_4_line_36 |  | 30 | 31 | 0.023039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_1040-10_0_4_line_37 |  | 30 | 32 | 0.018548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_1040-10_0_4_line_38 |  | 31 | 40 | 0.049989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_1040-10_0_4_line_39 |  | 32 | 41 | 0.031537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_1040-10_0_4_line_40 |  | 33 | 43 | 0.00096199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1040-10_0_4_line_41 |  | 34 | 37 | 0.029379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_1040-10_0_4_line_42 |  | 34 | 38 | 0.010552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1040-10_0_4_line_43 |  | 35 | 41 | 0.041183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_1040-10_0_4_line_44 |  | 36 | 42 | 0.0023004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1040-10_0_4_line_45 |  | 37 | 82 | 0.011195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_1040-10_0_4_line_46 |  | 38 | 44 | 0.072904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1040-10_0_4_line_47 |  | 39 | 80 | 0.0073505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_1040-10_0_4_line_48 |  | 40 | 48 | 0.11772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_1040-10_0_4_line_49 |  | 43 | 70 | 0.018493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1040-10_0_4_line_50 |  | 44 | 79 | 0.025614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1040-10_0_4_line_51 |  | 45 | 46 | 0.1413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1040-10_0_4_line_52 |  | 46 | 74 | 0.07354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1040-10_0_4_line_53 |  | 46 | 54 | 0.004053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1040-10_0_4_line_54 |  | 47 | 48 | 0.057957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_1040-10_0_4_line_55 |  | 47 | 49 | 0.02391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_1040-10_0_4_line_56 |  | 49 | 50 | 0.012484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_1040-10_0_4_line_57 |  | 50 | 51 | 0.05074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1040-10_0_4_line_58 |  | 50 | 52 | 0.010321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_1040-10_0_4_line_59 |  | 52 | 55 | 0.053803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_1040-10_0_4_line_60 |  | 53 | 54 | 0.082778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1040-10_0_4_line_61 |  | 56 | 57 | 0.02719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1040-10_0_4_line_62 |  | 56 | 58 | 0.0008514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1040-10_0_4_line_63 |  | 57 | 59 | 0.012324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1040-10_0_4_line_64 |  | 58 | 60 | 0.00081208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1040-10_0_4_line_65 |  | 59 | 66 | 0.018064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1040-10_0_4_line_66 |  | 59 | 67 | 0.0088618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1040-10_0_4_line_67 |  | 60 | 61 | 0.27672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1040-10_0_4_line_68 |  | 61 | 62 | 0.007134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_1040-10_0_4_line_69 |  | 61 | 63 | 0.075962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_1040-10_0_4_line_70 |  | 62 | 81 | 0.12289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_1040-10_0_4_line_71 |  | 63 | 69 | 0.2299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_1040-10_0_4_line_72 |  | 64 | 65 | 0.01423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1040-10_0_4_line_73 |  | 65 | 80 | 0.024277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_1040-10_0_4_line_74 |  | 65 | 69 | 0.27315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_1040-10_0_4_line_75 |  | 67 | 68 | 0.01971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1040-10_0_4_line_76 |  | 72 | 73 | 0.23619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_1040-10_0_4_line_77 |  | 74 | 75 | 0.14365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1040-10_0_4_line_78 |  | 74 | 76 | 0.22237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1040-10_0_4_line_79 |  | 75 | 77 | 0.039845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1040-10_0_4_line_80 |  | 76 | 78 | 0.036914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1040-10_0_4_line_81 |  | 77 | 95 | 0.027422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1040-10_0_4_line_82 |  | 78 | 101 | 0.013817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1040-10_0_4_line_83 |  | 78 | 102 | 0.003043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1040-10_0_4_line_84 |  | 81 | 83 | 0.087601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_1040-10_0_4_line_85 |  | 82 | 90 | 0.030972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_1040-10_0_4_line_86 |  | 83 | 84 | 0.057727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_1040-10_0_4_line_87 |  | 84 | 88 | 0.0096351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_1040-10_0_4_line_88 |  | 85 | 86 | 0.44284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_1040-10_0_4_line_89 |  | 85 | 87 | 0.058025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1040-10_0_4_line_90 |  | 86 | 89 | 0.056848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_1040-10_0_4_line_91 |  | 87 | 168 | 0.009995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1040-10_0_4_line_92 |  | 88 | 89 | 0.015744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_1040-10_0_4_line_93 |  | 90 | 91 | 0.12664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_1040-10_0_4_line_94 |  | 91 | 92 | 0.026281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_1040-10_0_4_line_95 |  | 92 | 93 | 0.018371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_1040-10_0_4_line_96 |  | 93 | 94 | 0.012499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_1040-10_0_4_line_97 |  | 94 | 105 | 0.063664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1040-10_0_4_line_98 |  | 95 | 96 | 0.021277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1040-10_0_4_line_99 |  | 96 | 97 | 0.0030006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1040-10_0_4_line_100 |  | 97 | 98 | 0.025004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1040-10_0_4_line_101 |  | 98 | 99 | 0.025363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1040-10_0_4_line_102 |  | 99 | 100 | 0.027751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1040-10_0_4_line_103 |  | 100 | 114 | 0.045999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1040-10_0_4_line_104 |  | 101 | 103 | 0.0087194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1040-10_0_4_line_105 |  | 102 | 104 | 0.081794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1040-10_0_4_line_106 |  | 103 | 105 | 0.065779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1040-10_0_4_line_107 |  | 106 | 107 | 0.038232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1040-10_0_4_line_108 |  | 107 | 108 | 0.021468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1040-10_0_4_line_109 |  | 108 | 111 | 0.036163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1040-10_0_4_line_110 |  | 109 | 110 | 0.034931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1040-10_0_4_line_111 |  | 110 | 112 | 0.25588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1040-10_0_4_line_112 |  | 110 | 111 | 0.11265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1040-10_0_4_line_113 |  | 111 | 113 | 0.002485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1040-10_0_4_line_114 |  | 112 | 147 | 0.030762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1040-10_0_4_line_115 |  | 112 | 148 | 0.020833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1040-10_0_4_line_116 |  | 113 | 114 | 0.26546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1040-10_0_4_line_117 |  | 115 | 116 | 0.032244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_1040-10_0_4_line_118 |  | 115 | 117 | 0.0066332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1040-10_0_4_line_119 |  | 116 | 118 | 0.0014862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_1040-10_0_4_line_120 |  | 117 | 119 | 0.004061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1040-10_0_4_line_121 |  | 117 | 120 | 0.017174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1040-10_0_4_line_122 |  | 118 | 121 | 0.038347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1040-10_0_4_line_123 |  | 121 | 122 | 0.023438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1040-10_0_4_line_124 |  | 122 | 152 | 0.040641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1040-10_0_4_line_125 |  | 123 | 124 | 0.035498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1040-10_0_4_line_126 |  | 123 | 125 | 0.16355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1040-10_0_4_line_127 |  | 124 | 126 | 0.026046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1040-10_0_4_line_128 |  | 124 | 127 | 0.07619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1040-10_0_4_line_129 |  | 125 | 128 | 0.006735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1040-10_0_4_line_130 |  | 126 | 129 | 0.0093585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1040-10_0_4_line_131 |  | 127 | 130 | 0.04382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1040-10_0_4_line_132 |  | 127 | 131 | 0.033509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1040-10_0_4_line_133 |  | 128 | 133 | 0.19175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1040-10_0_4_line_134 |  | 129 | 137 | 0.0037547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1040-10_0_4_line_135 |  | 130 | 132 | 0.20902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1040-10_0_4_line_136 |  | 132 | 138 | 0.18744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1040-10_0_4_line_137 |  | 133 | 135 | 0.011985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1040-10_0_4_line_138 |  | 134 | 135 | 0.012138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1040-10_0_4_line_139 |  | 134 | 136 | 0.031126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1040-10_0_4_line_140 |  | 135 | 141 | 0.088043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_1040-10_0_4_line_141 |  | 136 | 142 | 0.011972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1040-10_0_4_line_142 |  | 137 | 150 | 0.012976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1040-10_0_4_line_143 |  | 138 | 140 | 0.0095553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1040-10_0_4_line_144 |  | 139 | 140 | 0.050845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1040-10_0_4_line_145 |  | 141 | 143 | 0.091612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1040-10_0_4_line_146 |  | 141 | 144 | 0.15092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1040-10_0_4_line_147 |  | 142 | 146 | 0.018427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1040-10_0_4_line_148 |  | 144 | 145 | 0.045997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_1040-10_0_4_line_149 |  | 145 | 164 | 0.0086598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_1040-10_0_4_line_150 |  | 147 | 149 | 0.0040474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_1040-10_0_4_line_151 |  | 148 | 156 | 0.011573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_1040-10_0_4_line_152 |  | 150 | 151 | 0.33408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_1040-10_0_4_line_153 |  | 151 | 152 | 0.077304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_1040-10_0_4_line_154 |  | 152 | 153 | 0.051144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_1040-10_0_4_line_155 |  | 153 | 154 | 0.050654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_1040-10_0_4_line_156 |  | 154 | 155 | 0.020006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_1040-10_0_4_line_157 |  | 155 | 159 | 0.018779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_1040-10_0_4_line_158 |  | 156 | 157 | 0.0074039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_1040-10_0_4_line_159 |  | 157 | 158 | 0.0062426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_1040-10_0_4_line_160 |  | 160 | 161 | 0.042631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_1040-10_0_4_line_161 |  | 160 | 162 | 0.0036211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_1040-10_0_4_line_162 |  | 161 | 163 | 0.011699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_1040-10_0_4_line_163 |  | 161 | 164 | 0.019337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_1040-10_0_4_line_164 |  | 162 | 165 | 0.085003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_1040-10_0_4_line_165 |  | 165 | 166 | 0.018447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_1040-10_0_4_line_166 |  | 165 | 167 | 0.0038511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_1040-10_0_4_line_167 |  | 166 | 168 | 0.043001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_1040-10_0_4_line_168 |  | 167 | 169 | 0.010963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1040-10_0_4_trafo_125 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 170 | 94 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14
0 | 2661559.6214 | 1217180.058 | 2661551.6185 | 1217165.7522
1 | 2661589.6527 | 1217219.4061 | 2661565.2154 | 1217190.0578 | 2661559.6214 | 1217180.058
2 | 2661540.8767 | 1217146.0014 | 2661550.2705 | 1217163.3425 | 2661551.6185 | 1217165.7522
3 | 2661589.6527 | 1217219.4061 | 2661568.9128 | 1217237.7811 | 2661568.2821 | 1217238.3119
4 | 2661540.8767 | 1217146.0014 | 2661536.7692 | 1217148.3578
5 | 2661540.8767 | 1217146.0014 | 2661554.6528 | 1217138.8948 | 2661637.3067 | 1217095.8776 | 2661712.7475 | 1217052.3421 | 2661793.4031 | 1217011.1742 | 2661818.913 | 1217002.9557
6 | 2661476.7166 | 1217176.5584 | 2661495.6509 | 1217168.3597 | 2661522.411 | 1217156.5952 | 2661536.7692 | 1217148.3578
7 | 2661818.913 | 1217002.9557 | 2661861.4207 | 1217053.2611 | 2661925.3331 | 1217116.4154
8 | 2661806.0384 | 1217340.3154 | 2661809.6501 | 1217353.3552
9 | 2661828.8153 | 1217388.2419 | 2661820.8047 | 1217382.5664 | 2661814.6282 | 1217371.3287 | 2661809.6501 | 1217353.3552
10 | 2661322.3216 | 1217351.2878 | 2661333.1421 | 1217326.6616 | 2661345.4226 | 1217305.4971 | 2661359.4566 | 1217284.3506 | 2661380.2848 | 1217254.3798 | 2661392.8162 | 1217238.3655 | 2661403.1925 | 1217226.6874 | 2661414.6962 | 1217215.3878 | 2661425.1249 | 1217206.0005 | 2661438.3732 | 1217194.8412 | 2661450.9041 | 1217187.7326 | 2661476.7166 | 1217176.5584
11 | 2661476.7166 | 1217176.5584 | 2661502.6884 | 1217212.7794
12 | 2662067.3948 | 1217173.0762 | 2661995.2292 | 1217157.8159 | 2661970.385 | 1217149.508 | 2661929.4193 | 1217120.4532 | 2661925.3331 | 1217116.4154
13 | 2661828.8153 | 1217388.2419 | 2661809.0878 | 1217390.9612 | 2661803.8976 | 1217392.0546
14 | 2661828.8153 | 1217388.2419 | 2661836.1453 | 1217379.0344 | 2661841.5756 | 1217374.5229
15 | 2661828.8153 | 1217388.2419 | 2661852.8322 | 1217397.9192 | 2661865.5671 | 1217406.2677 | 2661874.9078 | 1217417.6272 | 2661894.2099 | 1217452.1203
16 | 2661322.3216 | 1217351.2878 | 2661314.8671 | 1217350.5329 | 2661309.4995 | 1217350.5888 | 2661305.3535 | 1217351.4467
17 | 2661322.3216 | 1217351.2878 | 2661309.9965 | 1217382.1784
18 | 2661309.9965 | 1217382.1784 | 2661305.1087 | 1217394.4288
19 | 2662067.3948 | 1217173.0762 | 2662024.2998 | 1217226.4326
20 | 2662453.3294 | 1217732.4654 | 2662441.0443 | 1217722.6195 | 2662429.5385 | 1217717.3735 | 2662413.8705 | 1217713.7961 | 2662405.982 | 1217712.5016 | 2662399.4015 | 1217712.4327 | 2662370.2779 | 1217715.8189 | 2662350.871 | 1217721.3527 | 2662337.5448 | 1217726.1163 | 2662331.1897 | 1217726.2722 | 2662326.165 | 1217725.4969 | 2662315.1479 | 1217721.4126 | 2662293.3181 | 1217709.666 | 2662270.9766 | 1217701.1467
21 | 2662457.912 | 1217726.6922 | 2662453.3294 | 1217732.4654 | 2662453.3294 | 1217732.4654
22 | 2662235.6587 | 1217684.1701 | 2662248.5866 | 1217692.0989 | 2662253.0573 | 1217694.3137 | 2662270.9766 | 1217701.1467
23 | 2662457.912 | 1217726.6922 | 2662467.0283 | 1217715.2075
24 | 2662235.6587 | 1217684.1701 | 2662241.1262 | 1217677.4341 | 2662261.8236 | 1217651.5675 | 2662287.2851 | 1217620.1917 | 2662309.2649 | 1217591.5036 | 2662322.0867 | 1217572.5814 | 2662327.0672 | 1217563.7947
25 | 2662139.1396 | 1217821.8378 | 2662142.3122 | 1217814.5886 | 2662152.9256 | 1217794.0643 | 2662158.3963 | 1217784.0929 | 2662166.238 | 1217772.4118 | 2662176.8511 | 1217757.7467 | 2662193.2825 | 1217736.9051 | 2662205.2089 | 1217722.2538 | 2662226.354 | 1217695.6357 | 2662235.6587 | 1217684.1701
26 | 2662467.0283 | 1217715.2075 | 2662486.3608 | 1217690.8523 | 2662490.7529 | 1217688.7486
27 | 2662327.0672 | 1217563.7947 | 2662334.1717 | 1217567.4935 | 2662363.8924 | 1217574.5642
28 | 2662114.1902 | 1217910.5441 | 2662115.896 | 1217903.4686 | 2662122.6348 | 1217872.3194 | 2662127.0485 | 1217855.2437 | 2662134.5206 | 1217832.3962 | 2662139.1396 | 1217821.8378
29 | 2662072.0714 | 1217807.697 | 2662129.2544 | 1217823.5025 | 2662132.1759 | 1217824.3112 | 2662134.15 | 1217819.8957 | 2662139.1396 | 1217821.8378
30 | 2662139.1396 | 1217821.8378 | 2662140.2888 | 1217822.2834 | 2662145.7926 | 1217824.4088 | 2662193.9721 | 1217837.3637 | 2662221.4418 | 1217849.8137 | 2662249.374 | 1217863.0246 | 2662268.1801 | 1217872.8049 | 2662275.563 | 1217881.0538 | 2662283.19 | 1217892.0959 | 2662293.5109 | 1217909.0411
31 | 2662371.3313 | 1217556.2895 | 2662363.8924 | 1217574.5642 | 2662363.8924 | 1217574.5642
32 | 2662114.1902 | 1217910.5441 | 2662139.8942 | 1217912.0876
33 | 2662070.5471 | 1217979.4991 | 2662082.7617 | 1217966.2403 | 2662090.0034 | 1217956.0093 | 2662098.3581 | 1217941.6874 | 2662104.1642 | 1217927.9171 | 2662109.3959 | 1217910.2607 | 2662114.1902 | 1217910.5441
34 | 2662072.0714 | 1217807.697 | 2662076.9209 | 1217794.4044
35 | 2662308.796 | 1217936.0752 | 2662305.0536 | 1217933.2167 | 2662296.4658 | 1217913.8927 | 2662293.5109 | 1217909.0411
36 | 2662102.8104 | 1217722.8199 | 2662098.8687 | 1217719.3767 | 2662087.5621 | 1217705.6225
37 | 2662102.8104 | 1217722.8199 | 2662093.2021 | 1217738.6852
38 | 2662048.5512 | 1217676.0112 | 2662059.2776 | 1217681.2296 | 2662069.6132 | 1217685.9068 | 2662077.1683 | 1217692.9787 | 2662087.5621 | 1217705.6225
39 | 2662100.8207 | 1217761.79 | 2662107.7258 | 1217755.1912 | 2662093.2021 | 1217738.6852
40 | 2662140.8544 | 1217912.1452 | 2662139.8942 | 1217912.0876
41 | 2662070.5471 | 1217979.4991 | 2662064.0216 | 1217985.8351 | 2662052.689 | 1217997.4911 | 2662049.8006 | 1218000.2961
42 | 2662070.5471 | 1217979.4991 | 2662071.9158 | 1217981.4479 | 2662076.6129 | 1217988.1454
43 | 2662100.8207 | 1217761.79 | 2662085.3071 | 1217776.6155 | 2662079.7368 | 1217786.686 | 2662076.9209 | 1217794.4044
44 | 2662372.1986 | 1217554.1589 | 2662371.3313 | 1217556.2895
45 | 2662041.7698 | 1218008.0951 | 2662049.8006 | 1218000.2961
46 | 2662076.6129 | 1217988.1454 | 2662079.3354 | 1217992.0206 | 2662102.4628 | 1218025.5935 | 2662117.4949 | 1218048.5026
47 | 2662308.796 | 1217936.0752 | 2662314.6375 | 1217940.537
48 | 2662048.5512 | 1217676.0112 | 2662040.7586 | 1217672.2201 | 2662031.1169 | 1217659.9455 | 2661975.0818 | 1217589.0742 | 2661973.401 | 1217586.4725
49 | 2662157.583 | 1217919.5242 | 2662149.4082 | 1217914.4025 | 2662140.8544 | 1217912.1452
50 | 2662131.6235 | 1218069.8671 | 2662127.6947 | 1218064.0471 | 2662117.4949 | 1218048.5026
51 | 2661655.6674 | 1217711.6828 | 2661686.6945 | 1217705.4889 | 2661703.9129 | 1217703.0544 | 2661727.0775 | 1217704.0393 | 2661754.6623 | 1217710.6624 | 2661793.3139 | 1217723.463
52 | 2661655.6674 | 1217711.6828 | 2661584.1872 | 1217729.7997
53 | 2661655.6674 | 1217711.6828 | 2661657.9113 | 1217708.304
54 | 2661941.9502 | 1217537.7919 | 2661973.401 | 1217586.4725
55 | 2661929.8125 | 1217517.1924 | 2661941.4335 | 1217536.9921 | 2661941.9502 | 1217537.7919
56 | 2661929.8125 | 1217517.1924 | 2661925.5011 | 1217505.4737
57 | 2661925.5011 | 1217505.4737 | 2661933.6883 | 1217499.9776 | 2661943.7896 | 1217489.9874 | 2661953.9336 | 1217476.629 | 2661956.9564 | 1217474.2923 | 2661962.5907 | 1217472.0126
58 | 2661925.5011 | 1217505.4737 | 2661923.0669 | 1217495.4438
59 | 2661923.0669 | 1217495.4438 | 2661919.7285 | 1217481.6879 | 2661912.7992 | 1217472.7882 | 2661905.5252 | 1217467.8429 | 2661900.0835 | 1217462.6165 | 2661894.2099 | 1217452.1203
60 | 2661657.9113 | 1217708.304 | 2661664.5374 | 1217701.7684 | 2661677.4969 | 1217691.3182 | 2661721.8789 | 1217655.8337
61 | 2662885.7358 | 1218401.4272 | 2662896.5041 | 1218384.5649 | 2662897.9979 | 1218377.5397
62 | 2662885.2776 | 1218402.1448 | 2662885.7358 | 1218401.4272
63 | 2662900.5612 | 1218365.4847 | 2662897.9979 | 1218377.5397
64 | 2662884.8405 | 1218402.8292 | 2662885.2776 | 1218402.1448
65 | 2662900.5612 | 1218365.4847 | 2662907.9199 | 1218354.3332 | 2662910.4749 | 1218350.3843
66 | 2662900.5612 | 1218365.4847 | 2662894.1492 | 1218359.3677
67 | 2662611.0244 | 1218442.8069 | 2662884.8405 | 1218402.8292
68 | 2662611.0244 | 1218442.8069 | 2662606.3755 | 1218448.2281
69 | 2662611.0244 | 1218442.8069 | 2662618.4626 | 1218423.2951 | 2662619.2065 | 1218404.5134 | 2662609.2316 | 1218386.6197 | 2662602.2091 | 1218372.469
70 | 2662606.3755 | 1218448.2281 | 2662602.8935 | 1218459.6098 | 2662597.826 | 1218481.0366 | 2662597.2013 | 1218491.3698 | 2662597.8967 | 1218501.0387 | 2662599.334 | 1218510.8822 | 2662601.9271 | 1218519.7928 | 2662605.3797 | 1218529.9798 | 2662613.9892 | 1218552.829 | 2662619.1165 | 1218566.4168
71 | 2662463.8766 | 1218189.6608 | 2662558.9881 | 1218304.7411 | 2662589.3642 | 1218346.5861 | 2662602.2091 | 1218372.469
72 | 2662347.6377 | 1217937.4645 | 2662337.5361 | 1217947.4874
73 | 2662314.6375 | 1217940.537 | 2662316.063 | 1217941.6259 | 2662329.7086 | 1217946.9163 | 2662337.5361 | 1217947.4874
74 | 2662337.5361 | 1217947.4874 | 2662463.8766 | 1218189.6608
75 | 2662881.8785 | 1218344.0596 | 2662889.2597 | 1218354.7032 | 2662894.1492 | 1218359.3677
76 | 2661841.5756 | 1217374.5229 | 2661869.1483 | 1217351.6153 | 2661914.1673 | 1217319.9519 | 2661959.9458 | 1217285.3727 | 2661986.022 | 1217267.1435 | 2662003.2705 | 1217252.4693 | 2662024.2998 | 1217226.4326
77 | 2661584.1872 | 1217729.7997 | 2661542.6486 | 1217740.255 | 2661498.378 | 1217750.6602 | 2661458.9987 | 1217760.8159 | 2661444.76 | 1217764.3617
78 | 2661584.1872 | 1217729.7997 | 2661592.8833 | 1217743.2979 | 2661622.0745 | 1217775.8754 | 2661630.9187 | 1217787.5185 | 2661645.5074 | 1217813.2631 | 2661661.646 | 1217846.9176 | 2661671.2653 | 1217881.9277 | 2661675.1248 | 1217902.8584 | 2661677.6316 | 1217926.1692
79 | 2661406.063 | 1217773.8563 | 2661417.4998 | 1217771.1502 | 2661444.76 | 1217764.3617
80 | 2661683.0983 | 1217962.6448 | 2661679.5631 | 1217944.13 | 2661677.6316 | 1217926.1692
81 | 2661406.063 | 1217773.8563 | 2661408.6314 | 1217798.6315 | 2661408.5068 | 1217801.1429
82 | 2661683.0983 | 1217962.6448 | 2661696.8635 | 1217961.4535
83 | 2661683.0983 | 1217962.6448 | 2661680.1542 | 1217963.4143
84 | 2662650.0226 | 1218648.3562 | 2662640.6642 | 1218626.0216 | 2662634.0232 | 1218606.5286 | 2662629.3671 | 1218593.8829 | 2662619.9998 | 1218568.7576 | 2662619.1165 | 1218566.4168
85 | 2662041.7698 | 1218008.0951 | 2662038.4638 | 1218007.0378 | 2662029.9829 | 1218004.3479 | 2662011.7146 | 1218000.8299
86 | 2662600.9175 | 1218618.0324 | 2662621.2724 | 1218631.0877 | 2662641.1772 | 1218644.3607 | 2662646.309 | 1218647.1275 | 2662649.4857 | 1218648.1726 | 2662650.0226 | 1218648.3562
87 | 2662600.9175 | 1218618.0324 | 2662593.9781 | 1218613.201 | 2662592.9665 | 1218612.5945
88 | 2662096.8625 | 1218540.5053 | 2662538.9102 | 1218566.9876
89 | 2662096.8625 | 1218540.5053 | 2662043.1669 | 1218562.4991
90 | 2662538.9102 | 1218566.9876 | 2662540.0036 | 1218570.9525 | 2662543.6472 | 1218578.1285 | 2662550.4057 | 1218585.0148 | 2662563.2436 | 1218594.7779 | 2662579.4623 | 1218604.4998
91 | 2662043.1669 | 1218562.4991 | 2662033.9178 | 1218566.2876
92 | 2662592.9665 | 1218612.5945 | 2662579.4623 | 1218604.4998
93 | 2662011.7146 | 1218000.8299 | 2661937.2765 | 1217986.4951 | 2661898.0813 | 1217977.5268 | 2661887.8462 | 1217974.668
94 | 2661862.5338 | 1217967.5978 | 2661887.8462 | 1217974.668
95 | 2661844.9901 | 1217962.1774 | 2661852.5642 | 1217964.8131 | 2661862.5338 | 1217967.5978
96 | 2661844.9901 | 1217962.1774 | 2661833.1852 | 1217958.0693
97 | 2661770.4047 | 1217950.6238 | 2661781.2484 | 1217950.4647 | 2661803.5866 | 1217951.2634 | 2661815.6757 | 1217952.9787 | 2661825.0341 | 1217955.2327 | 2661833.1852 | 1217958.0693
98 | 2661408.5068 | 1217801.1429 | 2661407.3611 | 1217802.5653 | 2661404.4714 | 1217803.8141 | 2661392.4187 | 1217805.8912 | 2661388.3612 | 1217805.5492
99 | 2661385.595 | 1217804.3867 | 2661385.595 | 1217804.3867 | 2661388.3612 | 1217805.5492 | 2661388.3612 | 1217805.5492
100 | 2661379.0337 | 1217780.3598 | 2661383.1827 | 1217799.0808 | 2661385.595 | 1217804.3867
101 | 2661379.0337 | 1217780.3598 | 2661354.397 | 1217786.3844
102 | 2661327.4204 | 1217792.896 | 2661350.763 | 1217787.2731 | 2661354.397 | 1217786.3844
103 | 2661282.7002 | 1217803.6686 | 2661327.4204 | 1217792.896
104 | 2661696.8635 | 1217961.4535 | 2661705.5504 | 1217960.7018
105 | 2661616.59 | 1218011.3571 | 2661625.2283 | 1218003.0047 | 2661639.0138 | 1217988.9496 | 2661654.0466 | 1217972.4615 | 2661663.0507 | 1217967.8851 | 2661680.1542 | 1217963.4143
106 | 2661705.5504 | 1217960.7018 | 2661708.6861 | 1217960.4304 | 2661722.1568 | 1217958.4687 | 2661752.2387 | 1217951.8094 | 2661767.4847 | 1217950.6666 | 2661770.4047 | 1217950.6238
107 | 2660984.1763 | 1217910.4548 | 2660957.4217 | 1217937.7655
108 | 2660984.1763 | 1217910.4548 | 2660985.2502 | 1217909.3652 | 2660991.0909 | 1217906.79 | 2661004.6448 | 1217906.5985
109 | 2661040.0095 | 1217909.2589 | 2661034.4392 | 1217906.1777 | 2661004.6448 | 1217906.5985
110 | 2660958.4723 | 1217987.1062 | 2660949.3756 | 1217980.0088 | 2660932.7188 | 1217963.5833
111 | 2660783.6881 | 1218169.2678 | 2660889.8249 | 1218061.3062 | 2660960.9121 | 1217989.0101 | 2660958.4723 | 1217987.1062
112 | 2660958.4723 | 1217987.1062 | 2660969.2565 | 1217976.1541 | 2660994.2449 | 1217950.8941 | 2661018.9602 | 1217927.11 | 2661034.6766 | 1217913.3846 | 2661040.0095 | 1217909.2589
113 | 2661040.0095 | 1217909.2589 | 2661042.1909 | 1217910.4597
114 | 2660783.6881 | 1218169.2678 | 2660761.474 | 1218190.6101
115 | 2660783.6881 | 1218169.2678 | 2660799.7597 | 1218182.5231
116 | 2661042.1909 | 1217910.4597 | 2661066.0664 | 1217893.8495 | 2661148.7188 | 1217846.6452 | 2661162.265 | 1217839.5575 | 2661185.8624 | 1217829.3934 | 2661222.6265 | 1217818.8087 | 2661268.6101 | 1217807.0627 | 2661282.7002 | 1217803.6686
117 | 2660981.7562 | 1218542.8339 | 2661009.9866 | 1218527.2551
118 | 2660975.2825 | 1218544.2797 | 2660981.7562 | 1218542.8339
119 | 2661011.2878 | 1218526.5371 | 2661009.9866 | 1218527.2551
120 | 2660975.2825 | 1218544.2797 | 2660971.2761 | 1218543.6159
121 | 2660975.2825 | 1218544.2797 | 2660972.9888 | 1218552.5947 | 2660972.9369 | 1218557.664 | 2660974.0839 | 1218560.9483
122 | 2661041.1867 | 1218502.5616 | 2661020.2031 | 1218520.8693 | 2661011.2878 | 1218526.5371
123 | 2661041.1867 | 1218502.5616 | 2661059.3165 | 1218487.7076
124 | 2661096.4749 | 1218474.0325 | 2661083.2707 | 1218475.3091 | 2661067.8841 | 1218480.6881 | 2661059.3165 | 1218487.7076
125 | 2661320.986 | 1218806.9229 | 2661329.569 | 1218795.1928 | 2661331.4627 | 1218792.5995 | 2661342.9968 | 1218779.1046
126 | 2661457.5378 | 1218662.4504 | 2661444.8811 | 1218673.9493 | 2661351.9506 | 1218768.6288 | 2661342.9968 | 1218779.1046
127 | 2661320.986 | 1218806.9229 | 2661318.3936 | 1218805.8733 | 2661296.8568 | 1218797.1149
128 | 2661296.8565 | 1218875.0393 | 2661310.7694 | 1218839.4936 | 2661314.3367 | 1218830.6137 | 2661318.5129 | 1218821.5621 | 2661324.8803 | 1218809.042 | 2661320.986 | 1218806.9229
129 | 2661461.1754 | 1218668.1248 | 2661457.5378 | 1218662.4504
130 | 2661296.8568 | 1218797.1149 | 2661288.1877 | 1218793.5894
131 | 2661278.0272 | 1218909.734 | 2661292.0906 | 1218873.5449 | 2661294.8292 | 1218874.3959 | 2661296.8565 | 1218875.0393
132 | 2661296.8565 | 1218875.0393 | 2661299.9804 | 1218877.5397 | 2661309.744 | 1218905.3854
133 | 2661461.1754 | 1218668.1248 | 2661462.8695 | 1218663.5505 | 2661487.9053 | 1218643.9187 | 2661511.4887 | 1218627.5185 | 2661543.6318 | 1218609.7948 | 2661611.7654 | 1218575.1993 | 2661622.9752 | 1218568.2073
134 | 2661284.7096 | 1218792.1749 | 2661288.1877 | 1218793.5894
135 | 2661278.0272 | 1218909.734 | 2661254.5274 | 1218968.3623 | 2661200.791 | 1219104.0059
136 | 2661200.791 | 1219104.0059 | 2661174.8676 | 1219089.1528 | 2661164.8784 | 1219079.7444 | 2661135.5106 | 1219046.2889 | 2661097.2933 | 1219001.7582 | 2661078.9952 | 1218982.5698 | 2661067.9154 | 1218973.7976
137 | 2661632.7581 | 1218561.3077 | 2661627.1427 | 1218565.6079 | 2661622.9752 | 1218568.2073
138 | 2661622.6446 | 1218563.8936 | 2661629.364 | 1218559.2491 | 2661632.7581 | 1218561.3077
139 | 2661622.6446 | 1218563.8936 | 2661615.7121 | 1218552.4482 | 2661610.253 | 1218541.6406 | 2661609.4861 | 1218538.7308 | 2661609.8849 | 1218536.1333 | 2661609.8849 | 1218536.1333
140 | 2661712.2148 | 1218597.9637 | 2661694.9039 | 1218586.8554 | 2661680.3528 | 1218579.6781 | 2661663.6905 | 1218573.3573 | 2661636.4786 | 1218564.8261 | 2661632.7581 | 1218561.3077
141 | 2661618.9026 | 1218528.3898 | 2661612.6205 | 1218532.8818 | 2661609.8849 | 1218536.1333
142 | 2661284.7096 | 1218792.1749 | 2661281.6779 | 1218790.942 | 2661272.2542 | 1218788.6319
143 | 2661067.9154 | 1218973.7976 | 2661060.7848 | 1218968.152 | 2661060.9488 | 1218967.7219
144 | 2661050.3859 | 1218925.3744 | 2661050.8388 | 1218933.0171 | 2661060.5479 | 1218939.4428 | 2661066.556 | 1218946.3531 | 2661066.4858 | 1218953.2011 | 2661060.9488 | 1218967.7219
145 | 2661706.475 | 1218689.0055 | 2661714.3737 | 1218615.208 | 2661712.2148 | 1218597.9637
146 | 2661860.7316 | 1218595.6018 | 2661835.695 | 1218597.621 | 2661808.5123 | 1218603.1314 | 2661789.1127 | 1218606.0877 | 2661755.4548 | 1218607.3285 | 2661736.7049 | 1218606.1891 | 2661720.2407 | 1218602.0049 | 2661712.2148 | 1218597.9637
147 | 2661618.9026 | 1218528.3898 | 2661622.8436 | 1218525.5718 | 2661627.0901 | 1218525.9382 | 2661635.5982 | 1218529.7431
148 | 2661860.7316 | 1218595.6018 | 2661875.2635 | 1218588.5259 | 2661884.0761 | 1218579.6675 | 2661885.1579 | 1218571.2401 | 2661886.9049 | 1218562.5722
149 | 2661888.6159 | 1218554.0831 | 2661886.9049 | 1218562.5722
150 | 2660761.474 | 1218190.6101 | 2660758.6359 | 1218193.4957
151 | 2660799.7597 | 1218182.5231 | 2660808.6877 | 1218189.8865
152 | 2661123.5421 | 1218546.1761 | 2661128.2209 | 1218563.7471 | 2661138.7183 | 1218585.8574 | 2661152.7773 | 1218606.281 | 2661178.4162 | 1218631.3041 | 2661185.9727 | 1218641.9216 | 2661192.1497 | 1218657.5281 | 2661194.0451 | 1218679.1499 | 2661194.9313 | 1218772.4059 | 2661197.7512 | 1218780.8623 | 2661203.7756 | 1218786.1942 | 2661213.2647 | 1218788.9267 | 2661246.5729 | 1218786.8898 | 2661268.2329 | 1218787.6462 | 2661272.2542 | 1218788.6319
153 | 2661096.4749 | 1218474.0325 | 2661105.0457 | 1218491.6091 | 2661115.9871 | 1218517.8042 | 2661123.5421 | 1218546.1761
154 | 2661096.4749 | 1218474.0325 | 2661102.6517 | 1218466.0242 | 2661115.4513 | 1218455.3599 | 2661121.0013 | 1218452.226 | 2661125.3989 | 1218450.4477 | 2661131.5156 | 1218449.0429 | 2661136.562 | 1218448.3831 | 2661138.4461 | 1218448.2614
155 | 2661184.6616 | 1218431.4326 | 2661176.9293 | 1218438.3466 | 2661166.3855 | 1218443.6639 | 2661161.6312 | 1218445.4385 | 2661156.0706 | 1218446.6488 | 2661148.7366 | 1218447.5964 | 2661138.4461 | 1218448.2614
156 | 2661202.0395 | 1218421.6325 | 2661186.2595 | 1218430.0039 | 2661184.6616 | 1218431.4326
157 | 2661219.707 | 1218415.3382 | 2661203.7966 | 1218420.7003 | 2661202.0395 | 1218421.6325
158 | 2660808.6877 | 1218189.8865 | 2660811.4095 | 1218192.1314 | 2660814.26 | 1218194.7574
159 | 2660818.8513 | 1218198.987 | 2660814.26 | 1218194.7574
160 | 2661899.4444 | 1218539.5798 | 2661901.2217 | 1218541.644 | 2661939.0617 | 1218554.3201
161 | 2661942.4953 | 1218555.4703 | 2661939.0617 | 1218554.3201
162 | 2661899.4444 | 1218539.5798 | 2661898.1759 | 1218535.2973 | 2661897.992 | 1218531.8155 | 2661898.1944 | 1218528.0753
163 | 2661899.4444 | 1218539.5798 | 2661890.1513 | 1218546.4654 | 2661888.6159 | 1218554.0831
164 | 2661942.4953 | 1218555.4703 | 2661955.2274 | 1218564.5638 | 2661961.5591 | 1218570.2221 | 2661970.9406 | 1218581.1153 | 2661992.4724 | 1218608.8454 | 2661995.8231 | 1218612.1489 | 2661998.4181 | 1218613.6658 | 2662002.0263 | 1218614.8262
165 | 2662002.0263 | 1218614.8262 | 2662007.4773 | 1218597.2029
166 | 2662002.0263 | 1218614.8262 | 2662000.8879 | 1218618.5053
167 | 2662007.4773 | 1218597.2029 | 2662011.1684 | 1218585.2696 | 2662016.9937 | 1218576.1356 | 2662027.7868 | 1218568.7989 | 2662033.9178 | 1218566.2876
168 | 2661997.6472 | 1218628.9785 | 2662000.8879 | 1218618.5053

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2661559.6214 | 1217180.058
1 | 2661551.6185 | 1217165.7522
2 | 2661589.6527 | 1217219.4061
3 | 2661540.8767 | 1217146.0014
4 | 2661568.2821 | 1217238.3119
5 | 2661536.7692 | 1217148.3578
6 | 2661818.913 | 1217002.9557
7 | 2661806.0384 | 1217340.3154
8 | 2661809.6501 | 1217353.3552
9 | 2661476.7166 | 1217176.5584
10 | 2661925.3331 | 1217116.4154
11 | 2661502.6884 | 1217212.7794
12 | 2661828.8153 | 1217388.2419
13 | 2661322.3216 | 1217351.2878
14 | 2661305.3535 | 1217351.4467
15 | 2661309.9965 | 1217382.1784
16 | 2662067.3948 | 1217173.0762
17 | 2661305.1087 | 1217394.4288
18 | 2662453.3294 | 1217732.4654
19 | 2662270.9766 | 1217701.1467
20 | 2662457.912 | 1217726.6922
21 | 2662235.6587 | 1217684.1701
22 | 2662467.0283 | 1217715.2075
23 | 2662327.0672 | 1217563.7947
24 | 2662139.1396 | 1217821.8378
25 | 2662490.7529 | 1217688.7486
26 | 2662363.8924 | 1217574.5642
27 | 2662114.1902 | 1217910.5441
28 | 2662072.0714 | 1217807.697
29 | 2662293.5109 | 1217909.0411
30 | 2662102.8104 | 1217722.8199
31 | 2662087.5621 | 1217705.6225
32 | 2662093.2021 | 1217738.6852
33 | 2662139.8942 | 1217912.0876
34 | 2662070.5471 | 1217979.4991
35 | 2662076.9209 | 1217794.4044
36 | 2662371.3313 | 1217556.2895
37 | 2662049.8006 | 1218000.2961
38 | 2662076.6129 | 1217988.1454
39 | 2662308.796 | 1217936.0752
40 | 2662048.5512 | 1217676.0112
41 | 2662100.8207 | 1217761.79
42 | 2662372.1986 | 1217554.1589
43 | 2662140.8544 | 1217912.1452
44 | 2662117.4949 | 1218048.5026
45 | 2661793.3139 | 1217723.463
46 | 2661655.6674 | 1217711.6828
47 | 2661941.9502 | 1217537.7919
48 | 2661973.401 | 1217586.4725
49 | 2661929.8124 | 1217517.1924
50 | 2661925.5011 | 1217505.4737
51 | 2661962.5907 | 1217472.0126
52 | 2661923.0669 | 1217495.4438
53 | 2661721.8789 | 1217655.8337
54 | 2661657.9113 | 1217708.304
55 | 2661894.2099 | 1217452.1203
56 | 2662885.7358 | 1218401.4272
57 | 2662897.9979 | 1218377.5397
58 | 2662885.2776 | 1218402.1448
59 | 2662900.5612 | 1218365.4847
60 | 2662884.8405 | 1218402.8292
61 | 2662611.0244 | 1218442.8069
62 | 2662606.3755 | 1218448.2281
63 | 2662602.2091 | 1218372.469
64 | 2662347.6377 | 1217937.4645
65 | 2662337.5361 | 1217947.4874
66 | 2662910.4749 | 1218350.3843
67 | 2662894.1492 | 1218359.3677
68 | 2662881.8785 | 1218344.0596
69 | 2662463.8766 | 1218189.6608
70 | 2662157.583 | 1217919.5242
71 | 2661803.8976 | 1217392.0546
72 | 2661841.5756 | 1217374.5229
73 | 2662024.2998 | 1217226.4326
74 | 2661584.1872 | 1217729.7997
75 | 2661444.76 | 1217764.3617
76 | 2661677.6316 | 1217926.1692
77 | 2661406.063 | 1217773.8563
78 | 2661683.0983 | 1217962.6448
79 | 2662131.6235 | 1218069.8671
80 | 2662314.6375 | 1217940.537
81 | 2662619.1165 | 1218566.4168
82 | 2662041.7698 | 1218008.0951
83 | 2662650.0226 | 1218648.3562
84 | 2662600.9175 | 1218618.0324
85 | 2662096.8625 | 1218540.5053
86 | 2662538.9102 | 1218566.9876
87 | 2662043.1669 | 1218562.4991
88 | 2662592.9665 | 1218612.5945
89 | 2662579.4623 | 1218604.4998
90 | 2662011.7146 | 1218000.8299
91 | 2661887.8462 | 1217974.668
92 | 2661862.5338 | 1217967.5978
93 | 2661844.9901 | 1217962.1774
94 | 2661833.1852 | 1217958.0693
95 | 2661408.5068 | 1217801.1429
96 | 2661388.3612 | 1217805.5492
97 | 2661385.595 | 1217804.3867
98 | 2661379.0337 | 1217780.3598
99 | 2661354.397 | 1217786.3844
100 | 2661327.4204 | 1217792.896
101 | 2661696.8635 | 1217961.4536
102 | 2661680.1542 | 1217963.4143
103 | 2661705.5504 | 1217960.7018
104 | 2661616.59 | 1218011.3571
105 | 2661770.4047 | 1217950.6238
106 | 2660957.4217 | 1217937.7655
107 | 2660984.1763 | 1217910.4548
108 | 2661004.6448 | 1217906.5985
109 | 2660932.7188 | 1217963.5833
110 | 2660958.4723 | 1217987.1062
111 | 2661040.0095 | 1217909.2589
112 | 2660783.6881 | 1218169.2678
113 | 2661042.1909 | 1217910.4597
114 | 2661282.7002 | 1217803.6686
115 | 2660981.7562 | 1218542.8339
116 | 2661009.9866 | 1218527.2551
117 | 2660975.2825 | 1218544.2797
118 | 2661011.2878 | 1218526.5371
119 | 2660971.2761 | 1218543.6159
120 | 2660974.0839 | 1218560.9483
121 | 2661041.1867 | 1218502.5616
122 | 2661059.3165 | 1218487.7076
123 | 2661342.9968 | 1218779.1046
124 | 2661320.986 | 1218806.9229
125 | 2661457.5378 | 1218662.4504
126 | 2661296.8568 | 1218797.1149
127 | 2661296.8565 | 1218875.0393
128 | 2661461.1754 | 1218668.1248
129 | 2661288.1877 | 1218793.5894
130 | 2661278.0272 | 1218909.734
131 | 2661309.744 | 1218905.3854
132 | 2661200.791 | 1219104.0059
133 | 2661622.9752 | 1218568.2073
134 | 2661622.6446 | 1218563.8936
135 | 2661632.7581 | 1218561.3077
136 | 2661609.8849 | 1218536.1333
137 | 2661284.7096 | 1218792.1749
138 | 2661067.9154 | 1218973.7976
139 | 2661050.3859 | 1218925.3744
140 | 2661060.9488 | 1218967.7219
141 | 2661712.2148 | 1218597.9637
142 | 2661618.9026 | 1218528.3898
143 | 2661706.475 | 1218689.0055
144 | 2661860.7316 | 1218595.6018
145 | 2661886.9049 | 1218562.5722
146 | 2661635.5982 | 1218529.7431
147 | 2660761.474 | 1218190.6101
148 | 2660799.7597 | 1218182.5231
149 | 2660758.6359 | 1218193.4957
150 | 2661272.2542 | 1218788.6319
151 | 2661123.5421 | 1218546.1761
152 | 2661096.4749 | 1218474.0325
153 | 2661138.4461 | 1218448.2614
154 | 2661184.6616 | 1218431.4326
155 | 2661202.0395 | 1218421.6325
156 | 2660808.6877 | 1218189.8865
157 | 2660814.26 | 1218194.7574
158 | 2660818.8513 | 1218198.987
159 | 2661219.707 | 1218415.3382
160 | 2661939.0617 | 1218554.3201
161 | 2661899.4444 | 1218539.5798
162 | 2661942.4953 | 1218555.4703
163 | 2661898.1944 | 1218528.0753
164 | 2661888.6159 | 1218554.0831
165 | 2662002.0263 | 1218614.8262
166 | 2662007.4773 | 1218597.2029
167 | 2662000.8879 | 1218618.5053
168 | 2662033.9178 | 1218566.2876
169 | 2661997.6472 | 1218628.9785
170 | 2661683.0983 | 1217962.6448

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97293 | -0.52416 | 0.0012026 | 0.00030141
1 | 0.97303 | -0.52215 | 0.00034052 | 8.5342e-05
2 | 0.97267 | -0.52917 | 0 | 0
3 | 0.97318 | -0.51924 | 0 | 0
4 | 0.97253 | -0.53205 | 0.0054774 | 0.0013728
5 | 0.97314 | -0.51995 | 0.00078432 | 0.00019657
6 | 0.97762 | -0.43184 | 0 | 0
7 | 0.98546 | -0.27933 | 0.00028903 | 7.2439e-05
8 | 0.98546 | -0.27926 | 0.0021432 | 0.00053713
9 | 0.97268 | -0.52903 | 0 | 0
10 | 0.97983 | -0.38866 | 0.00028845 | 7.2292e-05
11 | 0.97258 | -0.53109 | 0.0025054 | 0.00062792
12 | 0.98556 | -0.27746 | 0 | 0
13 | 0.97159 | -0.55066 | 0 | 0
14 | 0.97153 | -0.55179 | 0.0035692 | 0.00089453
15 | 0.97155 | -0.55148 | 0.00062029 | 0.00015546
16 | 0.98208 | -0.34478 | 0.0022654 | 0.00056777
17 | 0.97154 | -0.55165 | 0.00071315 | 0.00017873
18 | 0.98965 | -0.19871 | 0.00011729 | 2.9396e-05
19 | 0.98975 | -0.19673 | 0.0036547 | 0.00091595
20 | 0.98964 | -0.19877 | 0.00018916 | 4.7409e-05
21 | 0.9899 | -0.19377 | 0 | 0
22 | 0.98964 | -0.19884 | 9.13e-05 | 2.2882e-05
23 | 0.98971 | -0.19745 | 0 | 0
24 | 0.99076 | -0.17696 | 0 | 0
25 | 0.98963 | -0.19895 | 0.00017064 | 4.2765e-05
26 | 0.98966 | -0.19838 | 0.00041463 | 0.00010392
27 | 0.99264 | -0.14079 | 0 | 0
28 | 0.99009 | -0.18988 | 0 | 0
29 | 0.98905 | -0.21028 | 0.00063385 | 0.00015886
30 | 0.98913 | -0.20844 | 0 | 0
31 | 0.98892 | -0.21246 | 0.002064 | 0.00051727
32 | 0.98929 | -0.20521 | 0.00019881 | 4.9827e-05
33 | 0.9926 | -0.14151 | 0.00017314 | 4.3393e-05
34 | 0.99441 | -0.10671 | 0 | 0
35 | 0.98996 | -0.1924 | 0.00029798 | 7.4682e-05
36 | 0.98964 | -0.19872 | 0.00068391 | 0.0001714
37 | 0.99503 | -0.09472 | 0.00069391 | 0.00017391
38 | 0.99439 | -0.10701 | 0 | 0
39 | 0.98876 | -0.21589 | 0.00066013 | 0.00016544
40 | 0.9885 | -0.22057 | 0.00043137 | 0.00010811
41 | 0.98958 | -0.19967 | 0.00018954 | 4.7504e-05
42 | 0.98964 | -0.19873 | 0.00026615 | 6.6704e-05
43 | 0.9926 | -0.14154 | 0.000761 | 0.00019072
44 | 0.99429 | -0.10907 | 0.0011606 | 0.00029086
45 | 0.99173 | -0.15937 | 0.0010428 | 0.00026136
46 | 0.99186 | -0.15675 | 0 | 0
47 | 0.98705 | -0.2486 | 0.00044955 | 0.00011267
48 | 0.98752 | -0.23939 | 0.00018829 | 4.719e-05
49 | 0.98685 | -0.25234 | 0 | 0
50 | 0.98675 | -0.25429 | 0 | 0
51 | 0.98671 | -0.25515 | 0.0009509 | 0.00023832
52 | 0.98667 | -0.25584 | 0.00074157 | 0.00018586
53 | 0.99171 | -0.15963 | 0.0018701 | 0.00046869
54 | 0.99186 | -0.15689 | 0 | 0
55 | 0.98627 | -0.26372 | 0.00038483 | 9.6448e-05
56 | 0.98215 | -0.34497 | 5.2356e-05 | 1.3122e-05
57 | 0.98204 | -0.34711 | 0.0032849 | 0.00082327
58 | 0.98215 | -0.3449 | 0.00018715 | 4.6904e-05
59 | 0.98202 | -0.34735 | 0 | 0
60 | 0.98215 | -0.34484 | 0.0043564 | 0.0010918
61 | 0.98444 | -0.30018 | 0 | 0
62 | 0.98441 | -0.30076 | 0 | 0
63 | 0.98496 | -0.28989 | 0.00022944 | 5.7503e-05
64 | 0.98843 | -0.22233 | 0.0041552 | 0.0010414
65 | 0.98848 | -0.22127 | 0.0013426 | 0.00033649
66 | 0.98202 | -0.34743 | 0.00025801 | 6.4664e-05
67 | 0.98202 | -0.34748 | 0.0003968 | 9.9449e-05
68 | 0.98201 | -0.34762 | 0.00040941 | 0.00010261
69 | 0.98657 | -0.25849 | 0 | 0
70 | 0.99259 | -0.14175 | 0.00064153 | 0.00016078
71 | 0.98552 | -0.27822 | 0.0016785 | 0.00042068
72 | 0.98538 | -0.28084 | 0.00026817 | 6.7211e-05
73 | 0.98322 | -0.32274 | 0.001907 | 0.00047794
74 | 0.99206 | -0.15295 | 0 | 0
75 | 0.99051 | -0.18306 | 0.00057995 | 0.00014535
76 | 0.99505 | -0.095041 | 0.0095508 | 0.0023936
77 | 0.9901 | -0.19102 | 0 | 0
78 | 0.99587 | -0.079263 | 0 | 0
79 | 0.99428 | -0.10927 | 0.00044428 | 0.00011135
80 | 0.98869 | -0.21717 | 0.00091428 | 0.00022914
81 | 0.9839 | -0.31081 | 0.00020557 | 5.152e-05
82 | 0.99528 | -0.09011 | 0 | 0
83 | 0.98354 | -0.31787 | 0 | 0
84 | 0.9833 | -0.32252 | 0 | 0
85 | 0.98136 | -0.3605 | 0.00039769 | 9.967e-05
86 | 0.98298 | -0.32872 | 0.00022956 | 5.7533e-05
87 | 0.98075 | -0.37259 | 0.00081798 | 0.000205
88 | 0.98326 | -0.3233 | 0.00011069 | 2.774e-05
89 | 0.9832 | -0.32456 | 0.0011201 | 0.00028071
90 | 0.99594 | -0.077366 | 0.00029998 | 7.5182e-05
91 | 0.99867 | -0.025209 | 0.0047562 | 0.001192
92 | 0.99928 | -0.013692 | 0.00058994 | 0.00014785
93 | 0.99971 | -0.0055873 | 0.0010525 | 0.00026378
94 | 1 | 0 | -0.10975 | -0.027449
95 | 0.98982 | -0.1965 | 0.00204 | 0.00051127
96 | 0.98964 | -0.19998 | 0.00057156 | 0.00014325
97 | 0.98961 | -0.20044 | 0.00028562 | 7.1583e-05
98 | 0.98942 | -0.20415 | 0 | 0
99 | 0.98923 | -0.20791 | 0.002475 | 0.00062028
100 | 0.98908 | -0.21081 | 0.00026734 | 6.7002e-05
101 | 0.99623 | -0.072398 | 0.00087412 | 0.00021907
102 | 0.99586 | -0.079475 | 0.0006965 | 0.00017456
103 | 0.99646 | -0.067935 | 0.00059881 | 0.00015008
104 | 0.99562 | -0.084187 | 0.003276 | 0.00082105
105 | 0.99824 | -0.033641 | 0.0005085 | 0.00012744
106 | 0.98746 | -0.24246 | 0.002598 | 0.00065112
107 | 0.98755 | -0.24069 | 0 | 0
108 | 0.98761 | -0.23969 | 0.00031938 | 8.0044e-05
109 | 0.9875 | -0.24169 | 0.00054853 | 0.00013747
110 | 0.98752 | -0.24135 | 0 | 0
111 | 0.9877 | -0.2378 | 0 | 0
112 | 0.98724 | -0.24686 | 0 | 0
113 | 0.98771 | -0.23759 | 0 | 0
114 | 0.98885 | -0.21539 | 0.00089843 | 0.00022517
115 | 0.97144 | -0.55662 | 0.00017514 | 4.3894e-05
116 | 0.97147 | -0.556 | 0.0003808 | 9.5437e-05
117 | 0.97143 | -0.55673 | 0 | 0
118 | 0.97147 | -0.55596 | 0 | 0
119 | 0.97143 | -0.55674 | 0.00021662 | 5.429e-05
120 | 0.97142 | -0.55693 | 0.00064756 | 0.00016229
121 | 0.97152 | -0.55495 | 0 | 0
122 | 0.97155 | -0.55434 | 0.0015555 | 0.00038985
123 | 0.97387 | -0.5084 | 0.00063718 | 0.00015969
124 | 0.97365 | -0.51271 | 0 | 0
125 | 0.97497 | -0.48666 | 0 | 0
126 | 0.97353 | -0.51519 | 0.00016959 | 4.2503e-05
127 | 0.97355 | -0.5147 | 0 | 0
128 | 0.97501 | -0.48576 | 0 | 0
129 | 0.97349 | -0.51605 | 0.00014981 | 3.7546e-05
130 | 0.9735 | -0.51572 | 0 | 0
131 | 0.97355 | -0.5148 | 0.00015965 | 4.0012e-05
132 | 0.97326 | -0.52055 | 0 | 0
133 | 0.9763 | -0.46032 | 9.3141e-05 | 2.3343e-05
134 | 0.97636 | -0.45897 | 0 | 0
135 | 0.97638 | -0.45871 | 0 | 0
136 | 0.97633 | -0.45964 | 0.00088706 | 0.00022232
137 | 0.97347 | -0.51638 | 9.5296e-05 | 2.3884e-05
138 | 0.97305 | -0.52486 | 0.00033738 | 8.4555e-05
139 | 0.97303 | -0.52523 | 0.0002208 | 5.5337e-05
140 | 0.97304 | -0.52502 | 0.0006869 | 0.00017215
141 | 0.97707 | -0.445 | 0 | 0
142 | 0.97633 | -0.4597 | 5.0644e-05 | 1.2693e-05
143 | 0.97707 | -0.44511 | 5.973e-05 | 1.497e-05
144 | 0.97827 | -0.42137 | 0 | 0
145 | 0.97863 | -0.41418 | 0.00060152 | 0.00015075
146 | 0.97632 | -0.45978 | 0.00023523 | 5.8955e-05
147 | 0.98723 | -0.24709 | 0 | 0
148 | 0.98723 | -0.24715 | 0.00030219 | 7.5735e-05
149 | 0.98723 | -0.24712 | 0.00041673 | 0.00010444
150 | 0.97341 | -0.51752 | 0.00011868 | 2.9744e-05
151 | 0.97197 | -0.54605 | 0.00038664 | 9.6902e-05
152 | 0.97167 | -0.5521 | 0 | 0
153 | 0.97161 | -0.55329 | 0.00052385 | 0.00013129
154 | 0.97157 | -0.55398 | 0.00016227 | 4.0668e-05
155 | 0.97156 | -0.55419 | 0.00026097 | 6.5405e-05
156 | 0.98722 | -0.24725 | 0.00016446 | 4.1217e-05
157 | 0.98722 | -0.24729 | 0.00017502 | 4.3865e-05
158 | 0.98722 | -0.2473 | 0.00013932 | 3.4918e-05
159 | 0.97156 | -0.5543 | 0.00030913 | 7.7476e-05
160 | 0.97925 | -0.40197 | 0.00028484 | 7.1388e-05
161 | 0.97887 | -0.40942 | 0 | 0
162 | 0.97929 | -0.40132 | 0 | 0
163 | 0.97887 | -0.40946 | 0.00019594 | 4.9106e-05
164 | 0.97871 | -0.41273 | 0.00022012 | 5.5167e-05
165 | 0.98006 | -0.38604 | 0 | 0
166 | 0.98024 | -0.38262 | 0.0001838 | 4.6065e-05
167 | 0.98006 | -0.38606 | 0.00016783 | 4.2062e-05
168 | 0.98065 | -0.37452 | 0.00028663 | 7.1836e-05
169 | 0.98006 | -0.38609 | 0.0001396 | 3.4987e-05
170 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0066821 | -0.0016745 | 0.0066827 | 0.0016747 | 6.42e-07 | 2.0729e-07 | 0.01022 | 0.01022 | 0.01022 | 0.97293 | -0.52416 | 0.97303 | -0.52215 | 2.8076
1 | 0.0054794 | 0.0013731 | -0.0054781 | -0.0013729 | 1.3076e-06 | 2.2045e-07 | 0.0083803 | 0.0083805 | 0.0083805 | 0.97293 | -0.52416 | 0.97267 | -0.52917 | 2.3023
2 | -0.0070232 | -0.0017601 | 0.0070242 | 0.0017604 | 9.7256e-07 | 3.4313e-07 | 0.01074 | 0.01074 | 0.01074 | 0.97303 | -0.52215 | 0.97318 | -0.51924 | 2.9506
3 | 0.0054781 | 0.0013729 | -0.0054774 | -0.0013728 | 7.515e-07 | 1.2686e-07 | 0.0083805 | 0.0083806 | 0.0083806 | 0.97267 | -0.52917 | 0.97253 | -0.53205 | 2.3024
4 | 0.0082014 | 0.0020538 | -0.0082011 | -0.0020537 | 2.7922e-07 | 1.1987e-07 | 0.01254 | 0.01254 | 0.01254 | 0.97318 | -0.51924 | 0.97314 | -0.51995 | 3.4449
5 | -0.015226 | -0.0038142 | 0.015289 | 0.003851 | 6.3635e-05 | 3.6818e-05 | 0.02328 | 0.023278 | 0.02328 | 0.97318 | -0.51924 | 0.97762 | -0.43184 | 6.3955
6 | 0.0074168 | 0.0018571 | -0.0074136 | -0.0018559 | 3.2032e-06 | 1.2252e-06 | 0.01134 | 0.011341 | 0.011341 | 0.97314 | -0.51995 | 0.97268 | -0.52903 | 3.1156
7 | -0.015289 | -0.003851 | 0.015321 | 0.0038693 | 3.1641e-05 | 1.8293e-05 | 0.023278 | 0.023278 | 0.023278 | 0.97762 | -0.43184 | 0.97983 | -0.38866 | 6.3952
8 | -0.00028903 | -7.2439e-05 | 0.00028903 | 7.2267e-05 | 9.6633e-10 | -1.7177e-07 | 0.00043643 | 0.00043637 | 0.00043643 | 0.98546 | -0.27933 | 0.98546 | -0.27926 | 0.1199
9 | -0.0024322 | -0.0006094 | 0.0024324 | 0.00060901 | 2.0883e-07 | -3.9247e-07 | 0.0036725 | 0.0036723 | 0.0036725 | 0.98546 | -0.27926 | 0.98556 | -0.27746 | 1.0089
10 | 0.0049079 | 0.0012284 | -0.0049029 | -0.0012281 | 5.051e-06 | 2.7021e-07 | 0.0075076 | 0.0075087 | 0.0075087 | 0.97268 | -0.52903 | 0.97159 | -0.55066 | 2.0628
11 | 0.0025057 | 0.00062752 | -0.0025054 | -0.00062792 | 2.4557e-07 | -3.9599e-07 | 0.003833 | 0.0038332 | 0.0038332 | 0.97268 | -0.52903 | 0.97258 | -0.53109 | 1.0531
12 | -0.015609 | -0.0039416 | 0.015642 | 0.0039607 | 3.2886e-05 | 1.9078e-05 | 0.023716 | 0.023715 | 0.023716 | 0.97983 | -0.38866 | 0.98208 | -0.34478 | 6.5153
13 | 0.0016786 | 0.0004204 | -0.0016785 | -0.00042068 | 6.0739e-08 | -2.8247e-07 | 0.0025343 | 0.0025344 | 0.0025344 | 0.98556 | -0.27746 | 0.98552 | -0.27822 | 0.69626
14 | 0.020145 | 0.005106 | -0.020142 | -0.0051044 | 3.2704e-06 | 1.6133e-06 | 0.030436 | 0.030436 | 0.030436 | 0.98556 | -0.27746 | 0.98538 | -0.28084 | 4.1808
15 | -0.024256 | -0.0061354 | 0.024272 | 0.006142 | 1.6003e-05 | 6.594e-06 | 0.036642 | 0.036641 | 0.036642 | 0.98556 | -0.27746 | 0.98627 | -0.26372 | 3.3555
16 | 0.0035694 | 0.00089444 | -0.0035692 | -0.00089453 | 1.9157e-07 | -8.9088e-08 | 0.0054666 | 0.0054667 | 0.0054667 | 0.97159 | -0.55066 | 0.97153 | -0.55179 | 1.5018
17 | 0.0013335 | 0.00033365 | -0.0013334 | -0.00033403 | 5.2013e-08 | -3.7858e-07 | 0.0020421 | 0.0020422 | 0.0020422 | 0.97159 | -0.55066 | 0.97155 | -0.55148 | 0.56105
18 | 0.00071315 | 0.00017857 | -0.00071315 | -0.00017873 | 5.9005e-09 | -1.5955e-07 | 0.0010922 | 0.0010923 | 0.0010923 | 0.97155 | -0.55148 | 0.97154 | -0.55165 | 0.30007
19 | -0.017908 | -0.0045285 | 0.017927 | 0.0045397 | 1.8955e-05 | 1.1262e-05 | 0.027148 | 0.027147 | 0.027148 | 0.98208 | -0.34478 | 0.98322 | -0.32274 | 7.4581
20 | -0.00056839 | -0.00014171 | 0.00056845 | 0.00013924 | 5.3207e-08 | -2.4663e-06 | 0.00085437 | 0.00085349 | 0.00085437 | 0.98965 | -0.19871 | 0.98975 | -0.19673 | 0.23472
21 | 0.0004511 | 0.00011231 | -0.0004511 | -0.00011241 | 1.2707e-09 | -9.3896e-08 | 0.00067801 | 0.00067804 | 0.00067804 | 0.98965 | -0.19871 | 0.98964 | -0.19877 | 0.18627
22 | -0.0042231 | -0.0010552 | 0.0042237 | 0.0010551 | 5.9436e-07 | -1.2518e-07 | 0.006348 | 0.0063478 | 0.006348 | 0.98975 | -0.19673 | 0.9899 | -0.19377 | 1.744
23 | 0.00026194 | 6.4998e-05 | -0.00026194 | -6.5186e-05 | 8.5207e-10 | -1.8786e-07 | 0.00039362 | 0.00039368 | 0.00039368 | 0.98964 | -0.19877 | 0.98964 | -0.19884 | 0.10815
24 | 0.001365 | 0.0003395 | -0.0013648 | -0.00034129 | 2.3854e-07 | -1.7903e-06 | 0.002051 | 0.0020516 | 0.0020516 | 0.9899 | -0.19377 | 0.98971 | -0.19745 | 0.56364
25 | -0.0055887 | -0.0013946 | 0.0055932 | 0.0013953 | 4.46e-06 | 6.848e-07 | 0.0083988 | 0.008398 | 0.0083988 | 0.9899 | -0.19377 | 0.99076 | -0.17696 | 2.3074
26 | 0.00017064 | 4.2304e-05 | -0.00017064 | -4.2765e-05 | 8.8724e-10 | -4.6154e-07 | 0.00025641 | 0.00025657 | 0.00025657 | 0.98964 | -0.19884 | 0.98963 | -0.19895 | 0.070486
27 | 0.0013648 | 0.00034129 | -0.0013647 | -0.00034175 | 6.0871e-08 | -4.5654e-07 | 0.0020516 | 0.0020518 | 0.0020518 | 0.98971 | -0.19745 | 0.98966 | -0.19838 | 0.56369
28 | -0.066518 | -0.016757 | 0.066633 | 0.016827 | 0.00011528 | 7.0202e-05 | 0.099934 | 0.099932 | 0.099934 | 0.99076 | -0.17696 | 0.99264 | -0.14079 | 9.1514
29 | 0.030285 | 0.0076736 | -0.030267 | -0.0076643 | 1.8787e-05 | 9.2228e-06 | 0.045515 | 0.045516 | 0.045516 | 0.99076 | -0.17696 | 0.99009 | -0.18988 | 4.1681
30 | 0.03064 | 0.0076884 | -0.030591 | -0.0076644 | 4.8612e-05 | 2.403e-05 | 0.046021 | 0.046023 | 0.046023 | 0.99076 | -0.17696 | 0.98905 | -0.21028 | 4.2146
31 | 0.00095008 | 0.00023784 | -0.00095006 | -0.00023808 | 1.5098e-08 | -2.4386e-07 | 0.0014284 | 0.0014285 | 0.0014285 | 0.98966 | -0.19838 | 0.98964 | -0.19872 | 0.39244
32 | 0.0015757 | 0.00039436 | -0.0015757 | -0.00039465 | 5.3872e-08 | -2.9838e-07 | 0.0023619 | 0.002362 | 0.002362 | 0.99264 | -0.14079 | 0.9926 | -0.14151 | 0.64891
33 | -0.068209 | -0.017222 | 0.068321 | 0.01729 | 0.00011158 | 6.8097e-05 | 0.10229 | 0.10229 | 0.10229 | 0.99264 | -0.14079 | 0.99441 | -0.10671 | 9.3676
34 | 0.030267 | 0.0076643 | -0.030263 | -0.0076625 | 3.6642e-06 | 1.7993e-06 | 0.045516 | 0.045516 | 0.045516 | 0.99009 | -0.18988 | 0.98996 | -0.1924 | 4.1681
35 | 0.029957 | 0.0075056 | -0.029949 | -0.0075016 | 8.0074e-06 | 3.911e-06 | 0.04507 | 0.04507 | 0.04507 | 0.98905 | -0.21028 | 0.98876 | -0.21589 | 4.1273
36 | 0.029554 | 0.0074794 | -0.029548 | -0.0074766 | 5.6991e-06 | 2.7605e-06 | 0.044485 | 0.044486 | 0.044486 | 0.98913 | -0.20844 | 0.98892 | -0.21246 | 4.0738
37 | -0.029554 | -0.0074794 | 0.029558 | 0.0074816 | 4.5882e-06 | 2.2221e-06 | 0.044485 | 0.044485 | 0.044485 | 0.98913 | -0.20844 | 0.98929 | -0.20521 | 4.0738
38 | 0.027484 | 0.0069593 | -0.027473 | -0.0069544 | 1.07e-05 | 4.9246e-06 | 0.04138 | 0.041381 | 0.041381 | 0.98892 | -0.21246 | 0.9885 | -0.22057 | 3.7895
39 | -0.029757 | -0.0075314 | 0.029765 | 0.0075353 | 7.9064e-06 | 3.845e-06 | 0.044784 | 0.044784 | 0.044784 | 0.98929 | -0.20521 | 0.98958 | -0.19967 | 4.1011
40 | 0.0014025 | 0.00035126 | -0.0014025 | -0.00035127 | 1.5946e-09 | -1.1414e-08 | 0.0021025 | 0.0021025 | 0.0021025 | 0.9926 | -0.14151 | 0.9926 | -0.14154 | 0.5776
41 | -0.069926 | -0.017691 | 0.069966 | 0.017715 | 4.0252e-05 | 2.4617e-05 | 0.10469 | 0.10469 | 0.10469 | 0.99441 | -0.10671 | 0.99503 | -0.09472 | 9.5874
42 | 0.001605 | 0.00040091 | -0.001605 | -0.00040103 | 2.2816e-08 | -1.2229e-07 | 0.0024012 | 0.0024013 | 0.0024013 | 0.99441 | -0.10671 | 0.99439 | -0.10701 | 0.6597
43 | 0.029965 | 0.0075879 | -0.029954 | -0.0075828 | 1.0456e-05 | 5.1041e-06 | 0.045068 | 0.045069 | 0.045069 | 0.98996 | -0.1924 | 0.98958 | -0.19967 | 4.1272
44 | 0.00026615 | 6.6674e-05 | -0.00026615 | -6.6704e-05 | 1.3818e-10 | -2.9469e-08 | 0.00040017 | 0.00040018 | 0.00040018 | 0.98964 | -0.19872 | 0.98964 | -0.19873 | 0.10994
45 | -0.07066 | -0.017889 | 0.070676 | 0.017899 | 1.5643e-05 | 9.5754e-06 | 0.10573 | 0.10573 | 0.10573 | 0.99503 | -0.09472 | 0.99528 | -0.09011 | 9.6824
46 | 0.001605 | 0.00040103 | -0.0016048 | -0.00040188 | 1.5766e-07 | -8.4475e-07 | 0.0024013 | 0.0024016 | 0.0024016 | 0.99439 | -0.10701 | 0.99429 | -0.10907 | 0.65979
47 | 0.029289 | 0.0073362 | -0.029287 | -0.0073353 | 1.785e-06 | 8.5961e-07 | 0.044077 | 0.044077 | 0.044077 | 0.98876 | -0.21589 | 0.98869 | -0.21717 | 4.0363
48 | 0.027042 | 0.0068463 | -0.027017 | -0.0068352 | 2.4414e-05 | 1.1102e-05 | 0.040732 | 0.040733 | 0.040733 | 0.9885 | -0.22057 | 0.98752 | -0.23939 | 3.7301
49 | 0.00064154 | 0.00016055 | -0.00064153 | -0.00016078 | 6.4139e-09 | -2.3493e-07 | 0.00096165 | 0.00096174 | 0.00096174 | 0.9926 | -0.14154 | 0.99259 | -0.14175 | 0.26421
50 | 0.00044428 | 0.00011102 | -0.00044428 | -0.00011135 | 4.2457e-09 | -3.2949e-07 | 0.00066478 | 0.0006649 | 0.0006649 | 0.99429 | -0.10907 | 0.99428 | -0.10927 | 0.18267
51 | -0.0010428 | -0.00026136 | 0.001043 | 0.00025962 | 1.2968e-07 | -1.7405e-06 | 0.0015647 | 0.0015641 | 0.0015647 | 0.99173 | -0.15937 | 0.99186 | -0.15675 | 0.42986
52 | -0.0029133 | -0.00072735 | 0.0029138 | 0.00072674 | 5.2652e-07 | -6.1237e-07 | 0.0043696 | 0.0043693 | 0.0043696 | 0.99186 | -0.15675 | 0.99206 | -0.15295 | 1.2004
53 | 0.0018703 | 0.00046773 | -0.0018703 | -0.00046778 | 1.1963e-08 | -4.4654e-08 | 0.0028056 | 0.0028056 | 0.0028056 | 0.99186 | -0.15675 | 0.99186 | -0.15689 | 0.77077
54 | -0.026817 | -0.0067826 | 0.026829 | 0.006788 | 1.1853e-05 | 5.3628e-06 | 0.04045 | 0.040449 | 0.04045 | 0.98705 | -0.2486 | 0.98752 | -0.23939 | 3.7042
55 | 0.026368 | 0.00667 | -0.026363 | -0.0066679 | 4.7278e-06 | 2.1092e-06 | 0.039773 | 0.039773 | 0.039773 | 0.98705 | -0.2486 | 0.98685 | -0.25234 | 3.6422
56 | 0.026363 | 0.0066679 | -0.026361 | -0.0066668 | 2.4685e-06 | 1.1014e-06 | 0.039773 | 0.039773 | 0.039773 | 0.98685 | -0.25234 | 0.98675 | -0.25429 | 3.6422
57 | 0.00095094 | 0.0002377 | -0.0009509 | -0.00023832 | 3.9122e-08 | -6.2309e-07 | 0.0014338 | 0.001434 | 0.001434 | 0.98675 | -0.25429 | 0.98671 | -0.25515 | 0.39396
58 | 0.02541 | 0.0064291 | -0.025408 | -0.0064282 | 1.8964e-06 | 8.1819e-07 | 0.038339 | 0.038339 | 0.038339 | 0.98675 | -0.25429 | 0.98667 | -0.25584 | 3.5109
59 | 0.024666 | 0.0062424 | -0.024657 | -0.0062385 | 9.3176e-06 | 3.9026e-06 | 0.037221 | 0.037222 | 0.037222 | 0.98667 | -0.25584 | 0.98627 | -0.26372 | 3.4086
60 | -0.0018701 | -0.00046869 | 0.0018703 | 0.00046778 | 2.4437e-07 | -9.1183e-07 | 0.002806 | 0.0028056 | 0.002806 | 0.99171 | -0.15963 | 0.99186 | -0.15689 | 0.77087
61 | 0.0043496 | 0.0010892 | -0.0043491 | -0.0010893 | 4.4275e-07 | -6.0687e-08 | 0.0065896 | 0.0065897 | 0.0065897 | 0.98215 | -0.34497 | 0.98204 | -0.34711 | 1.8104
62 | -0.0044019 | -0.0011023 | 0.004402 | 0.0011023 | 1.4199e-08 | -1.6868e-09 | 0.0066689 | 0.0066689 | 0.0066689 | 0.98215 | -0.34497 | 0.98215 | -0.3449 | 1.8321
63 | 0.0010642 | 0.00026599 | -0.0010642 | -0.00026614 | 1.2015e-08 | -1.4824e-07 | 0.0016123 | 0.0016124 | 0.0016124 | 0.98204 | -0.34711 | 0.98202 | -0.34735 | 0.44296
64 | -0.0045891 | -0.0011492 | 0.0045891 | 0.0011492 | 1.472e-08 | -8.5612e-10 | 0.0069524 | 0.0069524 | 0.0069524 | 0.98215 | -0.3449 | 0.98215 | -0.34484 | 1.91
65 | 0.00025801 | 6.4436e-05 | -0.00025801 | -6.4664e-05 | 1.0352e-09 | -2.2788e-07 | 0.00039087 | 0.00039096 | 0.00039096 | 0.98202 | -0.34735 | 0.98202 | -0.34743 | 0.10741
66 | 0.00080622 | 0.0002017 | -0.00080622 | -0.00020181 | 4.9586e-09 | -1.0894e-07 | 0.0012215 | 0.0012215 | 0.0012215 | 0.98202 | -0.34735 | 0.98202 | -0.34748 | 0.33559
67 | -0.0089455 | -0.002241 | 0.0089646 | 0.0022497 | 1.9058e-05 | 8.687e-06 | 0.013553 | 0.013551 | 0.013553 | 0.98215 | -0.34484 | 0.98444 | -0.30018 | 3.7232
68 | 0.01359 | 0.003386 | -0.01359 | -0.003386 | 3.7603e-07 | -3.1443e-08 | 0.020535 | 0.020535 | 0.020535 | 0.98444 | -0.30018 | 0.98441 | -0.30076 | 1.8805
69 | -0.022555 | -0.0056357 | 0.022566 | 0.0056398 | 1.1032e-05 | 4.1614e-06 | 0.034086 | 0.034085 | 0.034086 | 0.98444 | -0.30018 | 0.98496 | -0.28989 | 3.1214
70 | 0.01359 | 0.003386 | -0.013583 | -0.0033865 | 6.478e-06 | -5.387e-07 | 0.020535 | 0.020536 | 0.020536 | 0.98441 | -0.30076 | 0.9839 | -0.31081 | 1.8806
71 | -0.022795 | -0.0056973 | 0.022829 | 0.0057104 | 3.4066e-05 | 1.301e-05 | 0.034432 | 0.034428 | 0.034432 | 0.98496 | -0.28989 | 0.98657 | -0.25849 | 3.1531
72 | -0.0041552 | -0.0010414 | 0.0041554 | 0.0010413 | 2.0881e-07 | -4.8768e-08 | 0.0062554 | 0.0062553 | 0.0062554 | 0.98843 | -0.22233 | 0.98848 | -0.22127 | 1.7185
73 | -0.028368 | -0.0071036 | 0.028373 | 0.0071062 | 5.5333e-06 | 2.6075e-06 | 0.042701 | 0.042701 | 0.042701 | 0.98848 | -0.22127 | 0.98869 | -0.21717 | 3.9104
74 | 0.02287 | 0.0057258 | -0.022829 | -0.0057104 | 4.0467e-05 | 1.5415e-05 | 0.034425 | 0.034428 | 0.034428 | 0.98848 | -0.22127 | 0.98657 | -0.25849 | 3.1528
75 | 0.00040941 | 0.00010236 | -0.00040941 | -0.00010261 | 2.8442e-09 | -2.4754e-07 | 0.00062028 | 0.00062037 | 0.00062037 | 0.98202 | -0.34748 | 0.98201 | -0.34762 | 0.17043
76 | 0.019874 | 0.0050372 | -0.019834 | -0.0050177 | 3.9942e-05 | 1.9559e-05 | 0.030031 | 0.030033 | 0.030033 | 0.98538 | -0.28084 | 0.98322 | -0.32274 | 4.1254
77 | 0.011818 | 0.0029609 | -0.011802 | -0.0029519 | 1.6928e-05 | 8.9819e-06 | 0.017726 | 0.017727 | 0.017727 | 0.99206 | -0.15295 | 0.99051 | -0.18306 | 4.8701
78 | -0.014732 | -0.0036876 | 0.014773 | 0.0037108 | 4.0711e-05 | 2.3175e-05 | 0.022096 | 0.022095 | 0.022096 | 0.99206 | -0.15295 | 0.99505 | -0.095041 | 6.0702
79 | 0.011222 | 0.0028066 | -0.011217 | -0.0028044 | 4.2453e-06 | 2.2044e-06 | 0.016856 | 0.016856 | 0.016856 | 0.99051 | -0.18306 | 0.9901 | -0.19102 | 4.6308
80 | -0.024324 | -0.0061045 | 0.024342 | 0.0061157 | 1.8318e-05 | 1.1243e-05 | 0.036377 | 0.036377 | 0.036377 | 0.99505 | -0.095041 | 0.99587 | -0.079263 | 9.9937
81 | 0.011217 | 0.0028044 | -0.011214 | -0.0028028 | 2.9218e-06 | 1.5174e-06 | 0.016856 | 0.016856 | 0.016856 | 0.9901 | -0.19102 | 0.98982 | -0.1965 | 4.6308
82 | -0.028315 | -0.0071107 | 0.028325 | 0.0071165 | 9.2766e-06 | 5.7572e-06 | 0.042313 | 0.042313 | 0.042313 | 0.99587 | -0.079263 | 0.99623 | -0.072398 | 11.6246
83 | 0.0039733 | 0.000995 | -0.0039732 | -0.00099501 | 4.0216e-08 | -1.3854e-08 | 0.0059365 | 0.0059366 | 0.0059366 | 0.99587 | -0.079263 | 0.99586 | -0.079475 | 1.6309
84 | 0.013378 | 0.003335 | -0.013373 | -0.0033355 | 4.4796e-06 | -4.6946e-07 | 0.020225 | 0.020227 | 0.020227 | 0.9839 | -0.31081 | 0.98354 | -0.31787 | 1.8523
85 | -0.070676 | -0.017899 | 0.070719 | 0.017925 | 4.328e-05 | 2.6491e-05 | 0.10573 | 0.10573 | 0.10573 | 0.99528 | -0.09011 | 0.99594 | -0.077366 | 9.6824
86 | 0.013373 | 0.0033355 | -0.01337 | -0.0033358 | 2.9523e-06 | -3.0784e-07 | 0.020227 | 0.020227 | 0.020227 | 0.98354 | -0.31787 | 0.9833 | -0.32252 | 1.8523
87 | 0.01337 | 0.0033358 | -0.01337 | -0.0033358 | 4.9278e-07 | -5.1264e-08 | 0.020227 | 0.020228 | 0.020228 | 0.9833 | -0.32252 | 0.98326 | -0.3233 | 1.8523
88 | -0.011888 | -0.0029759 | 0.011906 | 0.0029706 | 1.7978e-05 | -5.3077e-06 | 0.018024 | 0.018018 | 0.018024 | 0.98136 | -0.3605 | 0.98298 | -0.32872 | 1.6506
89 | 0.01149 | 0.0028762 | -0.011484 | -0.0028727 | 6.6042e-06 | 3.494e-06 | 0.017421 | 0.017422 | 0.017422 | 0.98136 | -0.3605 | 0.98075 | -0.37259 | 4.7862
90 | -0.012136 | -0.0030281 | 0.012138 | 0.0030275 | 2.3968e-06 | -6.2843e-07 | 0.018366 | 0.018365 | 0.018366 | 0.98298 | -0.32872 | 0.9832 | -0.32456 | 1.6819
91 | 0.010666 | 0.0026677 | -0.010665 | -0.0026672 | 9.813e-07 | 5.0192e-07 | 0.016181 | 0.016181 | 0.016181 | 0.98075 | -0.37259 | 0.98065 | -0.37452 | 4.4452
92 | 0.013259 | 0.0033081 | -0.013258 | -0.0033082 | 7.9196e-07 | -9.2197e-08 | 0.02006 | 0.02006 | 0.02006 | 0.98326 | -0.3233 | 0.9832 | -0.32456 | 1.837
93 | -0.071019 | -0.018001 | 0.071197 | 0.01811 | 0.00017847 | 0.00010926 | 0.10618 | 0.10618 | 0.10618 | 0.99594 | -0.077366 | 0.99867 | -0.025209 | 9.7234
94 | -0.075954 | -0.019302 | 0.075996 | 0.019328 | 4.2145e-05 | 2.594e-05 | 0.11326 | 0.11326 | 0.11326 | 0.99867 | -0.025209 | 0.99928 | -0.013692 | 10.3722
95 | -0.076586 | -0.019476 | 0.076616 | 0.019494 | 2.9918e-05 | 1.8425e-05 | 0.11414 | 0.11414 | 0.11414 | 0.99928 | -0.013692 | 0.99971 | -0.0055873 | 10.4526
96 | -0.077668 | -0.019758 | 0.077689 | 0.019771 | 2.0918e-05 | 1.2896e-05 | 0.11571 | 0.11571 | 0.11571 | 0.99971 | -0.0055873 | 1 | 0 | 10.596
97 | 0.03041 | 0.0076778 | -0.030361 | -0.0076473 | 4.8928e-05 | 3.048e-05 | 0.045271 | 0.045271 | 0.045271 | 1 | 0 | 0.99824 | -0.033641 | 12.437
98 | 0.0091744 | 0.0022916 | -0.0091729 | -0.0022909 | 1.5171e-06 | 6.9754e-07 | 0.013789 | 0.013789 | 0.013789 | 0.98982 | -0.1965 | 0.98964 | -0.19998 | 3.7883
99 | 0.0086013 | 0.0021476 | -0.0086011 | -0.0021475 | 1.8812e-07 | 8.1845e-08 | 0.01293 | 0.01293 | 0.01293 | 0.98964 | -0.19998 | 0.98961 | -0.20044 | 3.5522
100 | 0.0083155 | 0.002076 | -0.0083141 | -0.0020753 | 1.4652e-06 | 6.1655e-07 | 0.012501 | 0.012501 | 0.012501 | 0.98961 | -0.20044 | 0.98942 | -0.20415 | 3.4343
101 | 0.0083141 | 0.0020753 | -0.0083126 | -0.0020747 | 1.4863e-06 | 6.2554e-07 | 0.012501 | 0.012501 | 0.012501 | 0.98942 | -0.20415 | 0.98923 | -0.20791 | 3.4343
102 | 0.0058376 | 0.0014544 | -0.0058368 | -0.0014543 | 8.0188e-07 | 1.5698e-07 | 0.008778 | 0.0087781 | 0.0087781 | 0.98923 | -0.20791 | 0.98908 | -0.21081 | 2.4116
103 | 0.0055695 | 0.0013873 | -0.0055683 | -0.0013871 | 1.2102e-06 | 1.843e-07 | 0.0083759 | 0.0083761 | 0.0083761 | 0.98908 | -0.21081 | 0.98885 | -0.21539 | 2.3011
104 | -0.029199 | -0.0073355 | 0.029205 | 0.0073394 | 6.2211e-06 | 3.8679e-06 | 0.043619 | 0.043619 | 0.043619 | 0.99623 | -0.072398 | 0.99646 | -0.067935 | 11.9832
105 | 0.0032767 | 0.00082045 | -0.003276 | -0.00082105 | 7.3526e-07 | -5.9338e-07 | 0.0048958 | 0.0048962 | 0.0048962 | 0.99586 | -0.079475 | 0.99562 | -0.084187 | 1.3451
106 | -0.029804 | -0.0074895 | 0.029853 | 0.0075199 | 4.8876e-05 | 3.0422e-05 | 0.044513 | 0.044513 | 0.044513 | 0.99646 | -0.067935 | 0.99824 | -0.033641 | 12.2289
107 | -0.002598 | -0.00065112 | 0.0025982 | 0.00065077 | 2.1973e-07 | -3.4849e-07 | 0.003915 | 0.0039148 | 0.003915 | 0.98746 | -0.24246 | 0.98755 | -0.24069 | 1.0755
108 | -0.0025982 | -0.00065077 | 0.0025984 | 0.00065058 | 1.2338e-07 | -1.9573e-07 | 0.0039148 | 0.0039147 | 0.0039148 | 0.98755 | -0.24069 | 0.98761 | -0.23969 | 1.0755
109 | -0.0029177 | -0.00073062 | 0.002918 | 0.00073033 | 2.6205e-07 | -2.9508e-07 | 0.0043959 | 0.0043957 | 0.0043959 | 0.98761 | -0.23969 | 0.9877 | -0.2378 | 1.2077
110 | -0.00054853 | -0.00013747 | 0.00054854 | 0.00013703 | 8.9474e-09 | -4.4117e-07 | 0.00082655 | 0.00082639 | 0.00082655 | 0.9875 | -0.24169 | 0.98752 | -0.24135 | 0.22707
111 | 0.0011981 | 0.00029608 | -0.0011977 | -0.00029916 | 3.124e-07 | -3.0729e-06 | 0.0018038 | 0.0018049 | 0.0018049 | 0.98752 | -0.24135 | 0.98724 | -0.24686 | 0.49586
112 | -0.0017466 | -0.00043312 | 0.0017469 | 0.00043186 | 2.9218e-07 | -1.2545e-06 | 0.0026302 | 0.0026297 | 0.0026302 | 0.98752 | -0.24135 | 0.9877 | -0.2378 | 0.72257
113 | -0.0046649 | -0.0011622 | 0.0046649 | 0.0011622 | 4.5994e-08 | -2.369e-09 | 0.0070254 | 0.0070254 | 0.0070254 | 0.9877 | -0.2378 | 0.98771 | -0.23759 | 1.9301
114 | 0.00041674 | 0.000104 | -0.00041673 | -0.00010439 | 4.5501e-09 | -3.9043e-07 | 0.00062797 | 0.00062811 | 0.00062811 | 0.98724 | -0.24686 | 0.98723 | -0.24709 | 0.17256
115 | 0.000781 | 0.00019515 | -0.00078099 | -0.00019541 | 1.0823e-08 | -2.5945e-07 | 0.001177 | 0.0011771 | 0.0011771 | 0.98724 | -0.24686 | 0.98723 | -0.24715 | 0.32337
116 | -0.0046649 | -0.0011622 | 0.0046698 | 0.0011619 | 4.9124e-06 | -2.5755e-07 | 0.0070254 | 0.0070242 | 0.0070254 | 0.98771 | -0.23759 | 0.98885 | -0.21539 | 1.93
117 | -0.0010393 | -0.00026014 | 0.0010394 | 0.00025976 | 3.0638e-08 | -3.796e-07 | 0.0015919 | 0.0015917 | 0.0015919 | 0.97144 | -0.55662 | 0.97147 | -0.556 | 0.43733
118 | 0.00086419 | 0.00021625 | -0.00086419 | -0.00021633 | 4.358e-09 | -7.9333e-08 | 0.0013236 | 0.0013236 | 0.0013236 | 0.97144 | -0.55662 | 0.97143 | -0.55673 | 0.36364
119 | -0.0014202 | -0.0003552 | 0.0014202 | 0.00035518 | 2.6364e-09 | -1.6713e-08 | 0.002175 | 0.002175 | 0.002175 | 0.97147 | -0.556 | 0.97147 | -0.55596 | 0.59753
120 | 0.00021662 | 5.424e-05 | -0.00021662 | -5.429e-05 | 1.6766e-10 | -5.0169e-08 | 0.00033179 | 0.00033181 | 0.00033181 | 0.97143 | -0.55673 | 0.97143 | -0.55674 | 0.091157
121 | 0.00064757 | 0.00016209 | -0.00064756 | -0.00016229 | 6.3362e-09 | -2.0856e-07 | 0.00099185 | 0.00099193 | 0.00099193 | 0.97143 | -0.55673 | 0.97142 | -0.55693 | 0.27251
122 | -0.0014202 | -0.00035518 | 0.0014202 | 0.00035475 | 6.8022e-08 | -4.3128e-07 | 0.002175 | 0.0021748 | 0.002175 | 0.97147 | -0.55596 | 0.97152 | -0.55495 | 0.59753
123 | -0.0014202 | -0.00035475 | 0.0014203 | 0.00035449 | 4.157e-08 | -2.6363e-07 | 0.0021748 | 0.0021747 | 0.0021748 | 0.97152 | -0.55495 | 0.97155 | -0.55434 | 0.59748
124 | -0.0029758 | -0.00074434 | 0.0029761 | 0.00074404 | 3.165e-07 | -3.0079e-07 | 0.0045572 | 0.004557 | 0.0045572 | 0.97155 | -0.55434 | 0.97167 | -0.5521 | 1.252
125 | 0.0065679 | 0.0016329 | -0.0065665 | -0.0016325 | 1.3394e-06 | 4.156e-07 | 0.010031 | 0.010031 | 0.010031 | 0.97387 | -0.5084 | 0.97365 | -0.51271 | 2.7557
126 | -0.0072051 | -0.0017926 | 0.0072125 | 0.0017953 | 7.4261e-06 | 2.7154e-06 | 0.011004 | 0.011003 | 0.011004 | 0.97387 | -0.5084 | 0.97497 | -0.48666 | 3.0231
127 | 0.0051611 | 0.0012875 | -0.0051605 | -0.0012875 | 6.0735e-07 | 6.4802e-08 | 0.0078854 | 0.0078856 | 0.0078856 | 0.97365 | -0.51271 | 0.97353 | -0.51519 | 2.1664
128 | 0.0014055 | 0.00034494 | -0.0014053 | -0.00034581 | 1.3152e-07 | -8.6331e-07 | 0.0021453 | 0.0021457 | 0.0021457 | 0.97365 | -0.51271 | 0.97355 | -0.5147 | 0.58947
129 | -0.0072125 | -0.0017953 | 0.0072128 | 0.0017954 | 3.0579e-07 | 1.1171e-07 | 0.011003 | 0.011003 | 0.011003 | 0.97497 | -0.48666 | 0.97501 | -0.48576 | 3.0229
130 | 0.0049909 | 0.001245 | -0.0049907 | -0.001245 | 2.0411e-07 | 1.4275e-08 | 0.0076263 | 0.0076264 | 0.0076264 | 0.97353 | -0.51519 | 0.97349 | -0.51605 | 2.0952
131 | 0.0012457 | 0.00030621 | -0.0012456 | -0.00030672 | 5.9441e-08 | -5.0682e-07 | 0.0019018 | 0.001902 | 0.001902 | 0.97355 | -0.5147 | 0.9735 | -0.51572 | 0.52253
132 | 0.00015965 | 3.9595e-05 | -0.00015965 | -4.0012e-05 | 7.4774e-10 | -4.1619e-07 | 0.00024386 | 0.00024401 | 0.00024401 | 0.97355 | -0.5147 | 0.97355 | -0.5148 | 0.067037
133 | -0.0072128 | -0.0017954 | 0.0072215 | 0.0017986 | 8.7053e-06 | 3.1768e-06 | 0.011003 | 0.011003 | 0.011003 | 0.97501 | -0.48576 | 0.9763 | -0.46032 | 3.0229
134 | 0.0048409 | 0.0012074 | -0.0048408 | -0.0012074 | 7.7048e-08 | 2.6305e-09 | 0.0073974 | 0.0073974 | 0.0073974 | 0.97349 | -0.51605 | 0.97347 | -0.51638 | 2.0323
135 | 0.0012456 | 0.00030672 | -0.0012453 | -0.00030914 | 2.8369e-07 | -2.4166e-06 | 0.001902 | 0.0019029 | 0.0019029 | 0.9735 | -0.51572 | 0.97326 | -0.52055 | 0.52278
136 | 0.0012453 | 0.00030914 | -0.0012451 | -0.0003113 | 2.5465e-07 | -2.1659e-06 | 0.0019029 | 0.0019038 | 0.0019038 | 0.97326 | -0.52055 | 0.97305 | -0.52486 | 0.52301
137 | -0.0073146 | -0.0018219 | 0.0073152 | 0.0018222 | 5.5818e-07 | 2.0736e-07 | 0.011145 | 0.011144 | 0.011145 | 0.9763 | -0.46032 | 0.97638 | -0.45871 | 3.0617
138 | -0.001173 | -0.00029322 | 0.001173 | 0.00029308 | 1.4541e-08 | -1.425e-07 | 0.0017874 | 0.0017873 | 0.0017874 | 0.97636 | -0.45897 | 0.97638 | -0.45871 | 0.49104
139 | 0.001173 | 0.00029322 | -0.0011729 | -0.00029359 | 3.7293e-08 | -3.654e-07 | 0.0017874 | 0.0017875 | 0.0017875 | 0.97636 | -0.45897 | 0.97633 | -0.45964 | 0.49108
140 | -0.0084882 | -0.0021152 | 0.0084937 | 0.0021177 | 5.5212e-06 | 2.4316e-06 | 0.012932 | 0.012931 | 0.012932 | 0.97638 | -0.45871 | 0.97707 | -0.445 | 3.5527
141 | 0.00028588 | 7.1269e-05 | -0.00028588 | -7.1418e-05 | 8.5186e-10 | -1.4917e-07 | 0.00043557 | 0.00043562 | 0.00043562 | 0.97633 | -0.45964 | 0.97633 | -0.4597 | 0.11968
142 | 0.0047455 | 0.0011835 | -0.0047452 | -0.0011835 | 2.5589e-07 | 2.4592e-09 | 0.0072517 | 0.0072518 | 0.0072518 | 0.97347 | -0.51638 | 0.97341 | -0.51752 | 1.9923
143 | 0.00090771 | 0.00022675 | -0.0009077 | -0.00022686 | 6.9018e-09 | -1.1427e-07 | 0.0013878 | 0.0013879 | 0.0013879 | 0.97305 | -0.52486 | 0.97304 | -0.52502 | 0.38128
144 | -0.0002208 | -5.5337e-05 | 0.0002208 | 5.4707e-05 | 2.1724e-09 | -6.3017e-07 | 0.00033766 | 0.00033743 | 0.00033766 | 0.97303 | -0.52523 | 0.97304 | -0.52502 | 0.092763
145 | 5.973e-05 | 1.3822e-05 | -5.973e-05 | -1.497e-05 | 2.8301e-10 | -1.1472e-06 | 9.0568e-05 | 9.0965e-05 | 9.0965e-05 | 0.97707 | -0.445 | 0.97707 | -0.44511 | 0.02499
146 | -0.0085534 | -0.0021315 | 0.008563 | 0.0021357 | 9.5961e-06 | 4.2491e-06 | 0.013022 | 0.013021 | 0.013022 | 0.97707 | -0.445 | 0.97827 | -0.42137 | 3.5775
147 | 0.00023524 | 5.8725e-05 | -0.00023523 | -5.8955e-05 | 8.8801e-10 | -2.2987e-07 | 0.00035844 | 0.00035852 | 0.00035852 | 0.97633 | -0.4597 | 0.97632 | -0.45978 | 0.098495
148 | -0.008563 | -0.0021357 | 0.008566 | 0.002137 | 2.9246e-06 | 1.294e-06 | 0.013021 | 0.013021 | 0.013021 | 0.97827 | -0.42137 | 0.97863 | -0.41418 | 3.5773
149 | -0.0091675 | -0.0022878 | 0.0091681 | 0.0022881 | 6.3066e-07 | 2.9481e-07 | 0.013936 | 0.013936 | 0.013936 | 0.97863 | -0.41418 | 0.97871 | -0.41273 | 3.8285
150 | 0.00041673 | 0.00010439 | -0.00041673 | -0.00010444 | 5.988e-10 | -5.1368e-08 | 0.00062811 | 0.00062813 | 0.00062813 | 0.98723 | -0.24709 | 0.98723 | -0.24712 | 0.17256
151 | 0.00047881 | 0.00011968 | -0.0004788 | -0.00011983 | 2.2598e-09 | -1.4653e-07 | 0.00072157 | 0.00072163 | 0.00072163 | 0.98723 | -0.24715 | 0.98722 | -0.24725 | 0.19825
152 | 0.0046266 | 0.0011538 | -0.0046203 | -0.0011539 | 6.2641e-06 | -1.3776e-07 | 0.0070704 | 0.0070719 | 0.0070719 | 0.97341 | -0.51752 | 0.97197 | -0.54605 | 1.9428
153 | 0.0042337 | 0.001057 | -0.0042324 | -0.0010572 | 1.2173e-06 | -1.7874e-07 | 0.00648 | 0.0064803 | 0.0064803 | 0.97197 | -0.54605 | 0.97167 | -0.5521 | 1.7803
154 | 0.0012563 | 0.00031316 | -0.0012563 | -0.00031375 | 7.0955e-08 | -5.8804e-07 | 0.0019233 | 0.0019236 | 0.0019236 | 0.97167 | -0.5521 | 0.97161 | -0.55329 | 0.52845
155 | 0.0007324 | 0.00018246 | -0.00073238 | -0.00018307 | 2.3887e-08 | -6.1203e-07 | 0.0011213 | 0.0011215 | 0.0011215 | 0.97161 | -0.55329 | 0.97157 | -0.55398 | 0.3081
156 | 0.00057011 | 0.0001424 | -0.0005701 | -0.00014265 | 5.7181e-09 | -2.441e-07 | 0.00087298 | 0.00087307 | 0.00087307 | 0.97157 | -0.55398 | 0.97156 | -0.55419 | 0.23985
157 | 0.00030913 | 7.7244e-05 | -0.00030913 | -7.7476e-05 | 1.5783e-09 | -2.3154e-07 | 0.00047337 | 0.00047346 | 0.00047346 | 0.97156 | -0.55419 | 0.97156 | -0.5543 | 0.13007
158 | 0.00031435 | 7.8609e-05 | -0.00031435 | -7.8703e-05 | 6.2318e-10 | -9.4268e-08 | 0.00047375 | 0.00047378 | 0.00047378 | 0.98722 | -0.24725 | 0.98722 | -0.24729 | 0.13016
159 | 0.00013932 | 3.4838e-05 | -0.00013932 | -3.4918e-05 | 1.0322e-10 | -7.9752e-08 | 0.00020997 | 0.00021 | 0.00021 | 0.98722 | -0.24729 | 0.98722 | -0.2473 | 0.057692
160 | 0.009589 | 0.0023945 | -0.0095856 | -0.0023929 | 3.3927e-06 | 1.6352e-06 | 0.014568 | 0.014568 | 0.014568 | 0.97925 | -0.40197 | 0.97887 | -0.40942 | 4.0022
161 | -0.0098739 | -0.0024659 | 0.0098742 | 0.0024661 | 3.0556e-07 | 1.5e-07 | 0.015001 | 0.015001 | 0.015001 | 0.97925 | -0.40197 | 0.97929 | -0.40132 | 4.1211
162 | 0.00019594 | 4.896e-05 | -0.00019594 | -4.9106e-05 | 3.8913e-10 | -1.4681e-07 | 0.0002978 | 0.00029785 | 0.00029785 | 0.97887 | -0.40942 | 0.97887 | -0.40946 | 0.081827
163 | 0.0093897 | 0.0023439 | -0.0093882 | -0.0023432 | 1.4767e-06 | 7.0203e-07 | 0.01427 | 0.01427 | 0.01427 | 0.97887 | -0.40942 | 0.97871 | -0.41273 | 3.9204
164 | -0.0098742 | -0.0024661 | 0.0098814 | 0.0024696 | 7.1726e-06 | 3.5201e-06 | 0.015001 | 0.015 | 0.015001 | 0.97929 | -0.40132 | 0.98006 | -0.38604 | 4.1211
165 | -0.010189 | -0.0025465 | 0.01019 | 0.0025473 | 1.6549e-06 | 8.2663e-07 | 0.015467 | 0.015467 | 0.015467 | 0.98006 | -0.38604 | 0.98024 | -0.38262 | 4.2492
166 | 0.00030743 | 7.6863e-05 | -0.00030743 | -7.6911e-05 | 3.1455e-10 | -4.8328e-08 | 0.0004667 | 0.00046672 | 0.00046672 | 0.98006 | -0.38604 | 0.98006 | -0.38606 | 0.12822
167 | -0.010374 | -0.0025934 | 0.010378 | 0.0025954 | 3.9979e-06 | 2.0164e-06 | 0.015746 | 0.015746 | 0.015746 | 0.98024 | -0.38262 | 0.98065 | -0.37452 | 4.3258
168 | 0.0001396 | 3.4849e-05 | -0.0001396 | -3.4987e-05 | 1.8465e-10 | -1.3803e-07 | 0.0002119 | 0.00021195 | 0.00021195 | 0.98006 | -0.38606 | 0.98006 | -0.38609 | 0.058229

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.1108 | 0.027713

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0012026 | 0.00030141
1 | 0.00034052 | 8.5342e-05
2 | 0.0054774 | 0.0013728
3 | 0.00078432 | 0.00019657
4 | 0.00028903 | 7.2439e-05
5 | 0.0021432 | 0.00053713
6 | 0.00028845 | 7.2292e-05
7 | 0.0025054 | 0.00062792
8 | 0.0035692 | 0.00089453
9 | 0.00062029 | 0.00015546
10 | 0.0022654 | 0.00056777
11 | 0.00071315 | 0.00017873
12 | 0.00011729 | 2.9396e-05
13 | 0.0036547 | 0.00091595
14 | 0.00018916 | 4.7409e-05
15 | 9.13e-05 | 2.2882e-05
16 | 0.00017064 | 4.2765e-05
17 | 0.00041463 | 0.00010392
18 | 0.00063385 | 0.00015886
19 | 0.002064 | 0.00051727
20 | 0.00019881 | 4.9827e-05
21 | 0.00017314 | 4.3393e-05
22 | 0.00029798 | 7.4682e-05
23 | 0.00068391 | 0.0001714
24 | 0.00069391 | 0.00017391
25 | 0.00066013 | 0.00016544
26 | 0.00043137 | 0.00010811
27 | 0.00018954 | 4.7504e-05
28 | 0.00026615 | 6.6704e-05
29 | 0.000761 | 0.00019072
30 | 0.0011606 | 0.00029086
31 | 0.0010428 | 0.00026136
32 | 0.00044955 | 0.00011267
33 | 0.00018829 | 4.719e-05
34 | 0.0009509 | 0.00023832
35 | 0.00074157 | 0.00018586
36 | 0.0018701 | 0.00046869
37 | 0.00038483 | 9.6448e-05
38 | 5.2356e-05 | 1.3122e-05
39 | 0.0032849 | 0.00082327
40 | 0.00018715 | 4.6904e-05
41 | 0.0043564 | 0.0010918
42 | 0.00022944 | 5.7503e-05
43 | 0.0041552 | 0.0010414
44 | 0.0013426 | 0.00033649
45 | 0.00025801 | 6.4664e-05
46 | 0.0003968 | 9.9449e-05
47 | 0.00040941 | 0.00010261
48 | 0.00064153 | 0.00016078
49 | 0.0016785 | 0.00042068
50 | 0.00026817 | 6.7211e-05
51 | 0.001907 | 0.00047794
52 | 0.00057995 | 0.00014535
53 | 0.0095508 | 0.0023936
54 | 0.00044428 | 0.00011135
55 | 0.00091428 | 0.00022914
56 | 0.00020557 | 5.152e-05
57 | 0.00039769 | 9.967e-05
58 | 0.00022956 | 5.7533e-05
59 | 0.00081798 | 0.000205
60 | 0.00011069 | 2.774e-05
61 | 0.0011201 | 0.00028071
62 | 0.00029998 | 7.5182e-05
63 | 0.0047562 | 0.001192
64 | 0.00058994 | 0.00014785
65 | 0.0010525 | 0.00026378
66 | 0.0010525 | 0.00026378
67 | 0.00204 | 0.00051127
68 | 0.00057156 | 0.00014325
69 | 0.00028562 | 7.1583e-05
70 | 0.002475 | 0.00062028
71 | 0.00026734 | 6.7002e-05
72 | 0.00087412 | 0.00021907
73 | 0.0006965 | 0.00017456
74 | 0.00059881 | 0.00015008
75 | 0.003276 | 0.00082105
76 | 0.0005085 | 0.00012744
77 | 0.002598 | 0.00065112
78 | 0.00031938 | 8.0044e-05
79 | 0.00054853 | 0.00013747
80 | 0.00089843 | 0.00022517
81 | 0.00017514 | 4.3894e-05
82 | 0.0003808 | 9.5437e-05
83 | 0.00021662 | 5.429e-05
84 | 0.00064756 | 0.00016229
85 | 0.0015555 | 0.00038985
86 | 0.00063718 | 0.00015969
87 | 0.00016959 | 4.2503e-05
88 | 0.00014981 | 3.7546e-05
89 | 0.00015965 | 4.0012e-05
90 | 9.3141e-05 | 2.3343e-05
91 | 0.00088706 | 0.00022232
92 | 9.5296e-05 | 2.3884e-05
93 | 0.00033738 | 8.4555e-05
94 | 0.0002208 | 5.5337e-05
95 | 0.0006869 | 0.00017215
96 | 5.0644e-05 | 1.2693e-05
97 | 5.973e-05 | 1.497e-05
98 | 0.00060152 | 0.00015075
99 | 0.00023523 | 5.8955e-05
100 | 0.00030219 | 7.5735e-05
101 | 0.00041673 | 0.00010444
102 | 0.00011868 | 2.9744e-05
103 | 0.00038664 | 9.6902e-05
104 | 0.00052385 | 0.00013129
105 | 0.00016227 | 4.0668e-05
106 | 0.00026097 | 6.5405e-05
107 | 0.00016446 | 4.1217e-05
108 | 0.00017502 | 4.3865e-05
109 | 0.00013932 | 3.4918e-05
110 | 0.00030913 | 7.7476e-05
111 | 0.00028484 | 7.1388e-05
112 | 0.00019594 | 4.9106e-05
113 | 0.00022012 | 5.5167e-05
114 | 0.0001838 | 4.6065e-05
115 | 0.00016783 | 4.2062e-05
116 | 0.00028663 | 7.1836e-05
117 | 0.0001396 | 3.4987e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1