## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1040-19_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1040-19_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1040-19_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1040-19_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1040-19_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1040-19_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1040-19_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1040-19_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1040-19_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1040-19_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1040-19_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1040-19_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1040-19_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1040-19_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1040-19_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1040-19_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1040-19_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1040-19_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1040-19_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1040-19_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1040-19_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1040-19_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1040-19_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1040-19_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1040-19_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1040-19_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1040-19_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1040-19_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1040-19_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1040-19_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1040-19_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1040-19_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1040-19_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1040-19_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1040-19_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1040-19_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1040-19_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1040-19_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1040-19_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1040-19_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1040-19_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1040-19_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1040-19_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1040-19_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1040-19_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1040-19_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1040-19_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1040-19_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1040-19_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1040-19_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1040-19_0_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1040-19_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1040-19_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1040-19_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1040-19_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1040-19_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1040-19_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1040-19_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1040-19_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1040-19_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1040-19_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1040-19_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1040-19_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1040-19_0_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1040-19_0_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1040-19_0_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1040-19_0_2_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1040-19_0_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1040-19_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1040-19_0_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1040-19_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1040-19_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1040-19_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1040-19_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1040-19_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1040-19_0_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1040-19_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1040-19_0_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1040-19_0_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1040-19_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1040-19_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1040-19_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1040-19_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1040-19_0_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1040-19_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1040-19_0_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1040-19_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1040-19_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1040-19_0_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1040-19_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1040-19_0_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1040-19_0_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1040-19_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1040-19_0_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1040-19_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1040-19_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1040-19_0_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1040-19_0_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1040-19_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1040-19_0_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1040-19_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1040-19_0_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1040-19_0_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1040-19_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1040-19_0_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1040-19_0_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1040-19_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1040-19_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1040-19_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1040-19_0_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1040-19_0_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_214_1_node_132 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1040-19_0_2_load_0 | 0 | 0.0010626 | 0.00026631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1040-19_0_2_load_1 | 1 | 0.00088371 | 0.00022148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1040-19_0_2_load_3 | 3 | 0.00020067 | 5.0293e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1040-19_0_2_load_4 | 4 | 0.0016058 | 0.00040246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1040-19_0_2_load_13 | 5 | 0.0018944 | 0.00047479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1040-19_0_2_load_14 | 6 | 0.004696 | 0.0011769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1040-19_0_2_load_10 | 7 | 0.0043051 | 0.001079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1040-19_0_2_load_29 | 9 | 8.3824e-05 | 2.1008e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1040-19_0_2_load_26 | 10 | 0.0003093 | 7.7517e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1040-19_0_2_load_31 | 11 | 0.0023647 | 0.00059264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1040-19_0_2_load_32 | 12 | 0.00027297 | 6.8412e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1040-19_0_2_load_33 | 13 | 0.00089063 | 0.00022321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1040-19_0_2_load_5 | 14 | 0.0013983 | 0.00035045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1040-19_0_2_load_6 | 15 | 0.00055822 | 0.0001399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1040-19_0_2_load_7 | 16 | 0.0015091 | 0.00037821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1040-19_0_2_load_8 | 17 | 0.00067349 | 0.00016879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1040-19_0_2_load_9 | 18 | 0.0010326 | 0.00025881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1040-19_0_2_load_18 | 22 | 0.0042103 | 0.0010552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1040-19_0_2_load_19 | 23 | 0.0010656 | 0.00026706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1040-19_0_2_load_11 | 24 | 0.001195 | 0.0002995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1040-19_0_2_load_28 | 26 | 0.0023853 | 0.00059782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1040-19_0_2_load_30 | 27 | 0.0014079 | 0.00035285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1040-19_0_2_load_24 | 29 | 0.0012462 | 0.00031234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1040-19_0_2_load_22 | 31 | 0.0020134 | 0.00050461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1040-19_0_2_load_23 | 32 | 9.5425e-05 | 2.3916e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1040-19_0_2_load_25 | 33 | 0.00059026 | 0.00014793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1040-19_0_2_load_35 | 35 | 0.0002016 | 5.0526e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1040-19_0_2_load_36 | 36 | 0.00019712 | 4.9402e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1040-19_0_2_load_40 | 40 | 0.00076703 | 0.00019224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1040-19_0_2_load_43 | 41 | 0.0012515 | 0.00031365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1040-19_0_2_load_52 | 42 | 0.0011556 | 0.00028962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1040-19_0_2_load_54 | 43 | 0.001709 | 0.00042831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1040-19_0_2_load_49 | 44 | 0.00022469 | 5.6311e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1040-19_0_2_load_41 | 45 | 0.00025001 | 6.2659e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1040-19_0_2_load_42 | 46 | 0.00013031 | 3.2658e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1040-19_0_2_load_50 | 47 | 0.0032532 | 0.00081533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1040-19_0_2_load_53 | 48 | 0.0011172 | 0.00028001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1040-19_0_2_load_94 | 49 | 0.0019841 | 0.00049727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1040-19_0_2_load_44 | 52 | 0.0017818 | 0.00044655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1040-19_0_2_load_46 | 53 | 0.00035106 | 8.7985e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1040-19_0_2_load_47 | 54 | 0.00038389 | 9.6211e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1040-19_0_2_load_48 | 55 | 0.0004914 | 0.00012316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1040-19_0_2_load_51 | 56 | 0.00087675 | 0.00021974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1040-19_0_2_load_57 | 57 | 0.0013157 | 0.00032973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1040-19_0_2_load_58 | 58 | 0.0011274 | 0.00028257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1040-19_0_2_load_59 | 59 | 0.00086714 | 0.00021733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1040-19_0_2_load_93 | 61 | 0.00070877 | 0.00017763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1040-19_0_2_load_97 | 62 | 0.0021929 | 0.0005496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1040-19_0_2_load_102 | 63 | 0.0025304 | 0.00063419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1040-19_0_2_load_109 | 65 | 0.00078384 | 0.00019645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1040-19_0_2_load_110 | 66 | 0.00077796 | 0.00019498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1040-19_0_2_load_107 | 67 | 0.0013819 | 0.00034634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1040-19_0_2_load_88 | 68 | 0.00094353 | 0.00023647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1040-19_0_2_load_61 | 70 | 0.0018315 | 0.00045901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1040-19_0_2_load_68 | 72 | 0.0063372 | 0.0015883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1040-19_0_2_load_63 | 73 | 0.0026289 | 0.00065887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1040-19_0_2_load_70 | 74 | 0.004553 | 0.0011411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1040-19_0_2_load_113 | 75 | 0.0013434 | 0.0003367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1040-19_0_2_load_67 | 76 | 0.0011393 | 0.00028554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1040-19_0_2_load_111 | 77 | 0.0012355 | 0.00030965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1040-19_0_2_load_108 | 78 | 0.0051037 | 0.0012791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1040-19_0_2_load_65 | 79 | 0.0010722 | 0.00026871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1040-19_0_2_load_86 | 81 | 0.0024083 | 0.00060358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1040-19_0_2_load_85 | 82 | 0.0023869 | 0.00059822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1040-19_0_2_load_98 | 83 | 0.0040658 | 0.001019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1040-19_0_2_load_75 | 84 | 0.001791 | 0.00044887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1040-19_0_2_load_69 | 86 | 0.0011217 | 0.00028112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1040-19_0_2_load_71 | 87 | 0.0015967 | 0.00040016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1040-19_0_2_load_112 | 88 | 0.0041484 | 0.0010397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1040-19_0_2_load_82 | 89 | 0.0041219 | 0.0010331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1040-19_0_2_load_81 | 90 | 0.0030234 | 0.00075775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1040-19_0_2_load_72 | 91 | 0.0024152 | 0.00060532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1040-19_0_2_load_73 | 92 | 0.0018211 | 0.00045641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1040-19_0_2_load_76 | 94 | 0.0022174 | 0.00055572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1040-19_0_2_load_77 | 95 | 0.0055642 | 0.0013945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1040-19_0_2_load_101 | 96 | 0.0029466 | 0.00073848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1040-19_0_2_load_84 | 98 | 0.0023999 | 0.00060147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1040-19_0_2_load_83 | 100 | 0.0022797 | 0.00057136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1040-19_0_2_load_79 | 101 | 0.0023099 | 0.00057891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1040-19_0_2_load_80 | 102 | 0.0039866 | 0.00099913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1040-19_0_2_load_87 | 103 | 0.0025897 | 0.00064904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1040-19_0_2_load_104 | 104 | 0.0025682 | 0.00064366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1040-19_0_2_load_90 | 105 | 0.00059836 | 0.00014996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1040-19_0_2_load_95 | 108 | 0.00067583 | 0.00016938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1040-19_0_2_load_99 | 109 | 0.00061001 | 0.00015288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1040-19_0_2_load_105 | 110 | 0.00089618 | 0.0002246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 28 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1040-19_0_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.018209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1040-19_0_2_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0043846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1040-19_0_2_line_2 |  | 2 | 3 | 0.033968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1040-19_0_2_line_3 |  | 2 | 4 | 0.033521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1040-19_0_2_line_4 |  | 3 | 8 | 0.0028894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1040-19_0_2_line_5 |  | 5 | 6 | 0.028991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1040-19_0_2_line_6 |  | 5 | 7 | 0.26445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1040-19_0_2_line_7 |  | 6 | 21 | 0.045703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1040-19_0_2_line_8 |  | 7 | 24 | 0.012147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1040-19_0_2_line_9 |  | 8 | 9 | 0.033658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1040-19_0_2_line_10 |  | 8 | 10 | 0.018978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1040-19_0_2_line_11 |  | 10 | 26 | 0.22221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1040-19_0_2_line_12 |  | 11 | 12 | 0.019688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1040-19_0_2_line_13 |  | 11 | 13 | 0.033735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1040-19_0_2_line_14 |  | 13 | 25 | 0.11324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1040-19_0_2_line_15 |  | 14 | 15 | 0.0058517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1040-19_0_2_line_16 |  | 14 | 16 | 0.031896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1040-19_0_2_line_17 |  | 15 | 17 | 0.016961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1040-19_0_2_line_18 |  | 16 | 18 | 0.03136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1040-19_0_2_line_19 |  | 17 | 19 | 0.004822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1040-19_0_2_line_20 |  | 18 | 20 | 0.0034246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1040-19_0_2_line_21 |  | 19 | 21 | 0.04719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1040-19_0_2_line_22 |  | 20 | 22 | 0.027142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1040-19_0_2_line_23 |  | 20 | 23 | 0.010151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1040-19_0_2_line_24 |  | 21 | 27 | 0.11732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1040-19_0_2_line_25 |  | 22 | 28 | 0.11165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1040-19_0_2_line_26 |  | 23 | 29 | 0.3468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1040-19_0_2_line_27 |  | 24 | 25 | 0.010192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1040-19_0_2_line_28 |  | 25 | 26 | 0.012997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1040-19_0_2_line_29 |  | 28 | 30 | 0.12609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1040-19_0_2_line_30 |  | 29 | 31 | 0.0012127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1040-19_0_2_line_31 |  | 30 | 49 | 0.017364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1040-19_0_2_line_32 |  | 30 | 50 | 0.023114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1040-19_0_2_line_33 |  | 31 | 32 | 0.012192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1040-19_0_2_line_34 |  | 32 | 33 | 0.0072032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1040-19_0_2_line_35 |  | 33 | 34 | 0.027282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1040-19_0_2_line_36 |  | 34 | 51 | 0.15914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1040-19_0_2_line_37 |  | 35 | 36 | 0.031891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1040-19_0_2_line_38 |  | 35 | 37 | 0.025084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1040-19_0_2_line_39 |  | 36 | 38 | 0.048935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1040-19_0_2_line_40 |  | 37 | 39 | 0.041497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1040-19_0_2_line_41 |  | 37 | 40 | 0.025384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1040-19_0_2_line_42 |  | 38 | 41 | 0.06401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1040-19_0_2_line_43 |  | 38 | 42 | 0.044302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1040-19_0_2_line_44 |  | 39 | 43 | 0.040545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1040-19_0_2_line_45 |  | 40 | 44 | 0.11181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1040-19_0_2_line_46 |  | 41 | 45 | 0.0027437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1040-19_0_2_line_47 |  | 42 | 48 | 0.090314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1040-19_0_2_line_48 |  | 44 | 55 | 0.038724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1040-19_0_2_line_49 |  | 45 | 46 | 0.030813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1040-19_0_2_line_50 |  | 46 | 47 | 0.21457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1040-19_0_2_line_51 |  | 47 | 56 | 0.04362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1040-19_0_2_line_52 |  | 49 | 62 | 0.025565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1040-19_0_2_line_53 |  | 49 | 60 | 0.002672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1040-19_0_2_line_54 |  | 50 | 63 | 0.015973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1040-19_0_2_line_55 |  | 51 | 53 | 0.032772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1040-19_0_2_line_56 |  | 51 | 52 | 0.021933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1040-19_0_2_line_57 |  | 53 | 54 | 0.012683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1040-19_0_2_line_58 |  | 54 | 55 | 0.033937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1040-19_0_2_line_59 |  | 56 | 57 | 0.26766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1040-19_0_2_line_60 |  | 57 | 58 | 0.028348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1040-19_0_2_line_61 |  | 58 | 59 | 0.020411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1040-19_0_2_line_62 |  | 60 | 61 | 0.005688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1040-19_0_2_line_63 |  | 62 | 85 | 0.018793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1040-19_0_2_line_64 |  | 63 | 104 | 0.018588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1040-19_0_2_line_65 |  | 64 | 65 | 0.019312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1040-19_0_2_line_66 |  | 64 | 66 | 0.013084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1040-19_0_2_line_67 |  | 64 | 67 | 0.016478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1040-19_0_2_line_68 |  | 65 | 110 | 0.023831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1040-19_0_2_line_69 |  | 66 | 75 | 0.015387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1040-19_0_2_line_70 |  | 67 | 78 | 0.024929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1040-19_0_2_line_71 |  | 68 | 69 | 0.017879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1040-19_0_2_line_72 |  | 69 | 105 | 0.008839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1040-19_0_2_line_73 |  | 69 | 106 | 0.002734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1040-19_0_2_line_74 |  | 70 | 71 | 0.013963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1040-19_0_2_line_75 |  | 70 | 72 | 0.056257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1040-19_0_2_line_76 |  | 71 | 73 | 0.015828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1040-19_0_2_line_77 |  | 72 | 74 | 0.030829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1040-19_0_2_line_78 |  | 72 | 75 | 0.0318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1040-19_0_2_line_79 |  | 72 | 76 | 0.031111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1040-19_0_2_line_80 |  | 75 | 77 | 0.016057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1040-19_0_2_line_81 |  | 76 | 86 | 0.0069034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1040-19_0_2_line_82 |  | 77 | 88 | 0.025903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1040-19_0_2_line_83 |  | 79 | 80 | 0.052289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1040-19_0_2_line_84 |  | 80 | 81 | 0.11084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1040-19_0_2_line_85 |  | 81 | 82 | 0.0066134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1040-19_0_2_line_86 |  | 82 | 103 | 0.021416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1040-19_0_2_line_87 |  | 82 | 101 | 0.017215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1040-19_0_2_line_88 |  | 83 | 84 | 0.022172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1040-19_0_2_line_89 |  | 83 | 85 | 0.027306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1040-19_0_2_line_90 |  | 84 | 98 | 0.017468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1040-19_0_2_line_91 |  | 84 | 92 | 0.010734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1040-19_0_2_line_92 |  | 85 | 108 | 0.016707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1040-19_0_2_line_93 |  | 86 | 87 | 0.0072596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1040-19_0_2_line_94 |  | 87 | 89 | 0.03015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1040-19_0_2_line_95 |  | 89 | 90 | 0.011264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1040-19_0_2_line_96 |  | 90 | 100 | 0.013467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1040-19_0_2_line_97 |  | 91 | 92 | 0.029994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1040-19_0_2_line_98 |  | 91 | 93 | 0.044064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1040-19_0_2_line_99 |  | 93 | 94 | 0.027281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1040-19_0_2_line_100 |  | 93 | 95 | 0.027854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1040-19_0_2_line_101 |  | 94 | 99 | 0.00098752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1040-19_0_2_line_102 |  | 96 | 97 | 0.01015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1040-19_0_2_line_103 |  | 97 | 109 | 0.017291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1040-19_0_2_line_104 |  | 98 | 100 | 0.026161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1040-19_0_2_line_105 |  | 99 | 101 | 0.0037211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1040-19_0_2_line_106 |  | 99 | 102 | 0.023714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1040-19_0_2_line_107 |  | 106 | 107 | 0.007169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1040-19_0_2_line_108 |  | 106 | 108 | 0.02094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1040-19_0_2_line_109 |  | 107 | 109 | 0.015791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1040-19_0_2_trafo_20 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 111 | 28 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2663595.3949 | 1217579.6996 | 2663584.2231 | 1217594.0783
1 | 2663598.085 | 1217576.2372 | 2663595.3949 | 1217579.6996
2 | 2663598.085 | 1217576.2372 | 2663605.9803 | 1217564.0917 | 2663613.8126 | 1217546.2538
3 | 2663598.085 | 1217576.2372 | 2663622.1035 | 1217599.6207
4 | 2663614.9743 | 1217543.6082 | 2663613.8126 | 1217546.2538
5 | 2664022.0644 | 1217248.4104 | 2664029.072 | 1217238.8288 | 2664039.971 | 1217225.6265
6 | 2664022.0644 | 1217248.4104 | 2663866.8599 | 1217462.5307
7 | 2664080.4303 | 1217206.1824 | 2664073.3758 | 1217206.3622 | 2664058.1597 | 1217213.67 | 2664039.971 | 1217225.6265
8 | 2663859.8796 | 1217472.4721 | 2663866.8599 | 1217462.5307
9 | 2663614.9743 | 1217543.6082 | 2663598.8958 | 1217527.3042 | 2663589.3986 | 1217522.2476
10 | 2663614.9743 | 1217543.6082 | 2663624.5491 | 1217527.2222
11 | 2663624.5491 | 1217527.2222 | 2663843.2994 | 1217488.1582
12 | 2663948.0345 | 1217593.7294 | 2663961.5551 | 1217608.0403
13 | 2663948.0345 | 1217593.7294 | 2663933.6834 | 1217578.5394 | 2663925.5723 | 1217568.589
14 | 2663854.0227 | 1217480.8135 | 2663925.5723 | 1217568.589
15 | 2664138.6385 | 1217250.5548 | 2664134.1386 | 1217246.8139
16 | 2664138.6385 | 1217250.5548 | 2664152.9912 | 1217262.4868 | 2664162.619 | 1217271.5634
17 | 2664134.1386 | 1217246.8139 | 2664123.8878 | 1217238.2919 | 2664121.4714 | 1217235.582
18 | 2664162.619 | 1217271.5634 | 2664175.5141 | 1217283.7203 | 2664187.5687 | 1217290.0973
19 | 2664118.2621 | 1217231.983 | 2664121.4714 | 1217235.582
20 | 2664190.5958 | 1217291.6987 | 2664187.5687 | 1217290.0973
21 | 2664080.4303 | 1217206.1824 | 2664092.2202 | 1217208.2771 | 2664118.2621 | 1217231.983
22 | 2664190.5958 | 1217291.6987 | 2664201.8898 | 1217274.2761 | 2664205.3561 | 1217268.9212
23 | 2664190.5958 | 1217291.6987 | 2664196.0026 | 1217300.2894
24 | 2664080.4303 | 1217206.1824 | 2664068.3811 | 1217197.1361 | 2664043.7601 | 1217183.1629 | 2664015.2111 | 1217163.1104 | 2663995.938 | 1217151.6297 | 2663981.6584 | 1217143.115
25 | 2664295.7285 | 1217203.8545 | 2664224.7735 | 1217250.7523 | 2664205.3561 | 1217268.9212
26 | 2664196.0026 | 1217300.2894 | 2664454.7139 | 1217531.2426
27 | 2663854.0227 | 1217480.8135 | 2663859.8796 | 1217472.4721
28 | 2663854.0227 | 1217480.8135 | 2663843.2994 | 1217488.1582
29 | 2664295.7285 | 1217203.8545 | 2664261.8952 | 1217165.6436 | 2664214.3335 | 1217112.8538 | 2664216.6838 | 1217109.6215
30 | 2664454.7139 | 1217531.2426 | 2664455.827 | 1217530.7611
31 | 2664226.6834 | 1217095.4092 | 2664216.6838 | 1217109.6215
32 | 2664216.6838 | 1217109.6215 | 2664201.2613 | 1217092.3669
33 | 2664467.0165 | 1217525.9205 | 2664455.827 | 1217530.7611
34 | 2664467.0165 | 1217525.9205 | 2664473.6275 | 1217523.0606
35 | 2664498.6674 | 1217512.2283 | 2664473.6275 | 1217523.0606
36 | 2664646.8392 | 1217570.2918 | 2664498.6674 | 1217512.2283
37 | 2664695.1341 | 1217836.3763 | 2664696.3531 | 1217837.5631 | 2664713.121 | 1217859.9258 | 2664714.4771 | 1217861.7073
38 | 2664676.4384 | 1217819.7692 | 2664681.721 | 1217823.3176 | 2664695.1341 | 1217836.3763
39 | 2664748.9622 | 1217895.0481 | 2664739.5996 | 1217891.1551 | 2664728.3956 | 1217879.9931 | 2664714.4771 | 1217861.7073
40 | 2664676.4384 | 1217819.7692 | 2664670.2512 | 1217820.5359 | 2664654.7911 | 1217827.3168 | 2664640.7065 | 1217834.6576 | 2664638.4011 | 1217835.8556
41 | 2664676.4384 | 1217819.7692 | 2664682.9717 | 1217808.0994 | 2664686.6105 | 1217796.6539
42 | 2664748.9622 | 1217895.0481 | 2664761.4643 | 1217895.7177 | 2664776.1876 | 1217893.8654 | 2664799.934 | 1217890.1211 | 2664812.3243 | 1217887.7725
43 | 2664748.9622 | 1217895.0481 | 2664755.127 | 1217881.6733 | 2664771.5956 | 1217857.1076
44 | 2664638.4011 | 1217835.8556 | 2664638.6843 | 1217827.9426 | 2664625.7472 | 1217797.9906
45 | 2664666.3667 | 1217686.6944 | 2664669.5361 | 1217704.5999 | 2664684.3466 | 1217782.8429 | 2664686.6105 | 1217796.6539
46 | 2664815.02 | 1217887.2615 | 2664812.3243 | 1217887.7725
47 | 2664771.5956 | 1217857.1076 | 2664801.5071 | 1217812.4895 | 2664809.6935 | 1217808.6761 | 2664816.8783 | 1217807.6203 | 2664825.6503 | 1217809.9838 | 2664835.6993 | 1217814.974
48 | 2664666.3667 | 1217686.6944 | 2664659.617 | 1217648.5629
49 | 2664815.02 | 1217887.2615 | 2664820.4027 | 1217886.2412 | 2664844.8781 | 1217892.7812
50 | 2664844.8781 | 1217892.7812 | 2665044.8977 | 1217970.4373
51 | 2665072.167 | 1218004.4832 | 2665044.8977 | 1217970.4373
52 | 2664226.6834 | 1217095.4092 | 2664235.882 | 1217082.9672 | 2664238.0187 | 1217081.2336 | 2664240.2053 | 1217080.5123 | 2664243.3988 | 1217080.758 | 2664245.0917 | 1217081.4655
53 | 2664228.8606 | 1217096.967 | 2664226.6834 | 1217095.4092
54 | 2664201.2613 | 1217092.3669 | 2664211.1298 | 1217079.8068
55 | 2664646.8392 | 1217570.2918 | 2664648.4479 | 1217589.9327 | 2664650.9049 | 1217602.7651
56 | 2664646.8392 | 1217570.2918 | 2664667.6348 | 1217563.3191
57 | 2664653.2899 | 1217615.2214 | 2664650.9049 | 1217602.7651
58 | 2664653.2899 | 1217615.2214 | 2664658.922 | 1217644.6361 | 2664659.617 | 1217648.5629
59 | 2665072.167 | 1218004.4832 | 2665333.5476 | 1217946.8626
60 | 2665333.5476 | 1217946.8626 | 2665350.458 | 1217960.5197 | 2665355.5963 | 1217961.9547 | 2665356.8724 | 1217961.977
61 | 2665377.2799 | 1217962.334 | 2665356.8724 | 1217961.977
62 | 2664228.8606 | 1217096.967 | 2664233.486 | 1217100.2967
63 | 2664255.1239 | 1217097.328 | 2664247.2264 | 1217084.1458 | 2664245.0917 | 1217081.4655
64 | 2664222.6135 | 1217065.191 | 2664211.1298 | 1217079.8068
65 | 2664150.6067 | 1217035.5194 | 2664163.4541 | 1217049.9375
66 | 2664150.6067 | 1217035.5194 | 2664160.3716 | 1217026.8109
67 | 2664150.6067 | 1217035.5194 | 2664139.6147 | 1217023.2433
68 | 2664179.3081 | 1217067.7298 | 2664163.4541 | 1217049.9375
69 | 2664160.3716 | 1217026.8109 | 2664171.8551 | 1217016.5696 | 2664171.8551 | 1217016.5696
70 | 2664139.6147 | 1217023.2433 | 2664122.9852 | 1217004.6709
71 | 2664273.3283 | 1217131.1453 | 2664263.7383 | 1217116.0555
72 | 2664273.3283 | 1217131.1453 | 2664267.2088 | 1217137.5389
73 | 2664273.3283 | 1217131.1453 | 2664275.2172 | 1217129.1645
74 | 2664223.0419 | 1216931.0674 | 2664215.7527 | 1216942.9767
75 | 2664179.0216 | 1216985.5877 | 2664215.7527 | 1216942.9767
76 | 2664223.0419 | 1216931.0674 | 2664225.5688 | 1216932.5845 | 2664226.9975 | 1216930.3429 | 2664218.2401 | 1216925.0696
77 | 2664179.0216 | 1216985.5877 | 2664152.5517 | 1216969.7839
78 | 2664171.8551 | 1217016.5696 | 2664179.0216 | 1216985.5877
79 | 2664205.4172 | 1217002.0358 | 2664196.024 | 1216995.739 | 2664179.0216 | 1216985.5877
80 | 2664184.1722 | 1217026.8704 | 2664171.8551 | 1217016.5696
81 | 2664205.4172 | 1217002.0358 | 2664211.1514 | 1217005.8797
82 | 2664184.1722 | 1217026.8704 | 2664204.0423 | 1217043.4878
83 | 2664385.3072 | 1216909.6264 | 2664380.2383 | 1216909.3937 | 2664365.7207 | 1216901.8322 | 2664338.6701 | 1216889.9328 | 2664337.5431 | 1216889.2981
84 | 2664331.0072 | 1217006.2591 | 2664385.3072 | 1216909.6264
85 | 2664336.347 | 1217010.1606 | 2664331.0072 | 1217006.2591
86 | 2664323.2201 | 1217027.1073 | 2664336.347 | 1217010.1606
87 | 2664336.347 | 1217010.1606 | 2664346.076 | 1217018.9378 | 2664348.9293 | 1217021.8984
88 | 2664275.004 | 1217078.5528 | 2664295.2558 | 1217069.5269
89 | 2664275.004 | 1217078.5528 | 2664255.1239 | 1217097.328
90 | 2664295.2558 | 1217069.5269 | 2664283.9935 | 1217058.0591 | 2664282.9174 | 1217057.1718
91 | 2664303.1257 | 1217076.7651 | 2664300.8893 | 1217075.2632 | 2664295.2558 | 1217069.5269
92 | 2664255.1239 | 1217097.328 | 2664264.0409 | 1217111.4563
93 | 2664211.1514 | 1217005.8797 | 2664217.1814 | 1217009.9221
94 | 2664242.2252 | 1217026.7103 | 2664217.1814 | 1217009.9221
95 | 2664251.5815 | 1217032.9823 | 2664242.2252 | 1217026.7103
96 | 2664251.5815 | 1217032.9823 | 2664262.2694 | 1217040.1471 | 2664262.7325 | 1217040.5289
97 | 2664330.7856 | 1217082.9794 | 2664322.3844 | 1217084.8232 | 2664313.0541 | 1217083.4328 | 2664303.1257 | 1217076.7651
98 | 2664360.3959 | 1217050.4009 | 2664356.5435 | 1217055.6292 | 2664330.7856 | 1217082.9794
99 | 2664360.3959 | 1217050.4009 | 2664360.7269 | 1217043.6558 | 2664359.4204 | 1217037.3933 | 2664356.576 | 1217031.5367 | 2664352.0926 | 1217025.3762
100 | 2664360.3959 | 1217050.4009 | 2664365.3408 | 1217050.1541 | 2664374.0563 | 1217048.7251 | 2664387.199 | 1217047.8998 | 2664388.1012 | 1217047.9059
101 | 2664351.5116 | 1217024.5777 | 2664352.0926 | 1217025.3762
102 | 2664309.7815 | 1217128.5035 | 2664310.9379 | 1217118.4207
103 | 2664309.7815 | 1217128.5035 | 2664296.1427 | 1217135.9277 | 2664294.4495 | 1217136.4167
104 | 2664262.7325 | 1217040.5289 | 2664282.9174 | 1217057.1718
105 | 2664351.5116 | 1217024.5777 | 2664348.9293 | 1217021.8984
106 | 2664335.6965 | 1217042.2848 | 2664351.5116 | 1217024.5777
107 | 2664275.2172 | 1217129.1645 | 2664279.0463 | 1217135.2318
108 | 2664275.2172 | 1217129.1645 | 2664264.0409 | 1217111.4563
109 | 2664279.0463 | 1217135.2318 | 2664281.3808 | 1217136.2798 | 2664284.532 | 1217136.9142 | 2664292.0608 | 1217137.1066 | 2664294.4495 | 1217136.4167

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2663595.3949 | 1217579.6996
1 | 2663584.2231 | 1217594.0783
2 | 2663598.085 | 1217576.2372
3 | 2663613.8126 | 1217546.2538
4 | 2663622.1035 | 1217599.6207
5 | 2664022.0644 | 1217248.4104
6 | 2664039.971 | 1217225.6265
7 | 2663866.8599 | 1217462.5307
8 | 2663614.9743 | 1217543.6082
9 | 2663589.3986 | 1217522.2476
10 | 2663624.5491 | 1217527.2222
11 | 2663948.0345 | 1217593.7294
12 | 2663961.5551 | 1217608.0403
13 | 2663925.5723 | 1217568.589
14 | 2664138.6385 | 1217250.5548
15 | 2664134.1386 | 1217246.8139
16 | 2664162.619 | 1217271.5634
17 | 2664121.4714 | 1217235.582
18 | 2664187.5687 | 1217290.0973
19 | 2664118.2621 | 1217231.983
20 | 2664190.5958 | 1217291.6987
21 | 2664080.4303 | 1217206.1824
22 | 2664205.3561 | 1217268.9212
23 | 2664196.0026 | 1217300.2894
24 | 2663859.8796 | 1217472.4721
25 | 2663854.0227 | 1217480.8135
26 | 2663843.2994 | 1217488.1582
27 | 2663981.6584 | 1217143.115
28 | 2664295.7285 | 1217203.8545
29 | 2664454.7139 | 1217531.2426
30 | 2664216.6838 | 1217109.6215
31 | 2664455.827 | 1217530.7611
32 | 2664467.0165 | 1217525.9205
33 | 2664473.6275 | 1217523.0606
34 | 2664498.6674 | 1217512.2283
35 | 2664695.1341 | 1217836.3763
36 | 2664714.4771 | 1217861.7073
37 | 2664676.4384 | 1217819.7692
38 | 2664748.9622 | 1217895.0481
39 | 2664638.4011 | 1217835.8556
40 | 2664686.6105 | 1217796.6539
41 | 2664812.3243 | 1217887.7725
42 | 2664771.5956 | 1217857.1076
43 | 2664625.7472 | 1217797.9906
44 | 2664666.3667 | 1217686.6944
45 | 2664815.02 | 1217887.2615
46 | 2664844.8781 | 1217892.7812
47 | 2665044.8977 | 1217970.4373
48 | 2664835.6993 | 1217814.974
49 | 2664226.6834 | 1217095.4092
50 | 2664201.2613 | 1217092.3669
51 | 2664646.8392 | 1217570.2918
52 | 2664667.6348 | 1217563.3191
53 | 2664650.9049 | 1217602.7651
54 | 2664653.2899 | 1217615.2214
55 | 2664659.617 | 1217648.5629
56 | 2665072.167 | 1218004.4832
57 | 2665333.5476 | 1217946.8626
58 | 2665356.8724 | 1217961.977
59 | 2665377.2799 | 1217962.334
60 | 2664228.8606 | 1217096.967
61 | 2664233.486 | 1217100.2967
62 | 2664245.0917 | 1217081.4655
63 | 2664211.1298 | 1217079.8068
64 | 2664150.6067 | 1217035.5194
65 | 2664163.4541 | 1217049.9375
66 | 2664160.3716 | 1217026.8109
67 | 2664139.6147 | 1217023.2433
68 | 2664263.7383 | 1217116.0555
69 | 2664273.3283 | 1217131.1453
70 | 2664215.7527 | 1216942.9767
71 | 2664223.0419 | 1216931.0674
72 | 2664179.0216 | 1216985.5877
73 | 2664218.2401 | 1216925.0696
74 | 2664152.5517 | 1216969.7839
75 | 2664171.8551 | 1217016.5696
76 | 2664205.4172 | 1217002.0358
77 | 2664184.1722 | 1217026.8704
78 | 2664122.9852 | 1217004.6709
79 | 2664337.5431 | 1216889.2981
80 | 2664385.3072 | 1216909.6264
81 | 2664331.0072 | 1217006.2591
82 | 2664336.347 | 1217010.1606
83 | 2664275.004 | 1217078.5528
84 | 2664295.2558 | 1217069.5269
85 | 2664255.1239 | 1217097.328
86 | 2664211.1514 | 1217005.8797
87 | 2664217.1814 | 1217009.9221
88 | 2664204.0423 | 1217043.4878
89 | 2664242.2252 | 1217026.7103
90 | 2664251.5815 | 1217032.9823
91 | 2664330.7856 | 1217082.9794
92 | 2664303.1257 | 1217076.7651
93 | 2664360.3959 | 1217050.4009
94 | 2664352.0926 | 1217025.3762
95 | 2664388.1012 | 1217047.9059
96 | 2664310.9379 | 1217118.4207
97 | 2664309.7815 | 1217128.5035
98 | 2664282.9174 | 1217057.1718
99 | 2664351.5116 | 1217024.5777
100 | 2664262.7325 | 1217040.5289
101 | 2664348.9293 | 1217021.8984
102 | 2664335.6965 | 1217042.2848
103 | 2664323.2201 | 1217027.1073
104 | 2664222.6135 | 1217065.191
105 | 2664267.2088 | 1217137.5389
106 | 2664275.2172 | 1217129.1645
107 | 2664279.0463 | 1217135.2318
108 | 2664264.0409 | 1217111.4563
109 | 2664294.4495 | 1217136.4167
110 | 2664179.3081 | 1217067.7298
111 | 2664214.3335 | 1217112.8538

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98319 | -0.32405 | 0.0010626 | 0.00026631
1 | 0.98317 | -0.32434 | 0.00088371 | 0.00022148
2 | 0.9832 | -0.3239 | 0 | 0
3 | 0.98331 | -0.32172 | 0.00020067 | 5.0293e-05
4 | 0.98315 | -0.32487 | 0.0016058 | 0.00040246
5 | 0.98832 | -0.22393 | 0.0018944 | 0.00047479
6 | 0.98879 | -0.2149 | 0.004696 | 0.0011769
7 | 0.98453 | -0.29775 | 0.0043051 | 0.001079
8 | 0.98332 | -0.32153 | 0 | 0
9 | 0.98331 | -0.32158 | 8.3824e-05 | 2.1008e-05
10 | 0.98338 | -0.32021 | 0.0003093 | 7.7517e-05
11 | 0.98386 | -0.31086 | 0.0023647 | 0.00059264
12 | 0.98386 | -0.31096 | 0.00027297 | 6.8412e-05
13 | 0.98394 | -0.30926 | 0.00089063 | 0.00022321
14 | 0.99136 | -0.16515 | 0.0013983 | 0.00035045
15 | 0.99123 | -0.16773 | 0.00055822 | 0.0001399
16 | 0.99213 | -0.15033 | 0.0015091 | 0.00037821
17 | 0.99085 | -0.17503 | 0.00067349 | 0.00016879
18 | 0.99293 | -0.13494 | 0.0010326 | 0.00025881
19 | 0.99074 | -0.17705 | 0 | 0
20 | 0.99302 | -0.1332 | 0 | 0
21 | 0.98972 | -0.19684 | 0 | 0
22 | 0.9943 | -0.10862 | 0.0042103 | 0.0010552
23 | 0.99281 | -0.13724 | 0.0010656 | 0.00026706
24 | 0.98441 | -0.30021 | 0.001195 | 0.0002995
25 | 0.98431 | -0.30206 | 0 | 0
26 | 0.98423 | -0.30359 | 0.0023853 | 0.00059782
27 | 0.98957 | -0.19979 | 0.0014079 | 0.00035285
28 | 1 | 0 | -0.15485 | -0.039395
29 | 0.98593 | -0.26971 | 0.0012462 | 0.00031234
30 | 0.98887 | -0.21141 | 0 | 0
31 | 0.98591 | -0.27015 | 0.0020134 | 0.00050461
32 | 0.9857 | -0.27412 | 9.5425e-05 | 2.3916e-05
33 | 0.98558 | -0.27646 | 0.00059026 | 0.00014793
34 | 0.98514 | -0.28503 | 0 | 0
35 | 0.97885 | -0.40783 | 0.0002016 | 5.0526e-05
36 | 0.97851 | -0.41455 | 0.00019712 | 4.9402e-05
37 | 0.97913 | -0.40246 | 0 | 0
38 | 0.978 | -0.42468 | 0 | 0
39 | 0.97906 | -0.40375 | 0 | 0
40 | 0.97944 | -0.39624 | 0.00076703 | 0.00019224
41 | 0.97746 | -0.43529 | 0.0012515 | 0.00031365
42 | 0.9779 | -0.42652 | 0.0011556 | 0.00028962
43 | 0.979 | -0.40501 | 0.001709 | 0.00042831
44 | 0.98092 | -0.36733 | 0.00022469 | 5.6311e-05
45 | 0.97744 | -0.43569 | 0.00025001 | 6.2659e-05
46 | 0.97722 | -0.43995 | 0.00013031 | 3.2658e-05
47 | 0.97574 | -0.46919 | 0.0032532 | 0.00081533
48 | 0.97781 | -0.42836 | 0.0011172 | 0.00028001
49 | 0.98742 | -0.23932 | 0.0019841 | 0.00049727
50 | 0.98876 | -0.21352 | 0 | 0
51 | 0.98257 | -0.33517 | 0 | 0
52 | 0.98253 | -0.33587 | 0.0017818 | 0.00044655
53 | 0.98209 | -0.34446 | 0.00035106 | 8.7985e-05
54 | 0.98191 | -0.34799 | 0.00038389 | 9.6211e-05
55 | 0.98144 | -0.35718 | 0.0004914 | 0.00012316
56 | 0.97557 | -0.47255 | 0.00087675 | 0.00021974
57 | 0.97474 | -0.48881 | 0.0013157 | 0.00032973
58 | 0.97469 | -0.48985 | 0.0011274 | 0.00028257
59 | 0.97467 | -0.49018 | 0.00086714 | 0.00021733
60 | 0.98742 | -0.23935 | 0 | 0
61 | 0.98742 | -0.23942 | 0.00070877 | 0.00017763
62 | 0.98535 | -0.27931 | 0.0021929 | 0.0005496
63 | 0.98869 | -0.21497 | 0.0025304 | 0.00063419
64 | 0.97454 | -0.49062 | 0 | 0
65 | 0.97451 | -0.49121 | 0.00078384 | 0.00019645
66 | 0.97464 | -0.48866 | 0.00077796 | 0.00019498
67 | 0.97444 | -0.49258 | 0.0013819 | 0.00034634
68 | 0.98366 | -0.31212 | 0.00094353 | 0.00023647
69 | 0.98368 | -0.31182 | 0 | 0
70 | 0.975 | -0.48159 | 0.0018315 | 0.00045901
71 | 0.97496 | -0.48227 | 0 | 0
72 | 0.97523 | -0.47699 | 0.0063372 | 0.0015883
73 | 0.97492 | -0.48303 | 0.0026289 | 0.00065887
74 | 0.9751 | -0.47956 | 0.004553 | 0.0011411
75 | 0.97477 | -0.48613 | 0.0013434 | 0.0003367
76 | 0.97613 | -0.45932 | 0.0011393 | 0.00028554
77 | 0.97469 | -0.48772 | 0.0012355 | 0.00030965
78 | 0.97432 | -0.49492 | 0.0051037 | 0.0012791
79 | 0.97763 | -0.43 | 0.0010722 | 0.00026871
80 | 0.97768 | -0.42897 | 0 | 0
81 | 0.97779 | -0.4268 | 0.0024083 | 0.00060358
82 | 0.97781 | -0.42638 | 0.0023869 | 0.00059822
83 | 0.98186 | -0.34718 | 0.0040658 | 0.001019
84 | 0.98031 | -0.37741 | 0.001791 | 0.00044887
85 | 0.98387 | -0.30808 | 0 | 0
86 | 0.97633 | -0.45525 | 0.0011217 | 0.00028112
87 | 0.97656 | -0.45084 | 0.0015967 | 0.00040016
88 | 0.97459 | -0.48969 | 0.0041484 | 0.0010397
89 | 0.97754 | -0.43163 | 0.0041219 | 0.0010331
90 | 0.97794 | -0.42362 | 0.0030234 | 0.00075775
91 | 0.97935 | -0.39622 | 0.0024152 | 0.00060532
92 | 0.98004 | -0.38262 | 0.0018211 | 0.00045641
93 | 0.97843 | -0.41429 | 0 | 0
94 | 0.978 | -0.42273 | 0.0022174 | 0.00055572
95 | 0.97828 | -0.41711 | 0.0055642 | 0.0013945
96 | 0.98353 | -0.31467 | 0.0029466 | 0.00073848
97 | 0.98356 | -0.31413 | 0 | 0
98 | 0.97955 | -0.39222 | 0.0023999 | 0.00060147
99 | 0.97798 | -0.42299 | 0 | 0
100 | 0.97847 | -0.4133 | 0.0022797 | 0.00057136
101 | 0.97795 | -0.42372 | 0.0023099 | 0.00057891
102 | 0.9779 | -0.42472 | 0.0039866 | 0.00099913
103 | 0.97776 | -0.42739 | 0.0025897 | 0.00064904
104 | 0.98865 | -0.21582 | 0.0025682 | 0.00064366
105 | 0.98367 | -0.31191 | 0.00059836 | 0.00014996
106 | 0.98368 | -0.31174 | 0 | 0
107 | 0.98366 | -0.3122 | 0 | 0
108 | 0.98378 | -0.30982 | 0.00067583 | 0.00016938
109 | 0.9836 | -0.31321 | 0.00061001 | 0.00015288
110 | 0.97449 | -0.49161 | 0.00089618 | 0.0002246
111 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.00088373 | 0.00022126 | -0.00088371 | -0.00022148 | 1.2214e-08 | -2.231e-07 | 0.0013374 | 0.0013375 | 0.0013375 | 0.98319 | -0.32405 | 0.98317 | -0.32434 | 0.36744
1 | -0.0019463 | -0.00048756 | 0.0019463 | 0.00048752 | 1.4266e-08 | -4.6475e-08 | 0.0029456 | 0.0029456 | 0.0029456 | 0.98319 | -0.32405 | 0.9832 | -0.3239 | 0.80922
2 | -0.0035522 | -0.0008896 | 0.0035526 | 0.00088941 | 3.6812e-07 | -1.9524e-07 | 0.0053759 | 0.0053757 | 0.0053759 | 0.9832 | -0.3239 | 0.98331 | -0.32172 | 1.4769
3 | 0.0016059 | 0.00040209 | -0.0016058 | -0.00040246 | 7.4253e-08 | -3.7758e-07 | 0.0024303 | 0.0024305 | 0.0024305 | 0.9832 | -0.3239 | 0.98315 | -0.32487 | 0.66772
4 | -0.0037533 | -0.0009397 | 0.0037533 | 0.00093969 | 3.495e-08 | -1.4284e-08 | 0.0056794 | 0.0056794 | 0.0056794 | 0.98331 | -0.32172 | 0.98332 | -0.32153 | 1.5603
5 | -0.017517 | -0.0044041 | 0.017525 | 0.0044086 | 7.5647e-06 | 4.4697e-06 | 0.026379 | 0.026378 | 0.026379 | 0.98832 | -0.22393 | 0.98879 | -0.2149 | 7.2469
6 | 0.015623 | 0.0039293 | -0.015568 | -0.0038976 | 5.4892e-05 | 3.1755e-05 | 0.023526 | 0.023528 | 0.023528 | 0.98832 | -0.22393 | 0.98453 | -0.29775 | 6.4636
7 | -0.022221 | -0.0055855 | 0.02224 | 0.0055972 | 1.9171e-05 | 1.1683e-05 | 0.033445 | 0.033445 | 0.033445 | 0.98879 | -0.2149 | 0.98972 | -0.19684 | 9.1883
8 | 0.011263 | 0.0028186 | -0.011261 | -0.0028179 | 1.3197e-06 | 6.9016e-07 | 0.017021 | 0.017021 | 0.017021 | 0.98453 | -0.29775 | 0.98441 | -0.30021 | 4.6761
9 | 8.3824e-05 | 2.0581e-05 | -8.3824e-05 | -2.1008e-05 | 2.0285e-10 | -4.2683e-07 | 0.0001267 | 0.00012685 | 0.00012685 | 0.98332 | -0.32153 | 0.98331 | -0.32158 | 0.034848
10 | -0.0038371 | -0.00096027 | 0.0038374 | 0.00096018 | 2.3991e-07 | -8.7217e-08 | 0.0058061 | 0.005806 | 0.0058061 | 0.98332 | -0.32153 | 0.98338 | -0.32021 | 1.5951
11 | -0.0041467 | -0.0010377 | 0.00415 | 0.001037 | 3.2796e-06 | -7.2268e-07 | 0.006274 | 0.006273 | 0.006274 | 0.98338 | -0.32021 | 0.98423 | -0.30359 | 1.7236
12 | 0.00027297 | 6.8163e-05 | -0.00027297 | -6.8412e-05 | 1.2581e-09 | -2.4921e-07 | 0.00041276 | 0.00041284 | 0.00041284 | 0.98386 | -0.31086 | 0.98386 | -0.31096 | 0.11342
13 | -0.0026376 | -0.00066081 | 0.0026379 | 0.00066051 | 2.013e-07 | -2.9961e-07 | 0.0039892 | 0.003989 | 0.0039892 | 0.98386 | -0.31086 | 0.98394 | -0.30926 | 1.0959
14 | -0.0035285 | -0.00088372 | 0.0035297 | 0.00088306 | 1.209e-06 | -6.6514e-07 | 0.0053359 | 0.0053354 | 0.0053359 | 0.98394 | -0.30926 | 0.98431 | -0.30206 | 1.4659
15 | 0.024916 | 0.0062796 | -0.024913 | -0.0062777 | 3.0712e-06 | 1.8901e-06 | 0.037411 | 0.037411 | 0.037411 | 0.99136 | -0.16515 | 0.99123 | -0.16773 | 10.2777
16 | -0.026314 | -0.00663 | 0.026333 | 0.0066416 | 1.8671e-05 | 1.1538e-05 | 0.03951 | 0.039509 | 0.03951 | 0.99136 | -0.16515 | 0.99213 | -0.15033 | 10.8543
17 | 0.024355 | 0.0061378 | -0.024346 | -0.0061326 | 8.5076e-06 | 5.2263e-06 | 0.036573 | 0.036573 | 0.036573 | 0.99123 | -0.16773 | 0.99085 | -0.17503 | 10.0475
18 | -0.027842 | -0.0070198 | 0.027862 | 0.0070325 | 2.052e-05 | 1.2728e-05 | 0.041773 | 0.041773 | 0.041773 | 0.99213 | -0.15033 | 0.99293 | -0.13494 | 11.476
19 | 0.023673 | 0.0059638 | -0.02367 | -0.0059624 | 2.2868e-06 | 1.4014e-06 | 0.035561 | 0.035561 | 0.035561 | 0.99085 | -0.17503 | 0.99074 | -0.17705 | 9.7696
20 | -0.028895 | -0.0072913 | 0.028897 | 0.0072928 | 2.41e-06 | 1.4981e-06 | 0.04332 | 0.04332 | 0.04332 | 0.99293 | -0.13494 | 0.99302 | -0.1332 | 11.9011
21 | 0.02367 | 0.0059624 | -0.023648 | -0.0059487 | 2.2379e-05 | 1.3716e-05 | 0.035561 | 0.035562 | 0.035562 | 0.99074 | -0.17705 | 0.98972 | -0.19684 | 9.7697
22 | -0.051637 | -0.013077 | 0.051698 | 0.013115 | 6.1015e-05 | 3.8698e-05 | 0.077426 | 0.077426 | 0.077426 | 0.99302 | -0.1332 | 0.9943 | -0.10862 | 21.2708
23 | 0.02274 | 0.0057838 | -0.022736 | -0.0057811 | 4.4276e-06 | 2.7024e-06 | 0.034106 | 0.034106 | 0.034106 | 0.99302 | -0.1332 | 0.99281 | -0.13724 | 9.3697
24 | 0.0014081 | 0.00035147 | -0.0014079 | -0.00035285 | 1.9714e-07 | -1.3813e-06 | 0.0021165 | 0.002117 | 0.002117 | 0.98972 | -0.19684 | 0.98957 | -0.19979 | 0.58161
25 | -0.055909 | -0.01417 | 0.056202 | 0.014357 | 0.00029349 | 0.00018638 | 0.083726 | 0.083726 | 0.083726 | 0.9943 | -0.10862 | 1 | 0 | 23.0018
26 | 0.02167 | 0.005514 | -0.021533 | -0.0054305 | 0.00013744 | 8.3511e-05 | 0.032509 | 0.03251 | 0.03251 | 0.99281 | -0.13724 | 0.98593 | -0.26971 | 8.9314
27 | 0.010066 | 0.0025184 | -0.010065 | -0.002518 | 8.8475e-07 | 4.3668e-07 | 0.015215 | 0.015215 | 0.015215 | 0.98441 | -0.30021 | 0.98431 | -0.30206 | 4.1798
28 | 0.0065358 | 0.0016349 | -0.0065353 | -0.0016348 | 4.7571e-07 | 1.3926e-07 | 0.0098792 | 0.0098793 | 0.0098793 | 0.98431 | -0.30206 | 0.98423 | -0.30359 | 2.7141
29 | 0.097001 | 0.025038 | -0.096012 | -0.024407 | 0.00098862 | 0.00063108 | 0.1446 | 0.1446 | 0.1446 | 1 | 0 | 0.98887 | -0.21141 | 39.7247
30 | 0.020286 | 0.0051182 | -0.020286 | -0.0051179 | 4.2664e-07 | 2.5759e-07 | 0.030629 | 0.030629 | 0.030629 | 0.98593 | -0.26971 | 0.98591 | -0.27015 | 8.4146
31 | 0.090912 | 0.02313 | -0.09079 | -0.023052 | 0.00012208 | 7.7909e-05 | 0.13692 | 0.13692 | 0.13692 | 0.98887 | -0.21141 | 0.98742 | -0.23932 | 37.6166
32 | 0.0050996 | 0.0012777 | -0.0050991 | -0.0012777 | 5.104e-07 | 3.0161e-08 | 0.0076736 | 0.0076737 | 0.0076737 | 0.98887 | -0.21141 | 0.98876 | -0.21352 | 2.1082
33 | 0.018272 | 0.0046133 | -0.018269 | -0.0046112 | 3.4802e-06 | 2.0719e-06 | 0.02759 | 0.02759 | 0.02759 | 0.98591 | -0.27015 | 0.9857 | -0.27412 | 7.5798
34 | 0.018174 | 0.0045873 | -0.018172 | -0.0045861 | 2.0348e-06 | 1.2105e-06 | 0.027446 | 0.027446 | 0.027446 | 0.9857 | -0.27412 | 0.98558 | -0.27646 | 7.5402
35 | 0.017581 | 0.0044382 | -0.017574 | -0.0044339 | 7.2147e-06 | 4.2699e-06 | 0.026555 | 0.026555 | 0.026555 | 0.98558 | -0.27646 | 0.98514 | -0.28503 | 7.2954
36 | 0.017574 | 0.0044339 | -0.017532 | -0.004409 | 4.2086e-05 | 2.4914e-05 | 0.026555 | 0.026556 | 0.026556 | 0.98514 | -0.28503 | 0.98257 | -0.33517 | 7.2956
37 | 0.011571 | 0.0029004 | -0.011568 | -0.0028985 | 3.7006e-06 | 1.9676e-06 | 0.017591 | 0.017591 | 0.017591 | 0.97885 | -0.40783 | 0.97851 | -0.41455 | 4.8326
38 | -0.011773 | -0.002951 | 0.011776 | 0.0029526 | 3.0129e-06 | 1.6129e-06 | 0.017897 | 0.017897 | 0.017897 | 0.97885 | -0.40783 | 0.97913 | -0.40246 | 4.9168
39 | 0.011371 | 0.0028491 | -0.011365 | -0.0028462 | 5.4865e-06 | 2.897e-06 | 0.017291 | 0.017291 | 0.017291 | 0.97851 | -0.41455 | 0.978 | -0.42468 | 4.7503
40 | 0.0017092 | 0.00042741 | -0.0017091 | -0.00042786 | 1.0497e-07 | -4.547e-07 | 0.0025971 | 0.0025973 | 0.0025973 | 0.97913 | -0.40246 | 0.97906 | -0.40375 | 0.71355
41 | -0.013485 | -0.00338 | 0.013489 | 0.0033822 | 3.9981e-06 | 2.2394e-06 | 0.020494 | 0.020494 | 0.020494 | 0.97913 | -0.40246 | 0.97944 | -0.39624 | 5.6302
42 | 0.009092 | 0.002278 | -0.0090874 | -0.0022759 | 4.5934e-06 | 2.137e-06 | 0.013833 | 0.013833 | 0.013833 | 0.978 | -0.42468 | 0.97746 | -0.43529 | 3.8004
43 | 0.0022732 | 0.00056813 | -0.002273 | -0.00056856 | 1.9867e-07 | -4.2871e-07 | 0.003458 | 0.0034582 | 0.0034582 | 0.978 | -0.42468 | 0.9779 | -0.42652 | 0.95007
44 | 0.0017091 | 0.00042786 | -0.001709 | -0.00042831 | 1.0258e-07 | -4.4419e-07 | 0.0025973 | 0.0025975 | 0.0025975 | 0.97906 | -0.40375 | 0.979 | -0.40501 | 0.7136
45 | -0.014256 | -0.0035745 | 0.014276 | 0.0035856 | 1.967e-05 | 1.1179e-05 | 0.021659 | 0.021659 | 0.021659 | 0.97944 | -0.39624 | 0.98092 | -0.36733 | 5.9504
46 | 0.0078359 | 0.0019623 | -0.0078358 | -0.0019622 | 1.464e-07 | 5.9303e-08 | 0.011928 | 0.011928 | 0.011928 | 0.97746 | -0.43529 | 0.97744 | -0.43569 | 3.277
47 | 0.0011173 | 0.00027894 | -0.0011172 | -0.00028001 | 9.7879e-08 | -1.0703e-06 | 0.0016998 | 0.0017002 | 0.0017002 | 0.9779 | -0.42652 | 0.97781 | -0.42836 | 0.46709
48 | -0.014501 | -0.003642 | 0.014508 | 0.003646 | 7.0282e-06 | 4.0089e-06 | 0.022 | 0.021999 | 0.022 | 0.98092 | -0.36733 | 0.98144 | -0.35718 | 6.0439
49 | 0.0075858 | 0.0018995 | -0.0075842 | -0.0018989 | 1.5408e-06 | 6.0002e-07 | 0.011548 | 0.011548 | 0.011548 | 0.97744 | -0.43569 | 0.97722 | -0.43995 | 3.1725
50 | 0.0074539 | 0.0018663 | -0.0074435 | -0.0018623 | 1.0365e-05 | 3.9496e-06 | 0.011349 | 0.01135 | 0.01135 | 0.97722 | -0.43995 | 0.97574 | -0.46919 | 3.1182
51 | 0.0041903 | 0.001047 | -0.0041897 | -0.0010471 | 6.6777e-07 | -1.1737e-07 | 0.0063892 | 0.0063894 | 0.0063894 | 0.97574 | -0.46919 | 0.97557 | -0.47255 | 1.7553
52 | 0.088097 | 0.022377 | -0.087928 | -0.022269 | 0.00016924 | 0.00010799 | 0.13287 | 0.13287 | 0.13287 | 0.98742 | -0.23932 | 0.98535 | -0.27931 | 36.5018
53 | 0.00070877 | 0.00017753 | -0.00070877 | -0.00017756 | 1.1431e-09 | -3.3447e-08 | 0.0010681 | 0.0010681 | 0.0010681 | 0.98742 | -0.23932 | 0.98742 | -0.23935 | 0.29343
54 | 0.0050991 | 0.0012777 | -0.0050988 | -0.0012777 | 3.5273e-07 | 2.0886e-08 | 0.0076737 | 0.0076738 | 0.0076738 | 0.98876 | -0.21352 | 0.98869 | -0.21497 | 2.1082
55 | 0.01575 | 0.0039627 | -0.015743 | -0.0039586 | 6.9952e-06 | 4.062e-06 | 0.023858 | 0.023858 | 0.023858 | 0.98257 | -0.33517 | 0.98209 | -0.34446 | 6.5544
56 | 0.0017818 | 0.00044631 | -0.0017818 | -0.00044655 | 5.9889e-08 | -2.3947e-07 | 0.0026983 | 0.0026984 | 0.0026984 | 0.98257 | -0.33517 | 0.98253 | -0.33587 | 0.74133
57 | 0.015392 | 0.0038706 | -0.01539 | -0.0038691 | 2.5878e-06 | 1.4957e-06 | 0.023326 | 0.023326 | 0.023326 | 0.98209 | -0.34446 | 0.98191 | -0.34799 | 6.4083
58 | 0.015006 | 0.0037729 | -0.014999 | -0.0037691 | 6.5834e-06 | 3.7843e-06 | 0.022744 | 0.022744 | 0.022744 | 0.98191 | -0.34799 | 0.98144 | -0.35718 | 6.2485
59 | 0.0033129 | 0.00082739 | -0.0033104 | -0.00082909 | 2.5625e-06 | -1.6992e-06 | 0.0050521 | 0.0050533 | 0.0050533 | 0.97557 | -0.47255 | 0.97474 | -0.48881 | 1.3883
60 | 0.0019947 | 0.00049935 | -0.0019946 | -0.00049964 | 9.856e-08 | -2.9026e-07 | 0.0030449 | 0.003045 | 0.003045 | 0.97474 | -0.48881 | 0.97469 | -0.48985 | 0.83653
61 | 0.00086715 | 0.00021708 | -0.00086714 | -0.00021733 | 1.3413e-08 | -2.458e-07 | 0.0013238 | 0.0013238 | 0.0013238 | 0.97469 | -0.48985 | 0.97467 | -0.49018 | 0.36369
62 | 0.00070877 | 0.00017756 | -0.00070877 | -0.00017763 | 2.4334e-09 | -7.1199e-08 | 0.0010681 | 0.0010681 | 0.0010681 | 0.98742 | -0.23935 | 0.98742 | -0.23942 | 0.29343
63 | 0.085735 | 0.021719 | -0.085617 | -0.021644 | 0.00011829 | 7.5466e-05 | 0.12955 | 0.12956 | 0.12956 | 0.98535 | -0.27931 | 0.98387 | -0.30808 | 35.592
64 | 0.0025683 | 0.00064349 | -0.0025682 | -0.00064366 | 1.0415e-07 | -1.7171e-07 | 0.0038654 | 0.0038655 | 0.0038655 | 0.98869 | -0.21497 | 0.98865 | -0.21582 | 1.0619
65 | 0.0016801 | 0.00042056 | -0.00168 | -0.00042077 | 4.7652e-08 | -2.1011e-07 | 0.0025651 | 0.0025652 | 0.0025652 | 0.97454 | -0.49062 | 0.97451 | -0.49121 | 0.70473
66 | -0.0081669 | -0.0020462 | 0.0081677 | 0.0020466 | 7.6294e-07 | 3.2524e-07 | 0.01247 | 0.01247 | 0.01247 | 0.97454 | -0.49062 | 0.97464 | -0.48866 | 3.4258
67 | 0.0064868 | 0.0016257 | -0.0064862 | -0.0016255 | 6.0621e-07 | 1.8268e-07 | 0.0099046 | 0.0099047 | 0.0099047 | 0.97454 | -0.49062 | 0.97444 | -0.49258 | 2.7211
68 | 0.0008962 | 0.00022432 | -0.00089618 | -0.0002246 | 1.6734e-08 | -2.8619e-07 | 0.0013683 | 0.0013684 | 0.0013684 | 0.97451 | -0.49121 | 0.97449 | -0.49161 | 0.37595
69 | -0.0089456 | -0.0022415 | 0.0089467 | 0.002242 | 1.0763e-06 | 4.9703e-07 | 0.013657 | 0.013657 | 0.013657 | 0.97464 | -0.48866 | 0.97477 | -0.48613 | 3.7521
70 | 0.0051043 | 0.0012792 | -0.0051037 | -0.0012791 | 5.6797e-07 | 5.2987e-08 | 0.0077945 | 0.0077946 | 0.0077946 | 0.97444 | -0.49258 | 0.97432 | -0.49492 | 2.1414
71 | -0.00094353 | -0.00023647 | 0.00094355 | 0.00023625 | 1.3658e-08 | -2.1822e-07 | 0.0014273 | 0.0014272 | 0.0014273 | 0.98366 | -0.31212 | 0.98368 | -0.31182 | 0.39212
72 | 0.00059837 | 0.00014985 | -0.00059836 | -0.00014996 | 2.7156e-09 | -1.1047e-07 | 0.00090511 | 0.00090515 | 0.00090515 | 0.98368 | -0.31182 | 0.98367 | -0.31191 | 0.24867
73 | -0.0015419 | -0.00038611 | 0.0015419 | 0.00038608 | 5.5772e-09 | -3.1137e-08 | 0.0023323 | 0.0023323 | 0.0023323 | 0.98368 | -0.31182 | 0.98368 | -0.31174 | 0.64075
74 | 0.0026291 | 0.00065861 | -0.002629 | -0.00065873 | 8.4297e-08 | -1.2018e-07 | 0.0040124 | 0.0040124 | 0.0040124 | 0.975 | -0.48159 | 0.97496 | -0.48227 | 1.1023
75 | -0.0044606 | -0.0011176 | 0.0044615 | 0.0011175 | 9.7762e-07 | -7.61e-08 | 0.0068075 | 0.0068072 | 0.0068075 | 0.975 | -0.48159 | 0.97523 | -0.47699 | 1.8702
76 | 0.002629 | 0.00065873 | -0.0026289 | -0.00065887 | 9.556e-08 | -1.3622e-07 | 0.0040124 | 0.0040125 | 0.0040125 | 0.97496 | -0.48227 | 0.97492 | -0.48303 | 1.1023
77 | 0.0045536 | 0.0011411 | -0.004553 | -0.0011411 | 5.5808e-07 | -2.744e-08 | 0.0069478 | 0.006948 | 0.006948 | 0.97523 | -0.47699 | 0.9751 | -0.47956 | 1.9088
78 | 0.015682 | 0.003932 | -0.015675 | -0.0039281 | 6.8277e-06 | 3.9731e-06 | 0.023928 | 0.023928 | 0.023928 | 0.97523 | -0.47699 | 0.97477 | -0.48613 | 6.5737
79 | -0.031034 | -0.0077789 | 0.03106 | 0.0077953 | 2.6159e-05 | 1.6353e-05 | 0.047353 | 0.047352 | 0.047353 | 0.97523 | -0.47699 | 0.97613 | -0.45932 | 13.0089
80 | 0.0053847 | 0.0013493 | -0.0053843 | -0.0013493 | 4.0684e-07 | 6.024e-08 | 0.0082199 | 0.00822 | 0.00822 | 0.97477 | -0.48613 | 0.97469 | -0.48772 | 2.2582
81 | -0.0322 | -0.0080808 | 0.032206 | 0.0080847 | 6.2383e-06 | 3.9062e-06 | 0.049089 | 0.049089 | 0.049089 | 0.97613 | -0.45932 | 0.97633 | -0.45525 | 13.486
82 | 0.0041488 | 0.0010396 | -0.0041484 | -0.0010397 | 3.8968e-07 | -7.3408e-08 | 0.0063338 | 0.0063339 | 0.0063339 | 0.97469 | -0.48772 | 0.97459 | -0.48969 | 1.7401
83 | -0.0010722 | -0.00026871 | 0.0010722 | 0.00026808 | 5.2211e-08 | -6.2226e-07 | 0.0016319 | 0.0016317 | 0.0016319 | 0.97763 | -0.43 | 0.97768 | -0.42897 | 0.44832
84 | -0.0010722 | -0.00026808 | 0.0010723 | 0.00026677 | 1.1063e-07 | -1.3194e-06 | 0.0016317 | 0.0016312 | 0.0016317 | 0.97768 | -0.42897 | 0.97779 | -0.4268 | 0.44826
85 | -0.0034806 | -0.00087035 | 0.0034807 | 0.00087031 | 6.9563e-08 | -3.8433e-08 | 0.0052962 | 0.0052962 | 0.0052962 | 0.97779 | -0.4268 | 0.97781 | -0.42638 | 1.455
86 | 0.0025898 | 0.00064885 | -0.0025897 | -0.00064904 | 1.2474e-07 | -1.8878e-07 | 0.0039411 | 0.0039412 | 0.0039412 | 0.97781 | -0.42638 | 0.97776 | -0.42739 | 1.0827
87 | -0.0084575 | -0.0021174 | 0.0084586 | 0.0021179 | 1.0692e-06 | 4.6833e-07 | 0.01287 | 0.01287 | 0.01287 | 0.97781 | -0.42638 | 0.97795 | -0.42372 | 3.5356
88 | 0.075626 | 0.019083 | -0.075517 | -0.019013 | 0.00010931 | 6.9677e-05 | 0.11466 | 0.11466 | 0.11466 | 0.98186 | -0.34718 | 0.98031 | -0.37741 | 31.4996
89 | -0.079692 | -0.020102 | 0.079841 | 0.020197 | 0.00014947 | 9.5318e-05 | 0.12082 | 0.12082 | 0.12082 | 0.98186 | -0.34718 | 0.98387 | -0.30808 | 33.1924
90 | 0.046902 | 0.011826 | -0.046869 | -0.011805 | 3.3225e-05 | 2.1044e-05 | 0.071218 | 0.071219 | 0.071219 | 0.98031 | -0.37741 | 0.97955 | -0.39222 | 19.5655
91 | 0.026824 | 0.0067383 | -0.026817 | -0.0067341 | 6.6748e-06 | 4.1366e-06 | 0.040722 | 0.040722 | 0.040722 | 0.98031 | -0.37741 | 0.98004 | -0.38262 | 11.1873
92 | 0.0057757 | 0.0014466 | -0.0057752 | -0.0014465 | 4.7803e-07 | 9.3788e-08 | 0.0087349 | 0.008735 | 0.008735 | 0.98387 | -0.30808 | 0.98378 | -0.30982 | 2.3997
93 | -0.033327 | -0.0083658 | 0.033334 | 0.0083702 | 7.0251e-06 | 4.4052e-06 | 0.050799 | 0.050799 | 0.050799 | 0.97633 | -0.45525 | 0.97656 | -0.45084 | 13.9557
94 | -0.034931 | -0.0087704 | 0.034963 | 0.0087905 | 3.2038e-05 | 2.0126e-05 | 0.053232 | 0.053231 | 0.053232 | 0.97656 | -0.45084 | 0.97754 | -0.43163 | 14.624
95 | -0.039085 | -0.0098236 | 0.0391 | 0.009833 | 1.4957e-05 | 9.4311e-06 | 0.059506 | 0.059506 | 0.059506 | 0.97754 | -0.43163 | 0.97794 | -0.42362 | 16.3478
96 | -0.042124 | -0.010591 | 0.042144 | 0.010604 | 2.0755e-05 | 1.3114e-05 | 0.064106 | 0.064106 | 0.064106 | 0.97794 | -0.42362 | 0.97847 | -0.4133 | 17.6116
97 | -0.02498 | -0.0062677 | 0.024996 | 0.0062777 | 1.6205e-05 | 9.9934e-06 | 0.037957 | 0.037957 | 0.037957 | 0.97935 | -0.39622 | 0.98004 | -0.38262 | 10.4277
98 | 0.022565 | 0.0056624 | -0.022545 | -0.0056505 | 1.9426e-05 | 1.1879e-05 | 0.034287 | 0.034287 | 0.034287 | 0.97935 | -0.39622 | 0.97843 | -0.41429 | 9.4196
99 | 0.01698 | 0.0042559 | -0.016973 | -0.0042518 | 6.8223e-06 | 4.0238e-06 | 0.025824 | 0.025824 | 0.025824 | 0.97843 | -0.41429 | 0.978 | -0.42273 | 7.0945
100 | 0.005565 | 0.0013947 | -0.0055642 | -0.0013945 | 7.4818e-07 | 1.2907e-07 | 0.0084634 | 0.0084635 | 0.0084635 | 0.97843 | -0.41429 | 0.97828 | -0.41711 | 2.3251
101 | 0.014756 | 0.0036961 | -0.014756 | -0.003696 | 1.8665e-07 | 1.0706e-07 | 0.02245 | 0.02245 | 0.02245 | 0.978 | -0.42273 | 0.97798 | -0.42299 | 6.1677
102 | -0.0029466 | -0.00073848 | 0.0029466 | 0.00073839 | 7.5642e-08 | -8.0404e-08 | 0.0044579 | 0.0044579 | 0.0044579 | 0.98353 | -0.31467 | 0.98356 | -0.31413 | 1.2247
103 | -0.0029466 | -0.00073839 | 0.0029468 | 0.00073826 | 1.2885e-07 | -1.3699e-07 | 0.0044579 | 0.0044578 | 0.0044579 | 0.98356 | -0.31413 | 0.9836 | -0.31321 | 1.2247
104 | 0.044469 | 0.011204 | -0.044424 | -0.011175 | 4.4796e-05 | 2.834e-05 | 0.067573 | 0.067573 | 0.067573 | 0.97955 | -0.39222 | 0.97847 | -0.4133 | 18.564
105 | 0.010769 | 0.002697 | -0.010768 | -0.0026968 | 3.7459e-07 | 1.9305e-07 | 0.016384 | 0.016384 | 0.016384 | 0.97798 | -0.42299 | 0.97795 | -0.42372 | 4.5012
106 | 0.0039869 | 0.00099904 | -0.0039866 | -0.00099913 | 3.2723e-07 | -8.8106e-08 | 0.0060661 | 0.0060662 | 0.0060662 | 0.97798 | -0.42299 | 0.9779 | -0.42472 | 1.6665
107 | 0.003557 | 0.00089101 | -0.0035569 | -0.00089105 | 7.783e-08 | -4.1194e-08 | 0.0053805 | 0.0053806 | 0.0053806 | 0.98368 | -0.31174 | 0.98366 | -0.3122 | 1.4782
108 | -0.0050989 | -0.0012771 | 0.0050994 | 0.0012771 | 4.6713e-07 | 3.3111e-08 | 0.0077129 | 0.0077128 | 0.0077129 | 0.98368 | -0.31174 | 0.98378 | -0.30982 | 2.1189
109 | 0.0035569 | 0.00089105 | -0.0035568 | -0.00089114 | 1.7144e-07 | -9.072e-08 | 0.0053806 | 0.0053806 | 0.0053806 | 0.98366 | -0.3122 | 0.9836 | -0.31321 | 1.4782

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.15485 | 0.039395

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0010626 | 0.00026631
1 | 0.00088371 | 0.00022148
2 | 0.00020067 | 5.0293e-05
3 | 0.0016058 | 0.00040246
4 | 0.0018944 | 0.00047479
5 | 0.004696 | 0.0011769
6 | 0.0043051 | 0.001079
7 | 8.3824e-05 | 2.1008e-05
8 | 0.0003093 | 7.7517e-05
9 | 0.0023647 | 0.00059264
10 | 0.00027297 | 6.8412e-05
11 | 0.00089063 | 0.00022321
12 | 0.0013983 | 0.00035045
13 | 0.00055822 | 0.0001399
14 | 0.0015091 | 0.00037821
15 | 0.00067349 | 0.00016879
16 | 0.0010326 | 0.00025881
17 | 0.0042103 | 0.0010552
18 | 0.0010656 | 0.00026706
19 | 0.001195 | 0.0002995
20 | 0.0023853 | 0.00059782
21 | 0.0014079 | 0.00035285
22 | 0.0012462 | 0.00031234
23 | 0.0020134 | 0.00050461
24 | 9.5425e-05 | 2.3916e-05
25 | 0.00059026 | 0.00014793
26 | 0.0002016 | 5.0526e-05
27 | 0.00019712 | 4.9402e-05
28 | 0.00076703 | 0.00019224
29 | 0.0012515 | 0.00031365
30 | 0.0011556 | 0.00028962
31 | 0.001709 | 0.00042831
32 | 0.00022469 | 5.6311e-05
33 | 0.00025001 | 6.2659e-05
34 | 0.00013031 | 3.2658e-05
35 | 0.0032532 | 0.00081533
36 | 0.0011172 | 0.00028001
37 | 0.0019841 | 0.00049727
38 | 0.0017818 | 0.00044655
39 | 0.00035106 | 8.7985e-05
40 | 0.00038389 | 9.6211e-05
41 | 0.0004914 | 0.00012316
42 | 0.00087675 | 0.00021974
43 | 0.0013157 | 0.00032973
44 | 0.0011274 | 0.00028257
45 | 0.00086714 | 0.00021733
46 | 0.00070877 | 0.00017763
47 | 0.0021929 | 0.0005496
48 | 0.0025304 | 0.00063419
49 | 0.00078384 | 0.00019645
50 | 0.00077796 | 0.00019498
51 | 0.0013819 | 0.00034634
52 | 0.00094353 | 0.00023647
53 | 0.0018315 | 0.00045901
54 | 0.0063372 | 0.0015883
55 | 0.0026289 | 0.00065887
56 | 0.004553 | 0.0011411
57 | 0.0013434 | 0.0003367
58 | 0.0011393 | 0.00028554
59 | 0.0012355 | 0.00030965
60 | 0.0051037 | 0.0012791
61 | 0.0010722 | 0.00026871
62 | 0.0024083 | 0.00060358
63 | 0.0023869 | 0.00059822
64 | 0.0040658 | 0.001019
65 | 0.001791 | 0.00044887
66 | 0.0011217 | 0.00028112
67 | 0.0015967 | 0.00040016
68 | 0.0041484 | 0.0010397
69 | 0.0041219 | 0.0010331
70 | 0.0030234 | 0.00075775
71 | 0.0024152 | 0.00060532
72 | 0.0018211 | 0.00045641
73 | 0.0022174 | 0.00055572
74 | 0.0055642 | 0.0013945
75 | 0.0029466 | 0.00073848
76 | 0.0023999 | 0.00060147
77 | 0.0022797 | 0.00057136
78 | 0.0023099 | 0.00057891
79 | 0.0039866 | 0.00099913
80 | 0.0025897 | 0.00064904
81 | 0.0025682 | 0.00064366
82 | 0.00059836 | 0.00014996
83 | 0.00067583 | 0.00016938
84 | 0.00061001 | 0.00015288
85 | 0.00089618 | 0.0002246

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1