## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1099-3_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1099-3_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1099-3_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1099-3_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1099-3_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1099-3_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1099-3_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1099-3_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1099-3_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1099-3_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1099-3_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1099-3_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1099-3_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1099-3_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1099-3_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1099-3_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1099-3_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1099-3_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1099-3_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1099-3_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1099-3_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1099-3_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1099-3_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1099-3_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1099-3_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1099-3_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1099-3_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1099-3_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1099-3_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1099-3_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1099-3_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1099-3_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1099-3_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1099-3_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1099-3_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1099-3_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1099-3_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1099-3_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1099-3_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1099-3_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1099-3_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1099-3_0_6_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1099-3_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1099-3_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1099-3_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1099-3_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1099-3_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1099-3_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1099-3_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1099-3_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1099-3_0_6_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1099-3_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1099-3_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1099-3_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1099-3_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1099-3_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1099-3_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1099-3_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1099-3_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1099-3_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1099-3_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1099-3_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1099-3_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1099-3_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1099-3_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1099-3_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1099-3_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1099-3_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1099-3_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1099-3_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1099-3_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1099-3_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1099-3_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1099-3_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1099-3_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1099-3_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1099-3_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1099-3_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1099-3_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1099-3_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1099-3_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1099-3_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1099-3_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1099-3_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1099-3_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1099-3_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1099-3_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1099-3_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1099-3_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1099-3_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1099-3_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1099-3_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1099-3_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1099-3_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1099-3_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1099-3_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1099-3_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1099-3_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1099-3_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1099-3_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1099-3_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1099-3_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1099-3_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1099-3_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1099-3_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1099-3_0_6_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1099-3_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1099-3_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1099-3_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1099-3_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1099-3_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1099-3_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1099-3_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1099-3_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1099-3_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1099-3_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1099-3_0_6_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1099-3_0_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1099-3_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1099-3_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1099-3_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1099-3_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1099-3_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1099-3_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1099-3_0_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1099-3_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1099-3_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1099-3_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1099-3_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1099-3_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1099-3_0_6_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1099-3_0_6_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1099-3_0_6_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1099-3_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1099-3_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1099-3_0_6_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1099-3_0_6_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1099-3_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1099-3_0_6_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1099-3_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1099-3_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1099-3_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1099-3_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1099-3_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1099-3_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1099-3_0_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1099-3_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1099-3_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1099-3_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1099-3_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1099-3_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1099-3_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1099-3_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1099-3_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1099-3_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1099-3_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1099-3_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1099-3_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1099-3_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_1099-3_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_1099-3_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_1099-3_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_1099-3_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_1099-3_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_1099-3_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_1099-3_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_1099-3_0_6_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_1099-3_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_1099-3_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_1099-3_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_1099-3_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_1099-3_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_1099-3_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_1099-3_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_1099-3_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_1099-3_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_1099-3_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_1099-3_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_1099-3_0_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_1099-3_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_1099-3_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_1099-3_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_1099-3_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_1099-3_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_1099-3_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_1099-3_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_1099-3_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_1099-3_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_1099-3_0_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_1099-3_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_1099-3_0_6_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_1099-3_0_6_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_1099-3_0_6_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_1099-3_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_1099-3_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_1099-3_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_1099-3_0_6_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_1099-3_0_6_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_1099-3_0_6_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_1099-3_0_6_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_MV_473_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1099-3_0_6_load_0 | 0 | 0.0025028 | 0.00062727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1099-3_0_6_load_1 | 1 | 0.007079 | 0.0017742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1099-3_0_6_load_3 | 3 | 0.0060891 | 0.0015261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1099-3_0_6_load_4 | 4 | 0.0019226 | 0.00048184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1099-3_0_6_load_12 | 6 | 0.0024014 | 0.00060184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1099-3_0_6_load_25 | 7 | 0.0030981 | 0.00077646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1099-3_0_6_load_31 | 8 | 0.0055034 | 0.0013793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1099-3_0_6_load_11 | 9 | 0.0022551 | 0.00056518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1099-3_0_6_load_26 | 10 | 0.0016745 | 0.00041968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1099-3_0_6_load_75 | 12 | 0.0024113 | 0.00060432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1099-3_0_6_load_79 | 13 | 0.0050676 | 0.0012701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1099-3_0_6_load_32 | 14 | 0.0072726 | 0.0018227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1099-3_0_6_load_6 | 15 | 0.0043006 | 0.0010778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1099-3_0_6_load_7 | 16 | 0.003016 | 0.00075588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1099-3_0_6_load_9 | 18 | 0.0024003 | 0.00060158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1099-3_0_6_load_29 | 20 | 0.002254 | 0.0005649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1099-3_0_6_load_33 | 22 | 0.0030785 | 0.00077153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1099-3_0_6_load_22 | 23 | 0.0037444 | 0.00093843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1099-3_0_6_load_54 | 25 | 0.0026604 | 0.00066676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1099-3_0_6_load_13 | 26 | 0.0019501 | 0.00048875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1099-3_0_6_load_14 | 27 | 0.001951 | 0.00048898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1099-3_0_6_load_23 | 28 | 0.025386 | 0.0063624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1099-3_0_6_load_24 | 29 | 0.0019622 | 0.00049177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1099-3_0_6_load_15 | 30 | 0.0025939 | 0.0006501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1099-3_0_6_load_16 | 31 | 0.0037917 | 0.00095029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1099-3_0_6_load_17 | 32 | 0.013545 | 0.0033948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1099-3_0_6_load_18 | 33 | 0.0023439 | 0.00058745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1099-3_0_6_load_30 | 36 | 0.0067404 | 0.0016893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1099-3_0_6_load_21 | 37 | 0.024191 | 0.0060629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1099-3_0_6_load_28 | 38 | 0.0014695 | 0.00036828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1099-3_0_6_load_104 | 40 | 0.0020185 | 0.00050588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1099-3_0_6_load_201 | 41 | 0.0019382 | 0.00048576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1099-3_0_6_load_74 | 42 | 0.0022621 | 0.00056693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1099-3_0_6_load_40 | 44 | 0.0023449 | 0.00058769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1099-3_0_6_load_36 | 46 | 0.0022036 | 0.00055227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1099-3_0_6_load_37 | 47 | 0.00095063 | 0.00023825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1099-3_0_6_load_38 | 48 | 0.0010817 | 0.00027111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1099-3_0_6_load_39 | 49 | 0.00070671 | 0.00017712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1099-3_0_6_load_199 | 50 | 0.013428 | 0.0033653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1099-3_0_6_load_42 | 51 | 0.0020719 | 0.00051926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1099-3_0_6_load_41 | 52 | 0.0014992 | 0.00037573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1099-3_0_6_load_43 | 53 | 0.0017348 | 0.00043478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1099-3_0_6_load_44 | 54 | 0.003325 | 0.00083332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1099-3_0_6_load_45 | 55 | 0.0029205 | 0.00073195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1099-3_0_6_load_46 | 56 | 0.002336 | 0.00058545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1099-3_0_6_load_47 | 57 | 0.0020003 | 0.00050132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1099-3_0_6_load_65 | 58 | 0.0019772 | 0.00049553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1099-3_0_6_load_55 | 59 | 0.0051505 | 0.0012908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1099-3_0_6_load_59 | 60 | 0.0018859 | 0.00047264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1099-3_0_6_load_111 | 62 | 0.0016884 | 0.00042316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1099-3_0_6_load_61 | 63 | 0.0023384 | 0.00058606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1099-3_0_6_load_109 | 64 | 0.00076523 | 0.00019178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1099-3_0_6_load_50 | 65 | 0.0035416 | 0.00088761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1099-3_0_6_load_51 | 66 | 0.0029868 | 0.00074857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1099-3_0_6_load_53 | 67 | 0.0033543 | 0.00084066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1099-3_0_6_load_70 | 68 | 0.0024188 | 0.00060621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1099-3_0_6_load_71 | 69 | 0.0019695 | 0.0004936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1099-3_0_6_load_56 | 70 | 0.0067122 | 0.0016822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1099-3_0_6_load_57 | 71 | 0.0015268 | 0.00038266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1099-3_0_6_load_58 | 72 | 0.0069839 | 0.0017503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1099-3_0_6_load_73 | 75 | 0.0035704 | 0.00089482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1099-3_0_6_load_66 | 76 | 0.0054834 | 0.0013743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1099-3_0_6_load_72 | 77 | 0.001588 | 0.00039799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1099-3_0_6_load_62 | 78 | 0.0022343 | 0.00055998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1099-3_0_6_load_64 | 79 | 0.0076344 | 0.0019134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1099-3_0_6_load_67 | 80 | 0.0071486 | 0.0017916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1099-3_0_6_load_69 | 81 | 0.0021057 | 0.00052773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1099-3_0_6_load_76 | 82 | 0.0017378 | 0.00043554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1099-3_0_6_load_80 | 85 | 0.0046109 | 0.0011556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1099-3_0_6_load_81 | 86 | 0.0029958 | 0.00075082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1099-3_0_6_load_83 | 88 | 0.0022047 | 0.00055256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1099-3_0_6_load_85 | 90 | 0.0041578 | 0.001042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1099-3_0_6_load_93 | 91 | 0.0015264 | 0.00038254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1099-3_0_6_load_124 | 92 | 0.0026182 | 0.00065619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1099-3_0_6_load_161 | 93 | 0.0026699 | 0.00066913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1099-3_0_6_load_98 | 94 | 0.0027513 | 0.00068954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1099-3_0_6_load_91 | 95 | 0.0023689 | 0.00059369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1099-3_0_6_load_123 | 96 | 0.0040144 | 0.0010061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1099-3_0_6_load_160 | 97 | 0.0023058 | 0.0005779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1099-3_0_6_load_96 | 98 | 0.0027535 | 0.0006901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1099-3_0_6_load_86 | 99 | 0.0043163 | 0.0010818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1099-3_0_6_load_87 | 100 | 0.0041838 | 0.0010486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1099-3_0_6_load_88 | 101 | 0.0049537 | 0.0012415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1099-3_0_6_load_89 | 102 | 0.0020193 | 0.00050608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1099-3_0_6_load_90 | 103 | 0.0040406 | 0.0010127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1099-3_0_6_load_101 | 104 | 0.0019373 | 0.00048555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1099-3_0_6_load_203 | 105 | 0.0020193 | 0.00050608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1099-3_0_6_load_92 | 106 | 0.0017443 | 0.00043717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1099-3_0_6_load_94 | 107 | 0.0044469 | 0.0011145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1099-3_0_6_load_100 | 108 | 0.0038842 | 0.00097347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1099-3_0_6_load_102 | 109 | 0.0042352 | 0.0010614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1099-3_0_6_load_95 | 110 | 0.0047343 | 0.0011865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1099-3_0_6_load_97 | 111 | 0.0065899 | 0.0016516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1099-3_0_6_load_99 | 112 | 0.0047312 | 0.0011858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1099-3_0_6_load_107 | 113 | 0.0024418 | 0.00061197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1099-3_0_6_load_106 | 114 | 0.0031695 | 0.00079436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1099-3_0_6_load_103 | 115 | 0.0041408 | 0.0010378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1099-3_0_6_load_202 | 116 | 0.0019398 | 0.00048615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1099-3_0_6_load_105 | 118 | 0.0033724 | 0.00084519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1099-3_0_6_load_108 | 119 | 0.0030548 | 0.0007656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1099-3_0_6_load_112 | 120 | 0.0031862 | 0.00079853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1099-3_0_6_load_113 | 121 | 0.0057266 | 0.0014352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1099-3_0_6_load_115 | 122 | 0.0033299 | 0.00083455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1099-3_0_6_load_170 | 123 | 0.011237 | 0.0028164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1099-3_0_6_load_181 | 124 | 0.0050739 | 0.0012716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1099-3_0_6_load_116 | 125 | 0.00044466 | 0.00011144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1099-3_0_6_load_117 | 126 | 0.0023382 | 0.000586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1099-3_0_6_load_119 | 128 | 0.0013095 | 0.00032819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1099-3_0_6_load_190 | 130 | 0.0019041 | 0.00047722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1099-3_0_6_load_185 | 131 | 0.0030666 | 0.00076855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1099-3_0_6_load_183 | 132 | 0.00035592 | 8.9202e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1099-3_0_6_load_196 | 135 | 0.00051825 | 0.00012989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1099-3_0_6_load_197 | 138 | 0.00129 | 0.0003233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1099-3_0_6_load_125 | 139 | 0.0036272 | 0.00090906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1099-3_0_6_load_126 | 140 | 0.0034458 | 0.0008636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1099-3_0_6_load_128 | 142 | 0.0035812 | 0.00089755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_1099-3_0_6_load_130 | 144 | 0.003307 | 0.0008288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_1099-3_0_6_load_186 | 145 | 0.003144 | 0.00078795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_1099-3_0_6_load_134 | 146 | 0.0005107 | 0.00012799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_1099-3_0_6_load_131 | 147 | 0.0017422 | 0.00043664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_1099-3_0_6_load_177 | 149 | 0.0017055 | 0.00042744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_1099-3_0_6_load_145 | 150 | 0.0042854 | 0.001074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_1099-3_0_6_load_132 | 151 | 0.00051069 | 0.00012799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_1099-3_0_6_load_159 | 152 | 0.0067588 | 0.0016939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_1099-3_0_6_load_133 | 153 | 0.0017423 | 0.00043667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_1099-3_0_6_load_148 | 154 | 0.00050841 | 0.00012742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_1099-3_0_6_load_147 | 155 | 0.0015133 | 0.00037928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_1099-3_0_6_load_146 | 156 | 0.0055611 | 0.0013938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_1099-3_0_6_load_135 | 157 | 0.00090869 | 0.00022774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_1099-3_0_6_load_136 | 158 | 0.0013162 | 0.00032987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_1099-3_0_6_load_137 | 159 | 0.00076675 | 0.00019217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_1099-3_0_6_load_138 | 160 | 0.0026135 | 0.00065501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_1099-3_0_6_load_139 | 161 | 0.0026682 | 0.00066871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_1099-3_0_6_load_164 | 163 | 0.00082216 | 0.00020605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_1099-3_0_6_load_167 | 164 | 0.001374 | 0.00034435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_1099-3_0_6_load_165 | 165 | 0.00035606 | 8.9236e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_1099-3_0_6_load_184 | 166 | 0.00031481 | 7.8898e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_1099-3_0_6_load_168 | 167 | 0.0030703 | 0.00076949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_1099-3_0_6_load_141 | 168 | 0.0015862 | 0.00039754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_1099-3_0_6_load_142 | 169 | 0.001513 | 0.0003792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_1099-3_0_6_load_143 | 170 | 0.0045366 | 0.001137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_1099-3_0_6_load_144 | 171 | 0.00050841 | 0.00012742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_1099-3_0_6_load_171 | 172 | 0.0030323 | 0.00075996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_1099-3_0_6_load_149 | 174 | 0.0011589 | 0.00029045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_1099-3_0_6_load_150 | 175 | 0.00081768 | 0.00020493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_1099-3_0_6_load_151 | 176 | 0.00054313 | 0.00013612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_1099-3_0_6_load_180 | 178 | 0.0054937 | 0.0013769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_1099-3_0_6_load_152 | 179 | 0.0033031 | 0.00082784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_1099-3_0_6_load_153 | 180 | 0.004494 | 0.0011263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_1099-3_0_6_load_154 | 181 | 0.0080363 | 0.0020141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_1099-3_0_6_load_155 | 182 | 0.0056173 | 0.0014078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_1099-3_0_6_load_157 | 183 | 0.00498 | 0.0012481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_1099-3_0_6_load_156 | 184 | 0.010832 | 0.0027146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_1099-3_0_6_load_158 | 185 | 0.0051379 | 0.0012877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_1099-3_0_6_load_162 | 186 | 0.0025241 | 0.00063261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_1099-3_0_6_load_163 | 187 | 0.004364 | 0.0010937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_1099-3_0_6_load_182 | 188 | 0.0018453 | 0.00046248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_1099-3_0_6_load_187 | 190 | 0.0012862 | 0.00032235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_1099-3_0_6_load_188 | 191 | 0.00037562 | 9.4139e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_1099-3_0_6_load_189 | 192 | 0.001608 | 0.000403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_1099-3_0_6_load_174 | 193 | 0.0012684 | 0.00031789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_1099-3_0_6_load_175 | 194 | 0.001707 | 0.00042781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_1099-3_0_6_load_176 | 195 | 0.0013318 | 0.00033377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_1099-3_0_6_load_200 | 196 | 0.0014511 | 0.00036367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_1099-3_0_6_load_193 | 199 | 0.00085658 | 0.00021468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 101 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1099-3_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.023784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1099-3_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.04084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1099-3_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.010954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1099-3_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.070956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
4 | LV_1099-3_0_6_line_4 |  | 2 | 5 | 0.014271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
5 | LV_1099-3_0_6_line_5 |  | 3 | 6 | 0.01442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1099-3_0_6_line_6 |  | 4 | 7 | 0.0018751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
7 | LV_1099-3_0_6_line_7 |  | 5 | 8 | 0.020848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
8 | LV_1099-3_0_6_line_8 |  | 6 | 9 | 0.030896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1099-3_0_6_line_9 |  | 7 | 10 | 0.0039913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
10 | LV_1099-3_0_6_line_10 |  | 8 | 14 | 0.015819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_1099-3_0_6_line_11 |  | 9 | 26 | 0.028276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1099-3_0_6_line_12 |  | 10 | 39 | 0.06855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
13 | LV_1099-3_0_6_line_13 |  | 11 | 12 | 0.015579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1099-3_0_6_line_14 |  | 11 | 13 | 0.024365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1099-3_0_6_line_15 |  | 12 | 42 | 0.035046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1099-3_0_6_line_16 |  | 14 | 22 | 0.018299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
17 | LV_1099-3_0_6_line_17 |  | 15 | 16 | 0.037451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_1099-3_0_6_line_18 |  | 15 | 17 | 0.0043051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
19 | LV_1099-3_0_6_line_19 |  | 16 | 18 | 0.046519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1099-3_0_6_line_20 |  | 17 | 19 | 0.061322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
21 | LV_1099-3_0_6_line_21 |  | 18 | 20 | 0.029945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1099-3_0_6_line_22 |  | 19 | 21 | 0.021562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
23 | LV_1099-3_0_6_line_23 |  | 19 | 22 | 0.018967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
24 | LV_1099-3_0_6_line_24 |  | 20 | 23 | 0.012047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1099-3_0_6_line_25 |  | 21 | 24 | 0.069144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1099-3_0_6_line_26 |  | 21 | 25 | 0.019909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
27 | LV_1099-3_0_6_line_27 |  | 23 | 35 | 0.023688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1099-3_0_6_line_28 |  | 24 | 43 | 0.053369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1099-3_0_6_line_29 |  | 24 | 44 | 0.023586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1099-3_0_6_line_30 |  | 25 | 45 | 0.014229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
31 | LV_1099-3_0_6_line_31 |  | 26 | 27 | 0.0081313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1099-3_0_6_line_32 |  | 27 | 28 | 0.009175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1099-3_0_6_line_33 |  | 28 | 29 | 0.014448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1099-3_0_6_line_34 |  | 29 | 38 | 0.0082567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1099-3_0_6_line_35 |  | 30 | 31 | 0.022903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1099-3_0_6_line_36 |  | 30 | 32 | 0.0021704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1099-3_0_6_line_37 |  | 31 | 33 | 0.025841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1099-3_0_6_line_38 |  | 32 | 34 | 0.081203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1099-3_0_6_line_39 |  | 33 | 35 | 0.054573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1099-3_0_6_line_40 |  | 34 | 36 | 0.023732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1099-3_0_6_line_41 |  | 37 | 38 | 0.012085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1099-3_0_6_line_42 |  | 39 | 40 | 0.022482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_1099-3_0_6_line_43 |  | 40 | 41 | 0.0020673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_1099-3_0_6_line_44 |  | 41 | 117 | 0.042547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_1099-3_0_6_line_45 |  | 42 | 77 | 0.026443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1099-3_0_6_line_46 |  | 43 | 61 | 0.057592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1099-3_0_6_line_47 |  | 43 | 62 | 0.064613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1099-3_0_6_line_48 |  | 44 | 48 | 0.0024219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1099-3_0_6_line_49 |  | 45 | 59 | 0.0071964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1099-3_0_6_line_50 |  | 45 | 65 | 0.020259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
51 | LV_1099-3_0_6_line_51 |  | 46 | 47 | 0.0077277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1099-3_0_6_line_52 |  | 46 | 48 | 0.016264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1099-3_0_6_line_53 |  | 47 | 49 | 0.0095767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1099-3_0_6_line_54 |  | 47 | 50 | 0.028713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1099-3_0_6_line_55 |  | 49 | 51 | 0.014624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1099-3_0_6_line_56 |  | 51 | 52 | 0.0033664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1099-3_0_6_line_57 |  | 53 | 54 | 0.020762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1099-3_0_6_line_58 |  | 53 | 55 | 0.0039521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1099-3_0_6_line_59 |  | 54 | 56 | 0.0057077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1099-3_0_6_line_60 |  | 55 | 57 | 0.02377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1099-3_0_6_line_61 |  | 57 | 58 | 0.0073449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1099-3_0_6_line_62 |  | 58 | 60 | 0.013441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1099-3_0_6_line_63 |  | 60 | 71 | 0.021446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1099-3_0_6_line_64 |  | 61 | 63 | 0.012996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1099-3_0_6_line_65 |  | 62 | 64 | 0.02533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1099-3_0_6_line_66 |  | 63 | 78 | 0.018714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1099-3_0_6_line_67 |  | 64 | 119 | 0.0048939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1099-3_0_6_line_68 |  | 65 | 66 | 0.013912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
69 | LV_1099-3_0_6_line_69 |  | 66 | 67 | 0.011461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
70 | LV_1099-3_0_6_line_70 |  | 67 | 68 | 0.026136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
71 | LV_1099-3_0_6_line_71 |  | 68 | 69 | 0.03962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
72 | LV_1099-3_0_6_line_72 |  | 69 | 84 | 0.015228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
73 | LV_1099-3_0_6_line_73 |  | 70 | 71 | 0.00045005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1099-3_0_6_line_74 |  | 70 | 72 | 0.023047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1099-3_0_6_line_75 |  | 72 | 73 | 0.036493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1099-3_0_6_line_76 |  | 73 | 74 | 0.049425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_1099-3_0_6_line_77 |  | 73 | 75 | 0.054545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1099-3_0_6_line_78 |  | 74 | 76 | 0.049743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_1099-3_0_6_line_79 |  | 75 | 77 | 0.029062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1099-3_0_6_line_80 |  | 76 | 80 | 0.026386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
81 | LV_1099-3_0_6_line_81 |  | 78 | 79 | 0.0093084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1099-3_0_6_line_82 |  | 80 | 81 | 0.020921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
83 | LV_1099-3_0_6_line_83 |  | 81 | 82 | 0.020182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
84 | LV_1099-3_0_6_line_84 |  | 82 | 83 | 0.0082771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
85 | LV_1099-3_0_6_line_85 |  | 83 | 84 | 0.020865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
86 | LV_1099-3_0_6_line_86 |  | 85 | 86 | 0.0056922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1099-3_0_6_line_87 |  | 85 | 87 | 0.019029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1099-3_0_6_line_88 |  | 86 | 88 | 0.018706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1099-3_0_6_line_89 |  | 87 | 89 | 0.021468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1099-3_0_6_line_90 |  | 87 | 90 | 0.016139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1099-3_0_6_line_91 |  | 88 | 91 | 0.0088519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1099-3_0_6_line_92 |  | 89 | 92 | 0.024591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1099-3_0_6_line_93 |  | 89 | 93 | 0.010081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1099-3_0_6_line_94 |  | 90 | 94 | 0.04481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1099-3_0_6_line_95 |  | 91 | 95 | 0.00021461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1099-3_0_6_line_96 |  | 92 | 96 | 0.030833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1099-3_0_6_line_97 |  | 93 | 97 | 0.015525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1099-3_0_6_line_98 |  | 94 | 98 | 0.008663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1099-3_0_6_line_99 |  | 95 | 106 | 0.018874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1099-3_0_6_line_100 |  | 96 | 103 | 0.025866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1099-3_0_6_line_101 |  | 97 | 186 | 0.0070451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1099-3_0_6_line_102 |  | 98 | 110 | 0.027287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1099-3_0_6_line_103 |  | 99 | 100 | 0.011625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
104 | LV_1099-3_0_6_line_104 |  | 99 | 101 | 0.013393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
105 | LV_1099-3_0_6_line_105 |  | 100 | 102 | 0.029183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
106 | LV_1099-3_0_6_line_106 |  | 101 | 103 | 0.027694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1099-3_0_6_line_107 |  | 102 | 104 | 0.0057463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
108 | LV_1099-3_0_6_line_108 |  | 104 | 105 | 0.015465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
109 | LV_1099-3_0_6_line_109 |  | 105 | 116 | 0.005748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
110 | LV_1099-3_0_6_line_110 |  | 106 | 107 | 0.0083735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1099-3_0_6_line_111 |  | 107 | 108 | 0.020435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1099-3_0_6_line_112 |  | 108 | 109 | 0.0075971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1099-3_0_6_line_113 |  | 109 | 115 | 0.012103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1099-3_0_6_line_114 |  | 110 | 111 | 0.0077681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1099-3_0_6_line_115 |  | 111 | 112 | 0.0085951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1099-3_0_6_line_116 |  | 112 | 113 | 0.032347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1099-3_0_6_line_117 |  | 113 | 114 | 0.0014392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_1099-3_0_6_line_118 |  | 114 | 118 | 0.0082759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1099-3_0_6_line_119 |  | 116 | 117 | 0.016007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
120 | LV_1099-3_0_6_line_120 |  | 117 | 148 | 0.017399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
121 | LV_1099-3_0_6_line_121 |  | 120 | 121 | 0.0017506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1099-3_0_6_line_122 |  | 121 | 122 | 0.031323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1099-3_0_6_line_123 |  | 122 | 123 | 0.014426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1099-3_0_6_line_124 |  | 123 | 124 | 0.01717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1099-3_0_6_line_125 |  | 124 | 188 | 0.031845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1099-3_0_6_line_126 |  | 125 | 126 | 0.034474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1099-3_0_6_line_127 |  | 125 | 127 | 0.019611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1099-3_0_6_line_128 |  | 126 | 128 | 0.016074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1099-3_0_6_line_129 |  | 127 | 129 | 0.006757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1099-3_0_6_line_130 |  | 128 | 130 | 0.0010855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1099-3_0_6_line_131 |  | 129 | 131 | 0.020066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1099-3_0_6_line_132 |  | 129 | 132 | 0.033619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1099-3_0_6_line_133 |  | 130 | 136 | 0.069582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1099-3_0_6_line_134 |  | 131 | 134 | 0.03671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1099-3_0_6_line_135 |  | 132 | 137 | 0.0041272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1099-3_0_6_line_136 |  | 133 | 134 | 0.035121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1099-3_0_6_line_137 |  | 133 | 135 | 0.042098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1099-3_0_6_line_138 |  | 135 | 138 | 0.016022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1099-3_0_6_line_139 |  | 136 | 197 | 0.083515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1099-3_0_6_line_140 |  | 137 | 166 | 0.018586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_1099-3_0_6_line_141 |  | 137 | 162 | 0.036499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1099-3_0_6_line_142 |  | 139 | 140 | 0.021016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1099-3_0_6_line_143 |  | 139 | 141 | 0.025249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1099-3_0_6_line_144 |  | 140 | 142 | 0.01797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1099-3_0_6_line_145 |  | 141 | 143 | 0.007934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
146 | LV_1099-3_0_6_line_146 |  | 141 | 144 | 0.01854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
147 | LV_1099-3_0_6_line_147 |  | 142 | 145 | 0.01798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1099-3_0_6_line_148 |  | 143 | 146 | 0.017712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_1099-3_0_6_line_149 |  | 143 | 147 | 0.016753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
150 | LV_1099-3_0_6_line_150 |  | 144 | 148 | 0.027794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
151 | LV_1099-3_0_6_line_151 |  | 145 | 149 | 0.0067944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_1099-3_0_6_line_152 |  | 146 | 150 | 0.00035071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_1099-3_0_6_line_153 |  | 147 | 151 | 0.0047523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
154 | LV_1099-3_0_6_line_154 |  | 148 | 152 | 0.015484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_1099-3_0_6_line_155 |  | 149 | 194 | 0.0088559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_1099-3_0_6_line_156 |  | 150 | 156 | 0.047825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_1099-3_0_6_line_157 |  | 151 | 153 | 0.0025423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
158 | LV_1099-3_0_6_line_158 |  | 152 | 185 | 0.034263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_1099-3_0_6_line_159 |  | 153 | 154 | 0.017868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
160 | LV_1099-3_0_6_line_160 |  | 154 | 155 | 0.0042712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
161 | LV_1099-3_0_6_line_161 |  | 155 | 171 | 0.0028487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
162 | LV_1099-3_0_6_line_162 |  | 157 | 158 | 0.033329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_1099-3_0_6_line_163 |  | 157 | 159 | 0.0060582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_1099-3_0_6_line_164 |  | 158 | 160 | 0.016707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_1099-3_0_6_line_165 |  | 159 | 161 | 0.0008745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_1099-3_0_6_line_166 |  | 160 | 162 | 0.0057298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_1099-3_0_6_line_167 |  | 161 | 163 | 0.0496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_1099-3_0_6_line_168 |  | 162 | 164 | 0.015484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_1099-3_0_6_line_169 |  | 163 | 165 | 0.11995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_1099-3_0_6_line_170 |  | 164 | 167 | 0.032245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_1099-3_0_6_line_171 |  | 165 | 177 | 0.032975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_1099-3_0_6_line_172 |  | 168 | 169 | 0.016292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
173 | LV_1099-3_0_6_line_173 |  | 168 | 170 | 0.0017817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
174 | LV_1099-3_0_6_line_174 |  | 169 | 171 | 0.0044581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
175 | LV_1099-3_0_6_line_175 |  | 170 | 172 | 0.20179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
176 | LV_1099-3_0_6_line_176 |  | 172 | 173 | 0.041877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_1099-3_0_6_line_177 |  | 173 | 189 | 0.035203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_1099-3_0_6_line_178 |  | 174 | 175 | 0.039355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_1099-3_0_6_line_179 |  | 175 | 176 | 0.023642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_1099-3_0_6_line_180 |  | 176 | 177 | 0.022319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_1099-3_0_6_line_181 |  | 177 | 178 | 0.054107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_1099-3_0_6_line_182 |  | 178 | 189 | 0.037567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_1099-3_0_6_line_183 |  | 179 | 180 | 0.030981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_1099-3_0_6_line_184 |  | 179 | 181 | 0.020893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_1099-3_0_6_line_185 |  | 180 | 182 | 0.002445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_1099-3_0_6_line_186 |  | 182 | 183 | 0.029274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_1099-3_0_6_line_187 |  | 183 | 184 | 0.02499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_1099-3_0_6_line_188 |  | 184 | 185 | 0.0054065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_1099-3_0_6_line_189 |  | 186 | 187 | 0.016913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_1099-3_0_6_line_190 |  | 187 | 188 | 0.0056592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_1099-3_0_6_line_191 |  | 189 | 190 | 0.01367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_1099-3_0_6_line_192 |  | 190 | 191 | 0.0075506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_1099-3_0_6_line_193 |  | 191 | 192 | 0.0073311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_1099-3_0_6_line_194 |  | 193 | 194 | 0.0066169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_1099-3_0_6_line_195 |  | 193 | 195 | 0.010829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_1099-3_0_6_line_196 |  | 195 | 196 | 0.037659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_1099-3_0_6_line_197 |  | 197 | 198 | 0.55824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_1099-3_0_6_line_198 |  | 198 | 199 | 0.068936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1099-3_0_6_trafo_88 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 200 | 101 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2652964.2883 | 1225914.2995 | 2652964.2883 | 1225914.2995 | 2652973.1969 | 1225916.6469 | 2652986.9266 | 1225921.5264
1 | 2652944.6942 | 1225940.6528 | 2652944.6525 | 1225925.7431 | 2652946.1553 | 1225920.4087 | 2652950.2809 | 1225915.9315 | 2652956.9082 | 1225913.967 | 2652964.2883 | 1225914.2995
2 | 2652997.2484 | 1225925.1947 | 2652986.9266 | 1225921.5264
3 | 2652944.6942 | 1225940.6528 | 2652957.3494 | 1225941.9106 | 2652971.7465 | 1225947.5866 | 2652985.5786 | 1225957.1268 | 2653006.8782 | 1225971.9667
4 | 2652930.6394 | 1225943.3517 | 2652944.6942 | 1225940.6528
5 | 2652997.2484 | 1225925.1947 | 2653010.8354 | 1225930.0235
6 | 2653008.4167 | 1225973.0386 | 2653006.8782 | 1225971.9667
7 | 2652930.6394 | 1225943.3517 | 2652928.2115 | 1225934.2356 | 2652925.5929 | 1225930.3543 | 2652920.3913 | 1225926.081
8 | 2653040.0647 | 1225940.0123 | 2653032.9438 | 1225937.8808 | 2653010.8354 | 1225930.0235
9 | 2653008.4167 | 1225973.0386 | 2653011.6915 | 1225975.3203
10 | 2652920.3913 | 1225926.081 | 2652912.8829 | 1225919.9126 | 2652909.0588 | 1225915.1581
11 | 2653067.7251 | 1225944.899 | 2653061.0119 | 1225944.8019 | 2653052.6979 | 1225943.7938 | 2653040.0647 | 1225940.0123
12 | 2653070.9431 | 1226009.2529 | 2653054.9957 | 1226002.3509 | 2653044.2351 | 1225996.9072 | 2653034.2325 | 1225991.4591 | 2653017.309 | 1225979.2341 | 2653011.6915 | 1225975.3203
13 | 2652878.8278 | 1225973.3879 | 2652865.8921 | 1225981.5226 | 2652865.6391 | 1225981.6797
14 | 2652878.8278 | 1225973.3879 | 2652874.8902 | 1225963.5468 | 2652886.156 | 1225955.6366
15 | 2652865.6391 | 1225981.6797 | 2652850.5641 | 1225991.0369 | 2652835.8601 | 1226000.1582
16 | 2652899.3823 | 1225899.7139 | 2652904.8309 | 1225909.9015 | 2652909.0588 | 1225915.1581
17 | 2652943.2685 | 1225877.5559 | 2652960.2572 | 1225876.6512 | 2652974.2713 | 1225878.5437 | 2652980.1698 | 1225880.7468
18 | 2652938.9695 | 1225877.7848 | 2652943.2685 | 1225877.5559
19 | 2652980.1698 | 1225880.7468 | 2652988.6033 | 1225883.8968 | 2653023.1937 | 1225898.4212
20 | 2652889.6321 | 1225883.5278 | 2652892.752 | 1225881.3208 | 2652914.1257 | 1225866.2457 | 2652928.8454 | 1225865.5205 | 2652937.553 | 1225872.569 | 2652938.9695 | 1225877.7848
21 | 2653050.8036 | 1225910.0145 | 2653023.1937 | 1225898.4212
22 | 2652889.6321 | 1225883.5278 | 2652877.976 | 1225865.3685
23 | 2652889.6321 | 1225883.5278 | 2652892.7443 | 1225887.3022 | 2652899.3823 | 1225899.7139
24 | 2653062.2201 | 1225913.664 | 2653057.0991 | 1225912.658 | 2653050.8036 | 1225910.0145
25 | 2652837.3886 | 1225811.0632 | 2652849.9215 | 1225821.8478 | 2652864.5559 | 1225835.8531 | 2652877.976 | 1225865.3685
26 | 2652877.976 | 1225865.3685 | 2652866.5547 | 1225871.9601 | 2652861.0265 | 1225875.785
27 | 2653085.6758 | 1225916.1149 | 2653074.3516 | 1225916.0472 | 2653062.2201 | 1225913.664
28 | 2652788.6825 | 1225792.5863 | 2652796.9995 | 1225792.4266 | 2652801.957 | 1225797.5516 | 2652837.3886 | 1225811.0632
29 | 2652837.3886 | 1225811.0632 | 2652859.4505 | 1225802.7215
30 | 2652849.3251 | 1225883.8812 | 2652861.0265 | 1225875.785
31 | 2653067.7251 | 1225944.899 | 2653075.8556 | 1225945.0167
32 | 2653085.0296 | 1225945.1494 | 2653075.8556 | 1225945.0167
33 | 2653099.4761 | 1225945.3584 | 2653085.0296 | 1225945.1494
34 | 2653107.7319 | 1225945.4779 | 2653099.4761 | 1225945.3584
35 | 2653013.4448 | 1225852.0083 | 2653033.4737 | 1225863.1166
36 | 2653011.5468 | 1225850.9556 | 2653013.4448 | 1225852.0083
37 | 2653055.9821 | 1225875.7961 | 2653054.3977 | 1225874.7214 | 2653033.4737 | 1225863.1166
38 | 2652949.2539 | 1225808.1439 | 2652953.6155 | 1225819.7455 | 2652957.8269 | 1225826.0647 | 2652964.8924 | 1225832.8095 | 2652972.7715 | 1225837.5492 | 2652979.2586 | 1225839.4303 | 2652989.3851 | 1225838.6644 | 2653011.5468 | 1225850.9556
39 | 2653085.6758 | 1225916.1149 | 2653086.5756 | 1225907.8622 | 2653084.1746 | 1225898.3015 | 2653078.7119 | 1225891.215 | 2653055.9821 | 1225875.7961
40 | 2652949.2539 | 1225808.1439 | 2652967.0459 | 1225796.9507 | 2652969.4758 | 1225795.7468
41 | 2653107.7319 | 1225945.4779 | 2653117.1202 | 1225945.6138 | 2653119.7556 | 1225945.048
42 | 2653070.9431 | 1226009.2529 | 2653064.0067 | 1226024.634 | 2653061.8721 | 1226029.8207
43 | 2653061.8721 | 1226029.8207 | 2653061.0853 | 1226031.7324
44 | 2653024.7705 | 1226045.2863 | 2653041.6101 | 1226045.6365 | 2653050.7829 | 1226043.8171 | 2653055.7531 | 1226040.6705 | 2653059.6756 | 1226035.1576 | 2653061.0853 | 1226031.7324
45 | 2652813.3894 | 1226014.0973 | 2652835.8601 | 1226000.1582
46 | 2652785.6843 | 1225849.4286 | 2652790.4566 | 1225828.4355 | 2652791.2781 | 1225810.1759 | 2652788.6825 | 1225792.5863
47 | 2652788.6825 | 1225792.5863 | 2652783.681 | 1225776.1762 | 2652775.7237 | 1225762.2636 | 2652765.1552 | 1225748.7616 | 2652754.1892 | 1225739.6091
48 | 2652859.4505 | 1225802.7215 | 2652861.7159 | 1225801.8649
49 | 2652849.3251 | 1225883.8812 | 2652851.4144 | 1225888.4693 | 2652851.2586 | 1225890.6187
50 | 2652849.3251 | 1225883.8812 | 2652845.7755 | 1225881.5594 | 2652840.6036 | 1225880.9576 | 2652835.445 | 1225883.1242 | 2652831.0357 | 1225885.9105
51 | 2652876.9286 | 1225796.1129 | 2652884.1568 | 1225793.3799
52 | 2652876.9286 | 1225796.1129 | 2652861.7159 | 1225801.8649
53 | 2652884.1568 | 1225793.3799 | 2652893.1145 | 1225789.9929
54 | 2652884.1568 | 1225793.3799 | 2652877.7511 | 1225765.3907
55 | 2652893.1145 | 1225789.9929 | 2652906.7933 | 1225784.8209
56 | 2652909.9422 | 1225783.6303 | 2652906.7933 | 1225784.8209
57 | 2652806.449 | 1225951.8552 | 2652819.0793 | 1225935.3771
58 | 2652806.449 | 1225951.8552 | 2652804.0448 | 1225954.9919
59 | 2652819.0793 | 1225935.3771 | 2652822.5516 | 1225930.847
60 | 2652789.5846 | 1225973.8574 | 2652804.0448 | 1225954.9919
61 | 2652785.1163 | 1225979.6869 | 2652789.5846 | 1225973.8574
62 | 2652785.1163 | 1225979.6869 | 2652776.9396 | 1225990.3546
63 | 2652763.8933 | 1226007.3755 | 2652776.9396 | 1225990.3546
64 | 2652785.6843 | 1225849.4286 | 2652793.3213 | 1225849.0182 | 2652798.5174 | 1225847.7524
65 | 2652732.5311 | 1225726.5649 | 2652735.7945 | 1225728.4555 | 2652751.543 | 1225737.4005 | 2652754.1892 | 1225739.6091
66 | 2652814.7734 | 1225838.482 | 2652798.5174 | 1225847.7524 | 2652798.5174 | 1225847.7524
67 | 2652728.2965 | 1225724.1118 | 2652732.5311 | 1225726.5649
68 | 2652831.0357 | 1225885.9105 | 2652819.2754 | 1225893.3421
69 | 2652809.587 | 1225899.4645 | 2652819.2754 | 1225893.3421
70 | 2652809.587 | 1225899.4645 | 2652787.493 | 1225913.4261
71 | 2652756.6804 | 1225937.5866 | 2652758.3433 | 1225937.3967 | 2652762.843 | 1225934.3013 | 2652772.62 | 1225924.2039 | 2652777.7548 | 1225919.5798 | 2652787.493 | 1225913.4261
72 | 2652742.1743 | 1225934.0514 | 2652746.7347 | 1225936.0819 | 2652753.2823 | 1225937.9745 | 2652756.6804 | 1225937.5866
73 | 2652763.6195 | 1226007.7327 | 2652763.8933 | 1226007.3755
74 | 2652763.6195 | 1226007.7327 | 2652749.599 | 1226026.0245
75 | 2652741.832 | 1226057.3365 | 2652737.2083 | 1226049.6351 | 2652737.1803 | 1226045.0876 | 2652739.0311 | 1226039.8118 | 2652749.599 | 1226026.0245
76 | 2652741.832 | 1226057.3365 | 2652730.708 | 1226062.0853 | 2652714.5268 | 1226067.8568 | 2652704.7786 | 1226067.8927 | 2652695.1829 | 1226063.5607
77 | 2652741.832 | 1226057.3365 | 2652788.5299 | 1226029.1494
78 | 2652695.1829 | 1226063.5607 | 2652688.2605 | 1226055.2164 | 2652685.9283 | 1226043.8109 | 2652691.2021 | 1226025.1904 | 2652694.398 | 1226017.9586
79 | 2652813.3894 | 1226014.0973 | 2652810.5943 | 1226015.8311 | 2652788.5299 | 1226029.1494
80 | 2652694.398 | 1226017.9586 | 2652700.2907 | 1226004.6246 | 2652706.3295 | 1225994.4775
81 | 2652822.8594 | 1225833.8707 | 2652814.7734 | 1225838.482
82 | 2652706.3295 | 1225994.4775 | 2652714.9027 | 1225980.072 | 2652717.0228 | 1225976.4961
83 | 2652727.3126 | 1225959.1338 | 2652721.1126 | 1225969.5982 | 2652717.0228 | 1225976.4961
84 | 2652731.5318 | 1225952.0128 | 2652727.3126 | 1225959.1338
85 | 2652742.1743 | 1225934.0514 | 2652731.5318 | 1225952.0128
86 | 2652853.7361 | 1226028.5263 | 2652858.235 | 1226025.039
87 | 2652840.8014 | 1226042.2156 | 2652843.5256 | 1226037.6035 | 2652851.0617 | 1226030.5994 | 2652853.7361 | 1226028.5263
88 | 2652858.235 | 1226025.039 | 2652873.0197 | 1226013.5788
89 | 2652840.8014 | 1226042.2156 | 2652850.8693 | 1226049.6985 | 2652856.9125 | 1226056.3118
90 | 2652840.8014 | 1226042.2156 | 2652834.6271 | 1226041.8272 | 2652825.5722 | 1226043.1811 | 2652824.8303 | 1226043.4723
91 | 2652880.3593 | 1226008.6409 | 2652874.6158 | 1226012.3415 | 2652873.0197 | 1226013.5788
92 | 2652856.9125 | 1226056.3118 | 2652875.9396 | 1226045.0626 | 2652878.0206 | 1226043.6998
93 | 2652856.9125 | 1226056.3118 | 2652848.5765 | 1226061.9814
94 | 2652789.7556 | 1226070.8368 | 2652811.6697 | 1226051.8187 | 2652818.6199 | 1226045.91 | 2652824.8303 | 1226043.4723
95 | 2652880.5397 | 1226008.5247 | 2652880.3593 | 1226008.6409
96 | 2652903.8151 | 1226026.8077 | 2652878.0206 | 1226043.6998
97 | 2652848.5765 | 1226061.9814 | 2652835.7391 | 1226070.7125
98 | 2652789.7556 | 1226070.8368 | 2652783.2129 | 1226076.5149
99 | 2652880.5397 | 1226008.5247 | 2652896.4058 | 1225998.3018
100 | 2652903.8151 | 1226026.8077 | 2652925.4536 | 1226012.6372
101 | 2652830.2985 | 1226075.1779 | 2652834.6445 | 1226071.457 | 2652835.7391 | 1226070.7125
102 | 2652762.4537 | 1226094.2074 | 2652764.3934 | 1226092.8474 | 2652783.2129 | 1226076.5149
103 | 2652962.0893 | 1225995.2972 | 2652973.6702 | 1225996.3119 | 2652973.6702 | 1225996.3119
104 | 2652962.0893 | 1225995.2972 | 2652962.0893 | 1225995.2972 | 2652951.5972 | 1225997.1495 | 2652949.1544 | 1225998.3866
105 | 2652997.0335 | 1226012.5175 | 2652993.0952 | 1226007.6697 | 2652984.0691 | 1225999.8178 | 2652973.6702 | 1225996.3119
106 | 2652925.4536 | 1226012.6372 | 2652940.5945 | 1226002.7218 | 2652949.1544 | 1225998.3866
107 | 2652997.0335 | 1226012.5175 | 2653000.6567 | 1226016.9776
108 | 2653010.4077 | 1226028.9808 | 2653000.6567 | 1226016.9776
109 | 2653010.4077 | 1226028.9808 | 2653014.032 | 1226033.4422
110 | 2652896.4058 | 1225998.3018 | 2652903.4447 | 1225993.7665
111 | 2652920.623 | 1225982.6982 | 2652903.4447 | 1225993.7665
112 | 2652920.623 | 1225982.6982 | 2652927.0093 | 1225978.5834
113 | 2652937.1836 | 1225972.0278 | 2652927.0093 | 1225978.5834
114 | 2652756.0932 | 1226098.6669 | 2652762.4537 | 1226094.2074
115 | 2652756.0932 | 1226098.6669 | 2652753.1813 | 1226100.7085 | 2652748.6046 | 1226102.8165
116 | 2652748.6046 | 1226102.8165 | 2652737.9061 | 1226107.7443 | 2652727.4662 | 1226110.5758 | 2652717.8401 | 1226112.1332
117 | 2652716.4194 | 1226112.3631 | 2652717.8401 | 1226112.1332
118 | 2652716.4194 | 1226112.3631 | 2652708.2497 | 1226113.6849
119 | 2653024.7705 | 1226045.2863 | 2653018.6327 | 1226039.1055 | 2653014.032 | 1226033.4422
120 | 2653007.384 | 1226046.7657 | 2653024.7705 | 1226045.2863
121 | 2652744.4102 | 1226157.1179 | 2652745.8426 | 1226156.1115
122 | 2652770.7992 | 1226137.2097 | 2652770.7992 | 1226137.2097 | 2652757.1722 | 1226148.1513 | 2652745.8426 | 1226156.1115
123 | 2652770.7992 | 1226137.2097 | 2652780.6378 | 1226126.6587
124 | 2652792.3477 | 1226114.101 | 2652780.6378 | 1226126.6587
125 | 2652792.3477 | 1226114.101 | 2652814.0657 | 1226090.8106
126 | 2653420.8143 | 1226297.3799 | 2653426.2307 | 1226308.5175 | 2653435.6458 | 1226324.423 | 2653437.8926 | 1226327.2429
127 | 2653451.411 | 1226341.3418 | 2653443.8455 | 1226334.7142 | 2653437.8926 | 1226327.2429
128 | 2653420.8143 | 1226297.3799 | 2653417.6721 | 1226290.9185 | 2653413.4007 | 1226283.1229
129 | 2653446.1579 | 1226345.6084 | 2653448.8684 | 1226343.4091 | 2653451.411 | 1226341.3418
130 | 2653412.8791 | 1226282.1709 | 2653413.4007 | 1226283.1229
131 | 2653446.1579 | 1226345.6084 | 2653459.1674 | 1226350.3504 | 2653465.2644 | 1226351.575
132 | 2653446.1579 | 1226345.6084 | 2653427.3519 | 1226360.9159 | 2653419.3778 | 1226365.8382
133 | 2653398.9353 | 1226215.7256 | 2653397.5649 | 1226224.8412 | 2653397.8962 | 1226241.1433 | 2653401.1151 | 1226257.4602 | 2653405.3672 | 1226268.4608 | 2653412.8791 | 1226282.1709
134 | 2653501.595 | 1226356.591 | 2653477.3635 | 1226354.005 | 2653465.2644 | 1226351.575
135 | 2653415.8658 | 1226368.0062 | 2653419.3778 | 1226365.8382
136 | 2653501.595 | 1226356.591 | 2653501.6106 | 1226353.1667 | 2653528.5533 | 1226355.1546 | 2653529.0576 | 1226350.5007
137 | 2653529.0576 | 1226350.5007 | 2653516.4272 | 1226349.1196 | 2653522.9011 | 1226320.4486
138 | 2653523.8429 | 1226304.9919 | 2653525.4265 | 1226309.2644 | 2653522.9011 | 1226320.4486
139 | 2653407.7075 | 1226133.5417 | 2653410.3007 | 1226145.2612 | 2653409.729 | 1226159.1314 | 2653400.4424 | 1226205.7329 | 2653398.9353 | 1226215.7256
140 | 2653415.8658 | 1226368.0062 | 2653416.6682 | 1226376.5632 | 2653415.1407 | 1226386.4368
141 | 2653381.0871 | 1226379.3903 | 2653415.8658 | 1226368.0062
142 | 2653077.5272 | 1226063.4918 | 2653065.5479 | 1226070.254 | 2653059.2873 | 1226073.9291
143 | 2653035.2616 | 1226079.2565 | 2653044.5429 | 1226079.7172 | 2653054.1487 | 1226076.9455 | 2653059.2873 | 1226073.9291
144 | 2653093.9113 | 1226056.3595 | 2653085.5384 | 1226058.9696 | 2653077.5272 | 1226063.4918
145 | 2653035.2616 | 1226079.2565 | 2653033.3435 | 1226086.9553
146 | 2653035.2616 | 1226079.2565 | 2653027.1665 | 1226077.5278 | 2653022.1528 | 1226074.5034 | 2653019.3269 | 1226071.1221
147 | 2653111.4836 | 1226052.8926 | 2653110.4242 | 1226052.9322 | 2653100.4822 | 1226054.3111 | 2653093.9113 | 1226056.3595
148 | 2653033.3435 | 1226086.9553 | 2653044.1522 | 1226100.9873
149 | 2653033.3435 | 1226086.9553 | 2653030.5375 | 1226093.0675 | 2653025.8564 | 1226097.8066 | 2653023.1732 | 1226099.8393
150 | 2653007.384 | 1226046.7657 | 2653009.3883 | 1226056.6119 | 2653011.8178 | 1226062.137 | 2653019.3269 | 1226071.1221
151 | 2653111.4836 | 1226052.8926 | 2653118.2732 | 1226052.6387
152 | 2653044.1522 | 1226100.9873 | 2653044.3662 | 1226101.2652
153 | 2653019.3852 | 1226102.7091 | 2653023.1732 | 1226099.8393
154 | 2653007.384 | 1226046.7657 | 2652992.1826 | 1226049.71
155 | 2653118.2732 | 1226052.6387 | 2653127.123 | 1226052.3079
156 | 2653044.3662 | 1226101.2652 | 2653051.5819 | 1226110.6326 | 2653084.394 | 1226097.1833 | 2653084.9325 | 1226097.1647
157 | 2653017.3588 | 1226104.2442 | 2653019.3852 | 1226102.7091
158 | 2652961.0432 | 1226063.7317 | 2652974.6007 | 1226056.1131 | 2652992.1826 | 1226049.71 | 2652992.1826 | 1226049.71
159 | 2653017.3588 | 1226104.2442 | 2653015.1953 | 1226105.8833 | 2653002.5237 | 1226114.1934
160 | 2652998.9521 | 1226116.5357 | 2653002.5237 | 1226114.1934
161 | 2652996.57 | 1226118.098 | 2652998.9521 | 1226116.5357
162 | 2653326.4652 | 1226389.8318 | 2653328.6756 | 1226389.4158 | 2653359.4994 | 1226385.4339 | 2653359.4994 | 1226385.4339
163 | 2653320.5187 | 1226390.9846 | 2653321.0073 | 1226390.8591 | 2653326.4652 | 1226389.8318
164 | 2653375.6381 | 1226381.1618 | 2653370.6043 | 1226382.7984 | 2653359.4994 | 1226385.4339
165 | 2653320.5187 | 1226390.9846 | 2653319.6717 | 1226391.2021
166 | 2653381.0871 | 1226379.3903 | 2653375.6381 | 1226381.1618
167 | 2653319.6717 | 1226391.2021 | 2653273.488 | 1226403.0636 | 2653271.6465 | 1226403.5978
168 | 2653381.0871 | 1226379.3903 | 2653371.4441 | 1226374.523 | 2653367.6427 | 1226371.7888
169 | 2653271.6465 | 1226403.5978 | 2653156.446 | 1226437.0206
170 | 2653342.6048 | 1226351.5548 | 2653354.2885 | 1226362.1837 | 2653367.6427 | 1226371.7888
171 | 2653125.4682 | 1226447.9691 | 2653134.7111 | 1226443.3265 | 2653156.446 | 1226437.0206
172 | 2652992.8421 | 1226120.5428 | 2652979.2187 | 1226129.477
173 | 2652977.7289 | 1226130.4541 | 2652979.2187 | 1226129.477
174 | 2652992.8421 | 1226120.5428 | 2652996.57 | 1226118.098
175 | 2652977.7289 | 1226130.4541 | 2653041.1311 | 1226322.0281
176 | 2653053.9604 | 1226359.0536 | 2653054.7075 | 1226340.7155 | 2653052.7154 | 1226334.6161 | 2653041.1311 | 1226322.0281
177 | 2653088.8492 | 1226364.1456 | 2653084.4869 | 1226362.9059 | 2653053.9604 | 1226359.0536
178 | 2653058.7347 | 1226501.1209 | 2653085.9448 | 1226479.8477 | 2653089.6936 | 1226476.824
179 | 2653108.0957 | 1226461.9813 | 2653089.6936 | 1226476.824
180 | 2653125.4682 | 1226447.9691 | 2653108.0957 | 1226461.9813
181 | 2653125.4682 | 1226447.9691 | 2653117.5961 | 1226432.3447 | 2653103.9839 | 1226398.3579
182 | 2653088.8492 | 1226364.1456 | 2653091.8685 | 1226368.1083 | 2653103.9839 | 1226398.3579
183 | 2652908.5442 | 1226096.9227 | 2652882.4013 | 1226113.5468
184 | 2652864.7712 | 1226124.7577 | 2652882.4013 | 1226113.5468
185 | 2652908.5442 | 1226096.9227 | 2652910.6074 | 1226095.6107
186 | 2652935.3096 | 1226079.9027 | 2652910.6074 | 1226095.6107
187 | 2652935.3096 | 1226079.9027 | 2652956.3974 | 1226066.4931
188 | 2652961.0432 | 1226063.7317 | 2652958.4352 | 1226065.1972 | 2652956.3974 | 1226066.4931
189 | 2652817.9252 | 1226086.6717 | 2652822.0876 | 1226082.2079 | 2652830.2985 | 1226075.1779
190 | 2652817.9252 | 1226086.6717 | 2652814.0657 | 1226090.8106
191 | 2653088.8492 | 1226364.1456 | 2653097.1835 | 1226353.3098
192 | 2653097.1835 | 1226353.3098 | 2653097.5377 | 1226352.8493 | 2653103.0331 | 1226348.5625
193 | 2653108.8134 | 1226344.0533 | 2653103.0331 | 1226348.5625
194 | 2653127.123 | 1226052.3079 | 2653128.6677 | 1226052.2501 | 2653132.8364 | 1226052.2873 | 2653133.7346 | 1226052.3732
195 | 2653144.5148 | 1226053.4033 | 2653133.7346 | 1226052.3732
196 | 2653144.5148 | 1226053.4033 | 2653167.9128 | 1226023.8951
197 | 2653407.7075 | 1226133.5417 | 2653673.5573 | 1225642.6696
198 | 2653673.5573 | 1225642.6696 | 2653655.0039 | 1225626.2811 | 2653627.1732 | 1225600.492 | 2653625.7102 | 1225594.4271

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2652964.2883 | 1225914.2995
1 | 2652986.9266 | 1225921.5264
2 | 2652944.6942 | 1225940.6528
3 | 2652997.2484 | 1225925.1947
4 | 2653006.8782 | 1225971.9667
5 | 2652930.6394 | 1225943.3517
6 | 2653010.8354 | 1225930.0235
7 | 2653008.4167 | 1225973.0386
8 | 2652920.3913 | 1225926.081
9 | 2653040.0647 | 1225940.0123
10 | 2653011.6915 | 1225975.3203
11 | 2652878.8278 | 1225973.3879
12 | 2652865.6391 | 1225981.6797
13 | 2652886.156 | 1225955.6366
14 | 2652909.0588 | 1225915.1581
15 | 2652943.2685 | 1225877.5559
16 | 2652980.1698 | 1225880.7468
17 | 2652938.9695 | 1225877.7848
18 | 2653023.1937 | 1225898.4212
19 | 2652889.6321 | 1225883.5278
20 | 2653050.8036 | 1225910.0145
21 | 2652877.976 | 1225865.3685
22 | 2652899.3823 | 1225899.7139
23 | 2653062.2201 | 1225913.664
24 | 2652837.3886 | 1225811.0632
25 | 2652861.0265 | 1225875.785
26 | 2653067.7251 | 1225944.899
27 | 2653075.8556 | 1225945.0167
28 | 2653085.0296 | 1225945.1494
29 | 2653099.4761 | 1225945.3584
30 | 2653013.4448 | 1225852.0083
31 | 2653033.4737 | 1225863.1166
32 | 2653011.5468 | 1225850.9556
33 | 2653055.9821 | 1225875.7961
34 | 2652949.2539 | 1225808.1439
35 | 2653085.6758 | 1225916.1149
36 | 2652969.4758 | 1225795.7468
37 | 2653119.7556 | 1225945.048
38 | 2653107.7319 | 1225945.4779
39 | 2653070.9431 | 1226009.2529
40 | 2653061.8721 | 1226029.8207
41 | 2653061.0853 | 1226031.7324
42 | 2652835.8601 | 1226000.1582
43 | 2652788.6825 | 1225792.5863
44 | 2652859.4505 | 1225802.7215
45 | 2652849.3251 | 1225883.8812
46 | 2652876.9286 | 1225796.1129
47 | 2652884.1568 | 1225793.3799
48 | 2652861.7159 | 1225801.8649
49 | 2652893.1145 | 1225789.9929
50 | 2652877.7511 | 1225765.3907
51 | 2652906.7933 | 1225784.8209
52 | 2652909.9422 | 1225783.6303
53 | 2652806.449 | 1225951.8552
54 | 2652819.0793 | 1225935.3771
55 | 2652804.0448 | 1225954.9919
56 | 2652822.5516 | 1225930.847
57 | 2652789.5846 | 1225973.8574
58 | 2652785.1163 | 1225979.6869
59 | 2652851.2586 | 1225890.6187
60 | 2652776.9396 | 1225990.3546
61 | 2652785.6843 | 1225849.4286
62 | 2652754.1892 | 1225739.6091
63 | 2652798.5174 | 1225847.7524
64 | 2652732.5311 | 1225726.5649
65 | 2652831.0357 | 1225885.9105
66 | 2652819.2754 | 1225893.3421
67 | 2652809.587 | 1225899.4645
68 | 2652787.493 | 1225913.4261
69 | 2652756.6804 | 1225937.5866
70 | 2652763.6195 | 1226007.7327
71 | 2652763.8933 | 1226007.3755
72 | 2652749.599 | 1226026.0245
73 | 2652741.832 | 1226057.3365
74 | 2652695.1829 | 1226063.5607
75 | 2652788.5299 | 1226029.1494
76 | 2652694.398 | 1226017.9586
77 | 2652813.3894 | 1226014.0973
78 | 2652814.7734 | 1225838.482
79 | 2652822.8594 | 1225833.8707
80 | 2652706.3295 | 1225994.4776
81 | 2652717.0228 | 1225976.4961
82 | 2652727.3126 | 1225959.1338
83 | 2652731.5318 | 1225952.0128
84 | 2652742.1743 | 1225934.0514
85 | 2652853.7361 | 1226028.5263
86 | 2652858.235 | 1226025.039
87 | 2652840.8014 | 1226042.2156
88 | 2652873.0197 | 1226013.5788
89 | 2652856.9125 | 1226056.3118
90 | 2652824.8303 | 1226043.4723
91 | 2652880.3593 | 1226008.6409
92 | 2652878.0206 | 1226043.6998
93 | 2652848.5765 | 1226061.9814
94 | 2652789.7556 | 1226070.8368
95 | 2652880.5397 | 1226008.5247
96 | 2652903.8151 | 1226026.8077
97 | 2652835.7391 | 1226070.7125
98 | 2652783.2129 | 1226076.5149
99 | 2652962.0893 | 1225995.2972
100 | 2652973.6702 | 1225996.3119
101 | 2652949.1544 | 1225998.3866
102 | 2652997.0335 | 1226012.5175
103 | 2652925.4536 | 1226012.6372
104 | 2653000.6567 | 1226016.9776
105 | 2653010.4077 | 1226028.9808
106 | 2652896.4058 | 1225998.3018
107 | 2652903.4447 | 1225993.7665
108 | 2652920.623 | 1225982.6982
109 | 2652927.0093 | 1225978.5834
110 | 2652762.4537 | 1226094.2074
111 | 2652756.0932 | 1226098.6669
112 | 2652748.6046 | 1226102.8165
113 | 2652717.8401 | 1226112.1332
114 | 2652716.4194 | 1226112.3631
115 | 2652937.1836 | 1225972.0278
116 | 2653014.032 | 1226033.4422
117 | 2653024.7705 | 1226045.2863
118 | 2652708.2497 | 1226113.6849
119 | 2652728.2965 | 1225724.1118
120 | 2652744.4102 | 1226157.1179
121 | 2652745.8426 | 1226156.1115
122 | 2652770.7992 | 1226137.2097
123 | 2652780.6378 | 1226126.6587
124 | 2652792.3477 | 1226114.101
125 | 2653437.8926 | 1226327.2429
126 | 2653420.8143 | 1226297.3799
127 | 2653451.411 | 1226341.3418
128 | 2653413.4007 | 1226283.1229
129 | 2653446.1579 | 1226345.6084
130 | 2653412.8791 | 1226282.1709
131 | 2653465.2644 | 1226351.575
132 | 2653419.3778 | 1226365.8382
133 | 2653529.0576 | 1226350.5006
134 | 2653501.595 | 1226356.591
135 | 2653522.9011 | 1226320.4486
136 | 2653398.9353 | 1226215.7256
137 | 2653415.8658 | 1226368.0062
138 | 2653523.8429 | 1226304.9919
139 | 2653059.2873 | 1226073.9291
140 | 2653077.5272 | 1226063.4918
141 | 2653035.2616 | 1226079.2565
142 | 2653093.9113 | 1226056.3595
143 | 2653033.3435 | 1226086.9553
144 | 2653019.3269 | 1226071.1221
145 | 2653111.4836 | 1226052.8926
146 | 2653044.1522 | 1226100.9873
147 | 2653023.1732 | 1226099.8393
148 | 2653007.384 | 1226046.7657
149 | 2653118.2732 | 1226052.6387
150 | 2653044.3662 | 1226101.2652
151 | 2653019.3852 | 1226102.7091
152 | 2652992.1827 | 1226049.71
153 | 2653017.3588 | 1226104.2442
154 | 2653002.5237 | 1226114.1934
155 | 2652998.9521 | 1226116.5357
156 | 2653084.9325 | 1226097.1647
157 | 2653326.4652 | 1226389.8318
158 | 2653359.4994 | 1226385.4339
159 | 2653320.5187 | 1226390.9846
160 | 2653375.6381 | 1226381.1618
161 | 2653319.6717 | 1226391.2021
162 | 2653381.0871 | 1226379.3903
163 | 2653271.6465 | 1226403.5978
164 | 2653367.6427 | 1226371.7888
165 | 2653156.446 | 1226437.0206
166 | 2653415.1407 | 1226386.4368
167 | 2653342.6048 | 1226351.5548
168 | 2652979.2187 | 1226129.477
169 | 2652992.8421 | 1226120.5428
170 | 2652977.7289 | 1226130.4541
171 | 2652996.57 | 1226118.098
172 | 2653041.1311 | 1226322.0281
173 | 2653053.9604 | 1226359.0536
174 | 2653058.7347 | 1226501.1209
175 | 2653089.6936 | 1226476.824
176 | 2653108.0957 | 1226461.9813
177 | 2653125.4682 | 1226447.9691
178 | 2653103.9839 | 1226398.3579
179 | 2652882.4013 | 1226113.5468
180 | 2652908.5442 | 1226096.9227
181 | 2652864.7712 | 1226124.7577
182 | 2652910.6074 | 1226095.6107
183 | 2652935.3096 | 1226079.9027
184 | 2652956.3974 | 1226066.4931
185 | 2652961.0432 | 1226063.7317
186 | 2652830.2985 | 1226075.1779
187 | 2652817.9252 | 1226086.6717
188 | 2652814.0657 | 1226090.8106
189 | 2653088.8492 | 1226364.1456
190 | 2653097.1835 | 1226353.3098
191 | 2653103.0331 | 1226348.5625
192 | 2653108.8134 | 1226344.0533
193 | 2653133.7346 | 1226052.3731
194 | 2653127.123 | 1226052.3079
195 | 2653144.5148 | 1226053.4033
196 | 2653167.9128 | 1226023.8951
197 | 2653407.7075 | 1226133.5417
198 | 2653673.5573 | 1225642.6696
199 | 2653625.7102 | 1225594.4271
200 | 2653024.7705 | 1226045.2863

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97877 | -0.4064 | 0.0025028 | 0.00062727
1 | 0.97711 | -0.4388 | 0.007079 | 0.0017742
2 | 0.98171 | -0.34918 | 0 | 0
3 | 0.97642 | -0.45234 | 0.0060891 | 0.0015261
4 | 0.98521 | -0.28146 | 0.0019226 | 0.00048184
5 | 0.98121 | -0.35887 | 0 | 0
6 | 0.97559 | -0.46858 | 0.0024014 | 0.00060184
7 | 0.9853 | -0.27966 | 0.0030981 | 0.00077646
8 | 0.98048 | -0.37304 | 0.0055034 | 0.0013793
9 | 0.97388 | -0.50212 | 0.0022551 | 0.00056518
10 | 0.9855 | -0.2758 | 0.0016745 | 0.00041968
11 | 0.97126 | -0.55407 | 0 | 0
12 | 0.97134 | -0.55261 | 0.0024113 | 0.00060432
13 | 0.97115 | -0.55635 | 0.0050676 | 0.0012701
14 | 0.97995 | -0.38348 | 0.0072726 | 0.0018227
15 | 0.9782 | -0.41764 | 0.0043006 | 0.0010778
16 | 0.97749 | -0.43144 | 0.003016 | 0.00075588
17 | 0.97823 | -0.41693 | 0 | 0
18 | 0.97587 | -0.46325 | 0.0024003 | 0.00060158
19 | 0.97875 | -0.40694 | 0 | 0
20 | 0.97489 | -0.48246 | 0.002254 | 0.0005649
21 | 0.97824 | -0.41691 | 0 | 0
22 | 0.97935 | -0.3951 | 0.0030785 | 0.00077153
23 | 0.97452 | -0.4897 | 0.0037444 | 0.00093843
24 | 0.97553 | -0.46997 | 0 | 0
25 | 0.97792 | -0.42307 | 0.0026604 | 0.00066676
26 | 0.97238 | -0.53174 | 0.0019501 | 0.00048875
27 | 0.97196 | -0.53998 | 0.001951 | 0.00048898
28 | 0.97151 | -0.54896 | 0.025386 | 0.0063624
29 | 0.97113 | -0.55633 | 0.0019622 | 0.00049177
30 | 0.97127 | -0.55387 | 0.0025939 | 0.0006501
31 | 0.97176 | -0.54419 | 0.0037917 | 0.00095029
32 | 0.97123 | -0.55468 | 0.013545 | 0.0033948
33 | 0.9724 | -0.53148 | 0.0023439 | 0.00058745
34 | 0.97072 | -0.56481 | 0 | 0
35 | 0.97388 | -0.50233 | 0 | 0
36 | 0.97057 | -0.56777 | 0.0067404 | 0.0016893
37 | 0.97066 | -0.56565 | 0.024191 | 0.0060629
38 | 0.97094 | -0.56025 | 0.0014695 | 0.00036828
39 | 0.98897 | -0.20923 | 0 | 0
40 | 0.99011 | -0.1875 | 0.0020185 | 0.00050588
41 | 0.99022 | -0.18549 | 0.0019382 | 0.00048576
42 | 0.97158 | -0.54777 | 0.0022621 | 0.00056693
43 | 0.97465 | -0.4873 | 0 | 0
44 | 0.975 | -0.48046 | 0.0023449 | 0.00058769
45 | 0.9777 | -0.42734 | 0 | 0
46 | 0.97463 | -0.48766 | 0.0022036 | 0.00055227
47 | 0.9745 | -0.49031 | 0.00095063 | 0.00023825
48 | 0.97495 | -0.48144 | 0.0010817 | 0.00027111
49 | 0.97446 | -0.49106 | 0.00070671 | 0.00017712
50 | 0.97414 | -0.49739 | 0.013428 | 0.0033653
51 | 0.97441 | -0.49202 | 0.0020719 | 0.00051926
52 | 0.97441 | -0.49211 | 0.0014992 | 0.00037573
53 | 0.97044 | -0.57035 | 0.0017348 | 0.00043478
54 | 0.97033 | -0.57252 | 0.003325 | 0.00083332
55 | 0.97047 | -0.5698 | 0.0029205 | 0.00073195
56 | 0.97032 | -0.57277 | 0.002336 | 0.00058545
57 | 0.9707 | -0.56527 | 0.0020003 | 0.00050132
58 | 0.97078 | -0.56359 | 0.0019772 | 0.00049553
59 | 0.97767 | -0.42801 | 0.0051505 | 0.0012908
60 | 0.97096 | -0.56004 | 0.0018859 | 0.00047264
61 | 0.974 | -0.50021 | 0 | 0
62 | 0.97432 | -0.49384 | 0.0016884 | 0.00042316
63 | 0.97385 | -0.50313 | 0.0023384 | 0.00058606
64 | 0.97423 | -0.49562 | 0.00076523 | 0.00019178
65 | 0.97741 | -0.43303 | 0.0035416 | 0.00088761
66 | 0.97722 | -0.43677 | 0.0029868 | 0.00074857
67 | 0.97707 | -0.43972 | 0.0033543 | 0.00084066
68 | 0.97674 | -0.44614 | 0.0024188 | 0.00060621
69 | 0.97626 | -0.45552 | 0.0019695 | 0.0004936
70 | 0.97129 | -0.55348 | 0.0067122 | 0.0016822
71 | 0.97128 | -0.55363 | 0.0015268 | 0.00038266
72 | 0.97182 | -0.54309 | 0.0069839 | 0.0017503
73 | 0.97289 | -0.52196 | 0 | 0
74 | 0.97396 | -0.5009 | 0 | 0
75 | 0.97213 | -0.53694 | 0.0035704 | 0.00089482
76 | 0.97503 | -0.47976 | 0.0054834 | 0.0013743
77 | 0.97182 | -0.54302 | 0.001588 | 0.00039799
78 | 0.97368 | -0.50652 | 0.0022343 | 0.00055998
79 | 0.97361 | -0.50783 | 0.0076344 | 0.0019134
80 | 0.97529 | -0.47475 | 0.0071486 | 0.0017916
81 | 0.97552 | -0.47023 | 0.0021057 | 0.00052773
82 | 0.97575 | -0.46572 | 0.0017378 | 0.00043554
83 | 0.97584 | -0.46381 | 0 | 0
84 | 0.97609 | -0.45902 | 0 | 0
85 | 0.98667 | -0.25596 | 0.0046109 | 0.0011556
86 | 0.98652 | -0.25877 | 0.0029958 | 0.00075082
87 | 0.98723 | -0.24501 | 0 | 0
88 | 0.9861 | -0.267 | 0.0022047 | 0.00055256
89 | 0.98855 | -0.21937 | 0 | 0
90 | 0.98671 | -0.25503 | 0.0041578 | 0.001042
91 | 0.98592 | -0.27055 | 0.0015264 | 0.00038254
92 | 0.99102 | -0.17163 | 0.0026182 | 0.00065619
93 | 0.98816 | -0.22698 | 0.0026699 | 0.00066913
94 | 0.98545 | -0.27957 | 0.0027513 | 0.00068954
95 | 0.98591 | -0.27063 | 0.0023689 | 0.00059369
96 | 0.99419 | -0.11067 | 0.0040144 | 0.0010061
97 | 0.98759 | -0.23796 | 0.0023058 | 0.0005779
98 | 0.98523 | -0.28389 | 0.0027535 | 0.0006901
99 | 0.99893 | -0.020137 | 0.0043163 | 0.0010818
100 | 0.99801 | -0.037476 | 0.0041838 | 0.0010486
101 | 1 | 0 | -0.56205 | -0.14423
102 | 0.99572 | -0.080715 | 0.0020193 | 0.00050608
103 | 0.99695 | -0.05801 | 0.0040406 | 0.0010127
104 | 0.99527 | -0.089211 | 0.0019373 | 0.00048555
105 | 0.99407 | -0.11201 | 0.0020193 | 0.00050608
106 | 0.98559 | -0.27687 | 0.0017443 | 0.00043717
107 | 0.98546 | -0.27939 | 0.0044469 | 0.0011145
108 | 0.98523 | -0.28388 | 0.0038842 | 0.00097347
109 | 0.98517 | -0.28503 | 0.0042352 | 0.0010614
110 | 0.9846 | -0.29617 | 0.0047343 | 0.0011865
111 | 0.98446 | -0.29901 | 0.0065899 | 0.0016516
112 | 0.98435 | -0.30113 | 0.0047312 | 0.0011858
113 | 0.98408 | -0.30636 | 0.0024418 | 0.00061197
114 | 0.98407 | -0.30653 | 0.0031695 | 0.00079436
115 | 0.98513 | -0.28593 | 0.0041408 | 0.0010378
116 | 0.99363 | -0.12046 | 0.0019398 | 0.00048615
117 | 0.9924 | -0.14391 | 0 | 0
118 | 0.98405 | -0.30703 | 0.0033724 | 0.00084519
119 | 0.97422 | -0.49589 | 0.0030548 | 0.0007656
120 | 0.98502 | -0.28807 | 0.0031862 | 0.00079853
121 | 0.98502 | -0.28797 | 0.0057266 | 0.0014352
122 | 0.98528 | -0.28295 | 0.0033299 | 0.00083455
123 | 0.98544 | -0.27978 | 0.011237 | 0.0028164
124 | 0.98582 | -0.27255 | 0.0050739 | 0.0012716
125 | 0.97426 | -0.49667 | 0.00044466 | 0.00011144
126 | 0.97406 | -0.50074 | 0.0023382 | 0.000586
127 | 0.97439 | -0.49419 | 0 | 0
128 | 0.974 | -0.50195 | 0.0013095 | 0.00032819
129 | 0.97443 | -0.49334 | 0 | 0
130 | 0.97399 | -0.50201 | 0.0019041 | 0.00047722
131 | 0.97434 | -0.49514 | 0.0030666 | 0.00076855
132 | 0.9748 | -0.48609 | 0.00035592 | 8.9202e-05
133 | 0.97422 | -0.49753 | 0 | 0
134 | 0.97428 | -0.49636 | 0 | 0
135 | 0.97415 | -0.49893 | 0.00051825 | 0.00012989
136 | 0.97394 | -0.50314 | 0 | 0
137 | 0.97484 | -0.48517 | 0 | 0
138 | 0.97413 | -0.49931 | 0.00129 | 0.0003233
139 | 0.99071 | -0.17653 | 0.0036272 | 0.00090906
140 | 0.99037 | -0.18312 | 0.0034458 | 0.0008636
141 | 0.9912 | -0.167 | 0 | 0
142 | 0.99014 | -0.18765 | 0.0035812 | 0.00089755
143 | 0.99111 | -0.16884 | 0 | 0
144 | 0.9915 | -0.16132 | 0.003307 | 0.0008288
145 | 0.98996 | -0.19104 | 0.003144 | 0.00078795
146 | 0.99094 | -0.17209 | 0.0005107 | 0.00012799
147 | 0.99094 | -0.1721 | 0.0017422 | 0.00043664
148 | 0.99196 | -0.15247 | 0 | 0
149 | 0.98992 | -0.19195 | 0.0017055 | 0.00042744
150 | 0.99093 | -0.17216 | 0.0042854 | 0.001074
151 | 0.99089 | -0.173 | 0.00051069 | 0.00012799
152 | 0.99126 | -0.16596 | 0.0067588 | 0.0016939
153 | 0.99086 | -0.17347 | 0.0017423 | 0.00043667
154 | 0.9907 | -0.1767 | 0.00050841 | 0.00012742
155 | 0.99066 | -0.17746 | 0.0015133 | 0.00037928
156 | 0.99069 | -0.17688 | 0.0055611 | 0.0013938
157 | 0.9763 | -0.45642 | 0.00090869 | 0.00022774
158 | 0.97566 | -0.46911 | 0.0013162 | 0.00032987
159 | 0.97642 | -0.45401 | 0.00076675 | 0.00019217
160 | 0.97536 | -0.47508 | 0.0026135 | 0.00065501
161 | 0.97644 | -0.45366 | 0.0026682 | 0.00066871
162 | 0.97527 | -0.47685 | 0 | 0
163 | 0.9776 | -0.43087 | 0.00082216 | 0.00020605
164 | 0.9752 | -0.47811 | 0.001374 | 0.00034435
165 | 0.98049 | -0.37421 | 0.00035606 | 8.9236e-05
166 | 0.97484 | -0.48528 | 0.00031481 | 7.8898e-05
167 | 0.97511 | -0.47993 | 0.0030703 | 0.00076949
168 | 0.99045 | -0.18143 | 0.0015862 | 0.00039754
169 | 0.99059 | -0.17872 | 0.001513 | 0.0003792
170 | 0.99044 | -0.18171 | 0.0045366 | 0.001137
171 | 0.99063 | -0.17795 | 0.00050841 | 0.00012742
172 | 0.98663 | -0.25491 | 0.0030323 | 0.00075996
173 | 0.98517 | -0.28316 | 0 | 0
174 | 0.98116 | -0.36116 | 0.0011589 | 0.00029045
175 | 0.9812 | -0.36034 | 0.00081768 | 0.00020493
176 | 0.98125 | -0.35949 | 0.00054313 | 0.00013612
177 | 0.9813 | -0.35847 | 0 | 0
178 | 0.98275 | -0.33025 | 0.0054937 | 0.0013769
179 | 0.9882 | -0.22527 | 0.0033031 | 0.00082784
180 | 0.98852 | -0.219 | 0.004494 | 0.0011263
181 | 0.98805 | -0.22827 | 0.0080363 | 0.0020141
182 | 0.98856 | -0.21831 | 0.0056173 | 0.0014078
183 | 0.98914 | -0.20712 | 0.00498 | 0.0012481
184 | 0.98974 | -0.19535 | 0.010832 | 0.0027146
185 | 0.98993 | -0.19177 | 0.0051379 | 0.0012877
186 | 0.98735 | -0.24265 | 0.0025241 | 0.00063261
187 | 0.98681 | -0.25317 | 0.004364 | 0.0010937
188 | 0.98665 | -0.25625 | 0.0018453 | 0.00046248
189 | 0.98395 | -0.30698 | 0 | 0
190 | 0.9839 | -0.30779 | 0.0012862 | 0.00032235
191 | 0.98389 | -0.30806 | 0.00037562 | 9.4139e-05
192 | 0.98388 | -0.30827 | 0.001608 | 0.000403
193 | 0.98984 | -0.19333 | 0.0012684 | 0.00031789
194 | 0.98987 | -0.19285 | 0.001707 | 0.00042781
195 | 0.98982 | -0.19387 | 0.0013318 | 0.00033377
196 | 0.98977 | -0.19484 | 0.0014511 | 0.00036367
197 | 0.97387 | -0.50448 | 0 | 0
198 | 0.97343 | -0.51339 | 0 | 0
199 | 0.97337 | -0.51448 | 0.00085658 | 0.00021468
200 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.075185 | 0.019016 | -0.075068 | -0.018942 | 0.00011665 | 7.436e-05 | 0.11437 | 0.11437 | 0.11437 | 0.97877 | -0.4064 | 0.97711 | -0.4388 | 31.4191
1 | -0.077687 | -0.019643 | 0.077901 | 0.01978 | 0.00021386 | 0.00013636 | 0.11817 | 0.11817 | 0.11817 | 0.97877 | -0.4064 | 0.98171 | -0.34918 | 32.4644
2 | 0.067989 | 0.017168 | -0.067945 | -0.01714 | 4.4077e-05 | 2.8072e-05 | 0.10358 | 0.10359 | 0.10359 | 0.97711 | -0.4388 | 0.97642 | -0.45234 | 28.4574
3 | -0.26669 | -0.067571 | 0.26756 | 0.068124 | 0.00087069 | 0.00055274 | 0.40449 | 0.40449 | 0.40449 | 0.98171 | -0.34918 | 0.98521 | -0.28146 | 22.2248
4 | 0.18879 | 0.047791 | -0.1887 | -0.047736 | 8.7745e-05 | 5.5255e-05 | 0.28632 | 0.28632 | 0.28632 | 0.98171 | -0.34918 | 0.98121 | -0.35887 | 15.7319
5 | 0.061856 | 0.015613 | -0.061808 | -0.015583 | 4.809e-05 | 3.0598e-05 | 0.094305 | 0.094306 | 0.094306 | 0.97642 | -0.45234 | 0.97559 | -0.46858 | 25.9081
6 | -0.26948 | -0.068606 | 0.2695 | 0.06862 | 2.3341e-05 | 1.4819e-05 | 0.40739 | 0.40739 | 0.40739 | 0.98521 | -0.28146 | 0.9853 | -0.27966 | 22.3842
7 | 0.1887 | 0.047736 | -0.18857 | -0.047655 | 0.00012818 | 8.0721e-05 | 0.28632 | 0.28632 | 0.28632 | 0.98121 | -0.35887 | 0.98048 | -0.37304 | 15.7319
8 | 0.059406 | 0.014981 | -0.059311 | -0.01492 | 9.5193e-05 | 6.0538e-05 | 0.090643 | 0.090643 | 0.090643 | 0.97559 | -0.46858 | 0.97388 | -0.50212 | 24.9019
9 | -0.2726 | -0.069397 | 0.27265 | 0.069429 | 5.083e-05 | 3.2277e-05 | 0.41207 | 0.41207 | 0.41207 | 0.9853 | -0.27966 | 0.9855 | -0.2758 | 22.6413
10 | 0.18307 | 0.046276 | -0.18297 | -0.046218 | 9.1671e-05 | 5.7672e-05 | 0.27797 | 0.27797 | 0.27797 | 0.98048 | -0.37304 | 0.97995 | -0.38348 | 15.273
11 | 0.057056 | 0.014355 | -0.056975 | -0.014304 | 8.0622e-05 | 5.1247e-05 | 0.087197 | 0.087197 | 0.087197 | 0.97388 | -0.50212 | 0.97238 | -0.53174 | 23.9553
12 | -0.27433 | -0.069849 | 0.27521 | 0.07041 | 0.00088374 | 0.00056121 | 0.4146 | 0.4146 | 0.4146 | 0.9855 | -0.2758 | 0.98897 | -0.20923 | 22.7802
13 | -0.0050682 | -0.0012701 | 0.0050685 | 0.0012701 | 3.5221e-07 | 3.2595e-08 | 0.0077646 | 0.0077646 | 0.0077646 | 0.97126 | -0.55407 | 0.97134 | -0.55261 | 2.1331
14 | 0.0050682 | 0.0012701 | -0.0050676 | -0.0012701 | 5.5087e-07 | 5.1046e-08 | 0.0077646 | 0.0077647 | 0.0077647 | 0.97126 | -0.55407 | 0.97115 | -0.55635 | 2.1332
15 | -0.0074798 | -0.0018745 | 0.0074815 | 0.0018751 | 1.7255e-06 | 6.7042e-07 | 0.011458 | 0.011458 | 0.011458 | 0.97134 | -0.55261 | 0.97158 | -0.54777 | 3.1479
16 | 0.1757 | 0.044396 | -0.1756 | -0.044334 | 9.7785e-05 | 6.143e-05 | 0.26693 | 0.26693 | 0.26693 | 0.97995 | -0.38348 | 0.97935 | -0.3951 | 14.6663
17 | 0.040648 | 0.010267 | -0.040621 | -0.010251 | 2.6872e-05 | 1.6258e-05 | 0.061861 | 0.061861 | 0.061861 | 0.9782 | -0.41764 | 0.97749 | -0.43144 | 8.4974
18 | -0.044948 | -0.011345 | 0.04495 | 0.011345 | 1.5107e-06 | 6.9665e-07 | 0.068403 | 0.068403 | 0.068403 | 0.9782 | -0.41764 | 0.97823 | -0.41693 | 3.7584
19 | 0.037605 | 0.0094948 | -0.037547 | -0.0094588 | 5.7216e-05 | 3.6036e-05 | 0.05727 | 0.05727 | 0.05727 | 0.97749 | -0.43144 | 0.97587 | -0.46325 | 15.7336
20 | -0.04495 | -0.011345 | 0.044971 | 0.011355 | 2.1519e-05 | 9.9207e-06 | 0.068403 | 0.068401 | 0.068403 | 0.97823 | -0.41693 | 0.97875 | -0.40694 | 3.7584
21 | 0.035147 | 0.0088572 | -0.035115 | -0.0088369 | 3.2274e-05 | 2.0282e-05 | 0.05361 | 0.05361 | 0.05361 | 0.97587 | -0.46325 | 0.97489 | -0.48246 | 14.7281
22 | 0.12746 | 0.032146 | -0.1274 | -0.032108 | 6.0768e-05 | 3.7537e-05 | 0.19385 | 0.19385 | 0.19385 | 0.97875 | -0.40694 | 0.97824 | -0.41691 | 10.651
23 | -0.17243 | -0.043501 | 0.17253 | 0.043563 | 9.7835e-05 | 6.1422e-05 | 0.26225 | 0.26225 | 0.26225 | 0.97875 | -0.40694 | 0.97935 | -0.3951 | 14.4093
24 | 0.032861 | 0.008272 | -0.03285 | -0.0082649 | 1.1371e-05 | 7.1273e-06 | 0.05017 | 0.05017 | 0.05017 | 0.97489 | -0.48246 | 0.97452 | -0.4897 | 13.783
25 | 0.042163 | 0.010625 | -0.042056 | -0.010557 | 0.00010672 | 6.7438e-05 | 0.064156 | 0.064156 | 0.064156 | 0.97824 | -0.41691 | 0.97553 | -0.46997 | 17.6253
26 | 0.085232 | 0.021484 | -0.085207 | -0.021469 | 2.5116e-05 | 1.4825e-05 | 0.12969 | 0.12969 | 0.12969 | 0.97824 | -0.41691 | 0.97792 | -0.42307 | 7.126
27 | 0.029105 | 0.0073265 | -0.029088 | -0.0073155 | 1.7553e-05 | 1.0939e-05 | 0.044453 | 0.044453 | 0.044453 | 0.97452 | -0.4897 | 0.97388 | -0.50233 | 12.2123
28 | 0.017744 | 0.0044548 | -0.017729 | -0.0044461 | 1.4663e-05 | 8.7188e-06 | 0.027068 | 0.027068 | 0.027068 | 0.97553 | -0.46997 | 0.97465 | -0.4873 | 7.4363
29 | 0.024313 | 0.0061024 | -0.024301 | -0.0060949 | 1.2167e-05 | 7.4923e-06 | 0.037088 | 0.037088 | 0.037088 | 0.97553 | -0.46997 | 0.975 | -0.48046 | 10.1891
30 | 0.082547 | 0.020802 | -0.08253 | -0.020792 | 1.6848e-05 | 9.89e-06 | 0.12565 | 0.12565 | 0.12565 | 0.97792 | -0.42307 | 0.9777 | -0.42734 | 6.9036
31 | 0.055025 | 0.013815 | -0.055004 | -0.013802 | 2.1625e-05 | 1.3739e-05 | 0.084213 | 0.084213 | 0.084213 | 0.97238 | -0.53174 | 0.97196 | -0.53998 | 23.1355
32 | 0.053053 | 0.013313 | -0.05303 | -0.013298 | 2.27e-05 | 1.4414e-05 | 0.081226 | 0.081226 | 0.081226 | 0.97196 | -0.53998 | 0.97151 | -0.54896 | 22.3149
33 | 0.027644 | 0.0069358 | -0.027634 | -0.0069298 | 9.7143e-06 | 6.0383e-06 | 0.042344 | 0.042344 | 0.042344 | 0.97151 | -0.54896 | 0.97113 | -0.55633 | 11.6329
34 | 0.025672 | 0.006438 | -0.025667 | -0.0064351 | 4.7912e-06 | 2.9642e-06 | 0.039337 | 0.039337 | 0.039337 | 0.97113 | -0.55633 | 0.97094 | -0.56025 | 10.8069
35 | -0.022885 | -0.0057361 | 0.022895 | 0.0057426 | 1.0557e-05 | 6.4732e-06 | 0.03506 | 0.03506 | 0.03506 | 0.97127 | -0.55387 | 0.97176 | -0.54419 | 9.632
36 | 0.020291 | 0.005086 | -0.02029 | -0.0050855 | 7.8652e-07 | 4.7651e-07 | 0.031087 | 0.031087 | 0.031087 | 0.97127 | -0.55387 | 0.97123 | -0.55468 | 8.5403
37 | -0.026687 | -0.0066928 | 0.026703 | 0.0067029 | 1.6184e-05 | 1.0037e-05 | 0.040866 | 0.040866 | 0.040866 | 0.97176 | -0.54419 | 0.9724 | -0.53148 | 11.227
38 | 0.0067446 | 0.0016907 | -0.0067413 | -0.0016896 | 3.2517e-06 | 1.0767e-06 | 0.010334 | 0.010334 | 0.010334 | 0.97123 | -0.55468 | 0.97072 | -0.56481 | 2.839
39 | -0.029047 | -0.0072903 | 0.029088 | 0.0073155 | 4.044e-05 | 2.5204e-05 | 0.044453 | 0.044453 | 0.044453 | 0.9724 | -0.53148 | 0.97388 | -0.50233 | 12.2124
40 | 0.0067413 | 0.0016896 | -0.0067404 | -0.0016893 | 9.5037e-07 | 3.149e-07 | 0.010334 | 0.010334 | 0.010334 | 0.97072 | -0.56481 | 0.97057 | -0.56777 | 2.839
41 | -0.024191 | -0.0060629 | 0.024198 | 0.0060668 | 6.2325e-06 | 3.8394e-06 | 0.037085 | 0.037085 | 0.037085 | 0.97066 | -0.56565 | 0.97094 | -0.56025 | 10.1882
42 | -0.27521 | -0.07041 | 0.2755 | 0.070594 | 0.00028983 | 0.00018405 | 0.4146 | 0.4146 | 0.4146 | 0.98897 | -0.20923 | 0.99011 | -0.1875 | 22.7801
43 | -0.27752 | -0.0711 | 0.27755 | 0.071117 | 2.7042e-05 | 1.7174e-05 | 0.41763 | 0.41763 | 0.41763 | 0.99011 | -0.1875 | 0.99022 | -0.18549 | 22.9468
44 | -0.27948 | -0.071603 | 0.28005 | 0.071961 | 0.00056436 | 0.00035845 | 0.42054 | 0.42054 | 0.42054 | 0.99022 | -0.18549 | 0.9924 | -0.14391 | 23.1068
45 | -0.0097436 | -0.0024421 | 0.0097458 | 0.0024432 | 2.2082e-06 | 1.0857e-06 | 0.014923 | 0.014923 | 0.014923 | 0.97158 | -0.54777 | 0.97182 | -0.54302 | 4.0997
46 | 0.012218 | 0.0030654 | -0.012211 | -0.0030613 | 7.5162e-06 | 4.0931e-06 | 0.018655 | 0.018655 | 0.018655 | 0.97465 | -0.4873 | 0.974 | -0.50021 | 5.1251
47 | 0.0055105 | 0.0013807 | -0.0055088 | -0.0013804 | 1.7149e-06 | 2.926e-07 | 0.0084129 | 0.0084131 | 0.0084131 | 0.97465 | -0.4873 | 0.97432 | -0.49384 | 2.3113
48 | 0.021956 | 0.0055072 | -0.021955 | -0.0055066 | 1.0198e-06 | 6.225e-07 | 0.03351 | 0.03351 | 0.03351 | 0.975 | -0.48046 | 0.97495 | -0.48144 | 9.206
49 | 0.0051506 | 0.0012908 | -0.0051505 | -0.0012908 | 1.6583e-07 | 1.5888e-08 | 0.007839 | 0.007839 | 0.007839 | 0.9777 | -0.42734 | 0.97767 | -0.42801 | 2.1536
50 | 0.077379 | 0.019501 | -0.077358 | -0.019489 | 2.1088e-05 | 1.2226e-05 | 0.11781 | 0.11781 | 0.11781 | 0.9777 | -0.42734 | 0.97741 | -0.43303 | 6.4729
51 | 0.018663 | 0.0046794 | -0.018661 | -0.004678 | 2.3529e-06 | 1.4096e-06 | 0.028495 | 0.028495 | 0.028495 | 0.97463 | -0.48766 | 0.9745 | -0.49031 | 7.8282
52 | -0.020867 | -0.0052317 | 0.020873 | 0.0052355 | 6.1903e-06 | 3.7591e-06 | 0.031859 | 0.031859 | 0.031859 | 0.97463 | -0.48766 | 0.97495 | -0.48144 | 8.7524
53 | 0.0042781 | 0.001072 | -0.0042779 | -0.001072 | 1.5325e-07 | -2.1231e-08 | 0.0065324 | 0.0065324 | 0.0065324 | 0.9745 | -0.49031 | 0.97446 | -0.49106 | 1.7946
54 | 0.013432 | 0.0033678 | -0.013428 | -0.0033653 | 4.5297e-06 | 2.5414e-06 | 0.020511 | 0.020511 | 0.020511 | 0.9745 | -0.49031 | 0.97414 | -0.49739 | 5.6348
55 | 0.0035712 | 0.00089488 | -0.0035711 | -0.00089496 | 1.6308e-07 | -7.7798e-08 | 0.0054533 | 0.0054533 | 0.0054533 | 0.97446 | -0.49106 | 0.97441 | -0.49202 | 1.4982
56 | 0.0014992 | 0.0003757 | -0.0014992 | -0.00037573 | 6.6169e-09 | -3.7699e-08 | 0.0022894 | 0.0022894 | 0.0022894 | 0.97441 | -0.49202 | 0.97441 | -0.49211 | 0.62896
57 | 0.0056616 | 0.0014188 | -0.005661 | -0.0014187 | 5.8675e-07 | 1.1903e-07 | 0.0086811 | 0.0086812 | 0.0086812 | 0.97044 | -0.57035 | 0.97033 | -0.57252 | 2.3849
58 | -0.0073964 | -0.0018536 | 0.0073966 | 0.0018537 | 1.9062e-07 | 7.3168e-08 | 0.011341 | 0.011341 | 0.011341 | 0.97044 | -0.57035 | 0.97047 | -0.5698 | 3.1157
59 | 0.002336 | 0.0005854 | -0.002336 | -0.00058545 | 2.7467e-08 | -5.2924e-08 | 0.0035823 | 0.0035823 | 0.0035823 | 0.97033 | -0.57252 | 0.97032 | -0.57277 | 0.98415
60 | -0.010317 | -0.0025856 | 0.010319 | 0.0025868 | 2.2306e-06 | 1.1338e-06 | 0.015819 | 0.015819 | 0.015819 | 0.97047 | -0.5698 | 0.9707 | -0.56527 | 4.3459
61 | -0.01232 | -0.0030881 | 0.012321 | 0.0030886 | 9.8236e-07 | 5.3791e-07 | 0.018885 | 0.018885 | 0.018885 | 0.9707 | -0.56527 | 0.97078 | -0.56359 | 5.1883
62 | -0.014298 | -0.0035842 | 0.0143 | 0.0035856 | 2.4209e-06 | 1.3832e-06 | 0.021916 | 0.021916 | 0.021916 | 0.97078 | -0.56359 | 0.97096 | -0.56004 | 6.0209
63 | -0.016186 | -0.0040582 | 0.016191 | 0.0040611 | 4.9486e-06 | 2.9018e-06 | 0.024806 | 0.024806 | 0.024806 | 0.97096 | -0.56004 | 0.97128 | -0.55363 | 6.8149
64 | 0.012211 | 0.0030613 | -0.012209 | -0.0030604 | 1.6961e-06 | 9.2379e-07 | 0.018655 | 0.018656 | 0.018656 | 0.974 | -0.50021 | 0.97385 | -0.50313 | 5.1252
65 | 0.0038204 | 0.00095724 | -0.0038201 | -0.00095735 | 3.2336e-07 | -1.0848e-07 | 0.0058345 | 0.0058346 | 0.0058346 | 0.97432 | -0.49384 | 0.97423 | -0.49562 | 1.6029
66 | 0.0098708 | 0.0024743 | -0.0098692 | -0.0024735 | 1.5964e-06 | 7.8889e-07 | 0.015083 | 0.015083 | 0.015083 | 0.97385 | -0.50313 | 0.97368 | -0.50652 | 4.1436
67 | 0.0030548 | 0.00076557 | -0.0030548 | -0.0007656 | 3.9953e-08 | -3.5367e-08 | 0.0046659 | 0.0046659 | 0.0046659 | 0.97423 | -0.49562 | 0.97422 | -0.49589 | 1.2818
68 | 0.073817 | 0.018601 | -0.073803 | -0.018594 | 1.3185e-05 | 7.567e-06 | 0.11242 | 0.11242 | 0.11242 | 0.97741 | -0.43303 | 0.97722 | -0.43677 | 6.1767
69 | 0.070817 | 0.017845 | -0.070807 | -0.01784 | 1.0001e-05 | 5.683e-06 | 0.10787 | 0.10787 | 0.10787 | 0.97722 | -0.43677 | 0.97707 | -0.43972 | 5.9268
70 | 0.067452 | 0.016999 | -0.067432 | -0.016987 | 2.0699e-05 | 1.1611e-05 | 0.10276 | 0.10276 | 0.10276 | 0.97707 | -0.43972 | 0.97674 | -0.44614 | 5.6462
71 | 0.065013 | 0.016381 | -0.064984 | -0.016365 | 2.9168e-05 | 1.6189e-05 | 0.099075 | 0.099076 | 0.099076 | 0.97674 | -0.44614 | 0.97626 | -0.45552 | 5.4437
72 | 0.063014 | 0.015871 | -0.063004 | -0.015866 | 1.0542e-05 | 5.7949e-06 | 0.096074 | 0.096074 | 0.096074 | 0.97626 | -0.45552 | 0.97609 | -0.45902 | 5.2788
73 | 0.017718 | 0.0044438 | -0.017718 | -0.0044438 | 1.2436e-07 | 7.4018e-08 | 0.027145 | 0.027145 | 0.027145 | 0.97129 | -0.55348 | 0.97128 | -0.55363 | 7.4574
74 | -0.02443 | -0.0061261 | 0.024442 | 0.0061335 | 1.2107e-05 | 7.4632e-06 | 0.037428 | 0.037428 | 0.037428 | 0.97129 | -0.55348 | 0.97182 | -0.54309 | 10.2825
75 | -0.031426 | -0.0078839 | 0.031458 | 0.0079037 | 3.169e-05 | 1.9829e-05 | 0.048122 | 0.048122 | 0.048122 | 0.97182 | -0.54309 | 0.97289 | -0.52196 | 13.2202
76 | -0.046376 | -0.011648 | 0.046423 | 0.011676 | 4.6637e-05 | 2.8619e-05 | 0.07094 | 0.07094 | 0.07094 | 0.97289 | -0.52196 | 0.97396 | -0.5009 | 9.7445
77 | 0.014918 | 0.0037438 | -0.014907 | -0.0037377 | 1.0651e-05 | 6.1397e-06 | 0.022819 | 0.022819 | 0.022819 | 0.97289 | -0.52196 | 0.97213 | -0.53694 | 6.269
78 | -0.046423 | -0.011676 | 0.04647 | 0.011705 | 4.6936e-05 | 2.88e-05 | 0.07094 | 0.070939 | 0.07094 | 0.97396 | -0.5009 | 0.97503 | -0.47976 | 9.7445
79 | 0.011337 | 0.0028429 | -0.011334 | -0.0028411 | 3.2821e-06 | 1.7403e-06 | 0.017354 | 0.017354 | 0.017354 | 0.97213 | -0.53694 | 0.97182 | -0.54302 | 4.7676
80 | -0.051953 | -0.013079 | 0.051965 | 0.013086 | 1.2447e-05 | 6.3202e-06 | 0.079308 | 0.079307 | 0.079308 | 0.97503 | -0.47976 | 0.97529 | -0.47475 | 4.3576
81 | 0.0076349 | 0.0019136 | -0.0076344 | -0.0019134 | 4.7523e-07 | 1.8838e-07 | 0.011668 | 0.011668 | 0.011668 | 0.97368 | -0.50652 | 0.97361 | -0.50783 | 3.2055
82 | -0.059114 | -0.014877 | 0.059127 | 0.014884 | 1.277e-05 | 6.867e-06 | 0.090214 | 0.090214 | 0.090214 | 0.97529 | -0.47475 | 0.97552 | -0.47023 | 4.9568
83 | -0.061232 | -0.015412 | 0.061246 | 0.015419 | 1.3212e-05 | 7.1954e-06 | 0.093425 | 0.093425 | 0.093425 | 0.97552 | -0.47023 | 0.97575 | -0.46572 | 5.1333
84 | -0.062984 | -0.015854 | 0.062989 | 0.015858 | 5.7301e-06 | 3.1503e-06 | 0.096075 | 0.096075 | 0.096075 | 0.97575 | -0.46572 | 0.97584 | -0.46381 | 5.2789
85 | -0.062989 | -0.015858 | 0.063004 | 0.015866 | 1.4444e-05 | 7.9407e-06 | 0.096075 | 0.096074 | 0.096075 | 0.97584 | -0.46381 | 0.97609 | -0.45902 | 5.2788
86 | 0.027575 | 0.0069206 | -0.027571 | -0.0069183 | 3.6923e-06 | 2.2904e-06 | 0.04159 | 0.04159 | 0.04159 | 0.98667 | -0.25596 | 0.98652 | -0.25877 | 11.4259
87 | -0.032186 | -0.0080762 | 0.032203 | 0.0080867 | 1.6816e-05 | 1.0519e-05 | 0.048544 | 0.048544 | 0.048544 | 0.98667 | -0.25596 | 0.98723 | -0.24501 | 13.3363
88 | 0.024576 | 0.0061675 | -0.024566 | -0.0061616 | 9.6405e-06 | 5.9312e-06 | 0.037072 | 0.037072 | 0.037072 | 0.98652 | -0.25877 | 0.9861 | -0.267 | 10.1845
89 | -0.066984 | -0.016833 | 0.067066 | 0.016885 | 8.2088e-05 | 5.2262e-05 | 0.10098 | 0.10098 | 0.10098 | 0.98723 | -0.24501 | 0.98855 | -0.21937 | 27.7414
90 | 0.034781 | 0.0087459 | -0.034764 | -0.0087354 | 1.664e-05 | 1.0443e-05 | 0.052435 | 0.052435 | 0.052435 | 0.98723 | -0.24501 | 0.98671 | -0.25503 | 14.4051
91 | 0.022361 | 0.005609 | -0.022358 | -0.0056067 | 3.7799e-06 | 2.3062e-06 | 0.033745 | 0.033745 | 0.033745 | 0.9861 | -0.267 | 0.98592 | -0.27055 | 9.2705
92 | -0.10943 | -0.02754 | 0.10968 | 0.027699 | 0.00025033 | 0.0001599 | 0.16476 | 0.16476 | 0.16476 | 0.98855 | -0.21937 | 0.99102 | -0.17163 | 45.2638
93 | 0.042364 | 0.010655 | -0.042348 | -0.010645 | 1.5379e-05 | 9.7136e-06 | 0.063782 | 0.063782 | 0.063782 | 0.98855 | -0.21937 | 0.98816 | -0.22698 | 17.5224
94 | 0.030607 | 0.0076934 | -0.030571 | -0.007671 | 3.5812e-05 | 2.2348e-05 | 0.046165 | 0.046165 | 0.046165 | 0.98671 | -0.25503 | 0.98545 | -0.27957 | 12.6826
95 | 0.020831 | 0.0052241 | -0.020831 | -0.0052241 | 7.9558e-08 | 4.8179e-08 | 0.031441 | 0.031441 | 0.031441 | 0.98592 | -0.27055 | 0.98591 | -0.27063 | 8.6377
96 | -0.1123 | -0.028356 | 0.11263 | 0.028566 | 0.00032903 | 0.00021018 | 0.16869 | 0.16869 | 0.16869 | 0.99102 | -0.17163 | 0.99419 | -0.11067 | 46.3437
97 | 0.039679 | 0.0099758 | -0.039658 | -0.0099627 | 2.0792e-05 | 1.3108e-05 | 0.059761 | 0.059761 | 0.059761 | 0.98816 | -0.22698 | 0.98759 | -0.23796 | 16.4179
98 | 0.02782 | 0.0069815 | -0.027814 | -0.0069779 | 5.7334e-06 | 3.559e-06 | 0.04201 | 0.04201 | 0.04201 | 0.98545 | -0.27957 | 0.98523 | -0.28389 | 11.5413
99 | 0.018462 | 0.0046304 | -0.018457 | -0.0046271 | 5.496e-06 | 3.2768e-06 | 0.027866 | 0.027866 | 0.027866 | 0.98591 | -0.27063 | 0.98559 | -0.27687 | 7.6555
100 | -0.11664 | -0.029572 | 0.11694 | 0.029761 | 0.00029603 | 0.00018912 | 0.1747 | 0.1747 | 0.1747 | 0.99419 | -0.11067 | 0.99695 | -0.05801 | 47.9943
101 | 0.037352 | 0.0093848 | -0.037344 | -0.0093796 | 8.3702e-06 | 5.2668e-06 | 0.056287 | 0.056287 | 0.056287 | 0.98759 | -0.23796 | 0.98735 | -0.24265 | 15.4635
102 | 0.02506 | 0.0062878 | -0.025046 | -0.0062788 | 1.4661e-05 | 9.0357e-06 | 0.037852 | 0.037852 | 0.037852 | 0.98523 | -0.28389 | 0.9846 | -0.29617 | 10.3988
103 | 0.43434 | 0.11188 | -0.43397 | -0.11165 | 0.00036619 | 0.0002336 | 0.64807 | 0.64807 | 0.64807 | 0.99893 | -0.020137 | 0.99801 | -0.037476 | 35.6084
104 | -0.43866 | -0.11296 | 0.43909 | 0.11324 | 0.00043028 | 0.0002745 | 0.6545 | 0.6545 | 0.6545 | 0.99893 | -0.020137 | 1 | 0 | 35.9617
105 | 0.42979 | 0.1106 | -0.42889 | -0.11003 | 0.00090166 | 0.00057516 | 0.64184 | 0.64184 | 0.64184 | 0.99801 | -0.037476 | 0.99572 | -0.080715 | 35.2657
106 | 0.12132 | 0.03099 | -0.12098 | -0.030774 | 0.00033921 | 0.00021674 | 0.18073 | 0.18073 | 0.18073 | 1 | 0 | 0.99695 | -0.05801 | 49.6511
107 | 0.42687 | 0.10952 | -0.42669 | -0.10941 | 0.00017587 | 0.00011219 | 0.63882 | 0.63882 | 0.63882 | 0.99572 | -0.080715 | 0.99527 | -0.089211 | 35.0999
108 | 0.42475 | 0.10892 | -0.42429 | -0.10862 | 0.00046905 | 0.00029919 | 0.63592 | 0.63592 | 0.63592 | 0.99527 | -0.089211 | 0.99407 | -0.11201 | 34.9408
109 | 0.42227 | 0.10812 | -0.42209 | -0.10801 | 0.00017268 | 0.00011014 | 0.6329 | 0.6329 | 0.6329 | 0.99407 | -0.11201 | 0.99363 | -0.12046 | 34.7747
110 | 0.016712 | 0.00419 | -0.01671 | -0.0041888 | 1.9992e-06 | 1.1728e-06 | 0.025232 | 0.025232 | 0.025232 | 0.98559 | -0.27687 | 0.98546 | -0.27939 | 6.932
111 | 0.012264 | 0.0030743 | -0.012261 | -0.0030729 | 2.6278e-06 | 1.4215e-06 | 0.018518 | 0.018518 | 0.018518 | 0.98546 | -0.27939 | 0.98523 | -0.28388 | 5.0873
112 | 0.0083767 | 0.0020994 | -0.0083762 | -0.0020992 | 4.56e-07 | 1.951e-07 | 0.012651 | 0.012651 | 0.012651 | 0.98523 | -0.28388 | 0.98517 | -0.28503 | 3.4757
113 | 0.004141 | 0.0010377 | -0.0041408 | -0.0010378 | 1.7756e-07 | -4.0471e-08 | 0.0062546 | 0.0062546 | 0.0062546 | 0.98517 | -0.28503 | 0.98513 | -0.28593 | 1.7183
114 | 0.020311 | 0.0050923 | -0.020309 | -0.0050906 | 2.745e-06 | 1.658e-06 | 0.030697 | 0.030697 | 0.030697 | 0.9846 | -0.29617 | 0.98446 | -0.29901 | 8.4332
115 | 0.013719 | 0.003439 | -0.013717 | -0.0034383 | 1.3859e-06 | 7.7773e-07 | 0.020736 | 0.020736 | 0.020736 | 0.98446 | -0.29901 | 0.98435 | -0.30113 | 5.6968
116 | 0.0089861 | 0.0022525 | -0.0089838 | -0.0022515 | 2.2384e-06 | 1.0215e-06 | 0.013584 | 0.013584 | 0.013584 | 0.98435 | -0.30113 | 0.98408 | -0.30636 | 3.732
117 | 0.006542 | 0.0016395 | -0.006542 | -0.0016395 | 5.2812e-08 | 1.5515e-08 | 0.0098921 | 0.0098921 | 0.0098921 | 0.98408 | -0.30636 | 0.98407 | -0.30653 | 2.7176
118 | 0.0033724 | 0.00084514 | -0.0033724 | -0.00084519 | 8.0705e-08 | -5.3489e-08 | 0.0050995 | 0.0050995 | 0.0050995 | 0.98407 | -0.30653 | 0.98405 | -0.30703 | 1.401
119 | 0.42015 | 0.10752 | -0.41968 | -0.10722 | 0.00047649 | 0.00030392 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.99363 | -0.12046 | 0.9924 | -0.14391 | 34.6152
120 | 0.13963 | 0.035255 | -0.13957 | -0.035219 | 5.7249e-05 | 3.5516e-05 | 0.20945 | 0.20945 | 0.20945 | 0.9924 | -0.14391 | 0.99196 | -0.15247 | 11.5085
121 | -0.0031862 | -0.00079853 | 0.0031862 | 0.00079852 | 1.5208e-08 | -1.255e-08 | 0.0048132 | 0.0048132 | 0.0048132 | 0.98502 | -0.28807 | 0.98502 | -0.28797 | 1.3223
122 | -0.0089128 | -0.0022337 | 0.0089149 | 0.0022347 | 2.1293e-06 | 9.6391e-07 | 0.013464 | 0.013464 | 0.013464 | 0.98502 | -0.28797 | 0.98528 | -0.28295 | 3.6989
123 | -0.012245 | -0.0030692 | 0.012247 | 0.0030702 | 1.8501e-06 | 1.0003e-06 | 0.018493 | 0.018493 | 0.018493 | 0.98528 | -0.28295 | 0.98544 | -0.27978 | 5.0804
124 | -0.023484 | -0.0058866 | 0.023492 | 0.0058916 | 8.0967e-06 | 4.9631e-06 | 0.035461 | 0.035461 | 0.035461 | 0.98544 | -0.27978 | 0.98582 | -0.27255 | 9.7421
125 | -0.028566 | -0.0071632 | 0.028588 | 0.007177 | 2.2204e-05 | 1.3804e-05 | 0.04312 | 0.04312 | 0.04312 | 0.98582 | -0.27255 | 0.98665 | -0.25625 | 11.8461
126 | 0.0064104 | 0.001597 | -0.0064091 | -0.0015966 | 1.2384e-06 | 3.6335e-07 | 0.0097873 | 0.0097874 | 0.0097874 | 0.97426 | -0.49667 | 0.97406 | -0.50074 | 2.6889
127 | -0.006855 | -0.0017085 | 0.0068558 | 0.0017087 | 8.056e-07 | 2.7134e-07 | 0.010466 | 0.010466 | 0.010466 | 0.97426 | -0.49667 | 0.97439 | -0.49419 | 2.8754
128 | 0.0040709 | 0.0010106 | -0.0040707 | -0.0010107 | 2.3287e-07 | -5.1031e-08 | 0.0062155 | 0.0062156 | 0.0062156 | 0.97406 | -0.50074 | 0.974 | -0.50195 | 1.7076
129 | -0.0068558 | -0.0017087 | 0.0068561 | 0.0017088 | 2.7757e-07 | 9.3476e-08 | 0.010466 | 0.010466 | 0.010466 | 0.97439 | -0.49419 | 0.97443 | -0.49334 | 2.8754
130 | 0.0027612 | 0.0006825 | -0.0027612 | -0.00068251 | 7.232e-09 | -8.8813e-09 | 0.004215 | 0.004215 | 0.004215 | 0.974 | -0.50195 | 0.97399 | -0.50201 | 1.158
131 | 0.0048756 | 0.0012204 | -0.0048752 | -0.0012203 | 4.1705e-07 | 1.6978e-08 | 0.0074447 | 0.0074448 | 0.0074448 | 0.97443 | -0.49334 | 0.97434 | -0.49514 | 2.0453
132 | -0.011732 | -0.0029292 | 0.011736 | 0.0029314 | 4.0444e-06 | 2.1695e-06 | 0.017911 | 0.017911 | 0.017911 | 0.97443 | -0.49334 | 0.9748 | -0.48609 | 4.9206
133 | 0.00085708 | 0.0002053 | -0.00085704 | -0.00020613 | 4.4519e-08 | -8.3746e-07 | 0.0013061 | 0.0013064 | 0.0013064 | 0.97399 | -0.50201 | 0.97394 | -0.50314 | 0.35889
134 | 0.0018086 | 0.00045179 | -0.0018085 | -0.00045218 | 1.0499e-07 | -3.8999e-07 | 0.0027616 | 0.0027617 | 0.0027617 | 0.97434 | -0.49514 | 0.97428 | -0.49636 | 0.75871
135 | -0.012092 | -0.0030206 | 0.012092 | 0.0030208 | 5.2708e-07 | 2.8588e-07 | 0.018454 | 0.018454 | 0.018454 | 0.9748 | -0.48609 | 0.97484 | -0.48517 | 5.0698
136 | -0.0018084 | -0.00045256 | 0.0018085 | 0.00045218 | 1.0046e-07 | -3.7305e-07 | 0.0027619 | 0.0027617 | 0.0027619 | 0.97422 | -0.49753 | 0.97428 | -0.49636 | 0.75876
137 | 0.0018084 | 0.00045256 | -0.0018083 | -0.000453 | 1.2043e-07 | -4.4708e-07 | 0.0027619 | 0.0027621 | 0.0027621 | 0.97422 | -0.49753 | 0.97415 | -0.49893 | 0.75881
138 | 0.00129 | 0.00032312 | -0.00129 | -0.0003233 | 2.3329e-08 | -1.8454e-07 | 0.0019704 | 0.0019705 | 0.0019705 | 0.97415 | -0.49893 | 0.97413 | -0.49931 | 0.54135
139 | 0.00085704 | 0.00020613 | -0.00085699 | -0.00020714 | 5.3461e-08 | -1.005e-06 | 0.0013064 | 0.0013067 | 0.0013067 | 0.97394 | -0.50314 | 0.97387 | -0.50448 | 0.35899
140 | 0.00031481 | 7.8668e-05 | -0.00031481 | -7.8898e-05 | 1.6091e-09 | -2.3069e-07 | 0.00048045 | 0.00048053 | 0.00048053 | 0.97484 | -0.48517 | 0.97484 | -0.48528 | 0.13201
141 | -0.012407 | -0.0030995 | 0.012412 | 0.0031022 | 4.9071e-06 | 2.6853e-06 | 0.018935 | 0.018934 | 0.018935 | 0.97484 | -0.48517 | 0.97527 | -0.47685 | 5.2018
142 | 0.017646 | 0.0044252 | -0.01764 | -0.0044219 | 5.5363e-06 | 3.2727e-06 | 0.026504 | 0.026505 | 0.026505 | 0.99071 | -0.17653 | 0.99037 | -0.18312 | 7.2815
143 | -0.021273 | -0.0053342 | 0.021283 | 0.0053401 | 9.6667e-06 | 5.8614e-06 | 0.031952 | 0.031952 | 0.031952 | 0.99071 | -0.17653 | 0.9912 | -0.167 | 8.7781
144 | 0.014195 | 0.0035583 | -0.014191 | -0.0035566 | 3.0651e-06 | 1.7305e-06 | 0.021327 | 0.021327 | 0.021327 | 0.99037 | -0.18312 | 0.99014 | -0.18765 | 5.8592
145 | 0.06564 | 0.016618 | -0.065634 | -0.016614 | 5.785e-06 | 3.1911e-06 | 0.098599 | 0.0986 | 0.0986 | 0.9912 | -0.167 | 0.99111 | -0.16884 | 5.4176
146 | -0.086922 | -0.021958 | 0.086946 | 0.021972 | 2.3699e-05 | 1.3972e-05 | 0.13055 | 0.13055 | 0.13055 | 0.9912 | -0.167 | 0.9915 | -0.16132 | 7.1732
147 | 0.01061 | 0.002659 | -0.010608 | -0.0026581 | 1.7143e-06 | 8.6596e-07 | 0.015945 | 0.015945 | 0.015945 | 0.99014 | -0.18765 | 0.98996 | -0.19104 | 4.3806
148 | 0.01036 | 0.0025968 | -0.010359 | -0.002596 | 1.607e-06 | 8.0027e-07 | 0.015555 | 0.015555 | 0.015555 | 0.99111 | -0.16884 | 0.99094 | -0.17209 | 4.2732
149 | 0.055274 | 0.014018 | -0.055265 | -0.014013 | 8.6653e-06 | 4.4665e-06 | 0.083045 | 0.083046 | 0.083046 | 0.99111 | -0.16884 | 0.99094 | -0.1721 | 4.5629
150 | -0.090253 | -0.0228 | 0.090291 | 0.022823 | 3.828e-05 | 2.2706e-05 | 0.13551 | 0.13551 | 0.13551 | 0.9915 | -0.16132 | 0.99196 | -0.15247 | 7.4458
151 | 0.0074645 | 0.0018702 | -0.0074642 | -0.0018701 | 3.2074e-07 | 1.1792e-07 | 0.01122 | 0.01122 | 0.01122 | 0.98996 | -0.19104 | 0.98992 | -0.19195 | 3.0824
152 | 0.0098478 | 0.002468 | -0.0098478 | -0.002468 | 2.876e-08 | 1.3888e-08 | 0.014788 | 0.014788 | 0.014788 | 0.99094 | -0.17209 | 0.99093 | -0.17216 | 4.0626
153 | 0.053523 | 0.013577 | -0.053521 | -0.013575 | 2.3056e-06 | 1.1695e-06 | 0.080429 | 0.080429 | 0.080429 | 0.99094 | -0.1721 | 0.99089 | -0.173 | 4.4192
154 | 0.049281 | 0.012396 | -0.049249 | -0.012376 | 3.1746e-05 | 2.0118e-05 | 0.073941 | 0.073941 | 0.073941 | 0.99196 | -0.15247 | 0.99126 | -0.16596 | 20.3136
155 | 0.0057587 | 0.0014426 | -0.0057584 | -0.0014426 | 2.4884e-07 | 4.5408e-08 | 0.0086561 | 0.0086561 | 0.0086561 | 0.98992 | -0.19195 | 0.98987 | -0.19285 | 2.3781
156 | 0.0055624 | 0.0013939 | -0.0055611 | -0.0013938 | 1.2512e-06 | 1.8484e-07 | 0.0083526 | 0.0083528 | 0.0083528 | 0.99093 | -0.17216 | 0.99069 | -0.17688 | 2.2947
157 | 0.05301 | 0.013447 | -0.053009 | -0.013447 | 1.21e-06 | 6.1067e-07 | 0.079663 | 0.079663 | 0.079663 | 0.99089 | -0.173 | 0.99086 | -0.17347 | 4.3771
158 | 0.04249 | 0.010682 | -0.042438 | -0.010649 | 5.2293e-05 | 3.3026e-05 | 0.063796 | 0.063796 | 0.063796 | 0.99126 | -0.16596 | 0.98993 | -0.19177 | 17.5263
159 | 0.051266 | 0.01301 | -0.051258 | -0.013006 | 7.9549e-06 | 3.9406e-06 | 0.077046 | 0.077047 | 0.077047 | 0.99086 | -0.17347 | 0.9907 | -0.1767 | 4.2333
160 | 0.05075 | 0.012879 | -0.050748 | -0.012878 | 1.8641e-06 | 9.1803e-07 | 0.076283 | 0.076283 | 0.076283 | 0.9907 | -0.1767 | 0.99066 | -0.17746 | 4.1914
161 | 0.049235 | 0.012499 | -0.049234 | -0.012498 | 1.1703e-06 | 5.6559e-07 | 0.07401 | 0.07401 | 0.07401 | 0.99066 | -0.17746 | 0.99063 | -0.17795 | 4.0665
162 | 0.020806 | 0.0052124 | -0.020793 | -0.0052048 | 1.2568e-05 | 7.6269e-06 | 0.03171 | 0.03171 | 0.03171 | 0.9763 | -0.45642 | 0.97566 | -0.46911 | 8.7117
163 | -0.021715 | -0.0054402 | 0.021717 | 0.0054417 | 2.4883e-06 | 1.5168e-06 | 0.033095 | 0.033095 | 0.033095 | 0.9763 | -0.45642 | 0.97642 | -0.45401 | 9.0921
164 | 0.019477 | 0.004875 | -0.019472 | -0.0048716 | 5.5274e-06 | 3.329e-06 | 0.029703 | 0.029703 | 0.029703 | 0.97566 | -0.46911 | 0.97536 | -0.47508 | 8.1602
165 | -0.022484 | -0.0056339 | 0.022484 | 0.0056341 | 3.85e-07 | 2.3546e-07 | 0.034264 | 0.034264 | 0.034264 | 0.97642 | -0.45401 | 0.97644 | -0.45366 | 9.4131
166 | 0.016858 | 0.0042166 | -0.016857 | -0.0042158 | 1.4209e-06 | 8.3789e-07 | 0.025716 | 0.025716 | 0.025716 | 0.97536 | -0.47508 | 0.97527 | -0.47685 | 7.0648
167 | -0.025152 | -0.0063028 | 0.02518 | 0.0063197 | 2.7327e-05 | 1.6868e-05 | 0.03833 | 0.03833 | 0.03833 | 0.97644 | -0.45366 | 0.9776 | -0.43087 | 10.5302
168 | 0.0044448 | 0.0011136 | -0.0044445 | -0.0011136 | 2.6704e-07 | -2.2298e-08 | 0.0067815 | 0.0067816 | 0.0067816 | 0.97527 | -0.47685 | 0.9752 | -0.47811 | 1.8631
169 | -0.026002 | -0.0065257 | 0.026072 | 0.0065693 | 7.047e-05 | 4.3592e-05 | 0.039581 | 0.03958 | 0.039581 | 0.9776 | -0.43087 | 0.98049 | -0.37421 | 10.8739
170 | 0.0030706 | 0.00076926 | -0.0030703 | -0.00076949 | 2.6543e-07 | -2.324e-07 | 0.0046851 | 0.0046853 | 0.0046853 | 0.9752 | -0.47811 | 0.97511 | -0.47993 | 1.2872
171 | -0.026428 | -0.0066586 | 0.026448 | 0.0066709 | 1.9904e-05 | 1.2323e-05 | 0.040121 | 0.040121 | 0.040121 | 0.98049 | -0.37421 | 0.9813 | -0.35847 | 11.0222
172 | -0.047204 | -0.011988 | 0.04721 | 0.011991 | 6.1549e-06 | 2.8906e-06 | 0.070974 | 0.070974 | 0.070974 | 0.99045 | -0.18143 | 0.99059 | -0.17872 | 3.8997
173 | 0.045618 | 0.01159 | -0.045617 | -0.01159 | 6.2867e-07 | 2.877e-07 | 0.068591 | 0.068591 | 0.068591 | 0.99045 | -0.18143 | 0.99044 | -0.18171 | 3.7687
174 | -0.048723 | -0.01237 | 0.048725 | 0.012371 | 1.7938e-06 | 8.6108e-07 | 0.073246 | 0.073246 | 0.073246 | 0.99059 | -0.17872 | 0.99063 | -0.17795 | 4.0245
175 | 0.041081 | 0.010453 | -0.040936 | -0.010366 | 0.00014439 | 8.7239e-05 | 0.061775 | 0.061777 | 0.061777 | 0.99044 | -0.18171 | 0.98663 | -0.25491 | 8.4859
176 | 0.037904 | 0.0096056 | -0.037853 | -0.0095733 | 5.1388e-05 | 3.2354e-05 | 0.057204 | 0.057204 | 0.057204 | 0.98663 | -0.25491 | 0.98517 | -0.28316 | 15.7154
177 | 0.037853 | 0.0095733 | -0.03781 | -0.0095461 | 4.3198e-05 | 2.7199e-05 | 0.057204 | 0.057204 | 0.057204 | 0.98517 | -0.28316 | 0.98395 | -0.30698 | 15.7155
178 | -0.0011589 | -0.00029045 | 0.0011589 | 0.00028998 | 4.5584e-08 | -4.6789e-07 | 0.0017576 | 0.0017574 | 0.0017576 | 0.98116 | -0.36116 | 0.9812 | -0.36034 | 0.48284
179 | -0.0019766 | -0.00049491 | 0.0019767 | 0.00049466 | 7.9651e-08 | -2.4765e-07 | 0.0029974 | 0.0029973 | 0.0029974 | 0.9812 | -0.36034 | 0.98125 | -0.35949 | 0.82346
180 | -0.0025198 | -0.00063078 | 0.00252 | 0.00063058 | 1.2219e-07 | -2.0375e-07 | 0.0038209 | 0.0038208 | 0.0038209 | 0.98125 | -0.35949 | 0.9813 | -0.35847 | 1.0497
181 | -0.028968 | -0.0073015 | 0.029007 | 0.0073259 | 3.9177e-05 | 2.4389e-05 | 0.043942 | 0.043941 | 0.043942 | 0.9813 | -0.35847 | 0.98275 | -0.33025 | 12.0718
182 | -0.034501 | -0.0087027 | 0.03454 | 0.0087269 | 3.8474e-05 | 2.4147e-05 | 0.052259 | 0.052259 | 0.052259 | 0.98275 | -0.33025 | 0.98395 | -0.30698 | 14.357
183 | -0.011341 | -0.0028424 | 0.011344 | 0.0028442 | 3.3878e-06 | 1.7712e-06 | 0.017077 | 0.017076 | 0.017077 | 0.9882 | -0.22527 | 0.98852 | -0.219 | 4.6913
184 | 0.0080375 | 0.0020146 | -0.0080363 | -0.0020141 | 1.1476e-06 | 4.6685e-07 | 0.012103 | 0.012103 | 0.012103 | 0.9882 | -0.22527 | 0.98805 | -0.22827 | 3.325
185 | -0.015838 | -0.0039705 | 0.015839 | 0.0039708 | 5.2115e-07 | 3.0219e-07 | 0.023841 | 0.023841 | 0.023841 | 0.98852 | -0.219 | 0.98856 | -0.21831 | 6.5498
186 | -0.021456 | -0.0053786 | 0.021467 | 0.0053856 | 1.145e-05 | 6.9527e-06 | 0.032297 | 0.032296 | 0.032297 | 0.98856 | -0.21831 | 0.98914 | -0.20712 | 8.8727
187 | -0.026447 | -0.0066337 | 0.026462 | 0.0066428 | 1.4836e-05 | 9.1739e-06 | 0.039788 | 0.039788 | 0.039788 | 0.98914 | -0.20712 | 0.98974 | -0.19535 | 10.9308
188 | -0.037294 | -0.0093575 | 0.0373 | 0.0093615 | 6.3745e-06 | 4.0102e-06 | 0.056073 | 0.056073 | 0.056073 | 0.98974 | -0.19535 | 0.98993 | -0.19177 | 15.4046
189 | 0.034819 | 0.008747 | -0.034802 | -0.008736 | 1.7469e-05 | 1.0964e-05 | 0.052483 | 0.052483 | 0.052483 | 0.98735 | -0.24265 | 0.98681 | -0.25317 | 14.4184
190 | 0.030438 | 0.0076423 | -0.030434 | -0.0076395 | 4.4715e-06 | 2.7895e-06 | 0.045903 | 0.045903 | 0.045903 | 0.98681 | -0.25317 | 0.98665 | -0.25625 | 12.6106
191 | 0.00327 | 0.00081924 | -0.0032699 | -0.00081933 | 1.2536e-07 | -9.3394e-08 | 0.0049451 | 0.0049451 | 0.0049451 | 0.98395 | -0.30698 | 0.9839 | -0.30779 | 1.3586
192 | 0.0019837 | 0.00049698 | -0.0019836 | -0.00049706 | 2.5483e-08 | -7.9585e-08 | 0.0029999 | 0.003 | 0.003 | 0.9839 | -0.30779 | 0.98389 | -0.30806 | 0.82417
193 | 0.001608 | 0.00040292 | -0.001608 | -0.000403 | 1.6259e-08 | -8.2699e-08 | 0.0024319 | 0.0024319 | 0.0024319 | 0.98389 | -0.30806 | 0.98388 | -0.30827 | 0.66811
194 | -0.0040514 | -0.0010148 | 0.0040515 | 0.0010148 | 9.2032e-08 | -2.6156e-08 | 0.0060902 | 0.0060901 | 0.0060902 | 0.98984 | -0.19333 | 0.98987 | -0.19285 | 1.6731
195 | 0.002783 | 0.00069691 | -0.0027829 | -0.00069701 | 7.1072e-08 | -9.3712e-08 | 0.0041834 | 0.0041835 | 0.0041835 | 0.98984 | -0.19333 | 0.98982 | -0.19387 | 1.1493
196 | 0.0014511 | 0.00036323 | -0.0014511 | -0.00036367 | 6.7204e-08 | -4.4101e-07 | 0.0021814 | 0.0021816 | 0.0021816 | 0.98982 | -0.19387 | 0.98977 | -0.19484 | 0.59933
197 | 0.00085699 | 0.00020714 | -0.00085663 | -0.00021385 | 3.5812e-07 | -6.7137e-06 | 0.0013067 | 0.0013092 | 0.0013092 | 0.97387 | -0.50448 | 0.97343 | -0.51339 | 0.35966
198 | 0.00085663 | 0.00021385 | -0.00085658 | -0.00021468 | 4.4317e-08 | -8.2856e-07 | 0.0013092 | 0.0013095 | 0.0013095 | 0.97343 | -0.51339 | 0.97337 | -0.51448 | 0.35975

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.56701 | 0.14547

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0025028 | 0.00062727
1 | 0.007079 | 0.0017742
2 | 0.0060891 | 0.0015261
3 | 0.0019226 | 0.00048184
4 | 0.0024014 | 0.00060184
5 | 0.0030981 | 0.00077646
6 | 0.0055034 | 0.0013793
7 | 0.0022551 | 0.00056518
8 | 0.0016745 | 0.00041968
9 | 0.0024113 | 0.00060432
10 | 0.0050676 | 0.0012701
11 | 0.0072726 | 0.0018227
12 | 0.0043006 | 0.0010778
13 | 0.003016 | 0.00075588
14 | 0.0024003 | 0.00060158
15 | 0.002254 | 0.0005649
16 | 0.0030785 | 0.00077153
17 | 0.0037444 | 0.00093843
18 | 0.0026604 | 0.00066676
19 | 0.0019501 | 0.00048875
20 | 0.001951 | 0.00048898
21 | 0.025386 | 0.0063624
22 | 0.0019622 | 0.00049177
23 | 0.0025939 | 0.0006501
24 | 0.0037917 | 0.00095029
25 | 0.013545 | 0.0033948
26 | 0.0023439 | 0.00058745
27 | 0.0067404 | 0.0016893
28 | 0.024191 | 0.0060629
29 | 0.0014695 | 0.00036828
30 | 0.0020185 | 0.00050588
31 | 0.0019382 | 0.00048576
32 | 0.0022621 | 0.00056693
33 | 0.0023449 | 0.00058769
34 | 0.0022036 | 0.00055227
35 | 0.00095063 | 0.00023825
36 | 0.0010817 | 0.00027111
37 | 0.00070671 | 0.00017712
38 | 0.013428 | 0.0033653
39 | 0.0020719 | 0.00051926
40 | 0.0014992 | 0.00037573
41 | 0.0017348 | 0.00043478
42 | 0.003325 | 0.00083332
43 | 0.0029205 | 0.00073195
44 | 0.002336 | 0.00058545
45 | 0.0020003 | 0.00050132
46 | 0.0019772 | 0.00049553
47 | 0.0051505 | 0.0012908
48 | 0.0018859 | 0.00047264
49 | 0.0016884 | 0.00042316
50 | 0.0023384 | 0.00058606
51 | 0.00076523 | 0.00019178
52 | 0.0035416 | 0.00088761
53 | 0.0029868 | 0.00074857
54 | 0.0033543 | 0.00084066
55 | 0.0024188 | 0.00060621
56 | 0.0019695 | 0.0004936
57 | 0.0067122 | 0.0016822
58 | 0.0015268 | 0.00038266
59 | 0.0069839 | 0.0017503
60 | 0.0035704 | 0.00089482
61 | 0.0054834 | 0.0013743
62 | 0.001588 | 0.00039799
63 | 0.0022343 | 0.00055998
64 | 0.0076344 | 0.0019134
65 | 0.0071486 | 0.0017916
66 | 0.0021057 | 0.00052773
67 | 0.0017378 | 0.00043554
68 | 0.0046109 | 0.0011556
69 | 0.0029958 | 0.00075082
70 | 0.0022047 | 0.00055256
71 | 0.0041578 | 0.001042
72 | 0.0015264 | 0.00038254
73 | 0.0026182 | 0.00065619
74 | 0.0026699 | 0.00066913
75 | 0.0027513 | 0.00068954
76 | 0.0023689 | 0.00059369
77 | 0.0040144 | 0.0010061
78 | 0.0023058 | 0.0005779
79 | 0.0027535 | 0.0006901
80 | 0.0043163 | 0.0010818
81 | 0.0041838 | 0.0010486
82 | 0.0049537 | 0.0012415
83 | 0.0020193 | 0.00050608
84 | 0.0040406 | 0.0010127
85 | 0.0019373 | 0.00048555
86 | 0.0020193 | 0.00050608
87 | 0.0017443 | 0.00043717
88 | 0.0044469 | 0.0011145
89 | 0.0038842 | 0.00097347
90 | 0.0042352 | 0.0010614
91 | 0.0047343 | 0.0011865
92 | 0.0065899 | 0.0016516
93 | 0.0047312 | 0.0011858
94 | 0.0024418 | 0.00061197
95 | 0.0031695 | 0.00079436
96 | 0.0041408 | 0.0010378
97 | 0.0019398 | 0.00048615
98 | 0.0033724 | 0.00084519
99 | 0.0030548 | 0.0007656
100 | 0.0031862 | 0.00079853
101 | 0.0057266 | 0.0014352
102 | 0.0033299 | 0.00083455
103 | 0.011237 | 0.0028164
104 | 0.0050739 | 0.0012716
105 | 0.00044466 | 0.00011144
106 | 0.0023382 | 0.000586
107 | 0.0013095 | 0.00032819
108 | 0.0019041 | 0.00047722
109 | 0.0030666 | 0.00076855
110 | 0.00035592 | 8.9202e-05
111 | 0.00051825 | 0.00012989
112 | 0.00129 | 0.0003233
113 | 0.0036272 | 0.00090906
114 | 0.0034458 | 0.0008636
115 | 0.0035812 | 0.00089755
116 | 0.003307 | 0.0008288
117 | 0.003144 | 0.00078795
118 | 0.0005107 | 0.00012799
119 | 0.0017422 | 0.00043664
120 | 0.0017055 | 0.00042744
121 | 0.0042854 | 0.001074
122 | 0.00051069 | 0.00012799
123 | 0.0067588 | 0.0016939
124 | 0.0017423 | 0.00043667
125 | 0.00050841 | 0.00012742
126 | 0.0015133 | 0.00037928
127 | 0.0055611 | 0.0013938
128 | 0.00090869 | 0.00022774
129 | 0.0013162 | 0.00032987
130 | 0.00076675 | 0.00019217
131 | 0.0026135 | 0.00065501
132 | 0.0026682 | 0.00066871
133 | 0.00082216 | 0.00020605
134 | 0.001374 | 0.00034435
135 | 0.00035606 | 8.9236e-05
136 | 0.00031481 | 7.8898e-05
137 | 0.0030703 | 0.00076949
138 | 0.0015862 | 0.00039754
139 | 0.001513 | 0.0003792
140 | 0.0045366 | 0.001137
141 | 0.00050841 | 0.00012742
142 | 0.0030323 | 0.00075996
143 | 0.0011589 | 0.00029045
144 | 0.00081768 | 0.00020493
145 | 0.00054313 | 0.00013612
146 | 0.0054937 | 0.0013769
147 | 0.0033031 | 0.00082784
148 | 0.004494 | 0.0011263
149 | 0.0080363 | 0.0020141
150 | 0.0056173 | 0.0014078
151 | 0.00498 | 0.0012481
152 | 0.010832 | 0.0027146
153 | 0.0051379 | 0.0012877
154 | 0.0025241 | 0.00063261
155 | 0.004364 | 0.0010937
156 | 0.0018453 | 0.00046248
157 | 0.0012862 | 0.00032235
158 | 0.00037562 | 9.4139e-05
159 | 0.001608 | 0.000403
160 | 0.0012684 | 0.00031789
161 | 0.001707 | 0.00042781
162 | 0.0013318 | 0.00033377
163 | 0.0014511 | 0.00036367
164 | 0.00085658 | 0.00021468

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1