## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1099-4_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1099-4_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1099-4_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1099-4_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1099-4_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1099-4_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1099-4_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1099-4_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1099-4_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1099-4_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1099-4_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1099-4_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1099-4_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1099-4_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1099-4_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1099-4_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1099-4_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1099-4_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1099-4_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1099-4_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1099-4_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1099-4_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1099-4_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1099-4_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1099-4_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1099-4_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1099-4_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1099-4_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1099-4_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1099-4_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1099-4_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1099-4_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1099-4_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1099-4_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1099-4_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1099-4_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1099-4_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1099-4_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1099-4_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1099-4_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1099-4_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1099-4_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1099-4_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1099-4_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1099-4_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1099-4_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1099-4_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1099-4_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1099-4_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1099-4_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1099-4_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1099-4_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1099-4_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1099-4_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1099-4_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1099-4_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1099-4_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1099-4_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1099-4_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1099-4_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1099-4_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1099-4_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1099-4_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1099-4_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1099-4_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1099-4_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1099-4_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1099-4_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1099-4_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1099-4_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1099-4_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1099-4_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1099-4_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1099-4_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1099-4_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1099-4_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1099-4_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1099-4_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1099-4_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1099-4_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1099-4_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1099-4_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1099-4_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1099-4_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1099-4_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1099-4_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1099-4_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1099-4_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1099-4_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1099-4_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1099-4_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1099-4_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1099-4_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1099-4_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1099-4_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1099-4_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1099-4_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1099-4_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1099-4_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1099-4_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1099-4_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1099-4_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1099-4_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1099-4_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1099-4_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1099-4_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1099-4_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1099-4_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1099-4_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1099-4_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1099-4_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1099-4_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1099-4_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1099-4_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1099-4_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1099-4_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1099-4_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1099-4_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1099-4_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1099-4_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1099-4_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1099-4_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1099-4_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1099-4_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1099-4_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1099-4_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1099-4_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1099-4_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1099-4_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1099-4_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1099-4_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1099-4_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1099-4_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1099-4_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1099-4_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1099-4_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1099-4_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1099-4_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1099-4_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1099-4_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1099-4_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1099-4_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1099-4_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1099-4_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1099-4_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1099-4_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1099-4_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1099-4_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1099-4_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1099-4_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1099-4_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1099-4_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1099-4_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1099-4_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1099-4_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1099-4_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1099-4_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1099-4_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1099-4_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_1099-4_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_1099-4_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_MV_471_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1099-4_0_4_load_0 | 0 | 0.000663 | 0.00016616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1099-4_0_4_load_1 | 1 | 0.00096924 | 0.00024291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1099-4_0_4_load_3 | 3 | 0.0002937 | 7.3608e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1099-4_0_4_load_4 | 4 | 0.00049658 | 0.00012445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1099-4_0_4_load_5 | 5 | 0.00094812 | 0.00023762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1099-4_0_4_load_6 | 6 | 0.0015879 | 0.00039796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1099-4_0_4_load_19 | 7 | 0.00079242 | 0.0001986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1099-4_0_4_load_20 | 8 | 0.0010726 | 0.00026883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1099-4_0_4_load_165 | 10 | 0.00078399 | 0.00019649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1099-4_0_4_load_7 | 11 | 0.00067548 | 0.00016929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1099-4_0_4_load_8 | 12 | 0.00067297 | 0.00016866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1099-4_0_4_load_110 | 14 | 0.0037115 | 0.00093018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1099-4_0_4_load_12 | 15 | 0.0013395 | 0.0003357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1099-4_0_4_load_142 | 18 | 0.0010587 | 0.00026533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1099-4_0_4_load_13 | 20 | 0.014405 | 0.0036103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1099-4_0_4_load_14 | 21 | 0.0050527 | 0.0012663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1099-4_0_4_load_164 | 25 | 0.0020235 | 0.00050713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1099-4_0_4_load_135 | 27 | 0.0060096 | 0.0015062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1099-4_0_4_load_133 | 28 | 0.0038044 | 0.00095347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1099-4_0_4_load_120 | 30 | 0.00059253 | 0.0001485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1099-4_0_4_load_139 | 32 | 0.012146 | 0.0030441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1099-4_0_4_load_93 | 33 | 0.0037293 | 0.00093466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1099-4_0_4_load_138 | 34 | 0.0020358 | 0.00051021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1099-4_0_4_load_136 | 36 | 0.0026765 | 0.0006708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1099-4_0_4_load_121 | 38 | 0.00086342 | 0.00021639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1099-4_0_4_load_21 | 39 | 0.0017058 | 0.00042752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1099-4_0_4_load_22 | 40 | 0.0016552 | 0.00041483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1099-4_0_4_load_23 | 41 | 0.002541 | 0.00063683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1099-4_0_4_load_24 | 42 | 0.0037683 | 0.00094442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1099-4_0_4_load_25 | 43 | 0.0018575 | 0.00046553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1099-4_0_4_load_84 | 44 | 0.0040107 | 0.0010052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1099-4_0_4_load_83 | 45 | 0.0020638 | 0.00051724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1099-4_0_4_load_82 | 47 | 0.0014331 | 0.00035918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1099-4_0_4_load_26 | 48 | 0.0015897 | 0.00039842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1099-4_0_4_load_27 | 49 | 0.00080252 | 0.00020113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1099-4_0_4_load_28 | 50 | 0.0023013 | 0.00057677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1099-4_0_4_load_66 | 53 | 0.0026459 | 0.00066314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1099-4_0_4_load_73 | 55 | 0.0011703 | 0.00029332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1099-4_0_4_load_65 | 56 | 0.0064886 | 0.0016262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1099-4_0_4_load_76 | 58 | 0.0003129 | 7.842e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1099-4_0_4_load_72 | 59 | 0.003141 | 0.00078721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1099-4_0_4_load_31 | 60 | 0.0007383 | 0.00018504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1099-4_0_4_load_34 | 63 | 0.00030703 | 7.6948e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1099-4_0_4_load_35 | 64 | 0.004405 | 0.001104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1099-4_0_4_load_90 | 65 | 0.0013349 | 0.00033455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1099-4_0_4_load_58 | 66 | 0.0021594 | 0.00054119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1099-4_0_4_load_78 | 68 | 0.0012699 | 0.00031828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1099-4_0_4_load_88 | 69 | 0.00096106 | 0.00024086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1099-4_0_4_load_89 | 71 | 0.0011096 | 0.00027808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1099-4_0_4_load_36 | 72 | 0.0026323 | 0.00065973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1099-4_0_4_load_37 | 73 | 0.0027395 | 0.00068659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1099-4_0_4_load_38 | 74 | 0.0014466 | 0.00036256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1099-4_0_4_load_74 | 75 | 0.012834 | 0.0032164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1099-4_0_4_load_54 | 76 | 0.0088142 | 0.002209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1099-4_0_4_load_55 | 77 | 0.0025456 | 0.00063799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1099-4_0_4_load_39 | 79 | 0.005007 | 0.0012549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1099-4_0_4_load_40 | 80 | 0.0017195 | 0.00043095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1099-4_0_4_load_42 | 82 | 0.0056655 | 0.0014199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1099-4_0_4_load_43 | 83 | 0.002603 | 0.00065237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1099-4_0_4_load_44 | 84 | 0.0023194 | 0.00058129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1099-4_0_4_load_45 | 85 | 0.004667 | 0.0011697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1099-4_0_4_load_70 | 86 | 0.0042222 | 0.0010582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1099-4_0_4_load_52 | 87 | 0.003695 | 0.00092606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1099-4_0_4_load_126 | 89 | 0.0022313 | 0.00055922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1099-4_0_4_load_71 | 90 | 0.0017664 | 0.00044271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1099-4_0_4_load_51 | 91 | 0.0018932 | 0.00047448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1099-4_0_4_load_125 | 93 | 0.0078381 | 0.0019644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1099-4_0_4_load_46 | 94 | 0.0017725 | 0.00044423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1099-4_0_4_load_48 | 96 | 0.00043512 | 0.00010905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1099-4_0_4_load_49 | 97 | 0.0014594 | 0.00036575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1099-4_0_4_load_50 | 98 | 0.0029634 | 0.00074271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1099-4_0_4_load_100 | 99 | 0.0014491 | 0.00036317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1099-4_0_4_load_69 | 100 | 0.0030856 | 0.00077333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1099-4_0_4_load_99 | 101 | 0.00064306 | 0.00016117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1099-4_0_4_load_53 | 103 | 0.0019887 | 0.0004984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1099-4_0_4_load_59 | 105 | 0.0035958 | 0.0009012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1099-4_0_4_load_60 | 106 | 0.011682 | 0.0029278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1099-4_0_4_load_61 | 107 | 0.0019292 | 0.0004835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1099-4_0_4_load_63 | 108 | 0.0039712 | 0.00099528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1099-4_0_4_load_86 | 109 | 0.0003097 | 7.7617e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1099-4_0_4_load_64 | 110 | 0.0029416 | 0.00073723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1099-4_0_4_load_85 | 111 | 0.00070439 | 0.00017654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1099-4_0_4_load_68 | 112 | 0.005604 | 0.0014045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1099-4_0_4_load_75 | 113 | 0.00066479 | 0.00016661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1099-4_0_4_load_156 | 114 | 0.0003987 | 9.9925e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1099-4_0_4_load_163 | 115 | 0.00038513 | 9.6522e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1099-4_0_4_load_80 | 116 | 0.0033094 | 0.00082942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1099-4_0_4_load_87 | 117 | 0.00039176 | 9.8185e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1099-4_0_4_load_91 | 118 | 0.0070488 | 0.0017666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1099-4_0_4_load_92 | 119 | 0.0039756 | 0.00099639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1099-4_0_4_load_94 | 120 | 0.001781 | 0.00044636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1099-4_0_4_load_108 | 121 | 0.0022914 | 0.00057427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1099-4_0_4_load_107 | 122 | 0.00087436 | 0.00021914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1099-4_0_4_load_149 | 123 | 0.0061658 | 0.0015453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1099-4_0_4_load_144 | 124 | 0.002182 | 0.00054686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1099-4_0_4_load_148 | 125 | 0.0036619 | 0.00091776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1099-4_0_4_load_141 | 127 | 0.0012998 | 0.00032576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1099-4_0_4_load_101 | 130 | 0.0019558 | 0.00049016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1099-4_0_4_load_102 | 131 | 0.0016641 | 0.00041706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1099-4_0_4_load_105 | 133 | 0.0011133 | 0.00027902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1099-4_0_4_load_106 | 134 | 0.0014684 | 0.00036802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1099-4_0_4_load_109 | 136 | 0.0020052 | 0.00050256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1099-4_0_4_load_151 | 137 | 0.0024906 | 0.0006242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1099-4_0_4_load_119 | 138 | 0.0026948 | 0.00067537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1099-4_0_4_load_132 | 139 | 0.00098713 | 0.0002474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1099-4_0_4_load_140 | 140 | 0.00039314 | 9.8529e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1099-4_0_4_load_124 | 141 | 0.001627 | 0.00040776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1099-4_0_4_load_114 | 142 | 0.0010568 | 0.00026486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1099-4_0_4_load_115 | 143 | 0.0017741 | 0.00044463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1099-4_0_4_load_117 | 144 | 0.0012512 | 0.00031357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1099-4_0_4_load_150 | 145 | 0.002117 | 0.00053057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1099-4_0_4_load_122 | 146 | 0.00043071 | 0.00010795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1099-4_0_4_load_127 | 147 | 0.00057454 | 0.00014399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1099-4_0_4_load_130 | 148 | 0.0016292 | 0.00040832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1099-4_0_4_load_131 | 149 | 0.0021103 | 0.00052889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1099-4_0_4_load_137 | 150 | 0.008211 | 0.0020579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_1099-4_0_4_load_145 | 151 | 0.0013625 | 0.00034149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_1099-4_0_4_load_146 | 152 | 0.0093539 | 0.0023443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_1099-4_0_4_load_147 | 153 | 0.002603 | 0.00065236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_1099-4_0_4_load_155 | 154 | 0.0006606 | 0.00016556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_1099-4_0_4_load_162 | 155 | 0.00066088 | 0.00016563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_1099-4_0_4_load_157 | 156 | 0.00066071 | 0.00016559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_1099-4_0_4_load_158 | 157 | 0.00066088 | 0.00016563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_1099-4_0_4_load_159 | 158 | 0.001322 | 0.00033132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_1099-4_0_4_load_160 | 159 | 0.0044251 | 0.001109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_1099-4_0_4_load_161 | 160 | 0.000661 | 0.00016566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 101 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1099-4_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.01759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1099-4_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.046837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1099-4_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.0351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1099-4_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.019011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1099-4_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.048027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1099-4_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.060709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1099-4_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.11567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1099-4_0_4_line_7 |  | 6 | 10 | 0.096429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1099-4_0_4_line_8 |  | 7 | 8 | 0.018055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1099-4_0_4_line_9 |  | 7 | 9 | 0.076671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1099-4_0_4_line_10 |  | 9 | 17 | 0.075789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1099-4_0_4_line_11 |  | 11 | 12 | 0.010438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1099-4_0_4_line_12 |  | 11 | 13 | 0.037791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1099-4_0_4_line_13 |  | 11 | 14 | 0.076308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1099-4_0_4_line_14 |  | 13 | 15 | 0.011588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1099-4_0_4_line_15 |  | 14 | 16 | 0.019788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1099-4_0_4_line_16 |  | 16 | 17 | 0.017054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1099-4_0_4_line_17 |  | 17 | 18 | 0.060548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1099-4_0_4_line_18 |  | 18 | 19 | 0.02449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1099-4_0_4_line_19 |  | 19 | 140 | 0.02338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1099-4_0_4_line_20 |  | 20 | 21 | 0.011016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1099-4_0_4_line_21 |  | 21 | 22 | 0.02848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1099-4_0_4_line_22 |  | 22 | 23 | 0.043789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1099-4_0_4_line_23 |  | 22 | 24 | 0.049125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1099-4_0_4_line_24 |  | 23 | 25 | 0.02003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1099-4_0_4_line_25 |  | 24 | 29 | 0.04171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1099-4_0_4_line_26 |  | 24 | 30 | 0.0016034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1099-4_0_4_line_27 |  | 26 | 27 | 0.010275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1099-4_0_4_line_28 |  | 26 | 28 | 0.0085402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1099-4_0_4_line_29 |  | 27 | 34 | 0.027758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1099-4_0_4_line_30 |  | 28 | 35 | 0.013871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1099-4_0_4_line_31 |  | 29 | 36 | 0.018085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1099-4_0_4_line_32 |  | 29 | 37 | 0.024497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1099-4_0_4_line_33 |  | 30 | 38 | 0.024301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1099-4_0_4_line_34 |  | 31 | 32 | 0.021703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1099-4_0_4_line_35 |  | 31 | 33 | 0.0084443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1099-4_0_4_line_36 |  | 32 | 34 | 0.0042539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1099-4_0_4_line_37 |  | 33 | 118 | 0.010642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_1099-4_0_4_line_38 |  | 35 | 150 | 0.007589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1099-4_0_4_line_39 |  | 35 | 36 | 0.007834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1099-4_0_4_line_40 |  | 37 | 123 | 0.024421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1099-4_0_4_line_41 |  | 38 | 146 | 0.02559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1099-4_0_4_line_42 |  | 39 | 40 | 0.00028924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1099-4_0_4_line_43 |  | 39 | 41 | 0.029078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1099-4_0_4_line_44 |  | 40 | 42 | 0.035504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1099-4_0_4_line_45 |  | 41 | 43 | 0.031531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1099-4_0_4_line_46 |  | 42 | 44 | 0.032331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1099-4_0_4_line_47 |  | 43 | 45 | 0.026054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1099-4_0_4_line_48 |  | 44 | 46 | 0.03088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1099-4_0_4_line_49 |  | 45 | 47 | 0.022437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1099-4_0_4_line_50 |  | 46 | 109 | 0.026904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1099-4_0_4_line_51 |  | 46 | 106 | 0.0022534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1099-4_0_4_line_52 |  | 47 | 112 | 0.025531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1099-4_0_4_line_53 |  | 48 | 49 | 0.047474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1099-4_0_4_line_54 |  | 48 | 50 | 0.034256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1099-4_0_4_line_55 |  | 49 | 51 | 0.021309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1099-4_0_4_line_56 |  | 50 | 52 | 0.064716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1099-4_0_4_line_57 |  | 51 | 53 | 0.010474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1099-4_0_4_line_58 |  | 52 | 54 | 0.079693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1099-4_0_4_line_59 |  | 52 | 55 | 0.17424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1099-4_0_4_line_60 |  | 53 | 56 | 0.046402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1099-4_0_4_line_61 |  | 54 | 57 | 0.03599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1099-4_0_4_line_62 |  | 54 | 58 | 0.049962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1099-4_0_4_line_63 |  | 55 | 59 | 0.023953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1099-4_0_4_line_64 |  | 56 | 102 | 0.030686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1099-4_0_4_line_65 |  | 57 | 114 | 0.014217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1099-4_0_4_line_66 |  | 57 | 115 | 0.016528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1099-4_0_4_line_67 |  | 58 | 113 | 0.035874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1099-4_0_4_line_68 |  | 60 | 61 | 0.049942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1099-4_0_4_line_69 |  | 60 | 62 | 0.050189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1099-4_0_4_line_70 |  | 61 | 63 | 0.02776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1099-4_0_4_line_71 |  | 62 | 64 | 0.0085118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1099-4_0_4_line_72 |  | 63 | 68 | 0.0045307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1099-4_0_4_line_73 |  | 64 | 69 | 0.042822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1099-4_0_4_line_74 |  | 65 | 66 | 0.025642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1099-4_0_4_line_75 |  | 65 | 67 | 0.56432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1099-4_0_4_line_76 |  | 66 | 104 | 0.060074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1099-4_0_4_line_77 |  | 67 | 116 | 0.0085011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1099-4_0_4_line_78 |  | 68 | 70 | 0.10837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1099-4_0_4_line_79 |  | 69 | 71 | 0.010219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1099-4_0_4_line_80 |  | 70 | 116 | 0.031554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1099-4_0_4_line_81 |  | 72 | 73 | 0.021212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1099-4_0_4_line_82 |  | 73 | 74 | 0.045222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1099-4_0_4_line_83 |  | 74 | 78 | 0.017021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1099-4_0_4_line_84 |  | 75 | 76 | 0.12153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_1099-4_0_4_line_85 |  | 75 | 77 | 0.18965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_1099-4_0_4_line_86 |  | 76 | 103 | 0.075509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_1099-4_0_4_line_87 |  | 77 | 104 | 0.18956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1099-4_0_4_line_88 |  | 77 | 78 | 0.029545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1099-4_0_4_line_89 |  | 79 | 80 | 0.00058933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_1099-4_0_4_line_90 |  | 79 | 81 | 0.044328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_1099-4_0_4_line_91 |  | 80 | 82 | 0.027935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_1099-4_0_4_line_92 |  | 81 | 83 | 0.011778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_1099-4_0_4_line_93 |  | 81 | 84 | 0.015867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_1099-4_0_4_line_94 |  | 81 | 85 | 0.022793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1099-4_0_4_line_95 |  | 82 | 86 | 0.0095698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_1099-4_0_4_line_96 |  | 83 | 87 | 0.053282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_1099-4_0_4_line_97 |  | 84 | 88 | 0.030304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_1099-4_0_4_line_98 |  | 85 | 89 | 0.0034117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1099-4_0_4_line_99 |  | 86 | 90 | 0.0398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_1099-4_0_4_line_100 |  | 87 | 91 | 0.016834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_1099-4_0_4_line_101 |  | 88 | 92 | 0.008078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_1099-4_0_4_line_102 |  | 89 | 93 | 0.10555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1099-4_0_4_line_103 |  | 90 | 101 | 0.020727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_1099-4_0_4_line_104 |  | 91 | 103 | 0.0088331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_1099-4_0_4_line_105 |  | 92 | 124 | 0.029764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
106 | LV_1099-4_0_4_line_106 |  | 93 | 141 | 0.018043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1099-4_0_4_line_107 |  | 94 | 95 | 0.041876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1099-4_0_4_line_108 |  | 94 | 96 | 0.014194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1099-4_0_4_line_109 |  | 95 | 97 | 0.012661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1099-4_0_4_line_110 |  | 95 | 98 | 0.020541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1099-4_0_4_line_111 |  | 97 | 99 | 0.025951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1099-4_0_4_line_112 |  | 98 | 100 | 0.018259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1099-4_0_4_line_113 |  | 99 | 101 | 0.025478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1099-4_0_4_line_114 |  | 100 | 102 | 0.054928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1099-4_0_4_line_115 |  | 102 | 112 | 0.060553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1099-4_0_4_line_116 |  | 105 | 106 | 0.029405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1099-4_0_4_line_117 |  | 105 | 107 | 0.012172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_1099-4_0_4_line_118 |  | 107 | 108 | 0.018119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1099-4_0_4_line_119 |  | 108 | 110 | 0.016772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_1099-4_0_4_line_120 |  | 109 | 111 | 0.048373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1099-4_0_4_line_121 |  | 111 | 117 | 0.0043853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1099-4_0_4_line_122 |  | 114 | 154 | 0.0046361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1099-4_0_4_line_123 |  | 115 | 155 | 0.0001378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1099-4_0_4_line_124 |  | 118 | 119 | 0.0029229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
125 | LV_1099-4_0_4_line_125 |  | 119 | 120 | 0.014876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
126 | LV_1099-4_0_4_line_126 |  | 120 | 121 | 0.015833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
127 | LV_1099-4_0_4_line_127 |  | 121 | 122 | 0.012761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
128 | LV_1099-4_0_4_line_128 |  | 122 | 136 | 0.0024531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
129 | LV_1099-4_0_4_line_129 |  | 123 | 125 | 0.0013001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1099-4_0_4_line_130 |  | 124 | 129 | 0.0043046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
131 | LV_1099-4_0_4_line_131 |  | 125 | 153 | 0.027195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1099-4_0_4_line_132 |  | 126 | 127 | 0.032502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1099-4_0_4_line_133 |  | 126 | 128 | 0.022513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1099-4_0_4_line_134 |  | 128 | 138 | 0.0086366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1099-4_0_4_line_135 |  | 128 | 142 | 0.013133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1099-4_0_4_line_136 |  | 129 | 135 | 0.018192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1099-4_0_4_line_137 |  | 129 | 131 | 0.024959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
138 | LV_1099-4_0_4_line_138 |  | 130 | 131 | 0.015296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
139 | LV_1099-4_0_4_line_139 |  | 130 | 132 | 0.017088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
140 | LV_1099-4_0_4_line_140 |  | 132 | 133 | 0.020215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
141 | LV_1099-4_0_4_line_141 |  | 132 | 134 | 0.015829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1099-4_0_4_line_142 |  | 133 | 136 | 0.0097356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
143 | LV_1099-4_0_4_line_143 |  | 134 | 137 | 0.0021916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1099-4_0_4_line_144 |  | 135 | 138 | 0.015662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1099-4_0_4_line_145 |  | 135 | 139 | 0.0040359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1099-4_0_4_line_146 |  | 139 | 149 | 0.0050262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1099-4_0_4_line_147 |  | 140 | 141 | 0.075813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1099-4_0_4_line_148 |  | 142 | 143 | 0.014338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_1099-4_0_4_line_149 |  | 143 | 144 | 0.0020493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_1099-4_0_4_line_150 |  | 144 | 145 | 0.015804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_1099-4_0_4_line_151 |  | 146 | 147 | 0.024911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_1099-4_0_4_line_152 |  | 148 | 149 | 0.023944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_1099-4_0_4_line_153 |  | 151 | 152 | 0.03335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_1099-4_0_4_line_154 |  | 152 | 153 | 0.021374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_1099-4_0_4_line_155 |  | 154 | 156 | 0.027118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_1099-4_0_4_line_156 |  | 155 | 160 | 0.033621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_1099-4_0_4_line_157 |  | 156 | 157 | 0.0050652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_1099-4_0_4_line_158 |  | 157 | 158 | 0.012334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_1099-4_0_4_line_159 |  | 159 | 160 | 0.030417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1099-4_0_4_trafo_99 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 161 | 101 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2652870.3768 | 1224448.6409 | 2652873.3881 | 1224451.5805 | 2652882.5291 | 1224461.3534
1 | 2652913.752 | 1224496.2334 | 2652904.1968 | 1224484.519 | 2652882.5291 | 1224461.3534
2 | 2652913.752 | 1224496.2334 | 2652914.8052 | 1224492.0513 | 2652916.8676 | 1224488.623 | 2652936.2577 | 1224470.1415
3 | 2652913.752 | 1224496.2334 | 2652907.9825 | 1224497.9054 | 2652904.3636 | 1224499.8634 | 2652897.6884 | 1224505.7344
4 | 2652971.0225 | 1224437.0057 | 2652936.2577 | 1224470.1415
5 | 2652852.1026 | 1224545.8279 | 2652897.6884 | 1224505.7344
6 | 2653086.4214 | 1224444.9008 | 2652971.0225 | 1224437.0057
7 | 2652852.1026 | 1224545.8279 | 2652760.3269 | 1224575.4215
8 | 2653104.3707 | 1224443.4638 | 2653086.6631 | 1224444.7179 | 2653086.4214 | 1224444.9008
9 | 2653107.5208 | 1224515.2921 | 2653102.3649 | 1224508.5197 | 2653096.1878 | 1224494.6783 | 2653083.9289 | 1224455.4446 | 2653083.1515 | 1224450.7903 | 2653084.0066 | 1224446.7288 | 2653086.4214 | 1224444.9008
10 | 2653107.5208 | 1224515.2921 | 2653171.3367 | 1224556.1758
11 | 2653169.9564 | 1224462.078 | 2653180.0527 | 1224459.4283
12 | 2653216.1609 | 1224449.3097 | 2653205.8116 | 1224454.3759 | 2653186.7362 | 1224457.6743 | 2653180.0527 | 1224459.4283
13 | 2653180.0527 | 1224459.4283 | 2653194.8027 | 1224534.2968
14 | 2653216.1609 | 1224449.3097 | 2653213.6766 | 1224437.9916
15 | 2653182.9653 | 1224543.6719 | 2653182.3381 | 1224542.5878 | 2653182.4596 | 1224540.8656 | 2653187.0936 | 1224533.9138 | 2653188.8312 | 1224532.9176 | 2653192.0864 | 1224532.6354 | 2653194.8027 | 1224534.2968
16 | 2653171.3367 | 1224556.1758 | 2653182.9653 | 1224543.6719
17 | 2653171.3367 | 1224556.1758 | 2653170.0275 | 1224555.0523 | 2653161.1928 | 1224553.5503 | 2653152.035 | 1224554.2801 | 2653147.8291 | 1224558.2895 | 2653144.8284 | 1224564.0441 | 2653144.6719 | 1224570.5356 | 2653146.5662 | 1224574.9108 | 2653159.8203 | 1224585.7349
18 | 2653178.789 | 1224601.2259 | 2653159.8203 | 1224585.7349
19 | 2653178.789 | 1224601.2259 | 2653166.1737 | 1224620.91
20 | 2652957.612 | 1224924.2828 | 2652960.9363 | 1224913.78
21 | 2652969.5306 | 1224886.6276 | 2652960.9363 | 1224913.78
22 | 2652925.623 | 1224886.1591 | 2652962.9456 | 1224886.2577 | 2652969.5306 | 1224886.6276
23 | 2652969.5306 | 1224886.6276 | 2652989.6213 | 1224889.1968 | 2653001.6844 | 1224889.0818 | 2653011.0386 | 1224889.2319 | 2653017.9586 | 1224891.9952
24 | 2652925.623 | 1224886.1591 | 2652925.3921 | 1224903.6013 | 2652924.9796 | 1224906.1546
25 | 2653017.9586 | 1224891.9952 | 2653032.3756 | 1224859.9925 | 2653035.6415 | 1224854.2291
26 | 2653017.9586 | 1224891.9952 | 2653017.3916 | 1224893.4949
27 | 2653003.2783 | 1224856.5313 | 2652996.37 | 1224855.8583 | 2652993.1783 | 1224854.8933
28 | 2653003.2783 | 1224856.5313 | 2653007.7655 | 1224854.9481 | 2653010.2376 | 1224852.0859
29 | 2652967.4381 | 1224847.8346 | 2652975.0439 | 1224853.2336 | 2652979.7123 | 1224854.2869 | 2652989.4742 | 1224853.7734 | 2652993.1783 | 1224854.8933
30 | 2653014.2326 | 1224839.6183 | 2653014.7786 | 1224843.8591 | 2653013.3117 | 1224848.5268 | 2653010.2376 | 1224852.0859
31 | 2653035.6415 | 1224854.2291 | 2653020.7033 | 1224844.0343
32 | 2653048.4508 | 1224833.3524 | 2653042.3353 | 1224842.3925 | 2653035.6415 | 1224854.2291
33 | 2653017.3916 | 1224893.4949 | 2653009.1694 | 1224915.2425 | 2653008.7357 | 1224916.1999
34 | 2652946.2718 | 1224832.8095 | 2652963.9693 | 1224845.3722
35 | 2652946.2718 | 1224832.8095 | 2652951.029 | 1224825.8328
36 | 2652967.4381 | 1224847.8346 | 2652963.9693 | 1224845.3722
37 | 2652951.029 | 1224825.8328 | 2652957.0246 | 1224817.04
38 | 2653013.2534 | 1224832.0938 | 2653014.2326 | 1224839.6183
39 | 2653014.2326 | 1224839.6183 | 2653020.7033 | 1224844.0343
40 | 2653048.4508 | 1224833.3524 | 2653069.4818 | 1224845.7658
41 | 2652998.1782 | 1224939.5104 | 2653008.7357 | 1224916.1999
42 | 2653459.7757 | 1224484.793 | 2653459.9493 | 1224484.5616
43 | 2653442.3228 | 1224508.0508 | 2653459.7757 | 1224484.793
44 | 2653459.9493 | 1224484.5616 | 2653475.8707 | 1224463.3446 | 2653480.5766 | 1224455.6994
45 | 2653442.3228 | 1224508.0508 | 2653423.3975 | 1224533.2708
46 | 2653480.5766 | 1224455.6994 | 2653497.5245 | 1224428.166
47 | 2653423.3975 | 1224533.2708 | 2653414.8105 | 1224544.714 | 2653407.8587 | 1224554.1838
48 | 2653513.7117 | 1224401.8685 | 2653497.5245 | 1224428.166
49 | 2653394.5815 | 1224572.2703 | 2653407.8587 | 1224554.1838
50 | 2653513.7117 | 1224401.8685 | 2653536.778 | 1224415.7171
51 | 2653513.7117 | 1224401.8685 | 2653514.893 | 1224399.9495
52 | 2653394.5815 | 1224572.2703 | 2653379.473 | 1224592.8514
53 | 2653485.2258 | 1224588.3216 | 2653456.6533 | 1224615.8114 | 2653450.4003 | 1224620.5151
54 | 2653512.2915 | 1224567.4254 | 2653512.2915 | 1224567.4254 | 2653491.0461 | 1224582.7219 | 2653485.2258 | 1224588.3216
55 | 2653433.3716 | 1224633.3245 | 2653450.4003 | 1224620.5151
56 | 2653572.7736 | 1224544.5216 | 2653555.8725 | 1224550.5288 | 2653532.7138 | 1224558.5145 | 2653512.2915 | 1224567.4254
57 | 2653433.3716 | 1224633.3245 | 2653423.9665 | 1224637.9342
58 | 2653572.7736 | 1224544.5216 | 2653579.3491 | 1224540.934 | 2653584.0582 | 1224536.6404 | 2653592.8306 | 1224510.5253 | 2653598.9865 | 1224481.1291 | 2653600.7273 | 1224473.0397
59 | 2653572.7736 | 1224544.5216 | 2653642.0996 | 1224704.3709
60 | 2653378.6932 | 1224644.8763 | 2653397.062 | 1224645.1951 | 2653417.8897 | 1224640.9126 | 2653423.9665 | 1224637.9342
61 | 2653600.7273 | 1224473.0397 | 2653570.1622 | 1224453.8972
62 | 2653600.7273 | 1224473.0397 | 2653605.539 | 1224450.6357 | 2653610.6436 | 1224434.4271 | 2653615.3208 | 1224425.527
63 | 2653639.1265 | 1224728.0751 | 2653639.8746 | 1224715.1762 | 2653642.0996 | 1224704.3709
64 | 2653348.0175 | 1224644.1327 | 2653359.9626 | 1224644.5511 | 2653378.6932 | 1224644.8763
65 | 2653570.1622 | 1224453.8972 | 2653562.8943 | 1224466.1165
66 | 2653570.1622 | 1224453.8972 | 2653578.6111 | 1224439.6913
67 | 2653615.3208 | 1224425.527 | 2653616.7147 | 1224422.8746 | 2653629.7102 | 1224406.9039 | 2653638.1878 | 1224398.009
68 | 2654276.6467 | 1225198.9476 | 2654320.7866 | 1225175.5831
69 | 2654365.1442 | 1225152.1034 | 2654320.7866 | 1225175.5831
70 | 2654276.6467 | 1225198.9476 | 2654252.0556 | 1225211.8284
71 | 2654365.1442 | 1225152.1034 | 2654364.517 | 1225148.5621 | 2654365.1452 | 1225143.687 | 2654365.1452 | 1225143.687
72 | 2654248.0421 | 1225213.9306 | 2654252.0556 | 1225211.8284
73 | 2654375.3501 | 1225106.82 | 2654379.4065 | 1225118.6794 | 2654379.5611 | 1225124.162 | 2654377.915 | 1225128.4163 | 2654367.2458 | 1225138.6475 | 2654365.1452 | 1225143.687
74 | 2653595.8549 | 1225013.2657 | 2653592.177 | 1225021.7824 | 2653588.002 | 1225026.5811 | 2653579.8577 | 1225032.3906
75 | 2653595.8549 | 1225013.2657 | 2654118.3537 | 1225226.4575
76 | 2653531.4624 | 1225067.6983 | 2653537.6693 | 1225061.1945 | 2653578.1818 | 1225033.586 | 2653579.8577 | 1225032.3906
77 | 2654118.3537 | 1225226.4575 | 2654124.9694 | 1225231.7962
78 | 2654149.5255 | 1225251.6121 | 2654158.7866 | 1225254.4315 | 2654167.0197 | 1225253.5836 | 2654179.3419 | 1225249.9156 | 2654248.0421 | 1225213.9306
79 | 2654375.3501 | 1225106.82 | 2654374.474 | 1225104.2587 | 2654374.5127 | 1225098.3664 | 2654374.8553 | 1225096.7834
80 | 2654149.5255 | 1225251.6121 | 2654124.9694 | 1225231.7962
81 | 2653325.6498 | 1225224.1763 | 2653328.7007 | 1225213.3922 | 2653332.2064 | 1225207.1085 | 2653333.8576 | 1225204.8361
82 | 2653333.8576 | 1225204.8361 | 2653338.1781 | 1225198.8902 | 2653340.4583 | 1225194.0076 | 2653342.5882 | 1225183.8982 | 2653341.6049 | 1225179.4199 | 2653336.7724 | 1225174.7181 | 2653333.3736 | 1225168.2281 | 2653333.1843 | 1225164.7343
83 | 2653327.984 | 1225148.701 | 2653331.8421 | 1225157.2408 | 2653333.0223 | 1225161.7431 | 2653333.1843 | 1225164.7343
84 | 2653202.8886 | 1224948.876 | 2653324.4208 | 1224948.5456
85 | 2653324.4208 | 1224948.5456 | 2653354.5549 | 1225135.7816
86 | 2653202.8886 | 1224948.876 | 2653198.2987 | 1224937.7874 | 2653195.3024 | 1224919.3158 | 2653192.6964 | 1224908.9083 | 2653182.1623 | 1224885.5441 | 2653179.8867 | 1224877.4201
87 | 2653354.5549 | 1225135.7816 | 2653531.4624 | 1225067.6983
88 | 2653327.984 | 1225148.701 | 2653354.5549 | 1225135.7816
89 | 2653161.8073 | 1224807.1438 | 2653161.2284 | 1224807.2539
90 | 2653117.4836 | 1224814.3226 | 2653140.2482 | 1224811.2459 | 2653161.2284 | 1224807.2539
91 | 2653188.3056 | 1224798.7002 | 2653172.2285 | 1224805.1609 | 2653161.8073 | 1224807.1438
92 | 2653117.4836 | 1224814.3226 | 2653127.0366 | 1224821.212
93 | 2653117.4836 | 1224814.3226 | 2653109.2759 | 1224814.8274 | 2653101.7678 | 1224813.3929
94 | 2653117.4836 | 1224814.3226 | 2653128.1014 | 1224794.1542
95 | 2653196.138 | 1224793.2296 | 2653188.8463 | 1224798.4829 | 2653188.3056 | 1224798.7002
96 | 2653127.0366 | 1224821.212 | 2653136.5272 | 1224828.0565 | 2653152.6325 | 1224845.6445 | 2653167.3124 | 1224855.5929
97 | 2653073.8478 | 1224802.0148 | 2653085.1398 | 1224805.0729 | 2653093.1977 | 1224809.4696 | 2653101.7678 | 1224813.3929
98 | 2653129.6907 | 1224791.1353 | 2653128.1014 | 1224794.1542
99 | 2653196.138 | 1224793.2296 | 2653201.3606 | 1224789.4669 | 2653211.0186 | 1224777.7014 | 2653219.9911 | 1224761.9342
100 | 2653177.5042 | 1224868.9144 | 2653177.5042 | 1224868.9144 | 2653173.0407 | 1224861.9035 | 2653167.3124 | 1224855.5929 | 2653167.3124 | 1224855.5929
101 | 2653079.2465 | 1224795.9925 | 2653073.8478 | 1224802.0148
102 | 2653129.6907 | 1224791.1353 | 2653136.1552 | 1224778.8559 | 2653164.7864 | 1224737.7636 | 2653189.2515 | 1224704.1267
103 | 2653219.9911 | 1224761.9342 | 2653223.52 | 1224755.7328 | 2653232.4623 | 1224745.497
104 | 2653177.5042 | 1224868.9144 | 2653179.8867 | 1224877.4201
105 | 2653079.2465 | 1224795.9925 | 2653054.9051 | 1224778.8647
106 | 2653199.2347 | 1224689.134 | 2653196.2886 | 1224694.4513 | 2653189.2515 | 1224704.1267
107 | 2653284.7171 | 1224708.5173 | 2653285.4104 | 1224717.4512 | 2653283.9086 | 1224748.8574 | 2653284.9897 | 1224749.8581
108 | 2653295.4056 | 1224759.5002 | 2653284.9897 | 1224749.8581
109 | 2653284.7171 | 1224708.5173 | 2653274.3125 | 1224715.7313
110 | 2653284.7171 | 1224708.5173 | 2653297.8419 | 1224694.8706 | 2653298.6992 | 1224693.5115
111 | 2653274.3125 | 1224715.7313 | 2653252.9865 | 1224730.5177
112 | 2653308.4413 | 1224678.068 | 2653298.6992 | 1224693.5115
113 | 2653252.9865 | 1224730.5177 | 2653234.1215 | 1224743.5977 | 2653232.4623 | 1224745.497
114 | 2653348.0175 | 1224644.1327 | 2653332.8398 | 1224648.2438 | 2653322.9066 | 1224655.1369 | 2653308.4413 | 1224678.068
115 | 2653348.0175 | 1224644.1327 | 2653352.8935 | 1224635.5711 | 2653357.8496 | 1224622.3072 | 2653379.473 | 1224592.8514
116 | 2653530.3079 | 1224374.9083 | 2653514.893 | 1224399.9495
117 | 2653530.3079 | 1224374.9083 | 2653536.6889 | 1224364.5426
118 | 2653546.1874 | 1224349.1124 | 2653536.6889 | 1224364.5426
119 | 2653554.9798 | 1224334.8294 | 2653546.1874 | 1224349.1124
120 | 2653527.0908 | 1224457.9754 | 2653541.9435 | 1224430.9625 | 2653542.9993 | 1224425.691 | 2653541.6141 | 1224421.2202 | 2653538.8094 | 1224416.9367 | 2653536.778 | 1224415.7171
121 | 2653524.978 | 1224461.8181 | 2653527.0908 | 1224457.9754
122 | 2653560.5243 | 1224470.1011 | 2653562.8943 | 1224466.1165
123 | 2653578.6815 | 1224439.5729 | 2653578.6111 | 1224439.6913
124 | 2652957.0246 | 1224817.04 | 2652958.6713 | 1224814.625
125 | 2652967.052 | 1224802.3343 | 2652958.6713 | 1224814.625
126 | 2652967.052 | 1224802.3343 | 2652971.1762 | 1224796.286 | 2652975.3879 | 1224788.8883
127 | 2652981.7016 | 1224777.7986 | 2652975.3879 | 1224788.8883
128 | 2652981.7016 | 1224777.7986 | 2652982.9153 | 1224775.6669
129 | 2653070.6014 | 1224846.4266 | 2653069.4818 | 1224845.7658
130 | 2653051.3846 | 1224776.3876 | 2653054.9051 | 1224778.8647
131 | 2653070.6014 | 1224846.4266 | 2653093.4528 | 1224859.9144 | 2653093.8759 | 1224860.4212
132 | 2653092.4144 | 1224772.3396 | 2653097.2072 | 1224765.4113 | 2653106.6222 | 1224748.5625 | 2653108.5657 | 1224744.1995
133 | 2653092.4144 | 1224772.3396 | 2653073.6786 | 1224759.7759
134 | 2653073.6786 | 1224759.7759 | 2653069.2983 | 1224767.2192
135 | 2653073.6786 | 1224759.7759 | 2653078.3898 | 1224751.7906 | 2653079.7506 | 1224748.1764
136 | 2653051.3846 | 1224776.3876 | 2653052.5075 | 1224769.4933 | 2653055.5395 | 1224760.2034 | 2653056.0519 | 1224758.8627
137 | 2653051.3846 | 1224776.3876 | 2653042.8472 | 1224771.3417 | 2653029.5861 | 1224766.3316 | 2653028.8152 | 1224765.9366
138 | 2653015.2018 | 1224758.9618 | 2653028.8152 | 1224765.9366
139 | 2652999.9936 | 1224751.1699 | 2653015.2018 | 1224758.9618
140 | 2652999.9936 | 1224751.1699 | 2652989.0371 | 1224764.9143 | 2652987.7322 | 1224767.2063
141 | 2652999.9936 | 1224751.1699 | 2652987.5366 | 1224741.4041
142 | 2652987.7322 | 1224767.2063 | 2652982.9153 | 1224775.6669
143 | 2652985.8119 | 1224740.052 | 2652987.5366 | 1224741.4041
144 | 2653056.0519 | 1224758.8627 | 2653069.2983 | 1224767.2192
145 | 2653056.0519 | 1224758.8627 | 2653057.503 | 1224755.0966
146 | 2653057.503 | 1224755.0966 | 2653059.0787 | 1224751.007 | 2653059.1307 | 1224750.3656
147 | 2653199.2347 | 1224689.134 | 2653166.1737 | 1224620.91
148 | 2653079.7506 | 1224748.1764 | 2653084.803 | 1224734.7582
149 | 2653085.5251 | 1224732.8403 | 2653084.803 | 1224734.7582
150 | 2653091.0943 | 1224718.0496 | 2653085.5251 | 1224732.8403
151 | 2652998.1782 | 1224939.5104 | 2652997.198 | 1224941.6746 | 2652989.4908 | 1224957.5048 | 2652987.3346 | 1224961.9365
152 | 2653045.4451 | 1224732.6985 | 2653047.8371 | 1224733.7739 | 2653053.8078 | 1224737.585 | 2653059.0141 | 1224746.3479 | 2653059.3002 | 1224748.2739 | 2653059.1307 | 1224750.3656
153 | 2653106.3004 | 1224912.599 | 2653103.2999 | 1224905.0859 | 2653102.0382 | 1224898.6484 | 2653101.7109 | 1224889.4509 | 2653100.3497 | 1224880.0525
154 | 2653093.8759 | 1224860.4212 | 2653098.2686 | 1224865.6832 | 2653100.3497 | 1224880.0525
155 | 2653560.5243 | 1224470.1011 | 2653546.6618 | 1224493.4077
156 | 2653595.8673 | 1224410.6767 | 2653578.6815 | 1224439.5729
157 | 2653544.0725 | 1224497.7611 | 2653546.6618 | 1224493.4077
158 | 2653537.7672 | 1224508.362 | 2653544.0725 | 1224497.7611
159 | 2653611.4158 | 1224384.5335 | 2653595.8673 | 1224410.6767

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2652870.3768 | 1224448.6409
1 | 2652882.5291 | 1224461.3534
2 | 2652913.752 | 1224496.2334
3 | 2652936.2577 | 1224470.1415
4 | 2652897.6884 | 1224505.7344
5 | 2652971.0225 | 1224437.0057
6 | 2652852.1026 | 1224545.8279
7 | 2653086.4214 | 1224444.9008
8 | 2653104.3707 | 1224443.4638
9 | 2653107.5208 | 1224515.2921
10 | 2652760.3269 | 1224575.4215
11 | 2653180.0527 | 1224459.4283
12 | 2653169.9564 | 1224462.078
13 | 2653216.1609 | 1224449.3097
14 | 2653194.8027 | 1224534.2968
15 | 2653213.6766 | 1224437.9916
16 | 2653182.9653 | 1224543.6719
17 | 2653171.3367 | 1224556.1758
18 | 2653159.8203 | 1224585.7349
19 | 2653178.789 | 1224601.2259
20 | 2652957.612 | 1224924.2828
21 | 2652960.9363 | 1224913.78
22 | 2652969.5306 | 1224886.6276
23 | 2652925.623 | 1224886.1591
24 | 2653017.9586 | 1224891.9952
25 | 2652924.9796 | 1224906.1546
26 | 2653003.2783 | 1224856.5313
27 | 2652993.1783 | 1224854.8933
28 | 2653010.2376 | 1224852.0859
29 | 2653035.6415 | 1224854.2291
30 | 2653017.3916 | 1224893.4949
31 | 2652946.2718 | 1224832.8095
32 | 2652963.9693 | 1224845.3722
33 | 2652951.029 | 1224825.8328
34 | 2652967.4381 | 1224847.8346
35 | 2653014.2326 | 1224839.6183
36 | 2653020.7033 | 1224844.0343
37 | 2653048.4508 | 1224833.3524
38 | 2653008.7357 | 1224916.1999
39 | 2653459.7757 | 1224484.793
40 | 2653459.9493 | 1224484.5616
41 | 2653442.3228 | 1224508.0508
42 | 2653480.5766 | 1224455.6994
43 | 2653423.3975 | 1224533.2708
44 | 2653497.5245 | 1224428.166
45 | 2653407.8587 | 1224554.1838
46 | 2653513.7117 | 1224401.8685
47 | 2653394.5815 | 1224572.2703
48 | 2653485.2258 | 1224588.3216
49 | 2653450.4003 | 1224620.5151
50 | 2653512.2915 | 1224567.4254
51 | 2653433.3716 | 1224633.3245
52 | 2653572.7736 | 1224544.5216
53 | 2653423.9665 | 1224637.9342
54 | 2653600.7273 | 1224473.0397
55 | 2653642.0996 | 1224704.3709
56 | 2653378.6932 | 1224644.8763
57 | 2653570.1622 | 1224453.8972
58 | 2653615.3208 | 1224425.527
59 | 2653639.1265 | 1224728.0751
60 | 2654320.7866 | 1225175.5831
61 | 2654276.6467 | 1225198.9476
62 | 2654365.1442 | 1225152.1034
63 | 2654252.0556 | 1225211.8284
64 | 2654365.1452 | 1225143.687
65 | 2653595.8549 | 1225013.2657
66 | 2653579.8577 | 1225032.3906
67 | 2654118.3537 | 1225226.4575
68 | 2654248.0421 | 1225213.9306
69 | 2654375.3501 | 1225106.82
70 | 2654149.5255 | 1225251.6121
71 | 2654374.8553 | 1225096.7834
72 | 2653325.6498 | 1225224.1763
73 | 2653333.8576 | 1225204.8361
74 | 2653333.1843 | 1225164.7343
75 | 2653324.4208 | 1224948.5456
76 | 2653202.8886 | 1224948.876
77 | 2653354.5549 | 1225135.7816
78 | 2653327.984 | 1225148.701
79 | 2653161.2284 | 1224807.2539
80 | 2653161.8073 | 1224807.1438
81 | 2653117.4836 | 1224814.3226
82 | 2653188.3056 | 1224798.7002
83 | 2653127.0366 | 1224821.212
84 | 2653101.7678 | 1224813.3929
85 | 2653128.1014 | 1224794.1542
86 | 2653196.138 | 1224793.2296
87 | 2653167.3124 | 1224855.5929
88 | 2653073.8478 | 1224802.0148
89 | 2653129.6907 | 1224791.1353
90 | 2653219.9911 | 1224761.9342
91 | 2653177.5042 | 1224868.9144
92 | 2653079.2465 | 1224795.9925
93 | 2653189.2515 | 1224704.1267
94 | 2653284.9897 | 1224749.8581
95 | 2653284.7171 | 1224708.5173
96 | 2653295.4056 | 1224759.5002
97 | 2653274.3125 | 1224715.7313
98 | 2653298.6992 | 1224693.5115
99 | 2653252.9865 | 1224730.5177
100 | 2653308.4413 | 1224678.068
101 | 2653232.4623 | 1224745.497
102 | 2653348.0175 | 1224644.1327
103 | 2653179.8867 | 1224877.4201
104 | 2653531.4624 | 1225067.6983
105 | 2653530.3079 | 1224374.9083
106 | 2653514.893 | 1224399.9495
107 | 2653536.6889 | 1224364.5426
108 | 2653546.1874 | 1224349.1124
109 | 2653536.778 | 1224415.7171
110 | 2653554.9798 | 1224334.8294
111 | 2653527.0908 | 1224457.9754
112 | 2653379.473 | 1224592.8514
113 | 2653638.1878 | 1224398.009
114 | 2653562.8943 | 1224466.1165
115 | 2653578.6111 | 1224439.6913
116 | 2654124.9694 | 1225231.7962
117 | 2653524.978 | 1224461.8181
118 | 2652957.0246 | 1224817.04
119 | 2652958.6713 | 1224814.625
120 | 2652967.052 | 1224802.3343
121 | 2652975.3879 | 1224788.8883
122 | 2652981.7016 | 1224777.7986
123 | 2653069.4818 | 1224845.7658
124 | 2653054.9051 | 1224778.8647
125 | 2653070.6014 | 1224846.4266
126 | 2653092.4144 | 1224772.3396
127 | 2653108.5657 | 1224744.1995
128 | 2653073.6786 | 1224759.7759
129 | 2653051.3846 | 1224776.3876
130 | 2653015.2018 | 1224758.9618
131 | 2653028.8152 | 1224765.9366
132 | 2652999.9936 | 1224751.1699
133 | 2652987.7322 | 1224767.2063
134 | 2652987.5366 | 1224741.4041
135 | 2653056.0519 | 1224758.8627
136 | 2652982.9153 | 1224775.6669
137 | 2652985.8119 | 1224740.052
138 | 2653069.2983 | 1224767.2192
139 | 2653057.503 | 1224755.0966
140 | 2653166.1737 | 1224620.91
141 | 2653199.2347 | 1224689.134
142 | 2653079.7506 | 1224748.1764
143 | 2653084.803 | 1224734.7582
144 | 2653085.5251 | 1224732.8403
145 | 2653091.0943 | 1224718.0496
146 | 2652998.1782 | 1224939.5104
147 | 2652987.3346 | 1224961.9365
148 | 2653045.4451 | 1224732.6985
149 | 2653059.1307 | 1224750.3656
150 | 2653013.2534 | 1224832.0938
151 | 2653106.3004 | 1224912.599
152 | 2653100.3497 | 1224880.0525
153 | 2653093.8759 | 1224860.4212
154 | 2653560.5243 | 1224470.1011
155 | 2653578.6815 | 1224439.5729
156 | 2653546.6618 | 1224493.4077
157 | 2653544.0725 | 1224497.7611
158 | 2653537.7672 | 1224508.362
159 | 2653611.4158 | 1224384.5335
160 | 2653595.8673 | 1224410.6767
161 | 2653284.7171 | 1224708.5173

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98175 | -0.35108 | 0.000663 | 0.00016616
1 | 0.98176 | -0.35087 | 0.00096924 | 0.00024291
2 | 0.98183 | -0.34949 | 0 | 0
3 | 0.98198 | -0.34662 | 0.0002937 | 7.3608e-05
4 | 0.98178 | -0.35047 | 0.00049658 | 0.00012445
5 | 0.98219 | -0.34245 | 0.00094812 | 0.00023762
6 | 0.98165 | -0.35308 | 0.0015879 | 0.00039796
7 | 0.98281 | -0.33044 | 0.00079242 | 0.0001986
8 | 0.98279 | -0.33079 | 0.0010726 | 0.00026883
9 | 0.98334 | -0.31989 | 0 | 0
10 | 0.98158 | -0.35445 | 0.00078399 | 0.00019649
11 | 0.98347 | -0.31743 | 0.00067548 | 0.00016929
12 | 0.98346 | -0.31756 | 0.00067297 | 0.00016866
13 | 0.98342 | -0.31834 | 0 | 0
14 | 0.98366 | -0.31373 | 0.0037115 | 0.00093018
15 | 0.98341 | -0.31862 | 0.0013395 | 0.0003357
16 | 0.98378 | -0.31145 | 0 | 0
17 | 0.98388 | -0.30948 | 0 | 0
18 | 0.98466 | -0.2942 | 0.0010587 | 0.00026533
19 | 0.985 | -0.28755 | 0 | 0
20 | 0.97156 | -0.54947 | 0.014405 | 0.0036103
21 | 0.97171 | -0.54654 | 0.0050527 | 0.0012663
22 | 0.97223 | -0.53632 | 0 | 0
23 | 0.97215 | -0.53796 | 0 | 0
24 | 0.97321 | -0.51688 | 0 | 0
25 | 0.97211 | -0.5387 | 0.0020235 | 0.00050713
26 | 0.97654 | -0.45135 | 0 | 0
27 | 0.97714 | -0.43975 | 0.0060096 | 0.0015062
28 | 0.97605 | -0.461 | 0.0038044 | 0.00095347
29 | 0.97414 | -0.49851 | 0 | 0
30 | 0.97321 | -0.51695 | 0.00059253 | 0.0001485
31 | 0.98082 | -0.36776 | 0 | 0
32 | 0.97917 | -0.40005 | 0.012146 | 0.0030441
33 | 0.98147 | -0.35522 | 0.0037293 | 0.00093466
34 | 0.97889 | -0.40546 | 0.0020358 | 0.00051021
35 | 0.9753 | -0.47573 | 0 | 0
36 | 0.97494 | -0.48288 | 0.0026765 | 0.0006708
37 | 0.97362 | -0.50893 | 0 | 0
38 | 0.97317 | -0.51779 | 0.00086342 | 0.00021639
39 | 0.9798 | -0.38836 | 0.0017058 | 0.00042752
40 | 0.97979 | -0.38855 | 0.0016552 | 0.00041483
41 | 0.98079 | -0.36902 | 0.002541 | 0.00063683
42 | 0.97869 | -0.41005 | 0.0037683 | 0.00094442
43 | 0.98193 | -0.34664 | 0.0018575 | 0.00046553
44 | 0.9778 | -0.42744 | 0.0040107 | 0.0010052
45 | 0.98292 | -0.32732 | 0.0020638 | 0.00051724
46 | 0.97707 | -0.44183 | 0 | 0
47 | 0.98382 | -0.30987 | 0.0014331 | 0.00035918
48 | 0.9845 | -0.2971 | 0.0015897 | 0.00039842
49 | 0.98533 | -0.28087 | 0.00080252 | 0.00020113
50 | 0.98395 | -0.30786 | 0.0023013 | 0.00057677
51 | 0.98572 | -0.27328 | 0 | 0
52 | 0.98304 | -0.32552 | 0 | 0
53 | 0.98591 | -0.26955 | 0.0026459 | 0.00066314
54 | 0.98225 | -0.34108 | 0 | 0
55 | 0.98235 | -0.33908 | 0.0011703 | 0.00029332
56 | 0.98687 | -0.25086 | 0.0064886 | 0.0016262
57 | 0.98192 | -0.34748 | 0 | 0
58 | 0.9822 | -0.34197 | 0.0003129 | 7.842e-05
59 | 0.98228 | -0.34044 | 0.003141 | 0.00078721
60 | 0.97231 | -0.53561 | 0.0007383 | 0.00018504
61 | 0.97264 | -0.52896 | 0 | 0
62 | 0.972 | -0.5416 | 0 | 0
63 | 0.97283 | -0.52527 | 0.00030703 | 7.6948e-05
64 | 0.97195 | -0.54262 | 0.004405 | 0.001104
65 | 0.98047 | -0.37529 | 0.0013349 | 0.00033455
66 | 0.98079 | -0.36903 | 0.0021594 | 0.00054119
67 | 0.9741 | -0.5001 | 0 | 0
68 | 0.97286 | -0.52464 | 0.0012699 | 0.00031828
69 | 0.97187 | -0.54426 | 0.00096106 | 0.00024086
70 | 0.97375 | -0.5071 | 0 | 0
71 | 0.97186 | -0.54447 | 0.0011096 | 0.00027808
72 | 0.98385 | -0.3097 | 0.0026323 | 0.00065973
73 | 0.9839 | -0.30869 | 0.0027395 | 0.00068659
74 | 0.98412 | -0.30432 | 0.0014466 | 0.00036256
75 | 0.98588 | -0.27021 | 0.012834 | 0.0032164
76 | 0.98729 | -0.24274 | 0.0088142 | 0.002209
77 | 0.98441 | -0.2986 | 0.0025456 | 0.00063799
78 | 0.98423 | -0.30223 | 0 | 0
79 | 0.99288 | -0.1352 | 0.005007 | 0.0012549
80 | 0.99292 | -0.13442 | 0.0017195 | 0.00043095
81 | 0.98986 | -0.193 | 0 | 0
82 | 0.99488 | -0.097073 | 0.0056655 | 0.0014199
83 | 0.98966 | -0.19697 | 0.002603 | 0.00065237
84 | 0.98922 | -0.20541 | 0.0023194 | 0.00058129
85 | 0.9892 | -0.20593 | 0.004667 | 0.0011697
86 | 0.99556 | -0.083996 | 0.0042222 | 0.0010582
87 | 0.98877 | -0.21414 | 0.003695 | 0.00092606
88 | 0.988 | -0.22874 | 0 | 0
89 | 0.98911 | -0.20758 | 0.0022313 | 0.00055922
90 | 0.99847 | -0.02882 | 0.0017664 | 0.00044271
91 | 0.98851 | -0.2192 | 0.0018932 | 0.00047448
92 | 0.98768 | -0.23497 | 0 | 0
93 | 0.98669 | -0.25463 | 0.0078381 | 0.0019644
94 | 0.99464 | -0.10176 | 0.0017725 | 0.00044423
95 | 0.99472 | -0.10013 | 0 | 0
96 | 0.99463 | -0.10187 | 0.00043512 | 0.00010905
97 | 0.99574 | -0.080656 | 0.0014594 | 0.00036575
98 | 0.9931 | -0.13101 | 0.0029634 | 0.00074271
99 | 0.99787 | -0.040198 | 0.0014491 | 0.00036317
100 | 0.99171 | -0.15759 | 0.0030856 | 0.00077333
101 | 1 | 0 | -0.33632 | -0.085965
102 | 0.98769 | -0.23496 | 0 | 0
103 | 0.98838 | -0.22176 | 0.0019887 | 0.0004984
104 | 0.98166 | -0.35204 | 0 | 0
105 | 0.97668 | -0.4495 | 0.0035958 | 0.0009012
106 | 0.97702 | -0.44282 | 0.011682 | 0.0029278
107 | 0.97658 | -0.45147 | 0.0019292 | 0.0004835
108 | 0.97647 | -0.45376 | 0.0039712 | 0.00099528
109 | 0.97704 | -0.44252 | 0.0003097 | 7.7617e-05
110 | 0.97642 | -0.45466 | 0.0029416 | 0.00073723
111 | 0.97699 | -0.44349 | 0.00070439 | 0.00017654
112 | 0.98488 | -0.2894 | 0.005604 | 0.0014045
113 | 0.98218 | -0.3424 | 0.00066479 | 0.00016661
114 | 0.98187 | -0.34844 | 0.0003987 | 9.9925e-05
115 | 0.98183 | -0.34932 | 0.00038513 | 9.6522e-05
116 | 0.97401 | -0.502 | 0.0033094 | 0.00082942
117 | 0.97699 | -0.44352 | 0.00039176 | 9.8185e-05
118 | 0.98189 | -0.34697 | 0.0070488 | 0.0017666
119 | 0.98197 | -0.34534 | 0.0039756 | 0.00099639
120 | 0.98242 | -0.33667 | 0.001781 | 0.00044636
121 | 0.9829 | -0.32729 | 0.0022914 | 0.00057427
122 | 0.9833 | -0.31955 | 0.00087436 | 0.00021914
123 | 0.97309 | -0.51933 | 0.0061658 | 0.0015453
124 | 0.98649 | -0.25796 | 0.002182 | 0.00054686
125 | 0.97307 | -0.51974 | 0.0036619 | 0.00091776
126 | 0.98584 | -0.27065 | 0 | 0
127 | 0.9858 | -0.27141 | 0.0012998 | 0.00032576
128 | 0.98586 | -0.27012 | 0 | 0
129 | 0.98632 | -0.26123 | 0 | 0
130 | 0.98493 | -0.28814 | 0.0019558 | 0.00049016
131 | 0.98545 | -0.278 | 0.0016641 | 0.00041706
132 | 0.98435 | -0.29928 | 0 | 0
133 | 0.98369 | -0.31199 | 0.0011133 | 0.00027902
134 | 0.98429 | -0.30041 | 0.0014684 | 0.00036802
135 | 0.98607 | -0.2661 | 0 | 0
136 | 0.98338 | -0.31805 | 0.0020052 | 0.00050256
137 | 0.98429 | -0.3005 | 0.0024906 | 0.0006242
138 | 0.98592 | -0.26896 | 0.0026948 | 0.00067537
139 | 0.98605 | -0.26644 | 0.00098713 | 0.0002474
140 | 0.98532 | -0.28121 | 0.00039314 | 9.8529e-05
141 | 0.9864 | -0.26016 | 0.001627 | 0.00040776
142 | 0.98579 | -0.27158 | 0.0010568 | 0.00026486
143 | 0.98572 | -0.27291 | 0.0017741 | 0.00044463
144 | 0.98571 | -0.27303 | 0.0012512 | 0.00031357
145 | 0.98568 | -0.27363 | 0.002117 | 0.00053057
146 | 0.97314 | -0.51826 | 0.00043071 | 0.00010795
147 | 0.97313 | -0.51852 | 0.00057454 | 0.00014399
148 | 0.986 | -0.26748 | 0.0016292 | 0.00040832
149 | 0.98603 | -0.26678 | 0.0021103 | 0.00052889
150 | 0.97524 | -0.47687 | 0.008211 | 0.0020579
151 | 0.97248 | -0.53147 | 0.0013625 | 0.00034149
152 | 0.97252 | -0.53063 | 0.0093539 | 0.0023443
153 | 0.97273 | -0.52641 | 0.002603 | 0.00065236
154 | 0.98186 | -0.34871 | 0.0006606 | 0.00016556
155 | 0.98183 | -0.34933 | 0.00066088 | 0.00016563
156 | 0.98179 | -0.35001 | 0.00066071 | 0.00016559
157 | 0.98178 | -0.35019 | 0.00066088 | 0.00016563
158 | 0.98177 | -0.35049 | 0.001322 | 0.00033132
159 | 0.98154 | -0.35486 | 0.0044251 | 0.001109
160 | 0.98167 | -0.35242 | 0.000661 | 0.00016566
161 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.000663 | -0.00016616 | 0.00066301 | 0.00016595 | 6.6605e-09 | -2.1816e-07 | 0.0010049 | 0.0010048 | 0.0010049 | 0.98175 | -0.35108 | 0.98176 | -0.35087 | 0.27607
1 | -0.0016322 | -0.00040886 | 0.0016324 | 0.00040834 | 1.0748e-07 | -5.2351e-07 | 0.0024738 | 0.0024736 | 0.0024738 | 0.98176 | -0.35087 | 0.98183 | -0.34949 | 0.67963
2 | -0.0045013 | -0.0011253 | 0.0045019 | 0.0011253 | 6.1238e-07 | -5.2059e-08 | 0.0068209 | 0.0068208 | 0.0068209 | 0.98183 | -0.34949 | 0.98198 | -0.34662 | 1.8739
3 | 0.0028689 | 0.00071698 | -0.0028688 | -0.00071714 | 1.3474e-07 | -1.5419e-07 | 0.0043473 | 0.0043474 | 0.0043474 | 0.98183 | -0.34949 | 0.98178 | -0.35047 | 1.1943
4 | -0.0047956 | -0.0011989 | 0.0047965 | 0.0011989 | 9.5075e-07 | 7.7813e-10 | 0.0072658 | 0.0072656 | 0.0072658 | 0.98198 | -0.34662 | 0.98219 | -0.34245 | 1.9961
5 | 0.0023722 | 0.00059268 | -0.0023719 | -0.00059326 | 2.942e-07 | -5.7931e-07 | 0.0035947 | 0.003595 | 0.003595 | 0.98178 | -0.35047 | 0.98165 | -0.35308 | 0.98764
6 | -0.0057447 | -0.0014365 | 0.005748 | 0.0014371 | 3.2844e-06 | 6.3718e-07 | 0.008702 | 0.0087015 | 0.008702 | 0.98219 | -0.34245 | 0.98281 | -0.33044 | 2.3907
7 | 0.00078404 | 0.0001953 | -0.00078399 | -0.00019649 | 5.1058e-08 | -1.1863e-06 | 0.001188 | 0.0011885 | 0.0011885 | 0.98165 | -0.35308 | 0.98158 | -0.35445 | 0.3265
8 | 0.0010727 | 0.00026861 | -0.0010726 | -0.00026883 | 1.7858e-08 | -2.1736e-07 | 0.001624 | 0.0016241 | 0.0016241 | 0.98281 | -0.33044 | 0.98279 | -0.33079 | 0.44617
9 | -0.007613 | -0.0019043 | 0.0076169 | 0.0019058 | 3.819e-06 | 1.472e-06 | 0.011525 | 0.011525 | 0.011525 | 0.98281 | -0.33044 | 0.98334 | -0.31989 | 3.1663
10 | -0.0076169 | -0.0019058 | 0.0076206 | 0.0019073 | 3.7748e-06 | 1.4539e-06 | 0.011525 | 0.011525 | 0.011525 | 0.98334 | -0.31989 | 0.98388 | -0.30948 | 3.1662
11 | 0.00067298 | 0.00016853 | -0.00067297 | -0.00016866 | 4.0582e-09 | -1.2985e-07 | 0.0010182 | 0.0010182 | 0.0010182 | 0.98347 | -0.31743 | 0.98346 | -0.31756 | 0.27974
12 | 0.0013395 | 0.00033512 | -0.0013395 | -0.00033557 | 5.8206e-08 | -4.4226e-07 | 0.0020265 | 0.0020267 | 0.0020267 | 0.98347 | -0.31743 | 0.98342 | -0.31834 | 0.55679
13 | -0.002688 | -0.00067295 | 0.0026885 | 0.00067228 | 4.7321e-07 | -6.6561e-07 | 0.0040667 | 0.0040664 | 0.0040667 | 0.98347 | -0.31743 | 0.98366 | -0.31373 | 1.1172
14 | 0.0013395 | 0.00033557 | -0.0013395 | -0.0003357 | 1.7849e-08 | -1.356e-07 | 0.0020267 | 0.0020268 | 0.0020268 | 0.98342 | -0.31834 | 0.98341 | -0.31862 | 0.5568
15 | -0.0063999 | -0.0016025 | 0.0064006 | 0.0016027 | 6.9545e-07 | 1.9386e-07 | 0.0096809 | 0.0096808 | 0.0096809 | 0.98366 | -0.31373 | 0.98378 | -0.31145 | 2.6596
16 | -0.0064006 | -0.0016027 | 0.0064012 | 0.0016028 | 5.9934e-07 | 1.6702e-07 | 0.0096808 | 0.0096807 | 0.0096808 | 0.98378 | -0.31145 | 0.98388 | -0.30948 | 2.6596
17 | -0.014022 | -0.0035101 | 0.014032 | 0.0035159 | 1.021e-05 | 5.7646e-06 | 0.021205 | 0.021205 | 0.021205 | 0.98388 | -0.30948 | 0.98466 | -0.2942 | 5.8256
18 | -0.015091 | -0.0037812 | 0.015096 | 0.0037839 | 4.7762e-06 | 2.7451e-06 | 0.022805 | 0.022805 | 0.022805 | 0.98466 | -0.2942 | 0.985 | -0.28755 | 6.2651
19 | -0.015096 | -0.0037839 | 0.0151 | 0.0037866 | 4.5595e-06 | 2.6204e-06 | 0.022805 | 0.022805 | 0.022805 | 0.985 | -0.28755 | 0.98532 | -0.28121 | 6.265
20 | -0.014405 | -0.0036103 | 0.014407 | 0.0036115 | 2.0109e-06 | 1.1505e-06 | 0.022063 | 0.022063 | 0.022063 | 0.97156 | -0.54947 | 0.97171 | -0.54654 | 6.0612
21 | -0.01946 | -0.0048778 | 0.01947 | 0.0048835 | 9.4844e-06 | 5.717e-06 | 0.0298 | 0.0298 | 0.0298 | 0.97171 | -0.54654 | 0.97223 | -0.53632 | 8.1869
22 | 0.0020237 | 0.00050648 | -0.0020235 | -0.00050692 | 1.5751e-07 | -4.4216e-07 | 0.003097 | 0.0030972 | 0.0030972 | 0.97223 | -0.53632 | 0.97215 | -0.53796 | 0.85089
23 | -0.021493 | -0.00539 | 0.021513 | 0.0054022 | 1.9936e-05 | 1.2149e-05 | 0.032897 | 0.032897 | 0.032897 | 0.97223 | -0.53632 | 0.97321 | -0.51688 | 9.0377
24 | 0.0020235 | 0.00050692 | -0.0020235 | -0.00050713 | 7.2057e-08 | -2.0222e-07 | 0.0030972 | 0.0030973 | 0.0030973 | 0.97215 | -0.53796 | 0.97211 | -0.5387 | 0.85091
25 | -0.023975 | -0.0060181 | 0.023996 | 0.0060311 | 2.1021e-05 | 1.2935e-05 | 0.03666 | 0.03666 | 0.03666 | 0.97321 | -0.51688 | 0.97414 | -0.49851 | 10.0714
26 | 0.0024613 | 0.00061596 | -0.0024613 | -0.00061597 | 8.5139e-09 | -1.4474e-08 | 0.003763 | 0.003763 | 0.003763 | 0.97321 | -0.51688 | 0.97321 | -0.51695 | 1.0338
27 | -0.061987 | -0.015609 | 0.062021 | 0.015631 | 3.4396e-05 | 2.1885e-05 | 0.094479 | 0.094479 | 0.094479 | 0.97654 | -0.45135 | 0.97714 | -0.43975 | 25.9559
28 | 0.061987 | 0.015609 | -0.061958 | -0.015591 | 2.8587e-05 | 1.8189e-05 | 0.094479 | 0.094479 | 0.094479 | 0.97654 | -0.45135 | 0.97605 | -0.461 | 25.9559
29 | -0.068031 | -0.017137 | 0.068142 | 0.017209 | 0.00011179 | 7.1197e-05 | 0.10363 | 0.10363 | 0.10363 | 0.97714 | -0.43975 | 0.97889 | -0.40546 | 28.47
30 | 0.058154 | 0.014638 | -0.058113 | -0.014612 | 4.0907e-05 | 2.6007e-05 | 0.088679 | 0.08868 | 0.08868 | 0.97605 | -0.461 | 0.9753 | -0.47573 | 24.3625
31 | -0.047172 | -0.01185 | 0.047208 | 0.011872 | 3.5223e-05 | 2.2317e-05 | 0.072066 | 0.072066 | 0.072066 | 0.97414 | -0.49851 | 0.97494 | -0.48288 | 19.7984
32 | 0.023177 | 0.0058186 | -0.023165 | -0.0058116 | 1.1516e-05 | 7.0656e-06 | 0.035407 | 0.035407 | 0.035407 | 0.97414 | -0.49851 | 0.97362 | -0.50893 | 9.7271
33 | 0.0018688 | 0.00046747 | -0.0018687 | -0.00046773 | 7.4387e-08 | -2.5434e-07 | 0.002857 | 0.0028571 | 0.0028571 | 0.97321 | -0.51695 | 0.97317 | -0.51779 | 0.78492
34 | 0.08247 | 0.020856 | -0.082342 | -0.020774 | 0.00012754 | 8.1352e-05 | 0.12518 | 0.12518 | 0.12518 | 0.98082 | -0.36776 | 0.97917 | -0.40005 | 34.391
35 | -0.08247 | -0.020856 | 0.082519 | 0.020887 | 4.9623e-05 | 3.1652e-05 | 0.12518 | 0.12518 | 0.12518 | 0.98082 | -0.36776 | 0.98147 | -0.35522 | 34.391
36 | 0.070196 | 0.01773 | -0.070178 | -0.017719 | 1.817e-05 | 1.1575e-05 | 0.10673 | 0.10673 | 0.10673 | 0.97917 | -0.40005 | 0.97889 | -0.40546 | 29.3202
37 | -0.086249 | -0.021822 | 0.086283 | 0.021844 | 3.4159e-05 | 2.1593e-05 | 0.13084 | 0.13084 | 0.13084 | 0.98147 | -0.35522 | 0.98189 | -0.34697 | 17.9721
38 | 0.0082115 | 0.0020581 | -0.008211 | -0.0020579 | 4.4668e-07 | 1.9118e-07 | 0.012528 | 0.012528 | 0.012528 | 0.9753 | -0.47573 | 0.97524 | -0.47687 | 3.4418
39 | 0.049901 | 0.012554 | -0.049884 | -0.012543 | 1.7036e-05 | 1.0805e-05 | 0.076151 | 0.076151 | 0.076151 | 0.9753 | -0.47573 | 0.97494 | -0.48288 | 20.9207
40 | 0.023165 | 0.0058116 | -0.023154 | -0.0058045 | 1.1481e-05 | 7.0441e-06 | 0.035407 | 0.035407 | 0.035407 | 0.97362 | -0.50893 | 0.97309 | -0.51933 | 9.7271
41 | 0.0010053 | 0.00025133 | -0.0010053 | -0.00025164 | 2.2669e-08 | -3.0343e-07 | 0.0015369 | 0.001537 | 0.001537 | 0.97317 | -0.51779 | 0.97314 | -0.51826 | 0.42226
42 | 0.035044 | 0.008812 | -0.035043 | -0.0088118 | 3.0734e-07 | 1.9306e-07 | 0.053231 | 0.053231 | 0.053231 | 0.9798 | -0.38836 | 0.97979 | -0.38855 | 14.6239
43 | -0.036749 | -0.0092395 | 0.036783 | 0.0092609 | 3.3978e-05 | 2.1379e-05 | 0.055822 | 0.055822 | 0.055822 | 0.9798 | -0.38836 | 0.98079 | -0.36902 | 15.3356
44 | 0.033388 | 0.008397 | -0.033354 | -0.0083755 | 3.4247e-05 | 2.1471e-05 | 0.050717 | 0.050718 | 0.050718 | 0.97979 | -0.38855 | 0.97869 | -0.41005 | 13.9334
45 | -0.039324 | -0.0098978 | 0.039366 | 0.0099243 | 4.211e-05 | 2.6552e-05 | 0.059677 | 0.059677 | 0.059677 | 0.98079 | -0.36902 | 0.98193 | -0.34664 | 16.3947
46 | 0.029585 | 0.0074311 | -0.029561 | -0.0074158 | 2.4539e-05 | 1.5299e-05 | 0.044988 | 0.044988 | 0.044988 | 0.97869 | -0.41005 | 0.9778 | -0.42744 | 12.3594
47 | -0.041224 | -0.01039 | 0.041262 | 0.010414 | 3.8155e-05 | 2.4089e-05 | 0.062491 | 0.062491 | 0.062491 | 0.98193 | -0.34664 | 0.98292 | -0.32732 | 17.168
48 | 0.02555 | 0.0064106 | -0.025533 | -0.0063998 | 1.751e-05 | 1.0819e-05 | 0.038885 | 0.038885 | 0.038885 | 0.9778 | -0.42744 | 0.97707 | -0.44183 | 10.6827
49 | -0.043326 | -0.010931 | 0.043362 | 0.010954 | 3.6225e-05 | 2.2899e-05 | 0.065616 | 0.065616 | 0.065616 | 0.98292 | -0.32732 | 0.98382 | -0.30987 | 18.0263
50 | 0.001406 | 0.0003514 | -0.0014059 | -0.00035171 | 4.6242e-08 | -3.0736e-07 | 0.0021408 | 0.0021409 | 0.0021409 | 0.97707 | -0.44183 | 0.97704 | -0.44252 | 0.58817
51 | 0.024127 | 0.0060484 | -0.024126 | -0.0060477 | 1.1409e-06 | 7.0196e-07 | 0.036744 | 0.036744 | 0.036744 | 0.97707 | -0.44183 | 0.97702 | -0.44282 | 10.0946
52 | -0.044795 | -0.011313 | 0.044839 | 0.011341 | 4.3989e-05 | 2.7829e-05 | 0.067783 | 0.067783 | 0.067783 | 0.98382 | -0.30987 | 0.98488 | -0.2894 | 18.6217
53 | -0.019053 | -0.0047818 | 0.019068 | 0.0047906 | 1.4766e-05 | 8.8462e-06 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.9845 | -0.2971 | 0.98533 | -0.28087 | 7.9121
54 | 0.017463 | 0.0043834 | -0.017454 | -0.0043781 | 8.9513e-06 | 5.2935e-06 | 0.026397 | 0.026397 | 0.026397 | 0.9845 | -0.2971 | 0.98395 | -0.30786 | 7.252
55 | -0.01987 | -0.0049918 | 0.019878 | 0.0049961 | 7.1973e-06 | 4.3347e-06 | 0.030012 | 0.030012 | 0.030012 | 0.98533 | -0.28087 | 0.98572 | -0.27328 | 8.245
56 | 0.015153 | 0.0038013 | -0.01514 | -0.003794 | 1.2746e-05 | 7.336e-06 | 0.022917 | 0.022917 | 0.022917 | 0.98395 | -0.30786 | 0.98304 | -0.32552 | 6.296
57 | -0.019878 | -0.0049961 | 0.019881 | 0.0049982 | 3.5377e-06 | 2.1306e-06 | 0.030012 | 0.030012 | 0.030012 | 0.98572 | -0.27328 | 0.98591 | -0.26955 | 8.245
58 | 0.010826 | 0.002714 | -0.010818 | -0.0027099 | 8.0256e-06 | 4.1268e-06 | 0.016387 | 0.016388 | 0.016388 | 0.98304 | -0.32552 | 0.98225 | -0.34108 | 4.5021
59 | 0.0043143 | 0.0010799 | -0.0043116 | -0.0010804 | 2.7865e-06 | -4.2407e-07 | 0.0065301 | 0.0065309 | 0.0065309 | 0.98304 | -0.32552 | 0.98235 | -0.33908 | 1.7942
60 | -0.022527 | -0.0056614 | 0.022547 | 0.0056736 | 2.0121e-05 | 1.2285e-05 | 0.034005 | 0.034005 | 0.034005 | 0.98591 | -0.26955 | 0.98687 | -0.25086 | 9.342
61 | 0.0098402 | 0.0024659 | -0.0098372 | -0.0024645 | 2.9991e-06 | 1.464e-06 | 0.014907 | 0.014907 | 0.014907 | 0.98225 | -0.34108 | 0.98192 | -0.34748 | 4.0953
62 | 0.00097774 | 0.00024398 | -0.0009777 | -0.00024459 | 4.1091e-08 | -6.0608e-07 | 0.0014808 | 0.001481 | 0.001481 | 0.98225 | -0.34108 | 0.9822 | -0.34197 | 0.40688
63 | 0.0031412 | 0.00078704 | -0.003141 | -0.00078721 | 2.0336e-07 | -1.7308e-07 | 0.0047581 | 0.0047582 | 0.0047582 | 0.98235 | -0.33908 | 0.98228 | -0.34044 | 1.3072
64 | -0.029036 | -0.0072998 | 0.029058 | 0.0073136 | 2.2064e-05 | 1.3729e-05 | 0.043788 | 0.043788 | 0.043788 | 0.98687 | -0.25086 | 0.98769 | -0.23496 | 12.0298
65 | 0.0037033 | 0.00092748 | -0.0037031 | -0.00092756 | 1.679e-07 | -7.2373e-08 | 0.0056117 | 0.0056118 | 0.0056118 | 0.98192 | -0.34748 | 0.98187 | -0.34844 | 1.5417
66 | 0.0061339 | 0.001537 | -0.0061334 | -0.0015368 | 5.3554e-07 | 1.3369e-07 | 0.0092953 | 0.0092954 | 0.0092954 | 0.98192 | -0.34748 | 0.98183 | -0.34932 | 2.5537
67 | 0.00066481 | 0.00016617 | -0.00066479 | -0.00016661 | 1.3644e-08 | -4.453e-07 | 0.001007 | 0.0010072 | 0.0010072 | 0.9822 | -0.34197 | 0.98218 | -0.3424 | 0.27669
68 | -0.0072162 | -0.0018081 | 0.0072185 | 0.0018089 | 2.2841e-06 | 8.4216e-07 | 0.011044 | 0.011043 | 0.011044 | 0.97231 | -0.53561 | 0.97264 | -0.52896 | 3.0339
69 | 0.0064779 | 0.001623 | -0.0064761 | -0.0016225 | 1.8497e-06 | 5.6156e-07 | 0.0099136 | 0.0099139 | 0.0099139 | 0.97231 | -0.53561 | 0.972 | -0.5416 | 2.7236
70 | -0.0072185 | -0.0018089 | 0.0072198 | 0.0018094 | 1.2696e-06 | 4.679e-07 | 0.011043 | 0.011043 | 0.011043 | 0.97264 | -0.52896 | 0.97283 | -0.52527 | 3.0339
71 | 0.0064761 | 0.0016225 | -0.0064758 | -0.0016224 | 3.1372e-07 | 9.5282e-08 | 0.0099139 | 0.0099139 | 0.0099139 | 0.972 | -0.5416 | 0.97195 | -0.54262 | 2.7236
72 | -0.0075268 | -0.0018863 | 0.007527 | 0.0018864 | 2.252e-07 | 8.7869e-08 | 0.011513 | 0.011513 | 0.011513 | 0.97283 | -0.52527 | 0.97286 | -0.52464 | 3.1629
73 | 0.0020708 | 0.0005184 | -0.0020706 | -0.00051883 | 1.6139e-07 | -4.2739e-07 | 0.0031701 | 0.0031703 | 0.0031703 | 0.97195 | -0.54262 | 0.97187 | -0.54426 | 0.87096
74 | -0.013524 | -0.0034129 | 0.013528 | 0.0034152 | 4.0542e-06 | 2.2712e-06 | 0.020534 | 0.020534 | 0.020534 | 0.98047 | -0.37529 | 0.98079 | -0.36903 | 5.6411
75 | 0.01219 | 0.0030784 | -0.012117 | -0.0030391 | 7.2498e-05 | 3.9328e-05 | 0.018508 | 0.01851 | 0.01851 | 0.98047 | -0.37529 | 0.9741 | -0.5001 | 5.0853
76 | -0.015688 | -0.0039564 | 0.015701 | 0.0039638 | 1.2771e-05 | 7.4146e-06 | 0.02381 | 0.023809 | 0.02381 | 0.98079 | -0.36903 | 0.98166 | -0.35204 | 6.5411
77 | 0.012117 | 0.0030391 | -0.012116 | -0.0030385 | 1.0923e-06 | 5.9325e-07 | 0.01851 | 0.01851 | 0.01851 | 0.9741 | -0.5001 | 0.97401 | -0.502 | 5.0853
78 | -0.008797 | -0.0022047 | 0.0088043 | 0.0022081 | 7.3569e-06 | 3.3616e-06 | 0.013455 | 0.013455 | 0.013455 | 0.97286 | -0.52464 | 0.97375 | -0.5071 | 3.6965
79 | 0.0011096 | 0.00027796 | -0.0011096 | -0.00027808 | 1.106e-08 | -1.1955e-07 | 0.0016988 | 0.0016989 | 0.0016989 | 0.97187 | -0.54426 | 0.97186 | -0.54447 | 0.46672
80 | -0.0088043 | -0.0022081 | 0.0088065 | 0.002209 | 2.1421e-06 | 9.783e-07 | 0.013455 | 0.013455 | 0.013455 | 0.97375 | -0.5071 | 0.97401 | -0.502 | 3.6964
81 | -0.0026323 | -0.00065973 | 0.0026325 | 0.00065954 | 1.2608e-07 | -1.8869e-07 | 0.0039813 | 0.0039812 | 0.0039813 | 0.98385 | -0.3097 | 0.9839 | -0.30869 | 1.0938
82 | -0.005372 | -0.0013461 | 0.0053731 | 0.0013463 | 1.1193e-06 | 1.419e-07 | 0.0081244 | 0.0081241 | 0.0081244 | 0.9839 | -0.30869 | 0.98412 | -0.30432 | 2.232
83 | -0.0068197 | -0.0017088 | 0.0068204 | 0.001709 | 6.7866e-07 | 2.1805e-07 | 0.010311 | 0.010311 | 0.010311 | 0.98412 | -0.30432 | 0.98423 | -0.30223 | 2.8328
84 | -0.037976 | -0.0095656 | 0.038026 | 0.0095929 | 4.9938e-05 | 2.7305e-05 | 0.057335 | 0.057333 | 0.057335 | 0.98588 | -0.27021 | 0.98729 | -0.24274 | 5.2505
85 | 0.025142 | 0.0063492 | -0.025108 | -0.0063346 | 3.417e-05 | 1.4625e-05 | 0.037965 | 0.037968 | 0.037968 | 0.98588 | -0.27021 | 0.98441 | -0.2986 | 3.4769
86 | -0.04684 | -0.011802 | 0.046887 | 0.011829 | 4.7068e-05 | 2.7224e-05 | 0.070618 | 0.070617 | 0.070618 | 0.98729 | -0.24274 | 0.98838 | -0.22176 | 6.4668
87 | 0.015741 | 0.0039872 | -0.015701 | -0.0039638 | 4.0295e-05 | 2.3386e-05 | 0.023809 | 0.023809 | 0.023809 | 0.98441 | -0.2986 | 0.98166 | -0.35204 | 6.541
88 | 0.0068216 | 0.0017094 | -0.0068204 | -0.001709 | 1.178e-06 | 3.7837e-07 | 0.010311 | 0.010311 | 0.010311 | 0.98441 | -0.2986 | 0.98423 | -0.30223 | 2.8328
89 | -0.22797 | -0.058064 | 0.22798 | 0.058069 | 8.6156e-06 | 5.4911e-06 | 0.34199 | 0.34199 | 0.34199 | 0.99288 | -0.1352 | 0.99292 | -0.13442 | 31.3174
90 | 0.22296 | 0.056809 | -0.22234 | -0.056414 | 0.00061992 | 0.00039504 | 0.33448 | 0.33448 | 0.33448 | 0.99288 | -0.1352 | 0.98986 | -0.193 | 30.6303
91 | -0.2297 | -0.0585 | 0.23011 | 0.058764 | 0.00041457 | 0.00026424 | 0.34456 | 0.34456 | 0.34456 | 0.99292 | -0.13442 | 0.99488 | -0.097073 | 31.5534
92 | 0.057141 | 0.014424 | -0.05713 | -0.014418 | 1.0872e-05 | 6.504e-06 | 0.085934 | 0.085934 | 0.085934 | 0.98986 | -0.193 | 0.98966 | -0.19697 | 7.8694
93 | 0.13325 | 0.033943 | -0.13317 | -0.033893 | 7.9733e-05 | 5.0418e-05 | 0.2005 | 0.2005 | 0.2005 | 0.98986 | -0.193 | 0.98922 | -0.20541 | 18.3608
94 | 0.031955 | 0.0080461 | -0.031935 | -0.0080337 | 1.9733e-05 | 1.2337e-05 | 0.048049 | 0.048049 | 0.048049 | 0.98986 | -0.193 | 0.9892 | -0.20593 | 13.2004
95 | -0.23578 | -0.060184 | 0.23593 | 0.060279 | 0.00014909 | 9.5045e-05 | 0.35304 | 0.35304 | 0.35304 | 0.99488 | -0.097073 | 0.99556 | -0.083996 | 32.3294
96 | 0.054527 | 0.013765 | -0.054482 | -0.013739 | 4.4806e-05 | 2.6624e-05 | 0.08202 | 0.082021 | 0.082021 | 0.98966 | -0.19697 | 0.98877 | -0.21414 | 7.5111
97 | 0.13085 | 0.033312 | -0.1307 | -0.033219 | 0.00014702 | 9.293e-05 | 0.19701 | 0.19701 | 0.19701 | 0.98922 | -0.20541 | 0.988 | -0.22874 | 18.0414
98 | 0.027268 | 0.0068641 | -0.027266 | -0.0068627 | 2.1537e-06 | 1.3346e-06 | 0.041029 | 0.041029 | 0.041029 | 0.9892 | -0.20593 | 0.98911 | -0.20758 | 11.2717
99 | -0.24015 | -0.061337 | 0.24079 | 0.061747 | 0.00064242 | 0.00040959 | 0.35935 | 0.35935 | 0.35935 | 0.99556 | -0.083996 | 0.99847 | -0.02882 | 32.9072
100 | 0.050787 | 0.012813 | -0.050775 | -0.012806 | 1.2302e-05 | 7.2256e-06 | 0.07646 | 0.076461 | 0.076461 | 0.98877 | -0.21414 | 0.98851 | -0.2192 | 7.0019
101 | 0.1307 | 0.033219 | -0.13066 | -0.033194 | 3.9192e-05 | 2.4773e-05 | 0.19701 | 0.19701 | 0.19701 | 0.988 | -0.22874 | 0.98768 | -0.23497 | 18.0414
102 | 0.025035 | 0.0063035 | -0.024978 | -0.0062689 | 5.6176e-05 | 3.4601e-05 | 0.037672 | 0.037673 | 0.037673 | 0.98911 | -0.20758 | 0.98669 | -0.25463 | 10.3497
103 | -0.24256 | -0.06219 | 0.2429 | 0.062406 | 0.00033948 | 0.00021645 | 0.36198 | 0.36198 | 0.36198 | 0.99847 | -0.02882 | 1 | 0 | 33.1483
104 | 0.048882 | 0.012331 | -0.048876 | -0.012328 | 5.9828e-06 | 3.4893e-06 | 0.073611 | 0.073611 | 0.073611 | 0.98851 | -0.2192 | 0.98838 | -0.22176 | 6.7409
105 | 0.13066 | 0.033194 | -0.13052 | -0.033103 | 0.0001444 | 9.1278e-05 | 0.19701 | 0.19701 | 0.19701 | 0.98768 | -0.23497 | 0.98649 | -0.25796 | 18.0414
106 | 0.01714 | 0.0043045 | -0.017136 | -0.0043018 | 4.522e-06 | 2.6637e-06 | 0.025852 | 0.025852 | 0.025852 | 0.98669 | -0.25463 | 0.9864 | -0.26016 | 7.1023
107 | -0.0022076 | -0.0005531 | 0.0022078 | 0.00055267 | 1.7128e-07 | -4.3393e-07 | 0.0033026 | 0.0033025 | 0.0033026 | 0.99464 | -0.10176 | 0.99472 | -0.10013 | 0.90732
108 | 0.00043512 | 0.00010887 | -0.00043512 | -0.00010905 | 2.2552e-09 | -1.8277e-07 | 0.00065089 | 0.00065096 | 0.00065096 | 0.99464 | -0.10176 | 0.99463 | -0.10187 | 0.17884
109 | -0.088422 | -0.022551 | 0.088505 | 0.022604 | 8.3241e-05 | 5.311e-05 | 0.13241 | 0.13241 | 0.13241 | 0.99472 | -0.10013 | 0.99574 | -0.080656 | 36.3763
110 | 0.086214 | 0.021998 | -0.086085 | -0.021916 | 0.0001284 | 8.1907e-05 | 0.12911 | 0.12911 | 0.12911 | 0.99472 | -0.10013 | 0.9931 | -0.13101 | 35.4691
111 | -0.089964 | -0.022969 | 0.09014 | 0.023082 | 0.00017628 | 0.00011248 | 0.13459 | 0.13459 | 0.13459 | 0.99574 | -0.080656 | 0.99787 | -0.040198 | 36.9755
112 | 0.083122 | 0.021173 | -0.083015 | -0.021105 | 0.00010642 | 6.7873e-05 | 0.12467 | 0.12467 | 0.12467 | 0.9931 | -0.13101 | 0.99171 | -0.15759 | 34.2493
113 | -0.091589 | -0.023445 | 0.091768 | 0.023559 | 0.00017867 | 0.00011402 | 0.13675 | 0.13675 | 0.13675 | 0.99787 | -0.040198 | 1 | 0 | 37.569
114 | 0.07993 | 0.020332 | -0.079633 | -0.020143 | 0.0002968 | 0.00018924 | 0.12004 | 0.12004 | 0.12004 | 0.99171 | -0.15759 | 0.98769 | -0.23496 | 32.9774
115 | 0.050575 | 0.012829 | -0.050443 | -0.012746 | 0.00013202 | 8.3721e-05 | 0.07625 | 0.07625 | 0.07625 | 0.98769 | -0.23496 | 0.98488 | -0.2894 | 20.9478
116 | -0.01244 | -0.0031177 | 0.012444 | 0.0031199 | 3.9607e-06 | 2.1667e-06 | 0.018952 | 0.018952 | 0.018952 | 0.97668 | -0.4495 | 0.97702 | -0.44282 | 5.2067
117 | 0.0088437 | 0.0022165 | -0.0088429 | -0.0022161 | 8.2868e-07 | 3.7804e-07 | 0.013474 | 0.013474 | 0.013474 | 0.97668 | -0.4495 | 0.97658 | -0.45147 | 3.7016
118 | 0.0069137 | 0.0017326 | -0.0069129 | -0.0017324 | 7.5404e-07 | 2.559e-07 | 0.010534 | 0.010534 | 0.010534 | 0.97658 | -0.45147 | 0.97647 | -0.45376 | 2.8941
119 | 0.0029417 | 0.0007371 | -0.0029416 | -0.00073723 | 1.2639e-07 | -1.289e-07 | 0.0044828 | 0.0044828 | 0.0044828 | 0.97647 | -0.45376 | 0.97642 | -0.45466 | 1.2315
120 | 0.0010962 | 0.00027409 | -0.0010962 | -0.00027467 | 5.0554e-08 | -5.7342e-07 | 0.0016693 | 0.0016695 | 0.0016695 | 0.97704 | -0.44252 | 0.97699 | -0.44349 | 0.45865
121 | 0.00039176 | 9.8131e-05 | -0.00039176 | -9.8185e-05 | 5.8544e-10 | -5.454e-08 | 0.00059666 | 0.00059668 | 0.00059668 | 0.97699 | -0.44349 | 0.97699 | -0.44352 | 0.16392
122 | 0.0033044 | 0.00082763 | -0.0033043 | -0.00082766 | 4.3596e-08 | -3.0735e-08 | 0.0050076 | 0.0050076 | 0.0050076 | 0.98187 | -0.34844 | 0.98186 | -0.34871 | 1.3757
123 | 0.0057482 | 0.0014403 | -0.0057482 | -0.0014403 | 3.922e-09 | 7.6692e-10 | 0.0087117 | 0.0087117 | 0.0087117 | 0.98183 | -0.34932 | 0.98183 | -0.34933 | 2.3933
124 | -0.093332 | -0.02361 | 0.093339 | 0.023615 | 7.3174e-06 | 4.5722e-06 | 0.14152 | 0.14152 | 0.14152 | 0.98189 | -0.34697 | 0.98197 | -0.34534 | 12.9596
125 | -0.097315 | -0.024611 | 0.097355 | 0.024637 | 4.048e-05 | 2.5342e-05 | 0.14754 | 0.14754 | 0.14754 | 0.98197 | -0.34534 | 0.98242 | -0.33667 | 13.5113
126 | -0.099136 | -0.025083 | 0.099181 | 0.025111 | 4.4674e-05 | 2.799e-05 | 0.15024 | 0.15024 | 0.15024 | 0.98242 | -0.33667 | 0.9829 | -0.32729 | 13.7583
127 | -0.10147 | -0.025685 | 0.10151 | 0.025709 | 3.7687e-05 | 2.3634e-05 | 0.15371 | 0.15371 | 0.15371 | 0.9829 | -0.32729 | 0.9833 | -0.31955 | 14.076
128 | -0.10238 | -0.025928 | 0.10239 | 0.025933 | 7.37e-06 | 4.6234e-06 | 0.15503 | 0.15503 | 0.15503 | 0.9833 | -0.31955 | 0.98338 | -0.31805 | 14.1971
129 | 0.016988 | 0.0042592 | -0.016988 | -0.004259 | 3.2902e-07 | 1.9442e-07 | 0.025978 | 0.025978 | 0.025978 | 0.97309 | -0.51933 | 0.97307 | -0.51974 | 7.1369
130 | 0.12834 | 0.032556 | -0.12832 | -0.032543 | 2.0193e-05 | 1.2759e-05 | 0.19372 | 0.19372 | 0.19372 | 0.98649 | -0.25796 | 0.98632 | -0.26123 | 17.74
131 | 0.013326 | 0.0033413 | -0.013322 | -0.0033389 | 4.2351e-06 | 2.3728e-06 | 0.020378 | 0.020379 | 0.020379 | 0.97307 | -0.51974 | 0.97273 | -0.52641 | 5.5985
132 | 0.0012998 | 0.00032537 | -0.0012998 | -0.00032576 | 4.6913e-08 | -3.8436e-07 | 0.0019618 | 0.001962 | 0.001962 | 0.98584 | -0.27065 | 0.9858 | -0.27141 | 0.53901
133 | -0.0012998 | -0.00032537 | 0.0012999 | 0.00032511 | 3.2491e-08 | -2.6626e-07 | 0.0019618 | 0.0019617 | 0.0019618 | 0.98584 | -0.27065 | 0.98586 | -0.27012 | 0.53896
134 | -0.0074998 | -0.0018787 | 0.0075002 | 0.0018789 | 4.1498e-07 | 1.5546e-07 | 0.01132 | 0.011319 | 0.01132 | 0.98586 | -0.27012 | 0.98592 | -0.26896 | 3.1098
135 | 0.0061999 | 0.0015536 | -0.0061995 | -0.0015535 | 4.3128e-07 | 1.0857e-07 | 0.0093578 | 0.0093579 | 0.0093579 | 0.98586 | -0.27012 | 0.98579 | -0.27158 | 2.5708
136 | 0.014927 | 0.0037412 | -0.014923 | -0.0037392 | 3.4596e-06 | 1.982e-06 | 0.022519 | 0.022519 | 0.022519 | 0.98632 | -0.26123 | 0.98607 | -0.2661 | 6.1866
137 | 0.11339 | 0.028802 | -0.1133 | -0.028744 | 9.1445e-05 | 5.757e-05 | 0.1712 | 0.1712 | 0.1712 | 0.98632 | -0.26123 | 0.98545 | -0.278 | 15.6779
138 | -0.11158 | -0.028293 | 0.11163 | 0.028327 | 5.4409e-05 | 3.4237e-05 | 0.16869 | 0.16869 | 0.16869 | 0.98493 | -0.28814 | 0.98545 | -0.278 | 15.4478
139 | 0.10962 | 0.027803 | -0.10956 | -0.027766 | 5.8672e-05 | 3.6898e-05 | 0.16574 | 0.16574 | 0.16574 | 0.98493 | -0.28814 | 0.98435 | -0.29928 | 15.1772
140 | 0.10561 | 0.026774 | -0.10554 | -0.026733 | 6.4485e-05 | 4.05e-05 | 0.15975 | 0.15975 | 0.15975 | 0.98435 | -0.29928 | 0.98369 | -0.31199 | 14.6292
141 | 0.0039592 | 0.00099213 | -0.003959 | -0.00099219 | 2.1262e-07 | -6.5123e-08 | 0.005985 | 0.005985 | 0.005985 | 0.98435 | -0.29928 | 0.98429 | -0.30041 | 1.6442
142 | 0.10443 | 0.026454 | -0.1044 | -0.026435 | 3.0406e-05 | 1.9089e-05 | 0.15807 | 0.15807 | 0.15807 | 0.98369 | -0.31199 | 0.98338 | -0.31805 | 14.475
143 | 0.0024906 | 0.00062418 | -0.0024906 | -0.0006242 | 1.1651e-08 | -2.0399e-08 | 0.0037652 | 0.0037652 | 0.0037652 | 0.98429 | -0.30041 | 0.98429 | -0.3005 | 1.0344
144 | 0.010196 | 0.0025549 | -0.010195 | -0.0025542 | 1.3905e-06 | 6.9014e-07 | 0.015387 | 0.015387 | 0.015387 | 0.98607 | -0.2661 | 0.98592 | -0.26896 | 4.2271
145 | 0.0047268 | 0.0011843 | -0.0047268 | -0.0011843 | 7.7003e-08 | -2.2009e-09 | 0.0071329 | 0.0071329 | 0.0071329 | 0.98607 | -0.2661 | 0.98605 | -0.26644 | 1.9596
146 | 0.0037396 | 0.00093692 | -0.0037396 | -0.00093694 | 6.0025e-08 | -2.5696e-08 | 0.0056433 | 0.0056433 | 0.0056433 | 0.98605 | -0.26644 | 0.98603 | -0.26678 | 1.5504
147 | -0.015493 | -0.0038851 | 0.015509 | 0.0038941 | 1.5565e-05 | 8.9946e-06 | 0.023398 | 0.023398 | 0.023398 | 0.98532 | -0.28121 | 0.9864 | -0.26016 | 6.4281
148 | 0.0051427 | 0.0012886 | -0.0051424 | -0.0012886 | 3.24e-07 | 2.4576e-08 | 0.0077627 | 0.0077627 | 0.0077627 | 0.98579 | -0.27158 | 0.98572 | -0.27291 | 2.1326
149 | 0.0033683 | 0.00084397 | -0.0033682 | -0.00084398 | 1.9868e-08 | -1.3407e-08 | 0.0050846 | 0.0050846 | 0.0050846 | 0.98572 | -0.27291 | 0.98571 | -0.27303 | 1.3969
150 | 0.0021171 | 0.00053041 | -0.002117 | -0.00053057 | 6.0533e-08 | -1.6271e-07 | 0.0031958 | 0.0031959 | 0.0031959 | 0.98571 | -0.27303 | 0.98568 | -0.27363 | 0.878
151 | 0.00057455 | 0.00014369 | -0.00057454 | -0.00014399 | 7.2092e-09 | -3.0488e-07 | 0.00087843 | 0.00087854 | 0.00087854 | 0.97314 | -0.51826 | 0.97313 | -0.51852 | 0.24136
152 | -0.0016292 | -0.00040832 | 0.0016293 | 0.00040805 | 5.4281e-08 | -2.7067e-07 | 0.0024587 | 0.0024586 | 0.0024587 | 0.986 | -0.26748 | 0.98603 | -0.26678 | 0.67548
153 | -0.0013625 | -0.00034149 | 0.0013626 | 0.00034111 | 5.4357e-08 | -3.79e-07 | 0.0020849 | 0.0020847 | 0.0020849 | 0.97248 | -0.53147 | 0.97252 | -0.53063 | 0.57277
154 | -0.010716 | -0.0026854 | 0.010719 | 0.0026865 | 2.1549e-06 | 1.1139e-06 | 0.016397 | 0.016397 | 0.016397 | 0.97252 | -0.53063 | 0.97273 | -0.52641 | 4.5046
155 | 0.0026438 | 0.0006621 | -0.0026436 | -0.00066234 | 1.6324e-07 | -2.3848e-07 | 0.0040065 | 0.0040066 | 0.0040066 | 0.98186 | -0.34871 | 0.98179 | -0.35001 | 1.1007
156 | 0.0050873 | 0.0012747 | -0.0050866 | -0.0012746 | 7.4948e-07 | 5.4545e-08 | 0.0077101 | 0.0077102 | 0.0077102 | 0.98183 | -0.34933 | 0.98167 | -0.35242 | 2.1182
157 | 0.0019829 | 0.00049675 | -0.0019829 | -0.0004968 | 1.7154e-08 | -5.3074e-08 | 0.0030052 | 0.0030052 | 0.0030052 | 0.98179 | -0.35001 | 0.98178 | -0.35019 | 0.82561
158 | 0.001322 | 0.00033117 | -0.001322 | -0.00033132 | 1.8569e-08 | -1.4409e-07 | 0.0020036 | 0.0020036 | 0.0020036 | 0.98178 | -0.35019 | 0.98177 | -0.35049 | 0.55045
159 | -0.0044251 | -0.001109 | 0.0044256 | 0.001109 | 5.1331e-07 | -5.5989e-08 | 0.0067084 | 0.0067083 | 0.0067084 | 0.98154 | -0.35486 | 0.98167 | -0.35242 | 1.843

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.33696 | 0.086127

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.000663 | 0.00016616
1 | 0.00096924 | 0.00024291
2 | 0.0002937 | 7.3608e-05
3 | 0.00049658 | 0.00012445
4 | 0.00094812 | 0.00023762
5 | 0.0015879 | 0.00039796
6 | 0.00079242 | 0.0001986
7 | 0.0010726 | 0.00026883
8 | 0.00078399 | 0.00019649
9 | 0.00067548 | 0.00016929
10 | 0.00067297 | 0.00016866
11 | 0.0037115 | 0.00093018
12 | 0.0013395 | 0.0003357
13 | 0.0010587 | 0.00026533
14 | 0.014405 | 0.0036103
15 | 0.0050527 | 0.0012663
16 | 0.0020235 | 0.00050713
17 | 0.0060096 | 0.0015062
18 | 0.0038044 | 0.00095347
19 | 0.00059253 | 0.0001485
20 | 0.012146 | 0.0030441
21 | 0.0037293 | 0.00093466
22 | 0.0020358 | 0.00051021
23 | 0.0026765 | 0.0006708
24 | 0.00086342 | 0.00021639
25 | 0.0017058 | 0.00042752
26 | 0.0016552 | 0.00041483
27 | 0.002541 | 0.00063683
28 | 0.0037683 | 0.00094442
29 | 0.0018575 | 0.00046553
30 | 0.0040107 | 0.0010052
31 | 0.0020638 | 0.00051724
32 | 0.0014331 | 0.00035918
33 | 0.0015897 | 0.00039842
34 | 0.00080252 | 0.00020113
35 | 0.0023013 | 0.00057677
36 | 0.0026459 | 0.00066314
37 | 0.0011703 | 0.00029332
38 | 0.0064886 | 0.0016262
39 | 0.0003129 | 7.842e-05
40 | 0.003141 | 0.00078721
41 | 0.0007383 | 0.00018504
42 | 0.00030703 | 7.6948e-05
43 | 0.004405 | 0.001104
44 | 0.0013349 | 0.00033455
45 | 0.0021594 | 0.00054119
46 | 0.0012699 | 0.00031828
47 | 0.00096106 | 0.00024086
48 | 0.0011096 | 0.00027808
49 | 0.0026323 | 0.00065973
50 | 0.0027395 | 0.00068659
51 | 0.0014466 | 0.00036256
52 | 0.012834 | 0.0032164
53 | 0.0088142 | 0.002209
54 | 0.0025456 | 0.00063799
55 | 0.005007 | 0.0012549
56 | 0.0017195 | 0.00043095
57 | 0.0056655 | 0.0014199
58 | 0.002603 | 0.00065237
59 | 0.0023194 | 0.00058129
60 | 0.004667 | 0.0011697
61 | 0.0042222 | 0.0010582
62 | 0.003695 | 0.00092606
63 | 0.0022313 | 0.00055922
64 | 0.0017664 | 0.00044271
65 | 0.0018932 | 0.00047448
66 | 0.0078381 | 0.0019644
67 | 0.0017725 | 0.00044423
68 | 0.00043512 | 0.00010905
69 | 0.0014594 | 0.00036575
70 | 0.0029634 | 0.00074271
71 | 0.0014491 | 0.00036317
72 | 0.0030856 | 0.00077333
73 | 0.00064306 | 0.00016117
74 | 0.0019887 | 0.0004984
75 | 0.0035958 | 0.0009012
76 | 0.011682 | 0.0029278
77 | 0.0019292 | 0.0004835
78 | 0.0039712 | 0.00099528
79 | 0.0003097 | 7.7617e-05
80 | 0.0029416 | 0.00073723
81 | 0.00070439 | 0.00017654
82 | 0.005604 | 0.0014045
83 | 0.00066479 | 0.00016661
84 | 0.0003987 | 9.9925e-05
85 | 0.00038513 | 9.6522e-05
86 | 0.0033094 | 0.00082942
87 | 0.00039176 | 9.8185e-05
88 | 0.0070488 | 0.0017666
89 | 0.0039756 | 0.00099639
90 | 0.001781 | 0.00044636
91 | 0.0022914 | 0.00057427
92 | 0.00087436 | 0.00021914
93 | 0.0061658 | 0.0015453
94 | 0.002182 | 0.00054686
95 | 0.0036619 | 0.00091776
96 | 0.0012998 | 0.00032576
97 | 0.0019558 | 0.00049016
98 | 0.0016641 | 0.00041706
99 | 0.0011133 | 0.00027902
100 | 0.0014684 | 0.00036802
101 | 0.0020052 | 0.00050256
102 | 0.0024906 | 0.0006242
103 | 0.0026948 | 0.00067537
104 | 0.00098713 | 0.0002474
105 | 0.00039314 | 9.8529e-05
106 | 0.001627 | 0.00040776
107 | 0.0010568 | 0.00026486
108 | 0.0017741 | 0.00044463
109 | 0.0012512 | 0.00031357
110 | 0.002117 | 0.00053057
111 | 0.00043071 | 0.00010795
112 | 0.00057454 | 0.00014399
113 | 0.0016292 | 0.00040832
114 | 0.0021103 | 0.00052889
115 | 0.008211 | 0.0020579
116 | 0.0013625 | 0.00034149
117 | 0.0093539 | 0.0023443
118 | 0.002603 | 0.00065236
119 | 0.0006606 | 0.00016556
120 | 0.00066088 | 0.00016563
121 | 0.00066071 | 0.00016559
122 | 0.00066088 | 0.00016563
123 | 0.001322 | 0.00033132
124 | 0.0044251 | 0.001109
125 | 0.000661 | 0.00016566

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1