## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1103-29_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1103-29_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1103-29_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1103-29_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1103-29_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1103-29_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1103-29_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1103-29_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1103-29_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1103-29_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1103-29_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1103-29_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1103-29_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1103-29_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1103-29_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1103-29_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1103-29_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1103-29_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1103-29_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1103-29_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1103-29_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1103-29_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1103-29_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1103-29_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1103-29_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1103-29_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1103-29_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1103-29_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1103-29_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1103-29_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1103-29_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1103-29_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1103-29_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1103-29_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1103-29_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1103-29_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1103-29_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1103-29_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1103-29_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1103-29_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1103-29_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1103-29_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1103-29_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1103-29_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1103-29_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1103-29_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1103-29_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1103-29_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1103-29_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1103-29_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1103-29_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1103-29_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1103-29_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1103-29_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1103-29_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1103-29_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1103-29_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1103-29_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1103-29_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1103-29_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1103-29_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1103-29_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1103-29_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1103-29_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1103-29_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1103-29_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1103-29_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1103-29_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1103-29_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1103-29_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1103-29_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1103-29_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1103-29_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1103-29_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1103-29_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1103-29_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1103-29_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1103-29_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1103-29_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1103-29_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1103-29_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1103-29_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1103-29_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1103-29_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1103-29_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1103-29_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1103-29_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1103-29_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1103-29_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1103-29_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1103-29_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1103-29_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1103-29_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1103-29_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1103-29_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1103-29_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1103-29_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1103-29_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1103-29_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1103-29_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1103-29_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1103-29_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1103-29_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1103-29_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1103-29_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1103-29_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1103-29_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1103-29_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1103-29_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1103-29_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_471_0_node_172 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1103-29_0_5_load_0 | 0 | 0.0045182 | 0.0011324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1103-29_0_5_load_1 | 1 | 0.0017362 | 0.00043512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1103-29_0_5_load_2 | 2 | 0.0076344 | 0.0019134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1103-29_0_5_load_3 | 3 | 0.0017362 | 0.00043512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1103-29_0_5_load_12 | 8 | 0.0044317 | 0.0011107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1103-29_0_5_load_17 | 9 | 0.0032571 | 0.00081631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1103-29_0_5_load_5 | 11 | 0.0052156 | 0.0013071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1103-29_0_5_load_6 | 12 | 0.0024401 | 0.00061154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1103-29_0_5_load_8 | 13 | 0.0075477 | 0.0018916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1103-29_0_5_load_15 | 15 | 0.0028162 | 0.0007058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1103-29_0_5_load_18 | 16 | 0.002749 | 0.00068898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1103-29_0_5_load_16 | 17 | 0.0024122 | 0.00060456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1103-29_0_5_load_11 | 18 | 0.0043881 | 0.0010998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1103-29_0_5_load_13 | 19 | 0.0044348 | 0.0011115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1103-29_0_5_load_53 | 20 | 0.0036654 | 0.00091864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1103-29_0_5_load_64 | 21 | 0.0029447 | 0.000738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1103-29_0_5_load_52 | 22 | 0.0027173 | 0.00068103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1103-29_0_5_load_65 | 23 | 0.012278 | 0.0030772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1103-29_0_5_load_20 | 24 | 0.0043317 | 0.0010856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1103-29_0_5_load_22 | 26 | 0.010233 | 0.0025646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1103-29_0_5_load_23 | 27 | 0.014913 | 0.0037375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1103-29_0_5_load_48 | 29 | 0.014458 | 0.0036235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1103-29_0_5_load_47 | 31 | 0.0012409 | 0.00031099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1103-29_0_5_load_25 | 32 | 0.01316 | 0.0032981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1103-29_0_5_load_26 | 33 | 0.013161 | 0.0032986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1103-29_0_5_load_28 | 35 | 0.013157 | 0.0032976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1103-29_0_5_load_49 | 40 | 0.019322 | 0.0048425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1103-29_0_5_load_57 | 43 | 0.026184 | 0.0065624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1103-29_0_5_load_56 | 45 | 0.0072965 | 0.0018287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1103-29_0_5_load_81 | 47 | 0.0064126 | 0.0016072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1103-29_0_5_load_93 | 49 | 0.014995 | 0.0037582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1103-29_0_5_load_43 | 52 | 0.0020402 | 0.00051133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1103-29_0_5_load_40 | 53 | 0.0040875 | 0.0010244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1103-29_0_5_load_50 | 54 | 0.019329 | 0.0048443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1103-29_0_5_load_39 | 55 | 0.013675 | 0.0034274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1103-29_0_5_load_35 | 56 | 0.0092799 | 0.0023258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1103-29_0_5_load_46 | 59 | 0.017654 | 0.0044246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1103-29_0_5_load_61 | 60 | 0.0034077 | 0.00085406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1103-29_0_5_load_38 | 61 | 0.0072993 | 0.0018294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1103-29_0_5_load_82 | 63 | 0.0062585 | 0.0015685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1103-29_0_5_load_36 | 64 | 0.0048329 | 0.0012112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1103-29_0_5_load_42 | 67 | 0.004502 | 0.0011283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1103-29_0_5_load_108 | 68 | 0.0029429 | 0.00073755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1103-29_0_5_load_59 | 70 | 0.014238 | 0.0035684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1103-29_0_5_load_94 | 71 | 0.011832 | 0.0029654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1103-29_0_5_load_54 | 73 | 0.0029427 | 0.00073752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1103-29_0_5_load_55 | 74 | 0.0029411 | 0.0007371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1103-29_0_5_load_69 | 75 | 0.012582 | 0.0031534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1103-29_0_5_load_75 | 77 | 0.0062432 | 0.0015647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1103-29_0_5_load_76 | 78 | 0.0034496 | 0.00086455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1103-29_0_5_load_74 | 80 | 0.012917 | 0.0032372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1103-29_0_5_load_110 | 82 | 0.011843 | 0.0029681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1103-29_0_5_load_107 | 85 | 0.011974 | 0.0030009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1103-29_0_5_load_104 | 86 | 0.0087674 | 0.0021973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1103-29_0_5_load_111 | 87 | 0.012814 | 0.0032115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1103-29_0_5_load_72 | 89 | 0.023601 | 0.005915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1103-29_0_5_load_100 | 92 | 0.0079837 | 0.0020009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1103-29_0_5_load_96 | 93 | 0.014403 | 0.0036098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1103-29_0_5_load_83 | 95 | 0.0077219 | 0.0019353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1103-29_0_5_load_84 | 96 | 0.007723 | 0.0019356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1103-29_0_5_load_85 | 97 | 0.0047297 | 0.0011854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1103-29_0_5_load_109 | 98 | 0.0077366 | 0.001939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1103-29_0_5_load_86 | 100 | 0.0064013 | 0.0016043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1103-29_0_5_load_87 | 101 | 0.010241 | 0.0025667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1103-29_0_5_load_88 | 102 | 0.0076972 | 0.0019291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1103-29_0_5_load_89 | 103 | 0.0067863 | 0.0017008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1103-29_0_5_load_90 | 104 | 0.0053958 | 0.0013523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1103-29_0_5_load_99 | 105 | 0.0035719 | 0.0008952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1103-29_0_5_load_98 | 106 | 0.016104 | 0.004036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1103-29_0_5_load_106 | 107 | 0.012395 | 0.0031065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1103-29_0_5_load_97 | 108 | 0.0019775 | 0.0004956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1103-29_0_5_load_101 | 109 | 0.0076063 | 0.0019063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 38 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1103-29_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.017558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1103-29_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.022051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1103-29_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.00014033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1103-29_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.13111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1103-29_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.025925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1103-29_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.013064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1103-29_0_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.033184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1103-29_0_5_line_7 |  | 5 | 8 | 0.026949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1103-29_0_5_line_8 |  | 6 | 9 | 0.070419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1103-29_0_5_line_9 |  | 6 | 10 | 0.047862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1103-29_0_5_line_10 |  | 7 | 20 | 0.025464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1103-29_0_5_line_11 |  | 7 | 21 | 0.018654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1103-29_0_5_line_12 |  | 8 | 18 | 0.03385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1103-29_0_5_line_13 |  | 9 | 16 | 0.015056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1103-29_0_5_line_14 |  | 10 | 14 | 0.056069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1103-29_0_5_line_15 |  | 10 | 11 | 0.093393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1103-29_0_5_line_16 |  | 11 | 12 | 0.0032728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1103-29_0_5_line_17 |  | 12 | 13 | 0.010394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1103-29_0_5_line_18 |  | 14 | 15 | 0.084933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1103-29_0_5_line_19 |  | 15 | 17 | 0.0046877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1103-29_0_5_line_20 |  | 18 | 19 | 0.035017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1103-29_0_5_line_21 |  | 20 | 22 | 0.014025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1103-29_0_5_line_22 |  | 21 | 23 | 0.00083001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1103-29_0_5_line_23 |  | 22 | 73 | 0.015341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1103-29_0_5_line_24 |  | 23 | 48 | 0.017417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1103-29_0_5_line_25 |  | 24 | 25 | 0.021887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1103-29_0_5_line_26 |  | 24 | 26 | 0.044236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1103-29_0_5_line_27 |  | 25 | 27 | 0.046381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1103-29_0_5_line_28 |  | 25 | 28 | 0.029056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1103-29_0_5_line_29 |  | 27 | 29 | 0.013508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1103-29_0_5_line_30 |  | 28 | 30 | 0.019284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1103-29_0_5_line_31 |  | 30 | 31 | 0.0077664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1103-29_0_5_line_32 |  | 31 | 52 | 0.018645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1103-29_0_5_line_33 |  | 32 | 33 | 0.024928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1103-29_0_5_line_34 |  | 32 | 34 | 0.0018999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1103-29_0_5_line_35 |  | 33 | 35 | 0.024923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1103-29_0_5_line_36 |  | 34 | 36 | 0.063227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1103-29_0_5_line_37 |  | 35 | 37 | 0.021012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1103-29_0_5_line_38 |  | 36 | 47 | 0.033462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1103-29_0_5_line_39 |  | 36 | 44 | 0.030369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1103-29_0_5_line_40 |  | 37 | 46 | 0.0485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1103-29_0_5_line_41 |  | 38 | 39 | 0.028173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_1103-29_0_5_line_42 |  | 38 | 40 | 0.040232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1103-29_0_5_line_43 |  | 39 | 48 | 0.02095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1103-29_0_5_line_44 |  | 39 | 49 | 0.044345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_1103-29_0_5_line_45 |  | 39 | 50 | 0.031297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_1103-29_0_5_line_46 |  | 40 | 54 | 0.027162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1103-29_0_5_line_47 |  | 41 | 42 | 0.019972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_1103-29_0_5_line_48 |  | 41 | 43 | 0.012951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_1103-29_0_5_line_49 |  | 42 | 55 | 0.023832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1103-29_0_5_line_50 |  | 42 | 56 | 0.020139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1103-29_0_5_line_51 |  | 43 | 57 | 0.035366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_1103-29_0_5_line_52 |  | 44 | 45 | 0.022218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1103-29_0_5_line_53 |  | 45 | 61 | 0.024834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1103-29_0_5_line_54 |  | 46 | 62 | 0.12213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1103-29_0_5_line_55 |  | 46 | 60 | 0.0012195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1103-29_0_5_line_56 |  | 47 | 63 | 0.0050888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1103-29_0_5_line_57 |  | 48 | 68 | 0.022713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1103-29_0_5_line_58 |  | 49 | 69 | 0.03557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_1103-29_0_5_line_59 |  | 50 | 70 | 0.021796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_1103-29_0_5_line_60 |  | 51 | 52 | 0.011573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1103-29_0_5_line_61 |  | 51 | 53 | 0.012418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1103-29_0_5_line_62 |  | 53 | 67 | 0.026444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1103-29_0_5_line_63 |  | 54 | 58 | 0.019072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1103-29_0_5_line_64 |  | 55 | 65 | 0.016479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1103-29_0_5_line_65 |  | 56 | 64 | 0.0020923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1103-29_0_5_line_66 |  | 57 | 70 | 0.012851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_1103-29_0_5_line_67 |  | 58 | 59 | 0.022178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1103-29_0_5_line_68 |  | 59 | 67 | 0.02366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1103-29_0_5_line_69 |  | 61 | 64 | 0.022747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1103-29_0_5_line_70 |  | 62 | 77 | 0.045574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1103-29_0_5_line_71 |  | 65 | 66 | 0.004542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1103-29_0_5_line_72 |  | 66 | 75 | 0.016827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1103-29_0_5_line_73 |  | 69 | 99 | 0.003821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1103-29_0_5_line_74 |  | 69 | 103 | 0.044112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1103-29_0_5_line_75 |  | 71 | 72 | 0.0079398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1103-29_0_5_line_76 |  | 72 | 93 | 0.012519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1103-29_0_5_line_77 |  | 72 | 84 | 0.019698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1103-29_0_5_line_78 |  | 73 | 74 | 0.00028884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1103-29_0_5_line_79 |  | 75 | 76 | 0.017858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1103-29_0_5_line_80 |  | 76 | 79 | 0.031372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1103-29_0_5_line_81 |  | 77 | 78 | 0.0072106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1103-29_0_5_line_82 |  | 79 | 80 | 0.017791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1103-29_0_5_line_83 |  | 80 | 88 | 0.016763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1103-29_0_5_line_84 |  | 81 | 82 | 0.014752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1103-29_0_5_line_85 |  | 81 | 83 | 0.11768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1103-29_0_5_line_86 |  | 81 | 84 | 0.028703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1103-29_0_5_line_87 |  | 83 | 87 | 0.016671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1103-29_0_5_line_88 |  | 84 | 85 | 0.031246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1103-29_0_5_line_89 |  | 84 | 86 | 0.026931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1103-29_0_5_line_90 |  | 86 | 94 | 0.017979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1103-29_0_5_line_91 |  | 88 | 89 | 0.031823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1103-29_0_5_line_92 |  | 90 | 91 | 0.056428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1103-29_0_5_line_93 |  | 90 | 92 | 0.041109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1103-29_0_5_line_94 |  | 91 | 97 | 0.054884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1103-29_0_5_line_95 |  | 92 | 109 | 0.034371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1103-29_0_5_line_96 |  | 94 | 107 | 0.014786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1103-29_0_5_line_97 |  | 94 | 99 | 0.034902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1103-29_0_5_line_98 |  | 95 | 96 | 0.0011518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1103-29_0_5_line_99 |  | 96 | 97 | 0.020047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1103-29_0_5_line_100 |  | 97 | 98 | 0.027062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1103-29_0_5_line_101 |  | 98 | 99 | 0.020762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1103-29_0_5_line_102 |  | 100 | 101 | 0.032843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1103-29_0_5_line_103 |  | 100 | 102 | 0.013221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1103-29_0_5_line_104 |  | 101 | 103 | 0.016465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1103-29_0_5_line_105 |  | 102 | 104 | 0.019336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1103-29_0_5_line_106 |  | 104 | 105 | 0.0023375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1103-29_0_5_line_107 |  | 105 | 106 | 0.017033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1103-29_0_5_line_108 |  | 106 | 108 | 0.0061751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1103-29_0_5_trafo_29 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 110 | 38 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2650873.3209 | 1224282.9537 | 2650888.9102 | 1224291.0311
1 | 2650873.3209 | 1224282.9537 | 2650866.5424 | 1224279.4415 | 2650853.4018 | 1224273.5111
2 | 2650889.0348 | 1224291.0957 | 2650888.9102 | 1224291.0311
3 | 2650731.5917 | 1224226.4134 | 2650739.4608 | 1224228.3483 | 2650821.6435 | 1224264.0265 | 2650838.8453 | 1224266.9418 | 2650853.4018 | 1224273.5111
4 | 2650912.0537 | 1224303.0227 | 2650889.0348 | 1224291.0957
5 | 2650731.5917 | 1224226.4134 | 2650733.0066 | 1224213.4285
6 | 2650939.7839 | 1224321.3711 | 2650912.0537 | 1224303.0227
7 | 2650912.0537 | 1224303.0227 | 2650923.61 | 1224278.6768
8 | 2650733.0066 | 1224213.4285 | 2650797.5187 | 1224241.6591
9 | 2650733.0066 | 1224213.4285 | 2650733.2042 | 1224210.6952 | 2650734.3562 | 1224194.7507 | 2650734.8512 | 1224191.8198 | 2650736.0972 | 1224184.4147 | 2650741.3073 | 1224166.5036
10 | 2650939.7839 | 1224321.3711 | 2650950.7121 | 1224298.3713
11 | 2650939.7839 | 1224321.3711 | 2650955.1591 | 1224331.934
12 | 2650923.61 | 1224278.6768 | 2650938.1253 | 1224248.097
13 | 2650811.3118 | 1224247.6949 | 2650797.5187 | 1224241.6591
14 | 2650741.3073 | 1224166.5036 | 2650745.8994 | 1224150.8108 | 2650758.9724 | 1224119.5696 | 2650761.0245 | 1224117.2189 | 2650763.3942 | 1224115.8605
15 | 2650741.3073 | 1224166.5036 | 2650827.321 | 1224202.8899
16 | 2650827.321 | 1224202.8899 | 2650830.3352 | 1224204.165
17 | 2650839.908 | 1224208.2145 | 2650830.3352 | 1224204.165
18 | 2650763.3942 | 1224115.8605 | 2650766.8739 | 1224115.9346 | 2650770.9464 | 1224117.626 | 2650840.8001 | 1224150.1242
19 | 2650845.0503 | 1224152.1016 | 2650840.8001 | 1224150.1242
20 | 2650932.286 | 1224219.3662 | 2650935.9892 | 1224219.8871 | 2650942.0933 | 1224227.8219 | 2650942.4914 | 1224238.8989 | 2650938.1253 | 1224248.097
21 | 2650960.9399 | 1224291.0445 | 2650960.9399 | 1224291.0445 | 2650958.0311 | 1224290.7194 | 2650954.5591 | 1224292.4129 | 2650952.8791 | 1224293.8105 | 2650950.7121 | 1224298.3713
22 | 2650955.1591 | 1224331.934 | 2650955.8432 | 1224332.404
23 | 2650960.9399 | 1224291.0445 | 2650974.3159 | 1224298.5568
24 | 2650970.1989 | 1224342.2665 | 2650955.8432 | 1224332.404
25 | 2650953.6542 | 1224181.1142 | 2650947.0072 | 1224174.5977 | 2650937.8845 | 1224168.5271 | 2650936.4296 | 1224167.8125
26 | 2650895.4795 | 1224153.1106 | 2650902.1093 | 1224152.7782 | 2650910.0303 | 1224154.8472 | 2650936.4296 | 1224167.8125
27 | 2650953.6542 | 1224181.1142 | 2650953.7278 | 1224172.5095 | 2650954.9184 | 1224168.0614 | 2650958.8114 | 1224163.2584 | 2650962.8419 | 1224160.9803 | 2650969.3326 | 1224159.1903 | 2650978.8868 | 1224159.1276 | 2650984.927 | 1224159.7452
28 | 2650966.1063 | 1224206.5698 | 2650964.3042 | 1224197.4154 | 2650960.445 | 1224188.5435 | 2650953.6542 | 1224181.1142
29 | 2650997.9701 | 1224162.9211 | 2650990.2807 | 1224160.2925 | 2650984.927 | 1224159.7452
30 | 2650966.1063 | 1224206.5698 | 2650970.2366 | 1224225.4057
31 | 2650970.2366 | 1224225.4057 | 2650971.8987 | 1224232.9922
32 | 2650971.8987 | 1224232.9922 | 2650975.8888 | 1224251.2048
33 | 2651087.6506 | 1224253.6331 | 2651083.8148 | 1224229.002
34 | 2651087.9429 | 1224255.5104 | 2651087.6506 | 1224253.6331
35 | 2651079.9799 | 1224204.3761 | 2651083.8148 | 1224229.002
36 | 2651087.9429 | 1224255.5104 | 2651090.5318 | 1224255.1213 | 2651108.0847 | 1224252.4702 | 2651120.9533 | 1224232.8574 | 2651122.3354 | 1224231.7353 | 2651123.9149 | 1224231.4486 | 2651126.596 | 1224231.8052 | 2651129.7634 | 1224232.9109 | 2651127.6027 | 1224227.589 | 2651126.3635 | 1224223.5648
37 | 2651076.7467 | 1224183.6144 | 2651079.9799 | 1224204.3761
38 | 2651126.3635 | 1224223.5648 | 2651132.7797 | 1224214.5476 | 2651137.235 | 1224207.8484 | 2651143.3997 | 1224203.3986 | 2651149.7457 | 1224201.1097
39 | 2651126.3635 | 1224223.5648 | 2651127.6027 | 1224227.589 | 2651129.7634 | 1224232.9109 | 2651135.1803 | 1224242.252 | 2651137.9902 | 1224251.4485
40 | 2651036.4063 | 1224158.2641 | 2651038.005 | 1224161.9356 | 2651047.8795 | 1224166.9789 | 2651074.3431 | 1224180.9699 | 2651076.7467 | 1224183.6144
41 | 2650987.544 | 1224354.0889 | 2650992.145 | 1224348.9362 | 2650996.2357 | 1224344.0571 | 2651005.3216 | 1224332.2498
42 | 2651005.3216 | 1224332.2498 | 2651004.1625 | 1224328.6043 | 2651004.2518 | 1224326.1369 | 2651005.5542 | 1224322.8015 | 2651011.2876 | 1224311.1434 | 2651013.1185 | 1224308.9577 | 2651016.5694 | 1224305.3073 | 2651019.3587 | 1224300.984 | 2651021.3975 | 1224297.146
43 | 2650987.544 | 1224354.0889 | 2650970.1989 | 1224342.2665
44 | 2650987.544 | 1224354.0889 | 2650978.2839 | 1224364.9941 | 2650963.9701 | 1224391.4028
45 | 2650987.544 | 1224354.0889 | 2650999.477 | 1224363.9749 | 2651012.8392 | 1224372.5169
46 | 2651021.3975 | 1224297.146 | 2651034.1398 | 1224273.1587
47 | 2651085.7401 | 1224325.7683 | 2651083.8631 | 1224326.2636 | 2651079.9965 | 1224326.2305 | 2651076.2474 | 1224324.8752 | 2651067.4745 | 1224319.619
48 | 2651067.4745 | 1224319.619 | 2651065.2945 | 1224321.8461 | 2651058.2136 | 1224317.3271 | 2651057.3027 | 1224318.4351
49 | 2651085.7401 | 1224325.7683 | 2651085.9681 | 1224330.1285 | 2651084.9277 | 1224332.9658 | 2651076.1362 | 1224346.862
50 | 2651085.7401 | 1224325.7683 | 2651087.9364 | 1224325.1868 | 2651091.6157 | 1224323.1838 | 2651095.3081 | 1224319.6688 | 2651099.859 | 1224312.395
51 | 2651034.8443 | 1224345.7555 | 2651057.3027 | 1224318.4351
52 | 2651137.9902 | 1224251.4485 | 2651126.2056 | 1224270.2841
53 | 2651126.2056 | 1224270.2841 | 2651113.0336 | 1224291.3374
54 | 2651036.4063 | 1224158.2641 | 2651038.011 | 1224154.1642 | 2651043.6657 | 1224144.6401 | 2651043.2225 | 1224142.3905 | 2651041.4384 | 1224140.8742 | 2651039.1967 | 1224134.3732 | 2651042.3251 | 1224130.3197 | 2651046.9665 | 1224129.3145 | 2651064.5593 | 1224129.1207 | 2651081.0873 | 1224126.6609 | 2651102.8679 | 1224120.8886 | 2651130.8738 | 1224115.9926
55 | 2651036.4063 | 1224158.2641 | 2651035.9368 | 1224159.3896
56 | 2651149.7457 | 1224201.1097 | 2651150.6557 | 1224200.7815 | 2651154.7736 | 1224200.6101
57 | 2650970.1989 | 1224342.2665 | 2650971.7108 | 1224339.2553 | 2650979.4641 | 1224321.5333
58 | 2650948.0491 | 1224423.1714 | 2650952.8693 | 1224411.8835 | 2650963.9701 | 1224391.4028
59 | 2651012.8392 | 1224372.5169 | 2651026.6824 | 1224355.6816
60 | 2650978.3654 | 1224262.5093 | 2650975.8888 | 1224251.2048
61 | 2650978.3654 | 1224262.5093 | 2650984.6917 | 1224260.4288 | 2650986.9787 | 1224258.9808 | 2650989.3457 | 1224257.0554
62 | 2651002.8392 | 1224234.3792 | 2650999.7557 | 1224240.2897 | 2650997.1801 | 1224243.5475 | 2650991.1812 | 1224254.325 | 2650989.3457 | 1224257.0554
63 | 2651043.0872 | 1224256.3153 | 2651034.1398 | 1224273.1587
64 | 2651067.326 | 1224360.7876 | 2651076.1362 | 1224346.862
65 | 2651099.859 | 1224312.395 | 2651100.9687 | 1224310.6212
66 | 2651034.8443 | 1224345.7555 | 2651026.6824 | 1224355.6816
67 | 2651043.0872 | 1224256.3153 | 2651023.6137 | 1224245.7017
68 | 2651002.8392 | 1224234.3792 | 2651023.6137 | 1224245.7017
69 | 2651100.9687 | 1224310.6212 | 2651113.0336 | 1224291.3374
70 | 2651130.8738 | 1224115.9926 | 2651130.7328 | 1224124.4633 | 2651129.0178 | 1224161.5257
71 | 2651064.8896 | 1224364.6247 | 2651067.326 | 1224360.7876
72 | 2651064.8896 | 1224364.6247 | 2651055.8956 | 1224378.8461
73 | 2650948.0491 | 1224423.1714 | 2650946.4876 | 1224426.6602
74 | 2650948.0491 | 1224423.1714 | 2650908.4851 | 1224403.6623
75 | 2651005.7617 | 1224406.544 | 2651006.0461 | 1224403.4334 | 2651006.9259 | 1224398.6982
76 | 2650994.2301 | 1224402.0424 | 2650998.2948 | 1224404.6122 | 2651002.4452 | 1224406.0264 | 2651005.7617 | 1224406.544
77 | 2651009.1373 | 1224425.8181 | 2651005.8848 | 1224412.5265 | 2651005.5194 | 1224409.1546 | 2651005.7617 | 1224406.544
78 | 2650974.3159 | 1224298.5568 | 2650974.5678 | 1224298.6983
79 | 2651046.3502 | 1224393.9394 | 2651055.8956 | 1224378.8461
80 | 2651046.3502 | 1224393.9394 | 2651072.8407 | 1224410.8659
81 | 2651128.6845 | 1224168.7286 | 2651129.0178 | 1224161.5257
82 | 2651072.8407 | 1224410.8659 | 2651084.926 | 1224397.809
83 | 2651096.3124 | 1224385.5071 | 2651084.926 | 1224397.809
84 | 2651016.1928 | 1224453.6402 | 2651021.3861 | 1224457.2091 | 2651024.2683 | 1224457.9787 | 2651026.8156 | 1224458.0006 | 2651029.5769 | 1224456.9458
85 | 2651016.1928 | 1224453.6402 | 2651017.1314 | 1224457.3505 | 2651019.5947 | 1224465.41 | 2651022.1376 | 1224471.2576 | 2651025.4883 | 1224477.5124 | 2651024.9317 | 1224479.6534 | 2651027.0445 | 1224483.485 | 2651029.5742 | 1224489.9884 | 2651030.6532 | 1224494.1336 | 2651052.9774 | 1224468.1421 | 2651066.4944 | 1224452.4261 | 2651081.1589 | 1224464.6816
86 | 2651009.1373 | 1224425.8181 | 2651014.4474 | 1224446.7432 | 2651016.1928 | 1224453.6402
87 | 2651091.7252 | 1224451.7643 | 2651081.1589 | 1224464.6816
88 | 2651009.1373 | 1224425.8181 | 2651019.3756 | 1224424.6384 | 2651022.597 | 1224423.8544 | 2651026.1157 | 1224422.0168 | 2651031.0438 | 1224419.3907 | 2651035.2003 | 1224418.3145 | 2651039.0602 | 1224418.2364
89 | 2651009.1373 | 1224425.8181 | 2650996.396 | 1224427.9993 | 2650988.9028 | 1224430.0253 | 2650983.217 | 1224432.6004
90 | 2650973.9284 | 1224447.7303 | 2650978.8543 | 1224437.3882 | 2650980.8034 | 1224434.6699 | 2650983.217 | 1224432.6004
91 | 2651096.3124 | 1224385.5071 | 2651117.9291 | 1224362.1528
92 | 2650904.4023 | 1224520.3695 | 2650931.0173 | 1224537.7855 | 2650940.9485 | 1224542.34 | 2650947.8487 | 1224544.0222 | 2650954.5617 | 1224543.6683
93 | 2650954.5617 | 1224543.6683 | 2650961.6948 | 1224540.2828 | 2650985.7504 | 1224517.3827
94 | 2650904.4023 | 1224520.3695 | 2650926.894 | 1224470.2863
95 | 2650985.7504 | 1224517.3827 | 2650997.5767 | 1224506.1244 | 2651002.0949 | 1224500.8931 | 2651007.1209 | 1224490.962
96 | 2650986.4697 | 1224455.6203 | 2650973.9284 | 1224447.7303
97 | 2650946.4876 | 1224426.6602 | 2650951.0394 | 1224432.5584 | 2650953.4764 | 1224434.8473 | 2650973.9284 | 1224447.7303
98 | 2650946.1664 | 1224479.1154 | 2650945.1193 | 1224478.6357
99 | 2650926.894 | 1224470.2863 | 2650945.1193 | 1224478.6357
100 | 2650926.894 | 1224470.2863 | 2650937.9815 | 1224445.5996
101 | 2650946.4876 | 1224426.6602 | 2650937.9815 | 1224445.5996
102 | 2650874.7005 | 1224376.1821 | 2650874.7005 | 1224376.1821 | 2650872.6386 | 1224379.6889 | 2650872.7074 | 1224383.1694 | 2650874.3209 | 1224386.0071 | 2650879.2141 | 1224389.2287 | 2650893.7174 | 1224396.3803
103 | 2650874.7005 | 1224376.1821 | 2650881.2457 | 1224369.7562 | 2650883.0357 | 1224366.1243
104 | 2650908.4851 | 1224403.6623 | 2650893.7174 | 1224396.3803
105 | 2650891.5837 | 1224348.78 | 2650883.0357 | 1224366.1243
106 | 2650891.5837 | 1224348.78 | 2650892.617 | 1224346.6833
107 | 2650900.1467 | 1224331.4052 | 2650892.617 | 1224346.6833
108 | 2650902.8765 | 1224325.8663 | 2650900.1467 | 1224331.4052

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2650873.3209 | 1224282.9537
1 | 2650888.9102 | 1224291.0311
2 | 2650853.4018 | 1224273.5111
3 | 2650889.0348 | 1224291.0957
4 | 2650731.5917 | 1224226.4134
5 | 2650912.0537 | 1224303.0227
6 | 2650733.0066 | 1224213.4285
7 | 2650939.7839 | 1224321.3711
8 | 2650923.61 | 1224278.6768
9 | 2650797.5187 | 1224241.6591
10 | 2650741.3073 | 1224166.5036
11 | 2650827.321 | 1224202.8899
12 | 2650830.3352 | 1224204.165
13 | 2650839.908 | 1224208.2145
14 | 2650763.3942 | 1224115.8605
15 | 2650840.8001 | 1224150.1242
16 | 2650811.3118 | 1224247.6949
17 | 2650845.0503 | 1224152.1016
18 | 2650938.1253 | 1224248.097
19 | 2650932.286 | 1224219.3662
20 | 2650950.7121 | 1224298.3713
21 | 2650955.1591 | 1224331.934
22 | 2650960.9399 | 1224291.0445
23 | 2650955.8432 | 1224332.404
24 | 2650936.4296 | 1224167.8125
25 | 2650953.6542 | 1224181.1142
26 | 2650895.4795 | 1224153.1106
27 | 2650984.927 | 1224159.7452
28 | 2650966.1063 | 1224206.5698
29 | 2650997.9701 | 1224162.9211
30 | 2650970.2366 | 1224225.4056
31 | 2650971.8987 | 1224232.9922
32 | 2651087.6506 | 1224253.6331
33 | 2651083.8148 | 1224229.002
34 | 2651087.9429 | 1224255.5104
35 | 2651079.9799 | 1224204.3761
36 | 2651126.3635 | 1224223.5648
37 | 2651076.7467 | 1224183.6144
38 | 2651005.3216 | 1224332.2498
39 | 2650987.544 | 1224354.0889
40 | 2651021.3975 | 1224297.146
41 | 2651067.4745 | 1224319.619
42 | 2651085.7401 | 1224325.7683
43 | 2651057.3027 | 1224318.4351
44 | 2651137.9902 | 1224251.4485
45 | 2651126.2056 | 1224270.2841
46 | 2651036.4063 | 1224158.2641
47 | 2651149.7457 | 1224201.1097
48 | 2650970.1989 | 1224342.2665
49 | 2650963.9701 | 1224391.4028
50 | 2651012.8392 | 1224372.5169
51 | 2650978.3654 | 1224262.5093
52 | 2650975.8888 | 1224251.2048
53 | 2650989.3457 | 1224257.0554
54 | 2651034.1398 | 1224273.1587
55 | 2651076.1362 | 1224346.862
56 | 2651099.859 | 1224312.395
57 | 2651034.8443 | 1224345.7555
58 | 2651043.0872 | 1224256.3153
59 | 2651023.6137 | 1224245.7017
60 | 2651035.9368 | 1224159.3896
61 | 2651113.0336 | 1224291.3374
62 | 2651130.8738 | 1224115.9926
63 | 2651154.7736 | 1224200.6101
64 | 2651100.9687 | 1224310.6212
65 | 2651067.326 | 1224360.7876
66 | 2651064.8896 | 1224364.6247
67 | 2651002.8392 | 1224234.3792
68 | 2650979.4641 | 1224321.5333
69 | 2650948.0491 | 1224423.1714
70 | 2651026.6824 | 1224355.6816
71 | 2651006.9259 | 1224398.6982
72 | 2651005.7617 | 1224406.544
73 | 2650974.3159 | 1224298.5568
74 | 2650974.5678 | 1224298.6983
75 | 2651055.8956 | 1224378.8461
76 | 2651046.3502 | 1224393.9394
77 | 2651129.0178 | 1224161.5257
78 | 2651128.6845 | 1224168.7286
79 | 2651072.8407 | 1224410.8659
80 | 2651084.926 | 1224397.809
81 | 2651016.1928 | 1224453.6402
82 | 2651029.5769 | 1224456.9458
83 | 2651081.1589 | 1224464.6816
84 | 2651009.1373 | 1224425.8181
85 | 2651039.0602 | 1224418.2364
86 | 2650983.217 | 1224432.6004
87 | 2651091.7252 | 1224451.7643
88 | 2651096.3124 | 1224385.5071
89 | 2651117.9291 | 1224362.1528
90 | 2650954.5617 | 1224543.6683
91 | 2650904.4023 | 1224520.3695
92 | 2650985.7504 | 1224517.3827
93 | 2650994.2301 | 1224402.0424
94 | 2650973.9284 | 1224447.7303
95 | 2650946.1664 | 1224479.1154
96 | 2650945.1193 | 1224478.6357
97 | 2650926.894 | 1224470.2863
98 | 2650937.9815 | 1224445.5996
99 | 2650946.4876 | 1224426.6602
100 | 2650874.7005 | 1224376.1821
101 | 2650893.7174 | 1224396.3803
102 | 2650883.0357 | 1224366.1243
103 | 2650908.4851 | 1224403.6623
104 | 2650891.5837 | 1224348.78
105 | 2650892.617 | 1224346.6833
106 | 2650900.1467 | 1224331.4052
107 | 2650986.4697 | 1224455.6203
108 | 2650902.8765 | 1224325.8663
109 | 2651007.1209 | 1224490.962
110 | 2650996.2357 | 1224344.0571

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98936 | -0.20396 | 0.0045182 | 0.0011324
1 | 0.98999 | -0.19189 | 0.0017362 | 0.00043512
2 | 0.98867 | -0.21735 | 0.0076344 | 0.0019134
3 | 0.98999 | -0.19179 | 0.0017362 | 0.00043512
4 | 0.98548 | -0.2794 | 0 | 0
5 | 0.991 | -0.17241 | 0 | 0
6 | 0.98516 | -0.2856 | 0 | 0
7 | 0.99268 | -0.13987 | 0 | 0
8 | 0.99067 | -0.17875 | 0.0044317 | 0.0011107
9 | 0.98477 | -0.2932 | 0.0032571 | 0.00081631
10 | 0.98426 | -0.30319 | 0 | 0
11 | 0.98295 | -0.32877 | 0.0052156 | 0.0013071
12 | 0.98292 | -0.32936 | 0.0024401 | 0.00061154
13 | 0.98284 | -0.33077 | 0.0075477 | 0.0018916
14 | 0.98399 | -0.30847 | 0 | 0
15 | 0.98358 | -0.31646 | 0.0028162 | 0.0007058
16 | 0.98473 | -0.29394 | 0.002749 | 0.00068898
17 | 0.98357 | -0.31667 | 0.0024122 | 0.00060456
18 | 0.9904 | -0.18406 | 0.0043881 | 0.0010998
19 | 0.99025 | -0.18682 | 0.0044348 | 0.0011115
20 | 0.9924 | -0.1454 | 0.0036654 | 0.00091864
21 | 0.99384 | -0.11759 | 0.0029447 | 0.000738
22 | 0.99229 | -0.14754 | 0.0027173 | 0.00068103
23 | 0.9939 | -0.11656 | 0.012278 | 0.0030772
24 | 0.9839 | -0.30998 | 0.0043317 | 0.0010856
25 | 0.98419 | -0.30425 | 0 | 0
26 | 0.98348 | -0.31814 | 0.010233 | 0.0025646
27 | 0.98294 | -0.32879 | 0.014913 | 0.0037375
28 | 0.98537 | -0.2813 | 0 | 0
29 | 0.98276 | -0.33231 | 0.014458 | 0.0036235
30 | 0.98615 | -0.2661 | 0 | 0
31 | 0.98647 | -0.25999 | 0.0012409 | 0.00031099
32 | 0.97888 | -0.4068 | 0.01316 | 0.0032981
33 | 0.97797 | -0.4247 | 0.013161 | 0.0032986
34 | 0.97898 | -0.40498 | 0 | 0
35 | 0.97737 | -0.43663 | 0.013157 | 0.0032976
36 | 0.98206 | -0.3447 | 0 | 0
37 | 0.97711 | -0.44166 | 0 | 0
38 | 1 | 0 | -0.60444 | -0.15378
39 | 0.99687 | -0.059568 | 0 | 0
40 | 0.99586 | -0.07895 | 0.019322 | 0.0048425
41 | 0.99195 | -0.15352 | 0 | 0
42 | 0.99051 | -0.18129 | 0 | 0
43 | 0.99242 | -0.14453 | 0.026184 | 0.0065624
44 | 0.9839 | -0.30895 | 0 | 0
45 | 0.98524 | -0.28288 | 0.0072965 | 0.0018287
46 | 0.97652 | -0.45327 | 0 | 0
47 | 0.98167 | -0.35237 | 0.0064126 | 0.0016072
48 | 0.99522 | -0.091138 | 0 | 0
49 | 0.99482 | -0.098678 | 0.014995 | 0.0037582
50 | 0.99545 | -0.086667 | 0 | 0
51 | 0.98775 | -0.23514 | 0 | 0
52 | 0.98724 | -0.24491 | 0.0020402 | 0.00051133
53 | 0.98829 | -0.22467 | 0.0040875 | 0.0010244
54 | 0.99354 | -0.12335 | 0.019329 | 0.0048443
55 | 0.98913 | -0.2079 | 0.013675 | 0.0034274
56 | 0.98876 | -0.21497 | 0.0092799 | 0.0023258
57 | 0.99391 | -0.11595 | 0 | 0
58 | 0.99226 | -0.14813 | 0 | 0
59 | 0.99076 | -0.17701 | 0.017654 | 0.0044246
60 | 0.97651 | -0.45335 | 0.0034077 | 0.00085406
61 | 0.98691 | -0.25058 | 0.0072993 | 0.0018294
62 | 0.97542 | -0.47494 | 0 | 0
63 | 0.98164 | -0.35295 | 0.0062585 | 0.0015685
64 | 0.9886 | -0.21813 | 0.0048329 | 0.0012112
65 | 0.98839 | -0.22233 | 0 | 0
66 | 0.98818 | -0.22631 | 0 | 0
67 | 0.98954 | -0.20049 | 0.004502 | 0.0011283
68 | 0.99516 | -0.092315 | 0.0029429 | 0.00073755
69 | 0.99179 | -0.15703 | 0 | 0
70 | 0.99446 | -0.10559 | 0.014238 | 0.0035684
71 | 0.98533 | -0.2821 | 0.011832 | 0.0029654
72 | 0.98542 | -0.28042 | 0 | 0
73 | 0.99221 | -0.14913 | 0.0029427 | 0.00073752
74 | 0.99221 | -0.14915 | 0.0029411 | 0.0007371
75 | 0.98742 | -0.24107 | 0.012582 | 0.0031534
76 | 0.98682 | -0.25273 | 0 | 0
77 | 0.97501 | -0.48304 | 0.0062432 | 0.0015647
78 | 0.97498 | -0.48349 | 0.0034496 | 0.00086455
79 | 0.98577 | -0.27326 | 0 | 0
80 | 0.98517 | -0.28492 | 0.012917 | 0.0032372
81 | 0.98524 | -0.28385 | 0 | 0
82 | 0.98508 | -0.28698 | 0.011843 | 0.0029681
83 | 0.98385 | -0.31096 | 0 | 0
84 | 0.9859 | -0.27114 | 0 | 0
85 | 0.98555 | -0.27785 | 0.011974 | 0.0030009
86 | 0.98745 | -0.24083 | 0.0087674 | 0.0021973
87 | 0.98366 | -0.31481 | 0.012814 | 0.0032115
88 | 0.9848 | -0.29203 | 0 | 0
89 | 0.98411 | -0.30554 | 0.023601 | 0.005915
90 | 0.98803 | -0.22986 | 0 | 0
91 | 0.98884 | -0.21416 | 0 | 0
92 | 0.98744 | -0.24131 | 0.0079837 | 0.0020009
93 | 0.98526 | -0.28365 | 0.014403 | 0.0036098
94 | 0.98864 | -0.21783 | 0 | 0
95 | 0.98933 | -0.20459 | 0.0077219 | 0.0019353
96 | 0.98934 | -0.20443 | 0.007723 | 0.0019356
97 | 0.98962 | -0.19892 | 0.0047297 | 0.0011854
98 | 0.99051 | -0.1817 | 0.0077366 | 0.001939
99 | 0.99134 | -0.16567 | 0 | 0
100 | 0.98741 | -0.24182 | 0.0064013 | 0.0016043
101 | 0.98865 | -0.21769 | 0.010241 | 0.0025667
102 | 0.98699 | -0.25004 | 0.0076972 | 0.0019291
103 | 0.98943 | -0.20261 | 0.0067863 | 0.0017008
104 | 0.98651 | -0.2594 | 0.0053958 | 0.0013523
105 | 0.98646 | -0.26031 | 0.0035719 | 0.0008952
106 | 0.98618 | -0.26582 | 0.016104 | 0.004036
107 | 0.98847 | -0.2211 | 0.012395 | 0.0031065
108 | 0.98617 | -0.26604 | 0.0019775 | 0.0004956
109 | 0.9872 | -0.24598 | 0.0076063 | 0.0019063
110 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.038741 | -0.009761 | 0.038764 | 0.0097751 | 2.2368e-05 | 1.409e-05 | 0.058286 | 0.058285 | 0.058286 | 0.98936 | -0.20396 | 0.98999 | -0.19189 | 16.0125
1 | 0.034223 | 0.0086287 | -0.034201 | -0.0086149 | 2.1924e-05 | 1.3748e-05 | 0.05149 | 0.05149 | 0.05149 | 0.98936 | -0.20396 | 0.98867 | -0.21735 | 14.1457
2 | -0.0405 | -0.01021 | 0.0405 | 0.01021 | 1.9514e-07 | 1.2309e-07 | 0.060895 | 0.060895 | 0.060895 | 0.98999 | -0.19189 | 0.98999 | -0.19179 | 16.7294
3 | 0.026567 | 0.0067016 | -0.026488 | -0.0066529 | 7.8669e-05 | 4.8672e-05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.98867 | -0.21735 | 0.98548 | -0.2794 | 10.9891
4 | -0.042236 | -0.010646 | 0.042275 | 0.01067 | 3.9207e-05 | 2.4759e-05 | 0.063505 | 0.063504 | 0.063505 | 0.98999 | -0.19179 | 0.991 | -0.17241 | 17.4463
5 | 0.026488 | 0.0066529 | -0.02648 | -0.006648 | 7.8386e-06 | 4.8503e-06 | 0.04 | 0.040001 | 0.040001 | 0.98548 | -0.2794 | 0.98516 | -0.2856 | 10.9892
6 | -0.055537 | -0.013995 | 0.055623 | 0.01405 | 8.6591e-05 | 5.499e-05 | 0.083417 | 0.083417 | 0.083417 | 0.991 | -0.17241 | 0.99268 | -0.13987 | 22.9169
7 | 0.013261 | 0.003325 | -0.013257 | -0.0033228 | 4.0073e-06 | 2.2176e-06 | 0.019913 | 0.019913 | 0.019913 | 0.991 | -0.17241 | 0.99067 | -0.17875 | 5.4706
8 | 0.0060084 | 0.0015057 | -0.0060063 | -0.0015052 | 2.175e-06 | 4.9572e-07 | 0.0090753 | 0.0090756 | 0.0090756 | 0.98516 | -0.2856 | 0.98477 | -0.2932 | 2.4933
9 | 0.020472 | 0.0051424 | -0.020454 | -0.005132 | 1.7165e-05 | 1.0377e-05 | 0.030925 | 0.030925 | 0.030925 | 0.98516 | -0.2856 | 0.98426 | -0.30319 | 8.496
10 | 0.012271 | 0.0030765 | -0.012268 | -0.0030748 | 3.231e-06 | 1.7387e-06 | 0.018395 | 0.018395 | 0.018395 | 0.99268 | -0.13987 | 0.9924 | -0.1454 | 5.0535
11 | -0.067894 | -0.017127 | 0.067967 | 0.017173 | 7.251e-05 | 4.6165e-05 | 0.10181 | 0.10181 | 0.10181 | 0.99268 | -0.13987 | 0.99384 | -0.11759 | 27.9703
12 | 0.0088257 | 0.0022121 | -0.0088235 | -0.0022111 | 2.2308e-06 | 9.9197e-07 | 0.013257 | 0.013257 | 0.013257 | 0.99067 | -0.17875 | 0.9904 | -0.18406 | 3.6419
13 | 0.0027491 | 0.00068885 | -0.002749 | -0.00068898 | 9.7426e-08 | -1.2919e-07 | 0.004154 | 0.0041541 | 0.0041541 | 0.98477 | -0.2932 | 0.98473 | -0.29394 | 1.1412
14 | 0.0052318 | 0.0013106 | -0.0052304 | -0.0013105 | 1.3153e-06 | 1.2941e-07 | 0.0079093 | 0.0079095 | 0.0079095 | 0.98426 | -0.30319 | 0.98399 | -0.30847 | 2.1729
15 | 0.015223 | 0.0038214 | -0.015204 | -0.0038107 | 1.8553e-05 | 1.0689e-05 | 0.023016 | 0.023017 | 0.023017 | 0.98426 | -0.30319 | 0.98295 | -0.32877 | 6.3233
16 | 0.0099886 | 0.0025035 | -0.0099883 | -0.0025034 | 2.8062e-07 | 1.3812e-07 | 0.015121 | 0.015121 | 0.015121 | 0.98295 | -0.32877 | 0.98292 | -0.32936 | 4.1542
17 | 0.0075482 | 0.0018918 | -0.0075477 | -0.0018916 | 5.0897e-07 | 1.9401e-07 | 0.011427 | 0.011427 | 0.011427 | 0.98292 | -0.32936 | 0.98284 | -0.33077 | 3.1393
18 | 0.0052304 | 0.0013105 | -0.0052284 | -0.0013103 | 1.9926e-06 | 1.9688e-07 | 0.0079095 | 0.0079099 | 0.0079099 | 0.98399 | -0.30847 | 0.98358 | -0.31646 | 2.173
19 | 0.0024123 | 0.00060452 | -0.0024122 | -0.00060456 | 2.3412e-08 | -4.4512e-08 | 0.0036494 | 0.0036494 | 0.0036494 | 0.98358 | -0.31646 | 0.98357 | -0.31667 | 1.0026
20 | 0.0044354 | 0.0011114 | -0.0044348 | -0.0011115 | 5.8313e-07 | -7.7346e-08 | 0.0066638 | 0.006664 | 0.006664 | 0.9904 | -0.18406 | 0.99025 | -0.18682 | 1.8308
21 | 0.0086025 | 0.0021561 | -0.0086016 | -0.0021557 | 8.7502e-07 | 3.7882e-07 | 0.012899 | 0.012899 | 0.012899 | 0.9924 | -0.1454 | 0.99229 | -0.14754 | 3.5436
22 | -0.070912 | -0.017911 | 0.070915 | 0.017913 | 3.5118e-06 | 2.2368e-06 | 0.10622 | 0.10622 | 0.10622 | 0.99384 | -0.11759 | 0.9939 | -0.11656 | 29.1815
23 | 0.0058842 | 0.0014747 | -0.0058838 | -0.0014746 | 4.4794e-07 | 8.8521e-08 | 0.0088239 | 0.008824 | 0.008824 | 0.99229 | -0.14754 | 0.99221 | -0.14913 | 2.4242
24 | -0.083193 | -0.02099 | 0.083295 | 0.021055 | 0.00010141 | 6.4674e-05 | 0.1246 | 0.1246 | 0.1246 | 0.9939 | -0.11656 | 0.99522 | -0.091138 | 34.2316
25 | -0.014569 | -0.0036522 | 0.014573 | 0.0036545 | 3.9846e-06 | 2.2721e-06 | 0.022034 | 0.022033 | 0.022034 | 0.9839 | -0.30998 | 0.98419 | -0.30425 | 6.0532
26 | 0.010237 | 0.0025666 | -0.010233 | -0.0025646 | 3.9765e-06 | 1.9834e-06 | 0.015482 | 0.015483 | 0.015483 | 0.9839 | -0.30998 | 0.98348 | -0.31814 | 4.2535
27 | 0.029407 | 0.0073837 | -0.029373 | -0.0073623 | 3.439e-05 | 2.1421e-05 | 0.044466 | 0.044466 | 0.044466 | 0.98419 | -0.30425 | 0.98294 | -0.32879 | 12.216
28 | -0.04398 | -0.011038 | 0.044028 | 0.011069 | 4.8184e-05 | 3.0468e-05 | 0.0665 | 0.066499 | 0.0665 | 0.98419 | -0.30425 | 0.98537 | -0.2813 | 18.2691
29 | 0.01446 | 0.0036249 | -0.014458 | -0.0036235 | 2.4274e-06 | 1.3824e-06 | 0.021891 | 0.021891 | 0.021891 | 0.98294 | -0.32879 | 0.98276 | -0.33231 | 6.014
30 | -0.044028 | -0.011069 | 0.04406 | 0.011089 | 3.1979e-05 | 2.0221e-05 | 0.066499 | 0.066499 | 0.066499 | 0.98537 | -0.2813 | 0.98615 | -0.2661 | 18.2691
31 | -0.04406 | -0.011089 | 0.044073 | 0.011097 | 1.2879e-05 | 8.1435e-06 | 0.066499 | 0.066499 | 0.066499 | 0.98615 | -0.2661 | 0.98647 | -0.25999 | 18.269
32 | -0.045314 | -0.011408 | 0.045347 | 0.011429 | 3.2684e-05 | 2.0679e-05 | 0.068371 | 0.068371 | 0.068371 | 0.98647 | -0.25999 | 0.98724 | -0.24491 | 18.7833
33 | 0.039492 | 0.0099224 | -0.039459 | -0.0099012 | 3.37e-05 | 2.1255e-05 | 0.060042 | 0.060042 | 0.060042 | 0.97888 | -0.4068 | 0.97797 | -0.4247 | 16.495
34 | -0.052652 | -0.013221 | 0.052657 | 0.013223 | 4.5651e-06 | 2.8978e-06 | 0.080046 | 0.080046 | 0.080046 | 0.97888 | -0.4068 | 0.97898 | -0.40498 | 21.9906
35 | 0.026297 | 0.0066026 | -0.026282 | -0.0065933 | 1.4966e-05 | 9.2656e-06 | 0.040016 | 0.040016 | 0.040016 | 0.97797 | -0.4247 | 0.97737 | -0.43663 | 10.9935
36 | -0.052657 | -0.013223 | 0.052809 | 0.01332 | 0.00015192 | 9.6431e-05 | 0.080046 | 0.080046 | 0.080046 | 0.97898 | -0.40498 | 0.98206 | -0.3447 | 21.9906
37 | 0.013125 | 0.0032958 | -0.013122 | -0.003294 | 3.1469e-06 | 1.7508e-06 | 0.019984 | 0.019985 | 0.019985 | 0.97737 | -0.43663 | 0.97711 | -0.44166 | 5.4903
38 | 0.012676 | 0.0031783 | -0.012671 | -0.0031757 | 4.6291e-06 | 2.5394e-06 | 0.019207 | 0.019207 | 0.019207 | 0.98206 | -0.3447 | 0.98167 | -0.35237 | 5.2767
39 | -0.065484 | -0.016498 | 0.065597 | 0.01657 | 0.00011219 | 7.1415e-05 | 0.099253 | 0.099252 | 0.099253 | 0.98206 | -0.3447 | 0.9839 | -0.30895 | 27.2672
40 | 0.013122 | 0.003294 | -0.013114 | -0.00329 | 7.2639e-06 | 4.0418e-06 | 0.019985 | 0.019985 | 0.019985 | 0.97711 | -0.44166 | 0.97652 | -0.45327 | 5.4903
41 | 0.48952 | 0.12495 | -0.48812 | -0.12405 | 0.0014045 | 0.00089742 | 0.72922 | 0.72922 | 0.72922 | 1 | 0 | 0.99687 | -0.059568 | 50.0838
42 | 0.11327 | 0.028834 | -0.11284 | -0.02856 | 0.0004294 | 0.00027429 | 0.1687 | 0.1687 | 0.1687 | 1 | 0 | 0.99586 | -0.07895 | 46.3474
43 | 0.086369 | 0.021876 | -0.086238 | -0.021792 | 0.00013074 | 8.3402e-05 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.99687 | -0.059568 | 0.99522 | -0.091138 | 35.4404
44 | 0.20244 | 0.051398 | -0.20206 | -0.051157 | 0.0003802 | 0.00024102 | 0.30241 | 0.30241 | 0.30241 | 0.99687 | -0.059568 | 0.99482 | -0.098678 | 20.77
45 | 0.19931 | 0.050778 | -0.19905 | -0.050613 | 0.00026022 | 0.00016491 | 0.29781 | 0.29781 | 0.29781 | 0.99687 | -0.059568 | 0.99545 | -0.086667 | 20.4538
46 | 0.093518 | 0.023717 | -0.093319 | -0.02359 | 0.00019916 | 0.00012711 | 0.13983 | 0.13983 | 0.13983 | 0.99586 | -0.07895 | 0.99354 | -0.12335 | 38.4159
47 | 0.15804 | 0.040105 | -0.15783 | -0.039971 | 0.00021077 | 0.00013438 | 0.23724 | 0.23725 | 0.23725 | 0.99195 | -0.15352 | 0.99051 | -0.18129 | 32.5886
48 | -0.15804 | -0.040105 | 0.1581 | 0.040148 | 6.8338e-05 | 4.3067e-05 | 0.23724 | 0.23724 | 0.23724 | 0.99195 | -0.15352 | 0.99242 | -0.14453 | 16.2943
49 | 0.063033 | 0.015896 | -0.062953 | -0.015845 | 8.0194e-05 | 5.1018e-05 | 0.094728 | 0.094728 | 0.094728 | 0.99051 | -0.18129 | 0.98913 | -0.2079 | 26.0241
50 | 0.094792 | 0.024075 | -0.094639 | -0.023977 | 0.00015339 | 9.7914e-05 | 0.14252 | 0.14252 | 0.14252 | 0.99051 | -0.18129 | 0.98876 | -0.21497 | 39.1531
51 | -0.18429 | -0.046711 | 0.18454 | 0.046871 | 0.00025349 | 0.0001604 | 0.2765 | 0.2765 | 0.2765 | 0.99242 | -0.14453 | 0.99391 | -0.11595 | 18.9907
52 | -0.065597 | -0.01657 | 0.065679 | 0.016622 | 8.2078e-05 | 5.2247e-05 | 0.099252 | 0.099252 | 0.099252 | 0.9839 | -0.30895 | 0.98524 | -0.28288 | 27.2671
53 | -0.072975 | -0.01845 | 0.073088 | 0.018523 | 0.00011324 | 7.2159e-05 | 0.11027 | 0.11027 | 0.11027 | 0.98524 | -0.28288 | 0.98691 | -0.25058 | 30.2946
54 | 0.0097066 | 0.0024359 | -0.0096966 | -0.002431 | 1.0021e-05 | 4.8874e-06 | 0.014792 | 0.014793 | 0.014793 | 0.97652 | -0.45327 | 0.97542 | -0.47494 | 4.0639
55 | 0.0034078 | 0.00085406 | -0.0034077 | -0.00085406 | 1.2332e-08 | -7.3647e-09 | 0.0051927 | 0.0051927 | 0.0051927 | 0.97652 | -0.45327 | 0.97651 | -0.45335 | 1.4266
56 | 0.0062587 | 0.0015686 | -0.0062585 | -0.0015685 | 1.7175e-07 | 4.5585e-08 | 0.0094869 | 0.0094869 | 0.0094869 | 0.98167 | -0.35237 | 0.98164 | -0.35295 | 2.6063
57 | 0.002943 | 0.00073736 | -0.0029429 | -0.00073755 | 1.6492e-07 | -1.8957e-07 | 0.0044002 | 0.0044003 | 0.0044003 | 0.99522 | -0.091138 | 0.99516 | -0.092315 | 1.2089
58 | 0.18706 | 0.047399 | -0.18654 | -0.047065 | 0.00052281 | 0.00033367 | 0.27998 | 0.27998 | 0.27998 | 0.99482 | -0.098678 | 0.99179 | -0.15703 | 38.459
59 | 0.19905 | 0.050613 | -0.19887 | -0.050498 | 0.00018122 | 0.00011485 | 0.29781 | 0.29781 | 0.29781 | 0.99545 | -0.086667 | 0.99446 | -0.10559 | 20.4539
60 | 0.047409 | 0.011954 | -0.047387 | -0.01194 | 2.2152e-05 | 1.4029e-05 | 0.071446 | 0.071446 | 0.071446 | 0.98775 | -0.23514 | 0.98724 | -0.24491 | 19.6281
61 | -0.047409 | -0.011954 | 0.047433 | 0.011969 | 2.377e-05 | 1.5054e-05 | 0.071446 | 0.071446 | 0.071446 | 0.98775 | -0.23514 | 0.98829 | -0.22467 | 19.628
62 | -0.05152 | -0.012994 | 0.05158 | 0.013031 | 5.9715e-05 | 3.7878e-05 | 0.0776 | 0.0776 | 0.0776 | 0.98829 | -0.22467 | 0.98954 | -0.20049 | 21.3188
63 | 0.07399 | 0.018746 | -0.073902 | -0.01869 | 8.7939e-05 | 5.6034e-05 | 0.11088 | 0.11089 | 0.11089 | 0.99354 | -0.12335 | 0.99226 | -0.14813 | 30.4629
64 | 0.049278 | 0.012417 | -0.049244 | -0.012396 | 3.3981e-05 | 2.1536e-05 | 0.074155 | 0.074155 | 0.074155 | 0.98913 | -0.2079 | 0.98839 | -0.22233 | 20.3723
65 | 0.085359 | 0.021652 | -0.085346 | -0.021643 | 1.2966e-05 | 8.2716e-06 | 0.12855 | 0.12855 | 0.12855 | 0.98876 | -0.21497 | 0.9886 | -0.21813 | 35.3164
66 | -0.18454 | -0.046871 | 0.18463 | 0.046929 | 9.211e-05 | 5.8284e-05 | 0.2765 | 0.2765 | 0.2765 | 0.99391 | -0.11595 | 0.99446 | -0.10559 | 18.9906
67 | 0.073902 | 0.01869 | -0.0738 | -0.018625 | 0.00010226 | 6.516e-05 | 0.11089 | 0.11089 | 0.11089 | 0.99226 | -0.14813 | 0.99076 | -0.17701 | 30.463
68 | 0.056145 | 0.0142 | -0.056082 | -0.01416 | 6.3156e-05 | 4.0116e-05 | 0.08437 | 0.08437 | 0.08437 | 0.99076 | -0.17701 | 0.98954 | -0.20049 | 23.1786
69 | -0.080388 | -0.020352 | 0.080513 | 0.020432 | 0.00012546 | 8.0005e-05 | 0.12128 | 0.12128 | 0.12128 | 0.98691 | -0.25058 | 0.9886 | -0.21813 | 33.318
70 | 0.0096966 | 0.002431 | -0.0096929 | -0.0024292 | 3.7398e-06 | 1.8248e-06 | 0.014793 | 0.014793 | 0.014793 | 0.97542 | -0.47494 | 0.97501 | -0.48304 | 4.064
71 | 0.049244 | 0.012396 | -0.049234 | -0.01239 | 9.3662e-06 | 5.9362e-06 | 0.074155 | 0.074155 | 0.074155 | 0.98839 | -0.22233 | 0.98818 | -0.22631 | 20.3723
72 | 0.049234 | 0.01239 | -0.049199 | -0.012368 | 3.4699e-05 | 2.1992e-05 | 0.074155 | 0.074155 | 0.074155 | 0.98818 | -0.22631 | 0.98742 | -0.24107 | 20.3724
73 | 0.12812 | 0.032332 | -0.12807 | -0.032298 | 5.2987e-05 | 3.3863e-05 | 0.1923 | 0.1923 | 0.1923 | 0.99179 | -0.15703 | 0.99134 | -0.16567 | 52.83
74 | 0.058419 | 0.014734 | -0.058291 | -0.014653 | 0.00012717 | 8.0824e-05 | 0.087681 | 0.087681 | 0.087681 | 0.99179 | -0.15703 | 0.98943 | -0.20261 | 24.0881
75 | -0.011832 | -0.0029654 | 0.011833 | 0.0029659 | 9.5065e-07 | 5.0728e-07 | 0.017869 | 0.017869 | 0.017869 | 0.98533 | -0.2821 | 0.98542 | -0.28042 | 4.909
76 | 0.014405 | 0.003611 | -0.014403 | -0.0036098 | 2.2214e-06 | 1.2623e-06 | 0.021753 | 0.021753 | 0.021753 | 0.98542 | -0.28042 | 0.98526 | -0.28365 | 5.9761
77 | -0.026239 | -0.006577 | 0.02625 | 0.0065841 | 1.1596e-05 | 7.1704e-06 | 0.039621 | 0.039621 | 0.039621 | 0.98542 | -0.28042 | 0.9859 | -0.27114 | 10.885
78 | 0.0029411 | 0.0007371 | -0.0029411 | -0.0007371 | 2.1075e-09 | -2.3819e-09 | 0.0044107 | 0.0044107 | 0.0044107 | 0.99221 | -0.14913 | 0.99221 | -0.14915 | 1.2117
79 | 0.036617 | 0.0092145 | -0.036597 | -0.0092017 | 2.0402e-05 | 1.2829e-05 | 0.055194 | 0.055194 | 0.055194 | 0.98742 | -0.24107 | 0.98682 | -0.25273 | 15.1633
80 | 0.036597 | 0.0092017 | -0.036561 | -0.0091792 | 3.584e-05 | 2.2537e-05 | 0.055194 | 0.055195 | 0.055195 | 0.98682 | -0.25273 | 0.98577 | -0.27326 | 15.1633
81 | 0.0034497 | 0.00086451 | -0.0034496 | -0.00086455 | 7.4947e-08 | -4.196e-08 | 0.0052647 | 0.0052648 | 0.0052648 | 0.97501 | -0.48304 | 0.97498 | -0.48349 | 1.4464
82 | 0.036561 | 0.0091792 | -0.036541 | -0.0091664 | 2.0325e-05 | 1.2781e-05 | 0.055195 | 0.055195 | 0.055195 | 0.98577 | -0.27326 | 0.98517 | -0.28492 | 15.1634
83 | 0.023624 | 0.0059292 | -0.023616 | -0.0059243 | 8.0049e-06 | 4.9098e-06 | 0.035685 | 0.035685 | 0.035685 | 0.98517 | -0.28492 | 0.9848 | -0.29203 | 9.8037
84 | 0.011844 | 0.002969 | -0.011843 | -0.0029681 | 1.7703e-06 | 9.4517e-07 | 0.017889 | 0.017889 | 0.017889 | 0.98524 | -0.28385 | 0.98508 | -0.28698 | 4.9145
85 | 0.012833 | 0.003222 | -0.012817 | -0.0032128 | 1.6582e-05 | 9.1157e-06 | 0.019384 | 0.019384 | 0.019384 | 0.98524 | -0.28385 | 0.98385 | -0.31096 | 5.3254
86 | -0.024678 | -0.006191 | 0.024693 | 0.0062002 | 1.4953e-05 | 9.2044e-06 | 0.037273 | 0.037273 | 0.037273 | 0.98524 | -0.28385 | 0.9859 | -0.27114 | 10.2398
87 | 0.012817 | 0.0032128 | -0.012814 | -0.0032115 | 2.3491e-06 | 1.2918e-06 | 0.019384 | 0.019385 | 0.019385 | 0.98385 | -0.31096 | 0.98366 | -0.31481 | 5.3254
88 | 0.011977 | 0.0030029 | -0.011974 | -0.0030009 | 3.8294e-06 | 2.0525e-06 | 0.018078 | 0.018078 | 0.018078 | 0.9859 | -0.27114 | 0.98555 | -0.27785 | 4.9665
89 | -0.06292 | -0.015787 | 0.063011 | 0.015845 | 9.109e-05 | 5.7953e-05 | 0.094972 | 0.094972 | 0.094972 | 0.9859 | -0.27114 | 0.98745 | -0.24083 | 26.0912
90 | -0.071779 | -0.018042 | 0.071858 | 0.018093 | 7.891e-05 | 5.0272e-05 | 0.10818 | 0.10818 | 0.10818 | 0.98745 | -0.24083 | 0.98864 | -0.21783 | 29.7208
91 | 0.023616 | 0.0059243 | -0.023601 | -0.005915 | 1.5197e-05 | 9.3214e-06 | 0.035685 | 0.035685 | 0.035685 | 0.9848 | -0.29203 | 0.98411 | -0.30554 | 9.8037
92 | -0.0156 | -0.0039128 | 0.015612 | 0.0039195 | 1.1681e-05 | 6.7528e-06 | 0.023496 | 0.023495 | 0.023496 | 0.98803 | -0.22986 | 0.98884 | -0.21416 | 6.4548
93 | 0.0156 | 0.0039128 | -0.015592 | -0.0039079 | 8.5102e-06 | 4.9204e-06 | 0.023496 | 0.023496 | 0.023496 | 0.98803 | -0.22986 | 0.98744 | -0.24131 | 6.4549
94 | -0.015612 | -0.0039195 | 0.015623 | 0.0039261 | 1.1362e-05 | 6.5668e-06 | 0.023495 | 0.023495 | 0.023495 | 0.98884 | -0.21416 | 0.98962 | -0.19892 | 6.4548
95 | 0.007608 | 0.001907 | -0.0076063 | -0.0019063 | 1.6942e-06 | 6.4473e-07 | 0.011465 | 0.011465 | 0.011465 | 0.98744 | -0.24131 | 0.9872 | -0.24598 | 3.1497
96 | 0.012397 | 0.0031075 | -0.012395 | -0.0031065 | 1.9305e-06 | 1.0459e-06 | 0.018659 | 0.018659 | 0.018659 | 0.98864 | -0.21783 | 0.98847 | -0.2211 | 5.1261
97 | -0.084254 | -0.0212 | 0.084465 | 0.021335 | 0.00021058 | 0.00013432 | 0.12684 | 0.12684 | 0.12684 | 0.98864 | -0.21783 | 0.99134 | -0.16567 | 34.8468
98 | -0.0077219 | -0.0019353 | 0.007722 | 0.0019353 | 5.8261e-08 | 2.2497e-08 | 0.011614 | 0.011614 | 0.011614 | 0.98933 | -0.20459 | 0.98934 | -0.20443 | 3.1907
99 | -0.015445 | -0.0038709 | 0.015449 | 0.0038732 | 4.0567e-06 | 2.3388e-06 | 0.02323 | 0.02323 | 0.02323 | 0.98934 | -0.20443 | 0.98962 | -0.19892 | 6.3819
100 | -0.035802 | -0.0089847 | 0.035831 | 0.0090032 | 2.9414e-05 | 1.8477e-05 | 0.053837 | 0.053837 | 0.053837 | 0.98962 | -0.19892 | 0.99051 | -0.1817 | 14.7903
101 | -0.043568 | -0.010942 | 0.043601 | 0.010963 | 3.3361e-05 | 2.1083e-05 | 0.065459 | 0.065459 | 0.065459 | 0.99051 | -0.1817 | 0.99134 | -0.16567 | 17.9833
102 | -0.041179 | -0.010332 | 0.041227 | 0.010362 | 4.7435e-05 | 2.9938e-05 | 0.062061 | 0.06206 | 0.062061 | 0.98741 | -0.24182 | 0.98865 | -0.21769 | 17.0496
103 | 0.034778 | 0.0087276 | -0.034764 | -0.0087191 | 1.3621e-05 | 8.5482e-06 | 0.052414 | 0.052414 | 0.052414 | 0.98741 | -0.24182 | 0.98699 | -0.25004 | 14.3994
104 | -0.051468 | -0.012929 | 0.051505 | 0.012952 | 3.7062e-05 | 2.3508e-05 | 0.077475 | 0.077475 | 0.077475 | 0.98865 | -0.21769 | 0.98943 | -0.20261 | 21.2843
105 | 0.027067 | 0.00679 | -0.027055 | -0.0067825 | 1.2076e-05 | 7.4817e-06 | 0.040809 | 0.040809 | 0.040809 | 0.98699 | -0.25004 | 0.98651 | -0.2594 | 11.2114
106 | 0.021659 | 0.0054302 | -0.021658 | -0.0054296 | 9.3559e-07 | 5.6894e-07 | 0.03267 | 0.032671 | 0.032671 | 0.98651 | -0.2594 | 0.98646 | -0.26031 | 8.9754
107 | 0.018086 | 0.0045344 | -0.018081 | -0.0045316 | 4.7543e-06 | 2.8254e-06 | 0.027283 | 0.027283 | 0.027283 | 0.98646 | -0.26031 | 0.98618 | -0.26582 | 7.4952
108 | 0.0019775 | 0.00049553 | -0.0019775 | -0.0004956 | 2.0616e-08 | -6.5593e-08 | 0.0029837 | 0.0029838 | 0.0029838 | 0.98618 | -0.26582 | 0.98617 | -0.26604 | 0.81972

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.60444 | 0.15378

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0045182 | 0.0011324
1 | 0.0017362 | 0.00043512
2 | 0.0076344 | 0.0019134
3 | 0.0017362 | 0.00043512
4 | 0.0044317 | 0.0011107
5 | 0.0032571 | 0.00081631
6 | 0.0052156 | 0.0013071
7 | 0.0024401 | 0.00061154
8 | 0.0075477 | 0.0018916
9 | 0.0028162 | 0.0007058
10 | 0.002749 | 0.00068898
11 | 0.0024122 | 0.00060456
12 | 0.0043881 | 0.0010998
13 | 0.0044348 | 0.0011115
14 | 0.0036654 | 0.00091864
15 | 0.0029447 | 0.000738
16 | 0.0027173 | 0.00068103
17 | 0.012278 | 0.0030772
18 | 0.0043317 | 0.0010856
19 | 0.010233 | 0.0025646
20 | 0.014913 | 0.0037375
21 | 0.014458 | 0.0036235
22 | 0.0012409 | 0.00031099
23 | 0.01316 | 0.0032981
24 | 0.013161 | 0.0032986
25 | 0.013157 | 0.0032976
26 | 0.019322 | 0.0048425
27 | 0.026184 | 0.0065624
28 | 0.0072965 | 0.0018287
29 | 0.0064126 | 0.0016072
30 | 0.014995 | 0.0037582
31 | 0.0020402 | 0.00051133
32 | 0.0040875 | 0.0010244
33 | 0.019329 | 0.0048443
34 | 0.013675 | 0.0034274
35 | 0.0092799 | 0.0023258
36 | 0.017654 | 0.0044246
37 | 0.0034077 | 0.00085406
38 | 0.0072993 | 0.0018294
39 | 0.0062585 | 0.0015685
40 | 0.0048329 | 0.0012112
41 | 0.004502 | 0.0011283
42 | 0.0029429 | 0.00073755
43 | 0.014238 | 0.0035684
44 | 0.011832 | 0.0029654
45 | 0.0029427 | 0.00073752
46 | 0.0029411 | 0.0007371
47 | 0.012582 | 0.0031534
48 | 0.0062432 | 0.0015647
49 | 0.0034496 | 0.00086455
50 | 0.012917 | 0.0032372
51 | 0.011843 | 0.0029681
52 | 0.011974 | 0.0030009
53 | 0.0087674 | 0.0021973
54 | 0.012814 | 0.0032115
55 | 0.023601 | 0.005915
56 | 0.0079837 | 0.0020009
57 | 0.014403 | 0.0036098
58 | 0.0077219 | 0.0019353
59 | 0.007723 | 0.0019356
60 | 0.0047297 | 0.0011854
61 | 0.0077366 | 0.001939
62 | 0.0064013 | 0.0016043
63 | 0.010241 | 0.0025667
64 | 0.0076972 | 0.0019291
65 | 0.0067863 | 0.0017008
66 | 0.0053958 | 0.0013523
67 | 0.0035719 | 0.0008952
68 | 0.016104 | 0.004036
69 | 0.012395 | 0.0031065
70 | 0.0019775 | 0.0004956
71 | 0.0076063 | 0.0019063

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1