## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1103-31_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1103-31_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1103-31_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1103-31_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1103-31_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1103-31_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1103-31_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1103-31_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1103-31_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1103-31_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1103-31_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1103-31_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1103-31_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1103-31_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1103-31_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1103-31_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1103-31_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1103-31_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1103-31_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1103-31_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1103-31_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1103-31_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1103-31_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1103-31_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1103-31_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1103-31_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1103-31_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1103-31_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1103-31_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1103-31_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1103-31_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1103-31_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1103-31_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1103-31_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1103-31_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1103-31_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1103-31_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1103-31_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1103-31_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1103-31_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1103-31_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1103-31_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1103-31_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1103-31_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1103-31_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1103-31_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1103-31_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1103-31_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1103-31_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1103-31_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1103-31_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1103-31_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1103-31_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1103-31_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1103-31_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1103-31_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1103-31_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1103-31_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1103-31_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1103-31_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1103-31_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1103-31_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1103-31_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1103-31_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1103-31_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1103-31_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1103-31_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1103-31_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1103-31_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1103-31_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1103-31_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1103-31_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1103-31_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1103-31_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1103-31_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1103-31_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1103-31_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1103-31_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1103-31_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1103-31_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1103-31_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1103-31_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1103-31_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1103-31_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1103-31_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1103-31_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1103-31_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1103-31_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1103-31_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1103-31_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1103-31_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1103-31_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1103-31_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1103-31_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1103-31_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1103-31_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1103-31_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1103-31_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1103-31_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1103-31_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1103-31_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1103-31_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1103-31_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1103-31_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1103-31_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1103-31_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1103-31_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1103-31_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_471_0_node_169 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1103-31_0_4_load_0 | 0 | 0.012879 | 0.0032278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1103-31_0_4_load_1 | 1 | 0.012713 | 0.0031861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1103-31_0_4_load_4 | 4 | 0.0072386 | 0.0018142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1103-31_0_4_load_30 | 5 | 0.0081824 | 0.0020507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1103-31_0_4_load_12 | 7 | 0.0019891 | 0.00049851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1103-31_0_4_load_6 | 9 | 0.0059423 | 0.0014893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1103-31_0_4_load_8 | 11 | 0.003037 | 0.00076114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1103-31_0_4_load_9 | 12 | 0.0047232 | 0.0011837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1103-31_0_4_load_10 | 13 | 0.010996 | 0.0027558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1103-31_0_4_load_11 | 14 | 0.0024091 | 0.00060379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1103-31_0_4_load_23 | 17 | 0.0031545 | 0.00079059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1103-31_0_4_load_13 | 18 | 0.012368 | 0.0030997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1103-31_0_4_load_15 | 20 | 0.01255 | 0.0031452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1103-31_0_4_load_16 | 21 | 0.0074768 | 0.0018739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1103-31_0_4_load_21 | 23 | 0.0050938 | 0.0012766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1103-31_0_4_load_19 | 25 | 0.0086421 | 0.0021659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1103-31_0_4_load_32 | 27 | 0.0031596 | 0.00079187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1103-31_0_4_load_20 | 28 | 0.0099108 | 0.0024839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1103-31_0_4_load_22 | 29 | 0.0086287 | 0.0021626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1103-31_0_4_load_81 | 30 | 0.005847 | 0.0014654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1103-31_0_4_load_24 | 31 | 0.0031713 | 0.00079481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1103-31_0_4_load_26 | 32 | 0.0040499 | 0.001015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1103-31_0_4_load_28 | 33 | 0.0095287 | 0.0023881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1103-31_0_4_load_84 | 34 | 0.0041062 | 0.0010291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1103-31_0_4_load_99 | 35 | 0.0094313 | 0.0023637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1103-31_0_4_load_31 | 36 | 0.016153 | 0.0040482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1103-31_0_4_load_102 | 37 | 0.014406 | 0.0036105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1103-31_0_4_load_33 | 39 | 0.0023345 | 0.00058508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1103-31_0_4_load_35 | 40 | 0.0025141 | 0.00063009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1103-31_0_4_load_36 | 41 | 0.0024032 | 0.00060231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1103-31_0_4_load_44 | 42 | 0.0024862 | 0.0006231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1103-31_0_4_load_79 | 43 | 0.0025544 | 0.0006402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1103-31_0_4_load_72 | 44 | 0.0021613 | 0.00054168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1103-31_0_4_load_77 | 46 | 0.001282 | 0.0003213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1103-31_0_4_load_93 | 48 | 0.0060052 | 0.0015051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1103-31_0_4_load_104 | 49 | 0.0073336 | 0.001838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1103-31_0_4_load_71 | 50 | 0.0037312 | 0.00093513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1103-31_0_4_load_38 | 51 | 0.0026811 | 0.00067196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1103-31_0_4_load_43 | 55 | 0.005123 | 0.0012839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1103-31_0_4_load_45 | 56 | 0.0011924 | 0.00029883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1103-31_0_4_load_69 | 57 | 0.0020169 | 0.0005055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1103-31_0_4_load_66 | 58 | 0.0029877 | 0.0007488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1103-31_0_4_load_82 | 59 | 0.0011912 | 0.00029853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1103-31_0_4_load_67 | 61 | 0.0031054 | 0.00077829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1103-31_0_4_load_83 | 62 | 0.0011854 | 0.00029708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1103-31_0_4_load_46 | 63 | 0.017504 | 0.0043869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1103-31_0_4_load_58 | 68 | 0.0033382 | 0.00083664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1103-31_0_4_load_106 | 69 | 0.0053833 | 0.0013492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1103-31_0_4_load_107 | 70 | 0.010463 | 0.0026223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1103-31_0_4_load_108 | 71 | 0.0089102 | 0.0022331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1103-31_0_4_load_60 | 72 | 0.00076231 | 0.00019105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1103-31_0_4_load_56 | 73 | 0.0050787 | 0.0012728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1103-31_0_4_load_57 | 75 | 0.0050776 | 0.0012726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1103-31_0_4_load_52 | 77 | 0.00076231 | 0.00019105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1103-31_0_4_load_54 | 79 | 0.0038992 | 0.00097723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1103-31_0_4_load_55 | 80 | 0.0038534 | 0.00096575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1103-31_0_4_load_64 | 81 | 0.0025277 | 0.0006335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1103-31_0_4_load_62 | 82 | 0.0035612 | 0.00089251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1103-31_0_4_load_61 | 83 | 0.0025049 | 0.00062779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1103-31_0_4_load_68 | 85 | 0.0022665 | 0.00056803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1103-31_0_4_load_70 | 86 | 0.002834 | 0.00071028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1103-31_0_4_load_74 | 88 | 0.0073341 | 0.0018381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1103-31_0_4_load_105 | 89 | 0.0071649 | 0.0017957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1103-31_0_4_load_76 | 90 | 0.0012723 | 0.00031888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1103-31_0_4_load_78 | 91 | 0.003158 | 0.00079147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1103-31_0_4_load_80 | 92 | 0.0012566 | 0.00031494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1103-31_0_4_load_96 | 93 | 0.00115 | 0.00028821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1103-31_0_4_load_97 | 94 | 0.0012315 | 0.00030864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1103-31_0_4_load_94 | 95 | 0.0011891 | 0.00029801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1103-31_0_4_load_95 | 96 | 0.0037777 | 0.00094678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1103-31_0_4_load_98 | 97 | 0.010493 | 0.0026297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1103-31_0_4_load_85 | 98 | 0.0060118 | 0.0015067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1103-31_0_4_load_86 | 99 | 0.011837 | 0.0029665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1103-31_0_4_load_87 | 100 | 0.0053706 | 0.001346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1103-31_0_4_load_88 | 101 | 0.0040059 | 0.001004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1103-31_0_4_load_100 | 105 | 0.0065525 | 0.0016422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1103-31_0_4_load_91 | 106 | 0.0011212 | 0.00028099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1103-31_0_4_load_90 | 107 | 0.004807 | 0.0012048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 88 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1103-31_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.00057174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1103-31_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.015139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1103-31_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.034262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1103-31_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0086894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1103-31_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.031991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1103-31_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.011661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1103-31_0_4_line_6 |  | 5 | 8 | 0.023636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1103-31_0_4_line_7 |  | 6 | 7 | 0.01029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1103-31_0_4_line_8 |  | 8 | 36 | 0.019632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_1103-31_0_4_line_9 |  | 8 | 33 | 0.026966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_1103-31_0_4_line_10 |  | 9 | 10 | 0.0027716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1103-31_0_4_line_11 |  | 10 | 11 | 0.014504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1103-31_0_4_line_12 |  | 11 | 12 | 0.017381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1103-31_0_4_line_13 |  | 12 | 13 | 0.052686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1103-31_0_4_line_14 |  | 13 | 14 | 0.0068253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1103-31_0_4_line_15 |  | 14 | 15 | 0.018078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1103-31_0_4_line_16 |  | 15 | 16 | 0.009726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_1103-31_0_4_line_17 |  | 15 | 17 | 0.019868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_1103-31_0_4_line_18 |  | 16 | 30 | 0.025109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_1103-31_0_4_line_19 |  | 17 | 31 | 0.019806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_1103-31_0_4_line_20 |  | 18 | 19 | 0.022356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1103-31_0_4_line_21 |  | 18 | 20 | 0.023735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1103-31_0_4_line_22 |  | 19 | 21 | 0.020628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1103-31_0_4_line_23 |  | 19 | 22 | 0.050356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1103-31_0_4_line_24 |  | 22 | 23 | 0.01923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_1103-31_0_4_line_25 |  | 22 | 24 | 0.00569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_1103-31_0_4_line_26 |  | 23 | 25 | 0.021594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_1103-31_0_4_line_27 |  | 24 | 26 | 0.073332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_1103-31_0_4_line_28 |  | 24 | 27 | 0.024242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_1103-31_0_4_line_29 |  | 25 | 28 | 0.00011175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_1103-31_0_4_line_30 |  | 26 | 44 | 0.011972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_1103-31_0_4_line_31 |  | 27 | 39 | 0.019971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_1103-31_0_4_line_32 |  | 28 | 29 | 0.022122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_1103-31_0_4_line_33 |  | 29 | 30 | 0.02745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_1103-31_0_4_line_34 |  | 31 | 32 | 0.0094582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_1103-31_0_4_line_35 |  | 32 | 33 | 0.023287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_1103-31_0_4_line_36 |  | 34 | 35 | 0.047372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1103-31_0_4_line_37 |  | 35 | 97 | 0.020577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1103-31_0_4_line_38 |  | 36 | 37 | 0.032765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_1103-31_0_4_line_39 |  | 37 | 38 | 0.038362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_1103-31_0_4_line_40 |  | 38 | 103 | 0.043719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1103-31_0_4_line_41 |  | 39 | 40 | 0.019219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_1103-31_0_4_line_42 |  | 39 | 41 | 0.016923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1103-31_0_4_line_43 |  | 40 | 42 | 0.010434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_1103-31_0_4_line_44 |  | 41 | 43 | 0.019665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1103-31_0_4_line_45 |  | 42 | 45 | 0.023311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_1103-31_0_4_line_46 |  | 43 | 46 | 0.0040986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1103-31_0_4_line_47 |  | 44 | 50 | 0.014007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_1103-31_0_4_line_48 |  | 45 | 56 | 0.016094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1103-31_0_4_line_49 |  | 45 | 52 | 0.017983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_1103-31_0_4_line_50 |  | 46 | 90 | 0.012322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1103-31_0_4_line_51 |  | 47 | 48 | 0.04145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1103-31_0_4_line_52 |  | 47 | 49 | 0.0043248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1103-31_0_4_line_53 |  | 49 | 74 | 0.034839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1103-31_0_4_line_54 |  | 50 | 87 | 0.019702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_1103-31_0_4_line_55 |  | 51 | 52 | 0.01741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1103-31_0_4_line_56 |  | 51 | 53 | 0.021814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1103-31_0_4_line_57 |  | 52 | 54 | 0.013123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_1103-31_0_4_line_58 |  | 53 | 55 | 0.0433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1103-31_0_4_line_59 |  | 54 | 57 | 0.0085821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_1103-31_0_4_line_60 |  | 54 | 58 | 0.022537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1103-31_0_4_line_61 |  | 56 | 59 | 0.011157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1103-31_0_4_line_62 |  | 57 | 60 | 0.040232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_1103-31_0_4_line_63 |  | 58 | 61 | 8.9427e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1103-31_0_4_line_64 |  | 59 | 62 | 0.011102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1103-31_0_4_line_65 |  | 60 | 84 | 0.007106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_1103-31_0_4_line_66 |  | 61 | 85 | 0.025249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1103-31_0_4_line_67 |  | 62 | 95 | 0.010827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1103-31_0_4_line_68 |  | 63 | 64 | 0.0036715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1103-31_0_4_line_69 |  | 64 | 65 | 0.011664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1103-31_0_4_line_70 |  | 65 | 69 | 0.008364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1103-31_0_4_line_71 |  | 65 | 66 | 0.021119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1103-31_0_4_line_72 |  | 66 | 67 | 0.025437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1103-31_0_4_line_73 |  | 66 | 68 | 0.036272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1103-31_0_4_line_74 |  | 67 | 70 | 0.049557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1103-31_0_4_line_75 |  | 67 | 71 | 0.005948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1103-31_0_4_line_76 |  | 68 | 72 | 0.0081099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1103-31_0_4_line_77 |  | 68 | 73 | 0.020742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1103-31_0_4_line_78 |  | 73 | 75 | 0.020765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1103-31_0_4_line_79 |  | 74 | 89 | 0.039327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1103-31_0_4_line_80 |  | 74 | 87 | 0.018077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1103-31_0_4_line_81 |  | 75 | 76 | 0.042357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1103-31_0_4_line_82 |  | 76 | 78 | 0.072104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1103-31_0_4_line_83 |  | 77 | 78 | 0.024995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1103-31_0_4_line_84 |  | 77 | 79 | 0.026493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1103-31_0_4_line_85 |  | 78 | 80 | 0.022823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1103-31_0_4_line_86 |  | 80 | 81 | 0.005017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1103-31_0_4_line_87 |  | 81 | 82 | 0.020357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
88 | LV_1103-31_0_4_line_88 |  | 82 | 83 | 0.027294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_1103-31_0_4_line_89 |  | 83 | 84 | 0.050883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_1103-31_0_4_line_90 |  | 85 | 86 | 0.0066466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1103-31_0_4_line_91 |  | 87 | 88 | 0.004019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_1103-31_0_4_line_92 |  | 90 | 91 | 0.0054169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1103-31_0_4_line_93 |  | 91 | 92 | 0.0067622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1103-31_0_4_line_94 |  | 92 | 93 | 0.0049475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1103-31_0_4_line_95 |  | 93 | 94 | 0.0071988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1103-31_0_4_line_96 |  | 95 | 96 | 0.0088076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1103-31_0_4_line_97 |  | 97 | 105 | 0.021866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1103-31_0_4_line_98 |  | 98 | 99 | 0.011117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1103-31_0_4_line_99 |  | 98 | 100 | 0.026659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1103-31_0_4_line_100 |  | 99 | 101 | 0.0039569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1103-31_0_4_line_101 |  | 100 | 102 | 0.012907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1103-31_0_4_line_102 |  | 102 | 103 | 0.059214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1103-31_0_4_line_103 |  | 102 | 104 | 0.014877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1103-31_0_4_line_104 |  | 103 | 105 | 0.030602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1103-31_0_4_line_105 |  | 104 | 106 | 0.031156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1103-31_0_4_line_106 |  | 106 | 107 | 0.015888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1103-31_0_4_trafo_74 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 108 | 88 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2651058.6723 | 1224492.1382 | 2651058.31 | 1224492.5805
1 | 2651068.2634 | 1224480.4252 | 2651058.6723 | 1224492.1382
2 | 2651035.5851 | 1224517.5792 | 2651038.6108 | 1224516.6379 | 2651058.31 | 1224492.5805
3 | 2651068.2634 | 1224480.4252 | 2651073.7695 | 1224473.703
4 | 2651035.5851 | 1224517.5792 | 2651036.0677 | 1224519.6624 | 2651038.9385 | 1224530.5827 | 2651044.5607 | 1224542.4938 | 2651047.453 | 1224547.0416
5 | 2651081.1589 | 1224464.6816 | 2651073.7695 | 1224473.703
6 | 2651060.136 | 1224566.9869 | 2651053.0067 | 1224555.7744 | 2651047.453 | 1224547.0416
7 | 2651081.1589 | 1224464.6816 | 2651087.674 | 1224456.7169
8 | 2651060.136 | 1224566.9869 | 2651053.8511 | 1224572.2474 | 2651046.272 | 1224580.8109
9 | 2651060.136 | 1224566.9869 | 2651082.0212 | 1224551.2323
10 | 2651182.4314 | 1224411.7293 | 2651183.2973 | 1224409.0965
11 | 2651182.4314 | 1224411.7293 | 2651179.7 | 1224418.9993 | 2651177.3292 | 1224425.3063
12 | 2651177.3292 | 1224425.3063 | 2651173.4847 | 1224435.5339 | 2651171.3116 | 1224441.6119
13 | 2651153.5749 | 1224491.2222 | 2651171.3116 | 1224441.6119
14 | 2651153.5749 | 1224491.2222 | 2651151.2771 | 1224497.6491
15 | 2651144.1106 | 1224514.2414 | 2651146.7939 | 1224508.1384 | 2651150.7068 | 1224499.2443 | 2651151.2771 | 1224497.6491
16 | 2651144.1106 | 1224514.2414 | 2651139.0955 | 1224522.5813
17 | 2651144.1106 | 1224514.2414 | 2651133.2059 | 1224518.8729 | 2651126.4995 | 1224523.2715
18 | 2651139.0955 | 1224522.5813 | 2651148.5483 | 1224521.9176 | 2651164.181 | 1224521.895
19 | 2651109.7569 | 1224533.8489 | 2651118.7493 | 1224528.3546 | 2651126.4995 | 1224523.2715
20 | 2651272.6695 | 1224470.1861 | 2651260.7643 | 1224456.2861 | 2651257.7214 | 1224453.6065
21 | 2651237.9176 | 1224440.6799 | 2651253.0888 | 1224449.527 | 2651257.7214 | 1224453.6065
22 | 2651272.6695 | 1224470.1861 | 2651275.076 | 1224466.3155 | 2651285.8957 | 1224454.4335
23 | 2651272.6695 | 1224470.1861 | 2651270.932 | 1224472.9728 | 2651266.7342 | 1224479.7187 | 2651261.0204 | 1224494.3341 | 2651256.1515 | 1224512.0921 | 2651254.2312 | 1224516.7451
24 | 2651254.2312 | 1224516.7451 | 2651247.2729 | 1224519.1645 | 2651235.426 | 1224519.7775
25 | 2651259.913 | 1224517.2721 | 2651254.2312 | 1224516.7451
26 | 2651235.426 | 1224519.7775 | 2651234.378 | 1224519.8318 | 2651213.8433 | 1224520.485
27 | 2651259.913 | 1224517.2721 | 2651256.1815 | 1224590.4964
28 | 2651259.913 | 1224517.2721 | 2651283.9694 | 1224520.2652
29 | 2651213.8433 | 1224520.485 | 2651213.7316 | 1224520.4885
30 | 2651256.1815 | 1224590.4964 | 2651244.8021 | 1224586.7761
31 | 2651303.7879 | 1224522.731 | 2651283.9694 | 1224520.2652
32 | 2651213.7316 | 1224520.4885 | 2651191.6206 | 1224521.1919
33 | 2651164.181 | 1224521.895 | 2651167.3743 | 1224521.8904 | 2651180.456 | 1224521.547 | 2651191.6206 | 1224521.1919
34 | 2651101.6859 | 1224538.7801 | 2651109.7569 | 1224533.8489
35 | 2651101.6859 | 1224538.7801 | 2651086.0363 | 1224548.3419 | 2651082.0212 | 1224551.2323
36 | 2651113.2051 | 1224564.8596 | 2651100.8625 | 1224585.014 | 2651092.0494 | 1224599.4918 | 2651088.5195 | 1224605.2913
37 | 2651077.8213 | 1224622.8682 | 2651088.5195 | 1224605.2913
38 | 2651028.2282 | 1224607.9161 | 2651037.6204 | 1224590.5863 | 2651046.272 | 1224580.8109
39 | 2651011.9648 | 1224642.6432 | 2651024.7014 | 1224614.4237 | 2651028.2282 | 1224607.9161
40 | 2651011.9648 | 1224642.6432 | 2651019.0861 | 1224647.7073 | 2651037.2302 | 1224658.2026 | 2651039.7469 | 1224660.0142 | 2651048.6236 | 1224666.3719
41 | 2651303.7879 | 1224522.731 | 2651322.517 | 1224527.0441
42 | 2651303.7879 | 1224522.731 | 2651300.376 | 1224539.3061
43 | 2651332.6844 | 1224529.3855 | 2651322.517 | 1224527.0441
44 | 2651300.376 | 1224539.3061 | 2651296.4112 | 1224558.5671
45 | 2651355.2208 | 1224535.3376 | 2651335.7881 | 1224530.1002 | 2651332.6844 | 1224529.3855
46 | 2651295.5849 | 1224562.5815 | 2651296.4112 | 1224558.5671
47 | 2651231.4888 | 1224582.4234 | 2651244.8021 | 1224586.7761
48 | 2651355.2208 | 1224535.3376 | 2651350.8408 | 1224550.824
49 | 2651372.6338 | 1224540.024 | 2651355.2208 | 1224535.3376
50 | 2651293.1006 | 1224574.6502 | 2651295.5849 | 1224562.5815
51 | 2651235.7127 | 1224634.303 | 2651219.9871 | 1224672.6538
52 | 2651235.7127 | 1224634.303 | 2651231.5959 | 1224632.9779
53 | 2651212.7272 | 1224613.7593 | 2651210.4445 | 1224626.1695 | 2651231.5959 | 1224632.9779
54 | 2651221.2422 | 1224597.8226 | 2651226.6014 | 1224595.3116 | 2651231.4888 | 1224582.4234
55 | 2651372.6338 | 1224540.024 | 2651376.8986 | 1224523.1442
56 | 2651382.2423 | 1224501.9945 | 2651376.8986 | 1224523.1442
57 | 2651385.4675 | 1224542.9365 | 2651372.6338 | 1224540.024
58 | 2651382.2423 | 1224501.9945 | 2651368.5568 | 1224502.0098 | 2651339.7406 | 1224494.6679
59 | 2651385.4675 | 1224542.9365 | 2651393.7967 | 1224545.0042
60 | 2651385.4675 | 1224542.9365 | 2651378.8631 | 1224564.4839
61 | 2651350.8408 | 1224550.824 | 2651347.8044 | 1224561.5596
62 | 2651432.8435 | 1224554.6972 | 2651393.7967 | 1224545.0042
63 | 2651378.8631 | 1224564.4839 | 2651378.8369 | 1224564.5694
64 | 2651347.8044 | 1224561.5596 | 2651344.783 | 1224572.2424
65 | 2651432.8435 | 1224554.6972 | 2651439.7506 | 1224556.4468
66 | 2651371.4377 | 1224588.7095 | 2651378.8369 | 1224564.5694
67 | 2651341.8363 | 1224582.661 | 2651344.783 | 1224572.2424
68 | 2651298.7075 | 1224667.0655 | 2651302.0843 | 1224668.5069
69 | 2651297.3643 | 1224678.65 | 2651298.7075 | 1224667.0655
70 | 2651289.2395 | 1224676.5677 | 2651297.3643 | 1224678.65
71 | 2651297.3643 | 1224678.65 | 2651317.9748 | 1224683.5195
72 | 2651317.9748 | 1224683.5195 | 2651313.8766 | 1224708.6219
73 | 2651317.9748 | 1224683.5195 | 2651354.2435 | 1224684.0315
74 | 2651294.635 | 1224748.1362 | 2651300.5034 | 1224749.8656 | 2651309.1058 | 1224728.193 | 2651313.8766 | 1224708.6219
75 | 2651307.9457 | 1224707.9816 | 2651313.8766 | 1224708.6219
76 | 2651353.6362 | 1224675.9444 | 2651354.2435 | 1224684.0315
77 | 2651355.797 | 1224704.715 | 2651354.2435 | 1224684.0315
78 | 2651355.797 | 1224704.715 | 2651357.3522 | 1224725.4214
79 | 2651212.7272 | 1224613.7593 | 2651175.094 | 1224601.9841
80 | 2651212.7272 | 1224613.7593 | 2651214.9019 | 1224610.387 | 2651221.2422 | 1224597.8226
81 | 2651382.8001 | 1224746.5285 | 2651368.7582 | 1224747.4969 | 2651362.1334 | 1224745.5719 | 2651358.4917 | 1224740.593 | 2651357.3522 | 1224725.4214
82 | 2651405.5067 | 1224678.0932 | 2651382.8001 | 1224746.5285
83 | 2651405.5067 | 1224678.0932 | 2651389.8375 | 1224658.6197
84 | 2651373.2289 | 1224637.9787 | 2651389.8375 | 1224658.6197
85 | 2651405.5067 | 1224678.0932 | 2651411.6912 | 1224656.1237
86 | 2651411.6912 | 1224656.1237 | 2651413.0506 | 1224651.2944
87 | 2651418.5668 | 1224631.699 | 2651413.0506 | 1224651.2944
88 | 2651425.9628 | 1224605.4257 | 2651418.5668 | 1224631.699
89 | 2651439.7506 | 1224556.4468 | 2651425.9628 | 1224605.4257
90 | 2651369.49 | 1224595.0643 | 2651371.4377 | 1224588.7095
91 | 2651217.4556 | 1224596.4448 | 2651221.2422 | 1224597.8226
92 | 2651293.1006 | 1224574.6502 | 2651292.0084 | 1224579.9559
93 | 2651290.645 | 1224586.5792 | 2651292.0084 | 1224579.9559
94 | 2651290.645 | 1224586.5792 | 2651289.6475 | 1224591.4251
95 | 2651289.6475 | 1224591.4251 | 2651288.1961 | 1224598.4761
96 | 2651339.4393 | 1224591.1361 | 2651341.8363 | 1224582.661
97 | 2651077.8213 | 1224622.8682 | 2651066.4528 | 1224641.5462
98 | 2651117.924 | 1224657.1028 | 2651122.5123 | 1224646.9763
99 | 2651117.924 | 1224657.1028 | 2651106.9215 | 1224681.3859
100 | 2651124.1453 | 1224643.3721 | 2651122.5123 | 1224646.9763
101 | 2651101.5946 | 1224693.1428 | 2651106.9215 | 1224681.3859
102 | 2651048.6236 | 1224666.3719 | 2651051.2205 | 1224667.6839 | 2651101.5946 | 1224693.1428
103 | 2651099.1032 | 1224707.8082 | 2651101.5946 | 1224693.1428
104 | 2651048.6236 | 1224666.3719 | 2651061.6887 | 1224649.3734 | 2651066.4528 | 1224641.5462
105 | 2651099.1032 | 1224707.8082 | 2651126.4918 | 1224722.659
106 | 2651140.4587 | 1224730.2321 | 2651126.4918 | 1224722.659

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2651058.6723 | 1224492.1382
1 | 2651058.31 | 1224492.5805
2 | 2651068.2634 | 1224480.4252
3 | 2651035.5851 | 1224517.5792
4 | 2651073.7695 | 1224473.703
5 | 2651047.453 | 1224547.0416
6 | 2651081.1589 | 1224464.6816
7 | 2651087.674 | 1224456.7169
8 | 2651060.136 | 1224566.9869
9 | 2651183.2973 | 1224409.0965
10 | 2651182.4314 | 1224411.7293
11 | 2651177.3292 | 1224425.3063
12 | 2651171.3116 | 1224441.6119
13 | 2651153.5749 | 1224491.2222
14 | 2651151.2771 | 1224497.6491
15 | 2651144.1106 | 1224514.2414
16 | 2651139.0955 | 1224522.5813
17 | 2651126.4995 | 1224523.2715
18 | 2651257.7214 | 1224453.6065
19 | 2651272.6695 | 1224470.1861
20 | 2651237.9176 | 1224440.6799
21 | 2651285.8957 | 1224454.4335
22 | 2651254.2312 | 1224516.7451
23 | 2651235.426 | 1224519.7775
24 | 2651259.913 | 1224517.2721
25 | 2651213.8433 | 1224520.485
26 | 2651256.1815 | 1224590.4964
27 | 2651283.9694 | 1224520.2652
28 | 2651213.7316 | 1224520.4885
29 | 2651191.6206 | 1224521.1919
30 | 2651164.181 | 1224521.895
31 | 2651109.7569 | 1224533.8489
32 | 2651101.6859 | 1224538.7801
33 | 2651082.0212 | 1224551.2323
34 | 2651113.2051 | 1224564.8596
35 | 2651088.5195 | 1224605.2913
36 | 2651046.272 | 1224580.8109
37 | 2651028.2282 | 1224607.9161
38 | 2651011.9648 | 1224642.6432
39 | 2651303.7879 | 1224522.731
40 | 2651322.517 | 1224527.0441
41 | 2651300.376 | 1224539.3061
42 | 2651332.6844 | 1224529.3855
43 | 2651296.4112 | 1224558.5671
44 | 2651244.8021 | 1224586.7761
45 | 2651355.2208 | 1224535.3376
46 | 2651295.5849 | 1224562.5815
47 | 2651235.7127 | 1224634.303
48 | 2651219.9871 | 1224672.6538
49 | 2651231.5959 | 1224632.9779
50 | 2651231.4888 | 1224582.4234
51 | 2651376.8986 | 1224523.1442
52 | 2651372.6338 | 1224540.024
53 | 2651382.2423 | 1224501.9945
54 | 2651385.4675 | 1224542.9365
55 | 2651339.7406 | 1224494.6679
56 | 2651350.8408 | 1224550.824
57 | 2651393.7967 | 1224545.0042
58 | 2651378.8631 | 1224564.4839
59 | 2651347.8044 | 1224561.5596
60 | 2651432.8435 | 1224554.6972
61 | 2651378.8369 | 1224564.5694
62 | 2651344.783 | 1224572.2424
63 | 2651302.0843 | 1224668.5069
64 | 2651298.7075 | 1224667.0655
65 | 2651297.3643 | 1224678.65
66 | 2651317.9748 | 1224683.5195
67 | 2651313.8766 | 1224708.6219
68 | 2651354.2435 | 1224684.0315
69 | 2651289.2395 | 1224676.5677
70 | 2651294.635 | 1224748.1362
71 | 2651307.9457 | 1224707.9816
72 | 2651353.6362 | 1224675.9444
73 | 2651355.797 | 1224704.715
74 | 2651212.7272 | 1224613.7593
75 | 2651357.3522 | 1224725.4214
76 | 2651382.8001 | 1224746.5285
77 | 2651389.8375 | 1224658.6197
78 | 2651405.5067 | 1224678.0932
79 | 2651373.2289 | 1224637.9787
80 | 2651411.6912 | 1224656.1237
81 | 2651413.0506 | 1224651.2944
82 | 2651418.5668 | 1224631.699
83 | 2651425.9628 | 1224605.4257
84 | 2651439.7506 | 1224556.4468
85 | 2651371.4377 | 1224588.7095
86 | 2651369.49 | 1224595.0643
87 | 2651221.2422 | 1224597.8226
88 | 2651217.4556 | 1224596.4448
89 | 2651175.094 | 1224601.9841
90 | 2651293.1006 | 1224574.6502
91 | 2651292.0084 | 1224579.9559
92 | 2651290.645 | 1224586.5792
93 | 2651289.6475 | 1224591.4251
94 | 2651288.1961 | 1224598.4761
95 | 2651341.8363 | 1224582.661
96 | 2651339.4393 | 1224591.1361
97 | 2651077.8213 | 1224622.8682
98 | 2651117.924 | 1224657.1028
99 | 2651122.5123 | 1224646.9763
100 | 2651106.9215 | 1224681.3859
101 | 2651124.1453 | 1224643.3721
102 | 2651101.5946 | 1224693.1428
103 | 2651048.6236 | 1224666.3719
104 | 2651099.1032 | 1224707.8082
105 | 2651066.4528 | 1224641.5462
106 | 2651126.4918 | 1224722.659
107 | 2651140.4587 | 1224730.2321
108 | 2651221.2422 | 1224597.8226

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97636 | -0.45486 | 0.012879 | 0.0032278
1 | 0.97637 | -0.45463 | 0.012713 | 0.0031861
2 | 0.97623 | -0.45742 | 0 | 0
3 | 0.97748 | -0.43284 | 0 | 0
4 | 0.97615 | -0.45888 | 0.0072386 | 0.0018142
5 | 0.97851 | -0.41254 | 0.0081824 | 0.0020507
6 | 0.97613 | -0.45931 | 0 | 0
7 | 0.97611 | -0.45968 | 0.0019891 | 0.00049851
8 | 0.97946 | -0.39406 | 0 | 0
9 | 0.98136 | -0.35703 | 0.0059423 | 0.0014893
10 | 0.98138 | -0.35673 | 0 | 0
11 | 0.98146 | -0.35517 | 0.003037 | 0.00076114
12 | 0.9816 | -0.35235 | 0.0047232 | 0.0011837
13 | 0.98227 | -0.3393 | 0.010996 | 0.0027558
14 | 0.98243 | -0.33625 | 0.0024091 | 0.00060379
15 | 0.98288 | -0.3274 | 0 | 0
16 | 0.9833 | -0.31932 | 0 | 0
17 | 0.98215 | -0.34151 | 0.0031545 | 0.00079059
18 | 0.98668 | -0.25424 | 0.012368 | 0.0030997
19 | 0.98719 | -0.24427 | 0 | 0
20 | 0.9864 | -0.25957 | 0.01255 | 0.0031452
21 | 0.98705 | -0.24703 | 0.0074768 | 0.0018739
22 | 0.98869 | -0.21514 | 0 | 0
23 | 0.9877 | -0.23423 | 0.0050938 | 0.0012766
24 | 0.98902 | -0.20868 | 0 | 0
25 | 0.98661 | -0.25522 | 0.0086421 | 0.0021659
26 | 0.99553 | -0.084405 | 0 | 0
27 | 0.98831 | -0.22251 | 0.0031596 | 0.00079187
28 | 0.9866 | -0.25532 | 0.0099108 | 0.0024839
29 | 0.98558 | -0.27503 | 0.0086287 | 0.0021626
30 | 0.98437 | -0.29848 | 0.005847 | 0.0014654
31 | 0.98144 | -0.3553 | 0.0031713 | 0.00079481
32 | 0.98111 | -0.36176 | 0.0040499 | 0.001015
33 | 0.98032 | -0.37725 | 0.0095287 | 0.0023881
34 | 0.97229 | -0.53476 | 0.0041062 | 0.0010291
35 | 0.97247 | -0.53117 | 0.0094313 | 0.0023637
36 | 0.97902 | -0.40247 | 0.016153 | 0.0040482
37 | 0.97783 | -0.42578 | 0.014406 | 0.0036105
38 | 0.97669 | -0.4481 | 0 | 0
39 | 0.98773 | -0.23364 | 0.0023345 | 0.00058508
40 | 0.98725 | -0.24294 | 0.0025141 | 0.00063009
41 | 0.98751 | -0.23797 | 0.0024032 | 0.00060231
42 | 0.98699 | -0.24787 | 0.0024862 | 0.0006231
43 | 0.98729 | -0.24216 | 0.0025544 | 0.0006402
44 | 0.99659 | -0.064271 | 0.0021613 | 0.00054168
45 | 0.98643 | -0.25864 | 0 | 0
46 | 0.98726 | -0.24284 | 0.001282 | 0.0003213
47 | 0.99884 | -0.022209 | 0 | 0
48 | 0.99861 | -0.02656 | 0.0060052 | 0.0015051
49 | 0.99886 | -0.021756 | 0.0073336 | 0.001838
50 | 0.99784 | -0.040636 | 0.0037312 | 0.00093513
51 | 0.98591 | -0.2687 | 0.0026811 | 0.00067196
52 | 0.98604 | -0.26627 | 0 | 0
53 | 0.98581 | -0.27071 | 0 | 0
54 | 0.98577 | -0.27138 | 0 | 0
55 | 0.9856 | -0.27469 | 0.005123 | 0.0012839
56 | 0.98631 | -0.2611 | 0.0011924 | 0.00029883
57 | 0.98562 | -0.27429 | 0.0020169 | 0.0005055
58 | 0.98554 | -0.2759 | 0.0029877 | 0.0007488
59 | 0.98623 | -0.26257 | 0.0011912 | 0.00029853
60 | 0.98493 | -0.28759 | 0 | 0
61 | 0.98554 | -0.27592 | 0.0031054 | 0.00077829
62 | 0.98617 | -0.26379 | 0.0011854 | 0.00029708
63 | 0.97071 | -0.5653 | 0.017504 | 0.0043869
64 | 0.97077 | -0.56412 | 0 | 0
65 | 0.97096 | -0.56034 | 0 | 0
66 | 0.97141 | -0.55141 | 0 | 0
67 | 0.97095 | -0.56052 | 0 | 0
68 | 0.97285 | -0.52313 | 0.0033382 | 0.00083664
69 | 0.97092 | -0.56117 | 0.0053833 | 0.0013492
70 | 0.97047 | -0.57011 | 0.010463 | 0.0026223
71 | 0.9709 | -0.5615 | 0.0089102 | 0.0022331
72 | 0.97284 | -0.52325 | 0.00076231 | 0.00019105
73 | 0.97374 | -0.50544 | 0.0050787 | 0.0012728
74 | 0.99928 | -0.01364 | 0 | 0
75 | 0.97474 | -0.48582 | 0.0050776 | 0.0012726
76 | 0.97698 | -0.442 | 0 | 0
77 | 0.98067 | -0.36998 | 0.00076231 | 0.00019105
78 | 0.98078 | -0.36786 | 0 | 0
79 | 0.98058 | -0.37185 | 0.0038992 | 0.00097723
80 | 0.98209 | -0.34259 | 0.0038534 | 0.00096575
81 | 0.98239 | -0.3367 | 0.0025277 | 0.0006335
82 | 0.98303 | -0.32428 | 0.0035612 | 0.00089251
83 | 0.98394 | -0.30679 | 0.0025049 | 0.00062779
84 | 0.98481 | -0.28994 | 0 | 0
85 | 0.98542 | -0.27823 | 0.0022665 | 0.00056803
86 | 0.9854 | -0.27856 | 0.002834 | 0.00071028
87 | 0.99962 | -0.0071711 | 0 | 0
88 | 1 | 0 | -0.4183 | -0.10727
89 | 0.99903 | -0.01856 | 0.0071649 | 0.0017957
90 | 0.98716 | -0.24462 | 0.0012723 | 0.00031888
91 | 0.98713 | -0.24528 | 0.003158 | 0.00079147
92 | 0.98711 | -0.24572 | 0.0012566 | 0.00031494
93 | 0.9871 | -0.24593 | 0.00115 | 0.00028821
94 | 0.98709 | -0.24609 | 0.0012315 | 0.00030864
95 | 0.98612 | -0.26476 | 0.0011891 | 0.00029801
96 | 0.98609 | -0.26535 | 0.0037777 | 0.00094678
97 | 0.97273 | -0.52604 | 0.010493 | 0.0026297
98 | 0.97139 | -0.55252 | 0.0060118 | 0.0015067
99 | 0.97122 | -0.55578 | 0.011837 | 0.0029665
100 | 0.97193 | -0.54177 | 0.0053706 | 0.001346
101 | 0.97121 | -0.55607 | 0.0040059 | 0.001004
102 | 0.97226 | -0.53529 | 0 | 0
103 | 0.97409 | -0.49915 | 0 | 0
104 | 0.97218 | -0.53691 | 0 | 0
105 | 0.97322 | -0.51636 | 0.0065525 | 0.0016422
106 | 0.972 | -0.54032 | 0.0011212 | 0.00028099
107 | 0.97193 | -0.54173 | 0.004807 | 0.0012048
108 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.022109 | -0.0055411 | 0.022109 | 0.0055412 | 2.4342e-07 | 1.4864e-07 | 0.033695 | 0.033695 | 0.033695 | 0.97636 | -0.45486 | 0.97637 | -0.45463 | 9.2567
1 | 0.0092295 | 0.0023133 | -0.0092284 | -0.0023128 | 1.1233e-06 | 5.2959e-07 | 0.014066 | 0.014066 | 0.014066 | 0.97636 | -0.45486 | 0.97623 | -0.45742 | 3.8644
2 | -0.034822 | -0.0087274 | 0.034858 | 0.0087501 | 3.6186e-05 | 2.273e-05 | 0.053069 | 0.053069 | 0.053069 | 0.97637 | -0.45463 | 0.97748 | -0.43284 | 14.5795
3 | 0.0092284 | 0.0023128 | -0.0092278 | -0.0023124 | 6.4474e-07 | 3.04e-07 | 0.014066 | 0.014066 | 0.014066 | 0.97623 | -0.45742 | 0.97615 | -0.45888 | 3.8644
4 | -0.034858 | -0.0087501 | 0.034892 | 0.0087713 | 3.3786e-05 | 2.1222e-05 | 0.053069 | 0.053069 | 0.053069 | 0.97748 | -0.43284 | 0.97851 | -0.41254 | 14.5794
5 | 0.0019891 | 0.00049828 | -0.0019891 | -0.0004984 | 4.0204e-08 | -1.2005e-07 | 0.0030321 | 0.0030321 | 0.0030321 | 0.97615 | -0.45888 | 0.97613 | -0.45931 | 0.83301
6 | -0.043074 | -0.010822 | 0.043112 | 0.010846 | 3.8041e-05 | 2.4049e-05 | 0.065512 | 0.065512 | 0.065512 | 0.97851 | -0.41254 | 0.97946 | -0.39406 | 17.9978
7 | 0.0019891 | 0.0004984 | -0.0019891 | -0.00049851 | 3.5477e-08 | -1.0592e-07 | 0.0030321 | 0.0030322 | 0.0030322 | 0.97613 | -0.45931 | 0.97611 | -0.45968 | 0.83302
8 | 0.094766 | 0.023927 | -0.094728 | -0.023904 | 3.8183e-05 | 2.3449e-05 | 0.14404 | 0.14404 | 0.14404 | 0.97946 | -0.39406 | 0.97902 | -0.40247 | 9.8926
9 | -0.13788 | -0.034773 | 0.13799 | 0.034843 | 0.00011101 | 6.9686e-05 | 0.20955 | 0.20955 | 0.20955 | 0.97946 | -0.39406 | 0.98032 | -0.37725 | 14.392
10 | -0.0059423 | -0.0014893 | 0.0059423 | 0.0014893 | 8.4376e-08 | 1.8981e-08 | 0.0090101 | 0.0090101 | 0.0090101 | 0.98136 | -0.35703 | 0.98138 | -0.35673 | 2.4753
11 | -0.0059423 | -0.0014893 | 0.0059428 | 0.0014894 | 4.4154e-07 | 9.931e-08 | 0.0090101 | 0.00901 | 0.0090101 | 0.98138 | -0.35673 | 0.98146 | -0.35517 | 2.4753
12 | -0.0089798 | -0.0022505 | 0.008981 | 0.0022511 | 1.2081e-06 | 5.5351e-07 | 0.013614 | 0.013614 | 0.013614 | 0.98146 | -0.35517 | 0.9816 | -0.35235 | 3.7402
13 | -0.013704 | -0.0034348 | 0.013713 | 0.0034396 | 8.5265e-06 | 4.7905e-06 | 0.020774 | 0.020774 | 0.020774 | 0.9816 | -0.35235 | 0.98227 | -0.3393 | 5.7072
14 | -0.024709 | -0.0061955 | 0.024712 | 0.0061977 | 3.5862e-06 | 2.2087e-06 | 0.037432 | 0.037432 | 0.037432 | 0.98227 | -0.3393 | 0.98243 | -0.33625 | 10.2834
15 | -0.027121 | -0.0068015 | 0.027133 | 0.0068086 | 1.1441e-05 | 7.0929e-06 | 0.04108 | 0.04108 | 0.04108 | 0.98243 | -0.33625 | 0.98288 | -0.3274 | 11.2858
16 | -0.18539 | -0.046871 | 0.18546 | 0.046916 | 7.1905e-05 | 4.5526e-05 | 0.28082 | 0.28082 | 0.28082 | 0.98288 | -0.3274 | 0.9833 | -0.31932 | 19.287
17 | 0.15826 | 0.040062 | -0.15815 | -0.039995 | 0.00010705 | 6.7507e-05 | 0.23974 | 0.23974 | 0.23974 | 0.98288 | -0.3274 | 0.98215 | -0.34151 | 16.4656
18 | -0.18546 | -0.046916 | 0.18565 | 0.047034 | 0.00018563 | 0.00011753 | 0.28082 | 0.28082 | 0.28082 | 0.9833 | -0.31932 | 0.98437 | -0.29848 | 19.287
19 | 0.155 | 0.039204 | -0.1549 | -0.03914 | 0.00010251 | 6.4604e-05 | 0.23496 | 0.23496 | 0.23496 | 0.98215 | -0.34151 | 0.98144 | -0.3553 | 16.1374
20 | -0.024921 | -0.0062467 | 0.024933 | 0.0062539 | 1.1842e-05 | 7.293e-06 | 0.037583 | 0.037583 | 0.037583 | 0.98668 | -0.25424 | 0.98719 | -0.24427 | 10.3251
21 | 0.012553 | 0.003147 | -0.01255 | -0.0031452 | 3.19e-06 | 1.7385e-06 | 0.018931 | 0.018931 | 0.018931 | 0.98668 | -0.25424 | 0.9864 | -0.25957 | 5.2009
22 | 0.0074778 | 0.0018742 | -0.0074768 | -0.0018739 | 9.8277e-07 | 3.6528e-07 | 0.011272 | 0.011272 | 0.011272 | 0.98719 | -0.24427 | 0.98705 | -0.24703 | 3.0966
23 | -0.03241 | -0.0081282 | 0.032455 | 0.0081564 | 4.5071e-05 | 2.8201e-05 | 0.048855 | 0.048855 | 0.048855 | 0.98719 | -0.24427 | 0.98869 | -0.21514 | 13.4217
24 | 0.22461 | 0.057118 | -0.2244 | -0.056987 | 0.00020637 | 0.00013109 | 0.33834 | 0.33834 | 0.33834 | 0.98869 | -0.21514 | 0.9877 | -0.23423 | 23.2375
25 | -0.25706 | -0.065274 | 0.25714 | 0.065325 | 7.9972e-05 | 5.089e-05 | 0.38719 | 0.38719 | 0.38719 | 0.98869 | -0.21514 | 0.98902 | -0.20868 | 26.5929
26 | 0.21931 | 0.05571 | -0.21909 | -0.05557 | 0.00022136 | 0.00014056 | 0.33066 | 0.33067 | 0.33067 | 0.9877 | -0.23423 | 0.98661 | -0.25522 | 22.7105
27 | -0.38629 | -0.098126 | 0.38862 | 0.099611 | 0.0023259 | 0.0014848 | 0.58165 | 0.58165 | 0.58165 | 0.98902 | -0.20868 | 0.99553 | -0.084405 | 39.9488
28 | 0.12915 | 0.032801 | -0.12906 | -0.032747 | 8.5942e-05 | 5.376e-05 | 0.19446 | 0.19446 | 0.19446 | 0.98902 | -0.20868 | 0.98831 | -0.22251 | 13.3559
29 | 0.21044 | 0.053404 | -0.21044 | -0.053403 | 1.057e-06 | 6.7078e-07 | 0.31763 | 0.31763 | 0.31763 | 0.98661 | -0.25522 | 0.9866 | -0.25532 | 21.8153
30 | -0.38862 | -0.099611 | 0.389 | 0.099853 | 0.00037973 | 0.0002424 | 0.58165 | 0.58165 | 0.58165 | 0.99553 | -0.084405 | 0.99659 | -0.064271 | 39.9487
31 | 0.1259 | 0.031955 | -0.12584 | -0.031913 | 6.7381e-05 | 4.2101e-05 | 0.18971 | 0.18971 | 0.18971 | 0.98831 | -0.22251 | 0.98773 | -0.23364 | 13.0292
32 | 0.20053 | 0.050919 | -0.20034 | -0.050799 | 0.00019001 | 0.00012048 | 0.30268 | 0.30268 | 0.30268 | 0.9866 | -0.25532 | 0.98558 | -0.27503 | 20.7887
33 | 0.19171 | 0.048636 | -0.1915 | -0.048499 | 0.00021591 | 0.00013679 | 0.28966 | 0.28966 | 0.28966 | 0.98558 | -0.27503 | 0.98437 | -0.29848 | 19.894
34 | 0.15172 | 0.038345 | -0.15168 | -0.038315 | 4.6969e-05 | 2.9582e-05 | 0.23015 | 0.23015 | 0.23015 | 0.98144 | -0.3553 | 0.98111 | -0.36176 | 15.8071
35 | 0.14763 | 0.0373 | -0.14752 | -0.037231 | 0.00010955 | 6.8937e-05 | 0.22401 | 0.22401 | 0.22401 | 0.98111 | -0.36176 | 0.98032 | -0.37725 | 15.3853
36 | -0.0041062 | -0.0010291 | 0.0041069 | 0.001029 | 7.0152e-07 | -1.3866e-07 | 0.0062842 | 0.006284 | 0.0062842 | 0.97229 | -0.53476 | 0.97247 | -0.53117 | 1.7264
37 | -0.013538 | -0.0033927 | 0.013541 | 0.0033945 | 3.3112e-06 | 1.8638e-06 | 0.020715 | 0.020715 | 0.020715 | 0.97247 | -0.53117 | 0.97273 | -0.52604 | 5.691
38 | 0.078576 | 0.019856 | -0.078488 | -0.0198 | 8.7709e-05 | 5.5311e-05 | 0.11949 | 0.11949 | 0.11949 | 0.97902 | -0.40247 | 0.97783 | -0.42578 | 16.4128
39 | 0.064082 | 0.01619 | -0.064013 | -0.016147 | 6.8467e-05 | 4.2857e-05 | 0.097563 | 0.097563 | 0.097563 | 0.97783 | -0.42578 | 0.97669 | -0.4481 | 13.4016
40 | 0.064013 | 0.016147 | -0.063857 | -0.016048 | 0.00015605 | 9.9329e-05 | 0.097563 | 0.097564 | 0.097564 | 0.97669 | -0.4481 | 0.97409 | -0.49915 | 26.8032
41 | 0.10919 | 0.027739 | -0.10914 | -0.027709 | 4.883e-05 | 3.0268e-05 | 0.16462 | 0.16462 | 0.16462 | 0.98773 | -0.23364 | 0.98725 | -0.24294 | 11.3065
42 | 0.014315 | 0.0035892 | -0.014312 | -0.0035875 | 2.9514e-06 | 1.6724e-06 | 0.021566 | 0.021566 | 0.021566 | 0.98773 | -0.23364 | 0.98751 | -0.23797 | 5.9247
43 | 0.10662 | 0.027079 | -0.1066 | -0.027063 | 2.5302e-05 | 1.566e-05 | 0.16083 | 0.16083 | 0.16083 | 0.98725 | -0.24294 | 0.98699 | -0.24787 | 11.0463
44 | 0.011909 | 0.0029852 | -0.011906 | -0.002984 | 2.3746e-06 | 1.2682e-06 | 0.017945 | 0.017945 | 0.017945 | 0.98751 | -0.23797 | 0.98729 | -0.24216 | 4.9298
45 | 0.10411 | 0.02644 | -0.10406 | -0.026407 | 5.3927e-05 | 3.3322e-05 | 0.15709 | 0.15709 | 0.15709 | 0.98699 | -0.24787 | 0.98643 | -0.25864 | 10.7889
46 | 0.0093517 | 0.0023438 | -0.0093514 | -0.0023436 | 3.0533e-07 | 1.43e-07 | 0.014095 | 0.014095 | 0.014095 | 0.98729 | -0.24216 | 0.98726 | -0.24284 | 3.8722
47 | -0.39116 | -0.1004 | 0.39161 | 0.10068 | 0.0004492 | 0.00028676 | 0.58488 | 0.58488 | 0.58488 | 0.99659 | -0.064271 | 0.99784 | -0.040636 | 40.1703
48 | 0.0085378 | 0.0021399 | -0.0085368 | -0.0021395 | 1.0011e-06 | 4.3527e-07 | 0.012879 | 0.012879 | 0.012879 | 0.98643 | -0.25864 | 0.98631 | -0.2611 | 3.5383
49 | 0.09552 | 0.024267 | -0.095485 | -0.024245 | 3.506e-05 | 2.152e-05 | 0.14421 | 0.14421 | 0.14421 | 0.98643 | -0.25864 | 0.98604 | -0.26627 | 9.9044
50 | 0.0080694 | 0.0020223 | -0.0080688 | -0.002022 | 6.8352e-07 | 2.7991e-07 | 0.012162 | 0.012162 | 0.012162 | 0.98726 | -0.24284 | 0.98716 | -0.24462 | 3.3413
51 | 0.0060065 | 0.0015053 | -0.0060052 | -0.0015051 | 1.2446e-06 | 2.5413e-07 | 0.0089481 | 0.0089483 | 0.0089483 | 0.99884 | -0.022209 | 0.99861 | -0.02656 | 2.4583
52 | -0.0060065 | -0.0015053 | 0.0060066 | 0.0015053 | 1.2986e-07 | 2.65e-08 | 0.0089481 | 0.0089481 | 0.0089481 | 0.99884 | -0.022209 | 0.99886 | -0.021756 | 2.4583
53 | -0.01334 | -0.0033433 | 0.013345 | 0.0033462 | 5.1597e-06 | 2.846e-06 | 0.019873 | 0.019873 | 0.019873 | 0.99886 | -0.021756 | 0.99928 | -0.01364 | 5.4596
54 | -0.39534 | -0.10162 | 0.39598 | 0.10203 | 0.00064393 | 0.00041108 | 0.59044 | 0.59044 | 0.59044 | 0.99784 | -0.040636 | 0.99962 | -0.0071711 | 40.5524
55 | -0.0078056 | -0.001956 | 0.0078065 | 0.0019564 | 9.061e-07 | 3.5786e-07 | 0.011781 | 0.011781 | 0.011781 | 0.98591 | -0.2687 | 0.98604 | -0.26627 | 3.2365
56 | 0.0051244 | 0.001284 | -0.0051239 | -0.001284 | 4.8933e-07 | 3.5016e-08 | 0.0077341 | 0.0077342 | 0.0077342 | 0.98591 | -0.2687 | 0.98581 | -0.27071 | 2.1248
57 | 0.087678 | 0.022289 | -0.087657 | -0.022276 | 2.1575e-05 | 1.3139e-05 | 0.13243 | 0.13243 | 0.13243 | 0.98604 | -0.26627 | 0.98577 | -0.27138 | 9.0953
58 | 0.0051239 | 0.001284 | -0.005123 | -0.0012839 | 9.7132e-07 | 6.97e-08 | 0.0077342 | 0.0077344 | 0.0077344 | 0.98581 | -0.27071 | 0.9856 | -0.27469 | 2.1248
59 | 0.07646 | 0.019469 | -0.076449 | -0.019463 | 1.0738e-05 | 6.4347e-06 | 0.11553 | 0.11553 | 0.11553 | 0.98577 | -0.27138 | 0.98562 | -0.27429 | 7.9345
60 | 0.011197 | 0.0028066 | -0.011194 | -0.0028054 | 2.4142e-06 | 1.2579e-06 | 0.016902 | 0.016902 | 0.016902 | 0.98577 | -0.27138 | 0.98554 | -0.2759 | 4.6433
61 | 0.0073445 | 0.0018406 | -0.007344 | -0.0018405 | 5.1367e-07 | 1.8637e-07 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.98631 | -0.2611 | 0.98623 | -0.26257 | 3.0441
62 | 0.074432 | 0.018957 | -0.074384 | -0.018929 | 4.772e-05 | 2.8491e-05 | 0.11248 | 0.11248 | 0.11248 | 0.98562 | -0.27429 | 0.98493 | -0.28759 | 7.7254
63 | 0.0082066 | 0.0020566 | -0.0082065 | -0.0020566 | 5.1484e-09 | 2.1567e-09 | 0.012391 | 0.012391 | 0.012391 | 0.98554 | -0.2759 | 0.98554 | -0.27592 | 3.404
64 | 0.0061528 | 0.0015419 | -0.0061525 | -0.0015418 | 3.5878e-07 | 8.7965e-08 | 0.0092833 | 0.0092833 | 0.0092833 | 0.98623 | -0.26257 | 0.98617 | -0.26379 | 2.5504
65 | 0.074384 | 0.018929 | -0.074376 | -0.018924 | 8.4287e-06 | 5.0326e-06 | 0.11248 | 0.11248 | 0.11248 | 0.98493 | -0.28759 | 0.98481 | -0.28994 | 7.7254
66 | 0.0051011 | 0.0012783 | -0.0051006 | -0.0012783 | 5.6165e-07 | 3.7764e-08 | 0.0077019 | 0.007702 | 0.007702 | 0.98554 | -0.27592 | 0.98542 | -0.27823 | 2.1159
67 | 0.0049671 | 0.0012448 | -0.0049669 | -0.0012447 | 2.2807e-07 | 7.8278e-09 | 0.0074947 | 0.0074948 | 0.0074948 | 0.98617 | -0.26379 | 0.98612 | -0.26476 | 2.059
68 | -0.017504 | -0.0043869 | 0.017505 | 0.0043874 | 9.9122e-07 | 5.8899e-07 | 0.026832 | 0.026832 | 0.026832 | 0.97071 | -0.5653 | 0.97077 | -0.56412 | 7.3714
69 | -0.017505 | -0.0043874 | 0.017508 | 0.0043893 | 3.149e-06 | 1.8711e-06 | 0.026832 | 0.026832 | 0.026832 | 0.97077 | -0.56412 | 0.97096 | -0.56034 | 7.3714
70 | 0.0053835 | 0.0013492 | -0.0053833 | -0.0013492 | 2.1349e-07 | 3.3192e-08 | 0.0082503 | 0.0082503 | 0.0082503 | 0.97096 | -0.56034 | 0.97092 | -0.56117 | 2.2666
71 | -0.022891 | -0.0057385 | 0.022901 | 0.0057445 | 9.747e-06 | 5.9768e-06 | 0.035082 | 0.035082 | 0.035082 | 0.97096 | -0.56034 | 0.97141 | -0.55141 | 9.6379
72 | 0.019387 | 0.0048631 | -0.019379 | -0.0048581 | 8.4134e-06 | 5.0698e-06 | 0.029699 | 0.029699 | 0.029699 | 0.97141 | -0.55141 | 0.97095 | -0.56052 | 8.159
73 | -0.042288 | -0.010608 | 0.042345 | 0.010644 | 5.7081e-05 | 3.6082e-05 | 0.064781 | 0.06478 | 0.064781 | 0.97141 | -0.55141 | 0.97285 | -0.52313 | 17.7969
74 | 0.010468 | 0.0026248 | -0.010463 | -0.0026223 | 4.7831e-06 | 2.4485e-06 | 0.016043 | 0.016043 | 0.016043 | 0.97095 | -0.56052 | 0.97047 | -0.57011 | 4.4074
75 | 0.0089107 | 0.0022333 | -0.0089102 | -0.0022331 | 4.1595e-07 | 1.9265e-07 | 0.013656 | 0.013656 | 0.013656 | 0.97095 | -0.56052 | 0.9709 | -0.5615 | 3.7516
76 | 0.00076232 | 0.00019096 | -0.00076231 | -0.00019105 | 4.1346e-09 | -9.805e-08 | 0.001166 | 0.001166 | 0.001166 | 0.97285 | -0.52313 | 0.97284 | -0.52325 | 0.32033
77 | -0.046446 | -0.011671 | 0.046485 | 0.011696 | 3.9268e-05 | 2.4873e-05 | 0.071052 | 0.071052 | 0.071052 | 0.97285 | -0.52313 | 0.97374 | -0.50544 | 19.5199
78 | -0.051564 | -0.012969 | 0.051612 | 0.013 | 4.8368e-05 | 3.0697e-05 | 0.078813 | 0.078813 | 0.078813 | 0.97374 | -0.50544 | 0.97474 | -0.48582 | 21.652
79 | 0.0071666 | 0.0017963 | -0.0071649 | -0.0017957 | 1.6796e-06 | 5.5986e-07 | 0.010672 | 0.010672 | 0.010672 | 0.99928 | -0.01364 | 0.99903 | -0.01856 | 2.9318
80 | -0.020512 | -0.0051424 | 0.020518 | 0.0051462 | 6.3245e-06 | 3.8108e-06 | 0.030545 | 0.030545 | 0.030545 | 0.99928 | -0.01364 | 0.99962 | -0.0071711 | 8.3914
81 | -0.05669 | -0.014272 | 0.056809 | 0.014348 | 0.00011902 | 7.5646e-05 | 0.086564 | 0.086564 | 0.086564 | 0.97474 | -0.48582 | 0.97698 | -0.442 | 23.7814
82 | -0.056809 | -0.014348 | 0.057011 | 0.014477 | 0.00020261 | 0.00012877 | 0.086564 | 0.086564 | 0.086564 | 0.97698 | -0.442 | 0.98078 | -0.36786 | 23.7814
83 | -0.0046619 | -0.0011682 | 0.0046623 | 0.0011682 | 4.6898e-07 | -1.5251e-08 | 0.0070736 | 0.0070735 | 0.0070736 | 0.98067 | -0.36998 | 0.98078 | -0.36786 | 1.9433
84 | 0.0038996 | 0.00097712 | -0.0038992 | -0.00097723 | 3.4783e-07 | -1.1163e-07 | 0.0059169 | 0.005917 | 0.005917 | 0.98067 | -0.36998 | 0.98058 | -0.37185 | 1.6256
85 | -0.061674 | -0.015645 | 0.061749 | 0.015693 | 7.5043e-05 | 4.7739e-05 | 0.093637 | 0.093637 | 0.093637 | 0.98078 | -0.36786 | 0.98209 | -0.34259 | 25.7245
86 | -0.065602 | -0.016658 | 0.065621 | 0.01667 | 1.8617e-05 | 1.1851e-05 | 0.099476 | 0.099476 | 0.099476 | 0.98209 | -0.34259 | 0.98239 | -0.3367 | 27.3285
87 | -0.068148 | -0.017304 | 0.068189 | 0.017329 | 4.0733e-05 | 2.5553e-05 | 0.1033 | 0.1033 | 0.1033 | 0.98239 | -0.3367 | 0.98303 | -0.32428 | 14.1902
88 | -0.07175 | -0.018222 | 0.071811 | 0.01826 | 6.0463e-05 | 3.8004e-05 | 0.10869 | 0.10869 | 0.10869 | 0.98303 | -0.32428 | 0.98394 | -0.30679 | 14.9306
89 | -0.074316 | -0.018888 | 0.074376 | 0.018924 | 6.0354e-05 | 3.6039e-05 | 0.11248 | 0.11248 | 0.11248 | 0.98394 | -0.30679 | 0.98481 | -0.28994 | 7.7254
90 | 0.0028341 | 0.00071022 | -0.002834 | -0.00071028 | 4.5649e-08 | -5.5458e-08 | 0.0042795 | 0.0042796 | 0.0042796 | 0.98542 | -0.27823 | 0.9854 | -0.27856 | 1.1757
91 | -0.4165 | -0.10717 | 0.41665 | 0.10727 | 0.0001453 | 9.2779e-05 | 0.62099 | 0.62099 | 0.62099 | 0.99962 | -0.0071711 | 1 | 0 | 42.6502
92 | 0.0067964 | 0.0017032 | -0.0067962 | -0.0017031 | 2.1319e-07 | 6.7193e-08 | 0.010245 | 0.010245 | 0.010245 | 0.98716 | -0.24462 | 0.98713 | -0.24528 | 2.8145
93 | 0.0036382 | 0.00091162 | -0.0036381 | -0.00091166 | 7.627e-08 | -3.7632e-08 | 0.0054842 | 0.0054842 | 0.0054842 | 0.98713 | -0.24528 | 0.98711 | -0.24572 | 1.5067
94 | 0.0023815 | 0.00059672 | -0.0023815 | -0.00059676 | 2.3911e-08 | -4.7941e-08 | 0.0035899 | 0.0035899 | 0.0035899 | 0.98711 | -0.24572 | 0.9871 | -0.24593 | 0.98625
95 | 0.0012315 | 0.00030855 | -0.0012315 | -0.00030864 | 9.3034e-09 | -8.6067e-08 | 0.0018564 | 0.0018564 | 0.0018564 | 0.9871 | -0.24593 | 0.98709 | -0.24609 | 0.51001
96 | 0.0037778 | 0.00094674 | -0.0037777 | -0.00094678 | 1.0733e-07 | -4.3668e-08 | 0.0057005 | 0.0057006 | 0.0057006 | 0.98612 | -0.26476 | 0.98609 | -0.26535 | 1.5661
97 | -0.024034 | -0.0060243 | 0.024045 | 0.0060311 | 1.1084e-05 | 6.8221e-06 | 0.036766 | 0.036766 | 0.036766 | 0.97273 | -0.52604 | 0.97322 | -0.51636 | 10.1006
98 | 0.015845 | 0.0039719 | -0.015843 | -0.0039705 | 2.4562e-06 | 1.4344e-06 | 0.024273 | 0.024273 | 0.024273 | 0.97139 | -0.55252 | 0.97122 | -0.55578 | 6.6683
99 | -0.021857 | -0.0054787 | 0.021868 | 0.0054855 | 1.1207e-05 | 6.8424e-06 | 0.033482 | 0.033482 | 0.033482 | 0.97139 | -0.55252 | 0.97193 | -0.54177 | 9.1983
100 | 0.004006 | 0.001004 | -0.0040059 | -0.001004 | 5.5895e-08 | -1.3193e-08 | 0.0061376 | 0.0061376 | 0.0061376 | 0.97122 | -0.55578 | 0.97121 | -0.55607 | 1.6861
101 | -0.027239 | -0.0068315 | 0.027247 | 0.0068367 | 8.4183e-06 | 5.2277e-06 | 0.041704 | 0.041704 | 0.041704 | 0.97193 | -0.54177 | 0.97226 | -0.53529 | 11.4572
102 | -0.033177 | -0.0083228 | 0.033234 | 0.0083587 | 5.7257e-05 | 3.5909e-05 | 0.05078 | 0.050779 | 0.05078 | 0.97226 | -0.53529 | 0.97409 | -0.49915 | 13.9504
103 | 0.0059299 | 0.0014861 | -0.0059295 | -0.001486 | 4.5952e-07 | 1.0961e-07 | 0.0090756 | 0.0090757 | 0.0090757 | 0.97226 | -0.53529 | 0.97218 | -0.53691 | 2.4933
104 | 0.030623 | 0.007689 | -0.030598 | -0.0076733 | 2.5118e-05 | 1.5695e-05 | 0.046784 | 0.046785 | 0.046785 | 0.97409 | -0.49915 | 0.97322 | -0.51636 | 12.8529
105 | 0.0059295 | 0.001486 | -0.0059285 | -0.0014858 | 9.6235e-07 | 2.2966e-07 | 0.0090757 | 0.0090758 | 0.0090758 | 0.97218 | -0.53691 | 0.972 | -0.54032 | 2.4934
106 | 0.0048073 | 0.0012048 | -0.004807 | -0.0012048 | 3.2269e-07 | 9.6071e-09 | 0.0073594 | 0.0073595 | 0.0073595 | 0.972 | -0.54032 | 0.97193 | -0.54173 | 2.0218

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.42563 | 0.10911

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.012879 | 0.0032278
1 | 0.012713 | 0.0031861
2 | 0.0072386 | 0.0018142
3 | 0.0081824 | 0.0020507
4 | 0.0019891 | 0.00049851
5 | 0.0059423 | 0.0014893
6 | 0.003037 | 0.00076114
7 | 0.0047232 | 0.0011837
8 | 0.010996 | 0.0027558
9 | 0.0024091 | 0.00060379
10 | 0.0031545 | 0.00079059
11 | 0.012368 | 0.0030997
12 | 0.01255 | 0.0031452
13 | 0.0074768 | 0.0018739
14 | 0.0050938 | 0.0012766
15 | 0.0086421 | 0.0021659
16 | 0.0031596 | 0.00079187
17 | 0.0099108 | 0.0024839
18 | 0.0086287 | 0.0021626
19 | 0.005847 | 0.0014654
20 | 0.0031713 | 0.00079481
21 | 0.0040499 | 0.001015
22 | 0.0095287 | 0.0023881
23 | 0.0041062 | 0.0010291
24 | 0.0094313 | 0.0023637
25 | 0.016153 | 0.0040482
26 | 0.014406 | 0.0036105
27 | 0.0023345 | 0.00058508
28 | 0.0025141 | 0.00063009
29 | 0.0024032 | 0.00060231
30 | 0.0024862 | 0.0006231
31 | 0.0025544 | 0.0006402
32 | 0.0021613 | 0.00054168
33 | 0.001282 | 0.0003213
34 | 0.0060052 | 0.0015051
35 | 0.0073336 | 0.001838
36 | 0.0037312 | 0.00093513
37 | 0.0026811 | 0.00067196
38 | 0.005123 | 0.0012839
39 | 0.0011924 | 0.00029883
40 | 0.0020169 | 0.0005055
41 | 0.0029877 | 0.0007488
42 | 0.0011912 | 0.00029853
43 | 0.0031054 | 0.00077829
44 | 0.0011854 | 0.00029708
45 | 0.017504 | 0.0043869
46 | 0.0033382 | 0.00083664
47 | 0.0053833 | 0.0013492
48 | 0.010463 | 0.0026223
49 | 0.0089102 | 0.0022331
50 | 0.00076231 | 0.00019105
51 | 0.0050787 | 0.0012728
52 | 0.0050776 | 0.0012726
53 | 0.00076231 | 0.00019105
54 | 0.0038992 | 0.00097723
55 | 0.0038534 | 0.00096575
56 | 0.0025277 | 0.0006335
57 | 0.0035612 | 0.00089251
58 | 0.0025049 | 0.00062779
59 | 0.0022665 | 0.00056803
60 | 0.002834 | 0.00071028
61 | 0.0073341 | 0.0018381
62 | 0.0071649 | 0.0017957
63 | 0.0012723 | 0.00031888
64 | 0.003158 | 0.00079147
65 | 0.0012566 | 0.00031494
66 | 0.00115 | 0.00028821
67 | 0.0012315 | 0.00030864
68 | 0.0011891 | 0.00029801
69 | 0.0037777 | 0.00094678
70 | 0.010493 | 0.0026297
71 | 0.0060118 | 0.0015067
72 | 0.011837 | 0.0029665
73 | 0.0053706 | 0.001346
74 | 0.0040059 | 0.001004
75 | 0.0065525 | 0.0016422
76 | 0.0011212 | 0.00028099
77 | 0.004807 | 0.0012048

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1