## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_113-1_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_113-1_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_113-1_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_113-1_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_113-1_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_113-1_0_5_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_113-1_0_5_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_113-1_0_5_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_113-1_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_113-1_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_113-1_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_113-1_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_113-1_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_113-1_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_113-1_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_113-1_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_113-1_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_113-1_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_113-1_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_113-1_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_113-1_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_113-1_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_113-1_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_113-1_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_113-1_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_113-1_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_113-1_0_5_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_113-1_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_113-1_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_113-1_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_113-1_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_113-1_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_113-1_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_113-1_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_113-1_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_113-1_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_113-1_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_113-1_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_113-1_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_113-1_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_113-1_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_113-1_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_113-1_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_113-1_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_113-1_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_113-1_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_113-1_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_113-1_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_113-1_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_113-1_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_113-1_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_113-1_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_113-1_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_113-1_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_113-1_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_113-1_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_113-1_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_113-1_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_113-1_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_113-1_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_113-1_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_113-1_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_113-1_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_113-1_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_113-1_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_113-1_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_113-1_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_113-1_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_113-1_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_113-1_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_113-1_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_113-1_0_5_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_113-1_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_113-1_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_113-1_0_5_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_113-1_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_113-1_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_113-1_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_113-1_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_113-1_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_113-1_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_113-1_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_113-1_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_113-1_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_113-1_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_113-1_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_113-1_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_113-1_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_113-1_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_113-1_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_113-1_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_113-1_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_113-1_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_113-1_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_113-1_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_113-1_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_113-1_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_113-1_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_113-1_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_113-1_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_113-1_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_113-1_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_113-1_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_113-1_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_113-1_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_113-1_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_113-1_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_113-1_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_113-1_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_113-1_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_113-1_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_113-1_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_113-1_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_113-1_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_113-1_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_113-1_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_113-1_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_113-1_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_113-1_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_113-1_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_113-1_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_113-1_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_113-1_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_113-1_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_113-1_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_113-1_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_113-1_0_5_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_113-1_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_113-1_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_113-1_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_113-1_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_113-1_0_5_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_113-1_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_113-1_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_113-1_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_113-1_0_5_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_113-1_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_113-1_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_113-1_0_5_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_113-1_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_113-1_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_113-1_0_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_113-1_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_113-1_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_113-1_0_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_113-1_0_5_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_113-1_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_113-1_0_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_113-1_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_113-1_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_113-1_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_113-1_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_113-1_0_5_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_113-1_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_113-1_0_5_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_113-1_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_113-1_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_113-1_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_113-1_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_113-1_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_113-1_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_113-1_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_113-1_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_113-1_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_113-1_0_5_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_113-1_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_113-1_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_113-1_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_113-1_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_113-1_0_5_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_113-1_0_5_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_113-1_0_5_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_113-1_0_5_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_113-1_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_113-1_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_113-1_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_113-1_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_113-1_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_113-1_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_113-1_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_113-1_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_113-1_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_113-1_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_113-1_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_113-1_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_113-1_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_113-1_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_113-1_0_5_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_113-1_0_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_113-1_0_5_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_113-1_0_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_113-1_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_113-1_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_113-1_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_113-1_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_113-1_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_113-1_0_5_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_113-1_0_5_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_113-1_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_113-1_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_113-1_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_113-1_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_113-1_0_5_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_113-1_0_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_113-1_0_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_113-1_0_5_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_113-1_0_5_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_113-1_0_5_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_113-1_0_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_113-1_0_5_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_113-1_0_5_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_113-1_0_5_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_113-1_0_5_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_113-1_0_5_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_113-1_0_5_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_113-1_0_5_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_113-1_0_5_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_113-1_0_5_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_113-1_0_5_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_113-1_0_5_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_113-1_0_5_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_113-1_0_5_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_113-1_0_5_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_113-1_0_5_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_113-1_0_5_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_LV_113-1_0_5_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
226 | bus_LV_113-1_0_5_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
227 | bus_LV_113-1_0_5_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
228 | bus_LV_113-1_0_5_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
229 | bus_LV_113-1_0_5_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
230 | bus_LV_113-1_0_5_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
231 | bus_LV_113-1_0_5_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
232 | bus_LV_113-1_0_5_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
233 | bus_LV_113-1_0_5_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
234 | bus_LV_113-1_0_5_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
235 | bus_LV_113-1_0_5_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
236 | bus_LV_113-1_0_5_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
237 | bus_LV_113-1_0_5_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
238 | bus_LV_113-1_0_5_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
239 | bus_LV_113-1_0_5_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
240 | bus_LV_113-1_0_5_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
241 | bus_LV_113-1_0_5_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
242 | bus_LV_113-1_0_5_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
243 | bus_LV_113-1_0_5_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
244 | bus_MV_9_2_node_38 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_113-1_0_5_load_0 | 0 | 0.00070374 | 0.00017637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_113-1_0_5_load_1 | 1 | 0.0034829 | 0.00087291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_113-1_0_5_load_241 | 5 | 0.0010235 | 0.00025652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_113-1_0_5_load_189 | 7 | 0.00091521 | 0.00022937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_113-1_0_5_load_5 | 8 | 0.0077859 | 0.0019513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_113-1_0_5_load_55 | 9 | 0.0018096 | 0.00045353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_113-1_0_5_load_52 | 10 | 0.0035134 | 0.00088054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_113-1_0_5_load_6 | 11 | 0.0029568 | 0.00074105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_113-1_0_5_load_57 | 12 | 0.0012342 | 0.00030932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_113-1_0_5_load_53 | 13 | 0.0019467 | 0.0004879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_113-1_0_5_load_7 | 14 | 0.00091641 | 0.00022967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_113-1_0_5_load_9 | 16 | 0.0015473 | 0.00038778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_113-1_0_5_load_61 | 17 | 0.0003313 | 8.3032e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_113-1_0_5_load_62 | 18 | 0.0015402 | 0.000386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_113-1_0_5_load_15 | 20 | 0.0021477 | 0.00053827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_113-1_0_5_load_10 | 21 | 0.00055252 | 0.00013847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_113-1_0_5_load_13 | 24 | 0.00063156 | 0.00015828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_113-1_0_5_load_251 | 26 | 0.00066033 | 0.0001655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_113-1_0_5_load_24 | 27 | 0.0016967 | 0.00042522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_113-1_0_5_load_21 | 28 | 0.00036164 | 9.0635e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_113-1_0_5_load_60 | 33 | 0.0011277 | 0.00028262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_113-1_0_5_load_22 | 34 | 0.00040963 | 0.00010266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_113-1_0_5_load_16 | 35 | 0.0013276 | 0.00033272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_113-1_0_5_load_47 | 38 | 0.0046484 | 0.001165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_113-1_0_5_load_48 | 39 | 0.0037333 | 0.00093566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_113-1_0_5_load_23 | 40 | 0.00027951 | 7.0052e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_113-1_0_5_load_27 | 41 | 0.00027178 | 6.8115e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_113-1_0_5_load_25 | 42 | 0.00032275 | 8.0889e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_113-1_0_5_load_26 | 44 | 0.00024246 | 6.0765e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_113-1_0_5_load_28 | 45 | 0.00019682 | 4.9328e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_113-1_0_5_load_29 | 46 | 0.00043301 | 0.00010852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_113-1_0_5_load_30 | 47 | 0.00078852 | 0.00019762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_113-1_0_5_load_33 | 49 | 0.0011357 | 0.00028464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_113-1_0_5_load_34 | 50 | 0.0010594 | 0.00026552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_113-1_0_5_load_40 | 53 | 0.00073891 | 0.00018519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_113-1_0_5_load_36 | 54 | 0.00095198 | 0.00023859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_113-1_0_5_load_84 | 57 | 0.002868 | 0.0007188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_113-1_0_5_load_85 | 58 | 0.0026331 | 0.00065991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_113-1_0_5_load_83 | 59 | 0.001967 | 0.00049297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_113-1_0_5_load_43 | 60 | 0.0010233 | 0.00025646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_113-1_0_5_load_45 | 61 | 0.00058186 | 0.00014583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_113-1_0_5_load_51 | 62 | 0.0012594 | 0.00031564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_113-1_0_5_load_54 | 64 | 0.0029539 | 0.00074033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_113-1_0_5_load_64 | 66 | 0.0003507 | 8.7893e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_113-1_0_5_load_66 | 68 | 0.0014439 | 0.00036188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_113-1_0_5_load_216 | 71 | 0.00082942 | 0.00020787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_113-1_0_5_load_111 | 72 | 0.0004869 | 0.00012203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_113-1_0_5_load_109 | 73 | 0.00057781 | 0.00014481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_113-1_0_5_load_205 | 74 | 0.0013771 | 0.00034513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_113-1_0_5_load_69 | 75 | 0.00079303 | 0.00019875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_113-1_0_5_load_70 | 76 | 0.00078222 | 0.00019604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_113-1_0_5_load_72 | 77 | 0.00067756 | 0.00016981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_113-1_0_5_load_76 | 78 | 0.00073437 | 0.00018405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_113-1_0_5_load_73 | 79 | 0.0019248 | 0.00048239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_113-1_0_5_load_86 | 80 | 0.0018142 | 0.00045468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_113-1_0_5_load_110 | 82 | 0.0015419 | 0.00038644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_113-1_0_5_load_107 | 83 | 0.0015269 | 0.00038268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_113-1_0_5_load_135 | 87 | 0.0022412 | 0.0005617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_113-1_0_5_load_77 | 88 | 0.00071463 | 0.0001791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_113-1_0_5_load_87 | 89 | 0.0018529 | 0.00046438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_113-1_0_5_load_100 | 90 | 0.0030751 | 0.0007707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_113-1_0_5_load_108 | 91 | 0.00053996 | 0.00013533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_113-1_0_5_load_91 | 92 | 0.0010582 | 0.00026522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_113-1_0_5_load_104 | 94 | 0.0014759 | 0.00036989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_113-1_0_5_load_136 | 95 | 0.0021141 | 0.00052985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_113-1_0_5_load_78 | 96 | 0.00069869 | 0.00017511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_113-1_0_5_load_79 | 97 | 0.00068326 | 0.00017124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_113-1_0_5_load_80 | 98 | 0.00068279 | 0.00017112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_113-1_0_5_load_81 | 99 | 0.00056083 | 0.00014056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_113-1_0_5_load_82 | 100 | 0.00063888 | 0.00016012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_113-1_0_5_load_88 | 101 | 0.0017216 | 0.00043146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_113-1_0_5_load_89 | 102 | 0.00073173 | 0.00018339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_113-1_0_5_load_90 | 103 | 0.0028338 | 0.00071022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_113-1_0_5_load_93 | 104 | 0.0013311 | 0.0003336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_113-1_0_5_load_94 | 105 | 0.0015858 | 0.00039743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_113-1_0_5_load_95 | 106 | 0.0011978 | 0.0003002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_113-1_0_5_load_96 | 107 | 0.0011183 | 0.00028028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_113-1_0_5_load_97 | 108 | 0.001199 | 0.00030049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_113-1_0_5_load_101 | 109 | 0.0011367 | 0.00028487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_113-1_0_5_load_98 | 110 | 0.0021221 | 0.00053185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_113-1_0_5_load_102 | 111 | 0.0018892 | 0.00047347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_113-1_0_5_load_99 | 112 | 0.0011978 | 0.0003002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_113-1_0_5_load_103 | 113 | 0.00098651 | 0.00024724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_113-1_0_5_load_156 | 115 | 0.009602 | 0.0024065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_113-1_0_5_load_126 | 116 | 0.0016398 | 0.00041098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_113-1_0_5_load_122 | 117 | 0.0012709 | 0.00031853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_113-1_0_5_load_112 | 119 | 0.0010827 | 0.00027136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_113-1_0_5_load_113 | 120 | 0.00065667 | 0.00016458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_113-1_0_5_load_114 | 121 | 0.002079 | 0.00052104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_113-1_0_5_load_115 | 122 | 0.0010818 | 0.00027113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_113-1_0_5_load_117 | 124 | 0.0021019 | 0.00052679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_113-1_0_5_load_120 | 125 | 0.0017218 | 0.00043152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_113-1_0_5_load_211 | 126 | 0.0022938 | 0.00057489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_113-1_0_5_load_118 | 127 | 0.001721 | 0.00043133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_113-1_0_5_load_127 | 130 | 0.0010061 | 0.00025215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_113-1_0_5_load_212 | 131 | 0.0017494 | 0.00043844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_113-1_0_5_load_119 | 132 | 0.00141 | 0.00035338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_113-1_0_5_load_129 | 134 | 0.00069296 | 0.00017367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_113-1_0_5_load_218 | 135 | 0.0011859 | 0.0002972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_113-1_0_5_load_123 | 136 | 0.00071455 | 0.00017908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_113-1_0_5_load_125 | 137 | 0.0015548 | 0.00038968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_113-1_0_5_load_217 | 138 | 0.0017197 | 0.00043099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_113-1_0_5_load_134 | 139 | 0.0015118 | 0.0003789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_113-1_0_5_load_131 | 140 | 0.0012153 | 0.00030459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_113-1_0_5_load_132 | 142 | 0.0018704 | 0.00046876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_113-1_0_5_load_133 | 143 | 0.0047488 | 0.0011902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_113-1_0_5_load_181 | 144 | 0.0041512 | 0.0010404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_113-1_0_5_load_238 | 145 | 0.0044895 | 0.0011252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_113-1_0_5_load_185 | 147 | 0.0020161 | 0.00050529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_113-1_0_5_load_137 | 148 | 0.0050844 | 0.0012743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_113-1_0_5_load_141 | 150 | 0.0009284 | 0.00023268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_113-1_0_5_load_140 | 151 | 0.0021603 | 0.00054143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_113-1_0_5_load_250 | 152 | 0.00090839 | 0.00022767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_113-1_0_5_load_139 | 153 | 0.0026493 | 0.00066398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_113-1_0_5_load_249 | 154 | 0.00087751 | 0.00021993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_113-1_0_5_load_142 | 155 | 0.0020819 | 0.00052176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_113-1_0_5_load_143 | 156 | 0.00094976 | 0.00023803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_113-1_0_5_load_144 | 157 | 0.001006 | 0.00025212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_113-1_0_5_load_145 | 158 | 0.00089167 | 0.00022347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_113-1_0_5_load_146 | 159 | 0.0009582 | 0.00024015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_113-1_0_5_load_148 | 160 | 0.0009545 | 0.00023922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_113-1_0_5_load_147 | 161 | 0.0017314 | 0.00043393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_113-1_0_5_load_149 | 162 | 0.00087544 | 0.00021941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_113-1_0_5_load_150 | 163 | 0.00098238 | 0.00024621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_113-1_0_5_load_247 | 164 | 0.0010236 | 0.00025654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_113-1_0_5_load_151 | 165 | 0.0014224 | 0.00035649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_113-1_0_5_load_152 | 166 | 0.0015604 | 0.00039107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_113-1_0_5_load_154 | 167 | 0.0014624 | 0.00036652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_113-1_0_5_load_155 | 168 | 0.0016718 | 0.000419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_113-1_0_5_load_248 | 169 | 0.0014857 | 0.00037234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_113-1_0_5_load_219 | 170 | 0.0048895 | 0.0012254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_113-1_0_5_load_246 | 171 | 0.0014682 | 0.00036796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_113-1_0_5_load_220 | 172 | 0.0043781 | 0.0010972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_113-1_0_5_load_157 | 173 | 0.0025418 | 0.00063703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_113-1_0_5_load_158 | 174 | 0.004208 | 0.0010546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_113-1_0_5_load_160 | 176 | 0.00076389 | 0.00019145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_113-1_0_5_load_168 | 178 | 0.0036142 | 0.00090582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_113-1_0_5_load_170 | 179 | 0.0032808 | 0.00082224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_113-1_0_5_load_169 | 180 | 0.0019151 | 0.00047996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_113-1_0_5_load_162 | 181 | 0.0016556 | 0.00041494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_113-1_0_5_load_163 | 182 | 0.0017232 | 0.00043189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_113-1_0_5_load_164 | 183 | 0.00094757 | 0.00023748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_113-1_0_5_load_165 | 184 | 0.0010033 | 0.00025144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_113-1_0_5_load_166 | 185 | 0.00058984 | 0.00014783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_113-1_0_5_load_167 | 186 | 0.0023981 | 0.00060102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_113-1_0_5_load_182 | 188 | 0.0029248 | 0.00073301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_113-1_0_5_load_183 | 190 | 0.0033559 | 0.00084107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_113-1_0_5_load_171 | 191 | 0.0041897 | 0.00105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_113-1_0_5_load_172 | 192 | 0.0033527 | 0.00084026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_113-1_0_5_load_173 | 193 | 0.0030381 | 0.00076143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_113-1_0_5_load_174 | 194 | 0.0030137 | 0.00075531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_113-1_0_5_load_175 | 195 | 0.0049995 | 0.001253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_113-1_0_5_load_228 | 196 | 0.0032155 | 0.00080588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_113-1_0_5_load_229 | 197 | 0.0054928 | 0.0013766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_113-1_0_5_load_176 | 198 | 0.0023665 | 0.0005931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_113-1_0_5_load_177 | 199 | 0.0038825 | 0.00097304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_113-1_0_5_load_178 | 200 | 0.0025245 | 0.0006327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_113-1_0_5_load_179 | 201 | 0.0021504 | 0.00053893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_113-1_0_5_load_234 | 202 | 0.0034067 | 0.00085381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_113-1_0_5_load_184 | 203 | 0.0058435 | 0.0014645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_113-1_0_5_load_187 | 204 | 0.0045381 | 0.0011374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_113-1_0_5_load_214 | 206 | 0.0028007 | 0.00070192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_113-1_0_5_load_215 | 207 | 0.0018665 | 0.0004678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_113-1_0_5_load_188 | 208 | 0.00073734 | 0.00018479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_113-1_0_5_load_192 | 209 | 0.00020314 | 5.0912e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_113-1_0_5_load_221 | 210 | 0.00035013 | 8.7751e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_113-1_0_5_load_222 | 211 | 0.0023423 | 0.00058703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_113-1_0_5_load_194 | 212 | 0.0012071 | 0.00030252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_113-1_0_5_load_195 | 213 | 0.0015117 | 0.00037887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_113-1_0_5_load_196 | 214 | 0.00049872 | 0.00012499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_113-1_0_5_load_197 | 215 | 0.0067987 | 0.0017039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_113-1_0_5_load_199 | 217 | 0.001332 | 0.00033384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_113-1_0_5_load_200 | 218 | 0.0006409 | 0.00016062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_113-1_0_5_load_201 | 219 | 0.0021143 | 0.00052989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_113-1_0_5_load_202 | 220 | 0.00062369 | 0.00015631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_113-1_0_5_load_203 | 221 | 0.001434 | 0.00035939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_113-1_0_5_load_240 | 223 | 0.0017141 | 0.0004296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_113-1_0_5_load_206 | 224 | 0.0012918 | 0.00032376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_113-1_0_5_load_239 | 225 | 0.0027235 | 0.00068257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
179 | LV_113-1_0_5_load_209 | 226 | 0.0012005 | 0.00030087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
180 | LV_113-1_0_5_load_207 | 227 | 0.0014313 | 0.00035872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
181 | LV_113-1_0_5_load_208 | 228 | 0.0024485 | 0.00061366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
182 | LV_113-1_0_5_load_210 | 229 | 0.0011919 | 0.00029872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
183 | LV_113-1_0_5_load_223 | 230 | 0.0030183 | 0.00075646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
184 | LV_113-1_0_5_load_224 | 231 | 0.0024218 | 0.00060697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
185 | LV_113-1_0_5_load_226 | 232 | 0.0023392 | 0.00058625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
186 | LV_113-1_0_5_load_230 | 233 | 0.0031003 | 0.00077702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
187 | LV_113-1_0_5_load_231 | 234 | 0.0023509 | 0.0005892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
188 | LV_113-1_0_5_load_233 | 235 | 0.0027956 | 0.00070065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
189 | LV_113-1_0_5_load_232 | 236 | 0.0023417 | 0.00058688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
190 | LV_113-1_0_5_load_235 | 237 | 0.0031132 | 0.00078023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
191 | LV_113-1_0_5_load_236 | 238 | 0.00097062 | 0.00024326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
192 | LV_113-1_0_5_load_237 | 239 | 0.00099161 | 0.00024852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
193 | LV_113-1_0_5_load_245 | 240 | 0.00091406 | 0.00022908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
194 | LV_113-1_0_5_load_243 | 241 | 0.00085466 | 0.0002142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
195 | LV_113-1_0_5_load_242 | 242 | 0.00097137 | 0.00024345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
196 | LV_113-1_0_5_load_244 | 243 | 0.00087802 | 0.00022005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 139 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_113-1_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.048846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_113-1_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.043402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_113-1_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.13321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
3 | LV_113-1_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.17836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_113-1_0_5_line_4 |  | 3 | 8 | 0.061436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_113-1_0_5_line_5 |  | 4 | 9 | 0.16311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_113-1_0_5_line_6 |  | 4 | 10 | 0.13454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_113-1_0_5_line_7 |  | 5 | 6 | 0.13394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_113-1_0_5_line_8 |  | 6 | 7 | 0.12902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_113-1_0_5_line_9 |  | 7 | 208 | 0.0064633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_113-1_0_5_line_10 |  | 8 | 11 | 0.0039576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_113-1_0_5_line_11 |  | 9 | 12 | 0.012533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_113-1_0_5_line_12 |  | 10 | 13 | 0.026032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_113-1_0_5_line_13 |  | 12 | 65 | 0.030289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_113-1_0_5_line_14 |  | 13 | 64 | 0.0081593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_113-1_0_5_line_15 |  | 14 | 15 | 0.020503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_113-1_0_5_line_16 |  | 15 | 16 | 0.021469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_113-1_0_5_line_17 |  | 16 | 19 | 0.037882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_113-1_0_5_line_18 |  | 17 | 18 | 0.097541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_113-1_0_5_line_19 |  | 18 | 66 | 0.17672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_113-1_0_5_line_20 |  | 18 | 31 | 0.031616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_113-1_0_5_line_21 |  | 19 | 20 | 0.0056886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_113-1_0_5_line_22 |  | 20 | 23 | 0.027102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_113-1_0_5_line_23 |  | 21 | 22 | 0.18331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_113-1_0_5_line_24 |  | 21 | 23 | 0.055694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_113-1_0_5_line_25 |  | 22 | 24 | 0.021019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_113-1_0_5_line_26 |  | 22 | 25 | 0.10444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_113-1_0_5_line_27 |  | 22 | 26 | 0.14878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_113-1_0_5_line_28 |  | 25 | 27 | 0.19868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_113-1_0_5_line_29 |  | 25 | 28 | 0.064566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_113-1_0_5_line_30 |  | 26 | 29 | 0.1097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_113-1_0_5_line_31 |  | 27 | 33 | 0.023583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_113-1_0_5_line_32 |  | 28 | 34 | 0.031372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_113-1_0_5_line_33 |  | 29 | 30 | 0.095297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_113-1_0_5_line_34 |  | 30 | 32 | 0.025152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_113-1_0_5_line_35 |  | 31 | 32 | 0.21826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_113-1_0_5_line_36 |  | 32 | 60 | 0.042165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_113-1_0_5_line_37 |  | 33 | 43 | 0.0054347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_113-1_0_5_line_38 |  | 34 | 40 | 0.029838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_113-1_0_5_line_39 |  | 35 | 36 | 0.15534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_113-1_0_5_line_40 |  | 36 | 37 | 0.047742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_113-1_0_5_line_41 |  | 37 | 38 | 0.18875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_113-1_0_5_line_42 |  | 38 | 39 | 0.053014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_113-1_0_5_line_43 |  | 39 | 63 | 0.011752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_113-1_0_5_line_44 |  | 40 | 41 | 0.0044472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_113-1_0_5_line_45 |  | 41 | 42 | 0.019051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_113-1_0_5_line_46 |  | 42 | 44 | 0.023366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_113-1_0_5_line_47 |  | 43 | 65 | 0.013419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_113-1_0_5_line_48 |  | 44 | 45 | 0.033565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_113-1_0_5_line_49 |  | 45 | 46 | 0.013325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_113-1_0_5_line_50 |  | 47 | 48 | 0.023206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_113-1_0_5_line_51 |  | 48 | 49 | 0.091335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_113-1_0_5_line_52 |  | 49 | 50 | 0.03002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_113-1_0_5_line_53 |  | 50 | 51 | 0.05973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_113-1_0_5_line_54 |  | 51 | 52 | 0.078377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_113-1_0_5_line_55 |  | 51 | 53 | 0.072042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_113-1_0_5_line_56 |  | 52 | 54 | 0.090112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_113-1_0_5_line_57 |  | 54 | 55 | 0.034193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_113-1_0_5_line_58 |  | 55 | 56 | 0.18964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_113-1_0_5_line_59 |  | 56 | 57 | 0.028228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_113-1_0_5_line_60 |  | 57 | 58 | 0.025709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_113-1_0_5_line_61 |  | 57 | 59 | 0.018773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_113-1_0_5_line_62 |  | 58 | 85 | 0.016105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_113-1_0_5_line_63 |  | 59 | 100 | 0.015815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_113-1_0_5_line_64 |  | 60 | 61 | 0.017978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_113-1_0_5_line_65 |  | 61 | 62 | 0.15756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_113-1_0_5_line_66 |  | 62 | 63 | 0.022851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_113-1_0_5_line_67 |  | 66 | 67 | 0.10169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_113-1_0_5_line_68 |  | 67 | 68 | 0.018562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_113-1_0_5_line_69 |  | 68 | 69 | 0.068895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_113-1_0_5_line_70 |  | 69 | 70 | 0.10086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_113-1_0_5_line_71 |  | 70 | 71 | 0.024725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_113-1_0_5_line_72 |  | 71 | 74 | 0.0032654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_113-1_0_5_line_73 |  | 72 | 73 | 0.0078841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_113-1_0_5_line_74 |  | 73 | 91 | 0.018522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_113-1_0_5_line_75 |  | 74 | 222 | 0.009173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_113-1_0_5_line_76 |  | 75 | 76 | 0.0023295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_113-1_0_5_line_77 |  | 76 | 77 | 0.014578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_113-1_0_5_line_78 |  | 77 | 78 | 0.0087733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_113-1_0_5_line_79 |  | 78 | 88 | 0.012702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_113-1_0_5_line_80 |  | 79 | 80 | 0.0010085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_113-1_0_5_line_81 |  | 80 | 89 | 0.035337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_113-1_0_5_line_82 |  | 81 | 82 | 0.026836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_113-1_0_5_line_83 |  | 81 | 83 | 0.029016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_113-1_0_5_line_84 |  | 82 | 90 | 0.0080704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_113-1_0_5_line_85 |  | 83 | 91 | 0.0067272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_113-1_0_5_line_86 |  | 84 | 85 | 0.034248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_113-1_0_5_line_87 |  | 84 | 86 | 0.033171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_113-1_0_5_line_88 |  | 84 | 87 | 0.024152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_113-1_0_5_line_89 |  | 85 | 92 | 0.025566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_113-1_0_5_line_90 |  | 86 | 93 | 0.022449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_113-1_0_5_line_91 |  | 86 | 94 | 0.018863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_113-1_0_5_line_92 |  | 87 | 95 | 0.018891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_113-1_0_5_line_93 |  | 88 | 96 | 0.009391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_113-1_0_5_line_94 |  | 89 | 101 | 0.0009395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_113-1_0_5_line_95 |  | 90 | 112 | 0.0091347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_113-1_0_5_line_96 |  | 92 | 103 | 0.0045327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_113-1_0_5_line_97 |  | 93 | 114 | 0.017388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_113-1_0_5_line_98 |  | 93 | 115 | 0.0046729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_113-1_0_5_line_99 |  | 94 | 113 | 0.024033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_113-1_0_5_line_100 |  | 95 | 148 | 0.0015403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_113-1_0_5_line_101 |  | 96 | 97 | 0.004335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_113-1_0_5_line_102 |  | 97 | 98 | 0.020164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_113-1_0_5_line_103 |  | 98 | 99 | 0.0014607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_113-1_0_5_line_104 |  | 99 | 100 | 0.016467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_113-1_0_5_line_105 |  | 101 | 102 | 0.025363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_113-1_0_5_line_106 |  | 102 | 103 | 0.0089611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_113-1_0_5_line_107 |  | 104 | 105 | 0.0051521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_113-1_0_5_line_108 |  | 104 | 106 | 0.0074545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_113-1_0_5_line_109 |  | 105 | 107 | 0.02236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_113-1_0_5_line_110 |  | 106 | 108 | 0.0051245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_113-1_0_5_line_111 |  | 107 | 109 | 0.019036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_113-1_0_5_line_112 |  | 108 | 110 | 0.0046067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_113-1_0_5_line_113 |  | 109 | 111 | 0.00092399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_113-1_0_5_line_114 |  | 110 | 112 | 0.00051772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_113-1_0_5_line_115 |  | 111 | 113 | 0.019999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_113-1_0_5_line_116 |  | 114 | 116 | 0.017001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_113-1_0_5_line_117 |  | 114 | 117 | 0.0085583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_113-1_0_5_line_118 |  | 115 | 118 | 0.032718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_113-1_0_5_line_119 |  | 116 | 138 | 0.020585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
120 | LV_113-1_0_5_line_120 |  | 117 | 136 | 0.0087227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_113-1_0_5_line_121 |  | 118 | 168 | 0.026515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_113-1_0_5_line_122 |  | 118 | 165 | 0.006486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_113-1_0_5_line_123 |  | 119 | 120 | 0.00041049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
124 | LV_113-1_0_5_line_124 |  | 119 | 121 | 0.017348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
125 | LV_113-1_0_5_line_125 |  | 120 | 122 | 0.0054457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
126 | LV_113-1_0_5_line_126 |  | 121 | 123 | 0.014284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
127 | LV_113-1_0_5_line_127 |  | 122 | 124 | 0.017286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
128 | LV_113-1_0_5_line_128 |  | 123 | 125 | 0.0082399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
129 | LV_113-1_0_5_line_129 |  | 124 | 126 | 0.0044034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
130 | LV_113-1_0_5_line_130 |  | 125 | 127 | 0.00092901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
131 | LV_113-1_0_5_line_131 |  | 126 | 131 | 0.020122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
132 | LV_113-1_0_5_line_132 |  | 127 | 132 | 0.029248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
133 | LV_113-1_0_5_line_133 |  | 128 | 129 | 0.013787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
134 | LV_113-1_0_5_line_134 |  | 128 | 130 | 0.020709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
135 | LV_113-1_0_5_line_135 |  | 129 | 139 | 0.063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
136 | LV_113-1_0_5_line_136 |  | 129 | 140 | 0.0088876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_113-1_0_5_line_137 |  | 130 | 133 | 0.0029663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
138 | LV_113-1_0_5_line_138 |  | 131 | 229 | 0.019102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
139 | LV_113-1_0_5_line_139 |  | 132 | 133 | 0.020276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
140 | LV_113-1_0_5_line_140 |  | 133 | 134 | 0.0055778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
141 | LV_113-1_0_5_line_141 |  | 134 | 135 | 0.0057217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
142 | LV_113-1_0_5_line_142 |  | 135 | 138 | 0.0071665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
143 | LV_113-1_0_5_line_143 |  | 136 | 137 | 0.0051619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_113-1_0_5_line_144 |  | 139 | 141 | 0.01619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_113-1_0_5_line_145 |  | 140 | 142 | 0.022443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_113-1_0_5_line_146 |  | 141 | 147 | 0.0047746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_113-1_0_5_line_147 |  | 142 | 143 | 0.018533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_113-1_0_5_line_148 |  | 143 | 144 | 0.00021064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_113-1_0_5_line_149 |  | 144 | 145 | 0.025495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_113-1_0_5_line_150 |  | 144 | 146 | 0.038357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_113-1_0_5_line_151 |  | 145 | 202 | 0.00063914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_113-1_0_5_line_152 |  | 146 | 201 | 0.019403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_113-1_0_5_line_153 |  | 146 | 200 | 0.024749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_113-1_0_5_line_154 |  | 147 | 203 | 0.059967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_113-1_0_5_line_155 |  | 148 | 149 | 0.033115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_113-1_0_5_line_156 |  | 149 | 150 | 0.0019093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_113-1_0_5_line_157 |  | 149 | 151 | 0.014425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_113-1_0_5_line_158 |  | 150 | 152 | 0.0070604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_113-1_0_5_line_159 |  | 151 | 153 | 0.01058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_113-1_0_5_line_160 |  | 152 | 154 | 0.0070754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_113-1_0_5_line_161 |  | 154 | 159 | 0.007246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_113-1_0_5_line_162 |  | 155 | 156 | 0.0055797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_113-1_0_5_line_163 |  | 155 | 157 | 0.0022342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_113-1_0_5_line_164 |  | 156 | 158 | 0.0068148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_113-1_0_5_line_165 |  | 157 | 159 | 0.0067389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_113-1_0_5_line_166 |  | 158 | 160 | 0.0072563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_113-1_0_5_line_167 |  | 160 | 161 | 0.0013482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_113-1_0_5_line_168 |  | 161 | 162 | 0.0056182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_113-1_0_5_line_169 |  | 162 | 163 | 0.01926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_113-1_0_5_line_170 |  | 163 | 164 | 0.0073786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_113-1_0_5_line_171 |  | 165 | 166 | 0.020231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_113-1_0_5_line_172 |  | 166 | 167 | 0.007313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_113-1_0_5_line_173 |  | 167 | 169 | 0.0071492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_113-1_0_5_line_174 |  | 168 | 170 | 0.012871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_113-1_0_5_line_175 |  | 169 | 171 | 0.0067118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_113-1_0_5_line_176 |  | 170 | 172 | 0.0078597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_113-1_0_5_line_177 |  | 171 | 243 | 0.0071471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_113-1_0_5_line_178 |  | 173 | 174 | 0.021863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_113-1_0_5_line_179 |  | 173 | 175 | 0.056139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_113-1_0_5_line_180 |  | 174 | 176 | 0.018803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_113-1_0_5_line_181 |  | 175 | 177 | 0.056492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_113-1_0_5_line_182 |  | 176 | 178 | 0.013277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_113-1_0_5_line_183 |  | 177 | 179 | 0.10223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_113-1_0_5_line_184 |  | 179 | 180 | 0.0056251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_113-1_0_5_line_185 |  | 180 | 191 | 0.017096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_113-1_0_5_line_186 |  | 181 | 182 | 0.024886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_113-1_0_5_line_187 |  | 181 | 183 | 0.044858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_113-1_0_5_line_188 |  | 182 | 184 | 0.0094222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_113-1_0_5_line_189 |  | 183 | 185 | 0.00072838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_113-1_0_5_line_190 |  | 184 | 186 | 0.037565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_113-1_0_5_line_191 |  | 185 | 187 | 0.048915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_113-1_0_5_line_192 |  | 186 | 188 | 0.025688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_113-1_0_5_line_193 |  | 187 | 189 | 0.035771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_113-1_0_5_line_194 |  | 188 | 190 | 0.017986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_113-1_0_5_line_195 |  | 189 | 209 | 0.058392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_113-1_0_5_line_196 |  | 189 | 208 | 0.058497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_113-1_0_5_line_197 |  | 190 | 203 | 0.0072014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_113-1_0_5_line_198 |  | 191 | 192 | 0.0019501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_113-1_0_5_line_199 |  | 192 | 193 | 0.005567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_113-1_0_5_line_200 |  | 193 | 194 | 0.017818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_113-1_0_5_line_201 |  | 194 | 195 | 0.0009576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_113-1_0_5_line_202 |  | 195 | 196 | 0.024785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_113-1_0_5_line_203 |  | 196 | 197 | 0.00031033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_113-1_0_5_line_204 |  | 197 | 235 | 0.024032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_113-1_0_5_line_205 |  | 198 | 199 | 0.024469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_113-1_0_5_line_206 |  | 199 | 200 | 0.026219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_113-1_0_5_line_207 |  | 202 | 235 | 0.00090776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_113-1_0_5_line_208 |  | 204 | 205 | 0.036234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_113-1_0_5_line_209 |  | 205 | 206 | 0.039888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_113-1_0_5_line_210 |  | 205 | 207 | 0.049315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_113-1_0_5_line_211 |  | 206 | 225 | 0.017394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_113-1_0_5_line_212 |  | 207 | 216 | 0.010915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_113-1_0_5_line_213 |  | 209 | 210 | 0.010179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_113-1_0_5_line_214 |  | 210 | 211 | 0.024319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_113-1_0_5_line_215 |  | 212 | 213 | 0.021728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_113-1_0_5_line_216 |  | 212 | 214 | 0.0012761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_113-1_0_5_line_217 |  | 213 | 215 | 0.021163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
218 | LV_113-1_0_5_line_218 |  | 214 | 216 | 0.0090607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
219 | LV_113-1_0_5_line_219 |  | 217 | 218 | 0.015702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
220 | LV_113-1_0_5_line_220 |  | 217 | 219 | 0.003021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
221 | LV_113-1_0_5_line_221 |  | 218 | 220 | 0.0065182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
222 | LV_113-1_0_5_line_222 |  | 219 | 221 | 0.016552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
223 | LV_113-1_0_5_line_223 |  | 220 | 222 | 0.014618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
224 | LV_113-1_0_5_line_224 |  | 221 | 223 | 0.02218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
225 | LV_113-1_0_5_line_225 |  | 222 | 224 | 0.033096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
226 | LV_113-1_0_5_line_226 |  | 223 | 225 | 0.0062884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
227 | LV_113-1_0_5_line_227 |  | 224 | 226 | 0.023426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
228 | LV_113-1_0_5_line_228 |  | 226 | 227 | 0.013394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
229 | LV_113-1_0_5_line_229 |  | 227 | 228 | 0.0046019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
230 | LV_113-1_0_5_line_230 |  | 228 | 229 | 0.0049157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
231 | LV_113-1_0_5_line_231 |  | 230 | 231 | 0.015214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
232 | LV_113-1_0_5_line_232 |  | 231 | 232 | 0.0074916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
233 | LV_113-1_0_5_line_233 |  | 232 | 233 | 0.0013042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
234 | LV_113-1_0_5_line_234 |  | 233 | 234 | 0.0061681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
235 | LV_113-1_0_5_line_235 |  | 234 | 236 | 0.0074735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
236 | LV_113-1_0_5_line_236 |  | 236 | 237 | 0.012246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
237 | LV_113-1_0_5_line_237 |  | 237 | 238 | 0.0061398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
238 | LV_113-1_0_5_line_238 |  | 238 | 239 | 0.0074353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
239 | LV_113-1_0_5_line_239 |  | 239 | 240 | 0.0075989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
240 | LV_113-1_0_5_line_240 |  | 240 | 241 | 0.0072355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
241 | LV_113-1_0_5_line_241 |  | 241 | 242 | 0.0015852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
242 | LV_113-1_0_5_line_242 |  | 242 | 243 | 0.0030032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_113-1_0_5_trafo_134 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 244 | 139 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15
0 | 2709075.8393 | 1237663.4044 | 2709077.8498 | 1237664.0182 | 2709092.257 | 1237673.935 | 2709106.9924 | 1237680.811 | 2709118.5531 | 1237674.8816
1 | 2709037.4069 | 1237677.0191 | 2709053.9446 | 1237665.2914 | 2709066.7657 | 1237660.6342 | 2709075.8393 | 1237663.4044
2 | 2709016.6156 | 1237736.1725 | 2709041.6761 | 1237749.0203 | 2709076.1336 | 1237729.4044 | 2709071.1491 | 1237724.7537 | 2709050.4073 | 1237692.2474 | 2709037.4069 | 1237677.0191
3 | 2708905.2157 | 1237652.775 | 2708909.6279 | 1237634.5972 | 2708914.1436 | 1237621.0917 | 2708917.9367 | 1237618.9263 | 2708923.0172 | 1237618.3523 | 2708938.7708 | 1237618.0076 | 2708948.4697 | 1237618.1301 | 2709004.2458 | 1237637.9911 | 2709014.5492 | 1237648.455 | 2709037.4069 | 1237677.0191
4 | 2709016.6156 | 1237736.1725 | 2709030.0804 | 1237719.9403 | 2709032.5849 | 1237712.5361 | 2709029.7894 | 1237706.5356 | 2709022.4146 | 1237706.3668 | 2709011.6429 | 1237704.9235 | 2709006.1368 | 1237710.2564
5 | 2708905.2157 | 1237652.775 | 2708900.4959 | 1237687.3042 | 2708881.597 | 1237754.7437 | 2708882.4196 | 1237759.8183 | 2708884.9427 | 1237766.2362 | 2708888.5555 | 1237768.5264 | 2708892.1145 | 1237767.9801 | 2708894.3478 | 1237767.921 | 2708895.4114 | 1237770.5759 | 2708893.4401 | 1237773.2641 | 2708890.2356 | 1237776.3522 | 2708890.8763 | 1237780.2003 | 2708893.531 | 1237784.8081 | 2708894.2661 | 1237788.8692 | 2708889.8293 | 1237798.4954 | 2708889.0129 | 1237799.7303
6 | 2708905.2157 | 1237652.775 | 2708891.8268 | 1237683.8537 | 2708884.8809 | 1237689.175 | 2708868.1754 | 1237693.9836 | 2708858.2932 | 1237700.9746 | 2708829.445 | 1237737.4299 | 2708821.874 | 1237740.9495 | 2708815.2308 | 1237737.2026
7 | 2709049.2711 | 1237334.8146 | 2709026.682 | 1237338.525 | 2709009.2113 | 1237343.3192 | 2708966.1466 | 1237348.155 | 2708952.8724 | 1237351.4919 | 2708940.8006 | 1237355.2957 | 2708933.9084 | 1237359.3169 | 2708930.8678 | 1237361.7074 | 2708924.5713 | 1237371.6219
8 | 2709049.2711 | 1237334.8146 | 2709040.1284 | 1237327.8747 | 2708961.7759 | 1237296.0343 | 2708932.3063 | 1237282.9169 | 2708931.6442 | 1237282.6603
9 | 2708931.6442 | 1237282.6603 | 2708925.6176 | 1237280.3247
10 | 2709006.1368 | 1237710.2564 | 2709004.5783 | 1237711.7659 | 2709003.5087 | 1237713.1985
11 | 2708882.1009 | 1237810.185 | 2708889.0129 | 1237799.7303
12 | 2708815.2308 | 1237737.2026 | 2708813.1471 | 1237720.4292 | 2708805.0654 | 1237716.1824
13 | 2708910.2789 | 1237803.6521 | 2708906.2108 | 1237801.4313 | 2708899.1601 | 1237804.2265 | 2708882.1009 | 1237810.185 | 2708882.1009 | 1237810.185
14 | 2708805.0654 | 1237716.1824 | 2708797.8426 | 1237712.387 | 2708797.8426 | 1237712.387
15 | 2708528.2486 | 1238204.1269 | 2708521.1374 | 1238198.6816 | 2708524.0046 | 1238187.4969
16 | 2708528.2486 | 1238204.1269 | 2708534.3536 | 1238217.838 | 2708534.1304 | 1238224.2942
17 | 2708529.8723 | 1238259.7333 | 2708526.204 | 1238250.9705 | 2708533.7592 | 1238235.0295 | 2708534.1304 | 1238224.2942
18 | 2708297.864 | 1237730.3529 | 2708350.5841 | 1237689.6713 | 2708375.6153 | 1237671.4694
19 | 2708246.7633 | 1237550.5308 | 2708375.6153 | 1237671.4694
20 | 2708405.9766 | 1237662.6499 | 2708375.6153 | 1237671.4694
21 | 2708529.8723 | 1238259.7333 | 2708532.7124 | 1238254.8044
22 | 2708546.2435 | 1238231.3214 | 2708532.7124 | 1238254.8044
23 | 2708694.3934 | 1238044.5741 | 2708675.8347 | 1238060.9806 | 2708657.8604 | 1238080.189 | 2708595.5548 | 1238165.0934 | 2708579.2786 | 1238186.5366
24 | 2708546.2435 | 1238231.3214 | 2708549.2444 | 1238226.1055 | 2708579.2786 | 1238186.5366
25 | 2708694.3934 | 1238044.5741 | 2708690.8948 | 1238053.8173 | 2708683.5668 | 1238062.2019
26 | 2708694.3934 | 1238044.5741 | 2708703.4083 | 1238038.2119 | 2708728.9813 | 1238021.8117 | 2708751.6656 | 1238012.3418 | 2708772.3898 | 1238005.3715 | 2708788.7953 | 1238007.7961
27 | 2708694.3934 | 1238044.5741 | 2708581.0302 | 1237948.2254
28 | 2708788.7953 | 1238007.7961 | 2708803.9346 | 1237993.8514 | 2708809.4259 | 1237981.5869 | 2708812.5503 | 1237974.6053 | 2708826.4289 | 1237937.3973 | 2708835.6884 | 1237919.364 | 2708846.3422 | 1237905.3483 | 2708866.8795 | 1237882.6069 | 2708883.336 | 1237857.5224 | 2708892.7209 | 1237841.2588
29 | 2708788.7953 | 1238007.7961 | 2708793.8186 | 1238023.5337 | 2708796.3361 | 1238036.034 | 2708793.2623 | 1238043.5613 | 2708772.8733 | 1238057.4321 | 2708771.0945 | 1238059.1945
30 | 2708581.0302 | 1237948.2254 | 2708603.334 | 1237926.8833 | 2708634.3948 | 1237904.1892 | 2708665.0493 | 1237877.6626
31 | 2708902.2962 | 1237820.1531 | 2708901.921 | 1237825.3158 | 2708892.7209 | 1237841.2588
32 | 2708749.0942 | 1238081.5091 | 2708750.0851 | 1238080.0101 | 2708771.0945 | 1238059.1945
33 | 2708665.0493 | 1237877.6626 | 2708638.2796 | 1237840.3661 | 2708602.9873 | 1237805.6491
34 | 2708583.1357 | 1237790.1297 | 2708602.9873 | 1237805.6491
35 | 2708405.9766 | 1237662.6499 | 2708583.1357 | 1237790.1297
36 | 2708583.1357 | 1237790.1297 | 2708570.7306 | 1237801.0447 | 2708563.5691 | 1237815.2805 | 2708556.8748 | 1237822.3078
37 | 2708902.6903 | 1237814.7327 | 2708902.2962 | 1237820.1531
38 | 2708732.6397 | 1238106.3999 | 2708749.0942 | 1238081.5091
39 | 2708235.2548 | 1238145.2231 | 2708253.0184 | 1238150.7511 | 2708257.4921 | 1238161.4299 | 2708269.9163 | 1238168.0615 | 2708342.2439 | 1238167.2354 | 2708380.8187 | 1238170.8063
40 | 2708233.7346 | 1238097.8919 | 2708232.5967 | 1238108.4238 | 2708231.7283 | 1238120.3617 | 2708234.5142 | 1238133.5561 | 2708235.2548 | 1238145.2231
41 | 2708233.7346 | 1238097.8919 | 2708241.1035 | 1238054.3812 | 2708251.225 | 1238026.733 | 2708264.1985 | 1238006.9986 | 2708293.6566 | 1237996.9834 | 2708322.6228 | 1237975.784 | 2708338.8842 | 1237961.6585 | 2708341.3945 | 1237959.997
42 | 2708341.3945 | 1237959.997 | 2708356.738 | 1237949.8416 | 2708372.5995 | 1237953.0669 | 2708390.3199 | 1237948.0098
43 | 2708399.3787 | 1237941.4354 | 2708395.3045 | 1237946.5873 | 2708390.3199 | 1237948.0098
44 | 2708732.6397 | 1238106.3999 | 2708730.1872 | 1238110.1098
45 | 2708721.7439 | 1238127.103 | 2708726.5749 | 1238115.5741 | 2708730.1872 | 1238110.1098
46 | 2708721.7439 | 1238127.103 | 2708717.618 | 1238136.949 | 2708710.2519 | 1238147.2828
47 | 2708902.6903 | 1237814.7327 | 2708910.2789 | 1237803.6521
48 | 2708710.2519 | 1238147.2828 | 2708690.7693 | 1238174.6147
49 | 2708683.0349 | 1238185.4652 | 2708690.7693 | 1238174.6147
50 | 2708075.6291 | 1237003.4626 | 2708058.1243 | 1237018.6982
51 | 2708075.6291 | 1237003.4626 | 2708142.5725 | 1236941.3278
52 | 2708164.5751 | 1236920.9057 | 2708142.5725 | 1236941.3278
53 | 2708208.3533 | 1236880.2722 | 2708164.5751 | 1236920.9057
54 | 2708208.3533 | 1236880.2722 | 2708267.6553 | 1236899.4342 | 2708283.1315 | 1236904.4424
55 | 2708208.3533 | 1236880.2722 | 2708261.1197 | 1236831.2236
56 | 2708283.1315 | 1236904.4424 | 2708273.5247 | 1236920.3685 | 2708261.2219 | 1236939.3034 | 2708251.7771 | 1236970.8336 | 2708243.2864 | 1236983.2551 | 2708243.014 | 1236984.1874
57 | 2708234.7801 | 1237017.2821 | 2708235.7233 | 1237009.1374 | 2708243.014 | 1236984.1874
58 | 2708397.7095 | 1237032.209 | 2708387.3126 | 1237024.2576 | 2708385.6554 | 1237017.1996 | 2708386.3276 | 1237007.3265 | 2708382.6137 | 1237001.4208 | 2708372.2767 | 1236993.9153 | 2708345.6043 | 1236999.0549 | 2708291.0775 | 1237009.4131 | 2708263.6439 | 1237009.4131 | 2708247.3618 | 1237014.9985 | 2708234.7801 | 1237017.2821
59 | 2708397.7095 | 1237032.209 | 2708413.6758 | 1237055.5185
60 | 2708413.6758 | 1237055.5185 | 2708426.6808 | 1237077.6958
61 | 2708413.6758 | 1237055.5185 | 2708398.0777 | 1237065.9641
62 | 2708434.8274 | 1237091.5881 | 2708426.6808 | 1237077.6958
63 | 2708398.0777 | 1237065.9641 | 2708384.9375 | 1237074.7638
64 | 2708544.4745 | 1237835.3249 | 2708556.8748 | 1237822.3078
65 | 2708420.365 | 1237932.3931 | 2708544.4745 | 1237835.3249
66 | 2708399.3787 | 1237941.4354 | 2708420.365 | 1237932.3931
67 | 2708314.0308 | 1237476.3721 | 2708310.0883 | 1237487.5645 | 2708304.528 | 1237496.1809 | 2708293.8889 | 1237506.1057 | 2708271.5401 | 1237523.2561 | 2708246.7633 | 1237550.5308
68 | 2708314.0308 | 1237476.3721 | 2708300.586 | 1237468.7766 | 2708298.5223 | 1237466.4367
69 | 2708252.951 | 1237414.7663 | 2708298.5223 | 1237466.4367
70 | 2708252.951 | 1237414.7663 | 2708280.7877 | 1237402.9423 | 2708305.5255 | 1237394.6535 | 2708320.81 | 1237387.282 | 2708328.7307 | 1237381.1995 | 2708333.708 | 1237374.2627 | 2708338.015 | 1237366.324
71 | 2708338.015 | 1237366.324 | 2708350.5649 | 1237371.1344 | 2708361.0843 | 1237375.2195
72 | 2708364.1283 | 1237376.4016 | 2708361.0843 | 1237375.2195
73 | 2708349.3501 | 1237320.5794 | 2708350.763 | 1237312.823
74 | 2708355.0485 | 1237294.8185 | 2708353.1049 | 1237302.0493 | 2708351.9193 | 1237306.4755 | 2708350.763 | 1237312.823
75 | 2708372.6791 | 1237379.7223 | 2708364.1283 | 1237376.4016
76 | 2708320.7151 | 1237137.9313 | 2708322.3527 | 1237136.2745
77 | 2708332.6007 | 1237125.9063 | 2708322.3527 | 1237136.2745
78 | 2708332.6007 | 1237125.9063 | 2708338.7681 | 1237119.6666
79 | 2708338.7681 | 1237119.6666 | 2708347.6969 | 1237110.633
80 | 2708365.2819 | 1237163.3366 | 2708364.5883 | 1237164.0688
81 | 2708365.2819 | 1237163.3366 | 2708372.7325 | 1237155.4712 | 2708373.3188 | 1237151.5455 | 2708388.0227 | 1237137.2124
82 | 2708366.2815 | 1237260.9355 | 2708377.5095 | 1237261.0626 | 2708386.1056 | 1237265.2449 | 2708391.6222 | 1237262.7659
83 | 2708366.2815 | 1237260.9355 | 2708363.0859 | 1237269.3393 | 2708359.1778 | 1237279.4647 | 2708357.0995 | 1237287.1884 | 2708356.7948 | 1237288.3219
84 | 2708396.3253 | 1237256.2075 | 2708391.6222 | 1237262.7659
85 | 2708355.0485 | 1237294.8185 | 2708356.7948 | 1237288.3219
86 | 2708454.4137 | 1237119.712 | 2708448.9617 | 1237112.429 | 2708434.8274 | 1237091.5881
87 | 2708476.2818 | 1237144.7085 | 2708454.4137 | 1237119.712
88 | 2708454.4137 | 1237119.712 | 2708472.7489 | 1237103.9907
89 | 2708434.8274 | 1237091.5881 | 2708416.5201 | 1237109.4338
90 | 2708497.3321 | 1237151.9208 | 2708486.0186 | 1237149.8347 | 2708476.2818 | 1237144.7085
91 | 2708476.2818 | 1237144.7085 | 2708465.2894 | 1237160.0373
92 | 2708472.7489 | 1237103.9907 | 2708479.7081 | 1237098.0237 | 2708487.3872 | 1237092.0589
93 | 2708354.2985 | 1237103.954 | 2708347.6969 | 1237110.633
94 | 2708388.6955 | 1237136.5567 | 2708388.0227 | 1237137.2124
95 | 2708396.3253 | 1237256.2075 | 2708401.6486 | 1237248.7842
96 | 2708416.5201 | 1237109.4338 | 2708413.2743 | 1237112.5977
97 | 2708497.3321 | 1237151.9208 | 2708494.7098 | 1237169.1085
98 | 2708497.3321 | 1237151.9208 | 2708501.9983 | 1237151.6709
99 | 2708451.2843 | 1237179.5674 | 2708465.2894 | 1237160.0373
100 | 2708488.6037 | 1237091.114 | 2708487.3872 | 1237092.0589
101 | 2708357.3459 | 1237100.8708 | 2708354.2985 | 1237103.954
102 | 2708357.3459 | 1237100.8708 | 2708371.5206 | 1237086.5298
103 | 2708372.5475 | 1237085.4909 | 2708371.5206 | 1237086.5298
104 | 2708372.5475 | 1237085.4909 | 2708379.6508 | 1237078.3042 | 2708384.9375 | 1237074.7638
105 | 2708406.8574 | 1237118.8527 | 2708388.6955 | 1237136.5567
106 | 2708406.8574 | 1237118.8527 | 2708413.2743 | 1237112.5977
107 | 2708411.9653 | 1237234.3976 | 2708414.9677 | 1237230.2107
108 | 2708407.6212 | 1237240.4555 | 2708411.9653 | 1237234.3976
109 | 2708414.9677 | 1237230.2107 | 2708427.998 | 1237212.04
110 | 2708404.6349 | 1237244.6198 | 2708407.6212 | 1237240.4555
111 | 2708427.998 | 1237212.04 | 2708439.0915 | 1237196.5701
112 | 2708404.6349 | 1237244.6198 | 2708401.9503 | 1237248.3635
113 | 2708439.0915 | 1237196.5701 | 2708439.63 | 1237195.8193
114 | 2708401.6486 | 1237248.7842 | 2708401.9503 | 1237248.3635
115 | 2708451.2843 | 1237179.5674 | 2708439.63 | 1237195.8193
116 | 2708494.7098 | 1237169.1085 | 2708506.5985 | 1237181.2614
117 | 2708494.7098 | 1237169.1085 | 2708489.3415 | 1237175.7737
118 | 2708531.9275 | 1237140.1547 | 2708524.609 | 1237144.7357 | 2708511.1113 | 1237151.183 | 2708501.9983 | 1237151.6709
119 | 2708520.9931 | 1237195.9761 | 2708506.5985 | 1237181.2614
120 | 2708489.3415 | 1237175.7737 | 2708483.87 | 1237182.5671
121 | 2708531.9275 | 1237140.1547 | 2708540.1509 | 1237157.6853 | 2708542.6781 | 1237161.0229 | 2708545.2467 | 1237162.5044
122 | 2708531.9275 | 1237140.1547 | 2708537.422 | 1237136.7082
123 | 2708470.3455 | 1237272.2972 | 2708470.6943 | 1237272.0806
124 | 2708485.4326 | 1237262.9291 | 2708470.6943 | 1237272.0806
125 | 2708466.0803 | 1237275.6601 | 2708468.9854 | 1237273.1417 | 2708470.3455 | 1237272.2972
126 | 2708497.5672 | 1237255.3944 | 2708485.4326 | 1237262.9291
127 | 2708453.0187 | 1237286.983 | 2708466.0803 | 1237275.6601
128 | 2708497.5672 | 1237255.3944 | 2708497.5589 | 1237247.1545
129 | 2708449.6914 | 1237289.8673 | 2708453.0187 | 1237286.983
130 | 2708498.1154 | 1237246.4106 | 2708497.5589 | 1237247.1545 | 2708497.5589 | 1237247.1545
131 | 2708449.6914 | 1237289.8673 | 2708439.7273 | 1237298.505 | 2708434.9804 | 1237303.5609
132 | 2708517.3377 | 1237224.5173 | 2708507.907 | 1237233.3216 | 2708498.1154 | 1237246.4106
133 | 2708546.3346 | 1237229.6431 | 2708558.8745 | 1237223.8344
134 | 2708546.3346 | 1237229.6431 | 2708533.9351 | 1237213.0563
135 | 2708558.8745 | 1237223.8344 | 2708563.1553 | 1237231.0071 | 2708586.6839 | 1237280.3291
136 | 2708558.8745 | 1237223.8344 | 2708566.6075 | 1237219.4538
137 | 2708532.159 | 1237210.6804 | 2708533.9351 | 1237213.0563
138 | 2708434.9804 | 1237303.5609 | 2708421.9058 | 1237317.4868
139 | 2708532.159 | 1237210.6804 | 2708517.3377 | 1237224.5173
140 | 2708532.159 | 1237210.6804 | 2708529.2246 | 1237206.8572 | 2708528.7846 | 1237206.2397
141 | 2708525.3902 | 1237201.6351 | 2708526.7602 | 1237203.3984 | 2708528.7846 | 1237206.2397
142 | 2708520.9931 | 1237195.9761 | 2708520.9931 | 1237195.9761 | 2708525.3902 | 1237201.6351
143 | 2708480.6322 | 1237186.5872 | 2708483.87 | 1237182.5671
144 | 2708593.4577 | 1237295.033 | 2708588.9698 | 1237285.121 | 2708586.6839 | 1237280.3291
145 | 2708586.1353 | 1237208.3918 | 2708566.6075 | 1237219.4538
146 | 2708593.4577 | 1237295.033 | 2708597.9074 | 1237293.3019
147 | 2708602.3425 | 1237199.4036 | 2708591.068 | 1237205.5976 | 2708586.1353 | 1237208.3918
148 | 2708602.3425 | 1237199.4036 | 2708602.5271 | 1237199.3022
149 | 2708602.5271 | 1237199.3022 | 2708613.0538 | 1237193.5124 | 2708624.8683 | 1237187.0198
150 | 2708602.5271 | 1237199.3022 | 2708608.8831 | 1237210.516 | 2708609.5124 | 1237222.8593 | 2708607.8282 | 1237230.5345 | 2708609.4545 | 1237235.5348
151 | 2708624.8683 | 1237187.0198 | 2708625.4285 | 1237186.712
152 | 2708609.4545 | 1237235.5348 | 2708592.024 | 1237244.0593
153 | 2708609.4545 | 1237235.5348 | 2708625.4664 | 1237233.9485 | 2708633.483 | 1237230.6769
154 | 2708597.9074 | 1237293.3019 | 2708653.7942 | 1237271.5602
155 | 2708514.1152 | 1237070.0749 | 2708508.6881 | 1237075.5133 | 2708507.2755 | 1237076.6106 | 2708488.6037 | 1237091.114
156 | 2708514.1152 | 1237070.0749 | 2708515.6912 | 1237068.997
157 | 2708514.1152 | 1237070.0749 | 2708509.2928 | 1237060.2347 | 2708508.2588 | 1237056.9258
158 | 2708521.519 | 1237065.0112 | 2708515.6912 | 1237068.997
159 | 2708506.401 | 1237046.5834 | 2708506.7904 | 1237052.2272 | 2708508.2588 | 1237056.9258
160 | 2708527.3591 | 1237061.017 | 2708521.519 | 1237065.0112
161 | 2708533.3401 | 1237056.9264 | 2708527.3591 | 1237061.017
162 | 2708545.3899 | 1237048.7677 | 2708543.0304 | 1237050.2989 | 2708540.7466 | 1237051.8609
163 | 2708538.9024 | 1237053.1221 | 2708540.7466 | 1237051.8609
164 | 2708551.1065 | 1237045.058 | 2708545.3899 | 1237048.7677
165 | 2708538.9024 | 1237053.1221 | 2708533.3401 | 1237056.9264
166 | 2708557.1934 | 1237041.1079 | 2708551.1065 | 1237045.058
167 | 2708557.1934 | 1237041.1079 | 2708558.3243 | 1237040.374
168 | 2708563.0372 | 1237037.3156 | 2708558.3243 | 1237040.374
169 | 2708579.7907 | 1237027.847 | 2708568.0287 | 1237034.0765 | 2708563.0372 | 1237037.3156
170 | 2708586.3113 | 1237024.3935 | 2708579.7907 | 1237027.847
171 | 2708554.2686 | 1237125.5195 | 2708546.4655 | 1237131.0355 | 2708537.422 | 1237136.7082
172 | 2708560.2403 | 1237121.2983 | 2708554.2686 | 1237125.5195
173 | 2708566.0781 | 1237117.1715 | 2708560.2403 | 1237121.2983
174 | 2708545.2467 | 1237162.5044 | 2708548.9996 | 1237161.7168 | 2708556.8208 | 1237157.1914
175 | 2708571.6166 | 1237113.3814 | 2708568.4388 | 1237115.5028 | 2708566.0781 | 1237117.1715
176 | 2708563.6239 | 1237153.2552 | 2708556.8208 | 1237157.1914
177 | 2708571.6166 | 1237113.3814 | 2708577.5609 | 1237109.4132
178 | 2708774.6185 | 1237178.5031 | 2708754.5506 | 1237187.18
179 | 2708823.7476 | 1237152.57 | 2708814.4918 | 1237161.2628 | 2708774.6185 | 1237178.5031
180 | 2708754.5506 | 1237187.18 | 2708737.2917 | 1237194.6424
181 | 2708806.7048 | 1237099.739 | 2708824.4313 | 1237140.8735 | 2708823.7476 | 1237152.57
182 | 2708725.105 | 1237199.9117 | 2708737.2917 | 1237194.6424
183 | 2708806.7048 | 1237099.739 | 2708772.5343 | 1237116.7709 | 2708726.5537 | 1237135.6993 | 2708713.3027 | 1237141.1525
184 | 2708713.3027 | 1237141.1525 | 2708708.1008 | 1237143.2932
185 | 2708692.6105 | 1237150.5062 | 2708702.8315 | 1237145.4617 | 2708708.1008 | 1237143.2932
186 | 2708769.5769 | 1237231.2848 | 2708746.2052 | 1237237.0045 | 2708745.4185 | 1237237.2504
187 | 2708813.8657 | 1237224.2533 | 2708795.712 | 1237226.7253 | 2708772.2868 | 1237230.6216 | 2708769.5769 | 1237231.2848
188 | 2708745.4185 | 1237237.2504 | 2708736.4251 | 1237240.0605
189 | 2708813.8657 | 1237224.2533 | 2708814.5875 | 1237224.155
190 | 2708701.2302 | 1237253.1736 | 2708732.4898 | 1237241.2901 | 2708736.4251 | 1237240.0605
191 | 2708863.4404 | 1237221.8958 | 2708817.0152 | 1237223.8244 | 2708814.5875 | 1237224.155
192 | 2708701.2302 | 1237253.1736 | 2708693.6167 | 1237256.068 | 2708677.2678 | 1237262.4282
193 | 2708863.4404 | 1237221.8958 | 2708866.608 | 1237243.1148 | 2708873.132 | 1237255.8665
194 | 2708677.2678 | 1237262.4282 | 2708660.5057 | 1237268.9492
195 | 2708873.132 | 1237255.8665 | 2708863.1946 | 1237265.0026 | 2708845.3447 | 1237276.0285 | 2708821.4387 | 1237276.5679
196 | 2708873.132 | 1237255.8665 | 2708880.9544 | 1237263.0154 | 2708925.6176 | 1237280.3247
197 | 2708653.7942 | 1237271.5602 | 2708660.5057 | 1237268.9492
198 | 2708692.6105 | 1237150.5062 | 2708690.8618 | 1237151.3693
199 | 2708690.8618 | 1237151.3693 | 2708685.8697 | 1237153.8331
200 | 2708670.1175 | 1237162.1523 | 2708679.8907 | 1237156.784 | 2708685.8697 | 1237153.8331
201 | 2708669.2782 | 1237162.6133 | 2708670.1175 | 1237162.1523
202 | 2708669.2782 | 1237162.6133 | 2708657.7136 | 1237168.9656 | 2708647.5567 | 1237174.5493
203 | 2708647.2848 | 1237174.6988 | 2708647.5567 | 1237174.5493
204 | 2708647.2848 | 1237174.6988 | 2708635.613 | 1237181.1152 | 2708626.224 | 1237186.2748
205 | 2708680.4131 | 1237211.5243 | 2708657.7585 | 1237220.7698
206 | 2708633.483 | 1237230.6769 | 2708657.7585 | 1237220.7698
207 | 2708625.4285 | 1237186.712 | 2708626.224 | 1237186.2748
208 | 2708501.5322 | 1237336.1407 | 2708522.1617 | 1237325.3536 | 2708534.0829 | 1237320.2838
209 | 2708501.5322 | 1237336.1407 | 2708482.8756 | 1237345.8074 | 2708466.6159 | 1237355.3945
210 | 2708501.5322 | 1237336.1407 | 2708507.4797 | 1237346.9355 | 2708510.5297 | 1237357.6773 | 2708508.5997 | 1237368.873 | 2708501.7966 | 1237380.4578 | 2708501.1784 | 1237381.2792
211 | 2708466.6159 | 1237355.3945 | 2708453.041 | 1237363.3985 | 2708451.6837 | 1237364.3108
212 | 2708494.6147 | 1237390.0007 | 2708501.1784 | 1237381.2792
213 | 2708821.4387 | 1237276.5679 | 2708811.2626 | 1237276.7975
214 | 2708792.4839 | 1237264.5289 | 2708795.2356 | 1237268.816 | 2708804.0161 | 1237276.9609 | 2708811.2626 | 1237276.7975
215 | 2708504.7545 | 1237390.5513 | 2708524.2869 | 1237381.0345
216 | 2708504.7545 | 1237390.5513 | 2708503.6073 | 1237391.1102
217 | 2708543.3117 | 1237371.765 | 2708524.2869 | 1237381.0345
218 | 2708494.6147 | 1237390.0007 | 2708503.6073 | 1237391.1102 | 2708503.6073 | 1237391.1102
219 | 2708408.7066 | 1237384.491 | 2708403.6321 | 1237384.9912 | 2708397.5641 | 1237385.3474 | 2708393.0536 | 1237384.9916
220 | 2708408.7066 | 1237384.491 | 2708408.7721 | 1237384.4846 | 2708411.663 | 1237383.8713
221 | 2708393.0536 | 1237384.9916 | 2708388.3904 | 1237384.6239 | 2708386.6334 | 1237384.0757
222 | 2708411.663 | 1237383.8713 | 2708416.3006 | 1237382.8874 | 2708422.3144 | 1237380.9401 | 2708427.5056 | 1237379.1534
223 | 2708372.6791 | 1237379.7223 | 2708386.6334 | 1237384.0757
224 | 2708446.4648 | 1237367.8189 | 2708432.8451 | 1237376.9737 | 2708428.7265 | 1237378.7332 | 2708427.5056 | 1237379.1534
225 | 2708372.6791 | 1237379.7223 | 2708392.5592 | 1237353.2619
226 | 2708446.4648 | 1237367.8189 | 2708451.6837 | 1237364.3108
227 | 2708406.6309 | 1237334.5326 | 2708392.5592 | 1237353.2619
228 | 2708415.3912 | 1237324.4255 | 2708409.5511 | 1237330.6458 | 2708406.6309 | 1237334.5326
229 | 2708415.3912 | 1237324.4255 | 2708418.5411 | 1237321.0706
230 | 2708418.5411 | 1237321.0706 | 2708421.9058 | 1237317.4868
231 | 2708653.3201 | 1237075.7683 | 2708653.3201 | 1237075.7683 | 2708639.4132 | 1237081.9388
232 | 2708632.5654 | 1237084.9772 | 2708639.4132 | 1237081.9388
233 | 2708631.3733 | 1237085.5061 | 2708632.5654 | 1237084.9772
234 | 2708631.3733 | 1237085.5061 | 2708625.7352 | 1237088.0077
235 | 2708625.7352 | 1237088.0077 | 2708618.9039 | 1237091.0388
236 | 2708607.7105 | 1237096.0057 | 2708608.9376 | 1237095.4609 | 2708618.9039 | 1237091.0388
237 | 2708607.7105 | 1237096.0057 | 2708602.0991 | 1237098.4975
238 | 2708595.3037 | 1237101.515 | 2708602.0991 | 1237098.4975
239 | 2708595.3037 | 1237101.515 | 2708588.3587 | 1237104.599
240 | 2708588.3587 | 1237104.599 | 2708581.7458 | 1237107.5354
241 | 2708580.2971 | 1237108.1788 | 2708581.7458 | 1237107.5354
242 | 2708580.2971 | 1237108.1788 | 2708577.6478 | 1237109.3552 | 2708577.5609 | 1237109.4132

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2709075.8393 | 1237663.4044
1 | 2709118.5531 | 1237674.8816
2 | 2709037.4069 | 1237677.0191
3 | 2709016.6156 | 1237736.1725
4 | 2708905.2157 | 1237652.775
5 | 2708924.5713 | 1237371.6219
6 | 2709049.2711 | 1237334.8146
7 | 2708931.6442 | 1237282.6603
8 | 2709006.1368 | 1237710.2564
9 | 2708889.0129 | 1237799.7303
10 | 2708815.2308 | 1237737.2026
11 | 2709003.5087 | 1237713.1985
12 | 2708882.1009 | 1237810.185
13 | 2708805.0654 | 1237716.1824
14 | 2708524.0046 | 1238187.4969
15 | 2708528.2486 | 1238204.1269
16 | 2708534.1304 | 1238224.2942
17 | 2708297.864 | 1237730.3529
18 | 2708375.6153 | 1237671.4694
19 | 2708529.8723 | 1238259.7333
20 | 2708532.7124 | 1238254.8044
21 | 2708579.2786 | 1238186.5366
22 | 2708694.3934 | 1238044.5741
23 | 2708546.2435 | 1238231.3214
24 | 2708683.5668 | 1238062.2019
25 | 2708788.7953 | 1238007.7961
26 | 2708581.0302 | 1237948.2254
27 | 2708892.721 | 1237841.2588
28 | 2708771.0945 | 1238059.1945
29 | 2708665.0493 | 1237877.6626
30 | 2708602.9873 | 1237805.6491
31 | 2708405.9766 | 1237662.6499
32 | 2708583.1357 | 1237790.1297
33 | 2708902.2962 | 1237820.1531
34 | 2708749.0942 | 1238081.5091
35 | 2708380.8187 | 1238170.8063
36 | 2708235.2548 | 1238145.2231
37 | 2708233.7346 | 1238097.8919
38 | 2708341.3945 | 1237959.997
39 | 2708390.3199 | 1237948.0098
40 | 2708732.6397 | 1238106.3999
41 | 2708730.1872 | 1238110.1098
42 | 2708721.7439 | 1238127.103
43 | 2708902.6903 | 1237814.7327
44 | 2708710.2519 | 1238147.2828
45 | 2708690.7693 | 1238174.6147
46 | 2708683.0349 | 1238185.4652
47 | 2708058.1243 | 1237018.6982
48 | 2708075.6291 | 1237003.4626
49 | 2708142.5725 | 1236941.3278
50 | 2708164.5751 | 1236920.9057
51 | 2708208.3533 | 1236880.2722
52 | 2708283.1315 | 1236904.4424
53 | 2708261.1197 | 1236831.2236
54 | 2708243.014 | 1236984.1874
55 | 2708234.7801 | 1237017.2821
56 | 2708397.7095 | 1237032.209
57 | 2708413.6758 | 1237055.5185
58 | 2708426.6808 | 1237077.6958
59 | 2708398.0777 | 1237065.9641
60 | 2708556.8748 | 1237822.3078
61 | 2708544.4745 | 1237835.3249
62 | 2708420.365 | 1237932.3931
63 | 2708399.3787 | 1237941.4354
64 | 2708797.8426 | 1237712.387
65 | 2708910.2789 | 1237803.6521
66 | 2708246.7633 | 1237550.5308
67 | 2708314.0308 | 1237476.3721
68 | 2708298.5223 | 1237466.4367
69 | 2708252.951 | 1237414.7663
70 | 2708338.015 | 1237366.324
71 | 2708361.0843 | 1237375.2195
72 | 2708349.3501 | 1237320.5794
73 | 2708350.763 | 1237312.823
74 | 2708364.1283 | 1237376.4016
75 | 2708320.7151 | 1237137.9313
76 | 2708322.3527 | 1237136.2745
77 | 2708332.6007 | 1237125.9063
78 | 2708338.7681 | 1237119.6666
79 | 2708364.5883 | 1237164.0688
80 | 2708365.2819 | 1237163.3366
81 | 2708366.2815 | 1237260.9355
82 | 2708391.6222 | 1237262.7659
83 | 2708356.7948 | 1237288.3219
84 | 2708454.4137 | 1237119.712
85 | 2708434.8274 | 1237091.5881
86 | 2708476.2818 | 1237144.7085
87 | 2708472.7489 | 1237103.9907
88 | 2708347.6969 | 1237110.633
89 | 2708388.0227 | 1237137.2124
90 | 2708396.3253 | 1237256.2075
91 | 2708355.0485 | 1237294.8185
92 | 2708416.5201 | 1237109.4338
93 | 2708497.3321 | 1237151.9208
94 | 2708465.2894 | 1237160.0373
95 | 2708487.3872 | 1237092.0589
96 | 2708354.2985 | 1237103.954
97 | 2708357.3459 | 1237100.8708
98 | 2708371.5206 | 1237086.5298
99 | 2708372.5475 | 1237085.4909
100 | 2708384.9375 | 1237074.7638
101 | 2708388.6955 | 1237136.5567
102 | 2708406.8574 | 1237118.8527
103 | 2708413.2743 | 1237112.5977
104 | 2708411.9653 | 1237234.3976
105 | 2708414.9677 | 1237230.2107
106 | 2708407.6212 | 1237240.4555
107 | 2708427.998 | 1237212.04
108 | 2708404.6349 | 1237244.6198
109 | 2708439.0915 | 1237196.5701
110 | 2708401.9503 | 1237248.3635
111 | 2708439.63 | 1237195.8193
112 | 2708401.6486 | 1237248.7842
113 | 2708451.2843 | 1237179.5674
114 | 2708494.7098 | 1237169.1085
115 | 2708501.9983 | 1237151.6709
116 | 2708506.5985 | 1237181.2614
117 | 2708489.3415 | 1237175.7737
118 | 2708531.9275 | 1237140.1547
119 | 2708470.6943 | 1237272.0806
120 | 2708470.3455 | 1237272.2972
121 | 2708485.4326 | 1237262.9291
122 | 2708466.0803 | 1237275.6601
123 | 2708497.5672 | 1237255.3944
124 | 2708453.0187 | 1237286.983
125 | 2708497.5589 | 1237247.1545
126 | 2708449.6914 | 1237289.8673
127 | 2708498.1154 | 1237246.4106
128 | 2708546.3346 | 1237229.6431
129 | 2708558.8745 | 1237223.8344
130 | 2708533.9351 | 1237213.0563
131 | 2708434.9804 | 1237303.5609
132 | 2708517.3377 | 1237224.5173
133 | 2708532.159 | 1237210.6804
134 | 2708528.7846 | 1237206.2397
135 | 2708525.3902 | 1237201.6351
136 | 2708483.87 | 1237182.5671
137 | 2708480.6322 | 1237186.5872
138 | 2708520.9931 | 1237195.9761
139 | 2708586.6839 | 1237280.3291
140 | 2708566.6075 | 1237219.4538
141 | 2708593.4577 | 1237295.033
142 | 2708586.1353 | 1237208.3918
143 | 2708602.3425 | 1237199.4036
144 | 2708602.5271 | 1237199.3022
145 | 2708624.8683 | 1237187.0198
146 | 2708609.4545 | 1237235.5348
147 | 2708597.9074 | 1237293.3019
148 | 2708488.6037 | 1237091.114
149 | 2708514.1152 | 1237070.0749
150 | 2708515.6912 | 1237068.997
151 | 2708508.2588 | 1237056.9258
152 | 2708521.519 | 1237065.0112
153 | 2708506.401 | 1237046.5834
154 | 2708527.3591 | 1237061.017
155 | 2708540.7466 | 1237051.8609
156 | 2708545.3899 | 1237048.7677
157 | 2708538.9024 | 1237053.1221
158 | 2708551.1065 | 1237045.058
159 | 2708533.3401 | 1237056.9264
160 | 2708557.1934 | 1237041.1079
161 | 2708558.3243 | 1237040.374
162 | 2708563.0372 | 1237037.3156
163 | 2708579.7907 | 1237027.847
164 | 2708586.3113 | 1237024.3935
165 | 2708537.422 | 1237136.7082
166 | 2708554.2686 | 1237125.5195
167 | 2708560.2403 | 1237121.2983
168 | 2708545.2467 | 1237162.5044
169 | 2708566.0781 | 1237117.1715
170 | 2708556.8208 | 1237157.1914
171 | 2708571.6166 | 1237113.3814
172 | 2708563.6239 | 1237153.2552
173 | 2708774.6185 | 1237178.5031
174 | 2708754.5506 | 1237187.18
175 | 2708823.7476 | 1237152.5701
176 | 2708737.2917 | 1237194.6424
177 | 2708806.7048 | 1237099.739
178 | 2708725.105 | 1237199.9117
179 | 2708713.3027 | 1237141.1525
180 | 2708708.1008 | 1237143.2932
181 | 2708769.5769 | 1237231.2848
182 | 2708745.4185 | 1237237.2504
183 | 2708813.8657 | 1237224.2533
184 | 2708736.4251 | 1237240.0605
185 | 2708814.5875 | 1237224.155
186 | 2708701.2302 | 1237253.1736
187 | 2708863.4404 | 1237221.8958
188 | 2708677.2678 | 1237262.4282
189 | 2708873.132 | 1237255.8665
190 | 2708660.5057 | 1237268.9492
191 | 2708692.6105 | 1237150.5062
192 | 2708690.8618 | 1237151.3693
193 | 2708685.8697 | 1237153.8331
194 | 2708670.1175 | 1237162.1523
195 | 2708669.2782 | 1237162.6133
196 | 2708647.5567 | 1237174.5493
197 | 2708647.2848 | 1237174.6988
198 | 2708680.4131 | 1237211.5243
199 | 2708657.7585 | 1237220.7698
200 | 2708633.483 | 1237230.6769
201 | 2708592.024 | 1237244.0593
202 | 2708625.4285 | 1237186.712
203 | 2708653.7942 | 1237271.5602
204 | 2708534.0829 | 1237320.2838
205 | 2708501.5322 | 1237336.1407
206 | 2708466.6159 | 1237355.3945
207 | 2708501.1784 | 1237381.2792
208 | 2708925.6176 | 1237280.3247
209 | 2708821.4387 | 1237276.5679
210 | 2708811.2626 | 1237276.7975
211 | 2708792.4839 | 1237264.5289
212 | 2708504.7545 | 1237390.5513
213 | 2708524.2869 | 1237381.0345
214 | 2708503.6073 | 1237391.1102
215 | 2708543.3117 | 1237371.765
216 | 2708494.6147 | 1237390.0007
217 | 2708408.7066 | 1237384.491
218 | 2708393.0536 | 1237384.9916
219 | 2708411.663 | 1237383.8713
220 | 2708386.6334 | 1237384.0757
221 | 2708427.5056 | 1237379.1534
222 | 2708372.6791 | 1237379.7223
223 | 2708446.4648 | 1237367.8189
224 | 2708392.5592 | 1237353.2619
225 | 2708451.6837 | 1237364.3108
226 | 2708406.6309 | 1237334.5326
227 | 2708415.3912 | 1237324.4255
228 | 2708418.5411 | 1237321.0706
229 | 2708421.9058 | 1237317.4868
230 | 2708653.3201 | 1237075.7683
231 | 2708639.4132 | 1237081.9388
232 | 2708632.5654 | 1237084.9772
233 | 2708631.3733 | 1237085.5061
234 | 2708625.7352 | 1237088.0077
235 | 2708626.224 | 1237186.2748
236 | 2708618.9039 | 1237091.0388
237 | 2708607.7105 | 1237096.0057
238 | 2708602.0991 | 1237098.4975
239 | 2708595.3037 | 1237101.515
240 | 2708588.3587 | 1237104.599
241 | 2708581.7458 | 1237107.5354
242 | 2708580.2971 | 1237108.1788
243 | 2708577.5609 | 1237109.4132
244 | 2708593.4577 | 1237295.033

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97071 | -0.56803 | 0.00070374 | 0.00017637
1 | 0.97055 | -0.57118 | 0.0034829 | 0.00087291
2 | 0.97088 | -0.56467 | 0 | 0
3 | 0.97054 | -0.57129 | 0 | 0
4 | 0.9715 | -0.55234 | 0 | 0
5 | 0.99551 | -0.086532 | 0.0010235 | 0.00025652
6 | 0.99564 | -0.084116 | 0 | 0
7 | 0.99576 | -0.081779 | 0.00091521 | 0.00022937
8 | 0.97023 | -0.5774 | 0.0077859 | 0.0019513
9 | 0.97239 | -0.53473 | 0.0018096 | 0.00045353
10 | 0.97044 | -0.57328 | 0.0035134 | 0.00088054
11 | 0.97022 | -0.57762 | 0.0029568 | 0.00074105
12 | 0.97246 | -0.53327 | 0.0012342 | 0.00030932
13 | 0.97032 | -0.57564 | 0.0019467 | 0.0004879
14 | 0.97367 | -0.50936 | 0.00091641 | 0.00022967
15 | 0.97369 | -0.50901 | 0 | 0
16 | 0.97371 | -0.50865 | 0.0015473 | 0.00038778
17 | 0.98132 | -0.3591 | 0.0003313 | 8.3032e-05
18 | 0.98135 | -0.35851 | 0.0015402 | 0.000386
19 | 0.97379 | -0.50694 | 0 | 0
20 | 0.97381 | -0.50668 | 0.0021477 | 0.00053827
21 | 0.97416 | -0.49966 | 0.00055252 | 0.00013847
22 | 0.97504 | -0.48226 | 0 | 0
23 | 0.97392 | -0.50438 | 0 | 0
24 | 0.97503 | -0.4825 | 0.00063156 | 0.00015828
25 | 0.97427 | -0.49752 | 0 | 0
26 | 0.97634 | -0.4566 | 0.00066033 | 0.0001655
27 | 0.97291 | -0.52429 | 0.0016967 | 0.00042522
28 | 0.97412 | -0.50051 | 0.00036164 | 9.0635e-05
29 | 0.97732 | -0.43739 | 0 | 0
30 | 0.97817 | -0.42073 | 0 | 0
31 | 0.98097 | -0.36581 | 0 | 0
32 | 0.97839 | -0.41633 | 0 | 0
33 | 0.97276 | -0.52728 | 0.0011277 | 0.00028262
34 | 0.97405 | -0.50176 | 0.00040963 | 0.00010266
35 | 0.97501 | -0.48296 | 0.0013276 | 0.00033272
36 | 0.9752 | -0.47918 | 0 | 0
37 | 0.97526 | -0.47801 | 0 | 0
38 | 0.9755 | -0.47338 | 0.0046484 | 0.001165
39 | 0.97579 | -0.46757 | 0.0037333 | 0.00093566
40 | 0.97401 | -0.50272 | 0.00027951 | 7.0052e-05
41 | 0.974 | -0.50284 | 0.00027178 | 6.8115e-05
42 | 0.97398 | -0.50325 | 0.00032275 | 8.0889e-05
43 | 0.97273 | -0.52794 | 0 | 0
44 | 0.97396 | -0.50363 | 0.00024246 | 6.0765e-05
45 | 0.97394 | -0.50402 | 0.00019682 | 4.9328e-05
46 | 0.97393 | -0.50412 | 0.00043301 | 0.00010852
47 | 0.97932 | -0.39903 | 0.00078852 | 0.00019762
48 | 0.97933 | -0.3987 | 0 | 0
49 | 0.9794 | -0.39739 | 0.0011357 | 0.00028464
50 | 0.97945 | -0.39634 | 0.0010594 | 0.00026552
51 | 0.97962 | -0.39309 | 0 | 0
52 | 0.97989 | -0.38778 | 0 | 0
53 | 0.97957 | -0.39406 | 0.00073891 | 0.00018519
54 | 0.9802 | -0.38167 | 0.00095198 | 0.00023859
55 | 0.98035 | -0.37876 | 0 | 0
56 | 0.98117 | -0.36264 | 0 | 0
57 | 0.98129 | -0.36024 | 0.002868 | 0.0007188
58 | 0.98168 | -0.35256 | 0.0026331 | 0.00065991
59 | 0.98113 | -0.36327 | 0.001967 | 0.00049297
60 | 0.9779 | -0.42601 | 0.0010233 | 0.00025646
61 | 0.97771 | -0.4298 | 0.00058186 | 0.00014583
62 | 0.9761 | -0.46141 | 0.0012594 | 0.00031564
63 | 0.9759 | -0.46548 | 0 | 0
64 | 0.9703 | -0.57608 | 0.0029539 | 0.00074033
65 | 0.97265 | -0.52958 | 0 | 0
66 | 0.98351 | -0.31632 | 0.0003507 | 8.7893e-05
67 | 0.98477 | -0.29195 | 0 | 0
68 | 0.985 | -0.28751 | 0.0014439 | 0.00036188
69 | 0.98587 | -0.2706 | 0 | 0
70 | 0.98715 | -0.24588 | 0 | 0
71 | 0.98746 | -0.23983 | 0.00082942 | 0.00020787
72 | 0.98229 | -0.34072 | 0.0004869 | 0.00012203
73 | 0.98229 | -0.34066 | 0.00057781 | 0.00014481
74 | 0.98751 | -0.23902 | 0.0013771 | 0.00034513
75 | 0.98071 | -0.37164 | 0.00079303 | 0.00019875
76 | 0.98071 | -0.37161 | 0.00078222 | 0.00019604
77 | 0.98073 | -0.37119 | 0.00067756 | 0.00016981
78 | 0.98075 | -0.37083 | 0.00073437 | 0.00018405
79 | 0.98127 | -0.36058 | 0.0019248 | 0.00048239
80 | 0.98127 | -0.36055 | 0.0018142 | 0.00045468
81 | 0.9824 | -0.33846 | 0 | 0
82 | 0.98248 | -0.33694 | 0.0015419 | 0.00038644
83 | 0.98232 | -0.3401 | 0.0015269 | 0.00038268
84 | 0.98295 | -0.32777 | 0 | 0
85 | 0.98196 | -0.34699 | 0 | 0
86 | 0.98477 | -0.29223 | 0 | 0
87 | 0.98231 | -0.34016 | 0.0022412 | 0.0005617
88 | 0.98078 | -0.37014 | 0.00071463 | 0.0001791
89 | 0.98139 | -0.35816 | 0.0018529 | 0.00046438
90 | 0.98251 | -0.33626 | 0.0030751 | 0.0007707
91 | 0.98231 | -0.3403 | 0.00053996 | 0.00013533
92 | 0.98168 | -0.35251 | 0.0010582 | 0.00026522
93 | 0.98648 | -0.259 | 0 | 0
94 | 0.98437 | -0.30003 | 0.0014759 | 0.00036989
95 | 0.98185 | -0.3491 | 0.0021141 | 0.00052985
96 | 0.98081 | -0.36951 | 0.00069869 | 0.00017511
97 | 0.98083 | -0.36917 | 0.00068326 | 0.00017124
98 | 0.98093 | -0.36731 | 0.00068279 | 0.00017112
99 | 0.98093 | -0.36716 | 0.00056083 | 0.00014056
100 | 0.98103 | -0.36527 | 0.00063888 | 0.00016012
101 | 0.9814 | -0.35806 | 0.0017216 | 0.00043146
102 | 0.98157 | -0.3547 | 0.00073173 | 0.00018339
103 | 0.98164 | -0.3534 | 0.0028338 | 0.00071022
104 | 0.98278 | -0.33103 | 0.0013311 | 0.0003336
105 | 0.98285 | -0.32966 | 0.0015858 | 0.00039743
106 | 0.98269 | -0.33284 | 0.0011978 | 0.0003002
107 | 0.98319 | -0.32305 | 0.0011183 | 0.00028028
108 | 0.98263 | -0.33398 | 0.001199 | 0.00030049
109 | 0.9835 | -0.31704 | 0.0011367 | 0.00028487
110 | 0.98258 | -0.3349 | 0.0021221 | 0.00053185
111 | 0.98351 | -0.31673 | 0.0018892 | 0.00047347
112 | 0.98258 | -0.33498 | 0.0011978 | 0.0003002
113 | 0.98389 | -0.30933 | 0.00098651 | 0.00024724
114 | 0.98864 | -0.21714 | 0 | 0
115 | 0.98625 | -0.26337 | 0.009602 | 0.0024065
116 | 0.99081 | -0.17531 | 0.0016398 | 0.00041098
117 | 0.98861 | -0.21768 | 0.0012709 | 0.00031853
118 | 0.98497 | -0.28838 | 0 | 0
119 | 0.99075 | -0.17655 | 0.0010827 | 0.00027136
120 | 0.99074 | -0.17673 | 0.00065667 | 0.00016458
121 | 0.99116 | -0.16859 | 0.002079 | 0.00052104
122 | 0.99061 | -0.17919 | 0.0010818 | 0.00027113
123 | 0.99151 | -0.16192 | 0 | 0
124 | 0.99021 | -0.1869 | 0.0021019 | 0.00052679
125 | 0.99171 | -0.15807 | 0.0017218 | 0.00043152
126 | 0.99011 | -0.18883 | 0.0022938 | 0.00057489
127 | 0.99173 | -0.15763 | 0.001721 | 0.00043133
128 | 0.99437 | -0.10705 | 0 | 0
129 | 0.99518 | -0.091582 | 0 | 0
130 | 0.99315 | -0.13033 | 0.0010061 | 0.00025215
131 | 0.98966 | -0.19743 | 0.0017494 | 0.00043844
132 | 0.99246 | -0.14354 | 0.00141 | 0.00035338
133 | 0.99298 | -0.13365 | 0 | 0
134 | 0.9928 | -0.13719 | 0.00069296 | 0.00017367
135 | 0.99261 | -0.1408 | 0.0011859 | 0.0002972
136 | 0.98859 | -0.21803 | 0.00071455 | 0.00017908
137 | 0.98859 | -0.21817 | 0.0015548 | 0.00038968
138 | 0.99214 | -0.14978 | 0.0017197 | 0.00043099
139 | 1 | 0 | -0.36638 | -0.093225
140 | 0.99455 | -0.10367 | 0.0012153 | 0.00030459
141 | 0.99959 | -0.0079197 | 0 | 0
142 | 0.99299 | -0.13379 | 0.0018704 | 0.00046876
143 | 0.99173 | -0.15811 | 0.0047488 | 0.0011902
144 | 0.99171 | -0.15837 | 0.0041512 | 0.0010404
145 | 0.99044 | -0.18295 | 0.0044895 | 0.0011252
146 | 0.99133 | -0.1658 | 0 | 0
147 | 0.99947 | -0.010257 | 0.0020161 | 0.00050529
148 | 0.98182 | -0.34977 | 0.0050844 | 0.0012743
149 | 0.98124 | -0.36114 | 0 | 0
150 | 0.98121 | -0.36163 | 0.0009284 | 0.00023268
151 | 0.98118 | -0.3624 | 0.0021603 | 0.00054143
152 | 0.98113 | -0.36332 | 0.00090839 | 0.00022767
153 | 0.98115 | -0.3629 | 0.0026493 | 0.00066398
154 | 0.98105 | -0.3649 | 0.00087751 | 0.00021993
155 | 0.98089 | -0.36807 | 0.0020819 | 0.00052176
156 | 0.98085 | -0.36882 | 0.00094976 | 0.00023803
157 | 0.98091 | -0.36769 | 0.001006 | 0.00025212
158 | 0.98081 | -0.36962 | 0.00089167 | 0.00022347
159 | 0.98097 | -0.36641 | 0.0009582 | 0.00024015
160 | 0.98077 | -0.37035 | 0.0009545 | 0.00023922
161 | 0.98076 | -0.37046 | 0.0017314 | 0.00043393
162 | 0.98075 | -0.37076 | 0.00087544 | 0.00021941
163 | 0.98071 | -0.37146 | 0.00098238 | 0.00024621
164 | 0.98071 | -0.3716 | 0.0010236 | 0.00025654
165 | 0.98478 | -0.29207 | 0.0014224 | 0.00035649
166 | 0.98422 | -0.30308 | 0.0015604 | 0.00039107
167 | 0.98402 | -0.30685 | 0.0014624 | 0.00036652
168 | 0.9847 | -0.2936 | 0.0016718 | 0.000419
169 | 0.98384 | -0.31036 | 0.0014857 | 0.00037234
170 | 0.98459 | -0.29574 | 0.0048895 | 0.0012254
171 | 0.98368 | -0.31347 | 0.0014682 | 0.00036796
172 | 0.98456 | -0.29636 | 0.0043781 | 0.0010972
173 | 0.98545 | -0.27998 | 0.0025418 | 0.00063703
174 | 0.98528 | -0.28336 | 0.004208 | 0.0010546
175 | 0.98602 | -0.26878 | 0 | 0
176 | 0.9852 | -0.28483 | 0.00076389 | 0.00019145
177 | 0.9866 | -0.25751 | 0 | 0
178 | 0.98516 | -0.2857 | 0.0036142 | 0.00090582
179 | 0.98765 | -0.23715 | 0.0032808 | 0.00082224
180 | 0.98772 | -0.2357 | 0.0019151 | 0.00047996
181 | 0.99663 | -0.064795 | 0.0016556 | 0.00041494
182 | 0.99683 | -0.06096 | 0.0017232 | 0.00043189
183 | 0.99634 | -0.070407 | 0.00094757 | 0.00023748
184 | 0.99692 | -0.059224 | 0.0010033 | 0.00025144
185 | 0.99634 | -0.070486 | 0.00058984 | 0.00014783
186 | 0.99732 | -0.051644 | 0.0023981 | 0.00060102
187 | 0.99609 | -0.075286 | 0 | 0
188 | 0.99764 | -0.045384 | 0.0029248 | 0.00073301
189 | 0.99591 | -0.078797 | 0 | 0
190 | 0.99792 | -0.040083 | 0.0033559 | 0.00084107
191 | 0.98798 | -0.23071 | 0.0041897 | 0.00105
192 | 0.98802 | -0.23 | 0.0033527 | 0.00084026
193 | 0.98814 | -0.22762 | 0.0030381 | 0.00076143
194 | 0.98858 | -0.21907 | 0.0030137 | 0.00075531
195 | 0.98861 | -0.21856 | 0.0049995 | 0.001253
196 | 0.9894 | -0.20313 | 0.0032155 | 0.00080588
197 | 0.98941 | -0.20292 | 0.0054928 | 0.0013766
198 | 0.99093 | -0.17359 | 0.0023665 | 0.0005931
199 | 0.99098 | -0.17256 | 0.0038825 | 0.00097304
200 | 0.99113 | -0.16966 | 0.0025245 | 0.0006327
201 | 0.99129 | -0.16654 | 0.0021504 | 0.00053893
202 | 0.99041 | -0.18352 | 0.0034067 | 0.00085381
203 | 0.99805 | -0.037538 | 0.0058435 | 0.0014645
204 | 0.98451 | -0.29744 | 0.0045381 | 0.0011374
205 | 0.98466 | -0.29448 | 0 | 0
206 | 0.98526 | -0.28271 | 0.0028007 | 0.00070192
207 | 0.98412 | -0.30503 | 0.0018665 | 0.0004678
208 | 0.99577 | -0.081558 | 0.00073734 | 0.00018479
209 | 0.99576 | -0.08177 | 0.00020314 | 5.0912e-05
210 | 0.99573 | -0.082252 | 0.00035013 | 8.7751e-05
211 | 0.99568 | -0.083254 | 0.0023423 | 0.00058703
212 | 0.98392 | -0.30885 | 0.0012071 | 0.00030252
213 | 0.98376 | -0.3121 | 0.0015117 | 0.00037887
214 | 0.98393 | -0.30863 | 0.00049872 | 0.00012499
215 | 0.98362 | -0.31469 | 0.0067987 | 0.0017039
216 | 0.98402 | -0.30699 | 0 | 0
217 | 0.98664 | -0.2559 | 0.001332 | 0.00033384
218 | 0.98705 | -0.24788 | 0.0006409 | 0.00016062
219 | 0.98656 | -0.25738 | 0.0021143 | 0.00052989
220 | 0.98723 | -0.24448 | 0.00062369 | 0.00015631
221 | 0.98618 | -0.26482 | 0.001434 | 0.00035939
222 | 0.98763 | -0.23669 | 0 | 0
223 | 0.9857 | -0.27423 | 0.0017141 | 0.0004296
224 | 0.98829 | -0.22387 | 0.0012918 | 0.00032376
225 | 0.98557 | -0.27671 | 0.0027235 | 0.00068257
226 | 0.98877 | -0.21467 | 0.0012005 | 0.00030087
227 | 0.98904 | -0.20934 | 0.0014313 | 0.00035872
228 | 0.98914 | -0.20749 | 0.0024485 | 0.00061366
229 | 0.98925 | -0.20545 | 0.0011919 | 0.00029872
230 | 0.98248 | -0.33703 | 0.0030183 | 0.00075646
231 | 0.98252 | -0.3362 | 0.0024218 | 0.00060697
232 | 0.98256 | -0.33547 | 0.0023392 | 0.00058625
233 | 0.98257 | -0.33528 | 0.0031003 | 0.00077702
234 | 0.98263 | -0.33407 | 0.0023509 | 0.0005892
235 | 0.99038 | -0.18427 | 0.0027956 | 0.00070065
236 | 0.98272 | -0.33229 | 0.0023417 | 0.00058688
237 | 0.9829 | -0.32885 | 0.0031132 | 0.00078023
238 | 0.983 | -0.32678 | 0.00097062 | 0.00024326
239 | 0.98314 | -0.32414 | 0.00099161 | 0.00024852
240 | 0.98328 | -0.32131 | 0.00091406 | 0.00022908
241 | 0.98343 | -0.3185 | 0.00085466 | 0.0002142
242 | 0.98346 | -0.31786 | 0.00097137 | 0.00024345
243 | 0.98352 | -0.31659 | 0.00087802 | 0.00022005
244 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0034835 | 0.00087264 | -0.0034829 | -0.00087291 | 5.2229e-07 | -2.6946e-07 | 0.0053397 | 0.00534 | 0.00534 | 0.97071 | -0.56803 | 0.97055 | -0.57118 | 1.467
1 | -0.0041872 | -0.001049 | 0.0041879 | 0.0010489 | 6.7049e-07 | -1.0751e-07 | 0.0064185 | 0.0064183 | 0.0064185 | 0.97071 | -0.56803 | 0.97088 | -0.56467 | 1.7633
2 | 0.010749 | 0.0026884 | -0.010746 | -0.0026928 | 3.3893e-06 | -4.4179e-06 | 0.016473 | 0.016475 | 0.016475 | 0.97088 | -0.56467 | 0.97054 | -0.57129 | 1.1315
3 | -0.014937 | -0.0037373 | 0.014946 | 0.0037341 | 8.7608e-06 | -3.2213e-06 | 0.022891 | 0.022888 | 0.022891 | 0.97088 | -0.56467 | 0.9715 | -0.55234 | 1.5722
4 | 0.010746 | 0.0026928 | -0.010743 | -0.0026923 | 3.1268e-06 | 4.8322e-07 | 0.016475 | 0.016476 | 0.016476 | 0.97054 | -0.57129 | 0.97023 | -0.5774 | 2.2632
5 | -0.023369 | -0.0058465 | 0.023389 | 0.005851 | 1.9585e-05 | 4.4488e-06 | 0.03579 | 0.035787 | 0.03579 | 0.9715 | -0.55234 | 0.97239 | -0.53473 | 2.4581
6 | 0.0084231 | 0.0021125 | -0.0084147 | -0.0021087 | 8.399e-06 | 3.7112e-06 | 0.012902 | 0.012903 | 0.012903 | 0.9715 | -0.55234 | 0.97044 | -0.57328 | 3.5447
7 | -0.0010235 | -0.00025652 | 0.0010237 | 0.00025486 | 1.1752e-07 | -1.6665e-06 | 0.0015299 | 0.0015293 | 0.0015299 | 0.99551 | -0.086532 | 0.99564 | -0.084116 | 0.4203
8 | -0.0010237 | -0.00025486 | 0.0010238 | 0.00025325 | 1.1311e-07 | -1.6057e-06 | 0.0015293 | 0.0015287 | 0.0015293 | 0.99564 | -0.084116 | 0.99576 | -0.081779 | 0.42014
9 | -0.001939 | -0.00048262 | 0.001939 | 0.00048255 | 2.0332e-08 | -7.1064e-08 | 0.0028964 | 0.0028963 | 0.0028964 | 0.99576 | -0.081779 | 0.99577 | -0.081558 | 0.7957
10 | 0.0029568 | 0.00074102 | -0.0029568 | -0.00074105 | 3.0519e-08 | -2.9342e-08 | 0.0045348 | 0.0045348 | 0.0045348 | 0.97023 | -0.5774 | 0.97022 | -0.57762 | 1.2458
11 | -0.025198 | -0.0063045 | 0.0252 | 0.006305 | 1.7467e-06 | 4.9595e-07 | 0.038556 | 0.038556 | 0.038556 | 0.97239 | -0.53473 | 0.97246 | -0.53327 | 2.6481
12 | 0.0049013 | 0.0012282 | -0.0049008 | -0.0012282 | 5.5136e-07 | 3.1284e-08 | 0.0075153 | 0.0075154 | 0.0075154 | 0.97044 | -0.57328 | 0.97032 | -0.57564 | 2.0647
13 | -0.026434 | -0.0066143 | 0.026439 | 0.0066158 | 4.6449e-06 | 1.4693e-06 | 0.040445 | 0.040444 | 0.040445 | 0.97246 | -0.53327 | 0.97265 | -0.52958 | 2.7778
14 | 0.002954 | 0.00074027 | -0.0029539 | -0.00074033 | 6.279e-08 | -6.0596e-08 | 0.00453 | 0.0045301 | 0.0045301 | 0.97032 | -0.57564 | 0.9703 | -0.57608 | 1.2445
15 | -0.00091641 | -0.00022967 | 0.00091643 | 0.00022943 | 1.508e-08 | -2.4536e-07 | 0.0014005 | 0.0014004 | 0.0014005 | 0.97367 | -0.50936 | 0.97369 | -0.50901 | 0.38476
16 | -0.00091643 | -0.00022943 | 0.00091644 | 0.00022917 | 1.5788e-08 | -2.5693e-07 | 0.0014004 | 0.0014003 | 0.0014004 | 0.97369 | -0.50901 | 0.97371 | -0.50865 | 0.38473
17 | -0.0024637 | -0.00061695 | 0.0024639 | 0.00061661 | 2.0134e-07 | -3.4238e-07 | 0.0037648 | 0.0037647 | 0.0037648 | 0.97371 | -0.50865 | 0.97379 | -0.50694 | 1.0343
18 | -0.0003313 | -8.3032e-05 | 0.00033131 | 8.1805e-05 | 9.2231e-09 | -1.2264e-06 | 0.00050237 | 0.00050193 | 0.00050237 | 0.98132 | -0.3591 | 0.98135 | -0.35851 | 0.13801
19 | -0.053046 | -0.01336 | 0.053153 | 0.01342 | 0.00010724 | 5.9684e-05 | 0.080457 | 0.080454 | 0.080457 | 0.98135 | -0.35851 | 0.98351 | -0.31632 | 5.5259
20 | 0.051175 | 0.012892 | -0.051157 | -0.012882 | 1.7858e-05 | 9.8319e-06 | 0.07762 | 0.077621 | 0.077621 | 0.98135 | -0.35851 | 0.98097 | -0.36581 | 5.3311
21 | -0.0024639 | -0.00061661 | 0.0024639 | 0.00061656 | 3.0233e-08 | -5.1421e-08 | 0.0037647 | 0.0037646 | 0.0037647 | 0.97379 | -0.50694 | 0.97381 | -0.50668 | 1.0342
22 | -0.0046116 | -0.0011548 | 0.0046121 | 0.0011548 | 5.0463e-07 | -1.426e-08 | 0.0070464 | 0.0070463 | 0.0070464 | 0.97381 | -0.50668 | 0.97392 | -0.50438 | 1.9358
23 | -0.0051657 | -0.0012933 | 0.00517 | 0.0012937 | 4.2789e-06 | 4.5419e-07 | 0.00789 | 0.0078892 | 0.00789 | 0.97416 | -0.49966 | 0.97504 | -0.48226 | 2.1676
24 | 0.0046132 | 0.0011548 | -0.0046121 | -0.0011548 | 1.0369e-06 | -2.9591e-08 | 0.0070461 | 0.0070463 | 0.0070463 | 0.97416 | -0.49966 | 0.97392 | -0.50438 | 1.9358
25 | 0.00063157 | 0.00015803 | -0.00063156 | -0.00015828 | 7.3216e-09 | -2.5747e-07 | 0.00096375 | 0.00096384 | 0.00096384 | 0.97504 | -0.48226 | 0.97503 | -0.4825 | 0.26479
26 | 0.031849 | 0.0079782 | -0.031825 | -0.0079686 | 2.3131e-05 | 9.5973e-06 | 0.048603 | 0.048605 | 0.048605 | 0.97504 | -0.48226 | 0.97427 | -0.49752 | 3.3382
27 | -0.03765 | -0.0094299 | 0.037696 | 0.0094519 | 4.6042e-05 | 2.2034e-05 | 0.057456 | 0.057453 | 0.057456 | 0.97504 | -0.48226 | 0.97634 | -0.4566 | 3.9461
28 | 0.029307 | 0.0073399 | -0.02927 | -0.0073259 | 3.7319e-05 | 1.4001e-05 | 0.04476 | 0.044763 | 0.044763 | 0.97427 | -0.49752 | 0.97291 | -0.52429 | 3.0744
29 | 0.0025182 | 0.00062864 | -0.0025179 | -0.00062921 | 3.5803e-07 | -5.7477e-07 | 0.0038452 | 0.0038455 | 0.0038455 | 0.97427 | -0.49752 | 0.97412 | -0.50051 | 1.0565
30 | -0.038357 | -0.0096174 | 0.038392 | 0.0096344 | 3.5146e-05 | 1.7e-05 | 0.05846 | 0.058458 | 0.05846 | 0.97634 | -0.4566 | 0.97732 | -0.43739 | 4.0151
31 | 0.027573 | 0.0069007 | -0.027569 | -0.0068993 | 3.9314e-06 | 1.3448e-06 | 0.042168 | 0.042169 | 0.042169 | 0.97291 | -0.52429 | 0.97276 | -0.52728 | 2.8962
32 | 0.0021562 | 0.00053858 | -0.0021561 | -0.00053889 | 1.2759e-07 | -3.0887e-07 | 0.0032931 | 0.0032933 | 0.0032933 | 0.97412 | -0.50051 | 0.97405 | -0.50176 | 0.90474
33 | -0.038392 | -0.0096344 | 0.038422 | 0.0096492 | 3.053e-05 | 1.4758e-05 | 0.058458 | 0.058456 | 0.058458 | 0.97732 | -0.43739 | 0.97817 | -0.42073 | 4.0149
34 | -0.038422 | -0.0096492 | 0.03843 | 0.0096531 | 8.0574e-06 | 3.8936e-06 | 0.058456 | 0.058455 | 0.058456 | 0.97817 | -0.42073 | 0.97839 | -0.41633 | 4.0148
35 | 0.051157 | 0.012882 | -0.051034 | -0.012815 | 0.00012329 | 6.7911e-05 | 0.077621 | 0.077625 | 0.077625 | 0.98097 | -0.36581 | 0.97839 | -0.41633 | 5.3314
36 | 0.012603 | 0.0031615 | -0.012598 | -0.0031583 | 5.8102e-06 | 3.1893e-06 | 0.019169 | 0.019169 | 0.019169 | 0.97839 | -0.41633 | 0.9779 | -0.42601 | 5.2663
37 | 0.026442 | 0.0066167 | -0.026441 | -0.0066165 | 8.3339e-07 | 2.6351e-07 | 0.040444 | 0.040444 | 0.040444 | 0.97276 | -0.52728 | 0.97273 | -0.52794 | 2.7777
38 | 0.0017465 | 0.00043623 | -0.0017464 | -0.00043655 | 7.962e-08 | -3.2043e-07 | 0.0026675 | 0.0026676 | 0.0026676 | 0.97405 | -0.50176 | 0.97401 | -0.50272 | 0.73286
39 | -0.0013276 | -0.00033272 | 0.0013278 | 0.00033094 | 2.3904e-07 | -1.7847e-06 | 0.0020261 | 0.0020254 | 0.0020261 | 0.97501 | -0.48296 | 0.9752 | -0.47918 | 0.55661
40 | -0.0013278 | -0.00033094 | 0.0013279 | 0.00033039 | 7.3434e-08 | -5.487e-07 | 0.0020254 | 0.0020252 | 0.0020254 | 0.9752 | -0.47918 | 0.97526 | -0.47801 | 0.55642
41 | -0.0013279 | -0.00033039 | 0.0013282 | 0.00032822 | 2.9017e-07 | -2.1701e-06 | 0.0020252 | 0.0020243 | 0.0020252 | 0.97526 | -0.47801 | 0.9755 | -0.47338 | 0.55636
42 | -0.0059765 | -0.0014932 | 0.0059782 | 0.0014936 | 1.6516e-06 | 3.9501e-07 | 0.0091149 | 0.0091147 | 0.0091149 | 0.9755 | -0.47338 | 0.97579 | -0.46757 | 2.5041
43 | -0.0097115 | -0.0024293 | 0.0097125 | 0.0024297 | 9.6629e-07 | 4.7161e-07 | 0.014808 | 0.014808 | 0.014808 | 0.97579 | -0.46757 | 0.9759 | -0.46548 | 4.0681
44 | 0.0014669 | 0.00036649 | -0.0014669 | -0.00036654 | 8.3724e-09 | -4.9992e-08 | 0.0022406 | 0.0022406 | 0.0022406 | 0.97401 | -0.50272 | 0.974 | -0.50284 | 0.61555
45 | 0.0011951 | 0.00029843 | -0.0011951 | -0.00029865 | 2.3805e-08 | -2.2186e-07 | 0.0018254 | 0.0018255 | 0.0018255 | 0.974 | -0.50284 | 0.97398 | -0.50325 | 0.50151
46 | 0.00087232 | 0.00021776 | -0.00087231 | -0.00021804 | 1.5557e-08 | -2.8084e-07 | 0.0013324 | 0.0013325 | 0.0013325 | 0.97398 | -0.50325 | 0.97396 | -0.50363 | 0.36607
47 | 0.026441 | 0.0066165 | -0.026439 | -0.0066158 | 2.0578e-06 | 6.5072e-07 | 0.040444 | 0.040444 | 0.040444 | 0.97273 | -0.52794 | 0.97265 | -0.52958 | 2.7777
48 | 0.00062985 | 0.00015728 | -0.00062984 | -0.00015769 | 1.1652e-08 | -4.1025e-07 | 0.00096207 | 0.00096222 | 0.00096222 | 0.97396 | -0.50363 | 0.97394 | -0.50402 | 0.26435
49 | 0.00043302 | 0.00010836 | -0.00043301 | -0.00010852 | 2.1868e-09 | -1.6442e-07 | 0.00066152 | 0.00066158 | 0.00066158 | 0.97394 | -0.50402 | 0.97393 | -0.50412 | 0.18175
50 | -0.00078852 | -0.00019762 | 0.00078853 | 0.00019734 | 1.2491e-08 | -2.84e-07 | 0.0011981 | 0.001198 | 0.0011981 | 0.97932 | -0.39903 | 0.97933 | -0.3987 | 0.32915
51 | -0.00078853 | -0.00019734 | 0.00078858 | 0.00019622 | 4.914e-08 | -1.1179e-06 | 0.001198 | 0.0011976 | 0.001198 | 0.97933 | -0.3987 | 0.9794 | -0.39739 | 0.32912
52 | -0.0019243 | -0.00048086 | 0.0019244 | 0.00048054 | 9.6184e-08 | -3.1624e-07 | 0.0029231 | 0.002923 | 0.0029231 | 0.9794 | -0.39739 | 0.97945 | -0.39634 | 0.80305
53 | -0.0029838 | -0.00074606 | 0.0029843 | 0.0007456 | 4.6012e-07 | -4.5739e-07 | 0.0045325 | 0.0045322 | 0.0045325 | 0.97945 | -0.39634 | 0.97962 | -0.39309 | 1.2452
54 | -0.0037232 | -0.0009299 | 0.0037242 | 0.00092952 | 9.3963e-07 | -3.8567e-07 | 0.0056543 | 0.005654 | 0.0056543 | 0.97962 | -0.39309 | 0.97989 | -0.38778 | 1.5534
55 | 0.00073894 | 0.0001843 | -0.00073891 | -0.00018519 | 3.4027e-08 | -8.8518e-07 | 0.0011221 | 0.0011224 | 0.0011224 | 0.97962 | -0.39309 | 0.97957 | -0.39406 | 0.30836
56 | -0.0037242 | -0.00092952 | 0.0037252 | 0.00092908 | 1.0802e-06 | -4.4418e-07 | 0.005654 | 0.0056536 | 0.005654 | 0.97989 | -0.38778 | 0.9802 | -0.38167 | 1.5533
57 | -0.0046772 | -0.0011677 | 0.0046779 | 0.0011676 | 6.4613e-07 | -1.7535e-08 | 0.0070988 | 0.0070986 | 0.0070988 | 0.9802 | -0.38167 | 0.98035 | -0.37876 | 1.9502
58 | -0.0046779 | -0.0011676 | 0.0046815 | 0.0011675 | 3.583e-06 | -9.9938e-08 | 0.0070986 | 0.0070978 | 0.0070986 | 0.98035 | -0.37876 | 0.98117 | -0.36264 | 1.9502
59 | -0.0046815 | -0.0011675 | 0.004682 | 0.0011675 | 5.3327e-07 | -1.5265e-08 | 0.0070978 | 0.0070976 | 0.0070978 | 0.98117 | -0.36264 | 0.98129 | -0.36024 | 1.9499
60 | -0.016487 | -0.0041258 | 0.016493 | 0.0041293 | 6.0246e-06 | 3.5308e-06 | 0.024998 | 0.024998 | 0.024998 | 0.98129 | -0.36024 | 0.98168 | -0.35256 | 6.8676
61 | 0.0089366 | 0.0022395 | -0.0089353 | -0.0022389 | 1.2928e-06 | 5.9025e-07 | 0.013551 | 0.013551 | 0.013551 | 0.98129 | -0.36024 | 0.98113 | -0.36327 | 3.7229
62 | -0.019126 | -0.0047892 | 0.019131 | 0.0047923 | 5.0752e-06 | 3.0445e-06 | 0.028989 | 0.028989 | 0.028989 | 0.98168 | -0.35256 | 0.98196 | -0.34699 | 7.964
63 | 0.0069683 | 0.0017459 | -0.0069677 | -0.0017457 | 6.6236e-07 | 2.2421e-07 | 0.010568 | 0.010568 | 0.010568 | 0.98113 | -0.36327 | 0.98103 | -0.36527 | 2.9034
64 | 0.011574 | 0.0029018 | -0.011572 | -0.0029007 | 2.0913e-06 | 1.1129e-06 | 0.017612 | 0.017612 | 0.017612 | 0.9779 | -0.42601 | 0.97771 | -0.4298 | 4.8386
65 | 0.01099 | 0.0027549 | -0.010974 | -0.0027463 | 1.6532e-05 | 8.6077e-06 | 0.016727 | 0.016727 | 0.016727 | 0.97771 | -0.4298 | 0.9761 | -0.46141 | 4.5955
66 | 0.0097143 | 0.0024306 | -0.0097125 | -0.0024297 | 1.879e-06 | 9.1695e-07 | 0.014808 | 0.014808 | 0.014808 | 0.9761 | -0.46141 | 0.9759 | -0.46548 | 4.068
67 | -0.053504 | -0.013508 | 0.053567 | 0.013543 | 6.2524e-05 | 3.4847e-05 | 0.080985 | 0.080983 | 0.080985 | 0.98351 | -0.31632 | 0.98477 | -0.29195 | 5.5621
68 | -0.053567 | -0.013543 | 0.053578 | 0.013549 | 1.1412e-05 | 6.3591e-06 | 0.080983 | 0.080983 | 0.080983 | 0.98477 | -0.29195 | 0.985 | -0.28751 | 5.562
69 | -0.055022 | -0.013911 | 0.055067 | 0.013936 | 4.4671e-05 | 2.5078e-05 | 0.083164 | 0.083163 | 0.083164 | 0.985 | -0.28751 | 0.98587 | -0.2706 | 5.7118
70 | -0.055067 | -0.013936 | 0.055132 | 0.013973 | 6.5393e-05 | 3.6701e-05 | 0.083163 | 0.083161 | 0.083163 | 0.98587 | -0.2706 | 0.98715 | -0.24588 | 5.7117
71 | -0.055132 | -0.013973 | 0.055148 | 0.013982 | 1.603e-05 | 8.9946e-06 | 0.083161 | 0.08316 | 0.083161 | 0.98715 | -0.24588 | 0.98746 | -0.23983 | 5.7116
72 | -0.055978 | -0.014189 | 0.05598 | 0.014191 | 2.1812e-06 | 1.2289e-06 | 0.08441 | 0.08441 | 0.08441 | 0.98746 | -0.23983 | 0.98751 | -0.23902 | 5.7974
73 | -0.0004869 | -0.00012203 | 0.0004869 | 0.00012193 | 1.6084e-09 | -9.8772e-08 | 0.00073758 | 0.00073755 | 0.00073758 | 0.98229 | -0.34072 | 0.98229 | -0.34066 | 0.20263
74 | -0.0010647 | -0.00026674 | 0.0010647 | 0.00026652 | 1.8066e-08 | -2.229e-07 | 0.0016128 | 0.0016128 | 0.0016128 | 0.98229 | -0.34066 | 0.98231 | -0.3403 | 0.44309
75 | -0.057357 | -0.014536 | 0.057363 | 0.014539 | 6.4322e-06 | 3.6472e-06 | 0.086485 | 0.086485 | 0.086485 | 0.98751 | -0.23902 | 0.98763 | -0.23669 | 5.9399
76 | -0.00079303 | -0.00019875 | 0.00079303 | 0.00019872 | 1.2648e-09 | -2.8585e-08 | 0.0012033 | 0.0012032 | 0.0012033 | 0.98071 | -0.37164 | 0.98071 | -0.37161 | 0.33057
77 | -0.0015753 | -0.00039477 | 0.0015753 | 0.0003946 | 3.1229e-08 | -1.6396e-07 | 0.0023901 | 0.00239 | 0.0023901 | 0.98071 | -0.37161 | 0.98073 | -0.37119 | 0.65662
78 | -0.0022529 | -0.00056442 | 0.0022529 | 0.00056433 | 3.8437e-08 | -8.6108e-08 | 0.0034181 | 0.003418 | 0.0034181 | 0.98073 | -0.37119 | 0.98075 | -0.37083 | 0.93903
79 | -0.0029873 | -0.00074838 | 0.0029874 | 0.00074828 | 9.7839e-08 | -9.7669e-08 | 0.0045323 | 0.0045322 | 0.0045323 | 0.98075 | -0.37083 | 0.98078 | -0.37014 | 1.2451
80 | -0.0019248 | -0.00048239 | 0.0019248 | 0.00048238 | 3.2219e-09 | -1.0678e-08 | 0.0029188 | 0.0029187 | 0.0029188 | 0.98127 | -0.36058 | 0.98127 | -0.36055 | 0.80185
81 | -0.003739 | -0.00093706 | 0.0037394 | 0.00093689 | 4.2598e-07 | -1.7382e-07 | 0.0056698 | 0.0056697 | 0.0056698 | 0.98127 | -0.36055 | 0.98139 | -0.35816 | 1.5576
82 | -0.0031319 | -0.00078424 | 0.0031321 | 0.00078404 | 2.2643e-07 | -1.949e-07 | 0.0047435 | 0.0047434 | 0.0047435 | 0.9824 | -0.33846 | 0.98248 | -0.33694 | 1.3032
83 | 0.0031319 | 0.00078424 | -0.0031316 | -0.00078445 | 2.4484e-07 | -2.1067e-07 | 0.0047435 | 0.0047436 | 0.0047436 | 0.9824 | -0.33846 | 0.98232 | -0.3401 | 1.3032
84 | -0.004674 | -0.0011705 | 0.0046741 | 0.0011705 | 1.5164e-07 | -5.1515e-09 | 0.0070787 | 0.0070786 | 0.0070787 | 0.98248 | -0.33694 | 0.98251 | -0.33626 | 1.9447
85 | 0.0016047 | 0.00040177 | -0.0016047 | -0.00040185 | 1.4905e-08 | -7.5623e-08 | 0.0024307 | 0.0024307 | 0.0024307 | 0.98232 | -0.3401 | 0.98231 | -0.3403 | 0.66777
86 | 0.031102 | 0.0078042 | -0.031074 | -0.0077864 | 2.8475e-05 | 1.779e-05 | 0.047087 | 0.047087 | 0.047087 | 0.98295 | -0.32777 | 0.98196 | -0.34699 | 12.936
87 | -0.059565 | -0.014952 | 0.059666 | 0.015017 | 0.00010116 | 6.4321e-05 | 0.09018 | 0.09018 | 0.09018 | 0.98295 | -0.32777 | 0.98477 | -0.29223 | 24.7747
88 | 0.028463 | 0.0071483 | -0.028446 | -0.0071378 | 1.6819e-05 | 1.0458e-05 | 0.043093 | 0.043093 | 0.043093 | 0.98295 | -0.32777 | 0.98231 | -0.34016 | 11.8388
89 | 0.011943 | 0.0029941 | -0.01194 | -0.0029924 | 3.1402e-06 | 1.6864e-06 | 0.018098 | 0.018098 | 0.018098 | 0.98196 | -0.34699 | 0.98168 | -0.35251 | 4.972
90 | -0.082695 | -0.020801 | 0.082827 | 0.020885 | 0.0001315 | 8.3873e-05 | 0.12498 | 0.12498 | 0.12498 | 0.98477 | -0.29223 | 0.98648 | -0.259 | 34.3356
91 | 0.023029 | 0.0057843 | -0.02302 | -0.0057791 | 8.5674e-06 | 5.2432e-06 | 0.034802 | 0.034802 | 0.034802 | 0.98477 | -0.29223 | 0.98437 | -0.30003 | 9.561
92 | 0.026205 | 0.0065761 | -0.026194 | -0.0065692 | 1.1164e-05 | 6.906e-06 | 0.039698 | 0.039698 | 0.039698 | 0.98231 | -0.34016 | 0.98185 | -0.3491 | 10.9061
93 | -0.003702 | -0.00092739 | 0.0037021 | 0.00092734 | 1.1109e-07 | -4.7422e-08 | 0.0056164 | 0.0056164 | 0.0056164 | 0.98078 | -0.37014 | 0.98081 | -0.36951 | 1.543
94 | -0.0055923 | -0.0014013 | 0.0055923 | 0.0014013 | 2.5329e-08 | 4.3395e-09 | 0.0084791 | 0.0084791 | 0.0084791 | 0.98139 | -0.35816 | 0.9814 | -0.35806 | 2.3294
95 | -0.0077493 | -0.0019412 | 0.0077497 | 0.0019414 | 4.718e-07 | 1.8626e-07 | 0.011736 | 0.011736 | 0.011736 | 0.98251 | -0.33626 | 0.98258 | -0.33498 | 3.2241
96 | 0.010882 | 0.0027272 | -0.010881 | -0.002727 | 4.6243e-07 | 2.3865e-07 | 0.016494 | 0.016494 | 0.016494 | 0.98168 | -0.35251 | 0.98164 | -0.3534 | 4.5313
97 | -0.13515 | -0.034044 | 0.13543 | 0.034217 | 0.00027117 | 0.00017332 | 0.20393 | 0.20393 | 0.20393 | 0.98648 | -0.259 | 0.98864 | -0.21714 | 56.0243
98 | 0.052327 | 0.013159 | -0.052316 | -0.013152 | 1.0922e-05 | 6.9302e-06 | 0.078947 | 0.078947 | 0.078947 | 0.98648 | -0.259 | 0.98625 | -0.26337 | 21.6887
99 | 0.021545 | 0.0054092 | -0.021535 | -0.0054034 | 9.5609e-06 | 5.8136e-06 | 0.032571 | 0.032571 | 0.032571 | 0.98437 | -0.30003 | 0.98389 | -0.30933 | 8.9481
100 | 0.024079 | 0.0060393 | -0.024079 | -0.0060389 | 7.6927e-07 | 4.7285e-07 | 0.036494 | 0.036494 | 0.036494 | 0.98185 | -0.3491 | 0.98182 | -0.34977 | 10.0259
101 | -0.0044008 | -0.0011024 | 0.0044009 | 0.0011024 | 7.246e-08 | -8.3373e-09 | 0.0066764 | 0.0066763 | 0.0066764 | 0.98081 | -0.36951 | 0.98083 | -0.36917 | 1.8342
102 | -0.0050841 | -0.0012737 | 0.0050846 | 0.0012737 | 4.4982e-07 | 3.3368e-08 | 0.0077129 | 0.0077128 | 0.0077129 | 0.98083 | -0.36917 | 0.98093 | -0.36731 | 2.1189
103 | -0.0057674 | -0.0014448 | 0.0057674 | 0.0014448 | 4.1924e-08 | 8.3921e-09 | 0.0087486 | 0.0087486 | 0.0087486 | 0.98093 | -0.36731 | 0.98093 | -0.36716 | 2.4035
104 | -0.0063282 | -0.0015854 | 0.0063288 | 0.0015856 | 5.6903e-07 | 1.5628e-07 | 0.0095993 | 0.0095992 | 0.0095993 | 0.98093 | -0.36716 | 0.98103 | -0.36527 | 2.6372
105 | -0.0073139 | -0.0018327 | 0.007315 | 0.0018332 | 1.1696e-06 | 4.2801e-07 | 0.011089 | 0.011089 | 0.011089 | 0.9814 | -0.35806 | 0.98157 | -0.3547 | 3.0465
106 | -0.0080468 | -0.0020166 | 0.0080473 | 0.0020168 | 5.0004e-07 | 2.0675e-07 | 0.012198 | 0.012198 | 0.012198 | 0.98157 | -0.3547 | 0.98164 | -0.3534 | 3.3512
107 | -0.0148 | -0.003709 | 0.014801 | 0.0037095 | 9.7013e-07 | 5.5559e-07 | 0.022408 | 0.022408 | 0.022408 | 0.98278 | -0.33103 | 0.98285 | -0.32966 | 6.1561
108 | 0.013469 | 0.0033754 | -0.013468 | -0.0033747 | 1.1625e-06 | 6.4957e-07 | 0.020393 | 0.020393 | 0.020393 | 0.98278 | -0.33103 | 0.98269 | -0.33284 | 5.6024
109 | -0.016387 | -0.004107 | 0.016392 | 0.00411 | 5.1608e-06 | 3.0194e-06 | 0.024809 | 0.024809 | 0.024809 | 0.98285 | -0.32966 | 0.98319 | -0.32305 | 6.8157
110 | 0.01227 | 0.0030745 | -0.012269 | -0.0030742 | 6.6333e-07 | 3.5961e-07 | 0.018579 | 0.018579 | 0.018579 | 0.98269 | -0.33284 | 0.98263 | -0.33398 | 5.1042
111 | -0.01751 | -0.0043903 | 0.017515 | 0.0043932 | 5.0136e-06 | 2.9672e-06 | 0.026501 | 0.026501 | 0.026501 | 0.98319 | -0.32305 | 0.9835 | -0.31704 | 7.2806
112 | 0.01107 | 0.0027737 | -0.01107 | -0.0027734 | 4.8546e-07 | 2.5234e-07 | 0.016764 | 0.016764 | 0.016764 | 0.98263 | -0.33398 | 0.98258 | -0.3349 | 4.6054
113 | -0.018652 | -0.0046781 | 0.018652 | 0.0046783 | 2.7596e-07 | 1.6489e-07 | 0.028221 | 0.028221 | 0.028221 | 0.9835 | -0.31704 | 0.98351 | -0.31673 | 7.753
114 | 0.0089476 | 0.0022416 | -0.0089476 | -0.0022416 | 3.5644e-08 | 1.6255e-08 | 0.01355 | 0.01355 | 0.01355 | 0.98258 | -0.3349 | 0.98258 | -0.33498 | 3.7225
115 | -0.020541 | -0.0051517 | 0.020548 | 0.0051561 | 7.2439e-06 | 4.3822e-06 | 0.031079 | 0.031079 | 0.031079 | 0.98351 | -0.31673 | 0.98389 | -0.30933 | 8.5383
116 | -0.13897 | -0.035104 | 0.13924 | 0.035283 | 0.00027917 | 0.00017845 | 0.20926 | 0.20926 | 0.20926 | 0.98864 | -0.21714 | 0.99081 | -0.17531 | 57.4883
117 | 0.0035405 | 0.0008871 | -0.0035404 | -0.00088715 | 9.1132e-08 | -5.1414e-08 | 0.0053288 | 0.0053288 | 0.0053288 | 0.98864 | -0.21714 | 0.98861 | -0.21768 | 1.464
118 | 0.042714 | 0.010745 | -0.042663 | -0.010713 | 5.0981e-05 | 3.2211e-05 | 0.06446 | 0.06446 | 0.06446 | 0.98625 | -0.26337 | 0.98497 | -0.28838 | 17.7088
119 | -0.14088 | -0.035694 | 0.14106 | 0.035804 | 0.00017301 | 0.00011019 | 0.21172 | 0.21172 | 0.21172 | 0.99081 | -0.17531 | 0.99214 | -0.14978 | 29.0824
120 | 0.0022694 | 0.00056862 | -0.0022694 | -0.00056871 | 3.8166e-08 | -8.7416e-08 | 0.0034158 | 0.0034159 | 0.0034159 | 0.98861 | -0.21768 | 0.98859 | -0.21803 | 0.93842
121 | 0.010943 | 0.0027435 | -0.01094 | -0.0027421 | 2.7177e-06 | 1.4019e-06 | 0.016532 | 0.016533 | 0.016533 | 0.98497 | -0.28838 | 0.9847 | -0.2936 | 4.5419
122 | 0.03172 | 0.0079697 | -0.031715 | -0.0079662 | 5.587e-06 | 3.4932e-06 | 0.047928 | 0.047928 | 0.047928 | 0.98497 | -0.28838 | 0.98478 | -0.29207 | 13.167
123 | 0.10296 | 0.02609 | -0.10296 | -0.02609 | 9.2147e-07 | 5.686e-07 | 0.15474 | 0.15474 | 0.15474 | 0.99075 | -0.17655 | 0.99074 | -0.17673 | 10.6277
124 | -0.10404 | -0.026362 | 0.10408 | 0.026386 | 3.9766e-05 | 2.4556e-05 | 0.15637 | 0.15637 | 0.15637 | 0.99075 | -0.17655 | 0.99116 | -0.16859 | 10.7394
125 | 0.1023 | 0.025925 | -0.10229 | -0.025918 | 1.2069e-05 | 7.4438e-06 | 0.15375 | 0.15375 | 0.15375 | 0.99074 | -0.17673 | 0.99061 | -0.17919 | 10.56
126 | -0.10616 | -0.026907 | 0.1062 | 0.026928 | 3.4061e-05 | 2.1062e-05 | 0.15949 | 0.15949 | 0.15949 | 0.99116 | -0.16859 | 0.99151 | -0.16192 | 10.9538
127 | 0.10121 | 0.025647 | -0.10117 | -0.025624 | 3.7505e-05 | 2.3114e-05 | 0.15213 | 0.15213 | 0.15213 | 0.99061 | -0.17919 | 0.99021 | -0.1869 | 10.4484
128 | -0.1062 | -0.026928 | 0.10622 | 0.026941 | 1.9649e-05 | 1.215e-05 | 0.15949 | 0.15949 | 0.15949 | 0.99151 | -0.16192 | 0.99171 | -0.15807 | 10.9537
129 | 0.099069 | 0.025097 | -0.09906 | -0.025091 | 9.1614e-06 | 5.6367e-06 | 0.14897 | 0.14897 | 0.14897 | 0.99021 | -0.1869 | 0.99011 | -0.18883 | 10.2315
130 | -0.10794 | -0.027372 | 0.10794 | 0.027374 | 2.2877e-06 | 1.4162e-06 | 0.16207 | 0.16207 | 0.16207 | 0.99171 | -0.15807 | 0.99173 | -0.15763 | 11.1312
131 | 0.096766 | 0.024516 | -0.096727 | -0.024492 | 3.9949e-05 | 2.4533e-05 | 0.14552 | 0.14552 | 0.14552 | 0.99011 | -0.18883 | 0.98966 | -0.19743 | 9.9947
132 | -0.10966 | -0.027805 | 0.10974 | 0.027851 | 7.4336e-05 | 4.6064e-05 | 0.16465 | 0.16465 | 0.16465 | 0.99173 | -0.15763 | 0.99246 | -0.14354 | 11.3085
133 | -0.2573 | -0.065475 | 0.25749 | 0.065597 | 0.00019197 | 0.00012215 | 0.38539 | 0.38539 | 0.38539 | 0.99437 | -0.10705 | 0.99518 | -0.091582 | 26.4689
134 | 0.2573 | 0.065475 | -0.25701 | -0.065292 | 0.00028836 | 0.00018347 | 0.38539 | 0.38539 | 0.38539 | 0.99437 | -0.10705 | 0.99315 | -0.13033 | 26.4689
135 | -0.33515 | -0.085217 | 0.33663 | 0.086165 | 0.0014857 | 0.00094757 | 0.50155 | 0.50155 | 0.50155 | 0.99518 | -0.091582 | 1 | 0 | 34.4472
136 | 0.077653 | 0.01962 | -0.077608 | -0.019591 | 4.4974e-05 | 2.8668e-05 | 0.11616 | 0.11616 | 0.11616 | 0.99518 | -0.091582 | 0.99455 | -0.10367 | 31.9132
137 | 0.25601 | 0.065039 | -0.25597 | -0.065013 | 4.0981e-05 | 2.6074e-05 | 0.38388 | 0.38388 | 0.38388 | 0.99315 | -0.13033 | 0.99298 | -0.13365 | 26.3654
138 | 0.094977 | 0.024053 | -0.094941 | -0.024031 | 3.6565e-05 | 2.242e-05 | 0.14289 | 0.14289 | 0.14289 | 0.98966 | -0.19743 | 0.98925 | -0.20545 | 9.8141
139 | -0.11115 | -0.028204 | 0.1112 | 0.028237 | 5.2865e-05 | 3.2785e-05 | 0.16677 | 0.16677 | 0.16677 | 0.99246 | -0.14354 | 0.99298 | -0.13365 | 11.4537
140 | 0.14477 | 0.036776 | -0.14474 | -0.036761 | 2.465e-05 | 1.5487e-05 | 0.21711 | 0.21711 | 0.21711 | 0.99298 | -0.13365 | 0.9928 | -0.13719 | 14.9117
141 | 0.14405 | 0.036587 | -0.14402 | -0.036571 | 2.5044e-05 | 1.5732e-05 | 0.21608 | 0.21608 | 0.21608 | 0.9928 | -0.13719 | 0.99261 | -0.1408 | 14.8404
142 | 0.14284 | 0.036274 | -0.14278 | -0.036235 | 6.1709e-05 | 3.9308e-05 | 0.2143 | 0.2143 | 0.2143 | 0.99261 | -0.1408 | 0.99214 | -0.14978 | 29.4367
143 | 0.0015549 | 0.00038962 | -0.0015548 | -0.00038968 | 1.0602e-08 | -5.9398e-08 | 0.0023403 | 0.0023403 | 0.0023403 | 0.98859 | -0.21803 | 0.98859 | -0.21817 | 0.64295
144 | 0.0281 | 0.0070601 | -0.028089 | -0.0070535 | 1.0618e-05 | 6.5831e-06 | 0.041819 | 0.041819 | 0.041819 | 1 | 0 | 0.99959 | -0.0079197 | 11.4889
145 | 0.076392 | 0.019287 | -0.076282 | -0.019216 | 0.00011004 | 7.0136e-05 | 0.11435 | 0.11435 | 0.11435 | 0.99455 | -0.10367 | 0.99299 | -0.13379 | 31.4137
146 | 0.028089 | 0.0070535 | -0.028086 | -0.0070516 | 3.1313e-06 | 1.9414e-06 | 0.041819 | 0.04182 | 0.04182 | 0.99959 | -0.0079197 | 0.99947 | -0.010257 | 11.4889
147 | 0.074412 | 0.018748 | -0.074326 | -0.018693 | 8.647e-05 | 5.5101e-05 | 0.11154 | 0.11154 | 0.11154 | 0.99299 | -0.13379 | 0.99173 | -0.15811 | 30.6437
148 | 0.069577 | 0.017502 | -0.069576 | -0.017502 | 8.6126e-07 | 5.4849e-07 | 0.10442 | 0.10442 | 0.10442 | 0.99173 | -0.15811 | 0.99171 | -0.15837 | 28.6863
149 | 0.054494 | 0.013721 | -0.05443 | -0.013681 | 6.3954e-05 | 4.0602e-05 | 0.081789 | 0.081789 | 0.081789 | 0.99171 | -0.15837 | 0.99044 | -0.18295 | 22.4694
150 | 0.01093 | 0.0027402 | -0.010927 | -0.0027383 | 3.8691e-06 | 1.9815e-06 | 0.016401 | 0.016401 | 0.016401 | 0.99171 | -0.15837 | 0.99133 | -0.1658 | 4.5058
151 | 0.049941 | 0.012556 | -0.04994 | -0.012555 | 1.3498e-06 | 8.5562e-07 | 0.075044 | 0.075044 | 0.075044 | 0.99044 | -0.18295 | 0.99041 | -0.18352 | 20.6164
152 | 0.0021504 | 0.00053873 | -0.0021504 | -0.00053893 | 7.5811e-08 | -2.0163e-07 | 0.0032278 | 0.0032279 | 0.0032279 | 0.99133 | -0.1658 | 0.99129 | -0.16654 | 0.88678
153 | 0.0087761 | 0.0021995 | -0.0087745 | -0.0021988 | 1.6105e-06 | 7.1172e-07 | 0.013173 | 0.013173 | 0.013173 | 0.99133 | -0.1658 | 0.99113 | -0.16966 | 3.619
154 | 0.02607 | 0.0065463 | -0.026036 | -0.0065254 | 3.3885e-05 | 2.0902e-05 | 0.038818 | 0.038818 | 0.038818 | 0.99947 | -0.010257 | 0.99805 | -0.037538 | 10.6643
155 | 0.018994 | 0.0047646 | -0.018984 | -0.0047584 | 1.0292e-05 | 6.1682e-06 | 0.028789 | 0.028789 | 0.028789 | 0.98182 | -0.34977 | 0.98124 | -0.36114 | 7.909
156 | 0.014174 | 0.0035531 | -0.014174 | -0.0035529 | 3.308e-07 | 1.876e-07 | 0.021495 | 0.021495 | 0.021495 | 0.98124 | -0.36114 | 0.98121 | -0.36163 | 5.9051
157 | 0.00481 | 0.0012053 | -0.0048097 | -0.0012053 | 2.8781e-07 | 1.9959e-09 | 0.0072941 | 0.0072942 | 0.0072942 | 0.98124 | -0.36114 | 0.98118 | -0.3624 | 2.0039
158 | 0.013245 | 0.0033202 | -0.013244 | -0.0033197 | 1.0683e-06 | 5.9451e-07 | 0.020087 | 0.020087 | 0.020087 | 0.98121 | -0.36163 | 0.98113 | -0.36332 | 5.5183
159 | 0.0026494 | 0.00066389 | -0.0026493 | -0.00066398 | 6.4051e-08 | -9.2629e-08 | 0.0040179 | 0.004018 | 0.004018 | 0.98118 | -0.3624 | 0.98115 | -0.3629 | 1.1038
160 | 0.012336 | 0.003092 | -0.012335 | -0.0030915 | 9.2872e-07 | 5.0503e-07 | 0.018709 | 0.018709 | 0.018709 | 0.98113 | -0.36332 | 0.98105 | -0.3649 | 5.1398
161 | 0.011457 | 0.0028716 | -0.011456 | -0.0028711 | 8.206e-07 | 4.337e-07 | 0.017378 | 0.017378 | 0.017378 | 0.98105 | -0.3649 | 0.98097 | -0.36641 | 4.7742
162 | 0.0074096 | 0.0018567 | -0.0074094 | -0.0018566 | 2.6436e-07 | 9.8766e-08 | 0.01124 | 0.01124 | 0.01124 | 0.98089 | -0.36807 | 0.98085 | -0.36882 | 3.088
163 | -0.0094915 | -0.0023784 | 0.0094917 | 0.0023785 | 1.737e-07 | 8.2963e-08 | 0.014399 | 0.014399 | 0.014399 | 0.98089 | -0.36807 | 0.98091 | -0.36769 | 3.9557
164 | 0.0064596 | 0.0016186 | -0.0064594 | -0.0016185 | 2.4541e-07 | 7.1054e-08 | 0.0097995 | 0.0097996 | 0.0097996 | 0.98085 | -0.36882 | 0.98081 | -0.36962 | 2.6922
165 | -0.010498 | -0.0026306 | 0.010498 | 0.002631 | 6.4085e-07 | 3.2507e-07 | 0.015925 | 0.015925 | 0.015925 | 0.98091 | -0.36769 | 0.98097 | -0.36641 | 4.3749
166 | 0.0055677 | 0.001395 | -0.0055675 | -0.001395 | 1.9415e-07 | 3.2679e-08 | 0.0084468 | 0.0084468 | 0.0084468 | 0.98081 | -0.36962 | 0.98077 | -0.37035 | 2.3206
167 | 0.004613 | 0.0011558 | -0.004613 | -0.0011558 | 2.4764e-08 | -1.1647e-09 | 0.0069987 | 0.0069987 | 0.0069987 | 0.98077 | -0.37035 | 0.98076 | -0.37046 | 1.9227
168 | 0.0028816 | 0.00072182 | -0.0028815 | -0.00072187 | 4.0267e-08 | -4.5127e-08 | 0.0043718 | 0.0043718 | 0.0043718 | 0.98076 | -0.37046 | 0.98075 | -0.37076 | 1.201
169 | 0.0020061 | 0.00050246 | -0.002006 | -0.00050266 | 6.6907e-08 | -2.0022e-07 | 0.0030436 | 0.0030436 | 0.0030436 | 0.98075 | -0.37076 | 0.98071 | -0.37146 | 0.83617
170 | 0.0010236 | 0.00025646 | -0.0010236 | -0.00025654 | 6.6744e-09 | -8.8832e-08 | 0.0015531 | 0.0015531 | 0.0015531 | 0.98071 | -0.37146 | 0.98071 | -0.3716 | 0.42668
171 | 0.030292 | 0.0076097 | -0.030276 | -0.0075998 | 1.5899e-05 | 9.9182e-06 | 0.045778 | 0.045778 | 0.045778 | 0.98478 | -0.29207 | 0.98422 | -0.30308 | 12.5765
172 | 0.028716 | 0.0072087 | -0.028711 | -0.0072055 | 5.17e-06 | 3.2159e-06 | 0.043419 | 0.043419 | 0.043419 | 0.98422 | -0.30308 | 0.98402 | -0.30685 | 11.9284
173 | 0.027248 | 0.006839 | -0.027244 | -0.0068361 | 4.5525e-06 | 2.8228e-06 | 0.041208 | 0.041208 | 0.041208 | 0.98402 | -0.30685 | 0.98384 | -0.31036 | 11.3209
174 | 0.0092686 | 0.0023231 | -0.0092677 | -0.0023226 | 9.4684e-07 | 4.4227e-07 | 0.014006 | 0.014006 | 0.014006 | 0.9847 | -0.2936 | 0.98459 | -0.29574 | 3.8479
175 | 0.025758 | 0.0064638 | -0.025754 | -0.0064614 | 3.8206e-06 | 2.3599e-06 | 0.038961 | 0.038961 | 0.038961 | 0.98384 | -0.31036 | 0.98368 | -0.31347 | 10.7036
176 | 0.0043782 | 0.0010972 | -0.0043781 | -0.0010972 | 1.2904e-07 | -1.7371e-08 | 0.0066167 | 0.0066168 | 0.0066168 | 0.98459 | -0.29574 | 0.98456 | -0.29636 | 1.8178
177 | 0.024286 | 0.0060935 | -0.024283 | -0.0060913 | 3.6178e-06 | 2.2247e-06 | 0.03674 | 0.03674 | 0.03674 | 0.98368 | -0.31347 | 0.98352 | -0.31659 | 10.0934
178 | 0.008588 | 0.0021524 | -0.0085866 | -0.0021518 | 1.3787e-06 | 6.0389e-07 | 0.012968 | 0.012968 | 0.012968 | 0.98545 | -0.27998 | 0.98528 | -0.28336 | 3.5626
179 | -0.01113 | -0.0027894 | 0.011136 | 0.0027925 | 5.9457e-06 | 3.0896e-06 | 0.016806 | 0.016806 | 0.016806 | 0.98545 | -0.27998 | 0.98602 | -0.26878 | 4.617
180 | 0.0043786 | 0.0010971 | -0.0043783 | -0.0010972 | 3.0834e-07 | -4.212e-08 | 0.0066127 | 0.0066128 | 0.0066128 | 0.98528 | -0.28336 | 0.9852 | -0.28483 | 1.8167
181 | -0.011136 | -0.0027925 | 0.011142 | 0.0027956 | 5.983e-06 | 3.1081e-06 | 0.016806 | 0.016805 | 0.016806 | 0.98602 | -0.26878 | 0.9866 | -0.25751 | 4.6169
182 | 0.0036144 | 0.00090574 | -0.0036142 | -0.00090582 | 1.4838e-07 | -7.4099e-08 | 0.005459 | 0.0054591 | 0.0054591 | 0.9852 | -0.28483 | 0.98516 | -0.2857 | 1.4997
183 | -0.011142 | -0.0027956 | 0.011153 | 0.0028012 | 1.0827e-05 | 5.6223e-06 | 0.016805 | 0.016805 | 0.016805 | 0.9866 | -0.25751 | 0.98765 | -0.23715 | 4.6168
184 | -0.014433 | -0.0036235 | 0.014434 | 0.003624 | 9.9768e-07 | 5.6652e-07 | 0.021748 | 0.021748 | 0.021748 | 0.98765 | -0.23715 | 0.98772 | -0.2357 | 5.9746
185 | -0.016349 | -0.004104 | 0.016353 | 0.0041063 | 3.89e-06 | 2.2708e-06 | 0.024633 | 0.024633 | 0.024633 | 0.98772 | -0.2357 | 0.98798 | -0.23071 | 6.7672
186 | -0.00877 | -0.0021929 | 0.0087716 | 0.0021936 | 1.5996e-06 | 6.9936e-07 | 0.013092 | 0.013092 | 0.013092 | 0.99663 | -0.064795 | 0.99683 | -0.06096 | 3.5967
187 | 0.0071143 | 0.0017779 | -0.0071124 | -0.0017773 | 1.8974e-06 | 6.2992e-07 | 0.01062 | 0.01062 | 0.01062 | 0.99663 | -0.064795 | 0.99634 | -0.070407 | 2.9177
188 | -0.010495 | -0.0026254 | 0.010496 | 0.0026259 | 8.6699e-07 | 4.3203e-07 | 0.015664 | 0.015664 | 0.015664 | 0.99683 | -0.06096 | 0.99692 | -0.059224 | 4.3034
189 | 0.0061649 | 0.0015398 | -0.0061649 | -0.0015398 | 2.3145e-08 | 5.3269e-09 | 0.0092052 | 0.0092052 | 0.0092052 | 0.99634 | -0.070407 | 0.99634 | -0.070486 | 2.5289
190 | -0.011499 | -0.0028773 | 0.011503 | 0.0028795 | 4.149e-06 | 2.1653e-06 | 0.017162 | 0.017162 | 0.017162 | 0.99692 | -0.059224 | 0.99732 | -0.051644 | 4.7148
191 | 0.005575 | 0.001392 | -0.0055737 | -0.0013918 | 1.2711e-06 | 1.7663e-07 | 0.0083243 | 0.0083245 | 0.0083245 | 0.99634 | -0.070486 | 0.99609 | -0.075286 | 2.287
192 | -0.013901 | -0.0034805 | 0.013905 | 0.0034828 | 4.1434e-06 | 2.3165e-06 | 0.02074 | 0.02074 | 0.02074 | 0.99732 | -0.051644 | 0.99764 | -0.045384 | 5.6977
193 | 0.0055737 | 0.0013918 | -0.0055728 | -0.0013917 | 9.2959e-07 | 1.2939e-07 | 0.0083245 | 0.0083247 | 0.0083247 | 0.99609 | -0.075286 | 0.99591 | -0.078797 | 2.287
194 | -0.01683 | -0.0042158 | 0.016834 | 0.0042183 | 4.2499e-06 | 2.485e-06 | 0.025102 | 0.025102 | 0.025102 | 0.99764 | -0.045384 | 0.99792 | -0.040083 | 6.8961
195 | 0.0028961 | 0.00072485 | -0.0028957 | -0.00072535 | 4.0996e-07 | -4.9731e-07 | 0.0043268 | 0.0043271 | 0.0043271 | 0.99591 | -0.078797 | 0.99576 | -0.08177 | 1.1888
196 | 0.0026767 | 0.00066681 | -0.0026763 | -0.00066735 | 3.5064e-07 | -5.3666e-07 | 0.0039979 | 0.0039982 | 0.0039982 | 0.99591 | -0.078797 | 0.99577 | -0.081558 | 1.0984
197 | -0.02019 | -0.0050594 | 0.020193 | 0.0050609 | 2.4477e-06 | 1.4724e-06 | 0.030106 | 0.030106 | 0.030106 | 0.99792 | -0.040083 | 0.99805 | -0.037538 | 8.2709
198 | -0.020543 | -0.0051563 | 0.020544 | 0.0051567 | 7.0018e-07 | 4.2314e-07 | 0.030943 | 0.030943 | 0.030943 | 0.98798 | -0.23071 | 0.98802 | -0.23 | 8.5008
199 | -0.023896 | -0.005997 | 0.023899 | 0.0059987 | 2.7044e-06 | 1.6595e-06 | 0.035992 | 0.035992 | 0.035992 | 0.98802 | -0.23 | 0.98814 | -0.22762 | 9.888
200 | -0.026937 | -0.0067601 | 0.026948 | 0.0067669 | 1.0996e-05 | 6.8092e-06 | 0.040567 | 0.040567 | 0.040567 | 0.98814 | -0.22762 | 0.98858 | -0.21907 | 11.1449
201 | -0.029962 | -0.0075222 | 0.029963 | 0.0075227 | 7.3052e-07 | 4.5526e-07 | 0.045103 | 0.045103 | 0.045103 | 0.98858 | -0.21907 | 0.98861 | -0.21856 | 12.3911
202 | -0.034962 | -0.0087757 | 0.034988 | 0.0087918 | 2.5743e-05 | 1.6157e-05 | 0.052629 | 0.052628 | 0.052629 | 0.98861 | -0.21856 | 0.9894 | -0.20313 | 14.4584
203 | -0.038203 | -0.0095977 | 0.038204 | 0.0095979 | 3.8428e-07 | 2.4195e-07 | 0.057464 | 0.057464 | 0.057464 | 0.9894 | -0.20313 | 0.98941 | -0.20292 | 15.7869
204 | -0.043697 | -0.010975 | 0.043735 | 0.010999 | 3.8931e-05 | 2.4607e-05 | 0.065725 | 0.065725 | 0.065725 | 0.98941 | -0.20292 | 0.99038 | -0.18427 | 18.0564
205 | -0.0023665 | -0.0005931 | 0.0023666 | 0.00059286 | 1.1587e-07 | -2.4107e-07 | 0.0035536 | 0.0035535 | 0.0035536 | 0.99093 | -0.17359 | 0.99098 | -0.17256 | 0.97627
206 | -0.0062491 | -0.0015659 | 0.00625 | 0.0015661 | 8.6568e-07 | 2.1618e-07 | 0.0093833 | 0.0093832 | 0.0093833 | 0.99098 | -0.17256 | 0.99113 | -0.16966 | 2.5778
207 | 0.046533 | 0.011701 | -0.046531 | -0.0117 | 1.6645e-06 | 1.0536e-06 | 0.069925 | 0.069925 | 0.069925 | 0.99041 | -0.18352 | 0.99038 | -0.18427 | 19.2103
208 | -0.0045381 | -0.0011374 | 0.0045387 | 0.0011373 | 6.3923e-07 | -5.171e-08 | 0.006859 | 0.0068588 | 0.006859 | 0.98451 | -0.29744 | 0.98466 | -0.29448 | 1.8843
209 | -0.016431 | -0.0041203 | 0.016441 | 0.0041257 | 9.2233e-06 | 5.3953e-06 | 0.024832 | 0.024832 | 0.024832 | 0.98466 | -0.29448 | 0.98526 | -0.28271 | 6.8219
210 | 0.011893 | 0.002983 | -0.011887 | -0.0029798 | 5.9739e-06 | 3.1964e-06 | 0.017973 | 0.017973 | 0.017973 | 0.98466 | -0.29448 | 0.98412 | -0.30503 | 4.9377
211 | -0.019241 | -0.0048276 | 0.019247 | 0.0048309 | 5.509e-06 | 3.3042e-06 | 0.029062 | 0.029061 | 0.029062 | 0.98526 | -0.28271 | 0.98557 | -0.27671 | 7.9839
212 | 0.01002 | 0.002512 | -0.010019 | -0.0025115 | 9.3963e-07 | 4.6269e-07 | 0.015151 | 0.015151 | 0.015151 | 0.98412 | -0.30503 | 0.98402 | -0.30699 | 4.1624
213 | 0.0026926 | 0.00067444 | -0.0026925 | -0.00067453 | 6.1794e-08 | -9.2856e-08 | 0.0040235 | 0.0040236 | 0.0040236 | 0.99576 | -0.08177 | 0.99573 | -0.082252 | 1.1054
214 | 0.0023424 | 0.00058678 | -0.0023423 | -0.00058703 | 1.1174e-07 | -2.448e-07 | 0.0035003 | 0.0035004 | 0.0035004 | 0.99573 | -0.082252 | 0.99568 | -0.083254 | 0.96166
215 | 0.0083125 | 0.0020836 | -0.0083112 | -0.002083 | 1.2877e-06 | 5.4821e-07 | 0.012571 | 0.012571 | 0.012571 | 0.98392 | -0.30885 | 0.98376 | -0.3121 | 3.4537
216 | -0.0095196 | -0.0023861 | 0.0095197 | 0.0023862 | 9.9189e-08 | 4.7273e-08 | 0.014397 | 0.014397 | 0.014397 | 0.98392 | -0.30885 | 0.98393 | -0.30863 | 3.9552
217 | 0.0067995 | 0.0017042 | -0.0067987 | -0.0017039 | 8.3948e-07 | 2.6861e-07 | 0.010285 | 0.010285 | 0.010285 | 0.98376 | -0.3121 | 0.98362 | -0.31469 | 2.8255
218 | -0.010018 | -0.0025112 | 0.010019 | 0.0025115 | 7.7998e-07 | 3.8409e-07 | 0.015151 | 0.015151 | 0.015151 | 0.98393 | -0.30863 | 0.98402 | -0.30699 | 4.1624
219 | -0.028589 | -0.007181 | 0.0286 | 0.0071878 | 1.0949e-05 | 6.807e-06 | 0.043122 | 0.043122 | 0.043122 | 0.98664 | -0.2559 | 0.98705 | -0.24788 | 11.8468
220 | 0.027257 | 0.0068472 | -0.027255 | -0.006846 | 1.9149e-06 | 1.187e-06 | 0.041113 | 0.041113 | 0.041113 | 0.98664 | -0.2559 | 0.98656 | -0.25738 | 11.2949
221 | -0.029241 | -0.0073484 | 0.029245 | 0.0073514 | 4.7512e-06 | 2.9575e-06 | 0.044088 | 0.044088 | 0.044088 | 0.98705 | -0.24788 | 0.98723 | -0.24448 | 12.1122
222 | 0.025141 | 0.0063161 | -0.025132 | -0.0063106 | 8.9274e-06 | 5.5023e-06 | 0.037925 | 0.037925 | 0.037925 | 0.98656 | -0.25738 | 0.98618 | -0.26482 | 10.4188
223 | -0.029869 | -0.0075077 | 0.02988 | 0.0075146 | 1.1114e-05 | 6.9262e-06 | 0.045029 | 0.045028 | 0.045029 | 0.98723 | -0.24448 | 0.98763 | -0.23669 | 12.3705
224 | 0.023698 | 0.0059512 | -0.023687 | -0.0059447 | 1.0637e-05 | 6.5248e-06 | 0.035761 | 0.035761 | 0.035761 | 0.98618 | -0.26482 | 0.9857 | -0.27423 | 9.8245
225 | -0.087243 | -0.022054 | 0.087297 | 0.022087 | 5.3665e-05 | 3.265e-05 | 0.13151 | 0.13151 | 0.13151 | 0.98763 | -0.23669 | 0.98829 | -0.22387 | 9.0325
226 | 0.021973 | 0.0055151 | -0.02197 | -0.0055135 | 2.5951e-06 | 1.5807e-06 | 0.033173 | 0.033173 | 0.033173 | 0.9857 | -0.27423 | 0.98557 | -0.27671 | 9.1136
227 | -0.088589 | -0.02241 | 0.088628 | 0.022434 | 3.9117e-05 | 2.3834e-05 | 0.13346 | 0.13346 | 0.13346 | 0.98829 | -0.22387 | 0.98877 | -0.21467 | 9.1661
228 | -0.089828 | -0.022735 | 0.089851 | 0.022749 | 2.2974e-05 | 1.4016e-05 | 0.13526 | 0.13526 | 0.13526 | 0.98877 | -0.21467 | 0.98904 | -0.20934 | 9.2901
229 | -0.091283 | -0.023108 | 0.091291 | 0.023113 | 8.1469e-06 | 4.9778e-06 | 0.13742 | 0.13742 | 0.13742 | 0.98904 | -0.20934 | 0.98914 | -0.20749 | 9.438
230 | -0.093739 | -0.023727 | 0.093749 | 0.023732 | 9.1752e-06 | 5.6197e-06 | 0.1411 | 0.1411 | 0.1411 | 0.98914 | -0.20749 | 0.98925 | -0.20545 | 9.691
231 | -0.0030183 | -0.00075646 | 0.0030184 | 0.00075634 | 1.1923e-07 | -1.1637e-07 | 0.0045714 | 0.0045713 | 0.0045714 | 0.98248 | -0.33703 | 0.98252 | -0.3362 | 1.2559
232 | -0.0054403 | -0.0013633 | 0.0054404 | 0.0013633 | 1.9071e-07 | 2.7171e-08 | 0.0082392 | 0.0082391 | 0.0082392 | 0.98252 | -0.3362 | 0.98256 | -0.33547 | 2.2635
233 | -0.0077796 | -0.0019496 | 0.0077797 | 0.0019496 | 6.7888e-08 | 2.6929e-08 | 0.011782 | 0.011782 | 0.011782 | 0.98256 | -0.33547 | 0.98257 | -0.33528 | 3.2367
234 | -0.01088 | -0.0027266 | 0.010881 | 0.002727 | 6.2796e-07 | 3.2376e-07 | 0.016477 | 0.016477 | 0.016477 | 0.98257 | -0.33528 | 0.98263 | -0.33407 | 4.5266
235 | -0.013232 | -0.0033162 | 0.013233 | 0.0033168 | 1.1252e-06 | 6.2542e-07 | 0.020037 | 0.020037 | 0.020037 | 0.98263 | -0.33407 | 0.98272 | -0.33229 | 5.5046
236 | -0.015574 | -0.0039037 | 0.015577 | 0.0039051 | 2.5539e-06 | 1.4793e-06 | 0.023583 | 0.023582 | 0.023583 | 0.98272 | -0.33229 | 0.9829 | -0.32885 | 6.4787
237 | -0.01869 | -0.0046854 | 0.018692 | 0.0046865 | 1.8434e-06 | 1.1019e-06 | 0.028296 | 0.028296 | 0.028296 | 0.9829 | -0.32885 | 0.983 | -0.32678 | 7.7735
238 | -0.019663 | -0.0049297 | 0.019665 | 0.0049312 | 2.4702e-06 | 1.4867e-06 | 0.029765 | 0.029765 | 0.029765 | 0.983 | -0.32678 | 0.98314 | -0.32414 | 8.1771
239 | -0.020657 | -0.0051797 | 0.020659 | 0.0051814 | 2.7856e-06 | 1.6864e-06 | 0.031266 | 0.031266 | 0.031266 | 0.98314 | -0.32414 | 0.98328 | -0.32131 | 8.5895
240 | -0.021573 | -0.0054105 | 0.021576 | 0.0054123 | 2.8922e-06 | 1.7592e-06 | 0.032649 | 0.032649 | 0.032649 | 0.98328 | -0.32131 | 0.98343 | -0.3185 | 8.9695
241 | -0.022431 | -0.0056265 | 0.022432 | 0.0056269 | 6.8484e-07 | 4.1818e-07 | 0.033942 | 0.033942 | 0.033942 | 0.98343 | -0.3185 | 0.98346 | -0.31786 | 9.3247
242 | -0.023403 | -0.0058703 | 0.023405 | 0.0058712 | 1.4122e-06 | 8.6573e-07 | 0.035412 | 0.035412 | 0.035412 | 0.98346 | -0.31786 | 0.98352 | -0.31659 | 9.7285

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.36789 | 0.093604

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00070374 | 0.00017637
1 | 0.0034829 | 0.00087291
2 | 0.0010235 | 0.00025652
3 | 0.00091521 | 0.00022937
4 | 0.0077859 | 0.0019513
5 | 0.0018096 | 0.00045353
6 | 0.0035134 | 0.00088054
7 | 0.0029568 | 0.00074105
8 | 0.0012342 | 0.00030932
9 | 0.0019467 | 0.0004879
10 | 0.00091641 | 0.00022967
11 | 0.0015473 | 0.00038778
12 | 0.0003313 | 8.3032e-05
13 | 0.0015402 | 0.000386
14 | 0.0021477 | 0.00053827
15 | 0.00055252 | 0.00013847
16 | 0.00063156 | 0.00015828
17 | 0.00066033 | 0.0001655
18 | 0.0016967 | 0.00042522
19 | 0.00036164 | 9.0635e-05
20 | 0.0011277 | 0.00028262
21 | 0.00040963 | 0.00010266
22 | 0.0013276 | 0.00033272
23 | 0.0046484 | 0.001165
24 | 0.0037333 | 0.00093566
25 | 0.00027951 | 7.0052e-05
26 | 0.00027178 | 6.8115e-05
27 | 0.00032275 | 8.0889e-05
28 | 0.00024246 | 6.0765e-05
29 | 0.00019682 | 4.9328e-05
30 | 0.00043301 | 0.00010852
31 | 0.00078852 | 0.00019762
32 | 0.0011357 | 0.00028464
33 | 0.0010594 | 0.00026552
34 | 0.00073891 | 0.00018519
35 | 0.00095198 | 0.00023859
36 | 0.002868 | 0.0007188
37 | 0.0026331 | 0.00065991
38 | 0.001967 | 0.00049297
39 | 0.0010233 | 0.00025646
40 | 0.00058186 | 0.00014583
41 | 0.0012594 | 0.00031564
42 | 0.0029539 | 0.00074033
43 | 0.0003507 | 8.7893e-05
44 | 0.0014439 | 0.00036188
45 | 0.00082942 | 0.00020787
46 | 0.0004869 | 0.00012203
47 | 0.00057781 | 0.00014481
48 | 0.0013771 | 0.00034513
49 | 0.00079303 | 0.00019875
50 | 0.00078222 | 0.00019604
51 | 0.00067756 | 0.00016981
52 | 0.00073437 | 0.00018405
53 | 0.0019248 | 0.00048239
54 | 0.0018142 | 0.00045468
55 | 0.0015419 | 0.00038644
56 | 0.0015269 | 0.00038268
57 | 0.0022412 | 0.0005617
58 | 0.00071463 | 0.0001791
59 | 0.0018529 | 0.00046438
60 | 0.0030751 | 0.0007707
61 | 0.00053996 | 0.00013533
62 | 0.0010582 | 0.00026522
63 | 0.0014759 | 0.00036989
64 | 0.0021141 | 0.00052985
65 | 0.00069869 | 0.00017511
66 | 0.00068326 | 0.00017124
67 | 0.00068279 | 0.00017112
68 | 0.00056083 | 0.00014056
69 | 0.00063888 | 0.00016012
70 | 0.0017216 | 0.00043146
71 | 0.00073173 | 0.00018339
72 | 0.0028338 | 0.00071022
73 | 0.0013311 | 0.0003336
74 | 0.0015858 | 0.00039743
75 | 0.0011978 | 0.0003002
76 | 0.0011183 | 0.00028028
77 | 0.001199 | 0.00030049
78 | 0.0011367 | 0.00028487
79 | 0.0021221 | 0.00053185
80 | 0.0018892 | 0.00047347
81 | 0.0011978 | 0.0003002
82 | 0.00098651 | 0.00024724
83 | 0.009602 | 0.0024065
84 | 0.0016398 | 0.00041098
85 | 0.0012709 | 0.00031853
86 | 0.0010827 | 0.00027136
87 | 0.00065667 | 0.00016458
88 | 0.002079 | 0.00052104
89 | 0.0010818 | 0.00027113
90 | 0.0021019 | 0.00052679
91 | 0.0017218 | 0.00043152
92 | 0.0022938 | 0.00057489
93 | 0.001721 | 0.00043133
94 | 0.0010061 | 0.00025215
95 | 0.0017494 | 0.00043844
96 | 0.00141 | 0.00035338
97 | 0.00069296 | 0.00017367
98 | 0.0011859 | 0.0002972
99 | 0.00071455 | 0.00017908
100 | 0.0015548 | 0.00038968
101 | 0.0017197 | 0.00043099
102 | 0.0015118 | 0.0003789
103 | 0.0012153 | 0.00030459
104 | 0.0018704 | 0.00046876
105 | 0.0047488 | 0.0011902
106 | 0.0041512 | 0.0010404
107 | 0.0044895 | 0.0011252
108 | 0.0020161 | 0.00050529
109 | 0.0050844 | 0.0012743
110 | 0.0009284 | 0.00023268
111 | 0.0021603 | 0.00054143
112 | 0.00090839 | 0.00022767
113 | 0.0026493 | 0.00066398
114 | 0.00087751 | 0.00021993
115 | 0.0020819 | 0.00052176
116 | 0.00094976 | 0.00023803
117 | 0.001006 | 0.00025212
118 | 0.00089167 | 0.00022347
119 | 0.0009582 | 0.00024015
120 | 0.0009545 | 0.00023922
121 | 0.0017314 | 0.00043393
122 | 0.00087544 | 0.00021941
123 | 0.00098238 | 0.00024621
124 | 0.0010236 | 0.00025654
125 | 0.0014224 | 0.00035649
126 | 0.0015604 | 0.00039107
127 | 0.0014624 | 0.00036652
128 | 0.0016718 | 0.000419
129 | 0.0014857 | 0.00037234
130 | 0.0048895 | 0.0012254
131 | 0.0014682 | 0.00036796
132 | 0.0043781 | 0.0010972
133 | 0.0025418 | 0.00063703
134 | 0.004208 | 0.0010546
135 | 0.00076389 | 0.00019145
136 | 0.0036142 | 0.00090582
137 | 0.0032808 | 0.00082224
138 | 0.0019151 | 0.00047996
139 | 0.0016556 | 0.00041494
140 | 0.0017232 | 0.00043189
141 | 0.00094757 | 0.00023748
142 | 0.0010033 | 0.00025144
143 | 0.00058984 | 0.00014783
144 | 0.0023981 | 0.00060102
145 | 0.0029248 | 0.00073301
146 | 0.0033559 | 0.00084107
147 | 0.0041897 | 0.00105
148 | 0.0033527 | 0.00084026
149 | 0.0030381 | 0.00076143
150 | 0.0030137 | 0.00075531
151 | 0.0049995 | 0.001253
152 | 0.0032155 | 0.00080588
153 | 0.0054928 | 0.0013766
154 | 0.0023665 | 0.0005931
155 | 0.0038825 | 0.00097304
156 | 0.0025245 | 0.0006327
157 | 0.0021504 | 0.00053893
158 | 0.0034067 | 0.00085381
159 | 0.0058435 | 0.0014645
160 | 0.0045381 | 0.0011374
161 | 0.0028007 | 0.00070192
162 | 0.0018665 | 0.0004678
163 | 0.00073734 | 0.00018479
164 | 0.00020314 | 5.0912e-05
165 | 0.00035013 | 8.7751e-05
166 | 0.0023423 | 0.00058703
167 | 0.0012071 | 0.00030252
168 | 0.0015117 | 0.00037887
169 | 0.00049872 | 0.00012499
170 | 0.0067987 | 0.0017039
171 | 0.001332 | 0.00033384
172 | 0.0006409 | 0.00016062
173 | 0.0021143 | 0.00052989
174 | 0.00062369 | 0.00015631
175 | 0.001434 | 0.00035939
176 | 0.0017141 | 0.0004296
177 | 0.0012918 | 0.00032376
178 | 0.0027235 | 0.00068257
179 | 0.0012005 | 0.00030087
180 | 0.0014313 | 0.00035872
181 | 0.0024485 | 0.00061366
182 | 0.0011919 | 0.00029872
183 | 0.0030183 | 0.00075646
184 | 0.0024218 | 0.00060697
185 | 0.0023392 | 0.00058625
186 | 0.0031003 | 0.00077702
187 | 0.0023509 | 0.0005892
188 | 0.0027956 | 0.00070065
189 | 0.0023417 | 0.00058688
190 | 0.0031132 | 0.00078023
191 | 0.00097062 | 0.00024326
192 | 0.00099161 | 0.00024852
193 | 0.00091406 | 0.00022908
194 | 0.00085466 | 0.0002142
195 | 0.00097137 | 0.00024345
196 | 0.00087802 | 0.00022005

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1