## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_113-4_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_113-4_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_113-4_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_113-4_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_113-4_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_113-4_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_113-4_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_113-4_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_113-4_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_113-4_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_113-4_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_113-4_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_113-4_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_113-4_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_113-4_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_113-4_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_113-4_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_113-4_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_113-4_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_113-4_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_113-4_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_113-4_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_113-4_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_113-4_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_113-4_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_113-4_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_113-4_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_113-4_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_113-4_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_113-4_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_113-4_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_113-4_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_113-4_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_113-4_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_113-4_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_113-4_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_113-4_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_113-4_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_113-4_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_113-4_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_113-4_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_113-4_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_113-4_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_113-4_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_113-4_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_113-4_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_113-4_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_113-4_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_113-4_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_113-4_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_113-4_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_113-4_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_113-4_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_113-4_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_113-4_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_113-4_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_113-4_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_113-4_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_113-4_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_113-4_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_113-4_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_113-4_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_113-4_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_113-4_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_113-4_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_113-4_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_113-4_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_113-4_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_113-4_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_113-4_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_113-4_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_113-4_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_113-4_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_113-4_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_113-4_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_113-4_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_113-4_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_113-4_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_113-4_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_113-4_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_113-4_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_113-4_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_113-4_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_113-4_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_113-4_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_113-4_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_113-4_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_113-4_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_113-4_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_113-4_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_113-4_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_113-4_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_113-4_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_113-4_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_113-4_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_113-4_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_113-4_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_113-4_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_113-4_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_113-4_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_113-4_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_113-4_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_113-4_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_113-4_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_113-4_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_113-4_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_113-4_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_113-4_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_113-4_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_113-4_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_113-4_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_113-4_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_113-4_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_113-4_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_113-4_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_113-4_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_113-4_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_113-4_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_113-4_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_113-4_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_113-4_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_113-4_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_113-4_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_113-4_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_113-4_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_113-4_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_113-4_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_113-4_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_113-4_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_113-4_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_113-4_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_113-4_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_113-4_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_113-4_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_113-4_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_113-4_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_113-4_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_113-4_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_113-4_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_113-4_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_113-4_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_113-4_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_113-4_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_113-4_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_113-4_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_113-4_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_113-4_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_113-4_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_113-4_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_113-4_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_113-4_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_113-4_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_113-4_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_113-4_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_113-4_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_113-4_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_113-4_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_113-4_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_113-4_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_113-4_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_113-4_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_113-4_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_113-4_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_113-4_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_113-4_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_113-4_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_113-4_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_113-4_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_MV_9_2_node_44 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_113-4_0_5_load_0 | 0 | 0.015627 | 0.0039164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_113-4_0_5_load_1 | 1 | 0.003451 | 0.00086489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_113-4_0_5_load_65 | 2 | 0.0025202 | 0.00063161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_113-4_0_5_load_67 | 3 | 0.0022718 | 0.00056936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_113-4_0_5_load_63 | 4 | 0.00069493 | 0.00017417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_113-4_0_5_load_64 | 5 | 0.0011893 | 0.00029807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_113-4_0_5_load_66 | 6 | 0.0015247 | 0.00038213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_113-4_0_5_load_4 | 7 | 0.0036835 | 0.00092317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_113-4_0_5_load_17 | 12 | 0.0032909 | 0.00082477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_113-4_0_5_load_77 | 14 | 0.00060864 | 0.00015254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_113-4_0_5_load_178 | 17 | 0.002226 | 0.00055789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_113-4_0_5_load_95 | 18 | 0.0014928 | 0.00037413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_113-4_0_5_load_76 | 20 | 0.00089061 | 0.00022321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_113-4_0_5_load_72 | 21 | 0.0016815 | 0.00042144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_113-4_0_5_load_12 | 22 | 0.0095582 | 0.0023955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_113-4_0_5_load_15 | 24 | 0.0025765 | 0.00064573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_113-4_0_5_load_104 | 26 | 0.0018446 | 0.00046229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_113-4_0_5_load_122 | 27 | 0.0013673 | 0.00034267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_113-4_0_5_load_105 | 28 | 0.0011035 | 0.00027656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_113-4_0_5_load_18 | 30 | 0.0030064 | 0.00075348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_113-4_0_5_load_21 | 32 | 0.0029533 | 0.00074016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_113-4_0_5_load_22 | 33 | 0.0031579 | 0.00079144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_113-4_0_5_load_29 | 35 | 0.0025255 | 0.00063294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_113-4_0_5_load_146 | 37 | 0.0022195 | 0.00055625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_113-4_0_5_load_127 | 39 | 0.0028567 | 0.00071595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_113-4_0_5_load_27 | 41 | 0.0054054 | 0.0013547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_113-4_0_5_load_28 | 42 | 0.0020049 | 0.00050247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_113-4_0_5_load_54 | 44 | 0.0051873 | 0.0013001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_113-4_0_5_load_147 | 45 | 0.0028478 | 0.00071372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_113-4_0_5_load_41 | 47 | 0.0031785 | 0.00079661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_113-4_0_5_load_39 | 48 | 0.0039907 | 0.0010002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_113-4_0_5_load_42 | 50 | 0.0056559 | 0.0014175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_113-4_0_5_load_44 | 51 | 0.0035039 | 0.00087817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_113-4_0_5_load_31 | 52 | 0.0078368 | 0.0019641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_113-4_0_5_load_32 | 53 | 0.004596 | 0.0011519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_113-4_0_5_load_33 | 54 | 0.0025167 | 0.00063074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_113-4_0_5_load_34 | 55 | 0.019805 | 0.0049637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_113-4_0_5_load_43 | 56 | 0.0031984 | 0.00080161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_113-4_0_5_load_50 | 57 | 0.0036761 | 0.00092133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_113-4_0_5_load_48 | 59 | 0.0060788 | 0.0015235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_113-4_0_5_load_117 | 61 | 0.002038 | 0.00051078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_113-4_0_5_load_121 | 62 | 0.0034739 | 0.00087065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_113-4_0_5_load_116 | 63 | 0.0013944 | 0.00034947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_113-4_0_5_load_119 | 65 | 0.0014326 | 0.00035904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_113-4_0_5_load_38 | 66 | 0.0049156 | 0.001232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_113-4_0_5_load_46 | 68 | 0.011136 | 0.002791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_113-4_0_5_load_47 | 69 | 0.0046704 | 0.0011705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_113-4_0_5_load_112 | 71 | 0.0027317 | 0.00068462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_113-4_0_5_load_113 | 72 | 0.0045647 | 0.001144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_113-4_0_5_load_51 | 73 | 0.0023478 | 0.00058842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_113-4_0_5_load_52 | 74 | 0.0042495 | 0.001065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_113-4_0_5_load_55 | 75 | 0.0014422 | 0.00036144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_113-4_0_5_load_131 | 76 | 0.0024555 | 0.0006154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_113-4_0_5_load_155 | 78 | 0.00042772 | 0.0001072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_113-4_0_5_load_158 | 79 | 0.0027139 | 0.00068016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_113-4_0_5_load_132 | 80 | 0.0027595 | 0.0006916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_113-4_0_5_load_153 | 81 | 0.0016513 | 0.00041385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_113-4_0_5_load_144 | 82 | 0.0023834 | 0.00059734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_113-4_0_5_load_57 | 83 | 0.0048294 | 0.0012104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_113-4_0_5_load_58 | 84 | 0.0094669 | 0.0023726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_113-4_0_5_load_60 | 86 | 0.0031026 | 0.0007776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_113-4_0_5_load_61 | 87 | 0.0023678 | 0.00059343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_113-4_0_5_load_120 | 88 | 0.001543 | 0.00038671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_113-4_0_5_load_111 | 89 | 0.0015742 | 0.00039452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_113-4_0_5_load_62 | 90 | 0.0035543 | 0.00089078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_113-4_0_5_load_73 | 91 | 0.0021446 | 0.00053748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_113-4_0_5_load_68 | 95 | 0.0043161 | 0.0010817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_113-4_0_5_load_69 | 96 | 0.0022616 | 0.00056681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_113-4_0_5_load_70 | 97 | 0.00036291 | 9.0954e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_113-4_0_5_load_71 | 98 | 0.0016028 | 0.00040171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_113-4_0_5_load_75 | 99 | 0.00056957 | 0.00014275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_113-4_0_5_load_80 | 100 | 0.0023208 | 0.00058165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_113-4_0_5_load_81 | 101 | 0.0019584 | 0.00049083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_113-4_0_5_load_82 | 102 | 0.0039082 | 0.00097948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_113-4_0_5_load_83 | 103 | 0.0011839 | 0.0002967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_113-4_0_5_load_84 | 104 | 0.0030864 | 0.00077352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_113-4_0_5_load_85 | 105 | 0.0018579 | 0.00046564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_113-4_0_5_load_91 | 106 | 0.0022457 | 0.00056282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_113-4_0_5_load_103 | 107 | 0.0018429 | 0.00046187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_113-4_0_5_load_110 | 109 | 0.0042614 | 0.001068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_113-4_0_5_load_86 | 110 | 0.0015376 | 0.00038535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_113-4_0_5_load_87 | 111 | 0.0064091 | 0.0016063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_113-4_0_5_load_88 | 112 | 0.0068519 | 0.0017173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_113-4_0_5_load_89 | 113 | 0.0050227 | 0.0012588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_113-4_0_5_load_90 | 114 | 0.0059267 | 0.0014854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_113-4_0_5_load_93 | 116 | 0.0024697 | 0.00061896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_113-4_0_5_load_106 | 117 | 0.0013335 | 0.00033421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_113-4_0_5_load_94 | 118 | 0.0019432 | 0.00048701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_113-4_0_5_load_96 | 119 | 0.0036775 | 0.00092167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_113-4_0_5_load_97 | 120 | 0.00089079 | 0.00022325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_113-4_0_5_load_99 | 121 | 0.0010362 | 0.00025969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_113-4_0_5_load_126 | 122 | 0.00093979 | 0.00023553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_113-4_0_5_load_124 | 123 | 0.001181 | 0.00029597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_113-4_0_5_load_177 | 124 | 0.0014583 | 0.00036548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_113-4_0_5_load_108 | 125 | 0.005037 | 0.0012624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_113-4_0_5_load_107 | 126 | 0.0026831 | 0.00067245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_113-4_0_5_load_109 | 127 | 0.0032853 | 0.00082338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_113-4_0_5_load_123 | 131 | 0.0097325 | 0.0024392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_113-4_0_5_load_129 | 132 | 0.0039406 | 0.00098762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_113-4_0_5_load_170 | 133 | 0.0057589 | 0.0014433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_113-4_0_5_load_145 | 135 | 0.0020402 | 0.00051131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_113-4_0_5_load_175 | 136 | 0.0028874 | 0.00072365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_113-4_0_5_load_134 | 137 | 0.0024772 | 0.00062086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_113-4_0_5_load_135 | 138 | 0.0023696 | 0.00059388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_113-4_0_5_load_137 | 139 | 0.0018452 | 0.00046245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_113-4_0_5_load_143 | 141 | 0.0035556 | 0.00089111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_113-4_0_5_load_139 | 142 | 0.0028551 | 0.00071556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_113-4_0_5_load_172 | 143 | 0.0016443 | 0.00041209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_113-4_0_5_load_171 | 144 | 0.0035226 | 0.00088285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_113-4_0_5_load_140 | 145 | 0.0032407 | 0.00081219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_113-4_0_5_load_142 | 146 | 0.0032061 | 0.00080352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_113-4_0_5_load_156 | 147 | 0.0053509 | 0.0013411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_113-4_0_5_load_149 | 148 | 0.0011676 | 0.00029264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_113-4_0_5_load_173 | 150 | 0.0019309 | 0.00048392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_113-4_0_5_load_148 | 151 | 0.006651 | 0.0016669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_113-4_0_5_load_169 | 152 | 0.0032702 | 0.00081959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_113-4_0_5_load_164 | 153 | 0.0019937 | 0.00049968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_113-4_0_5_load_167 | 156 | 0.0018681 | 0.00046818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_113-4_0_5_load_174 | 157 | 0.0018636 | 0.00046707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_113-4_0_5_load_163 | 158 | 0.0018666 | 0.00046781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_113-4_0_5_load_152 | 159 | 0.00031424 | 7.8756e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_113-4_0_5_load_157 | 160 | 0.002475 | 0.0006203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_113-4_0_5_load_165 | 161 | 0.00032269 | 8.0875e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_113-4_0_5_load_166 | 162 | 0.0025044 | 0.00062767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_113-4_0_5_load_159 | 163 | 0.015057 | 0.0037735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_113-4_0_5_load_160 | 164 | 0.0015017 | 0.00037636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_113-4_0_5_load_161 | 165 | 0.0061283 | 0.0015359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_113-4_0_5_load_162 | 166 | 0.0021597 | 0.00054126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_113-4_0_5_load_179 | 167 | 0.0078207 | 0.00196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 62 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_113-4_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.041734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_113-4_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.047826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_113-4_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.0015992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_113-4_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.023925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_113-4_0_5_line_4 |  | 4 | 5 | 0.00090254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_113-4_0_5_line_5 |  | 5 | 6 | 0.038049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_113-4_0_5_line_6 |  | 6 | 91 | 0.011713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_113-4_0_5_line_7 |  | 7 | 8 | 0.0015816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_113-4_0_5_line_8 |  | 8 | 9 | 0.013034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_113-4_0_5_line_9 |  | 8 | 10 | 0.017759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_113-4_0_5_line_10 |  | 9 | 18 | 0.0024547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_113-4_0_5_line_11 |  | 9 | 11 | 0.017908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_113-4_0_5_line_12 |  | 10 | 13 | 0.008798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_113-4_0_5_line_13 |  | 11 | 12 | 0.0049174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_113-4_0_5_line_14 |  | 12 | 19 | 0.0080716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_113-4_0_5_line_15 |  | 13 | 14 | 0.011103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_113-4_0_5_line_16 |  | 14 | 20 | 0.025067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_113-4_0_5_line_17 |  | 15 | 16 | 0.047368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_113-4_0_5_line_18 |  | 15 | 17 | 0.034943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_113-4_0_5_line_19 |  | 16 | 21 | 0.010057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_113-4_0_5_line_20 |  | 19 | 22 | 0.014591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_113-4_0_5_line_21 |  | 20 | 99 | 0.024769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_113-4_0_5_line_22 |  | 21 | 97 | 0.038231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_113-4_0_5_line_23 |  | 22 | 23 | 0.0089885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_113-4_0_5_line_24 |  | 23 | 24 | 0.026701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_113-4_0_5_line_25 |  | 23 | 25 | 0.048195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_113-4_0_5_line_26 |  | 24 | 26 | 0.0099301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_113-4_0_5_line_27 |  | 25 | 27 | 0.054891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_113-4_0_5_line_28 |  | 26 | 28 | 0.013771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_113-4_0_5_line_29 |  | 27 | 29 | 0.0042684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_113-4_0_5_line_30 |  | 29 | 62 | 0.029424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_113-4_0_5_line_31 |  | 29 | 108 | 0.013116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_113-4_0_5_line_32 |  | 30 | 31 | 0.012147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_113-4_0_5_line_33 |  | 31 | 32 | 0.023281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_113-4_0_5_line_34 |  | 31 | 33 | 0.012234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_113-4_0_5_line_35 |  | 31 | 34 | 0.057628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_113-4_0_5_line_36 |  | 33 | 35 | 0.0067213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_113-4_0_5_line_37 |  | 34 | 36 | 0.018049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_113-4_0_5_line_38 |  | 34 | 37 | 0.014274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_113-4_0_5_line_39 |  | 35 | 43 | 0.016062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_113-4_0_5_line_40 |  | 36 | 44 | 0.016939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_113-4_0_5_line_41 |  | 36 | 38 | 0.028078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_113-4_0_5_line_42 |  | 37 | 45 | 0.011509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_113-4_0_5_line_43 |  | 38 | 39 | 0.011581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_113-4_0_5_line_44 |  | 39 | 46 | 0.021324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_113-4_0_5_line_45 |  | 40 | 41 | 0.019992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_113-4_0_5_line_46 |  | 40 | 42 | 0.019648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_113-4_0_5_line_47 |  | 42 | 49 | 0.007546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_113-4_0_5_line_48 |  | 43 | 52 | 0.021828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_113-4_0_5_line_49 |  | 43 | 53 | 0.013517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_113-4_0_5_line_50 |  | 43 | 54 | 0.015882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_113-4_0_5_line_51 |  | 44 | 74 | 0.030268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_113-4_0_5_line_52 |  | 45 | 151 | 0.0011413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_113-4_0_5_line_53 |  | 46 | 132 | 0.02096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_113-4_0_5_line_54 |  | 47 | 48 | 0.016681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_113-4_0_5_line_55 |  | 48 | 66 | 0.017028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_113-4_0_5_line_56 |  | 49 | 50 | 0.0027102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_113-4_0_5_line_57 |  | 49 | 51 | 0.024168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_113-4_0_5_line_58 |  | 50 | 67 | 0.01058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_113-4_0_5_line_59 |  | 51 | 56 | 0.0099776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_113-4_0_5_line_60 |  | 52 | 55 | 0.015803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_113-4_0_5_line_61 |  | 53 | 56 | 0.0050923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_113-4_0_5_line_62 |  | 54 | 57 | 0.013993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_113-4_0_5_line_63 |  | 55 | 58 | 0.012993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_113-4_0_5_line_64 |  | 57 | 59 | 0.0018647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_113-4_0_5_line_65 |  | 58 | 60 | 0.011144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_113-4_0_5_line_66 |  | 59 | 68 | 0.022106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_113-4_0_5_line_67 |  | 60 | 61 | 0.0099484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_113-4_0_5_line_68 |  | 61 | 63 | 0.005971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_113-4_0_5_line_69 |  | 63 | 64 | 0.0037389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_113-4_0_5_line_70 |  | 64 | 65 | 0.0007258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_113-4_0_5_line_71 |  | 65 | 124 | 0.0052883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_113-4_0_5_line_72 |  | 66 | 67 | 0.022781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_113-4_0_5_line_73 |  | 68 | 69 | 0.021202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_113-4_0_5_line_74 |  | 69 | 70 | 0.0024488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_113-4_0_5_line_75 |  | 70 | 71 | 0.01572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_113-4_0_5_line_76 |  | 71 | 72 | 0.016964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_113-4_0_5_line_77 |  | 72 | 128 | 0.013516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_113-4_0_5_line_78 |  | 73 | 74 | 0.0016788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_113-4_0_5_line_79 |  | 75 | 76 | 0.016029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_113-4_0_5_line_80 |  | 76 | 80 | 0.014166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_113-4_0_5_line_81 |  | 77 | 78 | 0.031169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_113-4_0_5_line_82 |  | 77 | 79 | 0.018176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_113-4_0_5_line_83 |  | 78 | 81 | 0.0035437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_113-4_0_5_line_84 |  | 79 | 82 | 0.027172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_113-4_0_5_line_85 |  | 80 | 134 | 0.0085741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_113-4_0_5_line_86 |  | 81 | 159 | 0.0087787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_113-4_0_5_line_87 |  | 82 | 134 | 0.010731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_113-4_0_5_line_88 |  | 83 | 84 | 0.0056657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_113-4_0_5_line_89 |  | 83 | 85 | 0.022725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_113-4_0_5_line_90 |  | 84 | 86 | 0.026639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_113-4_0_5_line_91 |  | 85 | 87 | 0.0052079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_113-4_0_5_line_92 |  | 86 | 90 | 0.012364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_113-4_0_5_line_93 |  | 87 | 88 | 0.04743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_113-4_0_5_line_94 |  | 88 | 89 | 0.013557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_113-4_0_5_line_95 |  | 89 | 127 | 0.060247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_113-4_0_5_line_96 |  | 91 | 92 | 0.040049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_113-4_0_5_line_97 |  | 92 | 99 | 0.0038094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_113-4_0_5_line_98 |  | 92 | 93 | 0.053279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_113-4_0_5_line_99 |  | 93 | 94 | 0.031738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_113-4_0_5_line_100 |  | 94 | 98 | 0.011397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_113-4_0_5_line_101 |  | 95 | 96 | 0.051349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_113-4_0_5_line_102 |  | 95 | 97 | 0.020327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_113-4_0_5_line_103 |  | 96 | 98 | 0.00052447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_113-4_0_5_line_104 |  | 100 | 101 | 0.026444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_113-4_0_5_line_105 |  | 100 | 102 | 0.0031941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_113-4_0_5_line_106 |  | 101 | 103 | 0.028953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_113-4_0_5_line_107 |  | 102 | 104 | 0.005025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_113-4_0_5_line_108 |  | 103 | 105 | 0.057121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_113-4_0_5_line_109 |  | 104 | 106 | 0.02467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_113-4_0_5_line_110 |  | 105 | 107 | 0.020699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_113-4_0_5_line_111 |  | 106 | 108 | 0.004267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_113-4_0_5_line_112 |  | 107 | 109 | 0.01635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_113-4_0_5_line_113 |  | 108 | 115 | 0.0119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
114 | LV_113-4_0_5_line_114 |  | 109 | 125 | 0.026635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_113-4_0_5_line_115 |  | 110 | 111 | 0.0019667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_113-4_0_5_line_116 |  | 110 | 112 | 0.01284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_113-4_0_5_line_117 |  | 111 | 113 | 0.013021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_113-4_0_5_line_118 |  | 112 | 114 | 0.0086954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_113-4_0_5_line_119 |  | 113 | 115 | 0.039851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_113-4_0_5_line_120 |  | 114 | 116 | 0.008757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_113-4_0_5_line_121 |  | 115 | 117 | 0.023734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
122 | LV_113-4_0_5_line_122 |  | 116 | 118 | 0.0075917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_113-4_0_5_line_123 |  | 117 | 124 | 0.0028287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
124 | LV_113-4_0_5_line_124 |  | 119 | 120 | 0.024089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_113-4_0_5_line_125 |  | 120 | 121 | 0.00016677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_113-4_0_5_line_126 |  | 121 | 122 | 0.00017177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_113-4_0_5_line_127 |  | 122 | 123 | 0.00017901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_113-4_0_5_line_128 |  | 123 | 131 | 0.063397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_113-4_0_5_line_129 |  | 125 | 126 | 0.017619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_113-4_0_5_line_130 |  | 126 | 127 | 0.014805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_113-4_0_5_line_131 |  | 128 | 129 | 0.002082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_113-4_0_5_line_132 |  | 129 | 130 | 0.011887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_113-4_0_5_line_133 |  | 130 | 131 | 0.027465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_113-4_0_5_line_134 |  | 132 | 133 | 0.053438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_113-4_0_5_line_135 |  | 134 | 135 | 0.026051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
136 | LV_113-4_0_5_line_136 |  | 135 | 136 | 0.0014958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
137 | LV_113-4_0_5_line_137 |  | 136 | 150 | 0.020396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
138 | LV_113-4_0_5_line_138 |  | 137 | 138 | 0.030578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_113-4_0_5_line_139 |  | 138 | 139 | 0.039618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_113-4_0_5_line_140 |  | 139 | 140 | 0.039197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_113-4_0_5_line_141 |  | 140 | 141 | 0.031888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_113-4_0_5_line_142 |  | 140 | 142 | 0.03824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_113-4_0_5_line_143 |  | 141 | 148 | 0.020787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_113-4_0_5_line_144 |  | 142 | 145 | 0.019173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_113-4_0_5_line_145 |  | 143 | 144 | 0.044172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_113-4_0_5_line_146 |  | 144 | 162 | 0.039144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_113-4_0_5_line_147 |  | 145 | 146 | 0.041232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_113-4_0_5_line_148 |  | 146 | 147 | 0.0030363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_113-4_0_5_line_149 |  | 147 | 149 | 0.042222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_113-4_0_5_line_150 |  | 149 | 160 | 0.015078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_113-4_0_5_line_151 |  | 149 | 159 | 0.0015405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_113-4_0_5_line_152 |  | 150 | 157 | 0.026719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
153 | LV_113-4_0_5_line_153 |  | 151 | 152 | 0.016059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
154 | LV_113-4_0_5_line_154 |  | 152 | 153 | 0.020931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
155 | LV_113-4_0_5_line_155 |  | 153 | 166 | 0.044017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
156 | LV_113-4_0_5_line_156 |  | 154 | 155 | 0.039712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
157 | LV_113-4_0_5_line_157 |  | 154 | 156 | 0.022736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
158 | LV_113-4_0_5_line_158 |  | 155 | 157 | 0.027631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
159 | LV_113-4_0_5_line_159 |  | 156 | 158 | 0.0021201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
160 | LV_113-4_0_5_line_160 |  | 158 | 165 | 0.032553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
161 | LV_113-4_0_5_line_161 |  | 160 | 161 | 0.0089214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_113-4_0_5_line_162 |  | 161 | 162 | 0.030126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_113-4_0_5_line_163 |  | 162 | 167 | 0.079291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_113-4_0_5_line_164 |  | 163 | 164 | 0.014645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
165 | LV_113-4_0_5_line_165 |  | 163 | 165 | 0.010097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
166 | LV_113-4_0_5_line_166 |  | 164 | 166 | 0.00012308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_113-4_0_5_trafo_121 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 168 | 62 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2707124.3682 | 1235900.8622 | 2707125.8598 | 1235931.8212 | 2707126.2038 | 1235942.5552
1 | 2707078.1515 | 1235888.5593 | 2707124.3682 | 1235900.8622
2 | 2707078.4864 | 1235886.9956 | 2707078.1515 | 1235888.5593
3 | 2707073.262 | 1235911.9791 | 2707077.2424 | 1235892.8037 | 2707078.1515 | 1235888.5593
4 | 2707073.262 | 1235911.9791 | 2707073.0785 | 1235912.8628
5 | 2707062.6736 | 1235949.3513 | 2707069.127 | 1235931.8986 | 2707073.0785 | 1235912.8628
6 | 2707062.6736 | 1235949.3513 | 2707062.6736 | 1235949.3513 | 2707051.077 | 1235947.7078 | 2707051.077 | 1235947.7078
7 | 2707033.0069 | 1235996.542 | 2707031.4659 | 1235996.8984
8 | 2707045.8084 | 1235993.904 | 2707033.0069 | 1235996.542
9 | 2707031.3273 | 1235978.8648 | 2707033.0069 | 1235996.542
10 | 2707045.8084 | 1235993.904 | 2707045.4618 | 1235991.4738
11 | 2707047.8645 | 1236011.688 | 2707046.405 | 1235997.7621 | 2707045.8084 | 1235993.904
12 | 2707024.0833 | 1235973.8416 | 2707031.3273 | 1235978.8648
13 | 2707047.8645 | 1236011.688 | 2707049.5189 | 1236016.3188
14 | 2707052.7499 | 1236023.6742 | 2707051.2871 | 1236021.2682 | 2707049.5189 | 1236016.3188
15 | 2707024.0833 | 1235973.8416 | 2707027.1036 | 1235963.1574
16 | 2707034.0448 | 1235939.0724 | 2707033.009 | 1235942.267 | 2707027.1036 | 1235963.1574
17 | 2706986.5257 | 1235975.0661 | 2706980.6227 | 1235959.8926 | 2706977.606 | 1235952.1434 | 2706969.3903 | 1235930.8902
18 | 2706986.5257 | 1235975.0661 | 2706980.1893 | 1235977.2203 | 2706967.6309 | 1235981.4864 | 2706963.6754 | 1235995.9418
19 | 2706969.3903 | 1235930.8902 | 2706978.7588 | 1235927.2339
20 | 2707052.7499 | 1236023.6742 | 2707057.0511 | 1236037.6166
21 | 2707041.6843 | 1235915.5113 | 2707034.0448 | 1235939.0724
22 | 2706978.7588 | 1235927.2339 | 2706984.2477 | 1235934.7274 | 2706990.6451 | 1235945.1506 | 2706995.8547 | 1235954.6962 | 2707001.6696 | 1235954.1783
23 | 2707059.7008 | 1236046.2057 | 2707057.0511 | 1236037.6166
24 | 2707059.7008 | 1236046.2057 | 2707075.3951 | 1236024.6045
25 | 2707026.1049 | 1236077.0908 | 2707039.9831 | 1236070.1466 | 2707050.4043 | 1236065.1861 | 2707059.7008 | 1236046.2057
26 | 2707075.3951 | 1236024.6045 | 2707081.232 | 1236016.5709
27 | 2707026.1049 | 1236077.0908 | 2707032.2205 | 1236096.4159 | 2707035.6139 | 1236106.7738 | 2707038.2278 | 1236121.7436 | 2707039.2352 | 1236130.2088
28 | 2707076.8198 | 1236003.5257 | 2707081.232 | 1236016.5709
29 | 2707039.7396 | 1236134.4473 | 2707039.2352 | 1236130.2088
30 | 2707039.7396 | 1236134.4473 | 2707040.7335 | 1236145.6516 | 2707041.2327 | 1236154.0671 | 2707041.4488 | 1236163.8099
31 | 2707052.4838 | 1236131.1966 | 2707039.7396 | 1236134.4473
32 | 2706959.9235 | 1236218.1186 | 2706958.8338 | 1236222.7248 | 2706959.8413 | 1236230.0693
33 | 2706959.9235 | 1236218.1186 | 2706955.7483 | 1236220.9012 | 2706937.5061 | 1236220.0268
34 | 2706959.9235 | 1236218.1186 | 2706959.1102 | 1236205.9118
35 | 2706959.9235 | 1236218.1186 | 2706963.1394 | 1236220.2671 | 2706965.7537 | 1236237.3162 | 2706968.0607 | 1236252.1024 | 2706968.8477 | 1236257.1538 | 2706970.8118 | 1236269.9657 | 2706967.3674 | 1236270.4152
36 | 2706959.1102 | 1236205.9118 | 2706958.6634 | 1236199.2054
37 | 2706967.3674 | 1236270.4152 | 2706965.041 | 1236263.012 | 2706961.2915 | 1236260.6538 | 2706964.0789 | 1236255.5
38 | 2706967.3674 | 1236270.4152 | 2706969.3833 | 1236284.5463
39 | 2706958.7665 | 1236183.1931 | 2706958.0885 | 1236190.5755 | 2706958.6634 | 1236199.2054
40 | 2706964.0789 | 1236255.5 | 2706980.2065 | 1236250.3206
41 | 2706939.8172 | 1236264.5258 | 2706956.7739 | 1236259.7607 | 2706961.2915 | 1236260.6538 | 2706964.0789 | 1236255.5
42 | 2706971.0087 | 1236295.9401 | 2706969.3833 | 1236284.5463
43 | 2706939.8172 | 1236264.5258 | 2706928.554 | 1236267.2189
44 | 2706907.8147 | 1236272.1779 | 2706928.554 | 1236267.2189
45 | 2706911.5238 | 1236218.7813 | 2706912.818 | 1236238.7318
46 | 2706911.5238 | 1236218.7813 | 2706908.2031 | 1236199.4155
47 | 2706906.9278 | 1236191.978 | 2706908.2031 | 1236199.4155
48 | 2706958.7665 | 1236183.1931 | 2706967.4465 | 1236187.4749 | 2706975.5385 | 1236190.7899 | 2706978.9321 | 1236191.0622
49 | 2706958.7665 | 1236183.1931 | 2706948.6919 | 1236185.3134 | 2706945.556 | 1236186.0543
50 | 2706958.7665 | 1236183.1931 | 2706952.808 | 1236168.471
51 | 2707008.7463 | 1236249.1824 | 2707000.3515 | 1236251.9838 | 2706988.8968 | 1236247.5297 | 2706980.2065 | 1236250.3206
52 | 2706971.1699 | 1236297.07 | 2706971.0087 | 1236295.9401
53 | 2706907.8147 | 1236272.1779 | 2706904.5958 | 1236282.806 | 2706906.9226 | 1236292.3822
54 | 2706891.8215 | 1236231.9932 | 2706891.3076 | 1236248.6662
55 | 2706891.8215 | 1236231.9932 | 2706892.2336 | 1236218.623 | 2706892.4279 | 1236214.9771
56 | 2706906.9278 | 1236191.978 | 2706904.2181 | 1236192.029
57 | 2706906.9278 | 1236191.978 | 2706920.1801 | 1236191.6051 | 2706930.8835 | 1236189.49
58 | 2706893.6399 | 1236192.228 | 2706904.2181 | 1236192.029
59 | 2706940.6001 | 1236187.2251 | 2706931.6803 | 1236189.3325 | 2706930.8835 | 1236189.49
60 | 2706978.9321 | 1236191.0622 | 2706982.507 | 1236191.3491 | 2706994.6425 | 1236189.9443
61 | 2706945.556 | 1236186.0543 | 2706940.6001 | 1236187.2251
62 | 2706947.5582 | 1236155.4999 | 2706952.808 | 1236168.471
63 | 2707006.6486 | 1236185.2236 | 2707001.6254 | 1236188.0242 | 2706994.6425 | 1236189.9443
64 | 2706946.8586 | 1236153.7715 | 2706947.5582 | 1236155.4999
65 | 2707013.9829 | 1236176.827 | 2707011.0172 | 1236180.532 | 2707006.6486 | 1236185.2236
66 | 2706946.8586 | 1236153.7715 | 2706945.1795 | 1236149.6227 | 2706940.2926 | 1236135.1903 | 2706939.8025 | 1236132.8482
67 | 2707013.9829 | 1236176.827 | 2707019.7255 | 1236168.7034
68 | 2707019.7255 | 1236168.7034 | 2707023.1722 | 1236163.8277
69 | 2707025.3305 | 1236160.7746 | 2707023.1722 | 1236163.8277
70 | 2707025.3305 | 1236160.7746 | 2707025.7846 | 1236160.2085
71 | 2707025.7846 | 1236160.2085 | 2707029.0936 | 1236156.0832 | 2707029.0936 | 1236156.0832
72 | 2706893.6399 | 1236192.228 | 2706892.4279 | 1236214.9771
73 | 2706939.8025 | 1236132.8482 | 2706937.7071 | 1236122.8343 | 2706936.7221 | 1236111.9078
74 | 2706936.5022 | 1236109.4689 | 2706936.7221 | 1236111.9078
75 | 2706936.5022 | 1236109.4689 | 2706936.3595 | 1236098.4801 | 2706937.3857 | 1236093.8629
76 | 2706937.3857 | 1236093.8629 | 2706938.3116 | 1236089.6974 | 2706941.5291 | 1236080.8374 | 2706942.1783 | 1236077.6314
77 | 2706944.8606 | 1236064.3847 | 2706942.1783 | 1236077.6314
78 | 2707008.7463 | 1236249.1824 | 2707010.3388 | 1236248.6509
79 | 2707042.9277 | 1236290.9305 | 2707042.8724 | 1236286.0205 | 2707042.7776 | 1236274.9026
80 | 2707042.9277 | 1236290.9305 | 2707043.0872 | 1236305.0961
81 | 2707065.6467 | 1236266.7271 | 2707076.9609 | 1236264.6961 | 2707096.187 | 1236268.8721
82 | 2707065.6467 | 1236266.7271 | 2707057.5768 | 1236276.0444 | 2707056.7122 | 1236281.8304
83 | 2707096.187 | 1236268.8721 | 2707099.65 | 1236269.6243
84 | 2707056.7122 | 1236281.8304 | 2707052.6964 | 1236308.7038 | 2707052.6964 | 1236308.7038
85 | 2707043.1837 | 1236313.6696 | 2707043.0872 | 1236305.0961
86 | 2707099.65 | 1236269.6243 | 2707108.2286 | 1236271.4876
87 | 2707043.1837 | 1236313.6696 | 2707052.6964 | 1236308.7038
88 | 2707362.2016 | 1236037.5581 | 2707367.8456 | 1236038.0539
89 | 2707339.5636 | 1236035.5693 | 2707362.2016 | 1236037.5581
90 | 2707394.3821 | 1236040.3852 | 2707367.8456 | 1236038.0539
91 | 2707339.5636 | 1236035.5693 | 2707334.364 | 1236035.2747
92 | 2707394.3821 | 1236040.3852 | 2707406.6988 | 1236041.4672
93 | 2707309.8256 | 1236075.8642 | 2707334.364 | 1236035.2747
94 | 2707309.8256 | 1236075.8642 | 2707296.3365 | 1236074.5074 | 2707296.3365 | 1236074.5074
95 | 2707296.3365 | 1236074.5074 | 2707276.2625 | 1236074.5561 | 2707249.526 | 1236080.1443 | 2707236.7576 | 1236081.3703 | 2707236.7265 | 1236081.3719
96 | 2707042.8593 | 1235911.8877 | 2707041.3428 | 1235938.4808 | 2707051.077 | 1235947.7078
97 | 2707042.8593 | 1235911.8877 | 2707041.6843 | 1235915.5113
98 | 2707042.8593 | 1235911.8877 | 2707047.5559 | 1235896.5716 | 2707045.1799 | 1235878.059 | 2707037.2463 | 1235868.8757 | 2707043.1302 | 1235866.213
99 | 2707043.1302 | 1235866.213 | 2707037.2463 | 1235868.8757 | 2707012.4513 | 1235873.7995
100 | 2707012.4513 | 1235873.7995 | 2707013.8761 | 1235885.1069
101 | 2707004.2954 | 1235934.9943 | 2707013.2634 | 1235913.9895 | 2707015.0339 | 1235894.2951 | 2707013.9417 | 1235885.6273
102 | 2707004.2954 | 1235934.9943 | 2707001.259 | 1235942.1061 | 2707003.2313 | 1235947.7459 | 2707001.6696 | 1235954.1783
103 | 2707013.9417 | 1235885.6273 | 2707013.8761 | 1235885.1069
104 | 2707065.7122 | 1236096.4748 | 2707068.0641 | 1236090.3014 | 2707079.5027 | 1236074.0939
105 | 2707065.7122 | 1236096.4748 | 2707064.575 | 1236099.4597
106 | 2707079.5027 | 1236074.0939 | 2707090.9318 | 1236057.8997 | 2707096.9316 | 1236051.0148
107 | 2707062.786 | 1236104.1554 | 2707064.575 | 1236099.4597
108 | 2707096.9316 | 1236051.0148 | 2707101.111 | 1236046.2187 | 2707109.8523 | 1236040.4051 | 2707117.1948 | 1236041.2159 | 2707130.9009 | 1236049.2692 | 2707144.1598 | 1236059.872
109 | 2707062.786 | 1236104.1554 | 2707054.0029 | 1236127.2092
110 | 2707144.1598 | 1236059.872 | 2707144.1598 | 1236059.872 | 2707163.1552 | 1236068.0963
111 | 2707052.4838 | 1236131.1966 | 2707054.0029 | 1236127.2092
112 | 2707178.5867 | 1236073.3121 | 2707170.9869 | 1236071.4871 | 2707163.1552 | 1236068.0963
113 | 2707051.7172 | 1236143.0697 | 2707052.4838 | 1236131.1966
114 | 2707204.5871 | 1236079.0406 | 2707196.5729 | 1236077.6312 | 2707178.5867 | 1236073.3121
115 | 2707104.4072 | 1236141.7725 | 2707102.8066 | 1236142.9152
116 | 2707104.4072 | 1236141.7725 | 2707109.2361 | 1236138.325 | 2707112.9648 | 1236132.5107
117 | 2707091.1647 | 1236148.6294 | 2707091.1647 | 1236148.6294 | 2707100.3492 | 1236144.6697 | 2707102.8066 | 1236142.9152
118 | 2707115.604 | 1236124.4696 | 2707115.1083 | 1236129.1682 | 2707112.9648 | 1236132.5107
119 | 2707051.7172 | 1236143.0697 | 2707079.2122 | 1236147.4352 | 2707091.1647 | 1236148.6294
120 | 2707115.843 | 1236115.7757 | 2707116.2405 | 1236118.4359 | 2707115.604 | 1236124.4696
121 | 2707051.7172 | 1236143.0697 | 2707046.9559 | 1236144.3516 | 2707041.9006 | 1236146.4065 | 2707034.7553 | 1236150.6144 | 2707031.0093 | 1236154.0076
122 | 2707114.7209 | 1236108.2674 | 2707115.843 | 1236115.7757
123 | 2707029.0936 | 1236156.0832 | 2707030.4463 | 1236154.5175 | 2707031.0093 | 1236154.0076
124 | 2706938.5433 | 1235967.7125 | 2706935.5768 | 1235943.8069
125 | 2706938.5638 | 1235967.878 | 2706938.5433 | 1235967.7125
126 | 2706938.585 | 1235968.0484 | 2706938.5638 | 1235967.878
127 | 2706938.607 | 1235968.2261 | 2706938.585 | 1235968.0484
128 | 2706938.607 | 1235968.2261 | 2706939.6781 | 1235976.8574 | 2706945.7579 | 1236011.2155 | 2706947.0181 | 1236024.8709 | 2706946.8003 | 1236030.9609
129 | 2707221.9395 | 1236082.0923 | 2707221.9395 | 1236082.0923 | 2707204.5871 | 1236079.0406
130 | 2707221.9395 | 1236082.0923 | 2707236.7265 | 1236081.3719
131 | 2706944.8606 | 1236064.3847 | 2706943.0005 | 1236063.4394
132 | 2706934.8517 | 1236054.8639 | 2706938.163 | 1236058.4485 | 2706940.8257 | 1236061.899 | 2706943.0005 | 1236063.4394
133 | 2706934.8517 | 1236054.8639 | 2706942.8835 | 1236044.7229 | 2706946.6218 | 1236035.9501 | 2706946.8003 | 1236030.9609
134 | 2706930.8299 | 1236330.1678 | 2706916.8673 | 1236330.5747 | 2706910.7967 | 1236308.3261 | 2706906.9226 | 1236292.3822
135 | 2707043.1837 | 1236313.6696 | 2707040.7696 | 1236339.6087
136 | 2707040.631 | 1236341.098 | 2707040.7696 | 1236339.6087
137 | 2707040.631 | 1236341.098 | 2707039.3631 | 1236354.7213 | 2707037.9683 | 1236361.2888
138 | 2707203.906 | 1236360.1362 | 2707177.4181 | 1236375.4137
139 | 2707177.4181 | 1236375.4137 | 2707143.0993 | 1236395.2079
140 | 2707109.1449 | 1236414.7919 | 2707143.0993 | 1236395.2079
141 | 2707109.1449 | 1236414.7919 | 2707078.9639 | 1236425.0842
142 | 2707109.1449 | 1236414.7919 | 2707103.2262 | 1236377.0123
143 | 2707060.6882 | 1236434.1305 | 2707065.4474 | 1236429.6935 | 2707078.9639 | 1236425.0842
144 | 2707103.2262 | 1236377.0123 | 2707101.652 | 1236366.9644 | 2707102.4139 | 1236357.9946
145 | 2707233.4053 | 1236315.8234 | 2707214.6242 | 1236293.5122 | 2707206.9289 | 1236287.9468 | 2707201.7635 | 1236286.0247
146 | 2707163.3338 | 1236279.3096 | 2707178.7443 | 1236281.1552 | 2707195.7793 | 1236283.798 | 2707201.7635 | 1236286.0247
147 | 2707105.9036 | 1236316.9108 | 2707102.4139 | 1236357.9946
148 | 2707106.1606 | 1236313.8854 | 2707105.9036 | 1236316.9108
149 | 2707109.734 | 1236271.8146 | 2707106.1606 | 1236313.8854
150 | 2707109.734 | 1236271.8146 | 2707124.6524 | 1236273.9999
151 | 2707109.734 | 1236271.8146 | 2707108.2286 | 1236271.4876
152 | 2707037.9683 | 1236361.2888 | 2707034.1689 | 1236379.1799 | 2707031.7138 | 1236387.2435
153 | 2706971.1699 | 1236297.07 | 2706973.438 | 1236312.9685
154 | 2706976.3939 | 1236333.6893 | 2706973.438 | 1236312.9685
155 | 2706976.3939 | 1236333.6893 | 2706982.6103 | 1236377.2647
156 | 2707007.868 | 1236450.1274 | 2707011.7134 | 1236441.2788 | 2707019.0214 | 1236425.0868 | 2707023.3613 | 1236413.5784
157 | 2707007.868 | 1236450.1274 | 2707003.3956 | 1236448.4122 | 2706997.5898 | 1236445.094 | 2706994.177 | 1236442.1191 | 2706991.0817 | 1236436.648 | 2706991.0187 | 1236436.2066
158 | 2707023.3613 | 1236413.5784 | 2707026.8318 | 1236403.2774 | 2707031.7138 | 1236387.2435
159 | 2706991.0187 | 1236436.2066 | 2706990.7193 | 1236434.1077
160 | 2706990.7193 | 1236434.1077 | 2706986.1219 | 1236401.8808
161 | 2707124.6524 | 1236273.9999 | 2707133.4795 | 1236275.2929
162 | 2707163.3338 | 1236279.3096 | 2707149.992 | 1236277.7117 | 2707133.4795 | 1236275.2929
163 | 2707163.3338 | 1236279.3096 | 2707194.9407 | 1236206.59
164 | 2706984.696 | 1236391.8851 | 2706982.6276 | 1236377.3866
165 | 2706984.696 | 1236391.8851 | 2706986.1219 | 1236401.8808
166 | 2706982.6276 | 1236377.3866 | 2706982.6103 | 1236377.2647

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2707124.3682 | 1235900.8622
1 | 2707126.2038 | 1235942.5552
2 | 2707078.1515 | 1235888.5593
3 | 2707078.4864 | 1235886.9956
4 | 2707073.262 | 1235911.9791
5 | 2707073.0785 | 1235912.8628
6 | 2707062.6736 | 1235949.3513
7 | 2707031.4659 | 1235996.8984
8 | 2707033.0069 | 1235996.542
9 | 2707045.8084 | 1235993.904
10 | 2707031.3273 | 1235978.8648
11 | 2707047.8645 | 1236011.688
12 | 2707049.5189 | 1236016.3188
13 | 2707024.0833 | 1235973.8416
14 | 2707027.1036 | 1235963.1574
15 | 2706986.5257 | 1235975.0661
16 | 2706969.3903 | 1235930.8902
17 | 2706963.6754 | 1235995.9418
18 | 2707045.4618 | 1235991.4739
19 | 2707052.7499 | 1236023.6742
20 | 2707034.0448 | 1235939.0724
21 | 2706978.7588 | 1235927.2339
22 | 2707057.0511 | 1236037.6166
23 | 2707059.7008 | 1236046.2057
24 | 2707075.3951 | 1236024.6045
25 | 2707026.1049 | 1236077.0908
26 | 2707081.232 | 1236016.5709
27 | 2707039.2352 | 1236130.2088
28 | 2707076.8198 | 1236003.5257
29 | 2707039.7396 | 1236134.4473
30 | 2706959.8413 | 1236230.0693
31 | 2706959.9235 | 1236218.1186
32 | 2706937.5061 | 1236220.0268
33 | 2706959.1102 | 1236205.9118
34 | 2706967.3674 | 1236270.4152
35 | 2706958.6634 | 1236199.2054
36 | 2706964.0789 | 1236255.5
37 | 2706969.3833 | 1236284.5463
38 | 2706939.8172 | 1236264.5258
39 | 2706928.554 | 1236267.2189
40 | 2706911.5238 | 1236218.7813
41 | 2706912.818 | 1236238.7318
42 | 2706908.2031 | 1236199.4155
43 | 2706958.7665 | 1236183.1931
44 | 2706980.2065 | 1236250.3206
45 | 2706971.0087 | 1236295.9401
46 | 2706907.8147 | 1236272.1779
47 | 2706891.3076 | 1236248.6662
48 | 2706891.8215 | 1236231.9932
49 | 2706906.9278 | 1236191.978
50 | 2706904.2181 | 1236192.029
51 | 2706930.8835 | 1236189.49
52 | 2706978.9321 | 1236191.0622
53 | 2706945.556 | 1236186.0543
54 | 2706952.808 | 1236168.471
55 | 2706994.6425 | 1236189.9443
56 | 2706940.6001 | 1236187.2251
57 | 2706947.5582 | 1236155.4999
58 | 2707006.6486 | 1236185.2236
59 | 2706946.8586 | 1236153.7715
60 | 2707013.9829 | 1236176.827
61 | 2707019.7255 | 1236168.7034
62 | 2707041.4488 | 1236163.8099
63 | 2707023.1722 | 1236163.8277
64 | 2707025.3305 | 1236160.7746
65 | 2707025.7846 | 1236160.2085
66 | 2706892.4279 | 1236214.9771
67 | 2706893.6399 | 1236192.228
68 | 2706939.8025 | 1236132.8482
69 | 2706936.7221 | 1236111.9078
70 | 2706936.5022 | 1236109.4689
71 | 2706937.3857 | 1236093.8629
72 | 2706942.1783 | 1236077.6314
73 | 2707010.3388 | 1236248.6509
74 | 2707008.7463 | 1236249.1824
75 | 2707042.7776 | 1236274.9026
76 | 2707042.9277 | 1236290.9305
77 | 2707065.6467 | 1236266.7271
78 | 2707096.187 | 1236268.8721
79 | 2707056.7122 | 1236281.8304
80 | 2707043.0872 | 1236305.0961
81 | 2707099.65 | 1236269.6243
82 | 2707052.6964 | 1236308.7038
83 | 2707362.2016 | 1236037.5581
84 | 2707367.8456 | 1236038.0539
85 | 2707339.5636 | 1236035.5693
86 | 2707394.3821 | 1236040.3852
87 | 2707334.364 | 1236035.2747
88 | 2707309.8256 | 1236075.8642
89 | 2707296.3365 | 1236074.5074
90 | 2707406.6988 | 1236041.4672
91 | 2707051.077 | 1235947.7078
92 | 2707042.8593 | 1235911.8877
93 | 2707043.1302 | 1235866.213
94 | 2707012.4513 | 1235873.7995
95 | 2707004.2954 | 1235934.9943
96 | 2707013.9417 | 1235885.6273
97 | 2707001.6696 | 1235954.1783
98 | 2707013.8761 | 1235885.1069
99 | 2707041.6843 | 1235915.5113
100 | 2707065.7122 | 1236096.4748
101 | 2707079.5027 | 1236074.0939
102 | 2707064.575 | 1236099.4597
103 | 2707096.9316 | 1236051.0148
104 | 2707062.786 | 1236104.1554
105 | 2707144.1598 | 1236059.872
106 | 2707054.0029 | 1236127.2092
107 | 2707163.1552 | 1236068.0963
108 | 2707052.4838 | 1236131.1966
109 | 2707178.5867 | 1236073.3121
110 | 2707104.4072 | 1236141.7725
111 | 2707102.8066 | 1236142.9152
112 | 2707112.9648 | 1236132.5107
113 | 2707091.1647 | 1236148.6294
114 | 2707115.604 | 1236124.4696
115 | 2707051.7172 | 1236143.0697
116 | 2707115.843 | 1236115.7757
117 | 2707031.0092 | 1236154.0076
118 | 2707114.7209 | 1236108.2674
119 | 2706935.5768 | 1235943.8069
120 | 2706938.5433 | 1235967.7125
121 | 2706938.5638 | 1235967.878
122 | 2706938.585 | 1235968.0484
123 | 2706938.607 | 1235968.2261
124 | 2707029.0936 | 1236156.0832
125 | 2707204.5871 | 1236079.0406
126 | 2707221.9395 | 1236082.0923
127 | 2707236.7265 | 1236081.3719
128 | 2706944.8606 | 1236064.3847
129 | 2706943.0005 | 1236063.4394
130 | 2706934.8517 | 1236054.8639
131 | 2706946.8003 | 1236030.9609
132 | 2706906.9226 | 1236292.3822
133 | 2706930.8299 | 1236330.1678
134 | 2707043.1837 | 1236313.6696
135 | 2707040.7696 | 1236339.6087
136 | 2707040.631 | 1236341.098
137 | 2707203.906 | 1236360.1362
138 | 2707177.4181 | 1236375.4137
139 | 2707143.0993 | 1236395.2079
140 | 2707109.1449 | 1236414.7919
141 | 2707078.9639 | 1236425.0842
142 | 2707103.2262 | 1236377.0123
143 | 2707233.4053 | 1236315.8234
144 | 2707201.7635 | 1236286.0247
145 | 2707102.4139 | 1236357.9946
146 | 2707105.9036 | 1236316.9108
147 | 2707106.1606 | 1236313.8854
148 | 2707060.6882 | 1236434.1305
149 | 2707109.734 | 1236271.8146
150 | 2707037.9683 | 1236361.2888
151 | 2706971.1699 | 1236297.07
152 | 2706973.438 | 1236312.9685
153 | 2706976.3939 | 1236333.6893
154 | 2707007.868 | 1236450.1274
155 | 2707023.3613 | 1236413.5784
156 | 2706991.0187 | 1236436.2066
157 | 2707031.7138 | 1236387.2435
158 | 2706990.7193 | 1236434.1077
159 | 2707108.2286 | 1236271.4876
160 | 2707124.6524 | 1236273.9999
161 | 2707133.4795 | 1236275.2929
162 | 2707163.3338 | 1236279.3096
163 | 2706984.696 | 1236391.8851
164 | 2706982.6276 | 1236377.3866
165 | 2706986.1219 | 1236401.8808
166 | 2706982.6103 | 1236377.2647
167 | 2707194.9407 | 1236206.59
168 | 2707042.0294 | 1236188.3745

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97982 | -0.38889 | 0.015627 | 0.0039164
1 | 0.97968 | -0.39151 | 0.003451 | 0.00086489
2 | 0.98066 | -0.37234 | 0.0025202 | 0.00063161
3 | 0.98066 | -0.3724 | 0.0022718 | 0.00056936
4 | 0.98119 | -0.36199 | 0.00069493 | 0.00017417
5 | 0.98121 | -0.36159 | 0.0011893 | 0.00029807
6 | 0.98212 | -0.34387 | 0.0015247 | 0.00038213
7 | 0.98715 | -0.24596 | 0.0036835 | 0.00092317
8 | 0.98716 | -0.24586 | 0 | 0
9 | 0.98773 | -0.23476 | 0 | 0
10 | 0.98644 | -0.25983 | 0 | 0
11 | 0.98854 | -0.21905 | 0 | 0
12 | 0.98877 | -0.21474 | 0.0032909 | 0.00082477
13 | 0.98608 | -0.26676 | 0 | 0
14 | 0.98563 | -0.27551 | 0.00060864 | 0.00015254
15 | 0.98165 | -0.35316 | 0 | 0
16 | 0.98174 | -0.35126 | 0 | 0
17 | 0.98157 | -0.35457 | 0.002226 | 0.00055789
18 | 0.98773 | -0.23482 | 0.0014928 | 0.00037413
19 | 0.98916 | -0.2072 | 0 | 0
20 | 0.98462 | -0.29503 | 0.00089061 | 0.00022321
21 | 0.98176 | -0.35085 | 0.0016815 | 0.00042144
22 | 0.98986 | -0.19358 | 0.0095582 | 0.0023955
23 | 0.99038 | -0.18367 | 0 | 0
24 | 0.99024 | -0.18629 | 0.0025765 | 0.00064573
25 | 0.99338 | -0.12602 | 0 | 0
26 | 0.99022 | -0.18681 | 0.0018446 | 0.00046229
27 | 0.9968 | -0.060789 | 0.0013673 | 0.00034267
28 | 0.9902 | -0.18708 | 0.0011035 | 0.00027656
29 | 0.99707 | -0.055633 | 0 | 0
30 | 0.98708 | -0.24732 | 0.0030064 | 0.00075348
31 | 0.98711 | -0.24666 | 0 | 0
32 | 0.98705 | -0.24789 | 0.0029533 | 0.00074016
33 | 0.98752 | -0.23883 | 0.0031579 | 0.00079144
34 | 0.98528 | -0.28209 | 0 | 0
35 | 0.98774 | -0.23444 | 0.0025255 | 0.00063294
36 | 0.98487 | -0.28998 | 0 | 0
37 | 0.98491 | -0.28932 | 0.0022195 | 0.00055625
38 | 0.98455 | -0.29632 | 0 | 0
39 | 0.98442 | -0.29894 | 0.0028567 | 0.00071595
40 | 0.98672 | -0.25435 | 0 | 0
41 | 0.98662 | -0.25628 | 0.0054054 | 0.0013547
42 | 0.98682 | -0.25245 | 0.0020049 | 0.00050247
43 | 0.9883 | -0.22377 | 0 | 0
44 | 0.98469 | -0.29357 | 0.0051873 | 0.0013001
45 | 0.98461 | -0.29504 | 0.0028478 | 0.00071372
46 | 0.98423 | -0.30266 | 0 | 0
47 | 0.9863 | -0.26266 | 0.0031785 | 0.00079661
48 | 0.98635 | -0.26171 | 0.0039907 | 0.0010002
49 | 0.98687 | -0.25145 | 0 | 0
50 | 0.98683 | -0.25231 | 0.0056559 | 0.0014175
51 | 0.98743 | -0.24057 | 0.0035039 | 0.00087817
52 | 0.9895 | -0.2006 | 0.0078368 | 0.0019641
53 | 0.98784 | -0.23257 | 0.004596 | 0.0011519
54 | 0.98752 | -0.23875 | 0.0025167 | 0.00063074
55 | 0.99039 | -0.18332 | 0.019805 | 0.0049637
56 | 0.98769 | -0.23546 | 0.0031984 | 0.00080161
57 | 0.98688 | -0.25135 | 0.0036761 | 0.00092133
58 | 0.99119 | -0.16799 | 0 | 0
59 | 0.9868 | -0.25291 | 0.0060788 | 0.0015235
60 | 0.99187 | -0.15486 | 0 | 0
61 | 0.99248 | -0.14316 | 0.002038 | 0.00051078
62 | 1 | 0 | -0.44034 | -0.1123
63 | 0.99285 | -0.13609 | 0.0013944 | 0.00034947
64 | 0.99308 | -0.13164 | 0 | 0
65 | 0.99313 | -0.13077 | 0.0014326 | 0.00035904
66 | 0.98646 | -0.25953 | 0.0049156 | 0.001232
67 | 0.98671 | -0.2546 | 0 | 0
68 | 0.98597 | -0.26897 | 0.011136 | 0.002791
69 | 0.98539 | -0.28016 | 0.0046704 | 0.0011705
70 | 0.98534 | -0.28125 | 0 | 0
71 | 0.98498 | -0.28824 | 0.0027317 | 0.00068462
72 | 0.98464 | -0.29496 | 0.0045647 | 0.001144
73 | 0.9845 | -0.29723 | 0.0023478 | 0.00058842
74 | 0.98451 | -0.29716 | 0.0042495 | 0.001065
75 | 0.97871 | -0.40987 | 0.0014422 | 0.00036144
76 | 0.97873 | -0.40945 | 0.0024555 | 0.0006154
77 | 0.97627 | -0.45759 | 0 | 0
78 | 0.97491 | -0.48428 | 0.00042772 | 0.0001072
79 | 0.97706 | -0.44206 | 0.0027139 | 0.00068016
80 | 0.97878 | -0.40845 | 0.0027595 | 0.0006916
81 | 0.97476 | -0.4873 | 0.0016513 | 0.00041385
82 | 0.97832 | -0.41754 | 0.0023834 | 0.00059734
83 | 0.98255 | -0.33596 | 0.0048294 | 0.0012104
84 | 0.98246 | -0.33761 | 0.0094669 | 0.0023726
85 | 0.98299 | -0.32737 | 0 | 0
86 | 0.9823 | -0.34082 | 0.0031026 | 0.0007776
87 | 0.98309 | -0.3254 | 0.0023678 | 0.00059343
88 | 0.98411 | -0.30547 | 0.001543 | 0.00038671
89 | 0.98442 | -0.29941 | 0.0015742 | 0.00039452
90 | 0.98226 | -0.34161 | 0.0035543 | 0.00089078
91 | 0.98241 | -0.33809 | 0.0021446 | 0.00053748
92 | 0.9835 | -0.31683 | 0 | 0
93 | 0.98289 | -0.3288 | 0 | 0
94 | 0.98253 | -0.33594 | 0 | 0
95 | 0.98198 | -0.34658 | 0.0043161 | 0.0010817
96 | 0.98239 | -0.3386 | 0.0022616 | 0.00056681
97 | 0.9819 | -0.34815 | 0.00036291 | 9.0954e-05
98 | 0.9824 | -0.3385 | 0.0016028 | 0.00040171
99 | 0.98365 | -0.31396 | 0.00056957 | 0.00014275
100 | 0.99402 | -0.11393 | 0.0023208 | 0.00058165
101 | 0.99283 | -0.13661 | 0.0019584 | 0.00049083
102 | 0.99417 | -0.11106 | 0.0039082 | 0.00097948
103 | 0.99159 | -0.1605 | 0.0011839 | 0.0002967
104 | 0.99442 | -0.10621 | 0.0030864 | 0.00077352
105 | 0.9892 | -0.20659 | 0.0018579 | 0.00046564
106 | 0.99573 | -0.081076 | 0.0022457 | 0.00056282
107 | 0.98837 | -0.22267 | 0.0018429 | 0.00046187
108 | 0.99597 | -0.076567 | 0 | 0
109 | 0.98774 | -0.23484 | 0.0042614 | 0.001068
110 | 0.99371 | -0.12006 | 0.0015376 | 0.00038535
111 | 0.99374 | -0.11941 | 0.0064091 | 0.0016063
112 | 0.9935 | -0.12396 | 0.0068519 | 0.0017173
113 | 0.99404 | -0.11363 | 0.0050227 | 0.0012588
114 | 0.99342 | -0.12554 | 0.0059267 | 0.0014854
115 | 0.99513 | -0.092452 | 0 | 0
116 | 0.99339 | -0.12623 | 0.0024697 | 0.00061896
117 | 0.99364 | -0.12105 | 0.0013335 | 0.00033421
118 | 0.99337 | -0.12649 | 0.0019432 | 0.00048701
119 | 0.98322 | -0.3227 | 0.0036775 | 0.00092167
120 | 0.9833 | -0.3211 | 0.00089079 | 0.00022325
121 | 0.9833 | -0.32109 | 0.0010362 | 0.00025969
122 | 0.9833 | -0.32107 | 0.00093979 | 0.00023553
123 | 0.9833 | -0.32105 | 0.001181 | 0.00029597
124 | 0.99346 | -0.12445 | 0.0014583 | 0.00036548
125 | 0.98682 | -0.25268 | 0.005037 | 0.0012624
126 | 0.9863 | -0.26291 | 0.0026831 | 0.00067245
127 | 0.98589 | -0.2708 | 0.0032853 | 0.00082338
128 | 0.98442 | -0.2992 | 0 | 0
129 | 0.98439 | -0.29986 | 0 | 0
130 | 0.98419 | -0.30359 | 0 | 0
131 | 0.98375 | -0.31222 | 0.0097325 | 0.0024392
132 | 0.98404 | -0.30632 | 0.0039406 | 0.00098762
133 | 0.98375 | -0.31186 | 0.0057589 | 0.0014433
134 | 0.97884 | -0.40741 | 0 | 0
135 | 0.97955 | -0.39355 | 0.0020402 | 0.00051131
136 | 0.97957 | -0.39314 | 0.0028874 | 0.00072365
137 | 0.97142 | -0.55333 | 0.0024772 | 0.00062086
138 | 0.97149 | -0.55194 | 0.0023696 | 0.00059388
139 | 0.97167 | -0.54839 | 0.0018452 | 0.00046245
140 | 0.97191 | -0.54355 | 0 | 0
141 | 0.97177 | -0.54633 | 0.0035556 | 0.00089111
142 | 0.97232 | -0.53549 | 0.0028551 | 0.00071556
143 | 0.97325 | -0.51705 | 0.0016443 | 0.00041209
144 | 0.97332 | -0.51571 | 0.0035226 | 0.00088285
145 | 0.97257 | -0.53044 | 0.0032407 | 0.00081219
146 | 0.97325 | -0.51714 | 0.0032061 | 0.00080352
147 | 0.97331 | -0.51599 | 0.0053509 | 0.0013411
148 | 0.97175 | -0.54677 | 0.0011676 | 0.00029264
149 | 0.97433 | -0.49575 | 0 | 0
150 | 0.97987 | -0.38726 | 0.0019309 | 0.00048392
151 | 0.98458 | -0.29559 | 0.006651 | 0.0016669
152 | 0.98421 | -0.3029 | 0.0032702 | 0.00081959
153 | 0.98373 | -0.31212 | 0.0019937 | 0.00049968
154 | 0.98133 | -0.35882 | 0 | 0
155 | 0.98071 | -0.37091 | 0 | 0
156 | 0.98168 | -0.3519 | 0.0018681 | 0.00046818
157 | 0.98027 | -0.37934 | 0.0018636 | 0.00046707
158 | 0.98172 | -0.35124 | 0.0018666 | 0.00046781
159 | 0.9744 | -0.4945 | 0.00031424 | 7.8756e-05
160 | 0.97408 | -0.50082 | 0.002475 | 0.0006203
161 | 0.97394 | -0.50341 | 0.00032269 | 8.0875e-05
162 | 0.97351 | -0.51199 | 0.0025044 | 0.00062767
163 | 0.98244 | -0.33728 | 0.015057 | 0.0037735
164 | 0.98275 | -0.33119 | 0.0015017 | 0.00037636
165 | 0.98225 | -0.3408 | 0.0061283 | 0.0015359
166 | 0.98275 | -0.33113 | 0.0021597 | 0.00054126
167 | 0.97293 | -0.52341 | 0.0078207 | 0.00196
168 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0034514 | 0.00086464 | -0.003451 | -0.00086489 | 4.2996e-07 | -2.504e-07 | 0.0052414 | 0.0052416 | 0.0052416 | 0.97982 | -0.38889 | 0.97968 | -0.39151 | 1.44
1 | -0.019078 | -0.004781 | 0.019093 | 0.0047901 | 1.5055e-05 | 9.0322e-06 | 0.028973 | 0.028973 | 0.028973 | 0.97982 | -0.38889 | 0.98066 | -0.37234 | 7.9596
2 | 0.0022718 | 0.00056934 | -0.0022718 | -0.00056936 | 7.126e-09 | -1.5616e-08 | 0.0034471 | 0.0034471 | 0.0034471 | 0.98066 | -0.37234 | 0.98066 | -0.3724 | 0.94701
3 | -0.023885 | -0.005991 | 0.023897 | 0.0059983 | 1.1785e-05 | 7.2406e-06 | 0.036244 | 0.036244 | 0.036244 | 0.98066 | -0.37234 | 0.98119 | -0.36199 | 9.9571
4 | -0.024592 | -0.0061724 | 0.024592 | 0.0061727 | 4.7083e-07 | 2.8993e-07 | 0.037298 | 0.037298 | 0.037298 | 0.98119 | -0.36199 | 0.98121 | -0.36159 | 10.2466
5 | -0.025781 | -0.0064708 | 0.025803 | 0.0064843 | 2.1815e-05 | 1.3481e-05 | 0.039101 | 0.039101 | 0.039101 | 0.98121 | -0.36159 | 0.98212 | -0.34387 | 10.7421
6 | -0.027328 | -0.0068664 | 0.027335 | 0.0068711 | 7.5321e-06 | 4.6723e-06 | 0.041411 | 0.041411 | 0.041411 | 0.98212 | -0.34387 | 0.98241 | -0.33809 | 11.3767
7 | -0.0036835 | -0.00092317 | 0.0036835 | 0.00092316 | 1.8285e-08 | -8.5176e-09 | 0.0055524 | 0.0055524 | 0.0055524 | 0.98715 | -0.24596 | 0.98716 | -0.24586 | 1.5254
8 | -0.047878 | -0.01209 | 0.047904 | 0.012106 | 2.5481e-05 | 1.6141e-05 | 0.072203 | 0.072203 | 0.072203 | 0.98716 | -0.24586 | 0.98773 | -0.23476 | 19.836
9 | 0.044195 | 0.011167 | -0.044165 | -0.011148 | 2.9584e-05 | 1.8707e-05 | 0.066651 | 0.066651 | 0.066651 | 0.98716 | -0.24586 | 0.98644 | -0.25983 | 18.3106
10 | 0.0014928 | 0.0003741 | -0.0014928 | -0.00037413 | 4.6556e-09 | -2.8439e-08 | 0.0022489 | 0.0022489 | 0.0022489 | 0.98773 | -0.23476 | 0.98773 | -0.23482 | 0.61783
11 | -0.049397 | -0.01248 | 0.049434 | 0.012504 | 3.7225e-05 | 2.3594e-05 | 0.074452 | 0.074452 | 0.074452 | 0.98773 | -0.23476 | 0.98854 | -0.21905 | 20.4538
12 | 0.044165 | 0.011148 | -0.044151 | -0.011139 | 1.4656e-05 | 9.2678e-06 | 0.066651 | 0.066651 | 0.066651 | 0.98644 | -0.25983 | 0.98608 | -0.26676 | 18.3106
13 | -0.049434 | -0.012504 | 0.049444 | 0.01251 | 1.0222e-05 | 6.4787e-06 | 0.074452 | 0.074452 | 0.074452 | 0.98854 | -0.21905 | 0.98877 | -0.21474 | 20.4538
14 | -0.052735 | -0.013335 | 0.052754 | 0.013347 | 1.9084e-05 | 1.211e-05 | 0.079404 | 0.079404 | 0.079404 | 0.98877 | -0.21474 | 0.98916 | -0.2072 | 21.8144
15 | 0.044151 | 0.011139 | -0.044132 | -0.011127 | 1.8496e-05 | 1.1696e-05 | 0.066651 | 0.066651 | 0.066651 | 0.98608 | -0.26676 | 0.98563 | -0.27551 | 18.3107
16 | 0.043524 | 0.010975 | -0.043483 | -0.010949 | 4.0616e-05 | 2.5675e-05 | 0.065732 | 0.065732 | 0.065732 | 0.98563 | -0.27551 | 0.98462 | -0.29503 | 18.0582
17 | -0.0022262 | -0.00055754 | 0.0022264 | 0.00055707 | 2.0224e-07 | -4.6946e-07 | 0.0033744 | 0.0033741 | 0.0033744 | 0.98165 | -0.35316 | 0.98174 | -0.35126 | 0.92702
18 | 0.0022262 | 0.00055754 | -0.002226 | -0.00055789 | 1.4921e-07 | -3.4622e-07 | 0.0033744 | 0.0033745 | 0.0033745 | 0.98165 | -0.35316 | 0.98157 | -0.35457 | 0.92706
19 | -0.0022264 | -0.00055707 | 0.0022264 | 0.00055697 | 4.2935e-08 | -9.9688e-08 | 0.0033741 | 0.0033741 | 0.0033741 | 0.98174 | -0.35126 | 0.98176 | -0.35085 | 0.92696
20 | -0.052754 | -0.013347 | 0.052789 | 0.013369 | 3.4498e-05 | 2.1891e-05 | 0.079404 | 0.079404 | 0.079404 | 0.98916 | -0.2072 | 0.98986 | -0.19358 | 21.8143
21 | 0.042592 | 0.010726 | -0.042554 | -0.010701 | 3.8505e-05 | 2.4329e-05 | 0.064386 | 0.064386 | 0.064386 | 0.98462 | -0.29503 | 0.98365 | -0.31396 | 17.6885
22 | -0.003908 | -0.00097841 | 0.0039085 | 0.00097825 | 5.029e-07 | -1.6165e-07 | 0.0059227 | 0.0059226 | 0.0059227 | 0.98176 | -0.35085 | 0.9819 | -0.34815 | 1.6271
23 | -0.062347 | -0.015765 | 0.062376 | 0.015784 | 2.9639e-05 | 1.8854e-05 | 0.093773 | 0.093773 | 0.093773 | 0.98986 | -0.19358 | 0.99038 | -0.18367 | 25.7617
24 | 0.0055253 | 0.0013844 | -0.0055246 | -0.0013843 | 6.9004e-07 | 9.8085e-08 | 0.0083015 | 0.0083016 | 0.0083016 | 0.99038 | -0.18367 | 0.99024 | -0.18629 | 2.2807
25 | -0.067902 | -0.017168 | 0.06809 | 0.017288 | 0.00018831 | 0.00011989 | 0.10207 | 0.10207 | 0.10207 | 0.99038 | -0.18367 | 0.99338 | -0.12602 | 28.0423
26 | 0.0029481 | 0.0007386 | -0.0029481 | -0.00073868 | 7.308e-08 | -8.0972e-08 | 0.00443 | 0.00443 | 0.00443 | 0.99024 | -0.18629 | 0.99022 | -0.18681 | 1.217
27 | -0.06809 | -0.017288 | 0.068305 | 0.017424 | 0.00021446 | 0.00013654 | 0.10207 | 0.10207 | 0.10207 | 0.99338 | -0.12602 | 0.9968 | -0.060789 | 28.0422
28 | 0.0011035 | 0.00027639 | -0.0011035 | -0.00027656 | 1.42e-08 | -1.6806e-07 | 0.0016582 | 0.0016582 | 0.0016582 | 0.99022 | -0.18681 | 0.9902 | -0.18708 | 0.45556
29 | -0.069672 | -0.017767 | 0.069689 | 0.017778 | 1.7351e-05 | 1.1049e-05 | 0.10411 | 0.10411 | 0.10411 | 0.9968 | -0.060789 | 0.99707 | -0.055633 | 28.6029
30 | -0.43751 | -0.11154 | 0.43869 | 0.1123 | 0.0011784 | 0.00075266 | 0.65361 | 0.65361 | 0.65361 | 0.99707 | -0.055633 | 1 | 0 | 44.8906
31 | 0.36782 | 0.093766 | -0.36745 | -0.093529 | 0.00037128 | 0.00023693 | 0.54949 | 0.54949 | 0.54949 | 0.99707 | -0.055633 | 0.99597 | -0.076567 | 37.7399
32 | -0.0030064 | -0.00075348 | 0.0030065 | 0.00075338 | 9.356e-08 | -9.5389e-08 | 0.0045322 | 0.0045321 | 0.0045322 | 0.98708 | -0.24732 | 0.98711 | -0.24666 | 1.2451
33 | 0.0029534 | 0.00073997 | -0.0029533 | -0.00074016 | 1.7305e-07 | -1.8683e-07 | 0.0044521 | 0.0044522 | 0.0044522 | 0.98711 | -0.24666 | 0.98705 | -0.24789 | 1.2231
34 | -0.14411 | -0.036483 | 0.14416 | 0.036517 | 5.419e-05 | 3.4056e-05 | 0.21737 | 0.21737 | 0.21737 | 0.98711 | -0.24666 | 0.98752 | -0.23883 | 14.9291
35 | 0.13815 | 0.03499 | -0.13791 | -0.034842 | 0.0002346 | 0.00014721 | 0.20838 | 0.20838 | 0.20838 | 0.98711 | -0.24666 | 0.98528 | -0.28209 | 14.3121
36 | -0.14732 | -0.037308 | 0.14735 | 0.037328 | 3.109e-05 | 1.9554e-05 | 0.22213 | 0.22213 | 0.22213 | 0.98752 | -0.23883 | 0.98774 | -0.23444 | 15.2559
37 | 0.024364 | 0.0061123 | -0.024354 | -0.0061067 | 9.1645e-06 | 5.6355e-06 | 0.036797 | 0.036797 | 0.036797 | 0.98528 | -0.28209 | 0.98487 | -0.28998 | 10.1091
38 | 0.11355 | 0.02873 | -0.11351 | -0.028706 | 3.9399e-05 | 2.4489e-05 | 0.17159 | 0.17159 | 0.17159 | 0.98528 | -0.28209 | 0.98491 | -0.28932 | 11.7848
39 | -0.14988 | -0.037961 | 0.14995 | 0.038009 | 7.6865e-05 | 4.8371e-05 | 0.22593 | 0.22593 | 0.22593 | 0.98774 | -0.23444 | 0.9883 | -0.22377 | 15.5171
40 | 0.011788 | 0.0029549 | -0.011786 | -0.0029538 | 2.0149e-06 | 1.074e-06 | 0.01781 | 0.01781 | 0.01781 | 0.98487 | -0.28998 | 0.98469 | -0.29357 | 4.8929
41 | 0.012567 | 0.0031518 | -0.012563 | -0.0031497 | 3.7959e-06 | 2.0722e-06 | 0.018987 | 0.018987 | 0.018987 | 0.98487 | -0.28998 | 0.98455 | -0.29632 | 5.2163
42 | 0.11129 | 0.028149 | -0.11126 | -0.02813 | 3.0538e-05 | 1.8959e-05 | 0.16823 | 0.16823 | 0.16823 | 0.98491 | -0.28932 | 0.98461 | -0.29504 | 11.5545
43 | 0.012563 | 0.0031497 | -0.012561 | -0.0031488 | 1.5656e-06 | 8.5476e-07 | 0.018987 | 0.018987 | 0.018987 | 0.98455 | -0.29632 | 0.98442 | -0.29894 | 5.2163
44 | 0.0097045 | 0.0024329 | -0.0097028 | -0.0024321 | 1.7208e-06 | 8.3024e-07 | 0.014669 | 0.014669 | 0.014669 | 0.98442 | -0.29894 | 0.98423 | -0.30266 | 4.0301
45 | 0.0054059 | 0.0013548 | -0.0054054 | -0.0013547 | 4.9827e-07 | 6.3547e-08 | 0.0081523 | 0.0081524 | 0.0081524 | 0.98672 | -0.25435 | 0.98662 | -0.25628 | 2.2397
46 | -0.0054059 | -0.0013548 | 0.0054064 | 0.0013549 | 4.8968e-07 | 6.2397e-08 | 0.0081523 | 0.0081522 | 0.0081523 | 0.98672 | -0.25435 | 0.98682 | -0.25245 | 2.2396
47 | -0.0074113 | -0.0018573 | 0.0074116 | 0.0018575 | 3.534e-07 | 1.2977e-07 | 0.011175 | 0.011175 | 0.011175 | 0.98682 | -0.25245 | 0.98687 | -0.25145 | 3.0702
48 | -0.23944 | -0.060508 | 0.2397 | 0.060677 | 0.00026621 | 0.00016926 | 0.36068 | 0.36068 | 0.36068 | 0.9883 | -0.22377 | 0.9895 | -0.2006 | 24.7721
49 | 0.036496 | 0.0091629 | -0.036481 | -0.0091533 | 1.5309e-05 | 9.6248e-06 | 0.054956 | 0.054956 | 0.054956 | 0.9883 | -0.22377 | 0.98784 | -0.23257 | 15.0978
50 | 0.052985 | 0.013336 | -0.052947 | -0.013312 | 3.7924e-05 | 2.4068e-05 | 0.079797 | 0.079797 | 0.079797 | 0.9883 | -0.22377 | 0.98752 | -0.23875 | 21.9222
51 | 0.0065984 | 0.0016538 | -0.0065973 | -0.0016534 | 1.1285e-06 | 3.3731e-07 | 0.0099713 | 0.0099714 | 0.0099714 | 0.98469 | -0.29357 | 0.98451 | -0.29716 | 2.7394
52 | 0.10841 | 0.027417 | -0.10841 | -0.027415 | 2.8754e-06 | 1.7822e-06 | 0.16393 | 0.16393 | 0.16393 | 0.98461 | -0.29504 | 0.98458 | -0.29559 | 11.259
53 | 0.0097028 | 0.0024321 | -0.0097011 | -0.0024312 | 1.6914e-06 | 8.1617e-07 | 0.014669 | 0.01467 | 0.01467 | 0.98423 | -0.30266 | 0.98404 | -0.30632 | 4.0301
54 | -0.0031785 | -0.00079661 | 0.0031786 | 0.00079649 | 1.4384e-07 | -1.2084e-07 | 0.0047954 | 0.0047953 | 0.0047954 | 0.9863 | -0.26266 | 0.98635 | -0.26171 | 1.3174
55 | -0.0071693 | -0.0017967 | 0.0071701 | 0.0017969 | 7.4696e-07 | 2.6069e-07 | 0.010816 | 0.010816 | 0.010816 | 0.98635 | -0.26171 | 0.98646 | -0.25953 | 2.9714
56 | 0.017746 | 0.004449 | -0.017746 | -0.0044486 | 7.2772e-07 | 4.3111e-07 | 0.026759 | 0.026759 | 0.026759 | 0.98687 | -0.25145 | 0.98683 | -0.25231 | 7.3513
57 | -0.025158 | -0.0063065 | 0.025171 | 0.0063145 | 1.3042e-05 | 8.0376e-06 | 0.037934 | 0.037934 | 0.037934 | 0.98687 | -0.25145 | 0.98743 | -0.24057 | 10.4215
58 | 0.01209 | 0.0030311 | -0.012089 | -0.0030304 | 1.3186e-06 | 7.0875e-07 | 0.01823 | 0.01823 | 0.01823 | 0.98683 | -0.25231 | 0.98671 | -0.2546 | 5.0084
59 | -0.028675 | -0.0071927 | 0.028682 | 0.0071971 | 6.9873e-06 | 4.3442e-06 | 0.043214 | 0.043214 | 0.043214 | 0.98743 | -0.24057 | 0.98769 | -0.23546 | 11.8721
60 | -0.24754 | -0.062641 | 0.24774 | 0.062772 | 0.00020553 | 0.00013073 | 0.37247 | 0.37247 | 0.37247 | 0.9895 | -0.2006 | 0.99039 | -0.18332 | 25.5815
61 | 0.031885 | 0.0080014 | -0.031881 | -0.0079987 | 4.4058e-06 | 2.7545e-06 | 0.048033 | 0.048033 | 0.048033 | 0.98784 | -0.23257 | 0.98769 | -0.23546 | 13.1958
62 | 0.050431 | 0.012681 | -0.0504 | -0.012662 | 3.0313e-05 | 1.9221e-05 | 0.076005 | 0.076005 | 0.076005 | 0.98752 | -0.23875 | 0.98688 | -0.25135 | 20.8804
63 | -0.26755 | -0.067736 | 0.26775 | 0.067861 | 0.00019707 | 0.00012546 | 0.40222 | 0.40222 | 0.40222 | 0.99039 | -0.18332 | 0.99119 | -0.16799 | 27.6252
64 | 0.046724 | 0.01174 | -0.046721 | -0.011738 | 3.4716e-06 | 2.198e-06 | 0.070462 | 0.070462 | 0.070462 | 0.98688 | -0.25135 | 0.9868 | -0.25291 | 19.3576
65 | -0.26775 | -0.067861 | 0.26792 | 0.067969 | 0.00016902 | 0.0001076 | 0.40222 | 0.40222 | 0.40222 | 0.99119 | -0.16799 | 0.99187 | -0.15486 | 27.6252
66 | 0.040642 | 0.010215 | -0.040611 | -0.010195 | 3.1145e-05 | 1.9651e-05 | 0.061295 | 0.061295 | 0.061295 | 0.9868 | -0.25291 | 0.98597 | -0.26897 | 16.8394
67 | -0.26792 | -0.067969 | 0.26807 | 0.068065 | 0.00015089 | 9.6054e-05 | 0.40222 | 0.40222 | 0.40222 | 0.99187 | -0.15486 | 0.99248 | -0.14316 | 27.6251
68 | -0.2701 | -0.068576 | 0.2702 | 0.068634 | 9.1943e-05 | 5.8535e-05 | 0.40528 | 0.40528 | 0.40528 | 0.99248 | -0.14316 | 0.99285 | -0.13609 | 27.835
69 | -0.27159 | -0.068984 | 0.27165 | 0.069021 | 5.8169e-05 | 3.7035e-05 | 0.40737 | 0.40737 | 0.40737 | 0.99285 | -0.13609 | 0.99308 | -0.13164 | 27.9785
70 | -0.27165 | -0.069021 | 0.27166 | 0.069028 | 1.1292e-05 | 7.1891e-06 | 0.40737 | 0.40737 | 0.40737 | 0.99308 | -0.13164 | 0.99313 | -0.13077 | 27.9785
71 | -0.27309 | -0.069387 | 0.27318 | 0.06944 | 8.3143e-05 | 5.2938e-05 | 0.40951 | 0.40951 | 0.40951 | 0.99313 | -0.13077 | 0.99346 | -0.12445 | 28.1259
72 | -0.012086 | -0.0030289 | 0.012089 | 0.0030304 | 2.8393e-06 | 1.5262e-06 | 0.018231 | 0.01823 | 0.018231 | 0.98646 | -0.25953 | 0.98671 | -0.2546 | 5.0084
73 | 0.029475 | 0.0074041 | -0.029459 | -0.0073943 | 1.5736e-05 | 9.8011e-06 | 0.044489 | 0.044489 | 0.044489 | 0.98597 | -0.26897 | 0.98539 | -0.28016 | 12.2223
74 | 0.024789 | 0.0062238 | -0.024787 | -0.006223 | 1.287e-06 | 7.9247e-07 | 0.037436 | 0.037437 | 0.037437 | 0.98539 | -0.28016 | 0.98534 | -0.28125 | 10.2848
75 | 0.024787 | 0.006223 | -0.024779 | -0.0062179 | 8.2616e-06 | 5.0873e-06 | 0.037437 | 0.037437 | 0.037437 | 0.98534 | -0.28125 | 0.98498 | -0.28824 | 10.2848
76 | 0.022047 | 0.0055333 | -0.02204 | -0.005529 | 7.0585e-06 | 4.3016e-06 | 0.03331 | 0.03331 | 0.03331 | 0.98498 | -0.28824 | 0.98464 | -0.29496 | 9.1511
77 | 0.017476 | 0.004385 | -0.017472 | -0.0043829 | 3.5355e-06 | 2.0909e-06 | 0.026412 | 0.026412 | 0.026412 | 0.98464 | -0.29496 | 0.98442 | -0.2992 | 7.256
78 | -0.0023478 | -0.00058842 | 0.0023478 | 0.0005884 | 7.9276e-09 | -1.6274e-08 | 0.0035486 | 0.0035486 | 0.0035486 | 0.9845 | -0.29723 | 0.98451 | -0.29716 | 0.97488
79 | -0.0014422 | -0.00036144 | 0.0014422 | 0.00036126 | 2.8897e-08 | -1.8294e-07 | 0.0021926 | 0.0021926 | 0.0021926 | 0.97871 | -0.40987 | 0.97873 | -0.40945 | 0.60238
80 | -0.0038977 | -0.00097666 | 0.0038979 | 0.0009766 | 1.8654e-07 | -5.8655e-08 | 0.0059258 | 0.0059257 | 0.0059258 | 0.97873 | -0.40945 | 0.97878 | -0.40845 | 1.628
81 | 0.046902 | 0.011806 | -0.046842 | -0.011769 | 5.9764e-05 | 3.786e-05 | 0.071506 | 0.071506 | 0.071506 | 0.97627 | -0.45759 | 0.97491 | -0.48428 | 19.6445
82 | -0.046902 | -0.011806 | 0.046937 | 0.011829 | 3.4852e-05 | 2.2078e-05 | 0.071506 | 0.071506 | 0.071506 | 0.97627 | -0.45759 | 0.97706 | -0.44206 | 19.6444
83 | 0.046414 | 0.011661 | -0.046408 | -0.011657 | 6.6713e-06 | 4.2254e-06 | 0.070853 | 0.070853 | 0.070853 | 0.97491 | -0.48428 | 0.97476 | -0.4873 | 19.4651
84 | -0.049651 | -0.012509 | 0.049709 | 0.012546 | 5.8296e-05 | 3.6969e-05 | 0.075639 | 0.075639 | 0.075639 | 0.97706 | -0.44206 | 0.97832 | -0.41754 | 20.7799
85 | -0.0066574 | -0.0016682 | 0.0066577 | 0.0016683 | 3.2935e-07 | 1.0301e-07 | 0.010121 | 0.010121 | 0.010121 | 0.97878 | -0.40845 | 0.97884 | -0.40741 | 2.7805
86 | 0.044757 | 0.011243 | -0.044741 | -0.011234 | 1.5371e-05 | 9.7283e-06 | 0.068332 | 0.068332 | 0.068332 | 0.97476 | -0.4873 | 0.9744 | -0.4945 | 18.7726
87 | -0.052092 | -0.013143 | 0.052118 | 0.013159 | 2.5282e-05 | 1.6046e-05 | 0.079264 | 0.079264 | 0.079264 | 0.97832 | -0.41754 | 0.97884 | -0.40741 | 21.7757
88 | 0.016126 | 0.004042 | -0.016125 | -0.0040413 | 1.2673e-06 | 7.393e-07 | 0.024422 | 0.024423 | 0.024423 | 0.98255 | -0.33596 | 0.98246 | -0.33761 | 6.7095
89 | -0.020956 | -0.0052524 | 0.020964 | 0.0052576 | 8.5833e-06 | 5.2054e-06 | 0.031736 | 0.031736 | 0.031736 | 0.98255 | -0.33596 | 0.98299 | -0.32737 | 8.7188
90 | 0.0066581 | 0.0016686 | -0.006657 | -0.0016683 | 1.0158e-06 | 3.1286e-07 | 0.010084 | 0.010084 | 0.010084 | 0.98246 | -0.33761 | 0.9823 | -0.34082 | 2.7704
91 | -0.020964 | -0.0052576 | 0.020966 | 0.0052588 | 1.967e-06 | 1.1929e-06 | 0.031736 | 0.031736 | 0.031736 | 0.98299 | -0.32737 | 0.98309 | -0.3254 | 8.7188
92 | 0.0035544 | 0.00089071 | -0.0035543 | -0.00089078 | 1.3442e-07 | -7.0484e-08 | 0.0053843 | 0.0053843 | 0.0053843 | 0.9823 | -0.34082 | 0.98226 | -0.34161 | 1.4792
93 | -0.023334 | -0.0058522 | 0.023356 | 0.0058658 | 2.2189e-05 | 1.3599e-05 | 0.03532 | 0.03532 | 0.03532 | 0.98309 | -0.3254 | 0.98411 | -0.30547 | 9.7034
94 | -0.024899 | -0.0062525 | 0.024906 | 0.006257 | 7.2077e-06 | 4.4407e-06 | 0.037653 | 0.037653 | 0.037653 | 0.98411 | -0.30547 | 0.98442 | -0.29941 | 10.3443
95 | -0.026481 | -0.0066515 | 0.026517 | 0.0066739 | 3.6206e-05 | 2.2405e-05 | 0.040033 | 0.040032 | 0.040033 | 0.98442 | -0.29941 | 0.98589 | -0.2708 | 10.9979
96 | -0.02948 | -0.0074085 | 0.02951 | 0.0074272 | 2.9953e-05 | 1.8662e-05 | 0.044659 | 0.044659 | 0.044659 | 0.98241 | -0.33809 | 0.9835 | -0.31683 | 12.269
97 | -0.041978 | -0.010555 | 0.041984 | 0.010559 | 5.7646e-06 | 3.641e-06 | 0.063525 | 0.063525 | 0.063525 | 0.9835 | -0.31683 | 0.98365 | -0.31396 | 17.4518
98 | 0.012468 | 0.0031279 | -0.012461 | -0.003124 | 7.1109e-06 | 3.8753e-06 | 0.018865 | 0.018866 | 0.018866 | 0.9835 | -0.31683 | 0.98289 | -0.3288 | 5.1829
99 | 0.012461 | 0.003124 | -0.012457 | -0.0031217 | 4.236e-06 | 2.3089e-06 | 0.018866 | 0.018866 | 0.018866 | 0.98289 | -0.3288 | 0.98253 | -0.33594 | 5.1829
100 | 0.012457 | 0.0031217 | -0.012456 | -0.0031209 | 1.5211e-06 | 8.2921e-07 | 0.018866 | 0.018866 | 0.018866 | 0.98253 | -0.33594 | 0.9824 | -0.3385 | 5.1829
101 | -0.0085878 | -0.0021509 | 0.0085911 | 0.0021523 | 3.2606e-06 | 1.4369e-06 | 0.013013 | 0.013013 | 0.013013 | 0.98198 | -0.34658 | 0.98239 | -0.3386 | 3.5749
102 | 0.0042717 | 0.0010692 | -0.0042714 | -0.0010692 | 3.1933e-07 | -5.2756e-08 | 0.0064724 | 0.0064725 | 0.0064725 | 0.98198 | -0.34658 | 0.9819 | -0.34815 | 1.7782
103 | -0.010853 | -0.0027191 | 0.010853 | 0.0027191 | 5.3144e-08 | 2.7372e-08 | 0.016438 | 0.016438 | 0.016438 | 0.98239 | -0.3386 | 0.9824 | -0.3385 | 4.516
104 | 0.048952 | 0.012421 | -0.048899 | -0.012387 | 5.3329e-05 | 3.3788e-05 | 0.073334 | 0.073334 | 0.073334 | 0.99402 | -0.11393 | 0.99283 | -0.13661 | 20.1467
105 | -0.051273 | -0.013002 | 0.05128 | 0.013007 | 7.0664e-06 | 4.4811e-06 | 0.076808 | 0.076808 | 0.076808 | 0.99402 | -0.11393 | 0.99417 | -0.11106 | 21.1011
106 | 0.04694 | 0.011896 | -0.046886 | -0.011862 | 5.381e-05 | 3.4064e-05 | 0.070399 | 0.070399 | 0.070399 | 0.99283 | -0.13661 | 0.99159 | -0.1605 | 19.3404
107 | -0.055188 | -0.013986 | 0.055201 | 0.013994 | 1.2875e-05 | 8.1746e-06 | 0.082658 | 0.082657 | 0.082658 | 0.99417 | -0.11106 | 0.99442 | -0.10621 | 22.7081
108 | 0.045703 | 0.011565 | -0.045602 | -0.011501 | 0.00010087 | 6.3821e-05 | 0.068622 | 0.068623 | 0.068623 | 0.99159 | -0.1605 | 0.9892 | -0.20659 | 18.8524
109 | -0.058287 | -0.014768 | 0.058358 | 0.014813 | 7.0468e-05 | 4.4779e-05 | 0.087276 | 0.087276 | 0.087276 | 0.99442 | -0.10621 | 0.99573 | -0.081076 | 23.9769
110 | 0.043744 | 0.011036 | -0.04371 | -0.011014 | 3.3636e-05 | 2.1262e-05 | 0.065828 | 0.065828 | 0.065828 | 0.9892 | -0.20659 | 0.98837 | -0.22267 | 18.0846
111 | -0.060603 | -0.015375 | 0.060617 | 0.015384 | 1.3144e-05 | 8.3563e-06 | 0.090632 | 0.090632 | 0.090632 | 0.99573 | -0.081076 | 0.99597 | -0.076567 | 24.8988
112 | 0.041867 | 0.010553 | -0.041843 | -0.010537 | 2.4376e-05 | 1.5391e-05 | 0.063053 | 0.063053 | 0.063053 | 0.98837 | -0.22267 | 0.98774 | -0.23484 | 17.3224
113 | 0.30683 | 0.078145 | -0.3066 | -0.077995 | 0.0002349 | 0.00014972 | 0.45886 | 0.45886 | 0.45886 | 0.99597 | -0.076567 | 0.99513 | -0.092452 | 31.5152
114 | 0.037581 | 0.0094692 | -0.037549 | -0.009449 | 3.2035e-05 | 2.0162e-05 | 0.056634 | 0.056634 | 0.056634 | 0.98774 | -0.23484 | 0.98682 | -0.25268 | 15.5587
115 | -0.018733 | -0.0046961 | 0.018734 | 0.0046965 | 5.8036e-07 | 3.4595e-07 | 0.028052 | 0.028052 | 0.028052 | 0.99371 | -0.12006 | 0.99374 | -0.11941 | 7.7067
116 | 0.017196 | 0.0043108 | -0.017192 | -0.0043089 | 3.1927e-06 | 1.877e-06 | 0.02575 | 0.02575 | 0.02575 | 0.99371 | -0.12006 | 0.9935 | -0.12396 | 7.0742
117 | -0.025143 | -0.0063027 | 0.02515 | 0.006307 | 6.9213e-06 | 4.2609e-06 | 0.037649 | 0.037649 | 0.037649 | 0.99374 | -0.11941 | 0.99404 | -0.11363 | 10.3432
118 | 0.010341 | 0.0025916 | -0.01034 | -0.0025912 | 7.8214e-07 | 3.8798e-07 | 0.015488 | 0.015488 | 0.015488 | 0.9935 | -0.12396 | 0.99342 | -0.12554 | 4.2548
119 | -0.030173 | -0.0075658 | 0.030203 | 0.0075848 | 3.0488e-05 | 1.8995e-05 | 0.045168 | 0.045168 | 0.045168 | 0.99404 | -0.11363 | 0.99513 | -0.092452 | 12.4088
120 | 0.004413 | 0.0011059 | -0.0044129 | -0.0011059 | 1.4348e-07 | -2.1545e-08 | 0.0066101 | 0.0066101 | 0.0066101 | 0.99342 | -0.12554 | 0.99339 | -0.12623 | 1.816
121 | 0.27639 | 0.070411 | -0.27601 | -0.070168 | 0.00038081 | 0.00024249 | 0.41369 | 0.41369 | 0.41369 | 0.99513 | -0.092452 | 0.99364 | -0.12105 | 28.4131
122 | 0.0019432 | 0.00048693 | -0.0019432 | -0.00048701 | 2.412e-08 | -8.2846e-08 | 0.0029107 | 0.0029108 | 0.0029108 | 0.99339 | -0.12623 | 0.99337 | -0.12649 | 0.79967
123 | 0.27468 | 0.069834 | -0.27463 | -0.069805 | 4.4948e-05 | 2.862e-05 | 0.4117 | 0.4117 | 0.4117 | 0.99364 | -0.12105 | 0.99346 | -0.12445 | 28.2759
124 | -0.0036775 | -0.00092167 | 0.0036778 | 0.00092154 | 2.7981e-07 | -1.2646e-07 | 0.0055656 | 0.0055655 | 0.0055656 | 0.98322 | -0.3227 | 0.9833 | -0.3211 | 1.529
125 | -0.0045686 | -0.0011448 | 0.0045686 | 0.0011448 | 2.9889e-09 | -2.0294e-10 | 0.0069135 | 0.0069135 | 0.0069135 | 0.9833 | -0.3211 | 0.9833 | -0.32109 | 1.8993
126 | -0.0056047 | -0.0014045 | 0.0056048 | 0.0014045 | 4.634e-09 | 7.8656e-10 | 0.0084815 | 0.0084815 | 0.0084815 | 0.9833 | -0.32109 | 0.9833 | -0.32107 | 2.3301
127 | -0.0065445 | -0.00164 | 0.0065445 | 0.00164 | 6.5841e-09 | 1.9432e-09 | 0.0099037 | 0.0099037 | 0.0099037 | 0.9833 | -0.32107 | 0.9833 | -0.32105 | 2.7208
128 | -0.0077255 | -0.001936 | 0.0077287 | 0.0019373 | 3.2492e-06 | 1.275e-06 | 0.011691 | 0.011691 | 0.011691 | 0.9833 | -0.32105 | 0.98375 | -0.31222 | 3.2118
129 | 0.032512 | 0.0081867 | -0.032496 | -0.0081767 | 1.5888e-05 | 9.9437e-06 | 0.049039 | 0.049039 | 0.049039 | 0.98682 | -0.25268 | 0.9863 | -0.26291 | 13.4722
130 | 0.029813 | 0.0075043 | -0.029802 | -0.0074973 | 1.1238e-05 | 7.0032e-06 | 0.044991 | 0.044991 | 0.044991 | 0.9863 | -0.26291 | 0.98589 | -0.2708 | 12.3601
131 | 0.017472 | 0.0043829 | -0.017472 | -0.0043826 | 5.4463e-07 | 3.221e-07 | 0.026412 | 0.026412 | 0.026412 | 0.98442 | -0.2992 | 0.98439 | -0.29986 | 7.256
132 | 0.017472 | 0.0043826 | -0.017468 | -0.0043807 | 3.1095e-06 | 1.839e-06 | 0.026412 | 0.026412 | 0.026412 | 0.98439 | -0.29986 | 0.98419 | -0.30359 | 7.256
133 | 0.017468 | 0.0043807 | -0.017461 | -0.0043765 | 7.1846e-06 | 4.2493e-06 | 0.026412 | 0.026412 | 0.026412 | 0.98419 | -0.30359 | 0.98375 | -0.31222 | 7.256
134 | 0.0057605 | 0.0014436 | -0.0057589 | -0.0014433 | 1.5205e-06 | 2.9448e-07 | 0.0087107 | 0.0087109 | 0.0087109 | 0.98404 | -0.30632 | 0.98375 | -0.31186 | 2.3931
135 | -0.058775 | -0.014827 | 0.058814 | 0.014852 | 3.9026e-05 | 2.4321e-05 | 0.089385 | 0.089384 | 0.089385 | 0.97884 | -0.40741 | 0.97955 | -0.39355 | 12.2781
136 | -0.060855 | -0.015363 | 0.060856 | 0.015364 | 1.1994e-06 | 6.9229e-07 | 0.092483 | 0.092483 | 0.092483 | 0.97955 | -0.39355 | 0.97957 | -0.39314 | 6.3519
137 | -0.063743 | -0.016087 | 0.063761 | 0.016098 | 1.7943e-05 | 1.0456e-05 | 0.09687 | 0.096869 | 0.09687 | 0.97957 | -0.39314 | 0.97987 | -0.38726 | 6.6531
138 | -0.0024772 | -0.00062086 | 0.0024774 | 0.00062058 | 1.6511e-07 | -2.7291e-07 | 0.0037947 | 0.0037945 | 0.0037947 | 0.97142 | -0.55333 | 0.97149 | -0.55194 | 1.0425
139 | -0.004847 | -0.0012145 | 0.0048478 | 0.0012145 | 8.1883e-07 | 3.3416e-08 | 0.007424 | 0.0074238 | 0.007424 | 0.97149 | -0.55194 | 0.97167 | -0.54839 | 2.0396
140 | -0.0066931 | -0.001677 | 0.0066946 | 0.0016775 | 1.5442e-06 | 5.0263e-07 | 0.01025 | 0.010249 | 0.01025 | 0.97167 | -0.54839 | 0.97191 | -0.54355 | 2.8158
141 | 0.0047239 | 0.0011835 | -0.0047233 | -0.0011835 | 6.2547e-07 | 5.1845e-09 | 0.0072322 | 0.0072324 | 0.0072324 | 0.97191 | -0.54355 | 0.97177 | -0.54633 | 1.9869
142 | -0.011418 | -0.002861 | 0.011423 | 0.0028633 | 4.3824e-06 | 2.3307e-06 | 0.017482 | 0.017481 | 0.017482 | 0.97191 | -0.54355 | 0.97232 | -0.53549 | 4.8027
143 | 0.0011677 | 0.0002924 | -0.0011676 | -0.00029264 | 2.492e-08 | -2.4158e-07 | 0.0017879 | 0.001788 | 0.001788 | 0.97177 | -0.54633 | 0.97175 | -0.54677 | 0.49121
144 | -0.014278 | -0.0035789 | 0.014281 | 0.0035808 | 3.4328e-06 | 1.9591e-06 | 0.021851 | 0.021851 | 0.021851 | 0.97232 | -0.53549 | 0.97257 | -0.53044 | 6.003
145 | -0.0016443 | -0.00041209 | 0.0016444 | 0.00041161 | 1.0468e-07 | -4.8196e-07 | 0.0025139 | 0.0025137 | 0.0025139 | 0.97325 | -0.51705 | 0.97332 | -0.51571 | 0.69064
146 | -0.005167 | -0.0012945 | 0.0051679 | 0.0012946 | 9.1591e-07 | 9.9574e-08 | 0.0078991 | 0.007899 | 0.0078991 | 0.97332 | -0.51571 | 0.97351 | -0.51199 | 2.1701
147 | -0.017522 | -0.004393 | 0.017533 | 0.0043996 | 1.1113e-05 | 6.6001e-06 | 0.026809 | 0.026809 | 0.026809 | 0.97257 | -0.53044 | 0.97325 | -0.51714 | 7.3651
148 | -0.020739 | -0.0052031 | 0.02074 | 0.0052038 | 1.1449e-06 | 6.9502e-07 | 0.031711 | 0.031711 | 0.031711 | 0.97325 | -0.51714 | 0.97331 | -0.51599 | 8.7117
149 | -0.026091 | -0.0065449 | 0.026117 | 0.0065605 | 2.5196e-05 | 1.56e-05 | 0.039891 | 0.039891 | 0.039891 | 0.97331 | -0.51599 | 0.97433 | -0.49575 | 10.9591
150 | 0.018308 | 0.0045927 | -0.018303 | -0.00459 | 4.4206e-06 | 2.6414e-06 | 0.027961 | 0.027961 | 0.027961 | 0.97433 | -0.49575 | 0.97408 | -0.50082 | 7.6817
151 | -0.044424 | -0.011153 | 0.044427 | 0.011155 | 2.6596e-06 | 1.683e-06 | 0.067852 | 0.067852 | 0.067852 | 0.97433 | -0.49575 | 0.9744 | -0.4945 | 18.6408
152 | -0.065692 | -0.016582 | 0.065717 | 0.016596 | 2.495e-05 | 1.4621e-05 | 0.099801 | 0.099801 | 0.099801 | 0.97987 | -0.38726 | 0.98027 | -0.37934 | 6.8545
153 | 0.10176 | 0.025748 | -0.10172 | -0.025726 | 3.565e-05 | 2.1999e-05 | 0.15388 | 0.15388 | 0.15388 | 0.98458 | -0.29559 | 0.98421 | -0.3029 | 10.5686
154 | 0.098454 | 0.024906 | -0.09841 | -0.02488 | 4.3526e-05 | 2.6793e-05 | 0.14893 | 0.14894 | 0.14894 | 0.98421 | -0.3029 | 0.98373 | -0.31212 | 10.2291
155 | 0.096417 | 0.02438 | -0.096329 | -0.024326 | 8.7865e-05 | 5.4e-05 | 0.14592 | 0.14592 | 0.14592 | 0.98373 | -0.31212 | 0.98275 | -0.33113 | 10.022
156 | 0.067647 | 0.017103 | -0.067608 | -0.017079 | 3.9214e-05 | 2.3091e-05 | 0.10263 | 0.10263 | 0.10263 | 0.98133 | -0.35882 | 0.98071 | -0.37091 | 7.0487
157 | -0.067647 | -0.017103 | 0.067669 | 0.017116 | 2.2451e-05 | 1.3219e-05 | 0.10263 | 0.10263 | 0.10263 | 0.98133 | -0.35882 | 0.98168 | -0.3519 | 7.0487
158 | 0.067608 | 0.017079 | -0.067581 | -0.017063 | 2.7284e-05 | 1.6068e-05 | 0.10263 | 0.10263 | 0.10263 | 0.98071 | -0.37091 | 0.98027 | -0.37934 | 7.0487
159 | -0.069538 | -0.017584 | 0.06954 | 0.017585 | 2.2106e-06 | 1.3075e-06 | 0.10546 | 0.10546 | 0.10546 | 0.98168 | -0.3519 | 0.98172 | -0.35124 | 7.2431
160 | -0.071406 | -0.018053 | 0.071442 | 0.018074 | 3.5787e-05 | 2.1257e-05 | 0.10829 | 0.10829 | 0.10829 | 0.98172 | -0.35124 | 0.98225 | -0.3408 | 7.4374
161 | 0.015828 | 0.0039697 | -0.015826 | -0.0039686 | 1.9561e-06 | 1.1409e-06 | 0.024181 | 0.024181 | 0.024181 | 0.97408 | -0.50082 | 0.97394 | -0.50341 | 6.643
162 | 0.015504 | 0.0038877 | -0.015497 | -0.003884 | 6.3389e-06 | 3.6822e-06 | 0.023688 | 0.023688 | 0.023688 | 0.97394 | -0.50341 | 0.97351 | -0.51199 | 6.5076
163 | 0.0078249 | 0.0019618 | -0.0078207 | -0.00196 | 4.2539e-06 | 1.7372e-06 | 0.011961 | 0.011961 | 0.011961 | 0.97351 | -0.51199 | 0.97293 | -0.52341 | 3.286
164 | -0.09264 | -0.023392 | 0.092667 | 0.023408 | 2.7056e-05 | 1.6574e-05 | 0.14038 | 0.14038 | 0.14038 | 0.98244 | -0.33728 | 0.98275 | -0.33119 | 9.6413
165 | 0.077583 | 0.019618 | -0.07757 | -0.01961 | 1.3085e-05 | 7.8629e-06 | 0.11757 | 0.11757 | 0.11757 | 0.98244 | -0.33728 | 0.98225 | -0.3408 | 8.075
166 | -0.094169 | -0.023785 | 0.094169 | 0.023785 | 2.348e-07 | 1.4403e-07 | 0.14265 | 0.14265 | 0.14265 | 0.98275 | -0.33119 | 0.98275 | -0.33113 | 9.7974

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.44381 | 0.11317

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.015627 | 0.0039164
1 | 0.003451 | 0.00086489
2 | 0.0025202 | 0.00063161
3 | 0.0022718 | 0.00056936
4 | 0.00069493 | 0.00017417
5 | 0.0011893 | 0.00029807
6 | 0.0015247 | 0.00038213
7 | 0.0036835 | 0.00092317
8 | 0.0032909 | 0.00082477
9 | 0.00060864 | 0.00015254
10 | 0.002226 | 0.00055789
11 | 0.0014928 | 0.00037413
12 | 0.00089061 | 0.00022321
13 | 0.0016815 | 0.00042144
14 | 0.0095582 | 0.0023955
15 | 0.0025765 | 0.00064573
16 | 0.0018446 | 0.00046229
17 | 0.0013673 | 0.00034267
18 | 0.0011035 | 0.00027656
19 | 0.0030064 | 0.00075348
20 | 0.0029533 | 0.00074016
21 | 0.0031579 | 0.00079144
22 | 0.0025255 | 0.00063294
23 | 0.0022195 | 0.00055625
24 | 0.0028567 | 0.00071595
25 | 0.0054054 | 0.0013547
26 | 0.0020049 | 0.00050247
27 | 0.0051873 | 0.0013001
28 | 0.0028478 | 0.00071372
29 | 0.0031785 | 0.00079661
30 | 0.0039907 | 0.0010002
31 | 0.0056559 | 0.0014175
32 | 0.0035039 | 0.00087817
33 | 0.0078368 | 0.0019641
34 | 0.004596 | 0.0011519
35 | 0.0025167 | 0.00063074
36 | 0.019805 | 0.0049637
37 | 0.0031984 | 0.00080161
38 | 0.0036761 | 0.00092133
39 | 0.0060788 | 0.0015235
40 | 0.002038 | 0.00051078
41 | 0.0034739 | 0.00087065
42 | 0.0013944 | 0.00034947
43 | 0.0014326 | 0.00035904
44 | 0.0049156 | 0.001232
45 | 0.011136 | 0.002791
46 | 0.0046704 | 0.0011705
47 | 0.0027317 | 0.00068462
48 | 0.0045647 | 0.001144
49 | 0.0023478 | 0.00058842
50 | 0.0042495 | 0.001065
51 | 0.0014422 | 0.00036144
52 | 0.0024555 | 0.0006154
53 | 0.00042772 | 0.0001072
54 | 0.0027139 | 0.00068016
55 | 0.0027595 | 0.0006916
56 | 0.0016513 | 0.00041385
57 | 0.0023834 | 0.00059734
58 | 0.0048294 | 0.0012104
59 | 0.0094669 | 0.0023726
60 | 0.0031026 | 0.0007776
61 | 0.0023678 | 0.00059343
62 | 0.001543 | 0.00038671
63 | 0.0015742 | 0.00039452
64 | 0.0035543 | 0.00089078
65 | 0.0021446 | 0.00053748
66 | 0.0043161 | 0.0010817
67 | 0.0022616 | 0.00056681
68 | 0.00036291 | 9.0954e-05
69 | 0.0016028 | 0.00040171
70 | 0.00056957 | 0.00014275
71 | 0.0023208 | 0.00058165
72 | 0.0019584 | 0.00049083
73 | 0.0039082 | 0.00097948
74 | 0.0011839 | 0.0002967
75 | 0.0030864 | 0.00077352
76 | 0.0018579 | 0.00046564
77 | 0.0022457 | 0.00056282
78 | 0.0018429 | 0.00046187
79 | 0.0042614 | 0.001068
80 | 0.0015376 | 0.00038535
81 | 0.0064091 | 0.0016063
82 | 0.0068519 | 0.0017173
83 | 0.0050227 | 0.0012588
84 | 0.0059267 | 0.0014854
85 | 0.0024697 | 0.00061896
86 | 0.0013335 | 0.00033421
87 | 0.0019432 | 0.00048701
88 | 0.0036775 | 0.00092167
89 | 0.00089079 | 0.00022325
90 | 0.0010362 | 0.00025969
91 | 0.00093979 | 0.00023553
92 | 0.001181 | 0.00029597
93 | 0.0014583 | 0.00036548
94 | 0.005037 | 0.0012624
95 | 0.0026831 | 0.00067245
96 | 0.0032853 | 0.00082338
97 | 0.0097325 | 0.0024392
98 | 0.0039406 | 0.00098762
99 | 0.0057589 | 0.0014433
100 | 0.0020402 | 0.00051131
101 | 0.0028874 | 0.00072365
102 | 0.0024772 | 0.00062086
103 | 0.0023696 | 0.00059388
104 | 0.0018452 | 0.00046245
105 | 0.0035556 | 0.00089111
106 | 0.0028551 | 0.00071556
107 | 0.0016443 | 0.00041209
108 | 0.0035226 | 0.00088285
109 | 0.0032407 | 0.00081219
110 | 0.0032061 | 0.00080352
111 | 0.0053509 | 0.0013411
112 | 0.0011676 | 0.00029264
113 | 0.0019309 | 0.00048392
114 | 0.006651 | 0.0016669
115 | 0.0032702 | 0.00081959
116 | 0.0019937 | 0.00049968
117 | 0.0018681 | 0.00046818
118 | 0.0018636 | 0.00046707
119 | 0.0018666 | 0.00046781
120 | 0.00031424 | 7.8756e-05
121 | 0.002475 | 0.0006203
122 | 0.00032269 | 8.0875e-05
123 | 0.0025044 | 0.00062767
124 | 0.015057 | 0.0037735
125 | 0.0015017 | 0.00037636
126 | 0.0061283 | 0.0015359
127 | 0.0021597 | 0.00054126
128 | 0.0078207 | 0.00196

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1