## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_113-9_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_113-9_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_113-9_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_113-9_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_113-9_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_113-9_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_113-9_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_113-9_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_113-9_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_113-9_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_113-9_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_113-9_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_113-9_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_113-9_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_113-9_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_113-9_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_113-9_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_113-9_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_113-9_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_113-9_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_113-9_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_113-9_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_113-9_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_113-9_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_113-9_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_113-9_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_113-9_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_113-9_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_113-9_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_113-9_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_113-9_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_113-9_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_113-9_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_113-9_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_113-9_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_113-9_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_113-9_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_113-9_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_113-9_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_113-9_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_113-9_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_113-9_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_113-9_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_113-9_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_113-9_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_113-9_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_113-9_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_113-9_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_113-9_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_113-9_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_113-9_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_113-9_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_113-9_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_113-9_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_113-9_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_113-9_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_113-9_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_113-9_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_113-9_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_113-9_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_113-9_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_113-9_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_113-9_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_113-9_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_113-9_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_113-9_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_113-9_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_113-9_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_113-9_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_113-9_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_113-9_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_113-9_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_113-9_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_113-9_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_113-9_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_113-9_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_113-9_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_113-9_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_113-9_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_113-9_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_113-9_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_113-9_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_113-9_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_113-9_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_113-9_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_113-9_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_113-9_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_113-9_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_113-9_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_113-9_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_113-9_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_113-9_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_113-9_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_113-9_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_113-9_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_113-9_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_113-9_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_113-9_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_113-9_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_113-9_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_113-9_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_113-9_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_113-9_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_113-9_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_113-9_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_113-9_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_113-9_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_113-9_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_113-9_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_113-9_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_113-9_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_113-9_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_113-9_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_8_1_node_81 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_113-9_0_3_load_0 | 0 | 0.0019736 | 0.00049462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_113-9_0_3_load_1 | 1 | 0.0024478 | 0.00061347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_113-9_0_3_load_53 | 4 | 0.0037301 | 0.00093485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_113-9_0_3_load_4 | 5 | 0.0040282 | 0.0010096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_113-9_0_3_load_106 | 7 | 0.0043421 | 0.0010882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_113-9_0_3_load_51 | 8 | 0.002018 | 0.00050576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_113-9_0_3_load_5 | 10 | 0.0037927 | 0.00095054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_113-9_0_3_load_6 | 11 | 0.016575 | 0.004154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_113-9_0_3_load_10 | 15 | 0.0011024 | 0.00027629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_113-9_0_3_load_21 | 17 | 0.0005793 | 0.00014519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_113-9_0_3_load_40 | 18 | 0.018032 | 0.0045193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_113-9_0_3_load_122 | 20 | 0.0099075 | 0.0024831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_113-9_0_3_load_22 | 22 | 0.05555 | 0.013922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_113-9_0_3_load_26 | 23 | 0.0010421 | 0.00026118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_113-9_0_3_load_20 | 24 | 0.0011594 | 0.00029056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_113-9_0_3_load_11 | 25 | 0.0027908 | 0.00069945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_113-9_0_3_load_12 | 27 | 0.0029231 | 0.00073261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_113-9_0_3_load_16 | 30 | 0.0015407 | 0.00038614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_113-9_0_3_load_23 | 31 | 0.0013289 | 0.00033306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_113-9_0_3_load_17 | 32 | 0.00067823 | 0.00016998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_113-9_0_3_load_33 | 33 | 0.071573 | 0.017938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_113-9_0_3_load_36 | 35 | 0.0022218 | 0.00055683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_113-9_0_3_load_18 | 36 | 0.0011665 | 0.00029235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_113-9_0_3_load_19 | 37 | 0.0031631 | 0.00079275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_113-9_0_3_load_118 | 41 | 0.0011758 | 0.00029469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_113-9_0_3_load_114 | 43 | 0.0010286 | 0.00025779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_113-9_0_3_load_110 | 44 | 0.00027195 | 6.8156e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_113-9_0_3_load_108 | 45 | 0.00033864 | 8.4872e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_113-9_0_3_load_119 | 46 | 0.0012533 | 0.00031412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_113-9_0_3_load_121 | 47 | 0.0032655 | 0.00081842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_113-9_0_3_load_32 | 48 | 0.0061112 | 0.0015316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_113-9_0_3_load_47 | 50 | 0.0055841 | 0.0013995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_113-9_0_3_load_43 | 52 | 0.023193 | 0.0058128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_113-9_0_3_load_55 | 54 | 0.0065555 | 0.001643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_113-9_0_3_load_52 | 57 | 0.0022144 | 0.00055499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_113-9_0_3_load_48 | 58 | 0.03132 | 0.0078495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_113-9_0_3_load_37 | 59 | 0.045171 | 0.011321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_113-9_0_3_load_64 | 61 | 0.00073543 | 0.00018432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_113-9_0_3_load_59 | 62 | 0.005434 | 0.0013619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_113-9_0_3_load_56 | 63 | 0.031391 | 0.0078673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_113-9_0_3_load_66 | 64 | 0.0026095 | 0.000654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_113-9_0_3_load_46 | 66 | 0.0024676 | 0.00061843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_113-9_0_3_load_50 | 67 | 0.0055883 | 0.0014006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_113-9_0_3_load_105 | 68 | 0.0044184 | 0.0011073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_113-9_0_3_load_58 | 70 | 0.00075842 | 0.00019008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_113-9_0_3_load_60 | 71 | 0.00075768 | 0.00018989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_113-9_0_3_load_61 | 72 | 0.0025023 | 0.00062712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_113-9_0_3_load_63 | 73 | 0.0088984 | 0.0022301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_113-9_0_3_load_70 | 75 | 0.0035881 | 0.00089927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_113-9_0_3_load_68 | 78 | 0.0020001 | 0.00050128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_113-9_0_3_load_87 | 79 | 0.0021958 | 0.00055031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_113-9_0_3_load_72 | 81 | 0.0024124 | 0.00060462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_113-9_0_3_load_103 | 82 | 0.0085204 | 0.0021354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_113-9_0_3_load_73 | 83 | 0.0008795 | 0.00022042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_113-9_0_3_load_74 | 84 | 0.00087978 | 0.00022049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_113-9_0_3_load_75 | 85 | 0.0014135 | 0.00035425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_113-9_0_3_load_76 | 86 | 0.0017534 | 0.00043943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_113-9_0_3_load_82 | 88 | 0.0018714 | 0.00046902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_113-9_0_3_load_79 | 89 | 0.00099467 | 0.00024929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_113-9_0_3_load_78 | 90 | 0.0018059 | 0.00045261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_113-9_0_3_load_83 | 91 | 0.0011843 | 0.00029682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_113-9_0_3_load_84 | 92 | 0.0012291 | 0.00030805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_113-9_0_3_load_86 | 93 | 0.0015122 | 0.00037898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_113-9_0_3_load_93 | 94 | 0.0016278 | 0.00040797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_113-9_0_3_load_94 | 95 | 0.0012982 | 0.00032535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_113-9_0_3_load_88 | 96 | 0.0011591 | 0.00029049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_113-9_0_3_load_89 | 97 | 0.0014537 | 0.00036433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_113-9_0_3_load_90 | 98 | 0.0014924 | 0.00037403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_113-9_0_3_load_91 | 99 | 0.0022855 | 0.0005728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_113-9_0_3_load_96 | 101 | 0.00093104 | 0.00023334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_113-9_0_3_load_95 | 102 | 0.00084619 | 0.00021207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_113-9_0_3_load_97 | 103 | 0.00033157 | 8.3099e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_113-9_0_3_load_117 | 107 | 0.0016543 | 0.0004146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_113-9_0_3_load_101 | 108 | 0.0021621 | 0.00054186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_113-9_0_3_load_102 | 109 | 0.0018225 | 0.00045675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_113-9_0_3_load_113 | 110 | 0.00023297 | 5.8388e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_113-9_0_3_load_112 | 111 | 0.00059096 | 0.00014811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_113-9_0_3_load_111 | 112 | 9.1362e-05 | 2.2897e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 59 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_113-9_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.01416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_113-9_0_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.016698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_113-9_0_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.017439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_113-9_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.022913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_113-9_0_3_line_4 |  | 3 | 7 | 0.012133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_113-9_0_3_line_5 |  | 4 | 8 | 0.0073435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_113-9_0_3_line_6 |  | 5 | 6 | 0.036467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_113-9_0_3_line_7 |  | 6 | 9 | 0.006625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_113-9_0_3_line_8 |  | 8 | 67 | 0.024314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_113-9_0_3_line_9 |  | 9 | 50 | 0.017982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_113-9_0_3_line_10 |  | 9 | 34 | 0.030256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_113-9_0_3_line_11 |  | 10 | 11 | 0.020383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_113-9_0_3_line_12 |  | 10 | 12 | 0.0074687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_113-9_0_3_line_13 |  | 11 | 13 | 0.0023229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_113-9_0_3_line_14 |  | 12 | 14 | 0.008276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_113-9_0_3_line_15 |  | 12 | 15 | 0.017512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_113-9_0_3_line_16 |  | 13 | 16 | 0.020723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_113-9_0_3_line_17 |  | 13 | 17 | 0.032023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_113-9_0_3_line_18 |  | 14 | 18 | 0.035604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_113-9_0_3_line_19 |  | 15 | 19 | 0.0078602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_113-9_0_3_line_20 |  | 16 | 20 | 0.016249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_113-9_0_3_line_21 |  | 16 | 21 | 0.01547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_113-9_0_3_line_22 |  | 17 | 22 | 0.017504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_113-9_0_3_line_23 |  | 19 | 23 | 0.026301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_113-9_0_3_line_24 |  | 19 | 24 | 0.025495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_113-9_0_3_line_25 |  | 21 | 33 | 0.0093505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_113-9_0_3_line_26 |  | 22 | 31 | 0.00028812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_113-9_0_3_line_27 |  | 23 | 38 | 0.067619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_113-9_0_3_line_28 |  | 24 | 37 | 0.01337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_113-9_0_3_line_29 |  | 25 | 26 | 0.03932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_113-9_0_3_line_30 |  | 26 | 29 | 0.01694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_113-9_0_3_line_31 |  | 27 | 28 | 0.01806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_113-9_0_3_line_32 |  | 28 | 30 | 0.017637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_113-9_0_3_line_33 |  | 29 | 31 | 0.0075536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_113-9_0_3_line_34 |  | 30 | 32 | 0.013813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_113-9_0_3_line_35 |  | 32 | 36 | 0.0031308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_113-9_0_3_line_36 |  | 33 | 48 | 0.005009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_113-9_0_3_line_37 |  | 34 | 35 | 0.010186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_113-9_0_3_line_38 |  | 35 | 49 | 0.032584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_113-9_0_3_line_39 |  | 36 | 37 | 0.022305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_113-9_0_3_line_40 |  | 38 | 39 | 0.014464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_113-9_0_3_line_41 |  | 38 | 40 | 0.019774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_113-9_0_3_line_42 |  | 39 | 41 | 0.034696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_113-9_0_3_line_43 |  | 40 | 42 | 0.053938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_113-9_0_3_line_44 |  | 40 | 43 | 0.12323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_113-9_0_3_line_45 |  | 41 | 46 | 0.0073998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_113-9_0_3_line_46 |  | 42 | 44 | 0.028961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_113-9_0_3_line_47 |  | 42 | 45 | 0.015681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_113-9_0_3_line_48 |  | 43 | 47 | 0.083006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_113-9_0_3_line_49 |  | 44 | 110 | 0.016831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_113-9_0_3_line_50 |  | 48 | 49 | 0.015589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_113-9_0_3_line_51 |  | 50 | 66 | 0.013697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_113-9_0_3_line_52 |  | 51 | 52 | 0.018013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_113-9_0_3_line_53 |  | 51 | 53 | 0.010471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_113-9_0_3_line_54 |  | 52 | 56 | 0.011419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_113-9_0_3_line_55 |  | 53 | 57 | 0.016777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_113-9_0_3_line_56 |  | 53 | 58 | 0.017493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_113-9_0_3_line_57 |  | 54 | 55 | 0.0052189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_113-9_0_3_line_58 |  | 55 | 63 | 0.03836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_113-9_0_3_line_59 |  | 55 | 56 | 0.01839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_113-9_0_3_line_60 |  | 56 | 59 | 0.014629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_113-9_0_3_line_61 |  | 57 | 67 | 0.0016273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_113-9_0_3_line_62 |  | 58 | 66 | 0.020433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_113-9_0_3_line_63 |  | 60 | 61 | 0.00068433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_113-9_0_3_line_64 |  | 60 | 62 | 0.013864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_113-9_0_3_line_65 |  | 61 | 64 | 0.016963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_113-9_0_3_line_66 |  | 62 | 65 | 0.01741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_113-9_0_3_line_67 |  | 63 | 65 | 0.012593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_113-9_0_3_line_68 |  | 64 | 77 | 0.03138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_113-9_0_3_line_69 |  | 65 | 70 | 0.010697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_113-9_0_3_line_70 |  | 68 | 69 | 0.0151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_113-9_0_3_line_71 |  | 69 | 76 | 0.009284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_113-9_0_3_line_72 |  | 70 | 71 | 0.00080684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_113-9_0_3_line_73 |  | 71 | 72 | 0.0087566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_113-9_0_3_line_74 |  | 73 | 74 | 0.016902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_113-9_0_3_line_75 |  | 74 | 75 | 0.037617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_113-9_0_3_line_76 |  | 74 | 76 | 0.006429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_113-9_0_3_line_77 |  | 75 | 81 | 0.0087818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_113-9_0_3_line_78 |  | 76 | 82 | 0.0042068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_113-9_0_3_line_79 |  | 77 | 78 | 0.011134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_113-9_0_3_line_80 |  | 78 | 79 | 0.028349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_113-9_0_3_line_81 |  | 79 | 80 | 0.014952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_113-9_0_3_line_82 |  | 80 | 91 | 0.019147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_113-9_0_3_line_83 |  | 80 | 88 | 0.014624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_113-9_0_3_line_84 |  | 81 | 83 | 0.030719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_113-9_0_3_line_85 |  | 83 | 84 | 0.0082362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_113-9_0_3_line_86 |  | 84 | 85 | 0.016036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_113-9_0_3_line_87 |  | 85 | 86 | 0.023368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_113-9_0_3_line_88 |  | 86 | 87 | 0.01407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_113-9_0_3_line_89 |  | 87 | 88 | 0.0071565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_113-9_0_3_line_90 |  | 87 | 89 | 0.015073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_113-9_0_3_line_91 |  | 89 | 90 | 0.021718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_113-9_0_3_line_92 |  | 91 | 92 | 0.018651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_113-9_0_3_line_93 |  | 92 | 93 | 0.026437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_113-9_0_3_line_94 |  | 93 | 94 | 0.02338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_113-9_0_3_line_95 |  | 94 | 95 | 0.024636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_113-9_0_3_line_96 |  | 95 | 102 | 0.025201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_113-9_0_3_line_97 |  | 96 | 97 | 0.02726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_113-9_0_3_line_98 |  | 96 | 98 | 0.0042649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_113-9_0_3_line_99 |  | 97 | 99 | 0.031313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_113-9_0_3_line_100 |  | 99 | 100 | 0.040261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_113-9_0_3_line_101 |  | 100 | 101 | 0.025164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_113-9_0_3_line_102 |  | 100 | 102 | 0.0032139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_113-9_0_3_line_103 |  | 101 | 103 | 0.026732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_113-9_0_3_line_104 |  | 103 | 104 | 0.011209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_113-9_0_3_line_105 |  | 104 | 105 | 0.033638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_113-9_0_3_line_106 |  | 104 | 106 | 0.026232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_113-9_0_3_line_107 |  | 105 | 107 | 0.025962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_113-9_0_3_line_108 |  | 106 | 108 | 0.029998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_113-9_0_3_line_109 |  | 108 | 109 | 0.042707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_113-9_0_3_line_110 |  | 110 | 111 | 0.017975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_113-9_0_3_line_111 |  | 111 | 112 | 2.4928e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_113-9_0_3_trafo_37 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 113 | 59 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2706151.8267 | 1237363.0345 | 2706163.2095 | 1237364.1543 | 2706165.7979 | 1237364.9988
1 | 2706181.672 | 1237370.1779 | 2706165.7979 | 1237364.9988
2 | 2706181.672 | 1237370.1779 | 2706182.7776 | 1237376.9028 | 2706189.4092 | 1237385.2167
3 | 2706181.672 | 1237370.1779 | 2706191.7512 | 1237352.0218 | 2706192.8417 | 1237350.1726
4 | 2706189.4092 | 1237385.2167 | 2706201.2408 | 1237382.5272
5 | 2706196.5718 | 1237343.8469 | 2706192.8417 | 1237350.1726
6 | 2706149.1982 | 1237275.9471 | 2706137.4441 | 1237292.1273 | 2706136.4726 | 1237306.6767 | 2706135.9513 | 1237308.489
7 | 2706149.1982 | 1237275.9471 | 2706154.5462 | 1237279.879
8 | 2706208.9216 | 1237322.9035 | 2706196.5718 | 1237343.8469
9 | 2706154.5462 | 1237279.879 | 2706165.0139 | 1237284.0026 | 2706171.4515 | 1237285.9684
10 | 2706168.839 | 1237253.3474 | 2706162.2709 | 1237262.626 | 2706161.2554 | 1237264.8207 | 2706154.5462 | 1237279.879
11 | 2706250.1399 | 1237196.3609 | 2706248.2456 | 1237198.347 | 2706242.262 | 1237204.9784 | 2706236.7059 | 1237211.6818
12 | 2706255.2947 | 1237190.9563 | 2706250.1399 | 1237196.3609
13 | 2706235.2235 | 1237213.4702 | 2706236.7059 | 1237211.6818
14 | 2706255.2947 | 1237190.9563 | 2706263.5933 | 1237191.1271
15 | 2706255.2947 | 1237190.9563 | 2706268.3936 | 1237179.3331
16 | 2706235.2235 | 1237213.4702 | 2706230.0781 | 1237220.6281 | 2706223.4307 | 1237230.528
17 | 2706235.2235 | 1237213.4702 | 2706214.0148 | 1237194.6876 | 2706211.6401 | 1237197.5157
18 | 2706263.5933 | 1237191.1271 | 2706262.9353 | 1237193.2169 | 2706262.75 | 1237195.1151 | 2706262.7179 | 1237196.9048 | 2706263.043 | 1237199.0345 | 2706263.7006 | 1237200.7698 | 2706265.5967 | 1237203.4947 | 2706279.6731 | 1237220.902
19 | 2706274.273 | 1237174.1162 | 2706268.3936 | 1237179.3331
20 | 2706238.0514 | 1237237.7061 | 2706223.4307 | 1237230.528
21 | 2706215.422 | 1237243.7616 | 2706220.6878 | 1237234.5265 | 2706223.4307 | 1237230.528
22 | 2706200.3838 | 1237210.921 | 2706211.6401 | 1237197.5157
23 | 2706274.273 | 1237174.1162 | 2706293.801 | 1237156.4976
24 | 2706274.273 | 1237174.1162 | 2706264.9551 | 1237150.3845
25 | 2706215.422 | 1237243.7616 | 2706211.2498 | 1237251.5152 | 2706211.0231 | 1237252.0115
26 | 2706200.1986 | 1237211.1416 | 2706200.3838 | 1237210.921
27 | 2706342.8202 | 1237109.9268 | 2706302.3946 | 1237148.7442 | 2706293.801 | 1237156.4976
28 | 2706260.3308 | 1237137.8429 | 2706262.5553 | 1237144.2724 | 2706264.9551 | 1237150.3845
29 | 2706184.6524 | 1237205.6933 | 2706211.3888 | 1237176.862
30 | 2706184.6524 | 1237205.6933 | 2706187.5507 | 1237208.236 | 2706186.5462 | 1237209.3967 | 2706195.3412 | 1237216.9264
31 | 2706223.0236 | 1237125.9958 | 2706229.962 | 1237142.6696
32 | 2706223.0236 | 1237125.9958 | 2706239.2813 | 1237119.1592
33 | 2706195.3412 | 1237216.9264 | 2706200.1986 | 1237211.1416
34 | 2706252.0141 | 1237113.8048 | 2706239.2813 | 1237119.1592
35 | 2706252.0141 | 1237113.8048 | 2706253.0378 | 1237116.7636
36 | 2706208.9419 | 1237256.5676 | 2706211.0231 | 1237252.0115
37 | 2706168.839 | 1237253.3474 | 2706177.8346 | 1237258.1248
38 | 2706207.3549 | 1237271.6834 | 2706199.9496 | 1237269.3825 | 2706197.1249 | 1237268.2311 | 2706193.9515 | 1237266.6843 | 2706177.8346 | 1237258.1248
39 | 2706260.3308 | 1237137.8429 | 2706253.0378 | 1237116.7636
40 | 2706342.8202 | 1237109.9268 | 2706339.1917 | 1237106.7483 | 2706336.7386 | 1237102.59 | 2706335.7029 | 1237097.879
41 | 2706342.8202 | 1237109.9268 | 2706348.5332 | 1237112.0752 | 2706353.6192 | 1237112.044 | 2706358.6161 | 1237110.2321 | 2706361.2998 | 1237108.2786
42 | 2706335.7029 | 1237097.879 | 2706316.1648 | 1237082.573 | 2706307.4366 | 1237077.9519
43 | 2706361.2998 | 1237108.2786 | 2706364.3504 | 1237104.4303 | 2706366.0146 | 1237099.8232 | 2706366.1327 | 1237094.9215 | 2706364.6878 | 1237090.2476 | 2706385.5885 | 1237076.389 | 2706390.9628 | 1237083.9244
44 | 2706361.2998 | 1237108.2786 | 2706373.3338 | 1237120.4479 | 2706414.0323 | 1237152.5572 | 2706445.6054 | 1237167.2786 | 2706463.7473 | 1237174.2695
45 | 2706307.4366 | 1237077.9519 | 2706300.8969 | 1237074.4894
46 | 2706390.9628 | 1237083.9244 | 2706405.7426 | 1237108.8305
47 | 2706390.9628 | 1237083.9244 | 2706403.7189 | 1237074.8048
48 | 2706463.7473 | 1237174.2695 | 2706544.0048 | 1237153.0874
49 | 2706421.0199 | 1237107.731 | 2706413.4694 | 1237111.7712 | 2706405.7426 | 1237108.8305 | 2706405.7426 | 1237108.8305
50 | 2706207.3549 | 1237271.6834 | 2706206.8104 | 1237268.7047 | 2706206.523 | 1237265.308 | 2706206.6777 | 1237263.009 | 2706207.1204 | 1237261.1043 | 2706208.0758 | 1237258.4638 | 2706208.9419 | 1237256.5676
51 | 2706184.5514 | 1237289.9685 | 2706171.4515 | 1237285.9684
52 | 2706225.204 | 1237299.3127 | 2706240.1896 | 1237289.3183
53 | 2706225.204 | 1237299.3127 | 2706220.2882 | 1237303.7949 | 2706218.27 | 1237307.0502
54 | 2706249.6895 | 1237282.9825 | 2706240.1896 | 1237289.3183
55 | 2706218.27 | 1237307.0502 | 2706209.7482 | 1237321.5017
56 | 2706218.27 | 1237307.0502 | 2706209.0901 | 1237302.0044 | 2706203.0291 | 1237298.467
57 | 2706261.7604 | 1237296.8869 | 2706256.5529 | 1237297.2325
58 | 2706261.7604 | 1237296.8869 | 2706300.098 | 1237295.5718
59 | 2706249.6895 | 1237282.9825 | 2706261.7604 | 1237296.8869
60 | 2706249.6895 | 1237282.9825 | 2706261.5337 | 1237274.3966
61 | 2706208.9216 | 1237322.9035 | 2706209.7482 | 1237321.5017
62 | 2706184.5514 | 1237289.9685 | 2706191.0852 | 1237291.9637 | 2706200.4026 | 1237296.9341 | 2706203.0291 | 1237298.467
63 | 2706337.8155 | 1237295.7731 | 2706337.1565 | 1237295.9577
64 | 2706337.1565 | 1237295.9577 | 2706323.9067 | 1237300.0397
65 | 2706354.1499 | 1237291.1972 | 2706337.8155 | 1237295.7731
66 | 2706307.4751 | 1237305.7784 | 2706318.6351 | 1237301.6639 | 2706323.9067 | 1237300.0397
67 | 2706307.4751 | 1237305.7784 | 2706300.098 | 1237295.5718
68 | 2706384.5562 | 1237283.4523 | 2706360.772 | 1237289.342 | 2706354.1499 | 1237291.1972
69 | 2706307.4751 | 1237305.7784 | 2706297.6693 | 1237310.0533
70 | 2706248.8053 | 1237369.5779 | 2706246.6408 | 1237359.865 | 2706245.2184 | 1237354.9162
71 | 2706250.9896 | 1237378.6017 | 2706248.8053 | 1237369.5779
72 | 2706296.9297 | 1237310.3757 | 2706297.6693 | 1237310.0533
73 | 2706296.9297 | 1237310.3757 | 2706292.7016 | 1237312.219 | 2706289.0471 | 1237314.1731
74 | 2706257.4114 | 1237379.1837 | 2706254.5443 | 1237367.7235 | 2706253.1095 | 1237362.9053 | 2706253.0914 | 1237362.8471
75 | 2706257.4114 | 1237379.1837 | 2706284.4236 | 1237381.4798 | 2706291.0626 | 1237381.7655 | 2706294.9225 | 1237381.6422
76 | 2706250.9896 | 1237378.6017 | 2706257.4114 | 1237379.1837
77 | 2706294.9225 | 1237381.6422 | 2706296.8625 | 1237381.5802 | 2706302.2016 | 1237380.9308 | 2706303.6333 | 1237380.6329
78 | 2706250.9896 | 1237378.6017 | 2706252.02 | 1237382.6803
79 | 2706384.5562 | 1237283.4523 | 2706388.1362 | 1237293.9947
80 | 2706399.6179 | 1237319.7822 | 2706392.7434 | 1237307.562 | 2706388.1362 | 1237293.9947
81 | 2706406.9488 | 1237332.8137 | 2706399.6179 | 1237319.7822
82 | 2706406.9488 | 1237332.8137 | 2706414.2852 | 1237328.8198 | 2706423.6977 | 1237323.5372
83 | 2706406.9488 | 1237332.8137 | 2706394.1402 | 1237339.871
84 | 2706303.6333 | 1237380.6329 | 2706307.5641 | 1237379.8148 | 2706312.1447 | 1237378.418 | 2706321.0355 | 1237375.0856 | 2706332.6895 | 1237370.7903
85 | 2706340.3331 | 1237367.729 | 2706335.9966 | 1237369.5714 | 2706332.6895 | 1237370.7903
86 | 2706340.3331 | 1237367.729 | 2706343.5305 | 1237366.3705 | 2706351.678 | 1237362.7136 | 2706354.946 | 1237361.1309
87 | 2706354.946 | 1237361.1309 | 2706359.2505 | 1237359.0463 | 2706375.5398 | 1237350.0986
88 | 2706387.8722 | 1237343.3245 | 2706375.5398 | 1237350.0986
89 | 2706387.8722 | 1237343.3245 | 2706394.1402 | 1237339.871
90 | 2706387.8722 | 1237343.3245 | 2706391.5108 | 1237351.4182 | 2706392.74 | 1237354.6093 | 2706393.486 | 1237357.2865
91 | 2706384.6756 | 1237375.8964 | 2706389.5659 | 1237370.8427 | 2706391.2915 | 1237368.7165 | 2706392.6522 | 1237366.2612 | 2706393.4482 | 1237363.6512 | 2706393.7934 | 1237360.8552 | 2706393.643 | 1237357.8502 | 2706393.486 | 1237357.2865
92 | 2706423.6977 | 1237323.5372 | 2706439.962 | 1237314.4092
93 | 2706439.962 | 1237314.4092 | 2706454.8156 | 1237306.0729 | 2706463.1301 | 1237301.6797
94 | 2706463.1301 | 1237301.6797 | 2706465.7253 | 1237300.3085 | 2706478.1817 | 1237294.3827 | 2706484.2881 | 1237291.7487
95 | 2706484.2881 | 1237291.7487 | 2706492.2145 | 1237288.3296 | 2706504.9405 | 1237283.4095 | 2706507.1729 | 1237282.6465
96 | 2706507.1729 | 1237282.6465 | 2706515.3262 | 1237279.8597 | 2706524.0162 | 1237277.1912 | 2706529.8182 | 1237275.6274 | 2706531.3024 | 1237275.5662
97 | 2706460.0735 | 1237336.0566 | 2706483.6275 | 1237322.3329
98 | 2706456.3885 | 1237338.2037 | 2706460.0735 | 1237336.0566
99 | 2706483.6275 | 1237322.3329 | 2706510.6828 | 1237306.5691
100 | 2706534.5136 | 1237275.4337 | 2706530.23 | 1237284.3082 | 2706528.4732 | 1237287.3234 | 2706520.9196 | 1237299.6197 | 2706520.0974 | 1237300.7391 | 2706518.8752 | 1237301.7958 | 2706510.6828 | 1237306.5691
101 | 2706534.5136 | 1237275.4337 | 2706540.4647 | 1237273.9949 | 2706545.9721 | 1237274.0938 | 2706551.7327 | 1237274.8421 | 2706559.2036 | 1237276.8045
102 | 2706534.5136 | 1237275.4337 | 2706531.3024 | 1237275.5662
103 | 2706559.2036 | 1237276.8045 | 2706585.0588 | 1237283.5958
104 | 2706595.9001 | 1237286.4435 | 2706585.0588 | 1237283.5958
105 | 2706614.7971 | 1237258.5834 | 2706595.9001 | 1237286.4435
106 | 2706574.5085 | 1237299.4141 | 2706581.6921 | 1237296.3517 | 2706589.134 | 1237294.9175 | 2706595.9001 | 1237286.4435
107 | 2706614.7971 | 1237258.5834 | 2706589.6919 | 1237251.9671
108 | 2706574.5085 | 1237299.4141 | 2706570.8135 | 1237301.6384 | 2706565.2919 | 1237305.2866 | 2706557.2802 | 1237311.481 | 2706550.0994 | 1237316.8061
109 | 2706550.0994 | 1237316.8061 | 2706517.9126 | 1237340.6752 | 2706515.7672 | 1237342.2063
110 | 2706421.0199 | 1237107.731 | 2706436.869 | 1237099.2503
111 | 2706436.891 | 1237099.2385 | 2706436.869 | 1237099.2503

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2706151.8267 | 1237363.0345
1 | 2706165.7979 | 1237364.9988
2 | 2706181.672 | 1237370.1779
3 | 2706189.4092 | 1237385.2167
4 | 2706192.8417 | 1237350.1726
5 | 2706135.9513 | 1237308.489
6 | 2706149.1982 | 1237275.9471
7 | 2706201.2408 | 1237382.5272
8 | 2706196.5718 | 1237343.8469
9 | 2706154.5462 | 1237279.879
10 | 2706250.1399 | 1237196.3609
11 | 2706236.7059 | 1237211.6818
12 | 2706255.2947 | 1237190.9563
13 | 2706235.2235 | 1237213.4702
14 | 2706263.5933 | 1237191.1271
15 | 2706268.3936 | 1237179.3331
16 | 2706223.4307 | 1237230.528
17 | 2706211.6401 | 1237197.5157
18 | 2706279.6731 | 1237220.902
19 | 2706274.273 | 1237174.1162
20 | 2706238.0514 | 1237237.7061
21 | 2706215.422 | 1237243.7616
22 | 2706200.3838 | 1237210.921
23 | 2706293.801 | 1237156.4976
24 | 2706264.9551 | 1237150.3845
25 | 2706211.3888 | 1237176.862
26 | 2706184.6524 | 1237205.6933
27 | 2706229.962 | 1237142.6696
28 | 2706223.0236 | 1237125.9958
29 | 2706195.3412 | 1237216.9264
30 | 2706239.2813 | 1237119.1592
31 | 2706200.1986 | 1237211.1416
32 | 2706252.0141 | 1237113.8048
33 | 2706211.0231 | 1237252.0115
34 | 2706168.839 | 1237253.3474
35 | 2706177.8346 | 1237258.1248
36 | 2706253.0378 | 1237116.7636
37 | 2706260.3308 | 1237137.8429
38 | 2706342.8202 | 1237109.9268
39 | 2706335.7029 | 1237097.879
40 | 2706361.2998 | 1237108.2786
41 | 2706307.4366 | 1237077.9519
42 | 2706390.9628 | 1237083.9244
43 | 2706463.7473 | 1237174.2695
44 | 2706405.7426 | 1237108.8305
45 | 2706403.7189 | 1237074.8048
46 | 2706300.8969 | 1237074.4894
47 | 2706544.0048 | 1237153.0874
48 | 2706208.9419 | 1237256.5676
49 | 2706207.3549 | 1237271.6834
50 | 2706171.4515 | 1237285.9684
51 | 2706225.204 | 1237299.3127
52 | 2706240.1896 | 1237289.3183
53 | 2706218.27 | 1237307.0502
54 | 2706256.5529 | 1237297.2325
55 | 2706261.7604 | 1237296.8869
56 | 2706249.6895 | 1237282.9825
57 | 2706209.7482 | 1237321.5017
58 | 2706203.0291 | 1237298.467
59 | 2706261.5337 | 1237274.3966
60 | 2706337.1565 | 1237295.9577
61 | 2706337.8155 | 1237295.7731
62 | 2706323.9067 | 1237300.0397
63 | 2706300.098 | 1237295.5718
64 | 2706354.1499 | 1237291.1972
65 | 2706307.4751 | 1237305.7784
66 | 2706184.5514 | 1237289.9685
67 | 2706208.9216 | 1237322.9035
68 | 2706245.2184 | 1237354.9162
69 | 2706248.8053 | 1237369.5779
70 | 2706297.6693 | 1237310.0533
71 | 2706296.9297 | 1237310.3757
72 | 2706289.0471 | 1237314.1731
73 | 2706253.0914 | 1237362.8471
74 | 2706257.4114 | 1237379.1836
75 | 2706294.9225 | 1237381.6422
76 | 2706250.9896 | 1237378.6017
77 | 2706384.5562 | 1237283.4523
78 | 2706388.1362 | 1237293.9947
79 | 2706399.6179 | 1237319.7822
80 | 2706406.9488 | 1237332.8137
81 | 2706303.6333 | 1237380.6329
82 | 2706252.02 | 1237382.6803
83 | 2706332.6895 | 1237370.7903
84 | 2706340.3331 | 1237367.729
85 | 2706354.946 | 1237361.1309
86 | 2706375.5398 | 1237350.0986
87 | 2706387.8722 | 1237343.3245
88 | 2706394.1402 | 1237339.871
89 | 2706393.486 | 1237357.2865
90 | 2706384.6756 | 1237375.8964
91 | 2706423.6977 | 1237323.5372
92 | 2706439.962 | 1237314.4092
93 | 2706463.1301 | 1237301.6797
94 | 2706484.2881 | 1237291.7487
95 | 2706507.1729 | 1237282.6465
96 | 2706460.0735 | 1237336.0566
97 | 2706483.6275 | 1237322.3329
98 | 2706456.3885 | 1237338.2037
99 | 2706510.6828 | 1237306.5691
100 | 2706534.5136 | 1237275.4337
101 | 2706559.2036 | 1237276.8045
102 | 2706531.3024 | 1237275.5662
103 | 2706585.0588 | 1237283.5958
104 | 2706595.9001 | 1237286.4435
105 | 2706614.7971 | 1237258.5834
106 | 2706574.5085 | 1237299.4141
107 | 2706589.6919 | 1237251.9671
108 | 2706550.0994 | 1237316.8061
109 | 2706515.7672 | 1237342.2063
110 | 2706421.0199 | 1237107.731
111 | 2706436.869 | 1237099.2503
112 | 2706436.891 | 1237099.2385
113 | 2706249.6895 | 1237282.9825

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99363 | -0.12125 | 0.0019736 | 0.00049462
1 | 0.99366 | -0.12075 | 0.0024478 | 0.00061347
2 | 0.99372 | -0.11945 | 0 | 0
3 | 0.99366 | -0.12079 | 0 | 0
4 | 0.99391 | -0.11591 | 0.0037301 | 0.00093485
5 | 0.98965 | -0.19718 | 0.0040282 | 0.0010096
6 | 0.98979 | -0.19457 | 0 | 0
7 | 0.99361 | -0.12172 | 0.0043421 | 0.0010882
8 | 0.99399 | -0.11429 | 0.002018 | 0.00050576
9 | 0.98981 | -0.19409 | 0 | 0
10 | 0.97741 | -0.4349 | 0.0037927 | 0.00095054
11 | 0.97822 | -0.41897 | 0.016575 | 0.004154
12 | 0.97714 | -0.44022 | 0 | 0
13 | 0.97835 | -0.41645 | 0 | 0
14 | 0.977 | -0.44295 | 0 | 0
15 | 0.9768 | -0.44695 | 0.0011024 | 0.00027629
16 | 0.98066 | -0.37139 | 0 | 0
17 | 0.97656 | -0.45165 | 0.0005793 | 0.00014519
18 | 0.97641 | -0.45468 | 0.018032 | 0.0045193
19 | 0.97665 | -0.44982 | 0 | 0
20 | 0.98051 | -0.37431 | 0.0099075 | 0.0024831
21 | 0.98252 | -0.33512 | 0 | 0
22 | 0.97559 | -0.47076 | 0.05555 | 0.013922
23 | 0.97643 | -0.45429 | 0.0010421 | 0.00026118
24 | 0.9764 | -0.45477 | 0.0011594 | 0.00029056
25 | 0.97542 | -0.47404 | 0.0027908 | 0.00069945
26 | 0.97552 | -0.47203 | 0 | 0
27 | 0.97599 | -0.463 | 0.0029231 | 0.00073261
28 | 0.97603 | -0.46203 | 0 | 0
29 | 0.97557 | -0.47117 | 0 | 0
30 | 0.97608 | -0.46109 | 0.0015407 | 0.00038614
31 | 0.97559 | -0.47078 | 0.0013289 | 0.00033306
32 | 0.97614 | -0.45996 | 0.00067823 | 0.00016998
33 | 0.98364 | -0.31326 | 0.071573 | 0.017938
34 | 0.98785 | -0.23176 | 0 | 0
35 | 0.98719 | -0.24447 | 0.0022218 | 0.00055683
36 | 0.97615 | -0.45966 | 0.0011665 | 0.00029235
37 | 0.97628 | -0.45709 | 0.0031631 | 0.00079275
38 | 0.97591 | -0.46451 | 0 | 0
39 | 0.97588 | -0.46516 | 0 | 0
40 | 0.9758 | -0.46662 | 0 | 0
41 | 0.9758 | -0.4667 | 0.0011758 | 0.00029469
42 | 0.97573 | -0.46813 | 0 | 0
43 | 0.97531 | -0.47632 | 0.0010286 | 0.00025779
44 | 0.97569 | -0.46876 | 0.00027195 | 6.8156e-05
45 | 0.97572 | -0.46823 | 0.00033864 | 8.4872e-05
46 | 0.97579 | -0.46687 | 0.0012533 | 0.00031412
47 | 0.97506 | -0.48129 | 0.0032655 | 0.00081842
48 | 0.98411 | -0.30419 | 0.0061112 | 0.0015316
49 | 0.98511 | -0.28482 | 0 | 0
50 | 0.991 | -0.17135 | 0.0055841 | 0.0013995
51 | 0.99557 | -0.083979 | 0 | 0
52 | 0.9971 | -0.054962 | 0.023193 | 0.0058128
53 | 0.99469 | -0.10089 | 0 | 0
54 | 0.9962 | -0.07222 | 0.0065555 | 0.001643
55 | 0.99623 | -0.07162 | 0 | 0
56 | 0.99815 | -0.035068 | 0 | 0
57 | 0.99434 | -0.10749 | 0.0022144 | 0.00055499
58 | 0.99332 | -0.12691 | 0.03132 | 0.0078495
59 | 1 | 0 | -0.41941 | -0.10701
60 | 0.98958 | -0.19904 | 0 | 0
61 | 0.98954 | -0.19984 | 0.00073543 | 0.00018432
62 | 0.99043 | -0.18277 | 0.005434 | 0.0013619
63 | 0.99246 | -0.14387 | 0.031391 | 0.0078673
64 | 0.98852 | -0.21956 | 0.0026095 | 0.000654
65 | 0.99158 | -0.1607 | 0 | 0
66 | 0.99192 | -0.15361 | 0.0024676 | 0.00061843
67 | 0.99431 | -0.10806 | 0.0055883 | 0.0014006
68 | 0.97923 | -0.40046 | 0.0044184 | 0.0011073
69 | 0.97929 | -0.39925 | 0 | 0
70 | 0.99154 | -0.16146 | 0.00075842 | 0.00019008
71 | 0.99154 | -0.1615 | 0.00075768 | 0.00018989
72 | 0.99152 | -0.16189 | 0.0025023 | 0.00062712
73 | 0.97927 | -0.39973 | 0.0088984 | 0.0022301
74 | 0.9794 | -0.39699 | 0 | 0
75 | 0.98017 | -0.38208 | 0.0035881 | 0.00089927
76 | 0.97933 | -0.39851 | 0 | 0
77 | 0.9867 | -0.25469 | 0 | 0
78 | 0.98606 | -0.26719 | 0.0020001 | 0.00050128
79 | 0.98447 | -0.29806 | 0.0021958 | 0.00055031
80 | 0.98366 | -0.31379 | 0 | 0
81 | 0.98037 | -0.37803 | 0.0024124 | 0.00060462
82 | 0.97929 | -0.39916 | 0.0085204 | 0.0021354
83 | 0.98116 | -0.36253 | 0.0008795 | 0.00022042
84 | 0.98138 | -0.35825 | 0.00087978 | 0.00022049
85 | 0.98182 | -0.34966 | 0.0014135 | 0.00035425
86 | 0.98249 | -0.33657 | 0.0017534 | 0.00043943
87 | 0.98292 | -0.32825 | 0 | 0
88 | 0.98315 | -0.32365 | 0.0018714 | 0.00046902
89 | 0.98288 | -0.32901 | 0.00099467 | 0.00024929
90 | 0.98284 | -0.32972 | 0.0018059 | 0.00045261
91 | 0.98329 | -0.32103 | 0.0011843 | 0.00029682
92 | 0.98295 | -0.3277 | 0.0012291 | 0.00030805
93 | 0.98249 | -0.33657 | 0.0015122 | 0.00037898
94 | 0.98213 | -0.34378 | 0.0016278 | 0.00040797
95 | 0.98177 | -0.35066 | 0.0012982 | 0.00032535
96 | 0.98098 | -0.36618 | 0.0011591 | 0.00029049
97 | 0.98105 | -0.36487 | 0.0014537 | 0.00036433
98 | 0.98098 | -0.36629 | 0.0014924 | 0.00037403
99 | 0.98117 | -0.36254 | 0.0022855 | 0.0005728
100 | 0.98141 | -0.35788 | 0 | 0
101 | 0.98125 | -0.36103 | 0.00093104 | 0.00023334
102 | 0.98145 | -0.35711 | 0.00084619 | 0.00021207
103 | 0.9811 | -0.36392 | 0.00033157 | 8.3099e-05
104 | 0.98104 | -0.36507 | 0 | 0
105 | 0.98099 | -0.36608 | 0 | 0
106 | 0.98094 | -0.36696 | 0 | 0
107 | 0.98095 | -0.36685 | 0.0016543 | 0.0004146
108 | 0.98083 | -0.36913 | 0.0021621 | 0.00054186
109 | 0.98076 | -0.37054 | 0.0018225 | 0.00045675
110 | 0.97568 | -0.46904 | 0.00023297 | 5.8388e-05
111 | 0.97567 | -0.46927 | 0.00059096 | 0.00014811
112 | 0.97567 | -0.46927 | 9.1362e-05 | 2.2897e-05
113 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0019736 | -0.00049462 | 0.0019736 | 0.00049447 | 4.6384e-08 | -1.5374e-07 | 0.0029555 | 0.0029555 | 0.0029555 | 0.99363 | -0.12125 | 0.99366 | -0.12075 | 0.81196
1 | -0.0044214 | -0.0011079 | 0.0044217 | 0.0011079 | 2.7449e-07 | -4.0631e-08 | 0.006621 | 0.0066209 | 0.006621 | 0.99366 | -0.12075 | 0.99372 | -0.11945 | 1.819
2 | 0.0043426 | 0.0010882 | -0.0043423 | -0.0010882 | 2.7652e-07 | -4.8934e-08 | 0.0065026 | 0.0065027 | 0.0065027 | 0.99372 | -0.11945 | 0.99366 | -0.12079 | 1.7865
3 | -0.0087643 | -0.0021961 | 0.0087657 | 0.0021967 | 1.4798e-06 | 6.5019e-07 | 0.013124 | 0.013123 | 0.013124 | 0.99372 | -0.11945 | 0.99391 | -0.11591 | 3.6054
4 | 0.0043423 | 0.0010882 | -0.0043421 | -0.0010882 | 1.924e-07 | -3.4025e-08 | 0.0065027 | 0.0065027 | 0.0065027 | 0.99366 | -0.12079 | 0.99361 | -0.12172 | 1.7865
5 | -0.012496 | -0.0031316 | 0.012497 | 0.0031321 | 9.638e-07 | 5.2165e-07 | 0.018708 | 0.018708 | 0.018708 | 0.99391 | -0.11591 | 0.99399 | -0.11429 | 5.1395
6 | -0.0040282 | -0.0010096 | 0.0040287 | 0.0010094 | 5.0163e-07 | -1.4758e-07 | 0.0060567 | 0.0060565 | 0.0060567 | 0.98965 | -0.19718 | 0.98979 | -0.19457 | 1.6639
7 | -0.0040287 | -0.0010094 | 0.0040288 | 0.0010094 | 9.1131e-08 | -2.6827e-08 | 0.0060565 | 0.0060565 | 0.0060565 | 0.98979 | -0.19457 | 0.98981 | -0.19409 | 1.6639
8 | -0.014515 | -0.0036378 | 0.014519 | 0.0036403 | 4.3048e-06 | 2.4398e-06 | 0.021729 | 0.021729 | 0.021729 | 0.99399 | -0.11429 | 0.99431 | -0.10806 | 5.9695
9 | -0.21558 | -0.054817 | 0.21581 | 0.054968 | 0.00023649 | 0.00015066 | 0.32437 | 0.32437 | 0.32437 | 0.98981 | -0.19409 | 0.991 | -0.17135 | 29.704
10 | 0.21155 | 0.053808 | -0.21117 | -0.053564 | 0.0003832 | 0.00024408 | 0.31831 | 0.31831 | 0.31831 | 0.98981 | -0.19409 | 0.98785 | -0.23176 | 29.1494
11 | -0.042896 | -0.01076 | 0.042929 | 0.010781 | 3.2602e-05 | 2.061e-05 | 0.065309 | 0.065309 | 0.065309 | 0.97741 | -0.4349 | 0.97822 | -0.41897 | 17.942
12 | 0.039104 | 0.0098096 | -0.039094 | -0.0098034 | 9.927e-06 | 6.2597e-06 | 0.059535 | 0.059535 | 0.059535 | 0.97741 | -0.4349 | 0.97714 | -0.44022 | 16.3557
13 | -0.059504 | -0.014935 | 0.059511 | 0.014939 | 7.1378e-06 | 4.539e-06 | 0.090521 | 0.090521 | 0.090521 | 0.97822 | -0.41897 | 0.97835 | -0.41645 | 24.8685
14 | 0.018045 | 0.0045267 | -0.018042 | -0.0045253 | 2.3437e-06 | 1.3963e-06 | 0.027481 | 0.027481 | 0.027481 | 0.97714 | -0.44022 | 0.977 | -0.44295 | 7.5496
15 | 0.021049 | 0.0052766 | -0.021042 | -0.0052725 | 6.7476e-06 | 4.0992e-06 | 0.032054 | 0.032054 | 0.032054 | 0.97714 | -0.44022 | 0.9768 | -0.44695 | 8.8061
16 | -0.11992 | -0.030138 | 0.12017 | 0.030303 | 0.00025859 | 0.00016523 | 0.18242 | 0.18242 | 0.18242 | 0.97835 | -0.41645 | 0.98066 | -0.37139 | 50.1141
17 | 0.060405 | 0.015198 | -0.060304 | -0.015134 | 0.00010141 | 6.4499e-05 | 0.091894 | 0.091894 | 0.091894 | 0.97835 | -0.41645 | 0.97656 | -0.45165 | 25.2456
18 | 0.018042 | 0.0045253 | -0.018032 | -0.0045193 | 1.0083e-05 | 6.0076e-06 | 0.027481 | 0.027481 | 0.027481 | 0.977 | -0.44295 | 0.97641 | -0.45468 | 7.5497
19 | 0.01994 | 0.0049963 | -0.019937 | -0.0049946 | 2.7196e-06 | 1.6421e-06 | 0.030375 | 0.030375 | 0.030375 | 0.9768 | -0.44695 | 0.97665 | -0.44982 | 8.3448
20 | 0.0099089 | 0.0024837 | -0.0099075 | -0.0024831 | 1.3775e-06 | 6.7664e-07 | 0.015036 | 0.015036 | 0.015036 | 0.98066 | -0.37139 | 0.98051 | -0.37431 | 4.1307
21 | -0.13008 | -0.032787 | 0.13031 | 0.032931 | 0.00022617 | 0.00014455 | 0.19745 | 0.19745 | 0.19745 | 0.98066 | -0.37139 | 0.98252 | -0.33512 | 54.2447
22 | 0.059724 | 0.014989 | -0.05967 | -0.014954 | 5.4371e-05 | 3.4579e-05 | 0.091011 | 0.091012 | 0.091012 | 0.97656 | -0.45165 | 0.97559 | -0.47076 | 25.0032
23 | 0.0093011 | 0.0023285 | -0.0092991 | -0.0023276 | 1.9804e-06 | 9.3841e-07 | 0.01417 | 0.01417 | 0.01417 | 0.97665 | -0.44982 | 0.97643 | -0.45429 | 3.8929
24 | 0.010636 | 0.0026661 | -0.010633 | -0.0026648 | 2.5107e-06 | 1.2879e-06 | 0.016205 | 0.016205 | 0.016205 | 0.97665 | -0.44982 | 0.9764 | -0.45477 | 4.4519
25 | -0.13031 | -0.032931 | 0.13045 | 0.033019 | 0.0001367 | 8.7372e-05 | 0.19745 | 0.19745 | 0.19745 | 0.98252 | -0.33512 | 0.98364 | -0.31326 | 54.2447
26 | 0.0041202 | 0.001032 | -0.0041202 | -0.001032 | 4.2668e-09 | -8.6655e-10 | 0.0062841 | 0.0062841 | 0.0062841 | 0.97559 | -0.47076 | 0.97559 | -0.47078 | 1.7264
27 | 0.008257 | 0.0020664 | -0.0082529 | -0.0020647 | 4.0143e-06 | 1.7238e-06 | 0.012582 | 0.012582 | 0.012582 | 0.97643 | -0.45429 | 0.97591 | -0.46451 | 3.4567
28 | 0.0094741 | 0.0023743 | -0.009473 | -0.0023738 | 1.0452e-06 | 5.017e-07 | 0.014438 | 0.014438 | 0.014438 | 0.9764 | -0.45477 | 0.97628 | -0.45709 | 3.9666
29 | -0.0027908 | -0.00069945 | 0.0027911 | 0.00069913 | 2.6725e-07 | -3.1982e-07 | 0.0042574 | 0.0042573 | 0.0042574 | 0.97542 | -0.47404 | 0.97552 | -0.47203 | 1.1696
30 | -0.0027911 | -0.00069913 | 0.0027912 | 0.00069899 | 1.1513e-07 | -1.3782e-07 | 0.0042573 | 0.0042572 | 0.0042573 | 0.97552 | -0.47203 | 0.97557 | -0.47117 | 1.1696
31 | -0.0029231 | -0.00073261 | 0.0029233 | 0.00073247 | 1.3451e-07 | -1.3961e-07 | 0.0044567 | 0.0044566 | 0.0044567 | 0.97599 | -0.463 | 0.97603 | -0.46203 | 1.2244
32 | -0.0029233 | -0.00073247 | 0.0029234 | 0.00073233 | 1.3136e-07 | -1.3637e-07 | 0.0044566 | 0.0044565 | 0.0044566 | 0.97603 | -0.46203 | 0.97608 | -0.46109 | 1.2243
33 | -0.0027912 | -0.00069899 | 0.0027913 | 0.00069893 | 5.1337e-08 | -6.1461e-08 | 0.0042572 | 0.0042571 | 0.0042572 | 0.97557 | -0.47117 | 0.97559 | -0.47078 | 1.1696
34 | -0.0044641 | -0.0011185 | 0.0044643 | 0.0011184 | 2.3989e-07 | -1.9133e-08 | 0.0068053 | 0.0068052 | 0.0068053 | 0.97608 | -0.46109 | 0.97614 | -0.45996 | 1.8696
35 | -0.0051426 | -0.0012884 | 0.0051426 | 0.0012884 | 7.2147e-08 | 7.0366e-09 | 0.0078391 | 0.0078391 | 0.0078391 | 0.97614 | -0.45996 | 0.97615 | -0.45966 | 2.1536
36 | -0.20202 | -0.050956 | 0.20211 | 0.051012 | 8.7782e-05 | 5.6053e-05 | 0.30572 | 0.30572 | 0.30572 | 0.98364 | -0.31326 | 0.98411 | -0.30419 | 41.9949
37 | 0.21117 | 0.053564 | -0.21104 | -0.053481 | 0.000129 | 8.2171e-05 | 0.31831 | 0.31831 | 0.31831 | 0.98785 | -0.23176 | 0.98719 | -0.24447 | 29.1494
38 | 0.20882 | 0.052925 | -0.20841 | -0.052667 | 0.00040405 | 0.00025734 | 0.31496 | 0.31496 | 0.31496 | 0.98719 | -0.24447 | 0.98511 | -0.28482 | 28.8428
39 | -0.0063091 | -0.0015808 | 0.0063099 | 0.001581 | 7.7364e-07 | 2.1625e-07 | 0.0096173 | 0.0096172 | 0.0096173 | 0.97615 | -0.45966 | 0.97628 | -0.45709 | 2.6421
40 | 0.0024294 | 0.00060826 | -0.0024293 | -0.0006084 | 7.4418e-08 | -1.3309e-07 | 0.003704 | 0.0037041 | 0.0037041 | 0.97591 | -0.46451 | 0.97588 | -0.46516 | 1.0176
41 | 0.0058235 | 0.0014564 | -0.005823 | -0.0014563 | 5.8451e-07 | 1.2704e-07 | 0.0088783 | 0.0088784 | 0.0088784 | 0.97591 | -0.46451 | 0.9758 | -0.46662 | 2.4391
42 | 0.0024293 | 0.0006084 | -0.0024292 | -0.00060872 | 1.7852e-07 | -3.192e-07 | 0.0037041 | 0.0037042 | 0.0037042 | 0.97588 | -0.46516 | 0.9758 | -0.4667 | 1.0177
43 | 0.0015261 | 0.00038086 | -0.0015259 | -0.00038147 | 1.0949e-07 | -6.0367e-07 | 0.0023265 | 0.0023268 | 0.0023268 | 0.9758 | -0.46662 | 0.97573 | -0.46813 | 0.63922
44 | 0.0042969 | 0.0010754 | -0.0042949 | -0.0010757 | 1.9839e-06 | -2.6894e-07 | 0.0065519 | 0.0065524 | 0.0065524 | 0.9758 | -0.46662 | 0.97531 | -0.47632 | 1.8001
45 | 0.0012533 | 0.00031403 | -0.0012533 | -0.00031412 | 1.0136e-08 | -8.595e-08 | 0.0019112 | 0.0019113 | 0.0019113 | 0.9758 | -0.4667 | 0.97579 | -0.46687 | 0.52507
46 | 0.0011873 | 0.00029679 | -0.0011873 | -0.00029713 | 3.5598e-08 | -3.3894e-07 | 0.0018104 | 0.0018105 | 0.0018105 | 0.97573 | -0.46813 | 0.97569 | -0.46876 | 0.4974
47 | 0.00033865 | 8.4678e-05 | -0.00033864 | -8.4872e-05 | 1.5682e-09 | -1.9485e-07 | 0.00051638 | 0.00051645 | 0.00051645 | 0.97573 | -0.46813 | 0.97572 | -0.46823 | 0.14188
48 | 0.0032663 | 0.00081788 | -0.0032655 | -0.00081842 | 7.7299e-07 | -5.4089e-07 | 0.0049831 | 0.0049835 | 0.0049835 | 0.97531 | -0.47632 | 0.97506 | -0.48129 | 1.3691
49 | 0.00091531 | 0.00022897 | -0.0009153 | -0.00022917 | 1.2297e-08 | -2.0233e-07 | 0.0013958 | 0.0013959 | 0.0013959 | 0.97569 | -0.46876 | 0.97568 | -0.46904 | 0.38348
50 | -0.20822 | -0.052544 | 0.20841 | 0.052667 | 0.00019331 | 0.00012312 | 0.31496 | 0.31496 | 0.31496 | 0.98411 | -0.30419 | 0.98511 | -0.28482 | 28.8428
51 | -0.2214 | -0.056367 | 0.22159 | 0.056488 | 0.00018957 | 0.0001208 | 0.33275 | 0.33275 | 0.33275 | 0.991 | -0.17135 | 0.99192 | -0.15361 | 30.4718
52 | -0.27854 | -0.071091 | 0.27893 | 0.07134 | 0.0003911 | 0.0002496 | 0.41678 | 0.41678 | 0.41678 | 0.99557 | -0.083979 | 0.9971 | -0.054962 | 38.1663
53 | 0.27854 | 0.071091 | -0.27832 | -0.070946 | 0.00022735 | 0.0001451 | 0.41678 | 0.41678 | 0.41678 | 0.99557 | -0.083979 | 0.99469 | -0.10089 | 38.1663
54 | -0.30213 | -0.077153 | 0.30242 | 0.077339 | 0.00029082 | 0.00018568 | 0.45139 | 0.45139 | 0.45139 | 0.9971 | -0.054962 | 0.99815 | -0.035068 | 41.3358
55 | 0.022329 | 0.0056005 | -0.022322 | -0.0055962 | 7.0208e-06 | 4.2756e-06 | 0.033406 | 0.033406 | 0.033406 | 0.99469 | -0.10089 | 0.99434 | -0.10749 | 9.1774
56 | 0.25599 | 0.065345 | -0.25566 | -0.06514 | 0.00032137 | 0.000205 | 0.38337 | 0.38337 | 0.38337 | 0.99469 | -0.10089 | 0.99332 | -0.12691 | 35.1072
57 | -0.0065555 | -0.001643 | 0.0065557 | 0.001643 | 1.8765e-07 | 5.2146e-08 | 0.009792 | 0.009792 | 0.009792 | 0.9962 | -0.07222 | 0.99623 | -0.07162 | 2.6901
58 | 0.10788 | 0.027442 | -0.10751 | -0.027203 | 0.00037416 | 0.00023897 | 0.16128 | 0.16128 | 0.16128 | 0.99623 | -0.07162 | 0.99246 | -0.14387 | 44.307
59 | -0.11444 | -0.029085 | 0.11464 | 0.029214 | 0.00020182 | 0.00012892 | 0.17107 | 0.17107 | 0.17107 | 0.99623 | -0.07162 | 0.99815 | -0.035068 | 46.9971
60 | -0.41706 | -0.10655 | 0.41776 | 0.10701 | 0.0007085 | 0.00045286 | 0.62246 | 0.62246 | 0.62246 | 0.99815 | -0.035068 | 1 | 0 | 57.0015
61 | 0.020108 | 0.0050412 | -0.020107 | -0.0050409 | 5.526e-07 | 3.3255e-07 | 0.030092 | 0.030092 | 0.030092 | 0.99434 | -0.10749 | 0.99431 | -0.10806 | 8.267
62 | 0.22434 | 0.057291 | -0.22406 | -0.057106 | 0.00028913 | 0.00018425 | 0.33645 | 0.33645 | 0.33645 | 0.99332 | -0.12691 | 0.99192 | -0.15361 | 30.8107
63 | 0.066472 | 0.016846 | -0.066469 | -0.016844 | 2.5672e-06 | 1.6342e-06 | 0.10002 | 0.10002 | 0.10002 | 0.98958 | -0.19904 | 0.98954 | -0.19984 | 27.4775
64 | -0.066472 | -0.016846 | 0.066524 | 0.016879 | 5.201e-05 | 3.3108e-05 | 0.10002 | 0.10002 | 0.10002 | 0.98958 | -0.19904 | 0.99043 | -0.18277 | 27.4775
65 | 0.065734 | 0.01666 | -0.065671 | -0.01662 | 6.2236e-05 | 3.9613e-05 | 0.098912 | 0.098912 | 0.098912 | 0.98954 | -0.19984 | 0.98852 | -0.21956 | 27.1737
66 | -0.071958 | -0.018241 | 0.072034 | 0.018289 | 7.641e-05 | 4.8678e-05 | 0.10818 | 0.10818 | 0.10818 | 0.99043 | -0.18277 | 0.99158 | -0.1607 | 29.7204
67 | 0.076114 | 0.019336 | -0.076053 | -0.019296 | 6.1603e-05 | 3.9263e-05 | 0.11421 | 0.11421 | 0.11421 | 0.99246 | -0.14387 | 0.99158 | -0.1607 | 31.377
68 | 0.063062 | 0.015966 | -0.062956 | -0.015899 | 0.00010617 | 6.7544e-05 | 0.094984 | 0.094984 | 0.094984 | 0.98852 | -0.21956 | 0.9867 | -0.25469 | 26.0946
69 | 0.0040186 | 0.001007 | -0.0040184 | -0.001007 | 1.4588e-07 | -4.4616e-08 | 0.0060304 | 0.0060304 | 0.0060304 | 0.99158 | -0.1607 | 0.99154 | -0.16146 | 1.6567
70 | -0.0044184 | -0.0011073 | 0.0044186 | 0.0011073 | 2.5526e-07 | -2.6607e-08 | 0.006714 | 0.006714 | 0.006714 | 0.97923 | -0.40046 | 0.97929 | -0.39925 | 1.8445
71 | -0.0044186 | -0.0011073 | 0.0044188 | 0.0011073 | 1.5694e-07 | -1.6372e-08 | 0.006714 | 0.0067139 | 0.006714 | 0.97929 | -0.39925 | 0.97933 | -0.39851 | 1.8445
72 | 0.00326 | 0.00081693 | -0.00326 | -0.00081693 | 7.2417e-09 | -5.7721e-09 | 0.0048923 | 0.0048923 | 0.0048923 | 0.99154 | -0.16146 | 0.99154 | -0.1615 | 1.344
73 | 0.0025023 | 0.00062704 | -0.0025023 | -0.00062712 | 4.6306e-08 | -8.3305e-08 | 0.0037552 | 0.0037553 | 0.0037553 | 0.99154 | -0.1615 | 0.99152 | -0.16189 | 1.0317
74 | -0.0088984 | -0.0022301 | 0.0088995 | 0.0022307 | 1.1588e-06 | 5.2894e-07 | 0.013521 | 0.013521 | 0.013521 | 0.97927 | -0.39973 | 0.9794 | -0.39699 | 3.7146
75 | -0.02184 | -0.005474 | 0.021855 | 0.0054835 | 1.5531e-05 | 9.4662e-06 | 0.033182 | 0.033181 | 0.033182 | 0.9794 | -0.39699 | 0.98017 | -0.38208 | 9.1158
76 | 0.01294 | 0.0032433 | -0.012939 | -0.0032428 | 9.3188e-07 | 5.155e-07 | 0.01966 | 0.01966 | 0.01966 | 0.9794 | -0.39699 | 0.97933 | -0.39851 | 5.4012
77 | -0.025444 | -0.0063827 | 0.025448 | 0.0063858 | 4.914e-06 | 3.0342e-06 | 0.038629 | 0.038629 | 0.038629 | 0.98017 | -0.38208 | 0.98037 | -0.37803 | 10.6123
78 | 0.0085206 | 0.0021355 | -0.0085204 | -0.0021354 | 2.6442e-07 | 1.163e-07 | 0.012946 | 0.012947 | 0.012947 | 0.97933 | -0.39851 | 0.97929 | -0.39916 | 3.5567
79 | 0.062956 | 0.015899 | -0.062918 | -0.015875 | 3.7668e-05 | 2.3965e-05 | 0.094984 | 0.094985 | 0.094985 | 0.9867 | -0.25469 | 0.98606 | -0.26719 | 26.0946
80 | 0.060918 | 0.015373 | -0.060828 | -0.015316 | 8.9915e-05 | 5.7184e-05 | 0.091966 | 0.091966 | 0.091966 | 0.98606 | -0.26719 | 0.98447 | -0.29806 | 25.2655
81 | 0.058632 | 0.014766 | -0.058588 | -0.014738 | 4.4062e-05 | 2.801e-05 | 0.088647 | 0.088648 | 0.088648 | 0.98447 | -0.29806 | 0.98366 | -0.31379 | 24.3537
82 | 0.021032 | 0.0052818 | -0.021025 | -0.0052774 | 7.2699e-06 | 4.4098e-06 | 0.03182 | 0.03182 | 0.03182 | 0.98366 | -0.31379 | 0.98329 | -0.32103 | 8.7418
83 | 0.037556 | 0.009456 | -0.037538 | -0.0094448 | 1.771e-05 | 1.1149e-05 | 0.056827 | 0.056828 | 0.056828 | 0.98366 | -0.31379 | 0.98315 | -0.32365 | 15.612
84 | -0.027861 | -0.0069904 | 0.027881 | 0.0070032 | 2.0602e-05 | 1.2798e-05 | 0.04229 | 0.04229 | 0.04229 | 0.98037 | -0.37803 | 0.98116 | -0.36253 | 11.6182
85 | -0.028761 | -0.0072236 | 0.028767 | 0.0072273 | 5.8777e-06 | 3.6577e-06 | 0.043624 | 0.043624 | 0.043624 | 0.98116 | -0.36253 | 0.98138 | -0.35825 | 11.9846
86 | -0.029647 | -0.0074478 | 0.029659 | 0.0074553 | 1.2154e-05 | 7.576e-06 | 0.044958 | 0.044958 | 0.044958 | 0.98138 | -0.35825 | 0.98182 | -0.34966 | 12.3511
87 | -0.031072 | -0.0078096 | 0.031092 | 0.0078217 | 1.944e-05 | 1.2146e-05 | 0.0471 | 0.0471 | 0.0471 | 0.98182 | -0.34966 | 0.98249 | -0.33657 | 12.9396
88 | -0.032845 | -0.0082612 | 0.032858 | 0.0082694 | 1.3062e-05 | 8.1815e-06 | 0.049755 | 0.049755 | 0.049755 | 0.98249 | -0.33657 | 0.98292 | -0.32825 | 13.6691
89 | -0.035659 | -0.0089709 | 0.035667 | 0.0089758 | 7.8242e-06 | 4.9168e-06 | 0.053995 | 0.053995 | 0.053995 | 0.98292 | -0.32825 | 0.98315 | -0.32365 | 14.8338
90 | 0.0028008 | 0.00070153 | -0.0028006 | -0.00070166 | 1.0161e-07 | -1.2601e-07 | 0.0042398 | 0.0042399 | 0.0042399 | 0.98292 | -0.32825 | 0.98288 | -0.32901 | 1.1648
91 | 0.001806 | 0.00045237 | -0.0018059 | -0.00045261 | 6.088e-08 | -2.3628e-07 | 0.002734 | 0.0027341 | 0.0027341 | 0.98288 | -0.32901 | 0.98284 | -0.32972 | 0.75114
92 | 0.019841 | 0.0049806 | -0.019834 | -0.0049768 | 6.3063e-06 | 3.7995e-06 | 0.030028 | 0.030028 | 0.030028 | 0.98329 | -0.32103 | 0.98295 | -0.3277 | 8.2494
93 | 0.018605 | 0.0046688 | -0.018597 | -0.0046641 | 7.8656e-06 | 4.699e-06 | 0.028167 | 0.028167 | 0.028167 | 0.98295 | -0.3277 | 0.98249 | -0.33657 | 7.7383
94 | 0.017085 | 0.0042851 | -0.017079 | -0.0042816 | 5.8709e-06 | 3.4614e-06 | 0.025877 | 0.025877 | 0.025877 | 0.98249 | -0.33657 | 0.98213 | -0.34378 | 7.1091
95 | 0.015452 | 0.0038736 | -0.015446 | -0.0038707 | 5.0633e-06 | 2.9289e-06 | 0.023411 | 0.023411 | 0.023411 | 0.98213 | -0.34378 | 0.98177 | -0.35066 | 6.4316
96 | 0.014148 | 0.0035454 | -0.014144 | -0.0035429 | 4.3456e-06 | 2.4626e-06 | 0.021444 | 0.021444 | 0.021444 | 0.98177 | -0.35066 | 0.98145 | -0.35711 | 5.8911
97 | -0.0026515 | -0.00066447 | 0.0026516 | 0.00066424 | 1.6536e-07 | -2.3836e-07 | 0.0040219 | 0.0040218 | 0.0040219 | 0.98098 | -0.36618 | 0.98105 | -0.36487 | 1.1049
98 | 0.0014924 | 0.00037398 | -0.0014924 | -0.00037403 | 8.1961e-09 | -4.8599e-08 | 0.0022638 | 0.0022638 | 0.0022638 | 0.98098 | -0.36618 | 0.98098 | -0.36629 | 0.62192
99 | -0.0041053 | -0.0010286 | 0.0041058 | 0.0010285 | 4.5526e-07 | -1.0406e-07 | 0.0062267 | 0.0062265 | 0.0062267 | 0.98105 | -0.36487 | 0.98117 | -0.36254 | 1.7106
100 | -0.0063913 | -0.0016013 | 0.0063927 | 0.0016017 | 1.4184e-06 | 3.9916e-07 | 0.0096927 | 0.0096925 | 0.0096927 | 0.98117 | -0.36254 | 0.98141 | -0.35788 | 2.6628
101 | 0.0069046 | 0.0017289 | -0.0069035 | -0.0017286 | 1.0341e-06 | 3.4391e-07 | 0.010468 | 0.010468 | 0.010468 | 0.98141 | -0.35788 | 0.98125 | -0.36103 | 2.8759
102 | -0.013297 | -0.0033306 | 0.013298 | 0.0033308 | 4.8986e-07 | 2.729e-07 | 0.020161 | 0.020161 | 0.020161 | 0.98141 | -0.35788 | 0.98145 | -0.35711 | 5.5387
103 | 0.0059725 | 0.0014952 | -0.0059717 | -0.001495 | 8.2222e-07 | 1.886e-07 | 0.0090565 | 0.0090566 | 0.0090566 | 0.98125 | -0.36103 | 0.9811 | -0.36392 | 2.4881
104 | 0.0056401 | 0.0014119 | -0.0056398 | -0.0014119 | 3.0755e-07 | 5.529e-08 | 0.0085537 | 0.0085537 | 0.0085537 | 0.9811 | -0.36392 | 0.98104 | -0.36507 | 2.3499
105 | 0.0016544 | 0.00041394 | -0.0016543 | -0.00041431 | 7.942e-08 | -3.7388e-07 | 0.0025091 | 0.0025093 | 0.0025093 | 0.98104 | -0.36507 | 0.98099 | -0.36608 | 0.68936
106 | 0.0039854 | 0.00099793 | -0.003985 | -0.00099803 | 3.5942e-07 | -1.0115e-07 | 0.0060446 | 0.0060447 | 0.0060447 | 0.98104 | -0.36507 | 0.98094 | -0.36696 | 1.6606
107 | 0.0016543 | 0.00041431 | -0.0016543 | -0.0004146 | 6.1304e-08 | -2.8853e-07 | 0.0025093 | 0.0025094 | 0.0025094 | 0.98099 | -0.36608 | 0.98095 | -0.36685 | 0.68939
108 | 0.003985 | 0.00099803 | -0.0039846 | -0.00099815 | 4.1104e-07 | -1.1558e-07 | 0.0060447 | 0.0060449 | 0.0060449 | 0.98094 | -0.36696 | 0.98083 | -0.36913 | 1.6607
109 | 0.0018226 | 0.00045629 | -0.0018225 | -0.00045675 | 1.2243e-07 | -4.6062e-07 | 0.0027648 | 0.002765 | 0.002765 | 0.98083 | -0.36913 | 0.98076 | -0.37054 | 0.75962
110 | 0.00068233 | 0.00017079 | -0.00068232 | -0.00017101 | 7.2991e-09 | -2.1982e-07 | 0.0010405 | 0.0010406 | 0.0010406 | 0.97568 | -0.46904 | 0.97567 | -0.46927 | 0.28589
111 | 9.1362e-05 | 2.2897e-05 | -9.1362e-05 | -2.2897e-05 | -2.3767e-12 | -3.1223e-10 | 0.00013934 | 0.00013934 | 0.00013934 | 0.97567 | -0.46927 | 0.97567 | -0.46927 | 0.03828

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.46458 | 0.11833

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0019736 | 0.00049462
1 | 0.0024478 | 0.00061347
2 | 0.0037301 | 0.00093485
3 | 0.0040282 | 0.0010096
4 | 0.0043421 | 0.0010882
5 | 0.002018 | 0.00050576
6 | 0.0037927 | 0.00095054
7 | 0.016575 | 0.004154
8 | 0.0011024 | 0.00027629
9 | 0.0005793 | 0.00014519
10 | 0.018032 | 0.0045193
11 | 0.0099075 | 0.0024831
12 | 0.05555 | 0.013922
13 | 0.0010421 | 0.00026118
14 | 0.0011594 | 0.00029056
15 | 0.0027908 | 0.00069945
16 | 0.0029231 | 0.00073261
17 | 0.0015407 | 0.00038614
18 | 0.0013289 | 0.00033306
19 | 0.00067823 | 0.00016998
20 | 0.071573 | 0.017938
21 | 0.0022218 | 0.00055683
22 | 0.0011665 | 0.00029235
23 | 0.0031631 | 0.00079275
24 | 0.0011758 | 0.00029469
25 | 0.0010286 | 0.00025779
26 | 0.00027195 | 6.8156e-05
27 | 0.00033864 | 8.4872e-05
28 | 0.0012533 | 0.00031412
29 | 0.0032655 | 0.00081842
30 | 0.0061112 | 0.0015316
31 | 0.0055841 | 0.0013995
32 | 0.023193 | 0.0058128
33 | 0.0065555 | 0.001643
34 | 0.0022144 | 0.00055499
35 | 0.03132 | 0.0078495
36 | 0.045171 | 0.011321
37 | 0.00073543 | 0.00018432
38 | 0.005434 | 0.0013619
39 | 0.031391 | 0.0078673
40 | 0.0026095 | 0.000654
41 | 0.0024676 | 0.00061843
42 | 0.0055883 | 0.0014006
43 | 0.0044184 | 0.0011073
44 | 0.00075842 | 0.00019008
45 | 0.00075768 | 0.00018989
46 | 0.0025023 | 0.00062712
47 | 0.0088984 | 0.0022301
48 | 0.0035881 | 0.00089927
49 | 0.0020001 | 0.00050128
50 | 0.0021958 | 0.00055031
51 | 0.0024124 | 0.00060462
52 | 0.0085204 | 0.0021354
53 | 0.0008795 | 0.00022042
54 | 0.00087978 | 0.00022049
55 | 0.0014135 | 0.00035425
56 | 0.0017534 | 0.00043943
57 | 0.0018714 | 0.00046902
58 | 0.00099467 | 0.00024929
59 | 0.0018059 | 0.00045261
60 | 0.0011843 | 0.00029682
61 | 0.0012291 | 0.00030805
62 | 0.0015122 | 0.00037898
63 | 0.0016278 | 0.00040797
64 | 0.0012982 | 0.00032535
65 | 0.0011591 | 0.00029049
66 | 0.0014537 | 0.00036433
67 | 0.0014924 | 0.00037403
68 | 0.0022855 | 0.0005728
69 | 0.00093104 | 0.00023334
70 | 0.00084619 | 0.00021207
71 | 0.00033157 | 8.3099e-05
72 | 0.0016543 | 0.0004146
73 | 0.0021621 | 0.00054186
74 | 0.0018225 | 0.00045675
75 | 0.00023297 | 5.8388e-05
76 | 0.00059096 | 0.00014811
77 | 9.1362e-05 | 2.2897e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1