## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1147-2_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1147-2_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1147-2_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1147-2_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1147-2_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1147-2_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1147-2_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1147-2_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1147-2_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1147-2_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1147-2_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1147-2_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1147-2_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1147-2_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1147-2_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1147-2_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1147-2_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1147-2_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1147-2_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1147-2_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1147-2_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1147-2_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1147-2_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1147-2_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1147-2_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1147-2_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1147-2_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1147-2_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1147-2_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1147-2_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1147-2_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1147-2_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1147-2_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1147-2_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1147-2_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1147-2_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1147-2_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1147-2_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1147-2_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1147-2_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1147-2_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1147-2_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1147-2_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1147-2_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1147-2_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1147-2_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1147-2_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1147-2_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1147-2_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1147-2_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1147-2_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1147-2_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1147-2_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1147-2_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1147-2_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1147-2_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1147-2_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1147-2_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1147-2_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1147-2_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1147-2_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1147-2_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1147-2_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1147-2_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1147-2_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1147-2_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1147-2_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1147-2_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1147-2_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1147-2_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1147-2_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1147-2_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1147-2_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1147-2_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1147-2_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1147-2_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1147-2_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1147-2_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1147-2_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1147-2_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1147-2_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1147-2_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1147-2_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1147-2_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1147-2_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1147-2_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1147-2_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1147-2_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1147-2_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1147-2_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1147-2_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1147-2_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1147-2_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1147-2_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1147-2_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1147-2_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1147-2_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1147-2_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1147-2_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1147-2_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1147-2_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1147-2_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1147-2_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1147-2_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1147-2_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1147-2_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1147-2_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1147-2_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1147-2_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1147-2_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1147-2_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_475_0_node_295 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1147-2_0_5_load_0 | 0 | 0.00030255 | 7.5825e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1147-2_0_5_load_1 | 1 | 0.00043324 | 0.00010858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1147-2_0_5_load_3 | 3 | 0.0036587 | 0.00091696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1147-2_0_5_load_47 | 5 | 0.0027806 | 0.00069689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1147-2_0_5_load_45 | 7 | 0.0011483 | 0.00028779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1147-2_0_5_load_30 | 9 | 0.00081187 | 0.00020347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1147-2_0_5_load_7 | 10 | 0.00058825 | 0.00014743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1147-2_0_5_load_31 | 11 | 0.00092342 | 0.00023143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1147-2_0_5_load_5 | 12 | 0.00155 | 0.00038847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1147-2_0_5_load_6 | 13 | 0.0006978 | 0.00017488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1147-2_0_5_load_10 | 14 | 6.2176e-05 | 1.5583e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1147-2_0_5_load_12 | 16 | 5.5945e-05 | 1.4021e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1147-2_0_5_load_23 | 17 | 0.0024908 | 0.00062426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1147-2_0_5_load_24 | 19 | 0.0081271 | 0.0020368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1147-2_0_5_load_109 | 20 | 0.01619 | 0.0040576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1147-2_0_5_load_110 | 21 | 0.011705 | 0.0029335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1147-2_0_5_load_13 | 22 | 0.0014886 | 0.00037308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1147-2_0_5_load_14 | 23 | 0.0066012 | 0.0016544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1147-2_0_5_load_16 | 25 | 0.0035305 | 0.00088483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1147-2_0_5_load_55 | 28 | 0.0069367 | 0.0017385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1147-2_0_5_load_53 | 30 | 0.0010631 | 0.00026645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1147-2_0_5_load_25 | 32 | 0.075009 | 0.018799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1147-2_0_5_load_54 | 33 | 0.0055013 | 0.0013787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1147-2_0_5_load_107 | 35 | 0.0019858 | 0.0004977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1147-2_0_5_load_29 | 36 | 0.010605 | 0.0026579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1147-2_0_5_load_26 | 37 | 0.0091621 | 0.0022962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1147-2_0_5_load_70 | 38 | 0.0060898 | 0.0015262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1147-2_0_5_load_41 | 39 | 0.00064334 | 0.00016124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1147-2_0_5_load_27 | 40 | 0.0017749 | 0.00044483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1147-2_0_5_load_113 | 41 | 0.0032319 | 0.00080998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1147-2_0_5_load_28 | 42 | 0.010847 | 0.0027185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1147-2_0_5_load_32 | 43 | 0.0013176 | 0.00033022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1147-2_0_5_load_33 | 44 | 0.0012935 | 0.00032418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1147-2_0_5_load_34 | 45 | 0.0021313 | 0.00053416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1147-2_0_5_load_35 | 46 | 0.0024306 | 0.00060916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1147-2_0_5_load_36 | 47 | 0.0013382 | 0.00033538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1147-2_0_5_load_48 | 48 | 0.0044964 | 0.0011269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1147-2_0_5_load_60 | 49 | 0.0018427 | 0.00046183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1147-2_0_5_load_49 | 50 | 0.000839 | 0.00021027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1147-2_0_5_load_61 | 51 | 0.0017822 | 0.00044666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1147-2_0_5_load_37 | 52 | 0.00041232 | 0.00010334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1147-2_0_5_load_38 | 53 | 0.0010278 | 0.0002576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1147-2_0_5_load_40 | 55 | 0.046703 | 0.011705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1147-2_0_5_load_42 | 56 | 0.0023924 | 0.00059958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1147-2_0_5_load_87 | 58 | 0.00079952 | 0.00020038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1147-2_0_5_load_50 | 59 | 0.0061004 | 0.0015289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1147-2_0_5_load_43 | 60 | 0.0013813 | 0.00034619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1147-2_0_5_load_44 | 61 | 0.0018474 | 0.00046299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1147-2_0_5_load_58 | 64 | 0.013092 | 0.0032812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1147-2_0_5_load_79 | 65 | 0.0010488 | 0.00026287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1147-2_0_5_load_56 | 66 | 0.0031469 | 0.00078869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1147-2_0_5_load_94 | 68 | 0.00081813 | 0.00020504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1147-2_0_5_load_93 | 70 | 0.003264 | 0.00081805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1147-2_0_5_load_99 | 71 | 0.00078174 | 0.00019592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1147-2_0_5_load_95 | 72 | 0.0098689 | 0.0024734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1147-2_0_5_load_57 | 73 | 0.0020566 | 0.00051544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1147-2_0_5_load_59 | 74 | 0.0021562 | 0.0005404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1147-2_0_5_load_73 | 75 | 0.0023291 | 0.00058373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1147-2_0_5_load_66 | 76 | 0.0019537 | 0.00048965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1147-2_0_5_load_77 | 77 | 0.0013302 | 0.00033339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1147-2_0_5_load_76 | 78 | 0.0015802 | 0.00039605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1147-2_0_5_load_62 | 79 | 0.0014269 | 0.00035762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1147-2_0_5_load_63 | 80 | 0.0012253 | 0.0003071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1147-2_0_5_load_64 | 81 | 0.0011211 | 0.00028098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1147-2_0_5_load_65 | 82 | 0.001485 | 0.00037217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1147-2_0_5_load_68 | 83 | 0.0013255 | 0.00033221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1147-2_0_5_load_69 | 84 | 0.0024311 | 0.00060929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1147-2_0_5_load_78 | 85 | 0.00078576 | 0.00019693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1147-2_0_5_load_74 | 86 | 0.0013467 | 0.00033753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1147-2_0_5_load_75 | 87 | 0.0015633 | 0.0003918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1147-2_0_5_load_80 | 88 | 0.00089119 | 0.00022335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1147-2_0_5_load_81 | 89 | 0.0016054 | 0.00040236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1147-2_0_5_load_100 | 90 | 0.0014642 | 0.00036697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1147-2_0_5_load_101 | 91 | 0.0016618 | 0.0004165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1147-2_0_5_load_82 | 92 | 0.0016026 | 0.00040165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1147-2_0_5_load_83 | 93 | 0.002172 | 0.00054436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1147-2_0_5_load_84 | 94 | 0.0025172 | 0.00063088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1147-2_0_5_load_85 | 95 | 0.0022941 | 0.00057496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1147-2_0_5_load_86 | 96 | 0.0019888 | 0.00049845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1147-2_0_5_load_105 | 97 | 0.0025685 | 0.00064374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1147-2_0_5_load_103 | 98 | 0.0032565 | 0.00081617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1147-2_0_5_load_88 | 99 | 0.0050323 | 0.0012612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1147-2_0_5_load_89 | 100 | 0.0032003 | 0.00080206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1147-2_0_5_load_90 | 101 | 0.0031644 | 0.00079306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1147-2_0_5_load_91 | 102 | 0.0023066 | 0.0005781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1147-2_0_5_load_92 | 103 | 0.0024934 | 0.00062491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1147-2_0_5_load_108 | 104 | 0.002439 | 0.00061127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1147-2_0_5_load_112 | 105 | 0.0021386 | 0.00053598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1147-2_0_5_load_96 | 107 | 0.0021386 | 0.00053598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1147-2_0_5_load_102 | 108 | 0.0045769 | 0.0011471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1147-2_0_5_load_106 | 109 | 0.0034306 | 0.0008598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1147-2_0_5_load_104 | 110 | 0.0027134 | 0.00068004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 31 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1147-2_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.049694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1147-2_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.035027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1147-2_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0067594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1147-2_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.006687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1147-2_0_5_line_4 |  | 4 | 8 | 0.024554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1147-2_0_5_line_5 |  | 4 | 9 | 0.029913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1147-2_0_5_line_6 |  | 5 | 6 | 0.16886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1147-2_0_5_line_7 |  | 5 | 7 | 0.010567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1147-2_0_5_line_8 |  | 6 | 13 | 0.10279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1147-2_0_5_line_9 |  | 7 | 60 | 0.0060599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1147-2_0_5_line_10 |  | 8 | 10 | 0.017124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1147-2_0_5_line_11 |  | 9 | 11 | 0.033769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1147-2_0_5_line_12 |  | 10 | 12 | 0.017895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1147-2_0_5_line_13 |  | 12 | 13 | 0.028681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1147-2_0_5_line_14 |  | 14 | 15 | 0.046705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1147-2_0_5_line_15 |  | 14 | 16 | 0.0064189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1147-2_0_5_line_16 |  | 15 | 17 | 0.39583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1147-2_0_5_line_17 |  | 16 | 18 | 0.15187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1147-2_0_5_line_18 |  | 17 | 19 | 0.0077593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1147-2_0_5_line_19 |  | 18 | 20 | 0.089237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1147-2_0_5_line_20 |  | 19 | 41 | 0.11947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1147-2_0_5_line_21 |  | 19 | 32 | 0.020798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1147-2_0_5_line_22 |  | 20 | 21 | 0.10226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1147-2_0_5_line_23 |  | 22 | 23 | 0.0075741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1147-2_0_5_line_24 |  | 22 | 24 | 0.026155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1147-2_0_5_line_25 |  | 24 | 25 | 0.021471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1147-2_0_5_line_26 |  | 24 | 26 | 0.043926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1147-2_0_5_line_27 |  | 26 | 33 | 0.015255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_1147-2_0_5_line_28 |  | 26 | 34 | 0.030517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1147-2_0_5_line_29 |  | 26 | 30 | 0.026866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_1147-2_0_5_line_30 |  | 27 | 28 | 0.024318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1147-2_0_5_line_31 |  | 27 | 29 | 0.052988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_1147-2_0_5_line_32 |  | 27 | 30 | 0.031675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_1147-2_0_5_line_33 |  | 28 | 38 | 0.016359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1147-2_0_5_line_34 |  | 29 | 36 | 0.046123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1147-2_0_5_line_35 |  | 29 | 37 | 0.020636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1147-2_0_5_line_36 |  | 29 | 31 | 0.053138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_1147-2_0_5_line_37 |  | 31 | 32 | 0.05105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1147-2_0_5_line_38 |  | 33 | 39 | 0.025791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_1147-2_0_5_line_39 |  | 34 | 35 | 0.036934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1147-2_0_5_line_40 |  | 37 | 40 | 0.020618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1147-2_0_5_line_41 |  | 39 | 54 | 0.00051254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_1147-2_0_5_line_42 |  | 40 | 42 | 0.0035478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1147-2_0_5_line_43 |  | 43 | 44 | 0.019665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_1147-2_0_5_line_44 |  | 43 | 45 | 0.0040732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_1147-2_0_5_line_45 |  | 44 | 46 | 0.0011079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_1147-2_0_5_line_46 |  | 45 | 47 | 0.016009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_1147-2_0_5_line_47 |  | 46 | 48 | 0.017864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_1147-2_0_5_line_48 |  | 47 | 49 | 0.0045959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_1147-2_0_5_line_49 |  | 48 | 50 | 0.012667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_1147-2_0_5_line_50 |  | 49 | 51 | 0.016906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_1147-2_0_5_line_51 |  | 50 | 59 | 0.0055422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_1147-2_0_5_line_52 |  | 51 | 77 | 0.0028355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_1147-2_0_5_line_53 |  | 52 | 53 | 0.0053364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_1147-2_0_5_line_54 |  | 52 | 54 | 0.014154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_1147-2_0_5_line_55 |  | 53 | 55 | 0.013177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_1147-2_0_5_line_56 |  | 54 | 56 | 0.049129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1147-2_0_5_line_57 |  | 55 | 57 | 0.03101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_1147-2_0_5_line_58 |  | 56 | 58 | 0.023615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1147-2_0_5_line_59 |  | 57 | 59 | 0.026429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_1147-2_0_5_line_60 |  | 60 | 61 | 0.027014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1147-2_0_5_line_61 |  | 61 | 62 | 0.038876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1147-2_0_5_line_62 |  | 62 | 63 | 0.029073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_1147-2_0_5_line_63 |  | 62 | 64 | 0.0082307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_1147-2_0_5_line_64 |  | 63 | 65 | 0.00040365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_1147-2_0_5_line_65 |  | 64 | 66 | 0.035278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_1147-2_0_5_line_66 |  | 65 | 85 | 0.017426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_1147-2_0_5_line_67 |  | 66 | 73 | 0.014609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_1147-2_0_5_line_68 |  | 67 | 68 | 0.016977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_1147-2_0_5_line_69 |  | 67 | 69 | 0.025774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_1147-2_0_5_line_70 |  | 68 | 70 | 0.013244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_1147-2_0_5_line_71 |  | 69 | 71 | 0.083363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1147-2_0_5_line_72 |  | 69 | 72 | 0.029048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_1147-2_0_5_line_73 |  | 70 | 95 | 0.012628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_1147-2_0_5_line_74 |  | 72 | 107 | 0.041294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_1147-2_0_5_line_75 |  | 73 | 74 | 0.0023463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_1147-2_0_5_line_76 |  | 74 | 75 | 0.031575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_1147-2_0_5_line_77 |  | 75 | 76 | 0.012569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_1147-2_0_5_line_78 |  | 76 | 81 | 0.014581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_1147-2_0_5_line_79 |  | 77 | 78 | 0.016522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_1147-2_0_5_line_80 |  | 78 | 87 | 0.0048961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_1147-2_0_5_line_81 |  | 79 | 80 | 0.0097931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_1147-2_0_5_line_82 |  | 79 | 81 | 0.01318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_1147-2_0_5_line_83 |  | 80 | 82 | 0.01193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_1147-2_0_5_line_84 |  | 82 | 83 | 0.010388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_1147-2_0_5_line_85 |  | 83 | 84 | 0.015082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_1147-2_0_5_line_86 |  | 84 | 86 | 0.0058931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_1147-2_0_5_line_87 |  | 85 | 88 | 0.019236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_1147-2_0_5_line_88 |  | 86 | 87 | 0.016506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
89 | LV_1147-2_0_5_line_89 |  | 88 | 89 | 0.022829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_1147-2_0_5_line_90 |  | 89 | 90 | 0.0085023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_1147-2_0_5_line_91 |  | 90 | 91 | 0.021276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_1147-2_0_5_line_92 |  | 91 | 108 | 0.00029966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_1147-2_0_5_line_93 |  | 92 | 93 | 0.0066803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_1147-2_0_5_line_94 |  | 92 | 94 | 0.024517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_1147-2_0_5_line_95 |  | 93 | 95 | 0.016927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_1147-2_0_5_line_96 |  | 94 | 96 | 0.0014881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_1147-2_0_5_line_97 |  | 96 | 97 | 0.023317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_1147-2_0_5_line_98 |  | 97 | 98 | 0.010804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
99 | LV_1147-2_0_5_line_99 |  | 98 | 110 | 0.018664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
100 | LV_1147-2_0_5_line_100 |  | 99 | 100 | 0.026712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1147-2_0_5_line_101 |  | 99 | 101 | 0.026588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1147-2_0_5_line_102 |  | 100 | 102 | 0.018162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1147-2_0_5_line_103 |  | 101 | 103 | 0.012578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1147-2_0_5_line_104 |  | 102 | 104 | 0.0029259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1147-2_0_5_line_105 |  | 103 | 105 | 0.016917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
106 | LV_1147-2_0_5_line_106 |  | 105 | 106 | 0.0025112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
107 | LV_1147-2_0_5_line_107 |  | 106 | 107 | 0.014092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
108 | LV_1147-2_0_5_line_108 |  | 108 | 109 | 0.020527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
109 | LV_1147-2_0_5_line_109 |  | 109 | 110 | 0.0035739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1147-2_0_5_trafo_18 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 111 | 31 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2639049.7837 | 1235979.3558 | 2639046.4977 | 1235976.2551 | 2639042.8815 | 1235970.372 | 2639042.1144 | 1235963.8851 | 2639043.9712 | 1235958.8386 | 2639045.8568 | 1235950.5569 | 2639043.2692 | 1235942.4459 | 2639038.6158 | 1235934.3324 | 2639038.6158 | 1235934.3324
1 | 2639076.5302 | 1236001.735 | 2639067.8782 | 1235996.4304 | 2639049.7837 | 1235979.3558
2 | 2639033.0892 | 1235930.4407 | 2639038.6158 | 1235934.3324
3 | 2639073.4492 | 1236007.6741 | 2639076.5302 | 1236001.735
4 | 2639070.6102 | 1236026.3005 | 2639064.9496 | 1236024.073 | 2639073.4492 | 1236007.6741
5 | 2639073.4492 | 1236007.6741 | 2639046.0215 | 1235995.7367
6 | 2639347.8429 | 1235971.238 | 2639219.7033 | 1236081.2054
7 | 2639347.8429 | 1235971.238 | 2639357.634 | 1235967.2631
8 | 2639219.7033 | 1236081.2054 | 2639189.8509 | 1236083.6434 | 2639171.5838 | 1236083.7232 | 2639162.2609 | 1236082.65 | 2639153.7521 | 1236079.7588 | 2639126.0168 | 1236056.4951
9 | 2639363.2488 | 1235964.9837 | 2639357.634 | 1235967.2631
10 | 2639070.6102 | 1236026.3005 | 2639086.5398 | 1236032.5829
11 | 2639021.0078 | 1236002.2375 | 2639024.0295 | 1235994.9416 | 2639026.3331 | 1235992.1549 | 2639030.3422 | 1235988.9125 | 2639046.0215 | 1235995.7367
12 | 2639086.5398 | 1236032.5829 | 2639093.8034 | 1236035.4476 | 2639102.9387 | 1236039.7236
13 | 2639102.9387 | 1236039.7236 | 2639108.74 | 1236042.4391 | 2639116.05 | 1236048.1352 | 2639126.0168 | 1236056.4951
14 | 2639143.2451 | 1235231.1887 | 2639137.4798 | 1235233.2632 | 2639109.9479 | 1235226.2999 | 2639106.5399 | 1235226.6555 | 2639102.568 | 1235234.4545
15 | 2639099.655 | 1235240.1743 | 2639102.568 | 1235234.4545
16 | 2639331.2449 | 1235579.5258 | 2639143.2451 | 1235231.1887
17 | 2639099.655 | 1235240.1743 | 2638954.3054 | 1235196.1374
18 | 2639337.6308 | 1235583.9333 | 2639331.2449 | 1235579.5258 | 2639331.2449 | 1235579.5258
19 | 2638954.3054 | 1235196.1374 | 2638951.106 | 1235199.3184 | 2638947.1991 | 1235207.6759 | 2638932.3771 | 1235269.5066 | 2638929.009 | 1235280.9376
20 | 2639337.6308 | 1235583.9333 | 2639278.3219 | 1235687.6442
21 | 2639337.6308 | 1235583.9333 | 2639339.5238 | 1235585.2397 | 2639349.0013 | 1235589.3606 | 2639356.9466 | 1235591.2355
22 | 2638906.286 | 1235380.0164 | 2638905.9886 | 1235363.0149 | 2638914.5288 | 1235330.0834 | 2638929.009 | 1235280.9376
23 | 2639496.9259 | 1235518.4631 | 2639501.4369 | 1235524.5473
24 | 2639487.1717 | 1235541.1793 | 2639492.3053 | 1235537.3443 | 2639504.2914 | 1235528.3849 | 2639501.9212 | 1235525.2005 | 2639501.4369 | 1235524.5473
25 | 2639487.1717 | 1235541.1793 | 2639472.1538 | 1235525.7922
26 | 2639487.1717 | 1235541.1793 | 2639494.3123 | 1235548.4869 | 2639497.5068 | 1235551.7657 | 2639516.7429 | 1235538.2183 | 2639519.2978 | 1235543.2051
27 | 2639519.2978 | 1235543.2051 | 2639524.9081 | 1235554.1826 | 2639525.0664 | 1235557.1055
28 | 2639519.2978 | 1235543.2051 | 2639527.6619 | 1235534.9555 | 2639530.8461 | 1235531.808 | 2639540.1282 | 1235520.9406
29 | 2639519.2978 | 1235543.2051 | 2639509.7058 | 1235550.6127 | 2639497.5584 | 1235558.9731
30 | 2639471.4661 | 1235576.9309 | 2639458.5194 | 1235585.8395 | 2639451.4878 | 1235590.7946
31 | 2639433.5857 | 1235579.9371 | 2639438.28 | 1235587.5508 | 2639465.7047 | 1235568.1872 | 2639468.6566 | 1235572.6651 | 2639471.4661 | 1235576.9309
32 | 2639471.4661 | 1235576.9309 | 2639497.5584 | 1235558.9731
33 | 2639451.4878 | 1235590.7946 | 2639438.1152 | 1235600.2182
34 | 2639443.1051 | 1235549.2364 | 2639455.2373 | 1235564.9935 | 2639433.5857 | 1235579.9371
35 | 2639433.5857 | 1235579.9371 | 2639422.7646 | 1235562.3657
36 | 2639402.2328 | 1235613.1168 | 2639438.28 | 1235587.5508 | 2639433.5857 | 1235579.9371
37 | 2639402.2328 | 1235613.1168 | 2639399.6481 | 1235610.3313 | 2639386.0647 | 1235601.1467 | 2639375.1396 | 1235596.2157 | 2639361.3625 | 1235592.2775 | 2639356.9466 | 1235591.2355
38 | 2639522.4141 | 1235582.3704 | 2639525.8247 | 1235571.1105 | 2639525.0664 | 1235557.1055
39 | 2639540.1282 | 1235520.9406 | 2639552.0444 | 1235505.4434 | 2639561.729 | 1235491.0056
40 | 2639422.7646 | 1235562.3657 | 2639420.3787 | 1235558.4916 | 2639406.5906 | 1235566.7427
41 | 2639522.4141 | 1235582.3704 | 2639522.2655 | 1235582.8609
42 | 2639403.5462 | 1235568.5645 | 2639406.5906 | 1235566.7427
43 | 2639488.7497 | 1235723.6105 | 2639494.947 | 1235704.9476
44 | 2639488.7497 | 1235723.6105 | 2639487.4661 | 1235727.4761
45 | 2639494.947 | 1235704.9476 | 2639495.2961 | 1235703.8961
46 | 2639482.4209 | 1235742.6696 | 2639487.4661 | 1235727.4761
47 | 2639500.9258 | 1235686.9425 | 2639495.2961 | 1235703.8961
48 | 2639482.4209 | 1235742.6696 | 2639480.9725 | 1235747.0313
49 | 2639500.9258 | 1235686.9425 | 2639504.9177 | 1235674.9211
50 | 2639480.9725 | 1235747.0313 | 2639476.3741 | 1235760.8794 | 2639475.3569 | 1235762.9579
51 | 2639506.6643 | 1235669.6613 | 2639504.9177 | 1235674.9211
52 | 2639474.1106 | 1235765.5048 | 2639475.3569 | 1235762.9579
53 | 2639518.5417 | 1235596.516 | 2639517.1377 | 1235601.6644
54 | 2639522.2655 | 1235582.8609 | 2639518.5417 | 1235596.516
55 | 2639514.389 | 1235614.4797 | 2639514.439 | 1235611.5603 | 2639517.1377 | 1235601.6644
56 | 2639522.2655 | 1235582.8609 | 2639561.2236 | 1235597.5847 | 2639568.2221 | 1235600.2302
57 | 2639516.5079 | 1235645.273 | 2639514.093 | 1235631.7374 | 2639514.389 | 1235614.4797
58 | 2639590.3115 | 1235608.5802 | 2639568.2221 | 1235600.2302
59 | 2639516.5079 | 1235645.273 | 2639512.5821 | 1235651.84 | 2639506.6643 | 1235669.6613
60 | 2639363.2488 | 1235964.9837 | 2639371.6371 | 1235961.5783 | 2639384.6279 | 1235953.8705 | 2639386.9896 | 1235952.2663
61 | 2639418.8082 | 1235929.9374 | 2639402.0045 | 1235942.0671 | 2639386.9896 | 1235952.2663
62 | 2639418.8082 | 1235929.9374 | 2639427.4686 | 1235923.6798 | 2639441.6819 | 1235911.9333
63 | 2639418.8082 | 1235929.9374 | 2639410.5781 | 1235930.0355
64 | 2639441.6819 | 1235911.9333 | 2639441.9709 | 1235911.6515
65 | 2639378.8723 | 1235918.0209 | 2639383.329 | 1235922.6422 | 2639388.2262 | 1235925.8767 | 2639394.8611 | 1235928.3778 | 2639400.5875 | 1235929.8055 | 2639406.821 | 1235930.0803 | 2639410.5781 | 1235930.0355
66 | 2639454.1838 | 1235899.2289 | 2639449.2451 | 1235904.5566 | 2639441.9709 | 1235911.6515
67 | 2639378.8723 | 1235918.0209 | 2639378.8723 | 1235918.0209 | 2639386.692 | 1235905.6813
68 | 2639558.2005 | 1235683.4187 | 2639552.8358 | 1235699.5257
69 | 2639558.2005 | 1235683.4187 | 2639581.2871 | 1235695.0129
70 | 2639552.8358 | 1235699.5257 | 2639548.6507 | 1235712.0914
71 | 2639637.3862 | 1235633.4589 | 2639600.9902 | 1235677.2106 | 2639581.2871 | 1235695.0129
72 | 2639581.2871 | 1235695.0129 | 2639602.1145 | 1235706.0919 | 2639606.0523 | 1235709.8699
73 | 2639544.6603 | 1235724.0723 | 2639548.6507 | 1235712.0914
74 | 2639606.0523 | 1235709.8699 | 2639607.8442 | 1235711.5891 | 2639611.0027 | 1235714.5675 | 2639615.5349 | 1235723.748 | 2639617.4215 | 1235733.6112 | 2639615.6102 | 1235743.094 | 2639613.9774 | 1235747.3246
75 | 2639387.9479 | 1235903.6994 | 2639386.692 | 1235905.6813
76 | 2639387.9479 | 1235903.6994 | 2639404.8492 | 1235877.0287
77 | 2639411.5772 | 1235866.4119 | 2639404.8492 | 1235877.0287
78 | 2639411.5772 | 1235866.4119 | 2639419.382 | 1235854.0958
79 | 2639474.1106 | 1235765.5048 | 2639469.324 | 1235775.2861 | 2639466.3092 | 1235780.0436
80 | 2639463.6884 | 1235784.1792 | 2639466.3092 | 1235780.0436
81 | 2639426.4368 | 1235842.9631 | 2639431.6788 | 1235834.6911
82 | 2639426.4368 | 1235842.9631 | 2639419.382 | 1235854.0958
83 | 2639438.0649 | 1235824.6137 | 2639431.6788 | 1235834.6911
84 | 2639438.0649 | 1235824.6137 | 2639443.6254 | 1235815.8391
85 | 2639451.6985 | 1235803.0996 | 2639443.6254 | 1235815.8391
86 | 2639451.6985 | 1235803.0996 | 2639454.8529 | 1235798.1219
87 | 2639454.1838 | 1235899.2289 | 2639460.1441 | 1235892.7993 | 2639465.7779 | 1235883.9762
88 | 2639463.6884 | 1235784.1792 | 2639454.8529 | 1235798.1219
89 | 2639465.7779 | 1235883.9762 | 2639478.0639 | 1235864.7351
90 | 2639482.6396 | 1235857.5691 | 2639478.0639 | 1235864.7351
91 | 2639482.6396 | 1235857.5691 | 2639494.0899 | 1235839.6369
92 | 2639494.0899 | 1235839.6369 | 2639494.2511 | 1235839.3844
93 | 2639537.2004 | 1235746.4703 | 2639539.3113 | 1235740.1323
94 | 2639537.2004 | 1235746.4703 | 2639529.4532 | 1235769.7307
95 | 2639544.6603 | 1235724.0723 | 2639539.3113 | 1235740.1323
96 | 2639528.9829 | 1235771.1426 | 2639529.4532 | 1235769.7307
97 | 2639520.744 | 1235792.9208 | 2639524.3336 | 1235785.1021 | 2639528.9829 | 1235771.1426
98 | 2639516.2362 | 1235802.7397 | 2639520.744 | 1235792.9208
99 | 2639516.2362 | 1235802.7397 | 2639514.4207 | 1235806.6942 | 2639506.9784 | 1235818.9195
100 | 2639593.9402 | 1235816.5137 | 2639592.144 | 1235820.3309 | 2639585.6161 | 1235829.0262 | 2639577.2737 | 1235837.1156
101 | 2639593.9402 | 1235816.5137 | 2639595.9512 | 1235812.24 | 2639597.1119 | 1235794.77 | 2639597.9528 | 1235790.4961
102 | 2639564.2353 | 1235849.7586 | 2639577.2737 | 1235837.1156
103 | 2639597.9528 | 1235790.4961 | 2639598.6236 | 1235787.0864 | 2639601.9034 | 1235778.5947
104 | 2639562.1347 | 1235851.7954 | 2639564.2353 | 1235849.7586
105 | 2639607.9985 | 1235762.814 | 2639601.9034 | 1235778.5947
106 | 2639608.9033 | 1235760.4714 | 2639607.9985 | 1235762.814
107 | 2639608.9033 | 1235760.4714 | 2639613.9774 | 1235747.3246
108 | 2639505.12 | 1235821.9722 | 2639500.0219 | 1235830.3468 | 2639494.2511 | 1235839.3844
109 | 2639506.9784 | 1235818.9195 | 2639505.12 | 1235821.9722

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2639049.7837 | 1235979.3558
1 | 2639038.6158 | 1235934.3324
2 | 2639076.5302 | 1236001.735
3 | 2639033.0892 | 1235930.4407
4 | 2639073.4492 | 1236007.6741
5 | 2639347.8429 | 1235971.238
6 | 2639219.7033 | 1236081.2054
7 | 2639357.634 | 1235967.2631
8 | 2639070.6102 | 1236026.3005
9 | 2639046.0215 | 1235995.7367
10 | 2639086.5398 | 1236032.5829
11 | 2639021.0078 | 1236002.2375
12 | 2639102.9387 | 1236039.7236
13 | 2639126.0168 | 1236056.4951
14 | 2639102.568 | 1235234.4545
15 | 2639143.2451 | 1235231.1887
16 | 2639099.655 | 1235240.1743
17 | 2639331.2449 | 1235579.5258
18 | 2638954.3054 | 1235196.1374
19 | 2639337.6308 | 1235583.9333
20 | 2638929.009 | 1235280.9376
21 | 2638906.286 | 1235380.0164
22 | 2639501.4369 | 1235524.5473
23 | 2639496.9259 | 1235518.4631
24 | 2639487.1717 | 1235541.1793
25 | 2639472.1538 | 1235525.7922
26 | 2639519.2978 | 1235543.2051
27 | 2639471.4661 | 1235576.9309
28 | 2639451.4878 | 1235590.7946
29 | 2639433.5857 | 1235579.9371
30 | 2639497.5584 | 1235558.9731
31 | 2639402.2328 | 1235613.1168
32 | 2639356.9466 | 1235591.2355
33 | 2639525.0664 | 1235557.1055
34 | 2639540.1282 | 1235520.9406
35 | 2639561.729 | 1235491.0056
36 | 2639443.1051 | 1235549.2364
37 | 2639422.7646 | 1235562.3657
38 | 2639438.1152 | 1235600.2182
39 | 2639522.4141 | 1235582.3704
40 | 2639406.5906 | 1235566.7427
41 | 2639278.3219 | 1235687.6442
42 | 2639403.5462 | 1235568.5645
43 | 2639488.7497 | 1235723.6105
44 | 2639494.947 | 1235704.9476
45 | 2639487.4661 | 1235727.4761
46 | 2639495.2961 | 1235703.8961
47 | 2639482.4209 | 1235742.6696
48 | 2639500.9258 | 1235686.9425
49 | 2639480.9725 | 1235747.0313
50 | 2639504.9177 | 1235674.9211
51 | 2639475.3569 | 1235762.9579
52 | 2639518.5417 | 1235596.516
53 | 2639517.1377 | 1235601.6644
54 | 2639522.2655 | 1235582.8609
55 | 2639514.389 | 1235614.4797
56 | 2639568.2221 | 1235600.2302
57 | 2639516.5079 | 1235645.273
58 | 2639590.3115 | 1235608.5802
59 | 2639506.6643 | 1235669.6613
60 | 2639363.2488 | 1235964.9837
61 | 2639386.9896 | 1235952.2663
62 | 2639418.8082 | 1235929.9374
63 | 2639441.6819 | 1235911.9333
64 | 2639410.5781 | 1235930.0355
65 | 2639441.9709 | 1235911.6515
66 | 2639378.8723 | 1235918.0209
67 | 2639558.2005 | 1235683.4187
68 | 2639552.8358 | 1235699.5257
69 | 2639581.2871 | 1235695.0129
70 | 2639548.6507 | 1235712.0914
71 | 2639637.3862 | 1235633.4589
72 | 2639606.0523 | 1235709.8699
73 | 2639386.692 | 1235905.6813
74 | 2639387.9479 | 1235903.6994
75 | 2639404.8492 | 1235877.0287
76 | 2639411.5772 | 1235866.4119
77 | 2639474.1106 | 1235765.5048
78 | 2639466.3092 | 1235780.0436
79 | 2639426.4368 | 1235842.9631
80 | 2639431.6788 | 1235834.6911
81 | 2639419.382 | 1235854.0958
82 | 2639438.0649 | 1235824.6137
83 | 2639443.6254 | 1235815.8391
84 | 2639451.6985 | 1235803.0996
85 | 2639454.1838 | 1235899.2289
86 | 2639454.8529 | 1235798.1219
87 | 2639463.6884 | 1235784.1792
88 | 2639465.7779 | 1235883.9762
89 | 2639478.0639 | 1235864.7351
90 | 2639482.6396 | 1235857.5691
91 | 2639494.0899 | 1235839.6369
92 | 2639537.2004 | 1235746.4703
93 | 2639539.3113 | 1235740.1323
94 | 2639529.4532 | 1235769.7307
95 | 2639544.6603 | 1235724.0723
96 | 2639528.9829 | 1235771.1426
97 | 2639520.744 | 1235792.9208
98 | 2639516.2362 | 1235802.7397
99 | 2639593.9402 | 1235816.5137
100 | 2639577.2737 | 1235837.1156
101 | 2639597.9528 | 1235790.4961
102 | 2639564.2353 | 1235849.7586
103 | 2639601.9034 | 1235778.5947
104 | 2639562.1347 | 1235851.7954
105 | 2639607.9985 | 1235762.814
106 | 2639608.9033 | 1235760.4714
107 | 2639613.9774 | 1235747.3246
108 | 2639494.2511 | 1235839.3844
109 | 2639505.12 | 1235821.9722
110 | 2639506.9784 | 1235818.9195
111 | 2639405.9672 | 1235617.1441

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97206 | -0.53979 | 0.00030255 | 7.5825e-05
1 | 0.97187 | -0.54354 | 0.00043324 | 0.00010858
2 | 0.97221 | -0.53695 | 0 | 0
3 | 0.97185 | -0.544 | 0.0036587 | 0.00091696
4 | 0.97223 | -0.53641 | 0 | 0
5 | 0.97508 | -0.48029 | 0.0027806 | 0.00069689
6 | 0.97366 | -0.50813 | 0 | 0
7 | 0.97519 | -0.47801 | 0.0011483 | 0.00028779
8 | 0.97237 | -0.53363 | 0 | 0
9 | 0.97218 | -0.53737 | 0.00081187 | 0.00020347
10 | 0.97247 | -0.53169 | 0.00058825 | 0.00014743
11 | 0.97216 | -0.53794 | 0.00092342 | 0.00023143
12 | 0.97258 | -0.52948 | 0.00155 | 0.00038847
13 | 0.9728 | -0.5251 | 0.0006978 | 0.00017488
14 | 0.98196 | -0.34576 | 6.2176e-05 | 1.5583e-05
15 | 0.98318 | -0.32213 | 0 | 0
16 | 0.9818 | -0.349 | 5.5945e-05 | 1.4021e-05
17 | 0.9935 | -0.12414 | 0.0024908 | 0.00062426
18 | 0.97786 | -0.42594 | 0 | 0
19 | 0.99373 | -0.11995 | 0.0081271 | 0.0020368
20 | 0.97554 | -0.47143 | 0.01619 | 0.0040576
21 | 0.97443 | -0.49338 | 0.011705 | 0.0029335
22 | 0.99011 | -0.18842 | 0.0014886 | 0.00037308
23 | 0.99006 | -0.18931 | 0.0066012 | 0.0016544
24 | 0.9903 | -0.18466 | 0 | 0
25 | 0.99023 | -0.18601 | 0.0035305 | 0.00088483
26 | 0.99077 | -0.17559 | 0 | 0
27 | 0.99379 | -0.11774 | 0 | 0
28 | 0.99351 | -0.12334 | 0.0069367 | 0.0017385
29 | 0.9967 | -0.062542 | 0 | 0
30 | 0.99215 | -0.14907 | 0.0010631 | 0.00026645
31 | 1 | 0 | -0.39307 | -0.10016
32 | 0.99453 | -0.10459 | 0.075009 | 0.018799
33 | 0.99003 | -0.18976 | 0.0055013 | 0.0013787
34 | 0.99071 | -0.17667 | 0 | 0
35 | 0.99065 | -0.17797 | 0.0019858 | 0.0004977
36 | 0.99625 | -0.071129 | 0.010605 | 0.0026579
37 | 0.99629 | -0.070433 | 0.0091621 | 0.0022962
38 | 0.99341 | -0.1251 | 0.0060898 | 0.0015262
39 | 0.98881 | -0.21314 | 0.00064334 | 0.00016124
40 | 0.99605 | -0.075004 | 0.0017749 | 0.00044483
41 | 0.99337 | -0.12678 | 0.0032319 | 0.00080998
42 | 0.99602 | -0.07568 | 0.010847 | 0.0027185
43 | 0.98341 | -0.31752 | 0.0013176 | 0.00033022
44 | 0.98403 | -0.30544 | 0.0012935 | 0.00032418
45 | 0.98328 | -0.32 | 0.0021313 | 0.00053416
46 | 0.98407 | -0.30476 | 0.0024306 | 0.00060916
47 | 0.98278 | -0.32961 | 0.0013382 | 0.00033538
48 | 0.98465 | -0.2935 | 0.0044964 | 0.0011269
49 | 0.98264 | -0.33234 | 0.0018427 | 0.00046183
50 | 0.98507 | -0.28526 | 0.000839 | 0.00021027
51 | 0.98213 | -0.34224 | 0.0017822 | 0.00044666
52 | 0.98814 | -0.22621 | 0.00041232 | 0.00010334
53 | 0.98789 | -0.23096 | 0.0010278 | 0.0002576
54 | 0.98879 | -0.2136 | 0 | 0
55 | 0.98728 | -0.24263 | 0.046703 | 0.011705
56 | 0.98865 | -0.2164 | 0.0023924 | 0.00059958
57 | 0.98619 | -0.26367 | 0 | 0
58 | 0.98863 | -0.21673 | 0.00079952 | 0.00020038
59 | 0.98526 | -0.28164 | 0.0061004 | 0.0015289
60 | 0.97526 | -0.47658 | 0.0013813 | 0.00034619
61 | 0.97562 | -0.46951 | 0.0018474 | 0.00046299
62 | 0.97621 | -0.45802 | 0 | 0
63 | 0.97572 | -0.46763 | 0 | 0
64 | 0.97638 | -0.45469 | 0.013092 | 0.0032812
65 | 0.97571 | -0.46777 | 0.0010488 | 0.00026287
66 | 0.97721 | -0.43834 | 0.0031469 | 0.00078869
67 | 0.97247 | -0.53169 | 0 | 0
68 | 0.9726 | -0.52906 | 0.00081813 | 0.00020504
69 | 0.97227 | -0.53568 | 0 | 0
70 | 0.97271 | -0.52696 | 0.003264 | 0.00081805
71 | 0.97221 | -0.53688 | 0.00078174 | 0.00019592
72 | 0.97204 | -0.54007 | 0.0098689 | 0.0024734
73 | 0.97757 | -0.43136 | 0.0020566 | 0.00051544
74 | 0.97762 | -0.43022 | 0.0021562 | 0.0005404
75 | 0.97842 | -0.41456 | 0.0023291 | 0.00058373
76 | 0.97875 | -0.4082 | 0.0019537 | 0.00048965
77 | 0.98205 | -0.34388 | 0.0013302 | 0.00033339
78 | 0.98156 | -0.35335 | 0.0015802 | 0.00039605
79 | 0.97948 | -0.39385 | 0.0014269 | 0.00035762
80 | 0.97975 | -0.38871 | 0.0012253 | 0.0003071
81 | 0.97913 | -0.4007 | 0.0011211 | 0.00028098
82 | 0.98007 | -0.38237 | 0.001485 | 0.00037217
83 | 0.98036 | -0.37679 | 0.0013255 | 0.00033221
84 | 0.98078 | -0.36861 | 0.0024311 | 0.00060929
85 | 0.97542 | -0.47345 | 0.00078576 | 0.00019693
86 | 0.98095 | -0.36535 | 0.0013467 | 0.00033753
87 | 0.98142 | -0.35612 | 0.0015633 | 0.0003918
88 | 0.97511 | -0.47966 | 0.00089119 | 0.00022335
89 | 0.97474 | -0.48694 | 0.0016054 | 0.00040236
90 | 0.9746 | -0.48959 | 0.0014642 | 0.00036697
91 | 0.97427 | -0.49608 | 0.0016618 | 0.0004165
92 | 0.97304 | -0.52036 | 0.0016026 | 0.00040165
93 | 0.97298 | -0.52166 | 0.002172 | 0.00054436
94 | 0.97329 | -0.51543 | 0.0025172 | 0.00063088
95 | 0.97282 | -0.52477 | 0.0022941 | 0.00057496
96 | 0.97331 | -0.51511 | 0.0019888 | 0.00049845
97 | 0.97357 | -0.50994 | 0.0025685 | 0.00064374
98 | 0.9737 | -0.50741 | 0.0032565 | 0.00081617
99 | 0.97116 | -0.55761 | 0.0050323 | 0.0012612
100 | 0.97096 | -0.56153 | 0.0032003 | 0.00080206
101 | 0.97148 | -0.55123 | 0.0031644 | 0.00079306
102 | 0.97088 | -0.56313 | 0.0023066 | 0.0005781
103 | 0.97167 | -0.54748 | 0.0024934 | 0.00062491
104 | 0.97087 | -0.56326 | 0.002439 | 0.00061127
105 | 0.97174 | -0.54603 | 0.0021386 | 0.00053598
106 | 0.97175 | -0.54579 | 0 | 0
107 | 0.97182 | -0.54444 | 0.0021386 | 0.00053598
108 | 0.97427 | -0.49617 | 0.0045769 | 0.0011471
109 | 0.97398 | -0.50184 | 0.0034306 | 0.0008598
110 | 0.97393 | -0.50278 | 0.0027134 | 0.00068004
111 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0040928 | 0.0010254 | -0.004092 | -0.0010255 | 7.3146e-07 | -1.4777e-07 | 0.006265 | 0.0062652 | 0.0062652 | 0.97206 | -0.53979 | 0.97187 | -0.54354 | 1.7212
1 | -0.0043953 | -0.0011012 | 0.0043959 | 0.0011011 | 5.946e-07 | -5.3741e-08 | 0.0067281 | 0.006728 | 0.0067281 | 0.97206 | -0.53979 | 0.97221 | -0.53695 | 1.8484
2 | 0.0036588 | 0.00091693 | -0.0036587 | -0.00091696 | 7.9545e-08 | -3.2849e-08 | 0.0056019 | 0.0056019 | 0.0056019 | 0.97187 | -0.54354 | 0.97185 | -0.544 | 1.539
3 | -0.0043959 | -0.0011011 | 0.004396 | 0.0011011 | 1.1351e-07 | -1.0276e-08 | 0.006728 | 0.006728 | 0.006728 | 0.97221 | -0.53695 | 0.97223 | -0.53641 | 1.8483
4 | -0.0061314 | -0.0015353 | 0.0061322 | 0.0015355 | 8.1077e-07 | 2.1436e-07 | 0.0093837 | 0.0093836 | 0.0093837 | 0.97223 | -0.53641 | 0.97237 | -0.53363 | 2.5779
5 | 0.0017354 | 0.00043418 | -0.0017353 | -0.0004345 | 7.9121e-08 | -3.2029e-07 | 0.0026558 | 0.0026559 | 0.0026559 | 0.97223 | -0.53641 | 0.97218 | -0.53737 | 0.72964
6 | 0.0089905 | 0.0022563 | -0.0089785 | -0.0022508 | 1.1922e-05 | 5.5269e-06 | 0.013721 | 0.013722 | 0.013722 | 0.97508 | -0.48029 | 0.97366 | -0.50813 | 3.7697
7 | -0.011771 | -0.0029532 | 0.011772 | 0.0029539 | 1.2788e-06 | 6.8663e-07 | 0.017964 | 0.017964 | 0.017964 | 0.97508 | -0.48029 | 0.97519 | -0.47801 | 4.9353
8 | 0.0089785 | 0.0022508 | -0.0089713 | -0.0022474 | 7.2581e-06 | 3.3678e-06 | 0.013722 | 0.013722 | 0.013722 | 0.97366 | -0.50813 | 0.9728 | -0.5251 | 3.7699
9 | -0.012921 | -0.0032417 | 0.012922 | 0.0032422 | 8.8339e-07 | 4.8976e-07 | 0.019716 | 0.019716 | 0.019716 | 0.97519 | -0.47801 | 0.97526 | -0.47658 | 5.4166
10 | -0.0061322 | -0.0015355 | 0.0061328 | 0.0015357 | 5.6541e-07 | 1.4943e-07 | 0.0093836 | 0.0093835 | 0.0093836 | 0.97237 | -0.53363 | 0.97247 | -0.53169 | 2.5779
11 | 0.00092344 | 0.00023103 | -0.00092342 | -0.00023143 | 2.5295e-08 | -4.0251e-07 | 0.0014133 | 0.0014134 | 0.0014134 | 0.97218 | -0.53737 | 0.97216 | -0.53794 | 0.3883
12 | -0.006721 | -0.0016831 | 0.0067218 | 0.0016833 | 7.0965e-07 | 2.3213e-07 | 0.010284 | 0.010284 | 0.010284 | 0.97247 | -0.53169 | 0.97258 | -0.52948 | 2.8252
13 | -0.0082718 | -0.0020718 | 0.0082735 | 0.0020725 | 1.7225e-06 | 7.4637e-07 | 0.012655 | 0.012655 | 0.012655 | 0.97258 | -0.52948 | 0.9728 | -0.5251 | 3.4767
14 | -0.028193 | -0.0071318 | 0.028225 | 0.0071517 | 3.2003e-05 | 1.989e-05 | 0.042746 | 0.042746 | 0.042746 | 0.98196 | -0.34576 | 0.98318 | -0.32213 | 11.7435
15 | 0.028131 | 0.0071162 | -0.028127 | -0.0071135 | 4.379e-06 | 2.7214e-06 | 0.042652 | 0.042652 | 0.042652 | 0.98196 | -0.34576 | 0.9818 | -0.349 | 11.7176
16 | -0.028225 | -0.0071517 | 0.028497 | 0.0073202 | 0.00027122 | 0.00016851 | 0.042746 | 0.042744 | 0.042746 | 0.98318 | -0.32213 | 0.9935 | -0.12414 | 11.7434
17 | 0.028071 | 0.0070995 | -0.027968 | -0.0070354 | 0.0001032 | 6.4135e-05 | 0.042567 | 0.042568 | 0.042568 | 0.9818 | -0.349 | 0.97786 | -0.42594 | 11.6945
18 | -0.030987 | -0.0079445 | 0.030994 | 0.0079484 | 6.2847e-06 | 3.9217e-06 | 0.046475 | 0.046475 | 0.046475 | 0.9935 | -0.12414 | 0.99373 | -0.11995 | 12.7678
19 | 0.027968 | 0.0070354 | -0.027907 | -0.0069977 | 6.0638e-05 | 3.7692e-05 | 0.042568 | 0.042568 | 0.042568 | 0.97786 | -0.42594 | 0.97554 | -0.47143 | 11.6946
20 | 0.0032329 | 0.00080911 | -0.0032319 | -0.00080998 | 1.0499e-06 | -8.7529e-07 | 0.0048406 | 0.0048412 | 0.0048412 | 0.99373 | -0.11995 | 0.99337 | -0.12678 | 1.33
21 | -0.042354 | -0.010794 | 0.042385 | 0.010814 | 3.1434e-05 | 1.9848e-05 | 0.063485 | 0.063485 | 0.063485 | 0.99373 | -0.11995 | 0.99453 | -0.10459 | 17.4409
22 | 0.011717 | 0.0029401 | -0.011705 | -0.0029335 | 1.2251e-05 | 6.5653e-06 | 0.017874 | 0.017874 | 0.017874 | 0.97554 | -0.47143 | 0.97443 | -0.49338 | 4.9105
23 | 0.0066015 | 0.0016545 | -0.0066012 | -0.0016544 | 2.7957e-07 | 8.1522e-08 | 0.0099213 | 0.0099213 | 0.0099213 | 0.99011 | -0.18842 | 0.99006 | -0.18931 | 2.7256
24 | -0.0080901 | -0.0020276 | 0.0080915 | 0.0020282 | 1.4499e-06 | 5.915e-07 | 0.012158 | 0.012158 | 0.012158 | 0.99011 | -0.18842 | 0.9903 | -0.18466 | 3.3402
25 | 0.0035307 | 0.0008847 | -0.0035305 | -0.00088483 | 2.2662e-07 | -1.3119e-07 | 0.0053052 | 0.0053053 | 0.0053053 | 0.9903 | -0.18466 | 0.99023 | -0.18601 | 1.4575
26 | -0.011622 | -0.0029129 | 0.011627 | 0.0029155 | 5.0235e-06 | 2.6496e-06 | 0.017464 | 0.017463 | 0.017464 | 0.9903 | -0.18466 | 0.99077 | -0.17559 | 4.7977
27 | 0.21123 | 0.053763 | -0.21108 | -0.053672 | 0.0001442 | 9.1503e-05 | 0.31753 | 0.31753 | 0.31753 | 0.99077 | -0.17559 | 0.99003 | -0.18976 | 21.8085
28 | 0.0019861 | 0.00049698 | -0.001986 | -0.0004973 | 1.0181e-07 | -3.2783e-07 | 0.0029826 | 0.0029827 | 0.0029827 | 0.99077 | -0.17559 | 0.99071 | -0.17667 | 0.81942
29 | -0.22484 | -0.057176 | 0.22513 | 0.057359 | 0.0002877 | 0.00018274 | 0.33798 | 0.33798 | 0.33798 | 0.99077 | -0.17559 | 0.99215 | -0.14907 | 23.2128
30 | 0.01303 | 0.0032668 | -0.013027 | -0.0032649 | 3.4715e-06 | 1.9068e-06 | 0.019511 | 0.019511 | 0.019511 | 0.99379 | -0.11774 | 0.99351 | -0.12334 | 5.3602
31 | -0.23956 | -0.061109 | 0.2402 | 0.061516 | 0.00064052 | 0.00040718 | 0.35908 | 0.35908 | 0.35908 | 0.99379 | -0.11774 | 0.9967 | -0.062542 | 24.6622
32 | 0.22653 | 0.057843 | -0.22619 | -0.057625 | 0.00034241 | 0.0002175 | 0.33957 | 0.33957 | 0.33957 | 0.99379 | -0.11774 | 0.99215 | -0.14907 | 23.3222
33 | 0.0060903 | 0.0015264 | -0.0060898 | -0.0015262 | 5.1045e-07 | 1.1486e-07 | 0.0091217 | 0.0091218 | 0.0091218 | 0.99351 | -0.12334 | 0.99341 | -0.1251 | 2.506
34 | 0.01061 | 0.0026601 | -0.010605 | -0.0026579 | 4.3397e-06 | 2.1765e-06 | 0.01584 | 0.01584 | 0.01584 | 0.9967 | -0.062542 | 0.99625 | -0.071129 | 4.3517
35 | 0.021795 | 0.0054662 | -0.021787 | -0.0054612 | 8.1942e-06 | 4.9755e-06 | 0.03254 | 0.032541 | 0.032541 | 0.9967 | -0.062542 | 0.99629 | -0.070433 | 8.9397
36 | -0.27261 | -0.069643 | 0.27344 | 0.070169 | 0.00082707 | 0.00052655 | 0.40746 | 0.40746 | 0.40746 | 0.9967 | -0.062542 | 1 | 0 | 27.9849
37 | 0.11799 | 0.029991 | -0.11739 | -0.029613 | 0.00059106 | 0.00037761 | 0.17571 | 0.17571 | 0.17571 | 1 | 0 | 0.99453 | -0.10459 | 48.2729
38 | 0.20558 | 0.052293 | -0.20535 | -0.052146 | 0.00023126 | 0.00014668 | 0.30926 | 0.30926 | 0.30926 | 0.99003 | -0.18976 | 0.98881 | -0.21314 | 21.2407
39 | 0.001986 | 0.0004973 | -0.0019858 | -0.0004977 | 1.2323e-07 | -3.9669e-07 | 0.0029827 | 0.0029829 | 0.0029829 | 0.99071 | -0.17667 | 0.99065 | -0.17797 | 0.81947
40 | 0.012625 | 0.003165 | -0.012622 | -0.0031635 | 2.7492e-06 | 1.491e-06 | 0.018856 | 0.018856 | 0.018856 | 0.99629 | -0.070433 | 0.99605 | -0.075004 | 5.1804
41 | 0.20471 | 0.051985 | -0.2047 | -0.051982 | 4.567e-06 | 2.8966e-06 | 0.3083 | 0.3083 | 0.3083 | 0.98881 | -0.21314 | 0.98879 | -0.2136 | 21.1742
42 | 0.010847 | 0.0027187 | -0.010847 | -0.0027185 | 3.4937e-07 | 1.7742e-07 | 0.016205 | 0.016205 | 0.016205 | 0.99605 | -0.075004 | 0.99602 | -0.07568 | 4.4519
43 | -0.1374 | -0.034806 | 0.13748 | 0.034856 | 7.9784e-05 | 5.0063e-05 | 0.20803 | 0.20803 | 0.20803 | 0.98341 | -0.31752 | 0.98403 | -0.30544 | 14.2878
44 | 0.13608 | 0.034476 | -0.13606 | -0.034466 | 1.621e-05 | 1.0168e-05 | 0.20604 | 0.20604 | 0.20604 | 0.98341 | -0.31752 | 0.98328 | -0.32 | 14.1509
45 | -0.13877 | -0.03518 | 0.13877 | 0.035183 | 4.58e-06 | 2.8749e-06 | 0.20999 | 0.20999 | 0.20999 | 0.98403 | -0.30544 | 0.98407 | -0.30476 | 14.4221
46 | 0.13393 | 0.033931 | -0.13387 | -0.033893 | 6.1734e-05 | 3.8698e-05 | 0.20281 | 0.20281 | 0.20281 | 0.98328 | -0.32 | 0.98278 | -0.32961 | 13.9294
47 | -0.1412 | -0.035792 | 0.14128 | 0.03584 | 7.6454e-05 | 4.8022e-05 | 0.21366 | 0.21366 | 0.21366 | 0.98407 | -0.30476 | 0.98465 | -0.2935 | 14.6745
48 | 0.13253 | 0.033557 | -0.13251 | -0.033546 | 1.737e-05 | 1.0884e-05 | 0.20079 | 0.20079 | 0.20079 | 0.98278 | -0.32961 | 0.98264 | -0.33234 | 13.7902
49 | -0.14578 | -0.036967 | 0.14584 | 0.037003 | 5.7714e-05 | 3.6292e-05 | 0.22046 | 0.22046 | 0.22046 | 0.98465 | -0.2935 | 0.98507 | -0.28526 | 15.1412
50 | 0.13067 | 0.033085 | -0.13061 | -0.033046 | 6.2132e-05 | 3.8908e-05 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.98264 | -0.33234 | 0.98213 | -0.34224 | 13.5986
51 | -0.14667 | -0.037214 | 0.1467 | 0.03723 | 2.5543e-05 | 1.6065e-05 | 0.22172 | 0.22172 | 0.22172 | 0.98507 | -0.28526 | 0.98526 | -0.28164 | 15.2282
52 | 0.12883 | 0.032599 | -0.12882 | -0.032593 | 1.0139e-05 | 6.3453e-06 | 0.1953 | 0.1953 | 0.1953 | 0.98213 | -0.34224 | 0.98205 | -0.34388 | 13.4131
53 | 0.20098 | 0.051002 | -0.20093 | -0.050973 | 4.5892e-05 | 2.9098e-05 | 0.30287 | 0.30287 | 0.30287 | 0.98814 | -0.22621 | 0.98789 | -0.23096 | 20.8017
54 | -0.20139 | -0.051105 | 0.20151 | 0.051183 | 0.00012222 | 7.7495e-05 | 0.30349 | 0.30349 | 0.30349 | 0.98814 | -0.22621 | 0.98879 | -0.2136 | 20.8443
55 | 0.1999 | 0.050715 | -0.19979 | -0.050644 | 0.00011216 | 7.1111e-05 | 0.30132 | 0.30132 | 0.30132 | 0.98789 | -0.23096 | 0.98728 | -0.24263 | 20.6953
56 | 0.0031923 | 0.00079931 | -0.0031919 | -0.00079966 | 4.2517e-07 | -3.5797e-07 | 0.0048038 | 0.004804 | 0.004804 | 0.98879 | -0.2136 | 0.98865 | -0.2164 | 1.3198
57 | 0.15309 | 0.03894 | -0.15293 | -0.038842 | 0.00015504 | 9.7642e-05 | 0.23094 | 0.23094 | 0.23094 | 0.98728 | -0.24263 | 0.98619 | -0.26367 | 15.861
58 | 0.00079954 | 0.00020009 | -0.00079952 | -0.00020038 | 1.2823e-08 | -2.946e-07 | 0.0012033 | 0.0012034 | 0.0012034 | 0.98865 | -0.2164 | 0.98863 | -0.21673 | 0.3306
59 | 0.15293 | 0.038842 | -0.1528 | -0.038759 | 0.00013214 | 8.3222e-05 | 0.23094 | 0.23094 | 0.23094 | 0.98619 | -0.26367 | 0.98526 | -0.28164 | 15.861
60 | -0.014303 | -0.0035884 | 0.014308 | 0.0035911 | 4.8248e-06 | 2.7507e-06 | 0.021824 | 0.021824 | 0.021824 | 0.97526 | -0.47658 | 0.97562 | -0.46951 | 5.9956
61 | -0.016155 | -0.0040541 | 0.016164 | 0.0040593 | 8.852e-06 | 5.1795e-06 | 0.024642 | 0.024641 | 0.024642 | 0.97562 | -0.46951 | 0.97621 | -0.45802 | 6.7696
62 | 0.072461 | 0.01823 | -0.072428 | -0.01821 | 3.3266e-05 | 1.9837e-05 | 0.11048 | 0.11048 | 0.11048 | 0.97621 | -0.45802 | 0.97572 | -0.46763 | 7.5877
63 | -0.088625 | -0.022289 | 0.088639 | 0.022298 | 1.4088e-05 | 8.6043e-06 | 0.13512 | 0.13512 | 0.13512 | 0.97621 | -0.45802 | 0.97638 | -0.45469 | 9.2801
64 | 0.072428 | 0.01821 | -0.072428 | -0.01821 | 4.6187e-07 | 2.7543e-07 | 0.11048 | 0.11048 | 0.11048 | 0.97572 | -0.46763 | 0.97571 | -0.46777 | 7.5877
65 | -0.10173 | -0.025579 | 0.10181 | 0.025628 | 7.9531e-05 | 4.9133e-05 | 0.15507 | 0.15507 | 0.15507 | 0.97638 | -0.45469 | 0.97721 | -0.43834 | 10.6504
66 | 0.071379 | 0.017947 | -0.07136 | -0.017936 | 1.9366e-05 | 1.1524e-05 | 0.10888 | 0.10888 | 0.10888 | 0.97571 | -0.46777 | 0.97542 | -0.47345 | 7.4779
67 | -0.10496 | -0.026417 | 0.10499 | 0.026439 | 3.5e-05 | 2.1668e-05 | 0.15986 | 0.15986 | 0.15986 | 0.97721 | -0.43834 | 0.97757 | -0.43136 | 10.9795
68 | -0.033593 | -0.0084223 | 0.033598 | 0.0084242 | 4.2055e-06 | 1.8489e-06 | 0.051404 | 0.051404 | 0.051404 | 0.97247 | -0.53169 | 0.9726 | -0.52906 | 3.5305
69 | 0.033593 | 0.0084223 | -0.033587 | -0.0084195 | 6.3848e-06 | 2.8075e-06 | 0.051404 | 0.051404 | 0.051404 | 0.97247 | -0.53169 | 0.97227 | -0.53568 | 3.5305
70 | -0.034416 | -0.0086292 | 0.034419 | 0.0086308 | 3.4426e-06 | 1.5457e-06 | 0.052655 | 0.052655 | 0.052655 | 0.9726 | -0.52906 | 0.97271 | -0.52696 | 3.6164
71 | 0.00078178 | 0.00019492 | -0.00078174 | -0.00019592 | 4.4739e-08 | -1.0051e-06 | 0.0011961 | 0.0011965 | 0.0011965 | 0.97227 | -0.53568 | 0.97221 | -0.53688 | 0.32871
72 | 0.032805 | 0.0082246 | -0.032798 | -0.0082216 | 6.865e-06 | 2.953e-06 | 0.050208 | 0.050209 | 0.050209 | 0.97227 | -0.53568 | 0.97204 | -0.54007 | 3.4484
73 | -0.037683 | -0.0094488 | 0.037687 | 0.0094507 | 3.9344e-06 | 1.8909e-06 | 0.057648 | 0.057648 | 0.057648 | 0.97271 | -0.52696 | 0.97282 | -0.52477 | 3.9594
74 | 0.02293 | 0.0057483 | -0.022925 | -0.0057473 | 4.77e-06 | 1.0057e-06 | 0.035101 | 0.035102 | 0.035102 | 0.97204 | -0.54007 | 0.97182 | -0.54444 | 2.4109
75 | -0.10705 | -0.026954 | 0.10706 | 0.026958 | 5.8438e-06 | 3.6223e-06 | 0.16299 | 0.16299 | 0.16299 | 0.97757 | -0.43136 | 0.97762 | -0.43022 | 11.1945
76 | -0.10921 | -0.027498 | 0.10929 | 0.027549 | 8.1839e-05 | 5.0792e-05 | 0.16627 | 0.16627 | 0.16627 | 0.97762 | -0.43022 | 0.97842 | -0.41456 | 11.4199
77 | -0.11162 | -0.028133 | 0.11166 | 0.028154 | 3.398e-05 | 2.1116e-05 | 0.16982 | 0.16982 | 0.16982 | 0.97842 | -0.41456 | 0.97875 | -0.4082 | 11.6632
78 | -0.11361 | -0.028643 | 0.11365 | 0.028669 | 4.081e-05 | 2.5385e-05 | 0.17279 | 0.17279 | 0.17279 | 0.97875 | -0.4082 | 0.97913 | -0.4007 | 11.8671
79 | 0.12749 | 0.032259 | -0.12743 | -0.032223 | 5.7864e-05 | 3.6197e-05 | 0.19328 | 0.19328 | 0.19328 | 0.98205 | -0.34388 | 0.98156 | -0.35335 | 13.2747
80 | 0.12585 | 0.031827 | -0.12583 | -0.031817 | 1.6725e-05 | 1.0456e-05 | 0.19088 | 0.19088 | 0.19088 | 0.98156 | -0.35335 | 0.98142 | -0.35612 | 13.1102
81 | -0.11624 | -0.029331 | 0.11627 | 0.029349 | 2.8652e-05 | 1.7844e-05 | 0.17666 | 0.17666 | 0.17666 | 0.97948 | -0.39385 | 0.97975 | -0.38871 | 12.133
82 | 0.11481 | 0.028973 | -0.11477 | -0.02895 | 3.762e-05 | 2.3413e-05 | 0.17449 | 0.17449 | 0.17449 | 0.97948 | -0.39385 | 0.97913 | -0.4007 | 11.9841
83 | -0.11749 | -0.029656 | 0.11753 | 0.029678 | 3.5644e-05 | 2.2211e-05 | 0.17852 | 0.17852 | 0.17852 | 0.97975 | -0.38871 | 0.98007 | -0.38237 | 12.2608
84 | -0.11901 | -0.03005 | 0.11904 | 0.03007 | 3.1825e-05 | 1.9844e-05 | 0.18077 | 0.18077 | 0.18077 | 0.98007 | -0.38237 | 0.98036 | -0.37679 | 12.4156
85 | -0.12037 | -0.030402 | 0.12042 | 0.030432 | 4.724e-05 | 2.9472e-05 | 0.18278 | 0.18278 | 0.18278 | 0.98036 | -0.37679 | 0.98078 | -0.36861 | 12.5538
86 | -0.12285 | -0.031041 | 0.12287 | 0.031053 | 1.921e-05 | 1.1997e-05 | 0.18647 | 0.18647 | 0.18647 | 0.98078 | -0.36861 | 0.98095 | -0.36535 | 12.8071
87 | 0.070574 | 0.017739 | -0.070553 | -0.017726 | 2.091e-05 | 1.2422e-05 | 0.10768 | 0.10768 | 0.10768 | 0.97542 | -0.47345 | 0.97511 | -0.47966 | 7.3956
88 | -0.12421 | -0.03139 | 0.12427 | 0.031425 | 5.4994e-05 | 3.4362e-05 | 0.18851 | 0.18851 | 0.18851 | 0.98095 | -0.36535 | 0.98142 | -0.35612 | 12.9474
89 | 0.069662 | 0.017503 | -0.069637 | -0.017488 | 2.4193e-05 | 1.4345e-05 | 0.10632 | 0.10632 | 0.10632 | 0.97511 | -0.47966 | 0.97474 | -0.48694 | 7.3022
90 | 0.068032 | 0.017086 | -0.068023 | -0.017081 | 8.5997e-06 | 5.0799e-06 | 0.10387 | 0.10387 | 0.10387 | 0.97474 | -0.48694 | 0.9746 | -0.48959 | 7.1339
91 | 0.066559 | 0.016714 | -0.066539 | -0.016702 | 2.0604e-05 | 1.2126e-05 | 0.10163 | 0.10163 | 0.10163 | 0.9746 | -0.48959 | 0.97427 | -0.49608 | 6.9804
92 | 0.064877 | 0.016285 | -0.064877 | -0.016285 | 2.7587e-07 | 1.6163e-07 | 0.099096 | 0.099096 | 0.099096 | 0.97427 | -0.49608 | 0.97427 | -0.49617 | 6.8061
93 | 0.042162 | 0.010574 | -0.042159 | -0.010573 | 2.6037e-06 | 1.3345e-06 | 0.064479 | 0.064479 | 0.064479 | 0.97304 | -0.52036 | 0.97298 | -0.52166 | 4.4285
94 | -0.043764 | -0.010976 | 0.043775 | 0.010981 | 1.0296e-05 | 5.3709e-06 | 0.066929 | 0.066929 | 0.066929 | 0.97304 | -0.52036 | 0.97329 | -0.51543 | 4.5968
95 | 0.039987 | 0.010029 | -0.039981 | -0.010026 | 5.9354e-06 | 2.9579e-06 | 0.061157 | 0.061157 | 0.061157 | 0.97298 | -0.52166 | 0.97282 | -0.52477 | 4.2004
96 | -0.046292 | -0.011612 | 0.046293 | 0.011613 | 6.9887e-07 | 3.733e-07 | 0.070777 | 0.070777 | 0.070777 | 0.97329 | -0.51543 | 0.97331 | -0.51511 | 4.8611
97 | -0.048282 | -0.012111 | 0.048293 | 0.012117 | 1.1911e-05 | 6.4638e-06 | 0.073818 | 0.073817 | 0.073818 | 0.97331 | -0.51511 | 0.97357 | -0.50994 | 5.0699
98 | -0.050862 | -0.012761 | 0.050868 | 0.012765 | 6.1219e-06 | 3.3806e-06 | 0.077743 | 0.077743 | 0.077743 | 0.97357 | -0.50994 | 0.9737 | -0.50741 | 5.3395
99 | -0.054125 | -0.013581 | 0.054137 | 0.013588 | 1.1973e-05 | 6.7337e-06 | 0.08272 | 0.082719 | 0.08272 | 0.9737 | -0.50741 | 0.97393 | -0.50278 | 5.6813
100 | 0.0079478 | 0.001992 | -0.0079463 | -0.0019914 | 1.4855e-06 | 6.2027e-07 | 0.012178 | 0.012178 | 0.012178 | 0.97116 | -0.55761 | 0.97096 | -0.56153 | 3.3456
101 | -0.01298 | -0.0032533 | 0.012984 | 0.0032555 | 3.9437e-06 | 2.1949e-06 | 0.019888 | 0.019888 | 0.019888 | 0.97116 | -0.55761 | 0.97148 | -0.55123 | 5.4638
102 | 0.004746 | 0.0011894 | -0.0047457 | -0.0011893 | 3.603e-07 | 5.978e-09 | 0.0072733 | 0.0072734 | 0.0072734 | 0.97096 | -0.56153 | 0.97088 | -0.56313 | 1.9982
103 | -0.016148 | -0.0040485 | 0.016151 | 0.0040502 | 2.8858e-06 | 1.6912e-06 | 0.024735 | 0.024735 | 0.024735 | 0.97148 | -0.55123 | 0.97167 | -0.54748 | 6.7953
104 | 0.002439 | 0.00061125 | -0.002439 | -0.00061127 | 1.5332e-08 | -2.637e-08 | 0.0037382 | 0.0037382 | 0.0037382 | 0.97088 | -0.56313 | 0.97087 | -0.56326 | 1.027
105 | -0.018645 | -0.0046751 | 0.018646 | 0.0046751 | 1.293e-06 | -1.0695e-08 | 0.028553 | 0.028553 | 0.028553 | 0.97167 | -0.54748 | 0.97174 | -0.54603 | 1.9611
106 | -0.020785 | -0.0052111 | 0.020785 | 0.0052111 | 2.3849e-07 | 2.8194e-08 | 0.031828 | 0.031828 | 0.031828 | 0.97174 | -0.54603 | 0.97175 | -0.54579 | 2.186
107 | -0.020785 | -0.0052111 | 0.020786 | 0.0052113 | 1.3383e-06 | 1.5814e-07 | 0.031828 | 0.031828 | 0.031828 | 0.97175 | -0.54579 | 0.97182 | -0.54444 | 2.186
108 | 0.0603 | 0.015138 | -0.060283 | -0.015129 | 1.6326e-05 | 9.4264e-06 | 0.092106 | 0.092106 | 0.092106 | 0.97427 | -0.49617 | 0.97398 | -0.50184 | 6.326
109 | 0.056853 | 0.014269 | -0.05685 | -0.014268 | 2.5281e-06 | 1.4401e-06 | 0.086865 | 0.086865 | 0.086865 | 0.97398 | -0.50184 | 0.97393 | -0.50278 | 5.966

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.39307 | 0.10016

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00030255 | 7.5825e-05
1 | 0.00043324 | 0.00010858
2 | 0.0036587 | 0.00091696
3 | 0.0027806 | 0.00069689
4 | 0.0011483 | 0.00028779
5 | 0.00081187 | 0.00020347
6 | 0.00058825 | 0.00014743
7 | 0.00092342 | 0.00023143
8 | 0.00155 | 0.00038847
9 | 0.0006978 | 0.00017488
10 | 6.2176e-05 | 1.5583e-05
11 | 5.5945e-05 | 1.4021e-05
12 | 0.0024908 | 0.00062426
13 | 0.0081271 | 0.0020368
14 | 0.01619 | 0.0040576
15 | 0.011705 | 0.0029335
16 | 0.0014886 | 0.00037308
17 | 0.0066012 | 0.0016544
18 | 0.0035305 | 0.00088483
19 | 0.0069367 | 0.0017385
20 | 0.0010631 | 0.00026645
21 | 0.075009 | 0.018799
22 | 0.0055013 | 0.0013787
23 | 0.0019858 | 0.0004977
24 | 0.010605 | 0.0026579
25 | 0.0091621 | 0.0022962
26 | 0.0060898 | 0.0015262
27 | 0.00064334 | 0.00016124
28 | 0.0017749 | 0.00044483
29 | 0.0032319 | 0.00080998
30 | 0.010847 | 0.0027185
31 | 0.0013176 | 0.00033022
32 | 0.0012935 | 0.00032418
33 | 0.0021313 | 0.00053416
34 | 0.0024306 | 0.00060916
35 | 0.0013382 | 0.00033538
36 | 0.0044964 | 0.0011269
37 | 0.0018427 | 0.00046183
38 | 0.000839 | 0.00021027
39 | 0.0017822 | 0.00044666
40 | 0.00041232 | 0.00010334
41 | 0.0010278 | 0.0002576
42 | 0.046703 | 0.011705
43 | 0.0023924 | 0.00059958
44 | 0.00079952 | 0.00020038
45 | 0.0061004 | 0.0015289
46 | 0.0013813 | 0.00034619
47 | 0.0018474 | 0.00046299
48 | 0.013092 | 0.0032812
49 | 0.0010488 | 0.00026287
50 | 0.0031469 | 0.00078869
51 | 0.00081813 | 0.00020504
52 | 0.003264 | 0.00081805
53 | 0.00078174 | 0.00019592
54 | 0.0098689 | 0.0024734
55 | 0.0020566 | 0.00051544
56 | 0.0021562 | 0.0005404
57 | 0.0023291 | 0.00058373
58 | 0.0019537 | 0.00048965
59 | 0.0013302 | 0.00033339
60 | 0.0015802 | 0.00039605
61 | 0.0014269 | 0.00035762
62 | 0.0012253 | 0.0003071
63 | 0.0011211 | 0.00028098
64 | 0.001485 | 0.00037217
65 | 0.0013255 | 0.00033221
66 | 0.0024311 | 0.00060929
67 | 0.00078576 | 0.00019693
68 | 0.0013467 | 0.00033753
69 | 0.0015633 | 0.0003918
70 | 0.00089119 | 0.00022335
71 | 0.0016054 | 0.00040236
72 | 0.0014642 | 0.00036697
73 | 0.0016618 | 0.0004165
74 | 0.0016026 | 0.00040165
75 | 0.002172 | 0.00054436
76 | 0.0025172 | 0.00063088
77 | 0.0022941 | 0.00057496
78 | 0.0019888 | 0.00049845
79 | 0.0025685 | 0.00064374
80 | 0.0032565 | 0.00081617
81 | 0.0050323 | 0.0012612
82 | 0.0032003 | 0.00080206
83 | 0.0031644 | 0.00079306
84 | 0.0023066 | 0.0005781
85 | 0.0024934 | 0.00062491
86 | 0.002439 | 0.00061127
87 | 0.0021386 | 0.00053598
88 | 0.0021386 | 0.00053598
89 | 0.0045769 | 0.0011471
90 | 0.0034306 | 0.0008598
91 | 0.0027134 | 0.00068004

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1