## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_118-11_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_118-11_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_118-11_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_118-11_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_118-11_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_118-11_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_118-11_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_118-11_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_118-11_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_118-11_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_118-11_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_118-11_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_118-11_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_118-11_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_118-11_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_118-11_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_118-11_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_118-11_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_118-11_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_118-11_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_118-11_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_118-11_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_118-11_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_118-11_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_118-11_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_118-11_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_118-11_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_118-11_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_118-11_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_118-11_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_118-11_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_118-11_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_118-11_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_118-11_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_118-11_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_118-11_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_118-11_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_118-11_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_118-11_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_118-11_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_118-11_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_118-11_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_118-11_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_118-11_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_118-11_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_118-11_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_118-11_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_118-11_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_118-11_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_118-11_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_118-11_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_118-11_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_118-11_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_118-11_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_118-11_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_118-11_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_118-11_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_118-11_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_118-11_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_118-11_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_118-11_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_118-11_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_118-11_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_118-11_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_118-11_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_118-11_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_118-11_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_118-11_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_118-11_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_118-11_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_118-11_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_118-11_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_118-11_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_118-11_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_118-11_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_118-11_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_118-11_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_118-11_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_118-11_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_118-11_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_118-11_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_118-11_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_118-11_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_118-11_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_118-11_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_118-11_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_118-11_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_118-11_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_118-11_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_118-11_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_118-11_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_118-11_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_118-11_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_118-11_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_118-11_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_118-11_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_118-11_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_118-11_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_118-11_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_118-11_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_118-11_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_118-11_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_118-11_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_118-11_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_118-11_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_118-11_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_118-11_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_118-11_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_118-11_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_118-11_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_118-11_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_118-11_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_118-11_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_118-11_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_118-11_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_118-11_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_118-11_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_118-11_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_118-11_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_118-11_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_118-11_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_118-11_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_118-11_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_118-11_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_118-11_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_118-11_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_118-11_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_118-11_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_118-11_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_118-11_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_118-11_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_118-11_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_118-11_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_118-11_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_118-11_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_118-11_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_118-11_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_118-11_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_118-11_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_118-11_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_118-11_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_118-11_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_118-11_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_118-11_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_118-11_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_118-11_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_118-11_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_118-11_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_118-11_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_118-11_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_118-11_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_118-11_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_118-11_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_118-11_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_118-11_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_118-11_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_118-11_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_118-11_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_118-11_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_118-11_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_118-11_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_118-11_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_118-11_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_118-11_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_118-11_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_118-11_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_118-11_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_MV_9_2_node_48 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_118-11_0_5_load_0 | 0 | 0.0023671 | 0.00059326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_118-11_0_5_load_1 | 1 | 0.0034119 | 0.00085511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_118-11_0_5_load_4 | 4 | 0.003642 | 0.00091276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_118-11_0_5_load_27 | 5 | 0.0013059 | 0.0003273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_118-11_0_5_load_71 | 9 | 0.0024041 | 0.00060253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_118-11_0_5_load_116 | 12 | 0.010633 | 0.0026648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_118-11_0_5_load_153 | 15 | 0.0089545 | 0.0022442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_118-11_0_5_load_113 | 18 | 0.0018433 | 0.00046198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_118-11_0_5_load_73 | 20 | 0.003876 | 0.00097142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_118-11_0_5_load_46 | 23 | 0.0040538 | 0.001016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_118-11_0_5_load_43 | 24 | 0.0041522 | 0.0010406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_118-11_0_5_load_131 | 26 | 0.0045563 | 0.0011419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_118-11_0_5_load_75 | 28 | 0.0082643 | 0.0020712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_118-11_0_5_load_170 | 30 | 0.012018 | 0.0030119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_118-11_0_5_load_109 | 32 | 0.0023813 | 0.0005968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_118-11_0_5_load_83 | 33 | 0.0065845 | 0.0016502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_118-11_0_5_load_79 | 35 | 0.0014598 | 0.00036586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_118-11_0_5_load_76 | 36 | 0.0013328 | 0.00033403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_118-11_0_5_load_67 | 39 | 0.0062236 | 0.0015598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_118-11_0_5_load_167 | 41 | 0.0011912 | 0.00029855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_118-11_0_5_load_90 | 42 | 0.0078046 | 0.001956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_118-11_0_5_load_136 | 43 | 0.0010691 | 0.00026793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_118-11_0_5_load_156 | 46 | 0.0050696 | 0.0012706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_118-11_0_5_load_110 | 47 | 0.0050917 | 0.0012761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_118-11_0_5_load_61 | 49 | 0.003376 | 0.00084612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_118-11_0_5_load_66 | 50 | 0.0032909 | 0.00082478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_118-11_0_5_load_64 | 51 | 0.0020997 | 0.00052625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_118-11_0_5_load_59 | 52 | 0.0008496 | 0.00021293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_118-11_0_5_load_32 | 53 | 0.001831 | 0.00045889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_118-11_0_5_load_115 | 54 | 0.016802 | 0.004211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_118-11_0_5_load_70 | 55 | 0.01021 | 0.0025588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_118-11_0_5_load_69 | 56 | 0.0019346 | 0.00048487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_118-11_0_5_load_47 | 57 | 0.0035571 | 0.00089148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_118-11_0_5_load_129 | 58 | 0.0054819 | 0.0013739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_118-11_0_5_load_49 | 59 | 0.0081336 | 0.0020385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_118-11_0_5_load_60 | 61 | 0.003644 | 0.00091328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_118-11_0_5_load_38 | 62 | 0.0042886 | 0.0010748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_118-11_0_5_load_81 | 63 | 0.0036621 | 0.00091782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_118-11_0_5_load_168 | 64 | 0.0011828 | 0.00029643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_118-11_0_5_load_163 | 65 | 0.0014857 | 0.00037235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_118-11_0_5_load_77 | 66 | 0.0014776 | 0.00037033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_118-11_0_5_load_68 | 67 | 0.0059688 | 0.0014959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_118-11_0_5_load_88 | 68 | 0.0043235 | 0.0010836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_118-11_0_5_load_135 | 69 | 0.0012955 | 0.00032468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_118-11_0_5_load_33 | 70 | 0.0026027 | 0.0006523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_118-11_0_5_load_30 | 72 | 0.003286 | 0.00082354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_118-11_0_5_load_31 | 73 | 0.0013427 | 0.0003365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_118-11_0_5_load_111 | 74 | 0.001639 | 0.00041077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_118-11_0_5_load_39 | 76 | 0.0041152 | 0.0010314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_118-11_0_5_load_52 | 77 | 0.0047378 | 0.0011874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_118-11_0_5_load_62 | 78 | 0.0053509 | 0.0013411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_118-11_0_5_load_72 | 80 | 0.010003 | 0.0025071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_118-11_0_5_load_41 | 81 | 0.0027695 | 0.00069411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_118-11_0_5_load_34 | 82 | 0.0065101 | 0.0016316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_118-11_0_5_load_35 | 83 | 0.0066317 | 0.0016621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_118-11_0_5_load_37 | 85 | 0.0041829 | 0.0010483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_118-11_0_5_load_40 | 86 | 0.0033325 | 0.00083521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_118-11_0_5_load_50 | 87 | 0.0023469 | 0.00058819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_118-11_0_5_load_48 | 88 | 0.0037622 | 0.0009429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_118-11_0_5_load_51 | 89 | 0.0049244 | 0.0012342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_118-11_0_5_load_53 | 90 | 0.0049666 | 0.0012448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_118-11_0_5_load_55 | 91 | 0.00098877 | 0.00024781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_118-11_0_5_load_56 | 92 | 0.0018142 | 0.00045469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_118-11_0_5_load_57 | 93 | 0.0015805 | 0.00039612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_118-11_0_5_load_58 | 94 | 0.0017319 | 0.00043405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_118-11_0_5_load_63 | 95 | 0.0057743 | 0.0014472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_118-11_0_5_load_78 | 96 | 0.0013328 | 0.00033403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_118-11_0_5_load_161 | 97 | 0.0014859 | 0.00037239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_118-11_0_5_load_162 | 98 | 0.0013336 | 0.00033423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_118-11_0_5_load_164 | 99 | 0.0014782 | 0.00037047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_118-11_0_5_load_80 | 100 | 0.0050911 | 0.001276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_118-11_0_5_load_82 | 101 | 0.0033196 | 0.00083197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_118-11_0_5_load_84 | 102 | 0.0031989 | 0.00080172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_118-11_0_5_load_85 | 103 | 0.0054409 | 0.0013636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_118-11_0_5_load_86 | 104 | 0.0057709 | 0.0014463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_118-11_0_5_load_96 | 106 | 0.0017285 | 0.0004332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_118-11_0_5_load_97 | 107 | 0.0013319 | 0.00033381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_118-11_0_5_load_98 | 108 | 0.0057356 | 0.0014375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_118-11_0_5_load_92 | 109 | 0.0081273 | 0.0020369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_118-11_0_5_load_89 | 111 | 0.0021299 | 0.00053381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_118-11_0_5_load_99 | 113 | 0.0019637 | 0.00049214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_118-11_0_5_load_128 | 114 | 0.0021299 | 0.00053381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_118-11_0_5_load_95 | 116 | 0.001424 | 0.00035688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_118-11_0_5_load_108 | 117 | 0.0018772 | 0.00047048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_118-11_0_5_load_133 | 118 | 0.0014683 | 0.00036798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_118-11_0_5_load_127 | 119 | 0.0045931 | 0.0011511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_118-11_0_5_load_125 | 121 | 0.0022149 | 0.00055511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_118-11_0_5_load_100 | 122 | 0.0016453 | 0.00041236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_118-11_0_5_load_101 | 123 | 0.0054946 | 0.0013771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_118-11_0_5_load_102 | 124 | 0.0046541 | 0.0011664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_118-11_0_5_load_104 | 125 | 0.0035668 | 0.00089392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_118-11_0_5_load_107 | 126 | 0.0035866 | 0.00089889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_118-11_0_5_load_105 | 127 | 0.0050445 | 0.0012643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_118-11_0_5_load_138 | 128 | 0.0036364 | 0.00091138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_118-11_0_5_load_106 | 129 | 0.0052195 | 0.0013081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_118-11_0_5_load_118 | 130 | 0.0029413 | 0.00073717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_118-11_0_5_load_117 | 131 | 0.0062234 | 0.0015597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_118-11_0_5_load_151 | 134 | 0.0031313 | 0.00078479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_118-11_0_5_load_143 | 135 | 0.0038039 | 0.00095334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_118-11_0_5_load_141 | 137 | 0.0037133 | 0.00093064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_118-11_0_5_load_154 | 138 | 0.0016657 | 0.00041746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_118-11_0_5_load_119 | 140 | 0.0032001 | 0.00080201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_118-11_0_5_load_120 | 141 | 0.0028157 | 0.00070568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_118-11_0_5_load_134 | 142 | 0.00097192 | 0.00024359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_118-11_0_5_load_121 | 144 | 0.0010712 | 0.00026847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_118-11_0_5_load_122 | 145 | 0.0073803 | 0.0018497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_118-11_0_5_load_152 | 149 | 0.019663 | 0.0049279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_118-11_0_5_load_169 | 150 | 0.0075005 | 0.0018798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_118-11_0_5_load_130 | 151 | 0.0018756 | 0.00047007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_118-11_0_5_load_132 | 152 | 0.0016938 | 0.00042451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_118-11_0_5_load_137 | 153 | 0.0025234 | 0.00063242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_118-11_0_5_load_150 | 154 | 0.0043597 | 0.0010927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_118-11_0_5_load_145 | 156 | 0.010466 | 0.0026231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_118-11_0_5_load_159 | 158 | 0.0038009 | 0.00095259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_118-11_0_5_load_157 | 159 | 0.0038403 | 0.00096246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_118-11_0_5_load_140 | 160 | 0.0038435 | 0.00096328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_118-11_0_5_load_144 | 161 | 0.0038022 | 0.00095291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_118-11_0_5_load_147 | 162 | 0.011814 | 0.0029609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_118-11_0_5_load_148 | 163 | 0.0044474 | 0.0011146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_118-11_0_5_load_160 | 164 | 0.0038449 | 0.00096362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_118-11_0_5_load_165 | 165 | 0.00062588 | 0.00015686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_118-11_0_5_load_166 | 166 | 0.0014667 | 0.00036758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 144 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_118-11_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.018181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
1 | LV_118-11_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.015357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
2 | LV_118-11_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.019552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
3 | LV_118-11_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.021759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_118-11_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.022722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_118-11_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.020364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_118-11_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.002721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_118-11_0_5_line_7 |  | 6 | 50 | 0.01629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_118-11_0_5_line_8 |  | 6 | 51 | 0.028215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_118-11_0_5_line_9 |  | 6 | 48 | 0.015661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_118-11_0_5_line_10 |  | 7 | 11 | 0.011647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_118-11_0_5_line_11 |  | 7 | 19 | 0.015797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_118-11_0_5_line_12 |  | 8 | 9 | 0.012958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_118-11_0_5_line_13 |  | 8 | 10 | 0.016914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_118-11_0_5_line_14 |  | 9 | 52 | 0.024889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_118-11_0_5_line_15 |  | 10 | 53 | 0.01125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_118-11_0_5_line_16 |  | 11 | 12 | 0.016581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_118-11_0_5_line_17 |  | 13 | 14 | 0.041116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_118-11_0_5_line_18 |  | 13 | 15 | 0.028878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_118-11_0_5_line_19 |  | 14 | 54 | 0.0086894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_118-11_0_5_line_20 |  | 14 | 18 | 0.01789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_118-11_0_5_line_21 |  | 16 | 17 | 0.019051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_118-11_0_5_line_22 |  | 16 | 18 | 0.014645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_118-11_0_5_line_23 |  | 17 | 25 | 0.0098921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_118-11_0_5_line_24 |  | 17 | 26 | 0.0012072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_118-11_0_5_line_25 |  | 19 | 20 | 0.016696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_118-11_0_5_line_26 |  | 20 | 28 | 0.021761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_118-11_0_5_line_27 |  | 21 | 22 | 0.029202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_118-11_0_5_line_28 |  | 21 | 23 | 0.014689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_118-11_0_5_line_29 |  | 21 | 24 | 0.023903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_118-11_0_5_line_30 |  | 22 | 30 | 0.042727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_118-11_0_5_line_31 |  | 23 | 57 | 0.0067808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_118-11_0_5_line_32 |  | 24 | 29 | 0.015244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_118-11_0_5_line_33 |  | 25 | 27 | 0.012556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_118-11_0_5_line_34 |  | 25 | 28 | 0.0054453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_118-11_0_5_line_35 |  | 26 | 58 | 0.021939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_118-11_0_5_line_36 |  | 27 | 59 | 0.019847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_118-11_0_5_line_37 |  | 27 | 29 | 0.028918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_118-11_0_5_line_38 |  | 31 | 32 | 0.023952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_118-11_0_5_line_39 |  | 31 | 33 | 0.04016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_118-11_0_5_line_40 |  | 33 | 63 | 0.028587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_118-11_0_5_line_41 |  | 34 | 35 | 0.026615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_118-11_0_5_line_42 |  | 34 | 36 | 0.014369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_118-11_0_5_line_43 |  | 35 | 65 | 0.012748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_118-11_0_5_line_44 |  | 36 | 66 | 0.0038321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_118-11_0_5_line_45 |  | 37 | 38 | 0.011614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_118-11_0_5_line_46 |  | 37 | 39 | 0.019276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_118-11_0_5_line_47 |  | 38 | 42 | 0.021674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_118-11_0_5_line_48 |  | 38 | 43 | 0.026351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_118-11_0_5_line_49 |  | 38 | 40 | 0.007118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_118-11_0_5_line_50 |  | 39 | 67 | 0.022584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_118-11_0_5_line_51 |  | 40 | 41 | 0.031266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_118-11_0_5_line_52 |  | 41 | 64 | 0.0056501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_118-11_0_5_line_53 |  | 42 | 68 | 0.0044477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_118-11_0_5_line_54 |  | 43 | 69 | 0.015429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_118-11_0_5_line_55 |  | 44 | 45 | 0.04036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_118-11_0_5_line_56 |  | 44 | 46 | 0.023634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_118-11_0_5_line_57 |  | 45 | 47 | 0.024348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_118-11_0_5_line_58 |  | 47 | 74 | 0.054262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_118-11_0_5_line_59 |  | 48 | 49 | 0.019417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_118-11_0_5_line_60 |  | 49 | 78 | 0.015138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_118-11_0_5_line_61 |  | 51 | 79 | 0.011368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_118-11_0_5_line_62 |  | 52 | 93 | 0.027069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_118-11_0_5_line_63 |  | 53 | 73 | 0.015976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_118-11_0_5_line_64 |  | 55 | 56 | 0.00017657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_118-11_0_5_line_65 |  | 56 | 95 | 0.013777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_118-11_0_5_line_66 |  | 57 | 88 | 0.0081221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_118-11_0_5_line_67 |  | 58 | 151 | 0.033786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_118-11_0_5_line_68 |  | 59 | 87 | 0.018617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_118-11_0_5_line_69 |  | 60 | 61 | 0.014126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_118-11_0_5_line_70 |  | 60 | 62 | 0.016734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_118-11_0_5_line_71 |  | 62 | 84 | 0.017977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_118-11_0_5_line_72 |  | 63 | 100 | 0.0031909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_118-11_0_5_line_73 |  | 65 | 99 | 0.005501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_118-11_0_5_line_74 |  | 66 | 96 | 0.0017928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_118-11_0_5_line_75 |  | 68 | 111 | 0.015979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_118-11_0_5_line_76 |  | 69 | 153 | 0.018021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_118-11_0_5_line_77 |  | 70 | 71 | 0.022467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_118-11_0_5_line_78 |  | 71 | 80 | 0.054951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_118-11_0_5_line_79 |  | 71 | 81 | 0.0046641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_118-11_0_5_line_80 |  | 72 | 73 | 0.017362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_118-11_0_5_line_81 |  | 74 | 133 | 0.0052537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_118-11_0_5_line_82 |  | 75 | 76 | 0.0041892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_118-11_0_5_line_83 |  | 75 | 77 | 0.015542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_118-11_0_5_line_84 |  | 76 | 84 | 0.025463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_118-11_0_5_line_85 |  | 77 | 90 | 0.0020451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_118-11_0_5_line_86 |  | 78 | 95 | 0.0042627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_118-11_0_5_line_87 |  | 79 | 94 | 0.015636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_118-11_0_5_line_88 |  | 81 | 86 | 0.04079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_118-11_0_5_line_89 |  | 82 | 83 | 0.031831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_118-11_0_5_line_90 |  | 82 | 84 | 0.00056708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_118-11_0_5_line_91 |  | 83 | 85 | 0.019921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_118-11_0_5_line_92 |  | 85 | 86 | 0.011959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_118-11_0_5_line_93 |  | 87 | 89 | 0.0019255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_118-11_0_5_line_94 |  | 89 | 90 | 0.017783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_118-11_0_5_line_95 |  | 91 | 92 | 0.022377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_118-11_0_5_line_96 |  | 91 | 93 | 0.022499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_118-11_0_5_line_97 |  | 92 | 94 | 0.023796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_118-11_0_5_line_98 |  | 96 | 97 | 0.00078809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_118-11_0_5_line_99 |  | 97 | 98 | 0.0048384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_118-11_0_5_line_100 |  | 98 | 107 | 0.0051512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_118-11_0_5_line_101 |  | 99 | 165 | 0.0016735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_118-11_0_5_line_102 |  | 100 | 101 | 0.019884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_118-11_0_5_line_103 |  | 101 | 102 | 0.015455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_118-11_0_5_line_104 |  | 102 | 103 | 0.011672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
105 | LV_118-11_0_5_line_105 |  | 103 | 104 | 0.023684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
106 | LV_118-11_0_5_line_106 |  | 104 | 105 | 0.023297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
107 | LV_118-11_0_5_line_107 |  | 105 | 106 | 0.014393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
108 | LV_118-11_0_5_line_108 |  | 105 | 107 | 0.034675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_118-11_0_5_line_109 |  | 106 | 108 | 0.0094553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
110 | LV_118-11_0_5_line_110 |  | 108 | 112 | 0.0046493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
111 | LV_118-11_0_5_line_111 |  | 109 | 110 | 0.018837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_118-11_0_5_line_112 |  | 110 | 115 | 0.017719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
113 | LV_118-11_0_5_line_113 |  | 110 | 116 | 0.018337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
114 | LV_118-11_0_5_line_114 |  | 111 | 112 | 0.013682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
115 | LV_118-11_0_5_line_115 |  | 112 | 113 | 0.011501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
116 | LV_118-11_0_5_line_116 |  | 113 | 114 | 0.01209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
117 | LV_118-11_0_5_line_117 |  | 114 | 119 | 0.0037202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
118 | LV_118-11_0_5_line_118 |  | 115 | 117 | 0.017126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_118-11_0_5_line_119 |  | 115 | 118 | 0.020925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
120 | LV_118-11_0_5_line_120 |  | 116 | 119 | 0.017725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
121 | LV_118-11_0_5_line_121 |  | 117 | 120 | 0.0087102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_118-11_0_5_line_122 |  | 118 | 121 | 0.002636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
123 | LV_118-11_0_5_line_123 |  | 120 | 126 | 0.033968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_118-11_0_5_line_124 |  | 120 | 123 | 0.014356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_118-11_0_5_line_125 |  | 121 | 146 | 0.016583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
126 | LV_118-11_0_5_line_126 |  | 122 | 123 | 0.027572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_118-11_0_5_line_127 |  | 122 | 124 | 0.001884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_118-11_0_5_line_128 |  | 124 | 125 | 0.010488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_118-11_0_5_line_129 |  | 125 | 127 | 0.012559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_118-11_0_5_line_130 |  | 126 | 128 | 0.0055351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_118-11_0_5_line_131 |  | 127 | 129 | 0.020647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_118-11_0_5_line_132 |  | 128 | 132 | 0.0032801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_118-11_0_5_line_133 |  | 129 | 130 | 0.007035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_118-11_0_5_line_134 |  | 130 | 131 | 0.015316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_118-11_0_5_line_135 |  | 131 | 140 | 0.017343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_118-11_0_5_line_136 |  | 132 | 155 | 0.022476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_118-11_0_5_line_137 |  | 133 | 134 | 0.0077552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_118-11_0_5_line_138 |  | 133 | 135 | 0.019802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_118-11_0_5_line_139 |  | 134 | 136 | 0.01891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_118-11_0_5_line_140 |  | 135 | 137 | 0.0029314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_118-11_0_5_line_141 |  | 136 | 162 | 0.016875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_118-11_0_5_line_142 |  | 137 | 160 | 0.0072399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_118-11_0_5_line_143 |  | 138 | 139 | 0.007826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_118-11_0_5_line_144 |  | 139 | 150 | 0.029493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_118-11_0_5_line_145 |  | 139 | 147 | 0.004807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_118-11_0_5_line_146 |  | 140 | 141 | 0.0076389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_118-11_0_5_line_147 |  | 142 | 143 | 0.0096721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_118-11_0_5_line_148 |  | 143 | 154 | 0.011738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_118-11_0_5_line_149 |  | 144 | 145 | 0.026756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_118-11_0_5_line_150 |  | 144 | 146 | 0.0074389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
151 | LV_118-11_0_5_line_151 |  | 145 | 147 | 0.005204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_118-11_0_5_line_152 |  | 146 | 148 | 0.010536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_118-11_0_5_line_153 |  | 148 | 149 | 0.05948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_118-11_0_5_line_154 |  | 151 | 152 | 0.025833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
155 | LV_118-11_0_5_line_155 |  | 152 | 153 | 0.020345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
156 | LV_118-11_0_5_line_156 |  | 154 | 163 | 0.0072263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_118-11_0_5_line_157 |  | 155 | 158 | 0.010015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_118-11_0_5_line_158 |  | 155 | 159 | 0.010096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_118-11_0_5_line_159 |  | 156 | 157 | 0.023193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_118-11_0_5_line_160 |  | 157 | 161 | 0.010342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_118-11_0_5_line_161 |  | 157 | 160 | 0.0098472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_118-11_0_5_line_162 |  | 158 | 164 | 0.010159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_118-11_0_5_line_163 |  | 159 | 161 | 0.010153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_118-11_0_5_line_164 |  | 162 | 163 | 0.024778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_118-11_0_5_line_165 |  | 165 | 166 | 0.0013728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_118-11_0_5_trafo_121 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 167 | 144 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2706437.6413 | 1234750.0021 | 2706419.4599 | 1234750.0353
1 | 2706452.9609 | 1234748.9313 | 2706437.6413 | 1234750.0021
2 | 2706399.9077 | 1234750.0709 | 2706419.4599 | 1234750.0353
3 | 2706452.9609 | 1234748.9313 | 2706451.4874 | 1234744.1345 | 2706456.6053 | 1234741.5909 | 2706458.896 | 1234738.3962 | 2706459.7716 | 1234735.165 | 2706458.5412 | 1234731.6257
4 | 2706399.9077 | 1234750.0709 | 2706399.9218 | 1234754.3522 | 2706399.9851 | 1234772.7897
5 | 2706379.5444 | 1234749.9618 | 2706383.1165 | 1234750.0369 | 2706399.9077 | 1234750.0709
6 | 2706457.6477 | 1234729.0556 | 2706458.5412 | 1234731.6257
7 | 2706379.5444 | 1234749.9618 | 2706379.494 | 1234754.8869 | 2706379.3738 | 1234766.249
8 | 2706379.5444 | 1234749.9618 | 2706366.1418 | 1234749.6772 | 2706352.8581 | 1234747.8269 | 2706351.5205 | 1234747.4233
9 | 2706377.8071 | 1234739.178 | 2706378.8459 | 1234741.1981 | 2706383.1165 | 1234750.0369 | 2706379.5444 | 1234749.9618
10 | 2706457.6477 | 1234729.0556 | 2706462.3787 | 1234726.1381 | 2706467.3034 | 1234722.5569
11 | 2706457.6477 | 1234729.0556 | 2706449.9077 | 1234715.2731
12 | 2706231.4758 | 1234646.3227 | 2706239.4719 | 1234655.9842 | 2706239.724 | 1234656.316
13 | 2706230.3831 | 1234629.5348 | 2706230.0836 | 1234638.2361 | 2706231.4758 | 1234646.3227
14 | 2706254.7817 | 1234676.1328 | 2706239.724 | 1234656.316
15 | 2706230.3831 | 1234629.5348 | 2706232.051 | 1234623.4822 | 2706233.3745 | 1234618.6901
16 | 2706467.3034 | 1234722.5569 | 2706459.3578 | 1234708.0033
17 | 2706477.5928 | 1234673.5371 | 2706483.8929 | 1234681.912 | 2706502.5651 | 1234706.2541
18 | 2706502.5651 | 1234706.2541 | 2706508.2996 | 1234701.4198 | 2706527.944 | 1234693.0767 | 2706527.9773 | 1234693.0664
19 | 2706477.5928 | 1234673.5371 | 2706473.4067 | 1234665.9225
20 | 2706477.5928 | 1234673.5371 | 2706473.7801 | 1234675.4814 | 2706461.6533 | 1234681.6592
21 | 2706439.7539 | 1234671.4243 | 2706448.6044 | 1234688.3069
22 | 2706448.6044 | 1234688.3069 | 2706461.6533 | 1234681.6592
23 | 2706430.8493 | 1234675.7237 | 2706434.9378 | 1234673.5953 | 2706439.7539 | 1234671.4243
24 | 2706439.7539 | 1234671.4243 | 2706439.2055 | 1234670.3489
25 | 2706449.9077 | 1234715.2731 | 2706442.6597 | 1234700.2323
26 | 2706442.6597 | 1234700.2323 | 2706433.2132 | 1234680.6291
27 | 2706393.3476 | 1234604.9314 | 2706384.9967 | 1234588.4582 | 2706384.6002 | 1234582.2797 | 2706382.6525 | 1234578.1639
28 | 2706393.3476 | 1234604.9314 | 2706379.847 | 1234610.7199
29 | 2706393.3476 | 1234604.9314 | 2706403.5051 | 1234626.5686
30 | 2706350.77 | 1234578.2377 | 2706357.3618 | 1234591.0544 | 2706382.6525 | 1234578.1639
31 | 2706379.847 | 1234610.7199 | 2706373.6149 | 1234613.3919
32 | 2706411.849 | 1234638.833 | 2706407.9035 | 1234635.9379 | 2706403.5051 | 1234626.5686
33 | 2706425.053 | 1234664.578 | 2706430.8493 | 1234675.7237
34 | 2706430.8493 | 1234675.7237 | 2706433.2132 | 1234680.6291
35 | 2706429.2393 | 1234650.8043 | 2706439.2055 | 1234670.3489
36 | 2706425.053 | 1234664.578 | 2706407.2809 | 1234673.4122
37 | 2706425.053 | 1234664.578 | 2706411.849 | 1234638.833
38 | 2706588.4589 | 1234409.545 | 2706589.1828 | 1234412.2378 | 2706594.6852 | 1234432.6738
39 | 2706588.4589 | 1234409.545 | 2706564.693 | 1234416.3017 | 2706550.4524 | 1234422.2987
40 | 2706524.4934 | 1234434.17 | 2706530.4016 | 1234430.7424 | 2706550.4524 | 1234422.2987
41 | 2706410.6124 | 1234424.3469 | 2706428.7875 | 1234414.8096 | 2706434.7076 | 1234413.3819
42 | 2706410.6124 | 1234424.3469 | 2706416.6755 | 1234437.3743
43 | 2706434.7076 | 1234413.3819 | 2706443.5088 | 1234411.2594 | 2706446.8345 | 1234409.6513
44 | 2706418.2924 | 1234440.8486 | 2706416.6755 | 1234437.3743
45 | 2706358.381 | 1234530.771 | 2706363.1838 | 1234528.0771 | 2706368.4408 | 1234524.9689
46 | 2706358.381 | 1234530.771 | 2706341.4036 | 1234539.9
47 | 2706368.4408 | 1234524.9689 | 2706387.4285 | 1234514.5177
48 | 2706368.4408 | 1234524.9689 | 2706379.4393 | 1234548.915
49 | 2706365.5364 | 1234518.4675 | 2706368.4408 | 1234524.9689
50 | 2706341.4036 | 1234539.9 | 2706334.0253 | 1234543.8674 | 2706340.2117 | 1234556.6567
51 | 2706365.5364 | 1234518.4675 | 2706358.7491 | 1234505.992 | 2706353.5408 | 1234496.6583 | 2706350.9277 | 1234490.8432
52 | 2706350.9277 | 1234490.8432 | 2706348.6118 | 1234485.6895
53 | 2706391.325 | 1234512.373 | 2706387.4285 | 1234514.5177
54 | 2706385.9604 | 1234562.8981 | 2706379.8009 | 1234549.7022 | 2706379.4393 | 1234548.915
55 | 2706641.077 | 1234662.9939 | 2706625.9314 | 1234670.3833 | 2706614.5685 | 1234673.2817 | 2706602.8801 | 1234671.1259
56 | 2706641.077 | 1234662.9939 | 2706645.8976 | 1234639.8568
57 | 2706602.8801 | 1234671.1259 | 2706605.1083 | 1234656.2323 | 2706604.319 | 1234646.9777
58 | 2706604.319 | 1234646.9777 | 2706603.5572 | 1234638.0461 | 2706591.3828 | 1234594.4144
59 | 2706377.8071 | 1234739.178 | 2706382.8619 | 1234732.9749 | 2706392.9283 | 1234727.5925
60 | 2706392.9283 | 1234727.5925 | 2706398.1345 | 1234724.8087 | 2706407.3566 | 1234724.3411
61 | 2706340.6368 | 1234744.1388 | 2706351.5205 | 1234747.4233
62 | 2706254.7817 | 1234676.1328 | 2706269.1175 | 1234694.9996 | 2706271.5255 | 1234697.3625
63 | 2706238.342 | 1234603.5152 | 2706234.7953 | 1234613.5459 | 2706233.3745 | 1234618.6901
64 | 2706425.474 | 1234722.789 | 2706425.3006 | 1234722.8223
65 | 2706425.3006 | 1234722.8223 | 2706420.9811 | 1234723.6503 | 2706411.6139 | 1234724.1252
66 | 2706366.15 | 1234616.5926 | 2706373.6149 | 1234613.3919
67 | 2706429.2393 | 1234650.8043 | 2706423.8684 | 1234640.2716 | 2706414.145 | 1234620.5777
68 | 2706407.2809 | 1234673.4122 | 2706390.6096 | 1234681.6992
69 | 2706375.1237 | 1234655.6884 | 2706369.0434 | 1234642.9375
70 | 2706375.1237 | 1234655.6884 | 2706360.2556 | 1234663.3665
71 | 2706344.2826 | 1234671.6152 | 2706360.2556 | 1234663.3665
72 | 2706521.7333 | 1234435.7713 | 2706524.4934 | 1234434.17
73 | 2706446.8345 | 1234409.6513 | 2706451.787 | 1234407.2566
74 | 2706418.2924 | 1234440.8486 | 2706419.0489 | 1234442.4739
75 | 2706391.325 | 1234512.373 | 2706394.0715 | 1234510.8613 | 2706405.3905 | 1234504.7917
76 | 2706385.9604 | 1234562.8981 | 2706391.0437 | 1234573.7885 | 2706393.7014 | 1234579.1713
77 | 2706295.2625 | 1234573.441 | 2706285.3618 | 1234553.2735
78 | 2706295.2625 | 1234573.441 | 2706311.9213 | 1234564.8324 | 2706319.522 | 1234557.2515 | 2706324.7259 | 1234556.2549 | 2706333.9346 | 1234574.1959
79 | 2706295.2625 | 1234573.441 | 2706297.3461 | 1234577.6138
80 | 2706238.342 | 1234603.5152 | 2706244.1297 | 1234587.1466
81 | 2706589.9709 | 1234589.354 | 2706591.3828 | 1234594.4144
82 | 2706357.2125 | 1234698.3004 | 2706355.3858 | 1234694.5304
83 | 2706357.2125 | 1234698.3004 | 2706371.1303 | 1234691.3821
84 | 2706344.2826 | 1234671.6152 | 2706355.3858 | 1234694.5304
85 | 2706372.9616 | 1234690.4718 | 2706371.1303 | 1234691.3821
86 | 2706407.3566 | 1234724.3411 | 2706411.6139 | 1234724.1252
87 | 2706340.6368 | 1234744.1388 | 2706331.5274 | 1234740.017 | 2706326.4078 | 1234737.6563
88 | 2706297.3461 | 1234577.6138 | 2706315.5682 | 1234614.1079
89 | 2706344.0293 | 1234671.1079 | 2706329.8096 | 1234642.6296
90 | 2706344.2826 | 1234671.6152 | 2706344.0293 | 1234671.1079
91 | 2706320.9106 | 1234624.8073 | 2706329.8096 | 1234642.6296
92 | 2706320.9106 | 1234624.8073 | 2706315.5682 | 1234614.1079
93 | 2706388.8854 | 1234682.5563 | 2706390.6096 | 1234681.6992
94 | 2706388.8854 | 1234682.5563 | 2706372.9616 | 1234690.4718
95 | 2706287.8582 | 1234712.8096 | 2706305.4226 | 1234726.6743
96 | 2706287.8582 | 1234712.8096 | 2706284.8385 | 1234710.4259 | 2706271.5255 | 1234697.3625
97 | 2706326.4078 | 1234737.6563 | 2706309.3991 | 1234729.8133 | 2706305.4226 | 1234726.6743
98 | 2706419.3814 | 1234443.1884 | 2706419.0489 | 1234442.4739
99 | 2706421.423 | 1234447.5751 | 2706419.3814 | 1234443.1884
100 | 2706423.5966 | 1234452.2452 | 2706421.423 | 1234447.5751
101 | 2706451.787 | 1234407.2566 | 2706453.2936 | 1234406.5281
102 | 2706521.7333 | 1234435.7713 | 2706504.534 | 1234445.7494
103 | 2706504.534 | 1234445.7494 | 2706491.166 | 1234453.5047
104 | 2706481.0701 | 1234459.3619 | 2706491.166 | 1234453.5047
105 | 2706481.0701 | 1234459.3619 | 2706470.5349 | 1234465.4738 | 2706460.6216 | 1234471.3114
106 | 2706440.2759 | 1234482.6449 | 2706449.6989 | 1234477.7433 | 2706460.6216 | 1234471.3114
107 | 2706440.2759 | 1234482.6449 | 2706437.7426 | 1234487.5477 | 2706429.9051 | 1234491.7102
108 | 2706440.2759 | 1234482.6449 | 2706423.5966 | 1234452.2452
109 | 2706429.9051 | 1234491.7102 | 2706421.5545 | 1234496.1451
110 | 2706417.4483 | 1234498.3259 | 2706421.5545 | 1234496.1451
111 | 2706459.6129 | 1234523.1556 | 2706454.2527 | 1234510.0607 | 2706452.1237 | 1234505.8845
112 | 2706459.6129 | 1234523.1556 | 2706463.8699 | 1234540.3561
113 | 2706459.6129 | 1234523.1556 | 2706455.3972 | 1234524.7702 | 2706442.487 | 1234529.7079
114 | 2706417.4483 | 1234498.3259 | 2706405.3905 | 1234504.7917
115 | 2706417.4483 | 1234498.3259 | 2706423.1304 | 1234508.3251
116 | 2706429.1035 | 1234518.8364 | 2706423.1304 | 1234508.3251
117 | 2706429.1035 | 1234518.8364 | 2706430.9415 | 1234522.0708
118 | 2706463.8699 | 1234540.3561 | 2706476.4026 | 1234537.6675 | 2706480.6588 | 1234537.0005
119 | 2706463.8699 | 1234540.3561 | 2706464.3149 | 1234561.2765
120 | 2706430.9415 | 1234522.0708 | 2706436.5678 | 1234531.9718 | 2706442.487 | 1234529.7079
121 | 2706489.264 | 1234535.6519 | 2706480.6588 | 1234537.0005
122 | 2706464.3149 | 1234561.2765 | 2706464.371 | 1234563.912
123 | 2706489.264 | 1234535.6519 | 2706504.4362 | 1234543.6744 | 2706520.5446 | 1234548.4636
124 | 2706489.264 | 1234535.6519 | 2706502.0008 | 1234529.0293
125 | 2706464.7251 | 1234580.491 | 2706464.4492 | 1234567.5873 | 2706464.371 | 1234563.912
126 | 2706525.867 | 1234515.2571 | 2706525.6885 | 1234515.367 | 2706511.5488 | 1234524.0647 | 2706502.0008 | 1234529.0293
127 | 2706525.867 | 1234515.2571 | 2706527.4709 | 1234514.2687
128 | 2706536.3999 | 1234508.7669 | 2706527.4709 | 1234514.2687
129 | 2706536.3999 | 1234508.7669 | 2706540.7166 | 1234506.1071 | 2706547.5185 | 1234502.9734
130 | 2706520.5446 | 1234548.4636 | 2706525.8502 | 1234550.041
131 | 2706547.5185 | 1234502.9734 | 2706559.0461 | 1234497.6626 | 2706566.6038 | 1234495.1805
132 | 2706528.9942 | 1234550.9757 | 2706525.8502 | 1234550.041
133 | 2706573.2877 | 1234492.9855 | 2706572.9147 | 1234493.1078 | 2706566.6038 | 1234495.1805
134 | 2706587.8384 | 1234488.2061 | 2706578.2154 | 1234491.3682 | 2706573.2877 | 1234492.9855
135 | 2706587.8384 | 1234488.2061 | 2706597.3391 | 1234485.0842 | 2706604.3126 | 1234482.7867
136 | 2706528.9942 | 1234550.9757 | 2706522.0919 | 1234572.3684
137 | 2706589.9709 | 1234589.354 | 2706588.1509 | 1234581.8154
138 | 2706589.9709 | 1234589.354 | 2706581.2635 | 1234589.8204 | 2706570.6158 | 1234586.7479
139 | 2706583.7131 | 1234563.4331 | 2706588.1509 | 1234581.8154
140 | 2706567.8 | 1234585.9327 | 2706570.169 | 1234586.619 | 2706570.6158 | 1234586.7479
141 | 2706583.7131 | 1234563.4331 | 2706600.0725 | 1234559.2935
142 | 2706567.8 | 1234585.9327 | 2706560.846 | 1234583.9182
143 | 2706465.6664 | 1234624.6861 | 2706465.8303 | 1234632.5104
144 | 2706465.6664 | 1234624.6861 | 2706495.1537 | 1234625.2483
145 | 2706465.6664 | 1234624.6861 | 2706465.5633 | 1234619.8806
146 | 2706604.3126 | 1234482.7867 | 2706607.6132 | 1234481.6993 | 2706611.5696 | 1234480.4015
147 | 2706642.5232 | 1234548.7436 | 2706649.6662 | 1234542.2224
148 | 2706642.5232 | 1234548.7436 | 2706635.1312 | 1234550.579 | 2706631.1315 | 1234551.5727
149 | 2706464.8833 | 1234587.9282 | 2706465.4526 | 1234614.6777
150 | 2706464.7251 | 1234580.491 | 2706464.8833 | 1234587.9282
151 | 2706465.5633 | 1234619.8806 | 2706465.4526 | 1234614.6777
152 | 2706475.2893 | 1234580.7583 | 2706464.7251 | 1234580.491
153 | 2706475.2893 | 1234580.7583 | 2706499.2807 | 1234586.2924 | 2706508.7419 | 1234586.0062 | 2706519.4855 | 1234589.3569 | 2706523.2576 | 1234602.9839
154 | 2706414.145 | 1234620.5777 | 2706402.7083 | 1234597.4139
155 | 2706402.7083 | 1234597.4139 | 2706393.7014 | 1234579.1713
156 | 2706624.1184 | 1234553.3152 | 2706631.1315 | 1234551.5727
157 | 2706522.0919 | 1234572.3684 | 2706512.8362 | 1234569.6337 | 2706512.4877 | 1234569.5305
158 | 2706522.0919 | 1234572.3684 | 2706531.2563 | 1234575.1236 | 2706531.7605 | 1234575.2755
159 | 2706557.9164 | 1234558.9337 | 2706551.3845 | 1234581.1891
160 | 2706551.3845 | 1234581.1891 | 2706541.4826 | 1234578.2033
161 | 2706551.3845 | 1234581.1891 | 2706560.4304 | 1234583.7978 | 2706560.846 | 1234583.9182
162 | 2706512.4877 | 1234569.5305 | 2706502.7467 | 1234566.6458
163 | 2706541.4826 | 1234578.2033 | 2706541.151 | 1234578.1033 | 2706531.7605 | 1234575.2755
164 | 2706600.0725 | 1234559.2935 | 2706600.9472 | 1234559.0722 | 2706624.1184 | 1234553.3152
165 | 2706454.5295 | 1234405.9305 | 2706453.2936 | 1234406.5281

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2706437.6413 | 1234750.0021
1 | 2706419.4599 | 1234750.0353
2 | 2706452.9609 | 1234748.9313
3 | 2706399.9077 | 1234750.0709
4 | 2706458.5412 | 1234731.6257
5 | 2706399.9851 | 1234772.7897
6 | 2706379.5444 | 1234749.9618
7 | 2706457.6477 | 1234729.0556
8 | 2706231.4758 | 1234646.3227
9 | 2706239.724 | 1234656.316
10 | 2706230.3831 | 1234629.5348
11 | 2706467.3034 | 1234722.5569
12 | 2706459.3578 | 1234708.0033
13 | 2706502.5651 | 1234706.2541
14 | 2706477.5928 | 1234673.5371
15 | 2706527.9773 | 1234693.0664
16 | 2706448.6044 | 1234688.3069
17 | 2706439.7539 | 1234671.4243
18 | 2706461.6534 | 1234681.6592
19 | 2706449.9077 | 1234715.2731
20 | 2706442.6597 | 1234700.2323
21 | 2706393.3476 | 1234604.9314
22 | 2706382.6525 | 1234578.1639
23 | 2706379.847 | 1234610.7199
24 | 2706403.5051 | 1234626.5686
25 | 2706430.8493 | 1234675.7237
26 | 2706439.2055 | 1234670.3489
27 | 2706425.053 | 1234664.578
28 | 2706433.2132 | 1234680.6291
29 | 2706411.849 | 1234638.833
30 | 2706350.77 | 1234578.2377
31 | 2706588.4589 | 1234409.545
32 | 2706594.6852 | 1234432.6738
33 | 2706550.4524 | 1234422.2987
34 | 2706410.6124 | 1234424.3469
35 | 2706434.7076 | 1234413.3819
36 | 2706416.6755 | 1234437.3743
37 | 2706358.381 | 1234530.771
38 | 2706368.4408 | 1234524.9689
39 | 2706341.4036 | 1234539.9
40 | 2706365.5364 | 1234518.4675
41 | 2706350.9277 | 1234490.8432
42 | 2706387.4285 | 1234514.5177
43 | 2706379.4393 | 1234548.915
44 | 2706641.077 | 1234662.9939
45 | 2706602.8801 | 1234671.1259
46 | 2706645.8976 | 1234639.8568
47 | 2706604.319 | 1234646.9777
48 | 2706377.8071 | 1234739.178
49 | 2706392.9283 | 1234727.5925
50 | 2706379.3738 | 1234766.249
51 | 2706351.5205 | 1234747.4233
52 | 2706254.7817 | 1234676.1328
53 | 2706233.3745 | 1234618.6901
54 | 2706473.4067 | 1234665.9225
55 | 2706425.474 | 1234722.789
56 | 2706425.3006 | 1234722.8223
57 | 2706373.6149 | 1234613.3919
58 | 2706429.2393 | 1234650.8042
59 | 2706407.2809 | 1234673.4122
60 | 2706375.1237 | 1234655.6884
61 | 2706369.0434 | 1234642.9375
62 | 2706360.2556 | 1234663.3665
63 | 2706524.4934 | 1234434.17
64 | 2706348.6118 | 1234485.6895
65 | 2706446.8345 | 1234409.6513
66 | 2706418.2924 | 1234440.8486
67 | 2706340.2117 | 1234556.6567
68 | 2706391.325 | 1234512.373
69 | 2706385.9604 | 1234562.8981
70 | 2706285.3618 | 1234553.2735
71 | 2706295.2625 | 1234573.441
72 | 2706244.1297 | 1234587.1466
73 | 2706238.342 | 1234603.5152
74 | 2706591.3828 | 1234594.4144
75 | 2706357.2125 | 1234698.3004
76 | 2706355.3858 | 1234694.5304
77 | 2706371.1303 | 1234691.3821
78 | 2706407.3566 | 1234724.3411
79 | 2706340.6368 | 1234744.1388
80 | 2706333.9346 | 1234574.1959
81 | 2706297.3461 | 1234577.6138
82 | 2706344.0293 | 1234671.1079
83 | 2706329.8096 | 1234642.6296
84 | 2706344.2826 | 1234671.6152
85 | 2706320.9106 | 1234624.8073
86 | 2706315.5682 | 1234614.1079
87 | 2706390.6096 | 1234681.6992
88 | 2706366.15 | 1234616.5926
89 | 2706388.8854 | 1234682.5563
90 | 2706372.9616 | 1234690.4718
91 | 2706287.8582 | 1234712.8096
92 | 2706305.4226 | 1234726.6743
93 | 2706271.5255 | 1234697.3625
94 | 2706326.4078 | 1234737.6563
95 | 2706411.6139 | 1234724.1252
96 | 2706419.0489 | 1234442.4739
97 | 2706419.3814 | 1234443.1884
98 | 2706421.423 | 1234447.5751
99 | 2706451.787 | 1234407.2566
100 | 2706521.7333 | 1234435.7713
101 | 2706504.534 | 1234445.7494
102 | 2706491.166 | 1234453.5047
103 | 2706481.0701 | 1234459.3619
104 | 2706460.6216 | 1234471.3114
105 | 2706440.2759 | 1234482.6449
106 | 2706429.9051 | 1234491.7102
107 | 2706423.5966 | 1234452.2452
108 | 2706421.5545 | 1234496.1451
109 | 2706452.1237 | 1234505.8845
110 | 2706459.6129 | 1234523.1556
111 | 2706405.3905 | 1234504.7917
112 | 2706417.4483 | 1234498.3259
113 | 2706423.1304 | 1234508.3251
114 | 2706429.1035 | 1234518.8364
115 | 2706463.8699 | 1234540.3561
116 | 2706442.487 | 1234529.7079
117 | 2706480.6588 | 1234537.0005
118 | 2706464.3149 | 1234561.2765
119 | 2706430.9415 | 1234522.0708
120 | 2706489.264 | 1234535.6519
121 | 2706464.371 | 1234563.912
122 | 2706525.867 | 1234515.2571
123 | 2706502.0008 | 1234529.0293
124 | 2706527.4709 | 1234514.2687
125 | 2706536.3999 | 1234508.7669
126 | 2706520.5446 | 1234548.4636
127 | 2706547.5185 | 1234502.9734
128 | 2706525.8502 | 1234550.041
129 | 2706566.6038 | 1234495.1805
130 | 2706573.2877 | 1234492.9855
131 | 2706587.8384 | 1234488.2061
132 | 2706528.9942 | 1234550.9757
133 | 2706589.9709 | 1234589.354
134 | 2706588.1509 | 1234581.8154
135 | 2706570.6158 | 1234586.7479
136 | 2706583.7131 | 1234563.4331
137 | 2706567.8 | 1234585.9327
138 | 2706465.8303 | 1234632.5104
139 | 2706465.6664 | 1234624.6861
140 | 2706604.3126 | 1234482.7867
141 | 2706611.5696 | 1234480.4015
142 | 2706649.6662 | 1234542.2224
143 | 2706642.5232 | 1234548.7436
144 | 2706464.8833 | 1234587.9282
145 | 2706465.4526 | 1234614.6777
146 | 2706464.7251 | 1234580.491
147 | 2706465.5633 | 1234619.8806
148 | 2706475.2893 | 1234580.7583
149 | 2706523.2576 | 1234602.9839
150 | 2706495.1537 | 1234625.2483
151 | 2706414.145 | 1234620.5777
152 | 2706402.7083 | 1234597.4139
153 | 2706393.7014 | 1234579.1713
154 | 2706631.1315 | 1234551.5727
155 | 2706522.0919 | 1234572.3684
156 | 2706557.9164 | 1234558.9337
157 | 2706551.3845 | 1234581.1891
158 | 2706512.4877 | 1234569.5305
159 | 2706531.7605 | 1234575.2755
160 | 2706560.846 | 1234583.9182
161 | 2706541.4826 | 1234578.2033
162 | 2706600.0725 | 1234559.2935
163 | 2706624.1184 | 1234553.3152
164 | 2706502.7467 | 1234566.6458
165 | 2706453.2936 | 1234406.5281
166 | 2706454.5295 | 1234405.9305
167 | 2706464.7251 | 1234580.491

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97523 | -0.47674 | 0.0023671 | 0.00059326
1 | 0.97501 | -0.48113 | 0.0034119 | 0.00085511
2 | 0.97542 | -0.47288 | 0 | 0
3 | 0.97478 | -0.48553 | 0 | 0
4 | 0.9757 | -0.4674 | 0.003642 | 0.00091276
5 | 0.97475 | -0.48608 | 0.0013059 | 0.0003273
6 | 0.97433 | -0.49448 | 0 | 0
7 | 0.97574 | -0.46667 | 0 | 0
8 | 0.97212 | -0.53802 | 0 | 0
9 | 0.9722 | -0.53647 | 0.0024041 | 0.00060253
10 | 0.97202 | -0.54003 | 0 | 0
11 | 0.97562 | -0.46894 | 0 | 0
12 | 0.97546 | -0.47217 | 0.010633 | 0.0026648
13 | 0.97552 | -0.47102 | 0 | 0
14 | 0.97586 | -0.46428 | 0 | 0
15 | 0.97528 | -0.47576 | 0.0089545 | 0.0022442
16 | 0.97667 | -0.44846 | 0 | 0
17 | 0.97716 | -0.43885 | 0 | 0
18 | 0.97629 | -0.45585 | 0.0018433 | 0.00046198
19 | 0.97599 | -0.46166 | 0 | 0
20 | 0.97626 | -0.45638 | 0.003876 | 0.00097142
21 | 0.97516 | -0.47807 | 0 | 0
22 | 0.97484 | -0.48451 | 0 | 0
23 | 0.97501 | -0.48114 | 0.0040538 | 0.001016
24 | 0.97568 | -0.46783 | 0.0041522 | 0.0010406
25 | 0.97674 | -0.44708 | 0 | 0
26 | 0.97722 | -0.4377 | 0.0045563 | 0.0011419
27 | 0.97644 | -0.45286 | 0 | 0
28 | 0.97663 | -0.4491 | 0.0082643 | 0.0020712
29 | 0.97607 | -0.46014 | 0 | 0
30 | 0.97436 | -0.49393 | 0.012018 | 0.0030119
31 | 0.98703 | -0.24749 | 0 | 0
32 | 0.98698 | -0.24851 | 0.0023813 | 0.0005968
33 | 0.98712 | -0.24578 | 0.0065845 | 0.0016502
34 | 0.98777 | -0.23314 | 0 | 0
35 | 0.98761 | -0.23623 | 0.0014598 | 0.00036586
36 | 0.98786 | -0.23146 | 0.0013328 | 0.00033403
37 | 0.98546 | -0.27741 | 0 | 0
38 | 0.98559 | -0.27487 | 0 | 0
39 | 0.98524 | -0.28163 | 0.0062236 | 0.0015598
40 | 0.98557 | -0.27517 | 0 | 0
41 | 0.9855 | -0.2765 | 0.0011912 | 0.00029855
42 | 0.98681 | -0.25128 | 0.0078046 | 0.001956
43 | 0.98419 | -0.30189 | 0.0010691 | 0.00026793
44 | 0.9832 | -0.32291 | 0 | 0
45 | 0.98339 | -0.31922 | 0 | 0
46 | 0.98309 | -0.32507 | 0.0050696 | 0.0012706
47 | 0.98351 | -0.317 | 0.0050917 | 0.0012761
48 | 0.97394 | -0.50215 | 0 | 0
49 | 0.97346 | -0.51166 | 0.003376 | 0.00084612
50 | 0.97428 | -0.49546 | 0.0032909 | 0.00082478
51 | 0.97386 | -0.50378 | 0.0020997 | 0.00052625
52 | 0.97241 | -0.5324 | 0.0008496 | 0.00021293
53 | 0.97195 | -0.54137 | 0.001831 | 0.00045889
54 | 0.97573 | -0.46695 | 0.016802 | 0.004211
55 | 0.9729 | -0.52266 | 0.01021 | 0.0025588
56 | 0.9729 | -0.52263 | 0.0019346 | 0.00048487
57 | 0.97496 | -0.48205 | 0.0035571 | 0.00089148
58 | 0.97831 | -0.41627 | 0.0054819 | 0.0013739
59 | 0.9761 | -0.4595 | 0.0081336 | 0.0020385
60 | 0.97387 | -0.50351 | 0 | 0
61 | 0.97382 | -0.50445 | 0.003644 | 0.00091328
62 | 0.97393 | -0.50238 | 0.0042886 | 0.0010748
63 | 0.98736 | -0.24119 | 0.0036621 | 0.00091782
64 | 0.9855 | -0.27662 | 0.0011828 | 0.00029643
65 | 0.98755 | -0.23739 | 0.0014857 | 0.00037235
66 | 0.98788 | -0.23092 | 0.0014776 | 0.00037033
67 | 0.98512 | -0.28405 | 0.0059688 | 0.0014959
68 | 0.98707 | -0.2463 | 0.0043235 | 0.0010836
69 | 0.98337 | -0.31767 | 0.0012955 | 0.00032468
70 | 0.97183 | -0.54367 | 0.0026027 | 0.0006523
71 | 0.97189 | -0.54259 | 0 | 0
72 | 0.97183 | -0.54379 | 0.003286 | 0.00082354
73 | 0.97188 | -0.54274 | 0.0013427 | 0.0003365
74 | 0.98401 | -0.30706 | 0.001639 | 0.00041077
75 | 0.97529 | -0.47553 | 0 | 0
76 | 0.9751 | -0.47922 | 0.0041152 | 0.0010314
77 | 0.97552 | -0.47096 | 0.0047378 | 0.0011874
78 | 0.97313 | -0.51814 | 0.0053509 | 0.0013411
79 | 0.97369 | -0.50709 | 0 | 0
80 | 0.97138 | -0.55274 | 0.010003 | 0.0025071
81 | 0.97194 | -0.54151 | 0.0027695 | 0.00069411
82 | 0.97404 | -0.50014 | 0.0065101 | 0.0016316
83 | 0.97316 | -0.51742 | 0.0066317 | 0.0016621
84 | 0.97406 | -0.49976 | 0 | 0
85 | 0.97274 | -0.52582 | 0.0041829 | 0.0010483
86 | 0.97253 | -0.52994 | 0.0033325 | 0.00083521
87 | 0.97582 | -0.46504 | 0.0023469 | 0.00058819
88 | 0.97493 | -0.48261 | 0.0037622 | 0.0009429
89 | 0.97579 | -0.4656 | 0.0049244 | 0.0012342
90 | 0.97556 | -0.4703 | 0.0049666 | 0.0012448
91 | 0.97289 | -0.52287 | 0.00098877 | 0.00024781
92 | 0.97314 | -0.51781 | 0.0018142 | 0.00045469
93 | 0.97265 | -0.52756 | 0.0015805 | 0.00039612
94 | 0.97346 | -0.51164 | 0.0017319 | 0.00043405
95 | 0.97306 | -0.51954 | 0.0057743 | 0.0014472
96 | 0.9879 | -0.23063 | 0.0013328 | 0.00033403
97 | 0.98791 | -0.23048 | 0.0014859 | 0.00037239
98 | 0.98796 | -0.22943 | 0.0013336 | 0.00033423
99 | 0.98753 | -0.23774 | 0.0014782 | 0.00037047
100 | 0.98739 | -0.24047 | 0.0050911 | 0.001276
101 | 0.98772 | -0.23418 | 0.0033196 | 0.00083197
102 | 0.98801 | -0.22837 | 0.0031989 | 0.00080172
103 | 0.98814 | -0.22584 | 0.0054409 | 0.0013636
104 | 0.98831 | -0.2227 | 0.0057709 | 0.0014463
105 | 0.9885 | -0.21902 | 0 | 0
106 | 0.98866 | -0.21579 | 0.0017285 | 0.0004332
107 | 0.98802 | -0.22819 | 0.0013319 | 0.00033381
108 | 0.98877 | -0.2136 | 0.0057356 | 0.0014375
109 | 0.99341 | -0.12493 | 0.0081273 | 0.0020369
110 | 0.99355 | -0.12223 | 0 | 0
111 | 0.98802 | -0.22809 | 0.0021299 | 0.00053381
112 | 0.98884 | -0.2124 | 0 | 0
113 | 0.98968 | -0.19628 | 0.0019637 | 0.00049214
114 | 0.99056 | -0.17926 | 0.0021299 | 0.00053381
115 | 0.99492 | -0.096213 | 0 | 0
116 | 0.99217 | -0.14857 | 0.001424 | 0.00035688
117 | 0.99297 | -0.13355 | 0.0018772 | 0.00047048
118 | 0.99713 | -0.054241 | 0.0014683 | 0.00036798
119 | 0.99084 | -0.17399 | 0.0045931 | 0.0011511
120 | 0.992 | -0.1523 | 0 | 0
121 | 0.99741 | -0.04895 | 0.0022149 | 0.00055511
122 | 0.99057 | -0.17996 | 0.0016453 | 0.00041236
123 | 0.99146 | -0.16268 | 0.0054946 | 0.0013771
124 | 0.99051 | -0.18109 | 0.0046541 | 0.0011664
125 | 0.99023 | -0.1865 | 0.0035668 | 0.00089392
126 | 0.98947 | -0.20108 | 0.0035866 | 0.00089889
127 | 0.98994 | -0.19218 | 0.0050445 | 0.0012643
128 | 0.98907 | -0.2087 | 0.0036364 | 0.00091138
129 | 0.98955 | -0.19967 | 0.0052195 | 0.0013081
130 | 0.98946 | -0.20158 | 0.0029413 | 0.00073717
131 | 0.98928 | -0.20491 | 0.0062234 | 0.0015597
132 | 0.98885 | -0.21301 | 0 | 0
133 | 0.98407 | -0.30595 | 0 | 0
134 | 0.9839 | -0.3094 | 0.0031313 | 0.00078479
135 | 0.98474 | -0.29293 | 0.0038039 | 0.00095334
136 | 0.98352 | -0.31675 | 0 | 0
137 | 0.98485 | -0.29081 | 0.0037133 | 0.00093064
138 | 0.9995 | -0.0095487 | 0.0016657 | 0.00041746
139 | 0.99952 | -0.0093213 | 0 | 0
140 | 0.98919 | -0.20677 | 0.0032001 | 0.00080201
141 | 0.98917 | -0.20716 | 0.0028157 | 0.00070568
142 | 0.9829 | -0.32876 | 0.00097192 | 0.00024359
143 | 0.98291 | -0.32859 | 0 | 0
144 | 1 | 0 | -0.5062 | -0.12956
145 | 0.9996 | -0.0077202 | 0.0073803 | 0.0018497
146 | 0.99917 | -0.015572 | 0 | 0
147 | 0.99956 | -0.0085525 | 0 | 0
148 | 0.99899 | -0.01919 | 0 | 0
149 | 0.99792 | -0.039639 | 0.019663 | 0.0049279
150 | 0.99931 | -0.013182 | 0.0075005 | 0.0018798
151 | 0.98004 | -0.38252 | 0.0018756 | 0.00047007
152 | 0.98137 | -0.35657 | 0.0016938 | 0.00042451
153 | 0.98243 | -0.33603 | 0.0025234 | 0.00063242
154 | 0.98292 | -0.32839 | 0.0043597 | 0.0010927
155 | 0.98733 | -0.24256 | 0 | 0
156 | 0.98535 | -0.28097 | 0.010466 | 0.0026231
157 | 0.98558 | -0.27661 | 0 | 0
158 | 0.98726 | -0.24393 | 0.0038009 | 0.00095259
159 | 0.98671 | -0.25448 | 0.0038403 | 0.00096246
160 | 0.98514 | -0.28508 | 0.0038435 | 0.00096328
161 | 0.98613 | -0.26579 | 0.0038022 | 0.00095291
162 | 0.98318 | -0.32332 | 0.011814 | 0.0029609
163 | 0.98296 | -0.32769 | 0.0044474 | 0.0011146
164 | 0.98722 | -0.24463 | 0.0038449 | 0.00096362
165 | 0.98753 | -0.2378 | 0.00062588 | 0.00015686
166 | 0.98753 | -0.23784 | 0.0014667 | 0.00036758
167 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.052686 | 0.013238 | -0.052675 | -0.013232 | 1.1019e-05 | 6.1448e-06 | 0.080402 | 0.080402 | 0.080402 | 0.97523 | -0.47674 | 0.97501 | -0.48113 | 5.5221
1 | -0.055054 | -0.013831 | 0.055064 | 0.013837 | 1.0162e-05 | 5.737e-06 | 0.084014 | 0.084013 | 0.084014 | 0.97523 | -0.47674 | 0.97542 | -0.47288 | 5.7702
2 | 0.049264 | 0.012377 | -0.049253 | -0.012371 | 1.0365e-05 | 5.6581e-06 | 0.075195 | 0.075195 | 0.075195 | 0.97501 | -0.48113 | 0.97478 | -0.48553 | 5.1645
3 | -0.055064 | -0.013837 | 0.055078 | 0.013845 | 1.4398e-05 | 8.128e-06 | 0.084013 | 0.084013 | 0.084013 | 0.97542 | -0.47288 | 0.9757 | -0.4674 | 5.7701
4 | 0.001306 | 0.00032704 | -0.0013059 | -0.0003273 | 3.3864e-08 | -2.6157e-07 | 0.0019935 | 0.0019936 | 0.0019936 | 0.97478 | -0.48553 | 0.97475 | -0.48608 | 0.54769
5 | 0.047947 | 0.012044 | -0.047927 | -0.012031 | 2.046e-05 | 1.2587e-05 | 0.073202 | 0.073202 | 0.073202 | 0.97478 | -0.48553 | 0.97433 | -0.49448 | 10.0552
6 | -0.05872 | -0.014758 | 0.058722 | 0.014759 | 2.0464e-06 | 1.1738e-06 | 0.089567 | 0.089567 | 0.089567 | 0.9757 | -0.4674 | 0.97574 | -0.46667 | 6.1516
7 | 0.003291 | 0.00082467 | -0.0032909 | -0.00082478 | 1.5432e-07 | -1.0411e-07 | 0.0050261 | 0.0050262 | 0.0050262 | 0.97433 | -0.49448 | 0.97428 | -0.49546 | 1.3808
8 | 0.017958 | 0.0045091 | -0.01795 | -0.0045043 | 7.9602e-06 | 4.7433e-06 | 0.027429 | 0.027429 | 0.027429 | 0.97433 | -0.49448 | 0.97386 | -0.50378 | 7.5354
9 | 0.026678 | 0.0066977 | -0.026668 | -0.0066916 | 9.7507e-06 | 6.0455e-06 | 0.040747 | 0.040747 | 0.040747 | 0.97433 | -0.49448 | 0.97394 | -0.50215 | 11.1942
10 | 0.010635 | 0.0026662 | -0.010634 | -0.0026656 | 1.149e-06 | 5.8991e-07 | 0.016219 | 0.016219 | 0.016219 | 0.97574 | -0.46667 | 0.97562 | -0.46894 | 4.4559
11 | -0.069358 | -0.017425 | 0.069374 | 0.017435 | 1.6573e-05 | 9.8174e-06 | 0.10579 | 0.10579 | 0.10579 | 0.97574 | -0.46667 | 0.97599 | -0.46166 | 7.2656
12 | -0.0064611 | -0.0016191 | 0.0064616 | 0.0016193 | 4.7528e-07 | 1.4351e-07 | 0.0098899 | 0.0098898 | 0.0098899 | 0.97212 | -0.53802 | 0.9722 | -0.53647 | 2.717
13 | 0.0064611 | 0.0016191 | -0.0064605 | -0.0016189 | 6.2039e-07 | 1.8737e-07 | 0.0098899 | 0.00989 | 0.00989 | 0.97212 | -0.53802 | 0.97202 | -0.54003 | 2.717
14 | -0.0088657 | -0.0022218 | 0.0088674 | 0.0022226 | 1.7185e-06 | 7.9117e-07 | 0.01357 | 0.013569 | 0.01357 | 0.9722 | -0.53647 | 0.97241 | -0.5324 | 3.7279
15 | 0.0064605 | 0.0016189 | -0.0064601 | -0.0016188 | 4.1263e-07 | 1.2465e-07 | 0.00989 | 0.00989 | 0.00989 | 0.97202 | -0.54003 | 0.97195 | -0.54137 | 2.717
16 | 0.010634 | 0.0026656 | -0.010633 | -0.0026648 | 1.6358e-06 | 8.3988e-07 | 0.016219 | 0.01622 | 0.01622 | 0.97562 | -0.46894 | 0.97546 | -0.47217 | 4.4559
17 | -0.0089565 | -0.0022451 | 0.0089594 | 0.0022465 | 2.8778e-06 | 1.3283e-06 | 0.013662 | 0.013662 | 0.013662 | 0.97552 | -0.47102 | 0.97586 | -0.46428 | 3.7533
18 | 0.0089565 | 0.0022451 | -0.0089545 | -0.0022442 | 2.0213e-06 | 9.3318e-07 | 0.013662 | 0.013662 | 0.013662 | 0.97552 | -0.47102 | 0.97528 | -0.47576 | 3.7533
19 | 0.016804 | 0.0042123 | -0.016802 | -0.004211 | 2.1395e-06 | 1.2607e-06 | 0.025624 | 0.025624 | 0.025624 | 0.97586 | -0.46428 | 0.97573 | -0.46695 | 7.0395
20 | -0.025764 | -0.0064588 | 0.025774 | 0.0064652 | 1.0354e-05 | 6.4028e-06 | 0.039286 | 0.039286 | 0.039286 | 0.97586 | -0.46428 | 0.97629 | -0.45585 | 10.7928
21 | -0.027627 | -0.0069332 | 0.02764 | 0.0069411 | 1.2659e-05 | 7.8634e-06 | 0.042095 | 0.042095 | 0.042095 | 0.97667 | -0.44846 | 0.97716 | -0.43885 | 11.5646
22 | 0.027627 | 0.0069332 | -0.027617 | -0.0069271 | 9.7314e-06 | 6.0449e-06 | 0.042095 | 0.042095 | 0.042095 | 0.97667 | -0.44846 | 0.97629 | -0.45585 | 11.5646
23 | 0.18261 | 0.045945 | -0.18254 | -0.045899 | 7.1748e-05 | 4.5423e-05 | 0.27815 | 0.27815 | 0.27815 | 0.97716 | -0.43885 | 0.97674 | -0.44708 | 19.1035
24 | -0.21025 | -0.052886 | 0.21026 | 0.052893 | 1.1606e-05 | 7.3675e-06 | 0.32024 | 0.32024 | 0.32024 | 0.97716 | -0.43885 | 0.97722 | -0.4377 | 21.9946
25 | -0.069374 | -0.017435 | 0.069392 | 0.017445 | 1.7516e-05 | 1.0376e-05 | 0.10579 | 0.10579 | 0.10579 | 0.97599 | -0.46166 | 0.97626 | -0.45638 | 7.2655
26 | -0.073268 | -0.018417 | 0.073293 | 0.018432 | 2.545e-05 | 1.52e-05 | 0.11169 | 0.11169 | 0.11169 | 0.97626 | -0.45638 | 0.97663 | -0.4491 | 7.6713
27 | 0.012027 | 0.0030168 | -0.012023 | -0.0030148 | 3.6884e-06 | 1.9964e-06 | 0.018353 | 0.018353 | 0.018353 | 0.97516 | -0.47807 | 0.97484 | -0.48451 | 5.042
28 | 0.011375 | 0.0028513 | -0.011373 | -0.0028504 | 1.6596e-06 | 8.7894e-07 | 0.017358 | 0.017358 | 0.017358 | 0.97516 | -0.47807 | 0.97501 | -0.48114 | 4.7686
29 | -0.023402 | -0.0058681 | 0.023413 | 0.0058751 | 1.143e-05 | 7.0172e-06 | 0.03571 | 0.03571 | 0.03571 | 0.97516 | -0.47807 | 0.97568 | -0.46783 | 9.8105
30 | 0.012023 | 0.0030148 | -0.012018 | -0.0030119 | 5.3968e-06 | 2.9215e-06 | 0.018353 | 0.018353 | 0.018353 | 0.97484 | -0.48451 | 0.97436 | -0.49393 | 5.042
31 | 0.0073197 | 0.0018345 | -0.0073194 | -0.0018343 | 3.1732e-07 | 1.1852e-07 | 0.011171 | 0.011171 | 0.011171 | 0.97501 | -0.48114 | 0.97496 | -0.48205 | 3.069
32 | -0.027565 | -0.0069158 | 0.027576 | 0.0069221 | 1.0104e-05 | 6.2764e-06 | 0.042043 | 0.042043 | 0.042043 | 0.97568 | -0.46783 | 0.97607 | -0.46014 | 11.5502
33 | 0.10098 | 0.025391 | -0.10095 | -0.025374 | 2.7867e-05 | 1.7206e-05 | 0.15386 | 0.15386 | 0.15386 | 0.97674 | -0.44708 | 0.97644 | -0.45286 | 10.5675
34 | 0.081565 | 0.020508 | -0.081557 | -0.020503 | 7.8855e-06 | 4.7742e-06 | 0.12428 | 0.12428 | 0.12428 | 0.97674 | -0.44708 | 0.97663 | -0.4491 | 8.5361
35 | -0.21482 | -0.054035 | 0.21504 | 0.054175 | 0.00022017 | 0.00013981 | 0.32718 | 0.32718 | 0.32718 | 0.97722 | -0.4377 | 0.97831 | -0.41627 | 22.4711
36 | 0.073362 | 0.018447 | -0.073339 | -0.018433 | 2.3265e-05 | 1.3897e-05 | 0.11182 | 0.11182 | 0.11182 | 0.97644 | -0.45286 | 0.9761 | -0.4595 | 7.68
37 | 0.027585 | 0.0069275 | -0.027576 | -0.0069221 | 9.584e-06 | 5.4106e-06 | 0.042042 | 0.042043 | 0.042043 | 0.97644 | -0.45286 | 0.97607 | -0.46014 | 5.7751
38 | 0.0023814 | 0.00059657 | -0.0023813 | -0.0005968 | 1.1576e-07 | -2.3203e-07 | 0.00359 | 0.0035901 | 0.0035901 | 0.98703 | -0.24749 | 0.98698 | -0.24851 | 0.98629
39 | -0.0023814 | -0.00059657 | 0.0023816 | 0.00059618 | 1.9408e-07 | -3.8912e-07 | 0.00359 | 0.0035898 | 0.00359 | 0.98703 | -0.24749 | 0.98712 | -0.24578 | 0.98626
40 | -0.0089661 | -0.0022464 | 0.0089681 | 0.0022473 | 1.9582e-06 | 8.8772e-07 | 0.013516 | 0.013515 | 0.013516 | 0.98712 | -0.24578 | 0.98736 | -0.24119 | 3.7131
41 | 0.0065175 | 0.0016333 | -0.0065166 | -0.0016331 | 9.6213e-07 | 2.7514e-07 | 0.0098182 | 0.0098184 | 0.0098184 | 0.98777 | -0.23314 | 0.98761 | -0.23623 | 2.6974
42 | -0.0065175 | -0.0016333 | 0.0065181 | 0.0016335 | 5.1943e-07 | 1.4849e-07 | 0.0098182 | 0.0098182 | 0.0098182 | 0.98777 | -0.23314 | 0.98786 | -0.23146 | 2.6973
43 | 0.0050568 | 0.0012672 | -0.0050565 | -0.0012672 | 2.7749e-07 | 1.4483e-08 | 0.0076189 | 0.007619 | 0.007619 | 0.98761 | -0.23623 | 0.98755 | -0.23739 | 2.0931
44 | -0.0078508 | -0.0019675 | 0.007851 | 0.0019676 | 2.0097e-07 | 7.9557e-08 | 0.011826 | 0.011826 | 0.011826 | 0.98786 | -0.23146 | 0.98788 | -0.23092 | 3.2488
45 | -0.012196 | -0.0030572 | 0.012197 | 0.003058 | 1.4769e-06 | 7.9725e-07 | 0.018415 | 0.018415 | 0.018415 | 0.98546 | -0.27741 | 0.98559 | -0.27487 | 5.0591
46 | 0.012196 | 0.0030572 | -0.012193 | -0.0030559 | 2.4514e-06 | 1.3233e-06 | 0.018415 | 0.018415 | 0.018415 | 0.98546 | -0.27741 | 0.98524 | -0.28163 | 5.0592
47 | -0.24508 | -0.062293 | 0.24536 | 0.06247 | 0.00027867 | 0.00017724 | 0.37033 | 0.37033 | 0.37033 | 0.98559 | -0.27487 | 0.98681 | -0.25128 | 25.4347
48 | 0.23051 | 0.058641 | -0.23021 | -0.05845 | 0.00029974 | 0.0001905 | 0.34833 | 0.34833 | 0.34833 | 0.98559 | -0.27487 | 0.98419 | -0.30189 | 23.9237
49 | 0.0023742 | 0.00059454 | -0.0023741 | -0.00059461 | 3.4293e-08 | -6.8762e-08 | 0.0035843 | 0.0035843 | 0.0035843 | 0.98559 | -0.27487 | 0.98557 | -0.27517 | 0.98471
50 | 0.0059695 | 0.0014961 | -0.0059688 | -0.0014959 | 6.8841e-07 | 1.5301e-07 | 0.0090158 | 0.0090159 | 0.0090159 | 0.98524 | -0.28163 | 0.98512 | -0.28405 | 2.4769
51 | 0.0023741 | 0.00059461 | -0.002374 | -0.00059491 | 1.5064e-07 | -3.02e-07 | 0.0035843 | 0.0035845 | 0.0035845 | 0.98557 | -0.27517 | 0.9855 | -0.2765 | 0.98475
52 | 0.0011828 | 0.00029636 | -0.0011828 | -0.00029643 | 6.7574e-09 | -6.7667e-08 | 0.0017858 | 0.0017859 | 0.0017859 | 0.9855 | -0.2765 | 0.9855 | -0.27662 | 0.49062
53 | -0.25316 | -0.064426 | 0.25322 | 0.064465 | 6.0877e-05 | 3.8734e-05 | 0.3821 | 0.3821 | 0.3821 | 0.98681 | -0.25128 | 0.98707 | -0.2463 | 26.2429
54 | 0.22914 | 0.058182 | -0.22897 | -0.058072 | 0.00017388 | 0.0001105 | 0.34671 | 0.34671 | 0.34671 | 0.98419 | -0.30189 | 0.98337 | -0.31767 | 23.8128
55 | -0.0050701 | -0.0012706 | 0.005071 | 0.0012707 | 8.9112e-07 | 5.836e-08 | 0.0076733 | 0.0076731 | 0.0076733 | 0.9832 | -0.32291 | 0.98339 | -0.31922 | 2.108
56 | 0.0050701 | 0.0012706 | -0.0050696 | -0.0012706 | 5.2184e-07 | 3.4278e-08 | 0.0076733 | 0.0076734 | 0.0076734 | 0.9832 | -0.32291 | 0.98309 | -0.32507 | 2.1081
57 | -0.005071 | -0.0012707 | 0.0050716 | 0.0012707 | 5.3756e-07 | 3.5098e-08 | 0.0076731 | 0.007673 | 0.0076731 | 0.98339 | -0.31922 | 0.98351 | -0.317 | 2.108
58 | -0.010163 | -0.0025468 | 0.010168 | 0.0025492 | 4.8111e-06 | 2.3902e-06 | 0.015377 | 0.015376 | 0.015377 | 0.98351 | -0.317 | 0.98401 | -0.30706 | 4.2243
59 | 0.026668 | 0.0066916 | -0.026656 | -0.0066841 | 1.2089e-05 | 7.4957e-06 | 0.040747 | 0.040747 | 0.040747 | 0.97394 | -0.50215 | 0.97346 | -0.51166 | 11.1943
60 | 0.02328 | 0.005838 | -0.023273 | -0.0058336 | 7.1889e-06 | 4.4128e-06 | 0.035587 | 0.035587 | 0.035587 | 0.97346 | -0.51166 | 0.97313 | -0.51814 | 9.7765
61 | 0.01585 | 0.0039781 | -0.015848 | -0.0039766 | 2.501e-06 | 1.4592e-06 | 0.024221 | 0.024221 | 0.024221 | 0.97386 | -0.50378 | 0.97369 | -0.50709 | 6.654
62 | -0.009717 | -0.0024355 | 0.0097193 | 0.0024366 | 2.2444e-06 | 1.1005e-06 | 0.01487 | 0.014869 | 0.01487 | 0.97241 | -0.5324 | 0.97265 | -0.52756 | 4.085
63 | 0.0046291 | 0.0011599 | -0.0046288 | -0.0011599 | 3.0089e-07 | -5.4167e-09 | 0.0070868 | 0.0070869 | 0.0070869 | 0.97195 | -0.54137 | 0.97188 | -0.54274 | 1.947
64 | -0.01021 | -0.0025588 | 0.01021 | 0.0025588 | 1.6146e-08 | 8.1404e-09 | 0.015616 | 0.015616 | 0.015616 | 0.9729 | -0.52266 | 0.9729 | -0.52263 | 4.29
65 | -0.012144 | -0.0030437 | 0.012146 | 0.0030447 | 1.7825e-06 | 9.6969e-07 | 0.018574 | 0.018574 | 0.018574 | 0.9729 | -0.52263 | 0.97306 | -0.51954 | 5.1029
66 | 0.0037623 | 0.00094286 | -0.0037622 | -0.0009429 | 1.0043e-07 | -3.7011e-08 | 0.0057421 | 0.0057422 | 0.0057422 | 0.97496 | -0.48205 | 0.97493 | -0.48261 | 1.5775
67 | -0.22052 | -0.055549 | 0.22088 | 0.055775 | 0.00035657 | 0.0002265 | 0.33552 | 0.33552 | 0.33552 | 0.97831 | -0.41627 | 0.98004 | -0.38252 | 23.0438
68 | 0.065206 | 0.016394 | -0.065188 | -0.016384 | 1.7252e-05 | 1.0111e-05 | 0.099421 | 0.099421 | 0.099421 | 0.9761 | -0.4595 | 0.97582 | -0.46504 | 6.8284
69 | 0.0036442 | 0.00091321 | -0.003644 | -0.00091328 | 1.6424e-07 | -7.0647e-08 | 0.0055681 | 0.0055681 | 0.0055681 | 0.97387 | -0.50351 | 0.97382 | -0.50445 | 1.5297
70 | -0.0036442 | -0.00091321 | 0.0036444 | 0.00091313 | 1.9455e-07 | -8.3711e-08 | 0.0055681 | 0.005568 | 0.0055681 | 0.97387 | -0.50351 | 0.97393 | -0.50238 | 1.5297
71 | -0.007933 | -0.001988 | 0.007934 | 0.0019884 | 9.9034e-07 | 4.1008e-07 | 0.01212 | 0.01212 | 0.01212 | 0.97393 | -0.50238 | 0.97406 | -0.49976 | 3.3298
72 | -0.01263 | -0.0031651 | 0.012631 | 0.0031654 | 4.3354e-07 | 2.3665e-07 | 0.019035 | 0.019035 | 0.019035 | 0.98736 | -0.24119 | 0.98739 | -0.24047 | 5.2293
73 | 0.0035708 | 0.00089485 | -0.0035708 | -0.00089488 | 5.9718e-08 | -3.2163e-08 | 0.0053804 | 0.0053804 | 0.0053804 | 0.98755 | -0.23739 | 0.98753 | -0.23774 | 1.4781
74 | -0.0093287 | -0.0023379 | 0.0093288 | 0.002338 | 1.3274e-07 | 6.2e-08 | 0.014051 | 0.014051 | 0.014051 | 0.98788 | -0.23092 | 0.9879 | -0.23063 | 3.8603
75 | -0.25755 | -0.065549 | 0.25777 | 0.065693 | 0.00022623 | 0.00014397 | 0.38861 | 0.38861 | 0.38861 | 0.98707 | -0.2463 | 0.98802 | -0.22809 | 26.6906
76 | 0.22767 | 0.057747 | -0.22747 | -0.057619 | 0.00020081 | 0.0001276 | 0.34475 | 0.34475 | 0.34475 | 0.98337 | -0.31767 | 0.98243 | -0.33603 | 23.6781
77 | -0.0026027 | -0.0006523 | 0.0026029 | 0.00065211 | 1.338e-07 | -1.9276e-07 | 0.0039851 | 0.003985 | 0.0039851 | 0.97183 | -0.54367 | 0.97189 | -0.54259 | 1.0948
78 | 0.010008 | 0.0025095 | -0.010003 | -0.0025071 | 4.8387e-06 | 2.4162e-06 | 0.015323 | 0.015324 | 0.015324 | 0.97189 | -0.54259 | 0.97138 | -0.55274 | 4.2098
79 | -0.012611 | -0.0031616 | 0.012612 | 0.0031619 | 6.5208e-07 | 3.5953e-07 | 0.019308 | 0.019308 | 0.019308 | 0.97189 | -0.54259 | 0.97194 | -0.54151 | 5.3045
80 | -0.003286 | -0.00082354 | 0.0032861 | 0.00082343 | 1.6481e-07 | -1.0966e-07 | 0.0050313 | 0.0050312 | 0.0050313 | 0.97183 | -0.54379 | 0.97188 | -0.54274 | 1.3822
81 | -0.011807 | -0.00296 | 0.011808 | 0.0029603 | 6.2807e-07 | 3.3522e-07 | 0.017855 | 0.017855 | 0.017855 | 0.98401 | -0.30706 | 0.98407 | -0.30595 | 4.9052
82 | 0.048186 | 0.012114 | -0.048177 | -0.012109 | 8.494e-06 | 5.3839e-06 | 0.073531 | 0.073531 | 0.073531 | 0.97529 | -0.47553 | 0.9751 | -0.47922 | 20.2009
83 | -0.048186 | -0.012114 | 0.048196 | 0.01212 | 1.0504e-05 | 6.1408e-06 | 0.073531 | 0.073531 | 0.073531 | 0.97529 | -0.47553 | 0.97552 | -0.47096 | 6.7336
84 | 0.044062 | 0.011077 | -0.044019 | -0.01105 | 4.3187e-05 | 2.7322e-05 | 0.067251 | 0.067251 | 0.067251 | 0.9751 | -0.47922 | 0.97406 | -0.49976 | 18.4757
85 | -0.052934 | -0.013308 | 0.052936 | 0.013309 | 1.6672e-06 | 9.9041e-07 | 0.080758 | 0.080758 | 0.080758 | 0.97552 | -0.47096 | 0.97556 | -0.4703 | 7.3954
86 | 0.017922 | 0.0044925 | -0.017921 | -0.0044918 | 1.2005e-06 | 7.1537e-07 | 0.027405 | 0.027405 | 0.027405 | 0.97313 | -0.51814 | 0.97306 | -0.51954 | 7.5287
87 | 0.015848 | 0.0039766 | -0.015844 | -0.0039746 | 3.4398e-06 | 2.0071e-06 | 0.024221 | 0.024221 | 0.024221 | 0.97369 | -0.50709 | 0.97346 | -0.51164 | 6.6541
88 | -0.015381 | -0.0038561 | 0.01539 | 0.003861 | 8.4823e-06 | 4.9228e-06 | 0.023549 | 0.023548 | 0.023549 | 0.97194 | -0.54151 | 0.97253 | -0.52994 | 6.4694
89 | 0.029574 | 0.0074296 | -0.02955 | -0.0074144 | 2.4372e-05 | 1.5202e-05 | 0.045186 | 0.045186 | 0.045186 | 0.97404 | -0.50014 | 0.97316 | -0.51742 | 12.4137
90 | -0.036084 | -0.0090612 | 0.036085 | 0.0090616 | 6.4635e-07 | 4.0661e-07 | 0.055131 | 0.055131 | 0.055131 | 0.97404 | -0.50014 | 0.97406 | -0.49976 | 15.1459
91 | 0.022918 | 0.0057524 | -0.022909 | -0.0057467 | 9.175e-06 | 5.6246e-06 | 0.035046 | 0.035046 | 0.035046 | 0.97316 | -0.51742 | 0.97274 | -0.52582 | 9.628
92 | 0.018726 | 0.0046984 | -0.018722 | -0.0046962 | 3.6804e-06 | 2.207e-06 | 0.028647 | 0.028647 | 0.028647 | 0.97274 | -0.52582 | 0.97253 | -0.52994 | 7.8701
93 | 0.062841 | 0.015796 | -0.06284 | -0.015795 | 1.6582e-06 | 9.65e-07 | 0.095842 | 0.095842 | 0.095842 | 0.97582 | -0.46504 | 0.97579 | -0.4656 | 6.5826
94 | 0.057915 | 0.014561 | -0.057902 | -0.014553 | 1.3008e-05 | 7.4369e-06 | 0.088333 | 0.088333 | 0.088333 | 0.97579 | -0.4656 | 0.97556 | -0.4703 | 6.0669
95 | -0.012291 | -0.0030819 | 0.012294 | 0.0030835 | 2.9657e-06 | 1.6201e-06 | 0.0188 | 0.018799 | 0.0188 | 0.97289 | -0.52287 | 0.97314 | -0.51781 | 5.1647
96 | 0.011302 | 0.0028341 | -0.0113 | -0.0028327 | 2.5214e-06 | 1.3344e-06 | 0.017287 | 0.017287 | 0.017287 | 0.97289 | -0.52287 | 0.97265 | -0.52756 | 4.7493
97 | -0.014108 | -0.0035382 | 0.014112 | 0.0035406 | 4.1531e-06 | 2.3623e-06 | 0.021574 | 0.021573 | 0.021574 | 0.97314 | -0.51781 | 0.97346 | -0.51164 | 5.9268
98 | -0.010662 | -0.002672 | 0.010662 | 0.0026721 | 7.6215e-08 | 3.8687e-08 | 0.016059 | 0.016059 | 0.016059 | 0.9879 | -0.23063 | 0.98791 | -0.23048 | 4.4118
99 | -0.012148 | -0.0030444 | 0.012148 | 0.0030448 | 6.0743e-07 | 3.268e-07 | 0.018297 | 0.018297 | 0.018297 | 0.98791 | -0.23048 | 0.98796 | -0.22943 | 5.0266
100 | -0.013482 | -0.003379 | 0.013483 | 0.0033795 | 7.9647e-07 | 4.4377e-07 | 0.020306 | 0.020306 | 0.020306 | 0.98796 | -0.22943 | 0.98802 | -0.22819 | 5.5785
101 | 0.0020926 | 0.00052441 | -0.0020926 | -0.00052443 | 6.2391e-09 | -1.7418e-08 | 0.0031531 | 0.0031531 | 0.0031531 | 0.98753 | -0.23774 | 0.98753 | -0.2378 | 0.86623
102 | -0.017722 | -0.0044413 | 0.017727 | 0.0044445 | 5.3184e-06 | 3.1494e-06 | 0.026707 | 0.026707 | 0.026707 | 0.98739 | -0.24047 | 0.98772 | -0.23418 | 7.3371
103 | -0.021047 | -0.0052764 | 0.021053 | 0.00528 | 5.8268e-06 | 3.5313e-06 | 0.031708 | 0.031708 | 0.031708 | 0.98772 | -0.23418 | 0.98801 | -0.22837 | 8.711
104 | -0.024251 | -0.0060817 | 0.024254 | 0.0060833 | 2.9197e-06 | 1.5696e-06 | 0.036526 | 0.036525 | 0.036526 | 0.98801 | -0.22837 | 0.98814 | -0.22584 | 5.0173
105 | -0.029695 | -0.0074469 | 0.0297 | 0.0074485 | 4.4402e-06 | 1.628e-06 | 0.044719 | 0.044718 | 0.044719 | 0.98814 | -0.22584 | 0.98831 | -0.2227 | 3.0713
106 | -0.035471 | -0.0088948 | 0.035477 | 0.0088976 | 6.2298e-06 | 2.7927e-06 | 0.053407 | 0.053407 | 0.053407 | 0.98831 | -0.2227 | 0.9885 | -0.21902 | 3.6681
107 | -0.050298 | -0.012615 | 0.050305 | 0.012619 | 7.736e-06 | 4.2129e-06 | 0.075718 | 0.075718 | 0.075718 | 0.9885 | -0.21902 | 0.98866 | -0.21579 | 5.2004
108 | 0.014821 | 0.003717 | -0.014814 | -0.0037133 | 6.4729e-06 | 3.6984e-06 | 0.022311 | 0.022311 | 0.022311 | 0.9885 | -0.21902 | 0.98802 | -0.22819 | 6.1295
109 | -0.052034 | -0.013052 | 0.052039 | 0.013055 | 5.4373e-06 | 2.9948e-06 | 0.078319 | 0.078319 | 0.078319 | 0.98866 | -0.21579 | 0.98877 | -0.2136 | 5.3791
110 | -0.057775 | -0.014492 | 0.057778 | 0.014494 | 3.2954e-06 | 1.8705e-06 | 0.086951 | 0.086951 | 0.086951 | 0.98877 | -0.2136 | 0.98884 | -0.2124 | 5.9719
111 | -0.0081273 | -0.0020369 | 0.0081283 | 0.0020373 | 1.0469e-06 | 4.2608e-07 | 0.012174 | 0.012174 | 0.012174 | 0.99341 | -0.12493 | 0.99355 | -0.12223 | 3.3444
112 | -0.33753 | -0.086319 | 0.33796 | 0.08659 | 0.00042553 | 0.00027142 | 0.50613 | 0.50613 | 0.50613 | 0.99355 | -0.12223 | 0.99492 | -0.096213 | 34.7616
113 | 0.3294 | 0.084281 | -0.32898 | -0.084014 | 0.00041944 | 0.00026749 | 0.49396 | 0.49396 | 0.49396 | 0.99355 | -0.12223 | 0.99217 | -0.14857 | 33.9256
114 | -0.2599 | -0.066226 | 0.2601 | 0.066352 | 0.00019692 | 0.00012533 | 0.39182 | 0.39182 | 0.39182 | 0.98802 | -0.22809 | 0.98884 | -0.2124 | 26.9108
115 | -0.31788 | -0.080846 | 0.31813 | 0.081004 | 0.00024715 | 0.00015759 | 0.47877 | 0.47877 | 0.47877 | 0.98884 | -0.2124 | 0.98968 | -0.19628 | 32.8827
116 | -0.32009 | -0.081496 | 0.32035 | 0.081663 | 0.00026302 | 0.00016771 | 0.48172 | 0.48172 | 0.48172 | 0.98968 | -0.19628 | 0.99056 | -0.17926 | 33.0854
117 | -0.32248 | -0.082197 | 0.32257 | 0.08225 | 8.2012e-05 | 5.2296e-05 | 0.48492 | 0.48492 | 0.48492 | 0.99056 | -0.17926 | 0.99084 | -0.17399 | 33.3052
118 | 0.12448 | 0.031556 | -0.12426 | -0.031414 | 0.00022292 | 0.00014245 | 0.18631 | 0.18631 | 0.18631 | 0.99492 | -0.096213 | 0.99297 | -0.13355 | 51.1833
119 | -0.46244 | -0.11815 | 0.46338 | 0.11875 | 0.00094058 | 0.00060089 | 0.69244 | 0.69244 | 0.69244 | 0.99492 | -0.096213 | 0.99713 | -0.054241 | 47.5574
120 | 0.32756 | 0.083657 | -0.32716 | -0.083401 | 0.00040196 | 0.00025634 | 0.49182 | 0.49182 | 0.49182 | 0.99217 | -0.14857 | 0.99084 | -0.17399 | 33.7789
121 | 0.12238 | 0.030944 | -0.12227 | -0.030873 | 0.00010998 | 7.0273e-05 | 0.18349 | 0.18349 | 0.18349 | 0.99297 | -0.13355 | 0.992 | -0.1523 | 50.4105
122 | -0.46485 | -0.11912 | 0.46497 | 0.11919 | 0.00011924 | 7.6176e-05 | 0.69463 | 0.69463 | 0.69463 | 0.99713 | -0.054241 | 0.99741 | -0.04895 | 47.7078
123 | 0.081392 | 0.020599 | -0.081201 | -0.020478 | 0.00019009 | 0.00012122 | 0.12216 | 0.12216 | 0.12216 | 0.992 | -0.1523 | 0.98947 | -0.20108 | 33.5605
124 | 0.040882 | 0.010274 | -0.040862 | -0.010261 | 2.0252e-05 | 1.2776e-05 | 0.061334 | 0.061334 | 0.061334 | 0.992 | -0.1523 | 0.99146 | -0.16268 | 16.85
125 | -0.46718 | -0.11975 | 0.46794 | 0.12023 | 0.00075728 | 0.00048379 | 0.69793 | 0.69793 | 0.69793 | 0.99741 | -0.04895 | 0.99917 | -0.015572 | 47.9348
126 | -0.035338 | -0.0088661 | 0.035367 | 0.0088843 | 2.914e-05 | 1.8294e-05 | 0.053088 | 0.053088 | 0.053088 | 0.99057 | -0.17996 | 0.99146 | -0.16268 | 14.5845
127 | 0.033693 | 0.0084537 | -0.033691 | -0.0084526 | 1.8101e-06 | 1.1342e-06 | 0.050616 | 0.050616 | 0.050616 | 0.99057 | -0.17996 | 0.99051 | -0.18109 | 13.9055
128 | 0.029037 | 0.0072861 | -0.029029 | -0.0072815 | 7.4848e-06 | 4.6553e-06 | 0.043624 | 0.043624 | 0.043624 | 0.99051 | -0.18109 | 0.99023 | -0.1865 | 11.9847
129 | 0.025463 | 0.0063875 | -0.025456 | -0.0063833 | 6.896e-06 | 4.2519e-06 | 0.038265 | 0.038265 | 0.038265 | 0.99023 | -0.1865 | 0.98994 | -0.19218 | 10.5123
130 | 0.077615 | 0.019579 | -0.077587 | -0.019561 | 2.8301e-05 | 1.8041e-05 | 0.11677 | 0.11677 | 0.11677 | 0.98947 | -0.20108 | 0.98907 | -0.2087 | 32.0787
131 | 0.020411 | 0.005119 | -0.020404 | -0.0051146 | 7.2889e-06 | 4.3995e-06 | 0.030682 | 0.030682 | 0.030682 | 0.98994 | -0.19218 | 0.98955 | -0.19967 | 8.4292
132 | 0.07395 | 0.01865 | -0.073935 | -0.01864 | 1.5236e-05 | 9.7089e-06 | 0.1113 | 0.1113 | 0.1113 | 0.98907 | -0.2087 | 0.98885 | -0.21301 | 30.5757
133 | 0.015184 | 0.0038065 | -0.015183 | -0.0038057 | 1.3754e-06 | 7.8992e-07 | 0.022833 | 0.022834 | 0.022834 | 0.98955 | -0.19967 | 0.98946 | -0.20158 | 6.2729
134 | 0.012242 | 0.0030685 | -0.01224 | -0.0030675 | 1.9466e-06 | 1.0491e-06 | 0.01841 | 0.01841 | 0.01841 | 0.98946 | -0.20158 | 0.98928 | -0.20491 | 5.0577
135 | 0.0060164 | 0.0015077 | -0.0060158 | -0.0015076 | 5.3259e-07 | 1.182e-07 | 0.0090494 | 0.0090494 | 0.0090494 | 0.98928 | -0.20491 | 0.98919 | -0.20677 | 2.4861
136 | 0.073935 | 0.01864 | -0.073831 | -0.018573 | 0.0001044 | 6.6529e-05 | 0.1113 | 0.1113 | 0.1113 | 0.98885 | -0.21301 | 0.98733 | -0.24256 | 30.5758
137 | 0.024745 | 0.0062085 | -0.024741 | -0.006206 | 4.0722e-06 | 2.5077e-06 | 0.03742 | 0.03742 | 0.03742 | 0.98407 | -0.30595 | 0.9839 | -0.3094 | 10.2802
138 | -0.036553 | -0.0091688 | 0.036576 | 0.0091831 | 2.2688e-05 | 1.4268e-05 | 0.055275 | 0.055274 | 0.055275 | 0.98407 | -0.30595 | 0.98474 | -0.29293 | 15.1853
139 | 0.02161 | 0.0054212 | -0.021602 | -0.0054166 | 7.5754e-06 | 4.6082e-06 | 0.032684 | 0.032684 | 0.032684 | 0.9839 | -0.3094 | 0.98352 | -0.31675 | 8.9791
140 | -0.04038 | -0.010136 | 0.040384 | 0.010139 | 4.0934e-06 | 2.5825e-06 | 0.061022 | 0.061022 | 0.061022 | 0.98474 | -0.29293 | 0.98485 | -0.29081 | 16.7644
141 | 0.021602 | 0.0054166 | -0.021595 | -0.0054125 | 6.76e-06 | 4.1123e-06 | 0.032684 | 0.032684 | 0.032684 | 0.98352 | -0.31675 | 0.98318 | -0.32332 | 8.9792
142 | -0.044097 | -0.01107 | 0.044109 | 0.011077 | 1.2054e-05 | 7.6226e-06 | 0.066633 | 0.066633 | 0.066633 | 0.98485 | -0.29081 | 0.98514 | -0.28508 | 18.3057
143 | -0.0016657 | -0.00041746 | 0.0016657 | 0.00041737 | 1.8047e-08 | -9.1021e-08 | 0.0024798 | 0.0024798 | 0.0024798 | 0.9995 | -0.0095487 | 0.99952 | -0.0093213 | 0.68127
144 | 0.0075018 | 0.0018803 | -0.0075005 | -0.0018798 | 1.3795e-06 | 4.9642e-07 | 0.011168 | 0.011168 | 0.011168 | 0.99952 | -0.0093213 | 0.99931 | -0.013182 | 3.0683
145 | -0.0091676 | -0.0022977 | 0.0091679 | 0.0022978 | 3.3578e-07 | 1.5189e-07 | 0.013648 | 0.013648 | 0.013648 | 0.99952 | -0.0093213 | 0.99956 | -0.0085525 | 3.7495
146 | 0.0028158 | 0.00070562 | -0.0028157 | -0.00070568 | 5.1394e-08 | -6.5168e-08 | 0.0042357 | 0.0042357 | 0.0042357 | 0.98919 | -0.20677 | 0.98917 | -0.20716 | 1.1637
147 | -0.00097192 | -0.00024359 | 0.00097193 | 0.00024347 | 7.8523e-09 | -1.1757e-07 | 0.0014714 | 0.0014713 | 0.0014714 | 0.9829 | -0.32876 | 0.98291 | -0.32859 | 0.40423
148 | -0.00097193 | -0.00024347 | 0.00097194 | 0.00024333 | 9.5287e-09 | -1.4268e-07 | 0.0014713 | 0.0014713 | 0.0014713 | 0.98291 | -0.32859 | 0.98292 | -0.32839 | 0.40422
149 | 0.016555 | 0.0041512 | -0.016549 | -0.0041476 | 6.0888e-06 | 3.5459e-06 | 0.024634 | 0.024634 | 0.024634 | 1 | 0 | 0.9996 | -0.0077202 | 6.7677
150 | 0.488 | 0.12541 | -0.48763 | -0.12517 | 0.00036884 | 0.00023567 | 0.72725 | 0.72725 | 0.72725 | 1 | 0 | 0.99917 | -0.015572 | 49.9484
151 | 0.0091683 | 0.002298 | -0.0091679 | -0.0022978 | 3.6351e-07 | 1.6443e-07 | 0.013648 | 0.013648 | 0.013648 | 0.9996 | -0.0077202 | 0.99956 | -0.0085525 | 3.7495
152 | 0.019685 | 0.0049415 | -0.019682 | -0.0049394 | 3.3963e-06 | 2.0356e-06 | 0.029319 | 0.029319 | 0.029319 | 0.99917 | -0.015572 | 0.99899 | -0.01919 | 8.0547
153 | 0.019682 | 0.0049394 | -0.019663 | -0.0049279 | 1.9174e-05 | 1.1493e-05 | 0.029319 | 0.029319 | 0.029319 | 0.99899 | -0.01919 | 0.99792 | -0.039639 | 8.0547
154 | -0.22275 | -0.056245 | 0.22303 | 0.056422 | 0.00027728 | 0.00017616 | 0.33836 | 0.33836 | 0.33836 | 0.98004 | -0.38252 | 0.98137 | -0.35657 | 23.2393
155 | -0.22473 | -0.056846 | 0.22495 | 0.056987 | 0.0002217 | 0.00014086 | 0.34093 | 0.34093 | 0.34093 | 0.98137 | -0.35657 | 0.98243 | -0.33603 | 23.4157
156 | -0.0053317 | -0.001336 | 0.0053319 | 0.001336 | 1.7654e-07 | 2.1388e-08 | 0.0080714 | 0.0080713 | 0.0080714 | 0.98292 | -0.32839 | 0.98296 | -0.32769 | 2.2174
157 | 0.0076464 | 0.0019164 | -0.0076459 | -0.0019162 | 4.9874e-07 | 1.9113e-07 | 0.011524 | 0.011524 | 0.011524 | 0.98733 | -0.24256 | 0.98726 | -0.24393 | 3.1659
158 | 0.066184 | 0.016657 | -0.066146 | -0.016633 | 3.7688e-05 | 2.3992e-05 | 0.099772 | 0.099772 | 0.099772 | 0.98733 | -0.24256 | 0.98671 | -0.25448 | 27.4099
159 | -0.010466 | -0.0026231 | 0.010468 | 0.0026242 | 2.1726e-06 | 1.095e-06 | 0.015805 | 0.015805 | 0.015805 | 0.98535 | -0.28097 | 0.98558 | -0.27661 | 4.3421
160 | -0.05844 | -0.014677 | 0.05847 | 0.014696 | 3.0201e-05 | 1.9196e-05 | 0.088243 | 0.088243 | 0.088243 | 0.98558 | -0.27661 | 0.98613 | -0.26579 | 24.2427
161 | 0.047972 | 0.012053 | -0.047952 | -0.012041 | 1.9377e-05 | 1.2276e-05 | 0.072438 | 0.072438 | 0.072438 | 0.98558 | -0.27661 | 0.98514 | -0.28508 | 19.9006
162 | 0.003845 | 0.00096358 | -0.0038449 | -0.00096362 | 1.2795e-07 | -4.8013e-08 | 0.0057953 | 0.0057953 | 0.0057953 | 0.98726 | -0.24393 | 0.98722 | -0.24463 | 1.5921
163 | 0.062306 | 0.015671 | -0.062273 | -0.015649 | 3.3629e-05 | 2.1393e-05 | 0.093981 | 0.093981 | 0.093981 | 0.98671 | -0.25448 | 0.98613 | -0.26579 | 25.8188
164 | 0.0097813 | 0.0024516 | -0.0097793 | -0.0024506 | 2.0363e-06 | 9.8909e-07 | 0.014804 | 0.014804 | 0.014804 | 0.98318 | -0.32332 | 0.98296 | -0.32769 | 4.067
165 | 0.0014667 | 0.00036757 | -0.0014667 | -0.00036758 | 2.5145e-09 | -1.5955e-08 | 0.00221 | 0.00221 | 0.00221 | 0.98753 | -0.2378 | 0.98753 | -0.23784 | 0.60715

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.50727 | 0.12983

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0023671 | 0.00059326
1 | 0.0034119 | 0.00085511
2 | 0.003642 | 0.00091276
3 | 0.0013059 | 0.0003273
4 | 0.0024041 | 0.00060253
5 | 0.010633 | 0.0026648
6 | 0.0089545 | 0.0022442
7 | 0.0018433 | 0.00046198
8 | 0.003876 | 0.00097142
9 | 0.0040538 | 0.001016
10 | 0.0041522 | 0.0010406
11 | 0.0045563 | 0.0011419
12 | 0.0082643 | 0.0020712
13 | 0.012018 | 0.0030119
14 | 0.0023813 | 0.0005968
15 | 0.0065845 | 0.0016502
16 | 0.0014598 | 0.00036586
17 | 0.0013328 | 0.00033403
18 | 0.0062236 | 0.0015598
19 | 0.0011912 | 0.00029855
20 | 0.0078046 | 0.001956
21 | 0.0010691 | 0.00026793
22 | 0.0050696 | 0.0012706
23 | 0.0050917 | 0.0012761
24 | 0.003376 | 0.00084612
25 | 0.0032909 | 0.00082478
26 | 0.0020997 | 0.00052625
27 | 0.0008496 | 0.00021293
28 | 0.001831 | 0.00045889
29 | 0.016802 | 0.004211
30 | 0.01021 | 0.0025588
31 | 0.0019346 | 0.00048487
32 | 0.0035571 | 0.00089148
33 | 0.0054819 | 0.0013739
34 | 0.0081336 | 0.0020385
35 | 0.003644 | 0.00091328
36 | 0.0042886 | 0.0010748
37 | 0.0036621 | 0.00091782
38 | 0.0011828 | 0.00029643
39 | 0.0014857 | 0.00037235
40 | 0.0014776 | 0.00037033
41 | 0.0059688 | 0.0014959
42 | 0.0043235 | 0.0010836
43 | 0.0012955 | 0.00032468
44 | 0.0026027 | 0.0006523
45 | 0.003286 | 0.00082354
46 | 0.0013427 | 0.0003365
47 | 0.001639 | 0.00041077
48 | 0.0041152 | 0.0010314
49 | 0.0047378 | 0.0011874
50 | 0.0053509 | 0.0013411
51 | 0.010003 | 0.0025071
52 | 0.0027695 | 0.00069411
53 | 0.0065101 | 0.0016316
54 | 0.0066317 | 0.0016621
55 | 0.0041829 | 0.0010483
56 | 0.0033325 | 0.00083521
57 | 0.0023469 | 0.00058819
58 | 0.0037622 | 0.0009429
59 | 0.0049244 | 0.0012342
60 | 0.0049666 | 0.0012448
61 | 0.00098877 | 0.00024781
62 | 0.0018142 | 0.00045469
63 | 0.0015805 | 0.00039612
64 | 0.0017319 | 0.00043405
65 | 0.0057743 | 0.0014472
66 | 0.0013328 | 0.00033403
67 | 0.0014859 | 0.00037239
68 | 0.0013336 | 0.00033423
69 | 0.0014782 | 0.00037047
70 | 0.0050911 | 0.001276
71 | 0.0033196 | 0.00083197
72 | 0.0031989 | 0.00080172
73 | 0.0054409 | 0.0013636
74 | 0.0057709 | 0.0014463
75 | 0.0017285 | 0.0004332
76 | 0.0013319 | 0.00033381
77 | 0.0057356 | 0.0014375
78 | 0.0081273 | 0.0020369
79 | 0.0021299 | 0.00053381
80 | 0.0019637 | 0.00049214
81 | 0.0021299 | 0.00053381
82 | 0.001424 | 0.00035688
83 | 0.0018772 | 0.00047048
84 | 0.0014683 | 0.00036798
85 | 0.0045931 | 0.0011511
86 | 0.0022149 | 0.00055511
87 | 0.0016453 | 0.00041236
88 | 0.0054946 | 0.0013771
89 | 0.0046541 | 0.0011664
90 | 0.0035668 | 0.00089392
91 | 0.0035866 | 0.00089889
92 | 0.0050445 | 0.0012643
93 | 0.0036364 | 0.00091138
94 | 0.0052195 | 0.0013081
95 | 0.0029413 | 0.00073717
96 | 0.0062234 | 0.0015597
97 | 0.0031313 | 0.00078479
98 | 0.0038039 | 0.00095334
99 | 0.0037133 | 0.00093064
100 | 0.0016657 | 0.00041746
101 | 0.0032001 | 0.00080201
102 | 0.0028157 | 0.00070568
103 | 0.00097192 | 0.00024359
104 | 0.0010712 | 0.00026847
105 | 0.0073803 | 0.0018497
106 | 0.019663 | 0.0049279
107 | 0.0075005 | 0.0018798
108 | 0.0018756 | 0.00047007
109 | 0.0016938 | 0.00042451
110 | 0.0025234 | 0.00063242
111 | 0.0043597 | 0.0010927
112 | 0.010466 | 0.0026231
113 | 0.0038009 | 0.00095259
114 | 0.0038403 | 0.00096246
115 | 0.0038435 | 0.00096328
116 | 0.0038022 | 0.00095291
117 | 0.011814 | 0.0029609
118 | 0.0044474 | 0.0011146
119 | 0.0038449 | 0.00096362
120 | 0.00062588 | 0.00015686
121 | 0.0014667 | 0.00036758

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1