## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_118-23_0_7_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_118-23_0_7_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_118-23_0_7_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_118-23_0_7_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_118-23_0_7_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_118-23_0_7_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_118-23_0_7_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_118-23_0_7_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_118-23_0_7_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_118-23_0_7_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_118-23_0_7_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_118-23_0_7_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_118-23_0_7_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_118-23_0_7_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_118-23_0_7_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_118-23_0_7_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_118-23_0_7_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_118-23_0_7_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_118-23_0_7_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_118-23_0_7_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_118-23_0_7_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_118-23_0_7_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_118-23_0_7_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_118-23_0_7_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_118-23_0_7_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_118-23_0_7_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_118-23_0_7_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_118-23_0_7_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_118-23_0_7_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_118-23_0_7_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_118-23_0_7_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_118-23_0_7_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_118-23_0_7_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_118-23_0_7_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_118-23_0_7_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_118-23_0_7_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_118-23_0_7_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_118-23_0_7_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_118-23_0_7_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_118-23_0_7_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_118-23_0_7_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_118-23_0_7_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_118-23_0_7_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_118-23_0_7_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_118-23_0_7_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_118-23_0_7_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_118-23_0_7_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_118-23_0_7_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_118-23_0_7_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_118-23_0_7_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_118-23_0_7_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_118-23_0_7_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_118-23_0_7_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_118-23_0_7_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_118-23_0_7_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_118-23_0_7_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_118-23_0_7_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_118-23_0_7_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_118-23_0_7_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_118-23_0_7_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_118-23_0_7_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_118-23_0_7_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_118-23_0_7_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_118-23_0_7_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_118-23_0_7_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_118-23_0_7_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_118-23_0_7_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_118-23_0_7_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_118-23_0_7_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_118-23_0_7_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_118-23_0_7_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_118-23_0_7_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_118-23_0_7_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_118-23_0_7_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_118-23_0_7_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_118-23_0_7_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_118-23_0_7_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_118-23_0_7_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_118-23_0_7_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_118-23_0_7_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_118-23_0_7_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_118-23_0_7_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_118-23_0_7_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_118-23_0_7_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_118-23_0_7_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_118-23_0_7_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_118-23_0_7_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_118-23_0_7_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_118-23_0_7_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_118-23_0_7_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_118-23_0_7_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_118-23_0_7_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_118-23_0_7_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_118-23_0_7_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_118-23_0_7_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_118-23_0_7_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_118-23_0_7_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_118-23_0_7_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_118-23_0_7_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_118-23_0_7_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_118-23_0_7_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_118-23_0_7_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_118-23_0_7_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_118-23_0_7_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_118-23_0_7_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_118-23_0_7_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_118-23_0_7_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_118-23_0_7_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_118-23_0_7_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_118-23_0_7_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_118-23_0_7_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_118-23_0_7_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_118-23_0_7_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_118-23_0_7_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_118-23_0_7_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_118-23_0_7_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_118-23_0_7_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_118-23_0_7_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_118-23_0_7_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_118-23_0_7_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_118-23_0_7_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_118-23_0_7_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_118-23_0_7_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_118-23_0_7_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_118-23_0_7_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_118-23_0_7_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_118-23_0_7_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_118-23_0_7_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_118-23_0_7_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_118-23_0_7_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_118-23_0_7_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_118-23_0_7_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_118-23_0_7_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_118-23_0_7_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_118-23_0_7_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_118-23_0_7_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_118-23_0_7_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_118-23_0_7_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_118-23_0_7_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_118-23_0_7_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_118-23_0_7_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_118-23_0_7_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_118-23_0_7_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_118-23_0_7_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_118-23_0_7_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_118-23_0_7_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_118-23_0_7_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_118-23_0_7_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_118-23_0_7_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_118-23_0_7_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_118-23_0_7_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_118-23_0_7_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_118-23_0_7_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_118-23_0_7_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_118-23_0_7_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_118-23_0_7_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_118-23_0_7_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_118-23_0_7_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_118-23_0_7_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_118-23_0_7_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_118-23_0_7_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_118-23_0_7_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_118-23_0_7_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_118-23_0_7_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_118-23_0_7_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_118-23_0_7_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_118-23_0_7_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_118-23_0_7_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_118-23_0_7_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_118-23_0_7_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_118-23_0_7_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_118-23_0_7_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_118-23_0_7_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_118-23_0_7_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_118-23_0_7_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_118-23_0_7_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_118-23_0_7_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_118-23_0_7_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_118-23_0_7_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_118-23_0_7_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_118-23_0_7_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_118-23_0_7_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_118-23_0_7_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_118-23_0_7_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_118-23_0_7_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_118-23_0_7_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_118-23_0_7_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_118-23_0_7_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_118-23_0_7_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_118-23_0_7_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_118-23_0_7_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_118-23_0_7_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_118-23_0_7_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_118-23_0_7_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_118-23_0_7_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_118-23_0_7_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_118-23_0_7_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_118-23_0_7_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_118-23_0_7_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_118-23_0_7_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_118-23_0_7_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_118-23_0_7_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_118-23_0_7_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_118-23_0_7_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_118-23_0_7_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_118-23_0_7_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_118-23_0_7_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_118-23_0_7_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_118-23_0_7_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_118-23_0_7_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_118-23_0_7_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_118-23_0_7_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_118-23_0_7_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_118-23_0_7_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_118-23_0_7_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_118-23_0_7_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_118-23_0_7_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_118-23_0_7_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_118-23_0_7_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_118-23_0_7_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_MV_9_2_node_152 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_118-23_0_7_load_0 | 0 | 0.0056017 | 0.0014039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_118-23_0_7_load_1 | 1 | 0.0038827 | 0.00097309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_118-23_0_7_load_29 | 5 | 0.0031986 | 0.00080166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_118-23_0_7_load_26 | 6 | 0.008175 | 0.0020488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_118-23_0_7_load_36 | 8 | 0.0071462 | 0.001791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_118-23_0_7_load_204 | 10 | 0.0029999 | 0.00075185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_118-23_0_7_load_201 | 11 | 0.0031143 | 0.00078051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_118-23_0_7_load_227 | 14 | 0.0053012 | 0.0013286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_118-23_0_7_load_62 | 17 | 0.0041766 | 0.0010468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_118-23_0_7_load_200 | 20 | 0.01046 | 0.0026216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_118-23_0_7_load_15 | 21 | 0.0022927 | 0.0005746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_118-23_0_7_load_205 | 22 | 0.0029802 | 0.00074691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_118-23_0_7_load_170 | 23 | 0.0083857 | 0.0021017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_118-23_0_7_load_35 | 28 | 0.005202 | 0.0013037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_118-23_0_7_load_27 | 30 | 0.0041209 | 0.0010328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_118-23_0_7_load_218 | 31 | 0.0044449 | 0.001114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_118-23_0_7_load_220 | 34 | 0.0027246 | 0.00068286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_118-23_0_7_load_207 | 37 | 0.0039394 | 0.00098731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_118-23_0_7_load_206 | 39 | 0.0097509 | 0.0024438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_118-23_0_7_load_202 | 40 | 0.01296 | 0.003248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_118-23_0_7_load_109 | 43 | 0.0033455 | 0.00083846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_118-23_0_7_load_148 | 47 | 0.0016086 | 0.00040316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_118-23_0_7_load_93 | 48 | 0.0026041 | 0.00065265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_118-23_0_7_load_147 | 52 | 0.0032816 | 0.00082245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_118-23_0_7_load_43 | 53 | 0.0031716 | 0.00079487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_118-23_0_7_load_75 | 54 | 0.0018979 | 0.00047566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_118-23_0_7_load_145 | 55 | 0.00079118 | 0.00019829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_118-23_0_7_load_142 | 56 | 0.00091461 | 0.00022922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_118-23_0_7_load_38 | 59 | 0.0095413 | 0.0023913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_118-23_0_7_load_110 | 60 | 0.0069565 | 0.0017435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_118-23_0_7_load_119 | 62 | 0.0037336 | 0.00093572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_118-23_0_7_load_209 | 63 | 0.0038499 | 0.00096487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_118-23_0_7_load_208 | 64 | 0.0097087 | 0.0024332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_118-23_0_7_load_203 | 66 | 0.0084742 | 0.0021238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_118-23_0_7_load_149 | 67 | 0.0051356 | 0.0012871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_118-23_0_7_load_143 | 68 | 0.00099691 | 0.00024985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_118-23_0_7_load_146 | 69 | 0.0020917 | 0.00052424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_118-23_0_7_load_74 | 71 | 0.0018576 | 0.00046556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_118-23_0_7_load_138 | 73 | 0.014912 | 0.0037374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_118-23_0_7_load_114 | 75 | 0.014606 | 0.0036605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_118-23_0_7_load_226 | 77 | 0.0038437 | 0.00096332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_118-23_0_7_load_217 | 78 | 0.0051623 | 0.0012938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_118-23_0_7_load_172 | 79 | 0.0033846 | 0.00084827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_118-23_0_7_load_187 | 80 | 0.0017418 | 0.00043654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_118-23_0_7_load_219 | 82 | 0.0026057 | 0.00065305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_118-23_0_7_load_133 | 83 | 0.003991 | 0.0010002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_118-23_0_7_load_113 | 86 | 0.00037919 | 9.5034e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_118-23_0_7_load_155 | 87 | 0.00074174 | 0.0001859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_118-23_0_7_load_173 | 88 | 0.0022904 | 0.00057403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_118-23_0_7_load_166 | 89 | 0.002788 | 0.00069874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_118-23_0_7_load_42 | 90 | 0.0035651 | 0.00089349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_118-23_0_7_load_56 | 92 | 0.0023259 | 0.00058293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_118-23_0_7_load_54 | 93 | 0.0051225 | 0.0012838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_118-23_0_7_load_44 | 94 | 0.0010614 | 0.000266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_118-23_0_7_load_45 | 95 | 0.00037141 | 9.3083e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_118-23_0_7_load_46 | 96 | 0.0010802 | 0.00027073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_118-23_0_7_load_47 | 97 | 0.00096839 | 0.0002427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_118-23_0_7_load_137 | 98 | 0.001001 | 0.00025087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_118-23_0_7_load_112 | 99 | 0.00079368 | 0.00019891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_118-23_0_7_load_48 | 100 | 0.0020845 | 0.00052241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_118-23_0_7_load_49 | 101 | 0.0019961 | 0.00050027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_118-23_0_7_load_51 | 103 | 0.0020997 | 0.00052622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_118-23_0_7_load_52 | 104 | 0.0059852 | 0.0015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_118-23_0_7_load_53 | 105 | 0.0012518 | 0.00031374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_118-23_0_7_load_84 | 106 | 0.0045414 | 0.0011382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_118-23_0_7_load_79 | 107 | 0.010984 | 0.0027527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_118-23_0_7_load_225 | 108 | 0.004409 | 0.001105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_118-23_0_7_load_78 | 110 | 0.0097718 | 0.002449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_118-23_0_7_load_136 | 111 | 0.0028777 | 0.00072123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_118-23_0_7_load_57 | 114 | 0.0016828 | 0.00042174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_118-23_0_7_load_58 | 115 | 0.00066732 | 0.00016725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_118-23_0_7_load_59 | 116 | 0.00092993 | 0.00023306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_118-23_0_7_load_60 | 117 | 0.0012247 | 0.00030695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_118-23_0_7_load_61 | 118 | 0.0012365 | 0.0003099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_118-23_0_7_load_83 | 119 | 0.0012033 | 0.00030159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_118-23_0_7_load_125 | 120 | 0.0015017 | 0.00037636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_118-23_0_7_load_123 | 122 | 0.001479 | 0.00037067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_118-23_0_7_load_67 | 123 | 0.00076173 | 0.00019091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_118-23_0_7_load_68 | 124 | 0.00087683 | 0.00021975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_118-23_0_7_load_70 | 126 | 0.00059314 | 0.00014865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_118-23_0_7_load_71 | 127 | 0.00058525 | 0.00014668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_118-23_0_7_load_72 | 128 | 0.001011 | 0.00025338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_118-23_0_7_load_73 | 129 | 0.0026331 | 0.00065993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_118-23_0_7_load_111 | 130 | 0.00057356 | 0.00014375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_118-23_0_7_load_198 | 132 | 0.0032514 | 0.00081487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_118-23_0_7_load_196 | 133 | 0.0021793 | 0.00054619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_118-23_0_7_load_197 | 134 | 0.00067993 | 0.00017041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_118-23_0_7_load_199 | 135 | 0.0014666 | 0.00036756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_118-23_0_7_load_76 | 136 | 0.0089921 | 0.0022536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_118-23_0_7_load_77 | 137 | 0.0023508 | 0.00058917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_118-23_0_7_load_129 | 140 | 0.0019984 | 0.00050084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_118-23_0_7_load_128 | 141 | 0.012637 | 0.0031672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_118-23_0_7_load_122 | 143 | 0.0046295 | 0.0011603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_118-23_0_7_load_92 | 144 | 0.0029059 | 0.0007283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_118-23_0_7_load_141 | 146 | 0.0018727 | 0.00046935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_118-23_0_7_load_105 | 147 | 0.0013866 | 0.00034751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_118-23_0_7_load_86 | 148 | 0.0015665 | 0.0003926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_118-23_0_7_load_87 | 149 | 0.0018426 | 0.0004618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_118-23_0_7_load_98 | 150 | 0.0011701 | 0.00029326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_118-23_0_7_load_96 | 152 | 0.0012569 | 0.00031502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_118-23_0_7_load_193 | 153 | 0.0034898 | 0.00087462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_118-23_0_7_load_183 | 154 | 0.0016114 | 0.00040386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_118-23_0_7_load_88 | 155 | 0.0084861 | 0.0021268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_118-23_0_7_load_229 | 157 | 0.015472 | 0.0038777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_118-23_0_7_load_140 | 158 | 0.014802 | 0.0037097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_118-23_0_7_load_97 | 159 | 0.0021685 | 0.00054349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_118-23_0_7_load_99 | 160 | 0.0017809 | 0.00044635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_118-23_0_7_load_100 | 161 | 0.0011602 | 0.00029076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_118-23_0_7_load_102 | 163 | 0.0010398 | 0.00026061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_118-23_0_7_load_126 | 164 | 0.0013512 | 0.00033864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_118-23_0_7_load_103 | 165 | 0.0014337 | 0.00035932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_118-23_0_7_load_124 | 167 | 0.00096735 | 0.00024244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_118-23_0_7_load_162 | 168 | 0.00091184 | 0.00022853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_118-23_0_7_load_157 | 169 | 0.0010439 | 0.00026163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_118-23_0_7_load_104 | 170 | 0.00065478 | 0.0001641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_118-23_0_7_load_106 | 171 | 0.0010767 | 0.00026984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_118-23_0_7_load_108 | 172 | 0.00079836 | 0.00020009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_118-23_0_7_load_154 | 173 | 0.00065764 | 0.00016482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_118-23_0_7_load_168 | 174 | 0.001741 | 0.00043633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_118-23_0_7_load_120 | 176 | 0.0051594 | 0.0012931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_118-23_0_7_load_121 | 177 | 0.0057287 | 0.0014357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_118-23_0_7_load_127 | 178 | 0.0011036 | 0.0002766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_118-23_0_7_load_192 | 179 | 0.0011744 | 0.00029433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_118-23_0_7_load_132 | 181 | 0.001444 | 0.0003619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_118-23_0_7_load_224 | 184 | 0.0021389 | 0.00053607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_118-23_0_7_load_221 | 185 | 0.0027257 | 0.00068312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_118-23_0_7_load_222 | 186 | 0.0021378 | 0.00053579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_118-23_0_7_load_144 | 188 | 0.0017606 | 0.00044124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_118-23_0_7_load_150 | 189 | 0.0078815 | 0.0019753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_118-23_0_7_load_151 | 190 | 0.0031261 | 0.00078348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_118-23_0_7_load_160 | 194 | 0.00086283 | 0.00021624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_118-23_0_7_load_190 | 198 | 0.0018312 | 0.00045894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_118-23_0_7_load_211 | 199 | 0.0014697 | 0.00036834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_118-23_0_7_load_176 | 200 | 0.0010337 | 0.00025907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_118-23_0_7_load_177 | 201 | 0.00071079 | 0.00017814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_118-23_0_7_load_212 | 202 | 0.001718 | 0.00043056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_118-23_0_7_load_186 | 203 | 0.0018819 | 0.00047165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_118-23_0_7_load_184 | 204 | 0.00098923 | 0.00024792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_118-23_0_7_load_163 | 205 | 0.0014958 | 0.00037488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_118-23_0_7_load_164 | 206 | 0.0010199 | 0.00025562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_118-23_0_7_load_165 | 207 | 0.0013928 | 0.00034908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_118-23_0_7_load_167 | 208 | 0.0016474 | 0.00041289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_118-23_0_7_load_189 | 209 | 0.0017456 | 0.00043749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_118-23_0_7_load_179 | 210 | 0.00092755 | 0.00023246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_118-23_0_7_load_210 | 211 | 0.0060276 | 0.0015107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_118-23_0_7_load_178 | 212 | 0.0012167 | 0.00030495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_118-23_0_7_load_188 | 213 | 0.0015779 | 0.00039545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_118-23_0_7_load_181 | 214 | 0.00071221 | 0.0001785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_118-23_0_7_load_182 | 215 | 0.0015282 | 0.00038301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_118-23_0_7_load_213 | 216 | 0.0016111 | 0.00040378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_118-23_0_7_load_214 | 217 | 0.0015969 | 0.00040023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_118-23_0_7_load_216 | 218 | 0.0016835 | 0.00042192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_118-23_0_7_load_223 | 219 | 0.0032583 | 0.0008166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 182 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_118-23_0_7_line_0 |  | 0 | 1 | 0.020488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_118-23_0_7_line_1 |  | 0 | 2 | 0.029315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_118-23_0_7_line_2 |  | 2 | 3 | 0.006511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_118-23_0_7_line_3 |  | 2 | 4 | 0.007928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_118-23_0_7_line_4 |  | 3 | 5 | 0.015492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_118-23_0_7_line_5 |  | 3 | 6 | 0.0034696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_118-23_0_7_line_6 |  | 4 | 7 | 0.003854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_118-23_0_7_line_7 |  | 4 | 8 | 0.004708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_118-23_0_7_line_8 |  | 5 | 22 | 0.0035802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_118-23_0_7_line_9 |  | 6 | 30 | 0.025286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_118-23_0_7_line_10 |  | 7 | 23 | 0.0042245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_118-23_0_7_line_11 |  | 9 | 10 | 0.027745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_118-23_0_7_line_12 |  | 9 | 11 | 0.018889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_118-23_0_7_line_13 |  | 10 | 22 | 0.021935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_118-23_0_7_line_14 |  | 11 | 40 | 0.030359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_118-23_0_7_line_15 |  | 12 | 13 | 0.014526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_118-23_0_7_line_16 |  | 12 | 14 | 0.0084764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_118-23_0_7_line_17 |  | 13 | 21 | 0.012667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_118-23_0_7_line_18 |  | 14 | 42 | 0.01147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_118-23_0_7_line_19 |  | 15 | 16 | 0.02044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_118-23_0_7_line_20 |  | 15 | 17 | 0.0094833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_118-23_0_7_line_21 |  | 16 | 63 | 0.0099526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_118-23_0_7_line_22 |  | 16 | 64 | 0.0036228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_118-23_0_7_line_23 |  | 17 | 65 | 0.0055308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_118-23_0_7_line_24 |  | 18 | 19 | 0.004295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_118-23_0_7_line_25 |  | 18 | 20 | 0.0079926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_118-23_0_7_line_26 |  | 19 | 66 | 0.012125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_118-23_0_7_line_27 |  | 19 | 65 | 0.00434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_118-23_0_7_line_28 |  | 24 | 25 | 0.007427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_118-23_0_7_line_29 |  | 24 | 26 | 0.005946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_118-23_0_7_line_30 |  | 25 | 78 | 0.018818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_118-23_0_7_line_31 |  | 25 | 29 | 0.013163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_118-23_0_7_line_32 |  | 26 | 79 | 0.045998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_118-23_0_7_line_33 |  | 27 | 28 | 0.020004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_118-23_0_7_line_34 |  | 27 | 29 | 0.010401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_118-23_0_7_line_35 |  | 27 | 30 | 0.0028459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_118-23_0_7_line_36 |  | 28 | 37 | 0.00039431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_118-23_0_7_line_37 |  | 29 | 31 | 0.011757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_118-23_0_7_line_38 |  | 31 | 82 | 0.021992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_118-23_0_7_line_39 |  | 32 | 33 | 0.033072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_118-23_0_7_line_40 |  | 32 | 34 | 0.0042822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_118-23_0_7_line_41 |  | 32 | 35 | 0.004446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_118-23_0_7_line_42 |  | 33 | 83 | 0.01128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_118-23_0_7_line_43 |  | 33 | 84 | 0.030777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_118-23_0_7_line_44 |  | 35 | 61 | 0.004435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_118-23_0_7_line_45 |  | 35 | 62 | 0.017101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_118-23_0_7_line_46 |  | 36 | 37 | 0.021514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_118-23_0_7_line_47 |  | 36 | 38 | 0.00265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_118-23_0_7_line_48 |  | 36 | 39 | 0.023689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_118-23_0_7_line_49 |  | 38 | 62 | 0.011763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_118-23_0_7_line_50 |  | 40 | 66 | 0.020089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_118-23_0_7_line_51 |  | 41 | 42 | 0.008646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_118-23_0_7_line_52 |  | 41 | 43 | 0.038586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_118-23_0_7_line_53 |  | 42 | 44 | 0.001404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_118-23_0_7_line_54 |  | 44 | 48 | 0.018503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_118-23_0_7_line_55 |  | 45 | 46 | 0.017626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_118-23_0_7_line_56 |  | 45 | 47 | 0.020139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_118-23_0_7_line_57 |  | 46 | 55 | 0.032789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_118-23_0_7_line_58 |  | 46 | 56 | 0.018549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_118-23_0_7_line_59 |  | 48 | 156 | 0.041352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_118-23_0_7_line_60 |  | 49 | 50 | 0.031358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_118-23_0_7_line_61 |  | 49 | 51 | 0.032373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_118-23_0_7_line_62 |  | 49 | 52 | 0.011598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_118-23_0_7_line_63 |  | 50 | 53 | 0.023148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_118-23_0_7_line_64 |  | 50 | 54 | 0.012329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_118-23_0_7_line_65 |  | 51 | 67 | 0.0084574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_118-23_0_7_line_66 |  | 52 | 69 | 0.016546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_118-23_0_7_line_67 |  | 53 | 70 | 0.0039857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_118-23_0_7_line_68 |  | 54 | 71 | 0.0021347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_118-23_0_7_line_69 |  | 56 | 68 | 0.023182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_118-23_0_7_line_70 |  | 57 | 58 | 0.025156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_118-23_0_7_line_71 |  | 57 | 59 | 0.03965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_118-23_0_7_line_72 |  | 58 | 60 | 0.022515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_118-23_0_7_line_73 |  | 59 | 70 | 0.0053477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_118-23_0_7_line_74 |  | 61 | 77 | 0.01339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_118-23_0_7_line_75 |  | 61 | 76 | 0.026874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_118-23_0_7_line_76 |  | 68 | 188 | 0.00027724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_118-23_0_7_line_77 |  | 69 | 188 | 0.021305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_118-23_0_7_line_78 |  | 70 | 90 | 0.0080175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_118-23_0_7_line_79 |  | 71 | 136 | 0.011866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_118-23_0_7_line_80 |  | 72 | 73 | 0.025927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_118-23_0_7_line_81 |  | 72 | 74 | 0.024615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_118-23_0_7_line_82 |  | 73 | 175 | 0.022484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_118-23_0_7_line_83 |  | 74 | 158 | 0.02488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_118-23_0_7_line_84 |  | 75 | 76 | 0.021821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_118-23_0_7_line_85 |  | 76 | 175 | 0.028093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_118-23_0_7_line_86 |  | 79 | 211 | 0.0033642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_118-23_0_7_line_87 |  | 80 | 81 | 0.02996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_118-23_0_7_line_88 |  | 81 | 203 | 0.0099315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_118-23_0_7_line_89 |  | 81 | 208 | 0.010663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_118-23_0_7_line_90 |  | 83 | 181 | 0.0060353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_118-23_0_7_line_91 |  | 84 | 140 | 0.021616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_118-23_0_7_line_92 |  | 85 | 86 | 0.027237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_118-23_0_7_line_93 |  | 85 | 87 | 0.012386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_118-23_0_7_line_94 |  | 86 | 126 | 0.0012977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_118-23_0_7_line_95 |  | 87 | 173 | 0.015306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_118-23_0_7_line_96 |  | 88 | 89 | 0.019991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_118-23_0_7_line_97 |  | 89 | 206 | 0.0024965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_118-23_0_7_line_98 |  | 90 | 91 | 0.0467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_118-23_0_7_line_99 |  | 91 | 92 | 0.0025665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_118-23_0_7_line_100 |  | 91 | 93 | 0.03623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_118-23_0_7_line_101 |  | 92 | 112 | 0.014482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_118-23_0_7_line_102 |  | 94 | 95 | 0.005103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_118-23_0_7_line_103 |  | 94 | 96 | 0.023053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_118-23_0_7_line_104 |  | 95 | 97 | 0.014207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_118-23_0_7_line_105 |  | 97 | 98 | 0.019884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_118-23_0_7_line_106 |  | 98 | 99 | 0.012038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_118-23_0_7_line_107 |  | 99 | 130 | 0.017052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_118-23_0_7_line_108 |  | 100 | 101 | 0.0090295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_118-23_0_7_line_109 |  | 100 | 102 | 0.0022176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
110 | LV_118-23_0_7_line_110 |  | 101 | 103 | 0.012703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
111 | LV_118-23_0_7_line_111 |  | 102 | 104 | 0.038724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
112 | LV_118-23_0_7_line_112 |  | 102 | 105 | 0.015953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_118-23_0_7_line_113 |  | 103 | 106 | 0.025262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
114 | LV_118-23_0_7_line_114 |  | 104 | 107 | 0.02183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
115 | LV_118-23_0_7_line_115 |  | 105 | 108 | 0.0020106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
116 | LV_118-23_0_7_line_116 |  | 106 | 109 | 0.010078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_118-23_0_7_line_117 |  | 107 | 110 | 0.018327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
118 | LV_118-23_0_7_line_118 |  | 108 | 111 | 0.0083258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
119 | LV_118-23_0_7_line_119 |  | 109 | 148 | 0.014683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_118-23_0_7_line_120 |  | 109 | 149 | 0.020254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_118-23_0_7_line_121 |  | 110 | 138 | 0.015487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_118-23_0_7_line_122 |  | 111 | 182 | 0.036956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
123 | LV_118-23_0_7_line_123 |  | 112 | 113 | 0.016965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_118-23_0_7_line_124 |  | 113 | 144 | 0.016861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_118-23_0_7_line_125 |  | 113 | 155 | 0.010846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_118-23_0_7_line_126 |  | 114 | 115 | 0.012599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_118-23_0_7_line_127 |  | 114 | 116 | 0.0052639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_118-23_0_7_line_128 |  | 115 | 117 | 0.0045493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_118-23_0_7_line_129 |  | 116 | 118 | 0.0055793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_118-23_0_7_line_130 |  | 117 | 119 | 0.0022966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_118-23_0_7_line_131 |  | 118 | 120 | 0.0039406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_118-23_0_7_line_132 |  | 119 | 121 | 0.0082986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_118-23_0_7_line_133 |  | 120 | 122 | 0.014351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_118-23_0_7_line_134 |  | 121 | 146 | 0.033417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_118-23_0_7_line_135 |  | 121 | 147 | 0.013516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_118-23_0_7_line_136 |  | 122 | 167 | 0.00066982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_118-23_0_7_line_137 |  | 123 | 124 | 0.0080464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_118-23_0_7_line_138 |  | 123 | 125 | 0.1344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_118-23_0_7_line_139 |  | 124 | 126 | 0.023423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_118-23_0_7_line_140 |  | 125 | 127 | 0.030834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_118-23_0_7_line_141 |  | 125 | 128 | 0.017896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_118-23_0_7_line_142 |  | 125 | 129 | 0.049045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_118-23_0_7_line_143 |  | 127 | 130 | 0.024769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_118-23_0_7_line_144 |  | 128 | 131 | 0.01609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_118-23_0_7_line_145 |  | 129 | 132 | 0.016762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_118-23_0_7_line_146 |  | 131 | 133 | 0.013043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_118-23_0_7_line_147 |  | 131 | 134 | 0.00807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_118-23_0_7_line_148 |  | 132 | 135 | 0.02496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_118-23_0_7_line_149 |  | 135 | 192 | 0.14627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_118-23_0_7_line_150 |  | 136 | 137 | 0.022718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_118-23_0_7_line_151 |  | 138 | 139 | 0.024913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_118-23_0_7_line_152 |  | 139 | 141 | 0.021806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_118-23_0_7_line_153 |  | 139 | 142 | 0.013088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_118-23_0_7_line_154 |  | 141 | 143 | 0.037067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_118-23_0_7_line_155 |  | 142 | 144 | 0.018545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_118-23_0_7_line_156 |  | 142 | 145 | 0.013104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_118-23_0_7_line_157 |  | 143 | 177 | 0.0041918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_118-23_0_7_line_158 |  | 145 | 157 | 0.003552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_118-23_0_7_line_159 |  | 146 | 174 | 0.0019131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_118-23_0_7_line_160 |  | 147 | 170 | 0.0043048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_118-23_0_7_line_161 |  | 148 | 150 | 0.0025783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_118-23_0_7_line_162 |  | 149 | 151 | 0.011782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_118-23_0_7_line_163 |  | 150 | 152 | 5.9867e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_118-23_0_7_line_164 |  | 151 | 153 | 0.01342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_118-23_0_7_line_165 |  | 151 | 154 | 0.011998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_118-23_0_7_line_166 |  | 152 | 159 | 0.014791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_118-23_0_7_line_167 |  | 154 | 214 | 0.0056138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_118-23_0_7_line_168 |  | 155 | 156 | 0.011746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_118-23_0_7_line_169 |  | 159 | 160 | 0.0044084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_118-23_0_7_line_170 |  | 160 | 161 | 0.017873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_118-23_0_7_line_171 |  | 161 | 162 | 0.0036351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_118-23_0_7_line_172 |  | 162 | 163 | 0.013229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_118-23_0_7_line_173 |  | 163 | 164 | 0.0042666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_118-23_0_7_line_174 |  | 164 | 167 | 0.014927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_118-23_0_7_line_175 |  | 165 | 166 | 0.023844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_118-23_0_7_line_176 |  | 166 | 168 | 0.012958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_118-23_0_7_line_177 |  | 166 | 169 | 0.00048544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_118-23_0_7_line_178 |  | 168 | 199 | 0.00080705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_118-23_0_7_line_179 |  | 169 | 193 | 0.01171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_118-23_0_7_line_180 |  | 170 | 171 | 0.001282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_118-23_0_7_line_181 |  | 171 | 172 | 0.0057291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_118-23_0_7_line_182 |  | 172 | 173 | 0.0010057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_118-23_0_7_line_183 |  | 174 | 187 | 0.014689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_118-23_0_7_line_184 |  | 176 | 177 | 0.0078851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_118-23_0_7_line_185 |  | 178 | 179 | 0.0030312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_118-23_0_7_line_186 |  | 179 | 180 | 0.0099405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_118-23_0_7_line_187 |  | 180 | 210 | 0.0093083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_118-23_0_7_line_188 |  | 181 | 182 | 0.012871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
189 | LV_118-23_0_7_line_189 |  | 182 | 183 | 0.027267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_118-23_0_7_line_190 |  | 183 | 184 | 0.020516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_118-23_0_7_line_191 |  | 183 | 185 | 0.0048705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_118-23_0_7_line_192 |  | 185 | 186 | 0.012253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_118-23_0_7_line_193 |  | 186 | 219 | 0.00036068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_118-23_0_7_line_194 |  | 187 | 209 | 0.0079752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_118-23_0_7_line_195 |  | 189 | 190 | 0.012707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_118-23_0_7_line_196 |  | 189 | 191 | 0.32161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_118-23_0_7_line_197 |  | 191 | 192 | 0.0156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_118-23_0_7_line_198 |  | 193 | 194 | 0.032772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_118-23_0_7_line_199 |  | 193 | 195 | 0.009828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_118-23_0_7_line_200 |  | 194 | 196 | 0.0084725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_118-23_0_7_line_201 |  | 195 | 197 | 0.004865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_118-23_0_7_line_202 |  | 195 | 198 | 0.0030999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_118-23_0_7_line_203 |  | 196 | 200 | 0.010196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_118-23_0_7_line_204 |  | 196 | 201 | 0.021588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_118-23_0_7_line_205 |  | 197 | 202 | 0.0086639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_118-23_0_7_line_206 |  | 198 | 203 | 0.020477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_118-23_0_7_line_207 |  | 199 | 204 | 0.0082392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_118-23_0_7_line_208 |  | 200 | 212 | 0.0074761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_118-23_0_7_line_209 |  | 201 | 213 | 0.018369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_118-23_0_7_line_210 |  | 202 | 216 | 0.0084273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_118-23_0_7_line_211 |  | 204 | 215 | 0.014056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_118-23_0_7_line_212 |  | 205 | 206 | 0.011875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_118-23_0_7_line_213 |  | 205 | 207 | 0.0043351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_118-23_0_7_line_214 |  | 207 | 208 | 0.031694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_118-23_0_7_line_215 |  | 210 | 212 | 0.012162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_118-23_0_7_line_216 |  | 214 | 215 | 0.0034341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_118-23_0_7_line_217 |  | 216 | 217 | 0.015233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
218 | LV_118-23_0_7_line_218 |  | 217 | 218 | 0.0076587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_118-23_0_7_trafo_134 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 220 | 182 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2707307.9595 | 1235351.9136 | 2707305.778 | 1235346.8845 | 2707299.4563 | 1235333.2746
1 | 2707318.0954 | 1235379.0761 | 2707318.427 | 1235376.6469 | 2707316.9549 | 1235372.6506 | 2707307.9595 | 1235351.9136
2 | 2707318.0954 | 1235379.0761 | 2707324.0847 | 1235376.4823
3 | 2707318.0954 | 1235379.0761 | 2707310.6276 | 1235381.7989
4 | 2707324.0847 | 1235376.4823 | 2707317.405 | 1235362.504
5 | 2707324.0847 | 1235376.4823 | 2707325.7574 | 1235376.0789 | 2707326.6753 | 1235377.5676
6 | 2707310.6276 | 1235381.7989 | 2707312.0999 | 1235385.3616
7 | 2707310.6276 | 1235381.7989 | 2707306.2119 | 1235383.432
8 | 2707315.8505 | 1235359.2789 | 2707316.7469 | 1235361.1268 | 2707317.405 | 1235362.504
9 | 2707326.6753 | 1235377.5676 | 2707328.905 | 1235381.1841 | 2707335.786 | 1235381.6087 | 2707340.3448 | 1235381.9358 | 2707349.8677 | 1235382.9137
10 | 2707312.0999 | 1235385.3616 | 2707313.5345 | 1235389.335
11 | 2707310.2227 | 1235315.8297 | 2707306.6079 | 1235318.5554 | 2707302.8311 | 1235323.9692 | 2707301.867 | 1235327.8881 | 2707302.4353 | 1235331.6235 | 2707306.2772 | 1235339.5436
12 | 2707310.2227 | 1235315.8297 | 2707317.0938 | 1235319.7346 | 2707322.8635 | 1235322.174 | 2707327.3654 | 1235323.5978
13 | 2707306.2772 | 1235339.5436 | 2707315.8505 | 1235359.2789
14 | 2707327.3654 | 1235323.5978 | 2707329.427 | 1235324.2497 | 2707338.8049 | 1235326.4208 | 2707349.8759 | 1235327.4772 | 2707357.3217 | 1235327.7225
15 | 2707464.1684 | 1235301.9457 | 2707466.1409 | 1235307.5635 | 2707461.8413 | 1235308.3864 | 2707462.6905 | 1235312.4938
16 | 2707462.6905 | 1235312.4938 | 2707470.9981 | 1235310.8107
17 | 2707464.1684 | 1235301.9457 | 2707455.4683 | 1235304.5682 | 2707451.9466 | 1235305.2132
18 | 2707482.24 | 1235308.5332 | 2707470.9981 | 1235310.8107
19 | 2707411.5824 | 1235342.3593 | 2707408.01 | 1235322.2348
20 | 2707408.01 | 1235322.2348 | 2707398.8004 | 1235324.4963
21 | 2707411.5824 | 1235342.3593 | 2707421.4696 | 1235341.2206
22 | 2707411.5824 | 1235342.3593 | 2707411.8019 | 1235345.9754
23 | 2707393.8332 | 1235326.7376 | 2707396.285 | 1235325.114 | 2707398.8004 | 1235324.4963
24 | 2707389.4833 | 1235326.5811 | 2707389.0989 | 1235322.3042
25 | 2707389.0989 | 1235322.3042 | 2707381.2019 | 1235323.5372
26 | 2707389.4833 | 1235326.5811 | 2707384.3681 | 1235326.8777 | 2707377.3824 | 1235327.3493
27 | 2707389.4833 | 1235326.5811 | 2707393.8332 | 1235326.7376
28 | 2707342.8617 | 1235401.4073 | 2707335.9098 | 1235404.0727
29 | 2707335.9098 | 1235404.0727 | 2707330.3018 | 1235406.0951
30 | 2707342.8617 | 1235401.4073 | 2707342.8924 | 1235405.1552 | 2707348.6455 | 1235419.0838
31 | 2707352.2383 | 1235393.5929 | 2707347.646 | 1235395.1223 | 2707343.9339 | 1235397.7906 | 2707342.8617 | 1235401.4073
32 | 2707330.3018 | 1235406.0951 | 2707323.886 | 1235408.4144 | 2707330.3721 | 1235426.9124 | 2707331.3152 | 1235429.5982 | 2707315.4986 | 1235435.0429
33 | 2707352.6987 | 1235383.2044 | 2707372.5923 | 1235385.2985
34 | 2707352.2383 | 1235393.5929 | 2707352.4183 | 1235386.9911 | 2707352.6987 | 1235383.2044
35 | 2707352.6987 | 1235383.2044 | 2707349.8677 | 1235382.9137
36 | 2707372.9845 | 1235385.3398 | 2707372.5923 | 1235385.2985
37 | 2707352.2383 | 1235393.5929 | 2707362.4756 | 1235394.2784 | 2707363.9685 | 1235394.3924
38 | 2707363.9685 | 1235394.3924 | 2707377.1789 | 1235395.4005 | 2707385.9199 | 1235395.1877
39 | 2707419.6105 | 1235393.188 | 2707424.3726 | 1235393.5744 | 2707452.5748 | 1235395.8527
40 | 2707419.6105 | 1235393.188 | 2707419.2003 | 1235397.4505
41 | 2707419.6105 | 1235393.188 | 2707419.9859 | 1235388.758
42 | 2707452.5748 | 1235395.8527 | 2707457.2517 | 1235406.1178
43 | 2707452.5748 | 1235395.8527 | 2707483.3485 | 1235398.2556
44 | 2707419.9859 | 1235388.758 | 2707424.3744 | 1235388.0368
45 | 2707419.9859 | 1235388.758 | 2707402.9575 | 1235387.1859
46 | 2707391.8958 | 1235380.6996 | 2707388.2908 | 1235380.7901 | 2707387.2445 | 1235383.3954 | 2707385.1067 | 1235385.236 | 2707382.2754 | 1235386.0855 | 2707377.3147 | 1235385.7956 | 2707372.9845 | 1235385.3398
47 | 2707394.5534 | 1235380.6699 | 2707391.8958 | 1235380.6996
48 | 2707391.8958 | 1235380.6996 | 2707390.8408 | 1235357.0339
49 | 2707394.5534 | 1235380.6699 | 2707396.2329 | 1235384.4921 | 2707399.0143 | 1235386.8219 | 2707402.9575 | 1235387.1859
50 | 2707357.3217 | 1235327.7225 | 2707367.0874 | 1235328.0441 | 2707377.3824 | 1235327.3493
51 | 2707482.24 | 1235308.5332 | 2707490.7347 | 1235306.7966
52 | 2707490.7347 | 1235306.7966 | 2707528.5676 | 1235299.2079
53 | 2707482.24 | 1235308.5332 | 2707482.7461 | 1235309.8434
54 | 2707482.7461 | 1235309.8434 | 2707487.1206 | 1235309.9003 | 2707495.0917 | 1235308.6547 | 2707501.0824 | 1235309.5703
55 | 2707595.6918 | 1235283.912 | 2707603.9811 | 1235285.163 | 2707613.0184 | 1235287.3284
56 | 2707595.6918 | 1235283.912 | 2707589.2748 | 1235283.362 | 2707575.5772 | 1235283.4612
57 | 2707613.0184 | 1235287.3284 | 2707618.6985 | 1235280.5038 | 2707633.4305 | 1235261.6711
58 | 2707613.0184 | 1235287.3284 | 2707623.65 | 1235290.9126 | 2707630.2839 | 1235294.0298
59 | 2707540.3137 | 1235321.2715 | 2707521.9969 | 1235312.7669 | 2707501.0824 | 1235309.5703
60 | 2707672.9694 | 1235356.8457 | 2707679.3544 | 1235352.4803 | 2707687.1178 | 1235340.9788 | 2707689.5118 | 1235337.1192 | 2707692.1069 | 1235332.6072
61 | 2707709.948 | 1235305.5653 | 2707704.7485 | 1235313.4327 | 2707692.1069 | 1235332.6072
62 | 2707692.1069 | 1235332.6072 | 2707683.6631 | 1235327.3613 | 2707682.259 | 1235326.48
63 | 2707672.9694 | 1235356.8457 | 2707668.3295 | 1235357.6512 | 2707656.6164 | 1235354.859 | 2707650.3933 | 1235353.3759
64 | 2707672.9694 | 1235356.8457 | 2707678.7064 | 1235367.7581
65 | 2707709.948 | 1235305.5653 | 2707715.4752 | 1235299.164
66 | 2707682.259 | 1235326.48 | 2707668.2444 | 1235317.6846
67 | 2707646.5162 | 1235352.4519 | 2707650.3933 | 1235353.3759
68 | 2707680.3938 | 1235369.0655 | 2707678.7064 | 1235367.7581 | 2707678.7064 | 1235367.7581
69 | 2707649.978 | 1235306.1895 | 2707634.4062 | 1235295.9668 | 2707630.2839 | 1235294.0298
70 | 2707618.7559 | 1235303.2334 | 2707622.4847 | 1235305.0801 | 2707632.1354 | 1235309.7363 | 2707638.3894 | 1235312.5962 | 2707640.3339 | 1235313.4877 | 2707641.4747 | 1235314.031
71 | 2707641.4747 | 1235314.031 | 2707640.9116 | 1235315.4441 | 2707636.7604 | 1235342.323 | 2707646.5905 | 1235347.1047
72 | 2707618.7559 | 1235303.2334 | 2707604.5779 | 1235320.7233
73 | 2707646.5162 | 1235352.4519 | 2707646.5905 | 1235347.1047
74 | 2707424.3744 | 1235388.0368 | 2707425.2951 | 1235374.6787
75 | 2707451.1593 | 1235389.1553 | 2707429.9697 | 1235387.1373 | 2707424.3744 | 1235388.0368
76 | 2707650.2098 | 1235306.3416 | 2707649.978 | 1235306.1895
77 | 2707650.2098 | 1235306.3416 | 2707651.059 | 1235306.8992 | 2707668.2444 | 1235317.6846
78 | 2707646.5162 | 1235352.4519 | 2707638.718 | 1235350.5896
79 | 2707680.3938 | 1235369.0655 | 2707689.7735 | 1235376.3329
80 | 2707485.4716 | 1235344.119 | 2707484.3423 | 1235360.9227 | 2707481.409 | 1235365.7288 | 2707481.1188 | 1235369.1712
81 | 2707510.0949 | 1235345.8992 | 2707485.4716 | 1235344.119
82 | 2707479.2302 | 1235391.576 | 2707481.1188 | 1235369.1712
83 | 2707510.0949 | 1235345.8992 | 2707508.5668 | 1235370.7319
84 | 2707451.1593 | 1235389.1553 | 2707453.3384 | 1235367.4436
85 | 2707451.1593 | 1235389.1553 | 2707479.2302 | 1235391.576
86 | 2707312.3177 | 1235436.1379 | 2707315.4986 | 1235435.0429
87 | 2707362.5264 | 1235467.658 | 2707358.071 | 1235457.0138 | 2707350.9571 | 1235440.0218
88 | 2707362.5264 | 1235467.658 | 2707366.6014 | 1235476.7151
89 | 2707362.5264 | 1235467.658 | 2707352.7063 | 1235471.8125
90 | 2707457.2517 | 1235406.1178 | 2707459.7539 | 1235411.6099
91 | 2707483.3485 | 1235398.2556 | 2707483.1406 | 1235403.467 | 2707484.3384 | 1235410.0604 | 2707488.3924 | 1235418.8722
92 | 2707292.7775 | 1235637.3287 | 2707299.1494 | 1235655.4354 | 2707301.545 | 1235663.1121
93 | 2707292.7775 | 1235637.3287 | 2707305.0793 | 1235638.7711
94 | 2707301.545 | 1235663.1121 | 2707301.9316 | 1235664.3508
95 | 2707319.1817 | 1235634.005 | 2707308.4739 | 1235639.1691 | 2707305.0793 | 1235638.7711
96 | 2707287.849 | 1235499.1725 | 2707297.2904 | 1235495.2564 | 2707306.2882 | 1235491.4499
97 | 2707308.5874 | 1235490.4772 | 2707306.2882 | 1235491.4499
98 | 2707593.2947 | 1235339.7449 | 2707602.8824 | 1235342.0314 | 2707638.718 | 1235350.5896
99 | 2707593.2947 | 1235339.7449 | 2707590.7984 | 1235339.1489
100 | 2707593.2947 | 1235339.7449 | 2707601.4781 | 1235330.1301 | 2707602.9555 | 1235330.4793 | 2707606.5442 | 1235326.2744 | 2707607.6524 | 1235326.528 | 2707610.6299 | 1235323.0459 | 2707612.7798 | 1235321.795 | 2707618.9054 | 1235321.2945 | 2707621.0738 | 1235321.7034
101 | 2707576.7124 | 1235335.786 | 2707590.7984 | 1235339.1489
102 | 2707401.9211 | 1235713.4636 | 2707405.1634 | 1235709.523
103 | 2707419.8108 | 1235691.7214 | 2707405.1634 | 1235709.523
104 | 2707392.8943 | 1235724.4342 | 2707401.9211 | 1235713.4636
105 | 2707392.8943 | 1235724.4342 | 2707383.5426 | 1235735.7998 | 2707380.7917 | 1235740.1724
106 | 2707374.381 | 1235750.3618 | 2707380.7917 | 1235740.1724
107 | 2707365.3005 | 1235764.7951 | 2707374.381 | 1235750.3618
108 | 2707483.7041 | 1235489.155 | 2707489.8144 | 1235482.5071
109 | 2707491.3151 | 1235480.8744 | 2707489.8144 | 1235482.5071
110 | 2707483.7041 | 1235489.155 | 2707475.1076 | 1235498.5076
111 | 2707491.3151 | 1235480.8744 | 2707517.5129 | 1235452.3572
112 | 2707491.3151 | 1235480.8744 | 2707484.7003 | 1235466.3578
113 | 2707458.0123 | 1235517.1068 | 2707475.1076 | 1235498.5076
114 | 2707530.804 | 1235435.2437 | 2707527.6088 | 1235441.3674 | 2707517.5129 | 1235452.3572
115 | 2707484.7003 | 1235466.3578 | 2707483.8666 | 1235464.5282
116 | 2707451.1923 | 1235524.5268 | 2707458.0123 | 1235517.1068
117 | 2707535.7822 | 1235417.698 | 2707534.1647 | 1235424.6287 | 2707532.4082 | 1235432.1694 | 2707530.804 | 1235435.2437
118 | 2707480.4143 | 1235456.9519 | 2707483.8666 | 1235464.5282
119 | 2707451.1923 | 1235524.5268 | 2707441.3981 | 1235535.4664
120 | 2707451.1923 | 1235524.5268 | 2707442.7195 | 1235506.1305
121 | 2707539.3022 | 1235402.6158 | 2707535.7822 | 1235417.698
122 | 2707465.0903 | 1235423.3224 | 2707480.4143 | 1235456.9519
123 | 2707576.7124 | 1235335.786 | 2707560.0777 | 1235332.2155
124 | 2707560.0777 | 1235332.2155 | 2707555.1137 | 1235348.3296
125 | 2707560.0777 | 1235332.2155 | 2707550.5896 | 1235326.9616
126 | 2707366.5101 | 1235608.9115 | 2707355.4331 | 1235614.9138
127 | 2707366.5101 | 1235608.9115 | 2707371.1381 | 1235606.4037
128 | 2707355.4331 | 1235614.9138 | 2707352.3623 | 1235616.5779 | 2707351.4334 | 1235617.0814
129 | 2707376.0435 | 1235603.7456 | 2707371.1381 | 1235606.4037
130 | 2707349.4144 | 1235618.1758 | 2707351.4334 | 1235617.0814
131 | 2707379.5082 | 1235601.8682 | 2707376.0435 | 1235603.7456
132 | 2707342.1186 | 1235622.1304 | 2707349.4144 | 1235618.1758
133 | 2707379.5082 | 1235601.8682 | 2707389.4835 | 1235591.5508
134 | 2707342.1186 | 1235622.1304 | 2707326.2755 | 1235592.7082
135 | 2707342.1186 | 1235622.1304 | 2707330.2733 | 1235628.6395
136 | 2707389.4835 | 1235591.5508 | 2707389.9491 | 1235591.0693
137 | 2707309.8231 | 1235694.7696 | 2707309.8231 | 1235694.7696 | 2707308.246 | 1235686.8793
138 | 2707342.9492 | 1235814.8271 | 2707327.56 | 1235803.9741 | 2707314.9571 | 1235788.8903 | 2707308.1409 | 1235772.7659 | 2707305.5982 | 1235755.9737 | 2707308.9699 | 1235718.1055 | 2707310.136 | 1235708.0299 | 2707309.8231 | 1235694.7696
139 | 2707301.9316 | 1235664.3508 | 2707306.97 | 1235680.496 | 2707308.246 | 1235686.8793
140 | 2707342.9492 | 1235814.8271 | 2707347.8017 | 1235792.6088 | 2707352.1107 | 1235785.7598
141 | 2707342.9492 | 1235814.8271 | 2707332.811 | 1235829.5748
142 | 2707342.9492 | 1235814.8271 | 2707354.0341 | 1235821.3435 | 2707363.157 | 1235826.2677 | 2707387.131 | 1235835.8534
143 | 2707365.3005 | 1235764.7951 | 2707352.1107 | 1235785.7598
144 | 2707323.3648 | 1235842.5947 | 2707328.5054 | 1235835.8379 | 2707332.811 | 1235829.5748
145 | 2707403.4011 | 1235837.6003 | 2707393.2171 | 1235838.2869 | 2707387.131 | 1235835.8534
146 | 2707323.3648 | 1235842.5947 | 2707313.1574 | 1235834.4374
147 | 2707318.4723 | 1235849.0224 | 2707323.3648 | 1235842.5947
148 | 2707403.4011 | 1235837.6003 | 2707416.1045 | 1235836.7439 | 2707427.8324 | 1235833.283
149 | 2707569.9616 | 1235799.4543 | 2707492.2501 | 1235814.2926 | 2707435.0991 | 1235831.1385 | 2707427.8324 | 1235833.283
150 | 2707708.7986 | 1235388.6368 | 2707697.4288 | 1235382.2641 | 2707689.7735 | 1235376.3329
151 | 2707546.2909 | 1235378.7017 | 2707539.3022 | 1235402.6158
152 | 2707546.2909 | 1235378.7017 | 2707549.2469 | 1235379.3335 | 2707567.235 | 1235384.7413
153 | 2707546.2909 | 1235378.7017 | 2707549.654 | 1235366.0528
154 | 2707603.3673 | 1235392.2268 | 2707586.4022 | 1235390.5036 | 2707567.235 | 1235384.7413
155 | 2707549.654 | 1235366.0528 | 2707555.1137 | 1235348.3296
156 | 2707549.654 | 1235366.0528 | 2707536.5544 | 1235364.9927
157 | 2707603.3673 | 1235392.2268 | 2707607.5377 | 1235392.6504
158 | 2707533.0011 | 1235364.7393 | 2707536.5544 | 1235364.9927
159 | 2707325.3685 | 1235591.0238 | 2707326.2755 | 1235592.7082
160 | 2707330.2733 | 1235628.6395 | 2707330.0309 | 1235628.7727 | 2707326.4026 | 1235630.5225
161 | 2707441.3981 | 1235535.4664 | 2707439.6783 | 1235537.3873
162 | 2707437.7905 | 1235495.4287 | 2707442.7195 | 1235506.1305
163 | 2707439.6783 | 1235537.3873 | 2707439.6383 | 1235537.432
164 | 2707437.7905 | 1235495.4287 | 2707432.4517 | 1235483.1166
165 | 2707437.7905 | 1235495.4287 | 2707426.7921 | 1235500.2222
166 | 2707439.6383 | 1235537.432 | 2707429.7724 | 1235548.4516
167 | 2707426.7921 | 1235500.2222 | 2707421.6459 | 1235502.4651
168 | 2707540.3137 | 1235321.2715 | 2707550.5896 | 1235326.9616
169 | 2707426.8319 | 1235551.736 | 2707429.7724 | 1235548.4516
170 | 2707426.8319 | 1235551.736 | 2707414.9103 | 1235565.052
171 | 2707412.4856 | 1235567.7602 | 2707414.9103 | 1235565.052
172 | 2707412.4856 | 1235567.7602 | 2707403.2903 | 1235577.2707
173 | 2707400.3247 | 1235580.338 | 2707403.2903 | 1235577.2707
174 | 2707400.3247 | 1235580.338 | 2707389.9491 | 1235591.0693
175 | 2707385.4414 | 1235518.2444 | 2707389.7043 | 1235527.8065 | 2707395.154 | 1235540.0207
176 | 2707385.4414 | 1235518.2444 | 2707397.3198 | 1235513.0673
177 | 2707385.2384 | 1235517.8034 | 2707385.4414 | 1235518.2444
178 | 2707398.0596 | 1235512.7449 | 2707397.3198 | 1235513.0673
179 | 2707380.3429 | 1235507.1659 | 2707385.2384 | 1235517.8034
180 | 2707325.2478 | 1235631.0795 | 2707326.4026 | 1235630.5225
181 | 2707320.0875 | 1235633.5681 | 2707325.2478 | 1235631.0795
182 | 2707320.0875 | 1235633.5681 | 2707319.1817 | 1235634.005
183 | 2707318.4041 | 1235578.0903 | 2707325.3685 | 1235591.0238
184 | 2707615.3824 | 1235393.4473 | 2707607.5377 | 1235392.6504
185 | 2707363.4195 | 1235567.7053 | 2707364.711 | 1235570.4476
186 | 2707359.1843 | 1235558.7121 | 2707363.4195 | 1235567.7053
187 | 2707359.1843 | 1235558.7121 | 2707355.1943 | 1235550.3024
188 | 2707465.0903 | 1235423.3224 | 2707459.7539 | 1235411.6099
189 | 2707465.0903 | 1235423.3224 | 2707439.75 | 1235433.5721
190 | 2707439.75 | 1235433.5721 | 2707438.8495 | 1235427.2843 | 2707437.1082 | 1235422.6937 | 2707431.1427 | 1235415.6026
191 | 2707439.75 | 1235433.5721 | 2707439.2959 | 1235436.4995 | 2707440.0641 | 1235438.2461
192 | 2707440.0641 | 1235438.2461 | 2707444.9969 | 1235449.4621
193 | 2707445.1421 | 1235449.7922 | 2707444.9969 | 1235449.4621
194 | 2707318.4041 | 1235578.0903 | 2707314.7714 | 1235570.9906
195 | 2707677.9619 | 1235581.1928 | 2707688.5014 | 1235578.131 | 2707690.1649 | 1235577.648
196 | 2707579.3542 | 1235786.9814 | 2707571.5482 | 1235758.6738 | 2707562.3497 | 1235725.3371 | 2707551.1759 | 1235688.2174 | 2707538.1759 | 1235626.5345 | 2707536.3217 | 1235617.7387 | 2707550.3921 | 1235616.9927 | 2707570.1477 | 1235614.5485 | 2707628.9472 | 1235595.4319 | 2707677.9619 | 1235581.1928
197 | 2707579.3542 | 1235786.9814 | 2707569.9616 | 1235799.4543
198 | 2707380.3429 | 1235507.1659 | 2707350.1988 | 1235520.0242
199 | 2707376.4106 | 1235498.1546 | 2707380.3429 | 1235507.1659
200 | 2707342.4057 | 1235523.3484 | 2707350.1988 | 1235520.0242
201 | 2707380.838 | 1235496.1108 | 2707376.4106 | 1235498.1546
202 | 2707376.4106 | 1235498.1546 | 2707375.1263 | 1235495.3333
203 | 2707342.4057 | 1235523.3484 | 2707346.7764 | 1235532.5603
204 | 2707342.4057 | 1235523.3484 | 2707322.773 | 1235532.3271
205 | 2707380.838 | 1235496.1108 | 2707388.758 | 1235492.5985
206 | 2707375.1263 | 1235495.3333 | 2707374.9254 | 1235494.8919 | 2707369.8402 | 1235483.9138 | 2707366.6014 | 1235476.7151
207 | 2707398.0596 | 1235512.7449 | 2707405.6126 | 1235509.453
208 | 2707346.7764 | 1235532.5603 | 2707349.9811 | 1235539.3147
209 | 2707322.773 | 1235532.3271 | 2707306.0683 | 1235539.9666
210 | 2707388.758 | 1235492.5985 | 2707396.4618 | 1235489.182
211 | 2707405.6126 | 1235509.453 | 2707418.4978 | 1235503.8371
212 | 2707319.5241 | 1235485.8503 | 2707308.5874 | 1235490.4772
213 | 2707319.5241 | 1235485.8503 | 2707323.5166 | 1235484.1613
214 | 2707323.5166 | 1235484.1613 | 2707352.7063 | 1235471.8125
215 | 2707349.9811 | 1235539.3147 | 2707355.1943 | 1235550.3024
216 | 2707418.4978 | 1235503.8371 | 2707421.6459 | 1235502.4651
217 | 2707396.4618 | 1235489.182 | 2707410.3871 | 1235483.0065
218 | 2707410.3871 | 1235483.0065 | 2707417.3882 | 1235479.9017

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2707307.9595 | 1235351.9136
1 | 2707299.4563 | 1235333.2746
2 | 2707318.0954 | 1235379.0761
3 | 2707324.0847 | 1235376.4823
4 | 2707310.6276 | 1235381.7989
5 | 2707317.405 | 1235362.504
6 | 2707326.6753 | 1235377.5676
7 | 2707312.0999 | 1235385.3616
8 | 2707306.2119 | 1235383.432
9 | 2707310.2227 | 1235315.8297
10 | 2707306.2772 | 1235339.5436
11 | 2707327.3654 | 1235323.5978
12 | 2707462.6905 | 1235312.4938
13 | 2707464.1684 | 1235301.9457
14 | 2707470.9981 | 1235310.8107
15 | 2707408.01 | 1235322.2348
16 | 2707411.5824 | 1235342.3593
17 | 2707398.8004 | 1235324.4963
18 | 2707389.0989 | 1235322.3042
19 | 2707389.4833 | 1235326.5811
20 | 2707381.2019 | 1235323.5372
21 | 2707451.9466 | 1235305.2132
22 | 2707315.8505 | 1235359.2789
23 | 2707313.5345 | 1235389.335
24 | 2707335.9098 | 1235404.0727
25 | 2707342.8617 | 1235401.4073
26 | 2707330.3018 | 1235406.0951
27 | 2707352.6987 | 1235383.2044
28 | 2707372.5923 | 1235385.2985
29 | 2707352.2383 | 1235393.5929
30 | 2707349.8677 | 1235382.9137
31 | 2707363.9685 | 1235394.3924
32 | 2707419.6105 | 1235393.188
33 | 2707452.5748 | 1235395.8527
34 | 2707419.2003 | 1235397.4505
35 | 2707419.9859 | 1235388.758
36 | 2707391.8958 | 1235380.6996
37 | 2707372.9845 | 1235385.3398
38 | 2707394.5534 | 1235380.6699
39 | 2707390.8408 | 1235357.0339
40 | 2707357.3217 | 1235327.7225
41 | 2707490.7347 | 1235306.7966
42 | 2707482.24 | 1235308.5332
43 | 2707528.5676 | 1235299.2079
44 | 2707482.7461 | 1235309.8434
45 | 2707595.6918 | 1235283.912
46 | 2707613.0184 | 1235287.3284
47 | 2707575.5772 | 1235283.4612
48 | 2707501.0824 | 1235309.5703
49 | 2707692.1069 | 1235332.6072
50 | 2707672.9694 | 1235356.8457
51 | 2707709.948 | 1235305.5653
52 | 2707682.259 | 1235326.48
53 | 2707650.3933 | 1235353.3759
54 | 2707678.7064 | 1235367.7581
55 | 2707633.4305 | 1235261.6711
56 | 2707630.2839 | 1235294.0298
57 | 2707641.4747 | 1235314.031
58 | 2707618.7559 | 1235303.2334
59 | 2707646.5905 | 1235347.1047
60 | 2707604.5779 | 1235320.7233
61 | 2707424.3744 | 1235388.0368
62 | 2707402.9575 | 1235387.1859
63 | 2707421.4696 | 1235341.2206
64 | 2707411.8019 | 1235345.9754
65 | 2707393.8332 | 1235326.7376
66 | 2707377.3823 | 1235327.3493
67 | 2707715.4752 | 1235299.164
68 | 2707649.978 | 1235306.1895
69 | 2707668.2444 | 1235317.6846
70 | 2707646.5162 | 1235352.4519
71 | 2707680.3938 | 1235369.0655
72 | 2707485.4716 | 1235344.119
73 | 2707481.1188 | 1235369.1712
74 | 2707510.0949 | 1235345.8992
75 | 2707453.3384 | 1235367.4436
76 | 2707451.1593 | 1235389.1553
77 | 2707425.2951 | 1235374.6787
78 | 2707348.6455 | 1235419.0838
79 | 2707315.4986 | 1235435.0429
80 | 2707350.9571 | 1235440.0218
81 | 2707362.5264 | 1235467.658
82 | 2707385.9199 | 1235395.1877
83 | 2707457.2517 | 1235406.1178
84 | 2707483.3485 | 1235398.2556
85 | 2707292.7775 | 1235637.3287
86 | 2707301.545 | 1235663.1121
87 | 2707305.0793 | 1235638.7711
88 | 2707287.849 | 1235499.1725
89 | 2707306.2882 | 1235491.4499
90 | 2707638.718 | 1235350.5896
91 | 2707593.2947 | 1235339.7449
92 | 2707590.7984 | 1235339.1489
93 | 2707621.0738 | 1235321.7034
94 | 2707405.1634 | 1235709.523
95 | 2707401.9211 | 1235713.4636
96 | 2707419.8108 | 1235691.7214
97 | 2707392.8943 | 1235724.4342
98 | 2707380.7917 | 1235740.1724
99 | 2707374.381 | 1235750.3618
100 | 2707489.8144 | 1235482.5071
101 | 2707483.7041 | 1235489.155
102 | 2707491.3151 | 1235480.8744
103 | 2707475.1076 | 1235498.5076
104 | 2707517.5129 | 1235452.3572
105 | 2707484.7003 | 1235466.3578
106 | 2707458.0123 | 1235517.1068
107 | 2707530.804 | 1235435.2437
108 | 2707483.8666 | 1235464.5282
109 | 2707451.1923 | 1235524.5268
110 | 2707535.7822 | 1235417.698
111 | 2707480.4143 | 1235456.9519
112 | 2707576.7124 | 1235335.786
113 | 2707560.0777 | 1235332.2155
114 | 2707366.5101 | 1235608.9115
115 | 2707355.4331 | 1235614.9138
116 | 2707371.1381 | 1235606.4037
117 | 2707351.4334 | 1235617.0814
118 | 2707376.0435 | 1235603.7456
119 | 2707349.4144 | 1235618.1758
120 | 2707379.5082 | 1235601.8682
121 | 2707342.1186 | 1235622.1304
122 | 2707389.4835 | 1235591.5508
123 | 2707309.8231 | 1235694.7696
124 | 2707308.246 | 1235686.8793
125 | 2707342.9492 | 1235814.8271
126 | 2707301.9316 | 1235664.3508
127 | 2707352.1107 | 1235785.7598
128 | 2707332.811 | 1235829.5748
129 | 2707387.131 | 1235835.8534
130 | 2707365.3005 | 1235764.7951
131 | 2707323.3648 | 1235842.5947
132 | 2707403.4011 | 1235837.6003
133 | 2707313.1574 | 1235834.4374
134 | 2707318.4723 | 1235849.0224
135 | 2707427.8324 | 1235833.283
136 | 2707689.7735 | 1235376.3329
137 | 2707708.7986 | 1235388.6368
138 | 2707539.3022 | 1235402.6158
139 | 2707546.2909 | 1235378.7017
140 | 2707488.3924 | 1235418.8722
141 | 2707567.235 | 1235384.7413
142 | 2707549.654 | 1235366.0528
143 | 2707603.3673 | 1235392.2268
144 | 2707555.1137 | 1235348.3296
145 | 2707536.5544 | 1235364.9927
146 | 2707326.2755 | 1235592.7082
147 | 2707330.2733 | 1235628.6395
148 | 2707441.3981 | 1235535.4664
149 | 2707442.7195 | 1235506.1305
150 | 2707439.6783 | 1235537.3873
151 | 2707437.7905 | 1235495.4287
152 | 2707439.6383 | 1235537.432
153 | 2707432.4517 | 1235483.1166
154 | 2707426.7921 | 1235500.2222
155 | 2707550.5896 | 1235326.9616
156 | 2707540.3137 | 1235321.2715
157 | 2707533.0011 | 1235364.7393
158 | 2707508.5668 | 1235370.7319
159 | 2707429.7724 | 1235548.4516
160 | 2707426.8319 | 1235551.736
161 | 2707414.9103 | 1235565.052
162 | 2707412.4856 | 1235567.7602
163 | 2707403.2903 | 1235577.2707
164 | 2707400.3247 | 1235580.338
165 | 2707395.154 | 1235540.0207
166 | 2707385.4414 | 1235518.2444
167 | 2707389.9491 | 1235591.0693
168 | 2707397.3198 | 1235513.0673
169 | 2707385.2384 | 1235517.8034
170 | 2707326.4026 | 1235630.5225
171 | 2707325.2478 | 1235631.0795
172 | 2707320.0875 | 1235633.5681
173 | 2707319.1817 | 1235634.005
174 | 2707325.3685 | 1235591.0238
175 | 2707479.2302 | 1235391.576
176 | 2707615.3824 | 1235393.4473
177 | 2707607.5377 | 1235392.6504
178 | 2707364.711 | 1235570.4476
179 | 2707363.4195 | 1235567.7053
180 | 2707359.1843 | 1235558.7121
181 | 2707459.7539 | 1235411.6099
182 | 2707465.0903 | 1235423.3224
183 | 2707439.75 | 1235433.5721
184 | 2707431.1427 | 1235415.6026
185 | 2707440.0641 | 1235438.2461
186 | 2707444.9969 | 1235449.4621
187 | 2707318.4041 | 1235578.0903
188 | 2707650.2098 | 1235306.3416
189 | 2707677.9619 | 1235581.1928
190 | 2707690.1649 | 1235577.648
191 | 2707579.3542 | 1235786.9814
192 | 2707569.9616 | 1235799.4543
193 | 2707380.3429 | 1235507.1659
194 | 2707350.1988 | 1235520.0242
195 | 2707376.4106 | 1235498.1546
196 | 2707342.4057 | 1235523.3484
197 | 2707380.838 | 1235496.1108
198 | 2707375.1263 | 1235495.3333
199 | 2707398.0596 | 1235512.7449
200 | 2707346.7764 | 1235532.5603
201 | 2707322.773 | 1235532.3271
202 | 2707388.758 | 1235492.5985
203 | 2707366.6014 | 1235476.7151
204 | 2707405.6126 | 1235509.453
205 | 2707319.5241 | 1235485.8503
206 | 2707308.5874 | 1235490.4772
207 | 2707323.5166 | 1235484.1613
208 | 2707352.7063 | 1235471.8125
209 | 2707314.7714 | 1235570.9906
210 | 2707355.1943 | 1235550.3024
211 | 2707312.3177 | 1235436.1379
212 | 2707349.9811 | 1235539.3147
213 | 2707306.0683 | 1235539.9666
214 | 2707421.6459 | 1235502.4651
215 | 2707418.4978 | 1235503.8371
216 | 2707396.4618 | 1235489.182
217 | 2707410.3871 | 1235483.0065
218 | 2707417.3882 | 1235479.9017
219 | 2707445.1421 | 1235449.7922
220 | 2707439.75 | 1235433.5721

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98567 | -0.27495 | 0.0056017 | 0.0014039
1 | 0.9856 | -0.27638 | 0.0038827 | 0.00097309
2 | 0.98593 | -0.26997 | 0 | 0
3 | 0.98608 | -0.26705 | 0 | 0
4 | 0.98582 | -0.27217 | 0 | 0
5 | 0.98519 | -0.28426 | 0.0031986 | 0.00080166
6 | 0.98636 | -0.26164 | 0.008175 | 0.0020488
7 | 0.98579 | -0.27275 | 0 | 0
8 | 0.98578 | -0.27278 | 0.0071462 | 0.001791
9 | 0.98251 | -0.33642 | 0 | 0
10 | 0.98386 | -0.31003 | 0.0029999 | 0.00075185
11 | 0.98159 | -0.35442 | 0.0031143 | 0.00078051
12 | 0.9802 | -0.38047 | 0 | 0
13 | 0.98017 | -0.38108 | 0 | 0
14 | 0.98022 | -0.38012 | 0.0053012 | 0.0013286
15 | 0.97891 | -0.40683 | 0 | 0
16 | 0.97866 | -0.41187 | 0 | 0
17 | 0.97903 | -0.40449 | 0.0041766 | 0.0010468
18 | 0.97915 | -0.40212 | 0 | 0
19 | 0.97919 | -0.40131 | 0 | 0
20 | 0.97907 | -0.40364 | 0.01046 | 0.0026216
21 | 0.98015 | -0.3816 | 0.0022927 | 0.0005746
22 | 0.985 | -0.28804 | 0.0029802 | 0.00074691
23 | 0.98575 | -0.27339 | 0.0083857 | 0.0021017
24 | 0.98839 | -0.22229 | 0 | 0
25 | 0.98846 | -0.22104 | 0 | 0
26 | 0.98834 | -0.22329 | 0 | 0
27 | 0.98884 | -0.21361 | 0 | 0
28 | 0.99107 | -0.17061 | 0.005202 | 0.0013037
29 | 0.98863 | -0.21762 | 0 | 0
30 | 0.98858 | -0.21865 | 0.0041209 | 0.0010328
31 | 0.98856 | -0.2191 | 0.0044449 | 0.001114
32 | 0.99618 | -0.072621 | 0 | 0
33 | 0.99815 | -0.035056 | 0 | 0
34 | 0.99617 | -0.072826 | 0.0027246 | 0.00068286
35 | 0.99592 | -0.077611 | 0 | 0
36 | 0.99369 | -0.12022 | 0 | 0
37 | 0.99112 | -0.16972 | 0.0039394 | 0.00098731
38 | 0.99404 | -0.11369 | 0 | 0
39 | 0.99348 | -0.1243 | 0.0097509 | 0.0024438
40 | 0.98019 | -0.38172 | 0.01296 | 0.003248
41 | 0.98028 | -0.37906 | 0 | 0
42 | 0.9803 | -0.37854 | 0 | 0
43 | 0.98016 | -0.3814 | 0.0033455 | 0.00083846
44 | 0.98032 | -0.37826 | 0 | 0
45 | 0.97486 | -0.48537 | 0 | 0
46 | 0.97488 | -0.48485 | 0 | 0
47 | 0.97483 | -0.48596 | 0.0016086 | 0.00040316
48 | 0.9805 | -0.37459 | 0.0026041 | 0.00065265
49 | 0.97537 | -0.47532 | 0 | 0
50 | 0.97585 | -0.46579 | 0 | 0
51 | 0.97521 | -0.47836 | 0 | 0
52 | 0.97524 | -0.47775 | 0.0032816 | 0.00082245
53 | 0.97653 | -0.45237 | 0.0031716 | 0.00079487
54 | 0.97568 | -0.4692 | 0.0018979 | 0.00047566
55 | 0.97486 | -0.48532 | 0.00079118 | 0.00019829
56 | 0.97492 | -0.48403 | 0.00091461 | 0.00022922
57 | 0.97632 | -0.45649 | 0 | 0
58 | 0.97616 | -0.45969 | 0 | 0
59 | 0.97658 | -0.45145 | 0.0095413 | 0.0023913
60 | 0.97601 | -0.46256 | 0.0069565 | 0.0017435
61 | 0.99573 | -0.081366 | 0 | 0
62 | 0.99479 | -0.099197 | 0.0037336 | 0.00093572
63 | 0.97862 | -0.41257 | 0.0038499 | 0.00096487
64 | 0.97862 | -0.41251 | 0.0097087 | 0.0024332
65 | 0.97912 | -0.40271 | 0 | 0
66 | 0.97951 | -0.39509 | 0.0084742 | 0.0021238
67 | 0.97517 | -0.47916 | 0.0051356 | 0.0012871
68 | 0.975 | -0.48262 | 0.00099691 | 0.00024985
69 | 0.97512 | -0.48023 | 0.0020917 | 0.00052424
70 | 0.97666 | -0.44984 | 0 | 0
71 | 0.97565 | -0.46971 | 0.0018576 | 0.00046556
72 | 0.99292 | -0.13563 | 0 | 0
73 | 0.99327 | -0.12885 | 0.014912 | 0.0037374
74 | 0.99259 | -0.14207 | 0 | 0
75 | 0.99435 | -0.10795 | 0.014606 | 0.0036605
76 | 0.99464 | -0.10233 | 0 | 0
77 | 0.99568 | -0.082271 | 0.0038437 | 0.00096332
78 | 0.98837 | -0.22278 | 0.0051623 | 0.0012938
79 | 0.98794 | -0.23102 | 0.0033846 | 0.00084827
80 | 0.98688 | -0.25156 | 0.0017418 | 0.00043654
81 | 0.98693 | -0.25063 | 0 | 0
82 | 0.9885 | -0.22012 | 0.0026057 | 0.00065305
83 | 0.99883 | -0.022146 | 0.003991 | 0.0010002
84 | 0.9981 | -0.036133 | 0 | 0
85 | 0.98222 | -0.34109 | 0 | 0
86 | 0.98143 | -0.35651 | 0.00037919 | 9.5034e-05
87 | 0.98258 | -0.33409 | 0.00074174 | 0.0001859
88 | 0.98641 | -0.26069 | 0.0022904 | 0.00057403
89 | 0.98645 | -0.25987 | 0.002788 | 0.00069874
90 | 0.97704 | -0.44231 | 0.0035651 | 0.00089349
91 | 0.97943 | -0.39559 | 0 | 0
92 | 0.97957 | -0.39279 | 0.0023259 | 0.00058293
93 | 0.97925 | -0.39897 | 0.0051225 | 0.0012838
94 | 0.97637 | -0.45559 | 0.0010614 | 0.000266
95 | 0.97638 | -0.45539 | 0.00037141 | 9.3083e-05
96 | 0.97634 | -0.45604 | 0.0010802 | 0.00027073
97 | 0.97641 | -0.45474 | 0.00096839 | 0.0002427
98 | 0.97647 | -0.45347 | 0.001001 | 0.00025087
99 | 0.97652 | -0.45248 | 0.00079368 | 0.00019891
100 | 0.99437 | -0.10686 | 0.0020845 | 0.00052241
101 | 0.99404 | -0.1132 | 0.0019961 | 0.00050027
102 | 0.99445 | -0.10528 | 0 | 0
103 | 0.99358 | -0.12197 | 0.0020997 | 0.00052622
104 | 0.99257 | -0.14123 | 0.0059852 | 0.0015
105 | 0.99582 | -0.079155 | 0.0012518 | 0.00031374
106 | 0.99224 | -0.14771 | 0.0045414 | 0.0011382
107 | 0.99155 | -0.16078 | 0.010984 | 0.0027527
108 | 0.996 | -0.075853 | 0.004409 | 0.001105
109 | 0.99121 | -0.16749 | 0 | 0
110 | 0.99036 | -0.18366 | 0.0097718 | 0.002449
111 | 0.99673 | -0.061975 | 0.0028777 | 0.00072123
112 | 0.98041 | -0.3764 | 0 | 0
113 | 0.98139 | -0.35723 | 0 | 0
114 | 0.98502 | -0.28684 | 0.0016828 | 0.00042174
115 | 0.98449 | -0.29704 | 0.00066732 | 0.00016725
116 | 0.98525 | -0.28241 | 0.00092993 | 0.00023306
117 | 0.98431 | -0.30068 | 0.0012247 | 0.00030695
118 | 0.98549 | -0.27764 | 0.0012365 | 0.0003099
119 | 0.98421 | -0.30246 | 0.0012033 | 0.00030159
120 | 0.98567 | -0.27418 | 0.0015017 | 0.00037636
121 | 0.98389 | -0.30873 | 0 | 0
122 | 0.98634 | -0.2612 | 0.001479 | 0.00037067
123 | 0.98051 | -0.3744 | 0.00076173 | 0.00019091
124 | 0.98073 | -0.3701 | 0.00087683 | 0.00021975
125 | 0.97692 | -0.44456 | 0 | 0
126 | 0.98139 | -0.35724 | 0.00059314 | 0.00014865
127 | 0.97674 | -0.44819 | 0.00058525 | 0.00014668
128 | 0.97686 | -0.44583 | 0.001011 | 0.00025338
129 | 0.97609 | -0.46104 | 0.0026331 | 0.00065993
130 | 0.97661 | -0.45084 | 0.00057356 | 0.00014375
131 | 0.97682 | -0.44667 | 0 | 0
132 | 0.97584 | -0.46586 | 0.0032514 | 0.00081487
133 | 0.97679 | -0.44719 | 0.0021793 | 0.00054619
134 | 0.97681 | -0.44677 | 0.00067993 | 0.00017041
135 | 0.97555 | -0.47157 | 0.0014666 | 0.00036756
136 | 0.97552 | -0.47218 | 0.0089921 | 0.0022536
137 | 0.97548 | -0.47316 | 0.0023508 | 0.00058917
138 | 0.98848 | -0.21977 | 0 | 0
139 | 0.98546 | -0.27815 | 0 | 0
140 | 0.99806 | -0.036889 | 0.0019984 | 0.00050084
141 | 0.98489 | -0.28917 | 0.012637 | 0.0031672
142 | 0.98421 | -0.30232 | 0 | 0
143 | 0.98437 | -0.29951 | 0.0046295 | 0.0011603
144 | 0.98271 | -0.33151 | 0.0029059 | 0.0007283
145 | 0.98403 | -0.30597 | 0 | 0
146 | 0.98373 | -0.31196 | 0.0018727 | 0.00046935
147 | 0.98343 | -0.31765 | 0.0013866 | 0.00034751
148 | 0.99034 | -0.18427 | 0.0015665 | 0.0003926
149 | 0.99035 | -0.18416 | 0.0018426 | 0.0004618
150 | 0.99019 | -0.18715 | 0.0011701 | 0.00029326
151 | 0.98987 | -0.19348 | 0 | 0
152 | 0.99018 | -0.18722 | 0.0012569 | 0.00031502
153 | 0.98983 | -0.19431 | 0.0034898 | 0.00087462
154 | 0.98942 | -0.20224 | 0.0016114 | 0.00040386
155 | 0.98117 | -0.36155 | 0.0084861 | 0.0021268
156 | 0.98102 | -0.36444 | 0 | 0
157 | 0.98398 | -0.30696 | 0.015472 | 0.0038777
158 | 0.99225 | -0.14859 | 0.014802 | 0.0037097
159 | 0.98936 | -0.20311 | 0.0021685 | 0.00054349
160 | 0.98912 | -0.20768 | 0.0017809 | 0.00044635
161 | 0.98819 | -0.22566 | 0.0011602 | 0.00029076
162 | 0.988 | -0.22925 | 0 | 0
163 | 0.98732 | -0.24231 | 0.0010398 | 0.00026061
164 | 0.98711 | -0.24645 | 0.0013512 | 0.00033864
165 | 0.98788 | -0.2321 | 0.0014337 | 0.00035932
166 | 0.98791 | -0.23149 | 0 | 0
167 | 0.98638 | -0.26058 | 0.00096735 | 0.00024244
168 | 0.98831 | -0.22368 | 0.00091184 | 0.00022853
169 | 0.9879 | -0.23177 | 0.0010439 | 0.00026163
170 | 0.98329 | -0.32038 | 0.00065478 | 0.0001641
171 | 0.98325 | -0.32118 | 0.0010767 | 0.00026984
172 | 0.98307 | -0.32464 | 0.00079836 | 0.00020009
173 | 0.98304 | -0.32524 | 0.00065764 | 0.00016482
174 | 0.98372 | -0.31208 | 0.001741 | 0.00043633
175 | 0.99388 | -0.11705 | 0 | 0
176 | 0.98429 | -0.30107 | 0.0051594 | 0.0012931
177 | 0.98432 | -0.30034 | 0.0057287 | 0.0014357
178 | 0.98708 | -0.24767 | 0.0011036 | 0.0002766
179 | 0.98708 | -0.24761 | 0.0011744 | 0.00029433
180 | 0.9871 | -0.24721 | 0 | 0
181 | 0.9992 | -0.015105 | 0.001444 | 0.0003619
182 | 1 | 0 | -0.50812 | -0.12953
183 | 0.99975 | -0.0048784 | 0 | 0
184 | 0.99971 | -0.0056438 | 0.0021389 | 0.00053607
185 | 0.99971 | -0.0055683 | 0.0027257 | 0.00068312
186 | 0.99965 | -0.0067215 | 0.0021378 | 0.00053579
187 | 0.9837 | -0.31254 | 0 | 0
188 | 0.975 | -0.4826 | 0.0017606 | 0.00044124
189 | 0.97058 | -0.56961 | 0.0078815 | 0.0019753
190 | 0.97054 | -0.57034 | 0.0031261 | 0.00078348
191 | 0.97388 | -0.5043 | 0 | 0
192 | 0.97404 | -0.50114 | 0 | 0
193 | 0.98756 | -0.23833 | 0 | 0
194 | 0.9873 | -0.24337 | 0.00086283 | 0.00021624
195 | 0.98735 | -0.24231 | 0 | 0
196 | 0.98724 | -0.24454 | 0 | 0
197 | 0.98732 | -0.24289 | 0 | 0
198 | 0.98731 | -0.24321 | 0.0018312 | 0.00045894
199 | 0.98834 | -0.22318 | 0.0014697 | 0.00036834
200 | 0.98719 | -0.24554 | 0.0010337 | 0.00025907
201 | 0.98719 | -0.24543 | 0.00071079 | 0.00017814
202 | 0.98727 | -0.24391 | 0.001718 | 0.00043056
203 | 0.98704 | -0.24843 | 0.0018819 | 0.00047165
204 | 0.98861 | -0.21786 | 0.00098923 | 0.00024792
205 | 0.98653 | -0.25835 | 0.0014958 | 0.00037488
206 | 0.98646 | -0.25965 | 0.0010199 | 0.00025562
207 | 0.98656 | -0.25776 | 0.0013928 | 0.00034908
208 | 0.98682 | -0.25266 | 0.0016474 | 0.00041289
209 | 0.98368 | -0.31279 | 0.0017456 | 0.00043749
210 | 0.98712 | -0.24683 | 0.00092755 | 0.00023246
211 | 0.98793 | -0.23138 | 0.0060276 | 0.0015107
212 | 0.98716 | -0.24613 | 0.0012167 | 0.00030495
213 | 0.98717 | -0.24595 | 0.0015779 | 0.00039545
214 | 0.98921 | -0.20618 | 0.00071221 | 0.0001785
215 | 0.98909 | -0.20855 | 0.0015282 | 0.00038301
216 | 0.98723 | -0.24465 | 0.0016111 | 0.00040378
217 | 0.98719 | -0.24554 | 0.0015969 | 0.00040023
218 | 0.98718 | -0.24578 | 0.0016835 | 0.00042192
219 | 0.99965 | -0.006742 | 0.0032583 | 0.0008166
220 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0038829 | 0.00097299 | -0.0038827 | -0.00097309 | 2.64e-07 | -9.2166e-08 | 0.0058618 | 0.0058619 | 0.0058619 | 0.98567 | -0.27495 | 0.9856 | -0.27638 | 1.6104
1 | -0.0094846 | -0.0023769 | 0.0094869 | 0.002378 | 2.2537e-06 | 1.0686e-06 | 0.014318 | 0.014318 | 0.014318 | 0.98567 | -0.27495 | 0.98593 | -0.26997 | 3.9336
2 | -0.025021 | -0.0062719 | 0.025025 | 0.006274 | 3.482e-06 | 2.1454e-06 | 0.037764 | 0.037764 | 0.037764 | 0.98593 | -0.26997 | 0.98608 | -0.26705 | 10.3746
3 | 0.015534 | 0.0038939 | -0.015533 | -0.003893 | 1.6342e-06 | 9.4481e-07 | 0.023445 | 0.023445 | 0.023445 | 0.98593 | -0.26997 | 0.98582 | -0.27217 | 6.4411
4 | 0.062261 | 0.015733 | -0.06221 | -0.015701 | 5.1334e-05 | 3.2656e-05 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.98608 | -0.26705 | 0.98519 | -0.28426 | 25.8241
5 | -0.087286 | -0.022007 | 0.087308 | 0.022022 | 2.2589e-05 | 1.4413e-05 | 0.13176 | 0.13176 | 0.13176 | 0.98608 | -0.26705 | 0.98636 | -0.26164 | 36.1987
6 | 0.0083862 | 0.0021019 | -0.008386 | -0.0021018 | 2.3158e-07 | 9.9075e-08 | 0.012658 | 0.012658 | 0.012658 | 0.98582 | -0.27217 | 0.98579 | -0.27275 | 3.4776
7 | 0.0071464 | 0.0017911 | -0.0071462 | -0.001791 | 2.0544e-07 | 7.1454e-08 | 0.010787 | 0.010787 | 0.010787 | 0.98582 | -0.27217 | 0.98578 | -0.27278 | 2.9635
8 | 0.059011 | 0.014899 | -0.059001 | -0.014892 | 1.0675e-05 | 6.7863e-06 | 0.089169 | 0.089169 | 0.089169 | 0.98519 | -0.28426 | 0.985 | -0.28804 | 24.4969
9 | -0.095483 | -0.024071 | 0.09568 | 0.024196 | 0.00019689 | 0.00012568 | 0.1441 | 0.1441 | 0.1441 | 0.98636 | -0.26164 | 0.98858 | -0.21865 | 39.5868
10 | 0.008386 | 0.0021018 | -0.0083857 | -0.0021017 | 2.5384e-07 | 1.086e-07 | 0.012658 | 0.012658 | 0.012658 | 0.98579 | -0.27275 | 0.98575 | -0.27339 | 3.4776
11 | -0.052895 | -0.013314 | 0.052961 | 0.013356 | 6.6804e-05 | 4.2403e-05 | 0.08013 | 0.08013 | 0.08013 | 0.98251 | -0.33642 | 0.98386 | -0.31003 | 22.0136
12 | 0.052895 | 0.013314 | -0.052849 | -0.013285 | 4.5481e-05 | 2.8869e-05 | 0.08013 | 0.08013 | 0.08013 | 0.98251 | -0.33642 | 0.98159 | -0.35442 | 22.0137
13 | -0.055961 | -0.014108 | 0.05602 | 0.014145 | 5.8964e-05 | 3.7458e-05 | 0.084667 | 0.084667 | 0.084667 | 0.98386 | -0.31003 | 0.985 | -0.28804 | 23.2601
14 | 0.049735 | 0.012504 | -0.04967 | -0.012463 | 6.4739e-05 | 4.105e-05 | 0.075409 | 0.075409 | 0.075409 | 0.98159 | -0.35442 | 0.98019 | -0.38172 | 20.7167
15 | 0.0022928 | 0.00057433 | -0.0022927 | -0.00057447 | 6.5988e-08 | -1.4086e-07 | 0.0034805 | 0.0034806 | 0.0034806 | 0.9802 | -0.38047 | 0.98017 | -0.38108 | 0.9562
16 | -0.0022928 | -0.00057433 | 0.0022928 | 0.00057425 | 3.8505e-08 | -8.2204e-08 | 0.0034805 | 0.0034805 | 0.0034805 | 0.9802 | -0.38047 | 0.98022 | -0.38012 | 0.95618
17 | 0.0022927 | 0.00057447 | -0.0022927 | -0.0005746 | 5.7545e-08 | -1.2282e-07 | 0.0034806 | 0.0034806 | 0.0034806 | 0.98017 | -0.38108 | 0.98015 | -0.3816 | 0.95621
18 | -0.007594 | -0.0019028 | 0.0075946 | 0.0019031 | 5.7161e-07 | 2.2123e-07 | 0.011528 | 0.011528 | 0.011528 | 0.98022 | -0.38012 | 0.9803 | -0.37854 | 3.167
19 | 0.013562 | 0.0034 | -0.013559 | -0.0033982 | 3.2578e-06 | 1.8281e-06 | 0.020616 | 0.020616 | 0.020616 | 0.97891 | -0.40683 | 0.97866 | -0.41187 | 5.6638
20 | -0.013562 | -0.0034 | 0.013564 | 0.0034009 | 1.5115e-06 | 8.481e-07 | 0.020616 | 0.020616 | 0.020616 | 0.97891 | -0.40683 | 0.97903 | -0.40449 | 5.6637
21 | 0.00385 | 0.00096483 | -0.0038499 | -0.00096487 | 1.2789e-07 | -4.32e-08 | 0.0058538 | 0.0058538 | 0.0058538 | 0.97866 | -0.41187 | 0.97862 | -0.41257 | 1.6082
22 | 0.009709 | 0.0024334 | -0.0097087 | -0.0024332 | 2.9606e-07 | 1.4396e-07 | 0.014762 | 0.014762 | 0.014762 | 0.97866 | -0.41187 | 0.97862 | -0.41251 | 4.0556
23 | -0.01774 | -0.0044477 | 0.017742 | 0.0044485 | 1.5079e-06 | 8.9553e-07 | 0.026964 | 0.026964 | 0.026964 | 0.97903 | -0.40449 | 0.97912 | -0.40271 | 7.4077
24 | -0.010461 | -0.002622 | 0.010461 | 0.0026222 | 4.0706e-07 | 2.065e-07 | 0.015898 | 0.015898 | 0.015898 | 0.97915 | -0.40212 | 0.97919 | -0.40131 | 4.3675
25 | 0.010461 | 0.002622 | -0.01046 | -0.0026216 | 7.5752e-07 | 3.8429e-07 | 0.015898 | 0.015898 | 0.015898 | 0.97915 | -0.40212 | 0.97907 | -0.40364 | 4.3675
26 | -0.028205 | -0.0070714 | 0.028213 | 0.0070766 | 8.3534e-06 | 5.1936e-06 | 0.042862 | 0.042862 | 0.042862 | 0.97919 | -0.40131 | 0.97951 | -0.39509 | 11.7752
27 | 0.017743 | 0.0044493 | -0.017742 | -0.0044485 | 1.1833e-06 | 7.0271e-07 | 0.026964 | 0.026964 | 0.026964 | 0.97919 | -0.40131 | 0.97912 | -0.40271 | 7.4077
28 | -0.0094163 | -0.0023608 | 0.0094168 | 0.0023611 | 5.5973e-07 | 2.6303e-07 | 0.014176 | 0.014176 | 0.014176 | 0.98839 | -0.22229 | 0.98846 | -0.22104 | 3.8946
29 | 0.0094163 | 0.0023608 | -0.0094158 | -0.0023606 | 4.4811e-07 | 2.1059e-07 | 0.014176 | 0.014176 | 0.014176 | 0.98839 | -0.22229 | 0.98834 | -0.22329 | 3.8946
30 | 0.0051628 | 0.0012938 | -0.0051623 | -0.0012938 | 4.2626e-07 | 3.1614e-08 | 0.007772 | 0.0077721 | 0.0077721 | 0.98846 | -0.22104 | 0.98837 | -0.22278 | 2.1352
31 | -0.01458 | -0.0036549 | 0.014582 | 0.0036562 | 2.3779e-06 | 1.3531e-06 | 0.021948 | 0.021948 | 0.021948 | 0.98846 | -0.22104 | 0.98863 | -0.21762 | 6.0298
32 | 0.0094158 | 0.0023606 | -0.0094123 | -0.002359 | 3.4667e-06 | 1.6294e-06 | 0.014176 | 0.014177 | 0.014177 | 0.98834 | -0.22329 | 0.98794 | -0.23102 | 3.8947
33 | -0.12146 | -0.03067 | 0.12171 | 0.030831 | 0.00025083 | 0.00016027 | 0.18286 | 0.18286 | 0.18286 | 0.98884 | -0.21361 | 0.99107 | -0.17061 | 50.2362
34 | 0.021637 | 0.0054258 | -0.021633 | -0.0054233 | 4.1355e-06 | 2.5133e-06 | 0.032561 | 0.032561 | 0.032561 | 0.98884 | -0.21361 | 0.98863 | -0.21762 | 8.9454
35 | 0.099825 | 0.025244 | -0.099801 | -0.025229 | 2.4108e-05 | 1.5393e-05 | 0.1503 | 0.1503 | 0.1503 | 0.98884 | -0.21361 | 0.98858 | -0.21865 | 41.2908
36 | -0.12692 | -0.032134 | 0.12692 | 0.032138 | 5.3757e-06 | 3.4354e-06 | 0.19067 | 0.19067 | 0.19067 | 0.99107 | -0.17061 | 0.99112 | -0.16972 | 52.3819
37 | 0.0070513 | 0.001767 | -0.0070508 | -0.0017669 | 4.9662e-07 | 1.6708e-07 | 0.010613 | 0.010613 | 0.010613 | 0.98863 | -0.21762 | 0.98856 | -0.2191 | 2.9157
38 | 0.0026058 | 0.00065285 | -0.0026057 | -0.00065305 | 1.2688e-07 | -2.0074e-07 | 0.0039223 | 0.0039224 | 0.0039224 | 0.98856 | -0.2191 | 0.9885 | -0.22012 | 1.0776
39 | -0.196 | -0.049742 | 0.19635 | 0.049968 | 0.00035485 | 0.00022581 | 0.29298 | 0.29298 | 0.29298 | 0.99618 | -0.072621 | 0.99815 | -0.035056 | 26.8298
40 | 0.0027247 | 0.00068282 | -0.0027246 | -0.00068286 | 2.6599e-08 | -3.8728e-08 | 0.0040699 | 0.0040699 | 0.0040699 | 0.99618 | -0.072621 | 0.99617 | -0.072826 | 1.1181
41 | 0.19327 | 0.049059 | -0.19322 | -0.04903 | 4.6388e-05 | 2.9515e-05 | 0.28891 | 0.28891 | 0.28891 | 0.99618 | -0.072621 | 0.99592 | -0.077611 | 26.4571
42 | -0.19835 | -0.050468 | 0.19847 | 0.050547 | 0.00012351 | 7.8602e-05 | 0.29596 | 0.29596 | 0.29596 | 0.99815 | -0.035056 | 0.99883 | -0.022146 | 27.1025
43 | 0.0019985 | 0.00050027 | -0.0019984 | -0.0005006 | 1.0244e-07 | -3.367e-07 | 0.0029792 | 0.0029793 | 0.0029793 | 0.99815 | -0.035056 | 0.9981 | -0.036133 | 0.81849
44 | 0.048272 | 0.012138 | -0.048264 | -0.012133 | 8.6547e-06 | 5.4813e-06 | 0.072138 | 0.072138 | 0.072138 | 0.99592 | -0.077611 | 0.99573 | -0.081366 | 19.8181
45 | 0.14495 | 0.036892 | -0.1448 | -0.036796 | 0.00015067 | 9.5985e-05 | 0.21677 | 0.21677 | 0.21677 | 0.99592 | -0.077611 | 0.99479 | -0.099197 | 29.7766
46 | 0.13117 | 0.033324 | -0.13086 | -0.033125 | 0.00031178 | 0.00019926 | 0.19658 | 0.19658 | 0.19658 | 0.99369 | -0.12022 | 0.99112 | -0.16972 | 54.0067
47 | -0.14092 | -0.035769 | 0.14097 | 0.035797 | 4.4322e-05 | 2.8332e-05 | 0.21119 | 0.21119 | 0.21119 | 0.99369 | -0.12022 | 0.99404 | -0.11369 | 58.0189
48 | 0.0097528 | 0.0024447 | -0.0097509 | -0.0024438 | 1.8948e-06 | 9.0586e-07 | 0.014605 | 0.014605 | 0.014605 | 0.99369 | -0.12022 | 0.99348 | -0.1243 | 4.0123
49 | -0.14097 | -0.035797 | 0.14107 | 0.03586 | 9.8371e-05 | 6.2652e-05 | 0.21119 | 0.21119 | 0.21119 | 0.99404 | -0.11369 | 0.99479 | -0.099197 | 29.0095
50 | 0.036711 | 0.0092152 | -0.036687 | -0.0092005 | 2.3402e-05 | 1.4724e-05 | 0.055735 | 0.055735 | 0.055735 | 0.98019 | -0.38172 | 0.97951 | -0.39509 | 15.3118
51 | -0.0033459 | -0.00083821 | 0.003346 | 0.00083816 | 8.363e-08 | -5.5479e-08 | 0.0050788 | 0.0050787 | 0.0050788 | 0.98028 | -0.37906 | 0.9803 | -0.37854 | 1.3953
52 | 0.0033459 | 0.00083821 | -0.0033455 | -0.00083846 | 3.7325e-07 | -2.4752e-07 | 0.0050788 | 0.0050789 | 0.0050789 | 0.98028 | -0.37906 | 0.98016 | -0.3814 | 1.3953
53 | -0.010941 | -0.0027412 | 0.010941 | 0.0027413 | 1.452e-07 | 7.5224e-08 | 0.016607 | 0.016607 | 0.016607 | 0.9803 | -0.37854 | 0.98032 | -0.37826 | 4.5622
54 | -0.010941 | -0.0027413 | 0.010943 | 0.0027423 | 1.9135e-06 | 9.9131e-07 | 0.016607 | 0.016606 | 0.016607 | 0.98032 | -0.37826 | 0.9805 | -0.37459 | 4.5622
55 | -0.0016087 | -0.00040294 | 0.0016087 | 0.00040274 | 3.9848e-08 | -1.9426e-07 | 0.0024554 | 0.0024553 | 0.0024554 | 0.97486 | -0.48537 | 0.97488 | -0.48485 | 0.67455
56 | 0.0016087 | 0.00040294 | -0.0016086 | -0.00040316 | 4.5531e-08 | -2.2194e-07 | 0.0024554 | 0.0024555 | 0.0024555 | 0.97486 | -0.48537 | 0.97483 | -0.48596 | 0.67458
57 | 0.0007912 | 0.00019789 | -0.00079118 | -0.00019829 | 1.7931e-08 | -3.9735e-07 | 0.0012075 | 0.0012077 | 0.0012077 | 0.97488 | -0.48485 | 0.97486 | -0.48532 | 0.33177
58 | -0.0023999 | -0.00060063 | 0.0024 | 0.00060046 | 9.3321e-08 | -1.7157e-07 | 0.0036628 | 0.0036627 | 0.0036628 | 0.97488 | -0.48485 | 0.97492 | -0.48403 | 1.0063
59 | -0.013547 | -0.0033949 | 0.013553 | 0.0033986 | 6.554e-06 | 3.6727e-06 | 0.020558 | 0.020558 | 0.020558 | 0.9805 | -0.37459 | 0.98102 | -0.36444 | 5.6479
60 | -0.016585 | -0.0041558 | 0.016593 | 0.0041602 | 7.5281e-06 | 4.4264e-06 | 0.025302 | 0.025302 | 0.025302 | 0.97537 | -0.47532 | 0.97585 | -0.46579 | 6.9511
61 | 0.0051365 | 0.0012872 | -0.0051358 | -0.0012871 | 7.4548e-07 | 7.3127e-08 | 0.0078362 | 0.0078364 | 0.0078364 | 0.97537 | -0.47532 | 0.97521 | -0.47836 | 2.1528
62 | 0.011449 | 0.0028686 | -0.011447 | -0.0028679 | 1.3268e-06 | 7.0442e-07 | 0.017466 | 0.017466 | 0.017466 | 0.97537 | -0.47532 | 0.97524 | -0.47775 | 4.7983
63 | -0.031695 | -0.0079464 | 0.031716 | 0.007959 | 2.0277e-05 | 1.2688e-05 | 0.048332 | 0.048331 | 0.048332 | 0.97585 | -0.46579 | 0.97653 | -0.45237 | 13.2779
64 | 0.015103 | 0.0037861 | -0.0151 | -0.0037847 | 2.452e-06 | 1.4153e-06 | 0.02303 | 0.02303 | 0.02303 | 0.97585 | -0.46579 | 0.97568 | -0.4692 | 6.3268
65 | 0.0051358 | 0.0012871 | -0.0051356 | -0.0012871 | 1.9476e-07 | 1.9128e-08 | 0.0078364 | 0.0078364 | 0.0078364 | 0.97521 | -0.47836 | 0.97517 | -0.47916 | 2.1529
66 | 0.0081657 | 0.0020455 | -0.0081648 | -0.002045 | 9.6312e-07 | 4.0997e-07 | 0.012459 | 0.012459 | 0.012459 | 0.97524 | -0.47775 | 0.97512 | -0.48023 | 3.4228
67 | -0.034887 | -0.0087539 | 0.034891 | 0.0087566 | 4.2245e-06 | 2.6538e-06 | 0.053164 | 0.053164 | 0.053164 | 0.97653 | -0.45237 | 0.97666 | -0.44984 | 14.6055
68 | 0.013202 | 0.0033091 | -0.013202 | -0.0033089 | 3.2454e-07 | 1.8105e-07 | 0.020135 | 0.020135 | 0.020135 | 0.97568 | -0.4692 | 0.97565 | -0.46971 | 5.5316
69 | -0.0033146 | -0.00082969 | 0.0033148 | 0.00082954 | 2.2246e-07 | -1.4672e-07 | 0.0050587 | 0.0050586 | 0.0050587 | 0.97492 | -0.48403 | 0.975 | -0.48262 | 1.3897
70 | 0.0069585 | 0.0017442 | -0.0069575 | -0.0017438 | 1.0611e-06 | 3.6456e-07 | 0.010606 | 0.010606 | 0.010606 | 0.97632 | -0.45649 | 0.97616 | -0.45969 | 2.9137
71 | -0.0069585 | -0.0017442 | 0.0069602 | 0.0017447 | 1.6724e-06 | 5.7436e-07 | 0.010606 | 0.010605 | 0.010606 | 0.97632 | -0.45649 | 0.97658 | -0.45145 | 2.9136
72 | 0.0069575 | 0.0017438 | -0.0069565 | -0.0017435 | 9.4969e-07 | 3.2638e-07 | 0.010606 | 0.010606 | 0.010606 | 0.97616 | -0.45969 | 0.97601 | -0.46256 | 2.9137
73 | -0.016501 | -0.004136 | 0.016503 | 0.0041368 | 1.2678e-06 | 7.4448e-07 | 0.025144 | 0.025144 | 0.025144 | 0.97658 | -0.45145 | 0.97666 | -0.44984 | 6.9076
74 | 0.0038439 | 0.00096325 | -0.0038437 | -0.00096332 | 1.6568e-07 | -6.8123e-08 | 0.0057442 | 0.0057443 | 0.0057443 | 0.99573 | -0.081366 | 0.99568 | -0.082271 | 1.5781
75 | 0.04442 | 0.011169 | -0.044375 | -0.011141 | 4.4424e-05 | 2.8082e-05 | 0.066394 | 0.066394 | 0.066394 | 0.99573 | -0.081366 | 0.99464 | -0.10233 | 18.2401
76 | -0.0043117 | -0.0010794 | 0.0043117 | 0.0010794 | 4.5016e-09 | -5.7667e-10 | 0.00658 | 0.00658 | 0.00658 | 0.975 | -0.48262 | 0.975 | -0.4826 | 1.8077
77 | 0.006073 | 0.0015208 | -0.0060723 | -0.0015206 | 6.8611e-07 | 1.7337e-07 | 0.0092669 | 0.009267 | 0.009267 | 0.97512 | -0.48023 | 0.975 | -0.4826 | 2.5459
78 | -0.051394 | -0.012893 | 0.051413 | 0.012905 | 1.8437e-05 | 1.1699e-05 | 0.078308 | 0.078308 | 0.078308 | 0.97666 | -0.44984 | 0.97704 | -0.44231 | 21.5131
79 | 0.011344 | 0.0028433 | -0.011343 | -0.0028426 | 1.332e-06 | 7.0434e-07 | 0.017302 | 0.017302 | 0.017302 | 0.97565 | -0.46971 | 0.97552 | -0.47218 | 4.7533
80 | -0.014811 | -0.0037149 | 0.014816 | 0.0037176 | 4.7904e-06 | 2.7304e-06 | 0.022197 | 0.022197 | 0.022197 | 0.99292 | -0.13563 | 0.99327 | -0.12885 | 6.0981
81 | 0.014811 | 0.0037149 | -0.014806 | -0.0037123 | 4.5481e-06 | 2.5925e-06 | 0.022197 | 0.022197 | 0.022197 | 0.99292 | -0.13563 | 0.99259 | -0.14207 | 6.0982
82 | -0.029728 | -0.007455 | 0.029745 | 0.0074655 | 1.6725e-05 | 1.0413e-05 | 0.044537 | 0.044537 | 0.044537 | 0.99327 | -0.12885 | 0.99388 | -0.11705 | 12.2356
83 | 0.014806 | 0.0037123 | -0.014802 | -0.0037097 | 4.597e-06 | 2.6206e-06 | 0.022197 | 0.022197 | 0.022197 | 0.99259 | -0.14207 | 0.99225 | -0.14859 | 6.0982
84 | -0.014606 | -0.0036605 | 0.01461 | 0.0036627 | 3.9091e-06 | 2.2187e-06 | 0.021857 | 0.021857 | 0.021857 | 0.99435 | -0.10795 | 0.99464 | -0.10233 | 6.0046
85 | 0.029766 | 0.0074785 | -0.029745 | -0.0074655 | 2.0897e-05 | 1.301e-05 | 0.044537 | 0.044537 | 0.044537 | 0.99464 | -0.10233 | 0.99388 | -0.11705 | 12.2355
86 | 0.0060277 | 0.0015107 | -0.0060276 | -0.0015107 | 1.0398e-07 | 2.3473e-08 | 0.0090788 | 0.0090788 | 0.0090788 | 0.98794 | -0.23102 | 0.98793 | -0.23138 | 2.4942
87 | -0.0017418 | -0.00043654 | 0.0017419 | 0.00043621 | 7.749e-08 | -3.3323e-07 | 0.0026263 | 0.0026262 | 0.0026263 | 0.98688 | -0.25156 | 0.98693 | -0.25063 | 0.72151
88 | -0.01238 | -0.0031029 | 0.012382 | 0.0031036 | 1.2976e-06 | 7.0357e-07 | 0.018666 | 0.018666 | 0.018666 | 0.98693 | -0.25063 | 0.98704 | -0.24843 | 5.1281
89 | 0.010638 | 0.0026667 | -0.010637 | -0.0026662 | 1.0287e-06 | 5.2216e-07 | 0.01604 | 0.01604 | 0.01604 | 0.98693 | -0.25063 | 0.98682 | -0.25266 | 4.4066
90 | -0.20246 | -0.051547 | 0.20253 | 0.051591 | 6.8762e-05 | 4.377e-05 | 0.3019 | 0.3019 | 0.3019 | 0.99883 | -0.022146 | 0.9992 | -0.015105 | 27.647
91 | 0.0019984 | 0.0005006 | -0.0019984 | -0.00050084 | 7.1954e-08 | -2.3645e-07 | 0.0029793 | 0.0029794 | 0.0029794 | 0.9981 | -0.036133 | 0.99806 | -0.036889 | 0.81851
92 | 0.031497 | 0.0079682 | -0.031474 | -0.0079537 | 2.3282e-05 | 1.4556e-05 | 0.047743 | 0.047743 | 0.047743 | 0.98222 | -0.34109 | 0.98143 | -0.35651 | 13.1163
93 | -0.031497 | -0.0079682 | 0.031508 | 0.0079749 | 1.0587e-05 | 6.6191e-06 | 0.047743 | 0.047743 | 0.047743 | 0.98222 | -0.34109 | 0.98258 | -0.33409 | 13.1162
94 | 0.031095 | 0.0078586 | -0.031094 | -0.007858 | 1.0827e-06 | 6.7651e-07 | 0.047168 | 0.047168 | 0.047168 | 0.98143 | -0.35651 | 0.98139 | -0.35724 | 12.9583
95 | -0.032249 | -0.0081608 | 0.032263 | 0.0081693 | 1.3706e-05 | 8.5778e-06 | 0.048866 | 0.048866 | 0.048866 | 0.98258 | -0.33409 | 0.98304 | -0.32524 | 13.4248
96 | -0.0022904 | -0.00057403 | 0.0022905 | 0.00057384 | 8.9493e-08 | -1.9793e-07 | 0.0034551 | 0.003455 | 0.0034551 | 0.98641 | -0.26069 | 0.98645 | -0.25987 | 0.94921
97 | -0.0050785 | -0.0012726 | 0.0050786 | 0.0012726 | 5.494e-08 | 3.2902e-09 | 0.0076606 | 0.0076606 | 0.0076606 | 0.98645 | -0.25987 | 0.98646 | -0.25965 | 2.1046
98 | -0.054978 | -0.013799 | 0.055101 | 0.013877 | 0.0001228 | 7.8003e-05 | 0.083737 | 0.083737 | 0.083737 | 0.97704 | -0.44231 | 0.97943 | -0.39559 | 23.0047
99 | -0.060224 | -0.01516 | 0.060232 | 0.015166 | 8.0613e-06 | 5.1269e-06 | 0.091521 | 0.091521 | 0.091521 | 0.97943 | -0.39559 | 0.97957 | -0.39279 | 25.143
100 | 0.0051233 | 0.0012839 | -0.0051225 | -0.0012838 | 8.2315e-07 | 7.0936e-08 | 0.0077836 | 0.0077838 | 0.0077838 | 0.97943 | -0.39559 | 0.97925 | -0.39897 | 2.1384
101 | -0.062558 | -0.015748 | 0.062607 | 0.01578 | 4.9067e-05 | 3.1221e-05 | 0.095054 | 0.095054 | 0.095054 | 0.97957 | -0.39279 | 0.98041 | -0.3764 | 26.1137
102 | -0.0021416 | -0.00053646 | 0.0021416 | 0.00053641 | 2.0384e-08 | -5.0775e-08 | 0.0032638 | 0.0032638 | 0.0032638 | 0.97637 | -0.45559 | 0.97638 | -0.45539 | 0.89665
103 | 0.0010802 | 0.00027046 | -0.0010802 | -0.00027073 | 2.343e-08 | -2.7331e-07 | 0.0016462 | 0.0016463 | 0.0016463 | 0.97637 | -0.45559 | 0.97634 | -0.45604 | 0.45229
104 | -0.002513 | -0.00062949 | 0.0025131 | 0.00062936 | 7.8141e-08 | -1.2768e-07 | 0.0038298 | 0.0038297 | 0.0038298 | 0.97638 | -0.45539 | 0.97641 | -0.45474 | 1.0521
105 | -0.0034815 | -0.00087206 | 0.0034817 | 0.00087195 | 2.0989e-07 | -1.1439e-07 | 0.0053055 | 0.0053054 | 0.0053055 | 0.97641 | -0.45474 | 0.97647 | -0.45347 | 1.4576
106 | -0.0044827 | -0.0011228 | 0.0044829 | 0.0011228 | 2.1064e-07 | -1.5788e-08 | 0.0068308 | 0.0068308 | 0.0068308 | 0.97647 | -0.45347 | 0.97652 | -0.45248 | 1.8766
107 | -0.0052766 | -0.0013217 | 0.005277 | 0.0013218 | 4.1337e-07 | 5.1206e-08 | 0.0080402 | 0.0080401 | 0.0080402 | 0.97652 | -0.45248 | 0.97661 | -0.45084 | 2.2088
108 | 0.12045 | 0.030607 | -0.12041 | -0.030583 | 3.6729e-05 | 2.3156e-05 | 0.18039 | 0.18039 | 0.18039 | 0.99437 | -0.10686 | 0.99404 | -0.1132 | 16.5196
109 | -0.12253 | -0.031129 | 0.12254 | 0.031135 | 9.3352e-06 | 5.8882e-06 | 0.18351 | 0.18351 | 0.18351 | 0.99437 | -0.10686 | 0.99445 | -0.10528 | 16.8052
110 | 0.11842 | 0.030083 | -0.11837 | -0.030052 | 4.9975e-05 | 3.149e-05 | 0.17741 | 0.17741 | 0.17741 | 0.99404 | -0.1132 | 0.99358 | -0.12197 | 16.2459
111 | 0.15953 | 0.040696 | -0.15926 | -0.040521 | 0.00027642 | 0.0001754 | 0.23897 | 0.23897 | 0.23897 | 0.99445 | -0.10528 | 0.99257 | -0.14123 | 21.8834
112 | -0.28208 | -0.071831 | 0.28243 | 0.072059 | 0.00035592 | 0.00022717 | 0.42248 | 0.42248 | 0.42248 | 0.99445 | -0.10528 | 0.99582 | -0.079155 | 38.6886
113 | 0.11627 | 0.029525 | -0.11612 | -0.029434 | 0.00014384 | 9.1403e-05 | 0.17426 | 0.17426 | 0.17426 | 0.99358 | -0.12197 | 0.99224 | -0.14771 | 23.937
114 | 0.15327 | 0.039021 | -0.15313 | -0.038929 | 0.00014435 | 9.1536e-05 | 0.22999 | 0.22999 | 0.22999 | 0.99257 | -0.14123 | 0.99155 | -0.16078 | 21.0618
115 | -0.28368 | -0.072372 | 0.28373 | 0.072401 | 4.5257e-05 | 2.8886e-05 | 0.42435 | 0.42435 | 0.42435 | 0.99582 | -0.079155 | 0.996 | -0.075853 | 38.8598
116 | 0.11158 | 0.028296 | -0.11148 | -0.028228 | 0.00010597 | 6.7691e-05 | 0.16745 | 0.16745 | 0.16745 | 0.99224 | -0.14771 | 0.99121 | -0.16749 | 46.003
117 | 0.14214 | 0.036177 | -0.14199 | -0.036077 | 0.00015665 | 9.9786e-05 | 0.21351 | 0.21351 | 0.21351 | 0.99155 | -0.16078 | 0.99036 | -0.18366 | 29.3286
118 | -0.28814 | -0.073506 | 0.28833 | 0.07363 | 0.00019327 | 0.00012337 | 0.43094 | 0.43094 | 0.43094 | 0.996 | -0.075853 | 0.99673 | -0.061975 | 39.463
119 | 0.064983 | 0.016522 | -0.064931 | -0.016489 | 5.2492e-05 | 3.3406e-05 | 0.097637 | 0.097637 | 0.097637 | 0.99121 | -0.16749 | 0.99034 | -0.18427 | 26.8235
120 | 0.046492 | 0.011706 | -0.046455 | -0.011682 | 3.7018e-05 | 2.3431e-05 | 0.069814 | 0.069814 | 0.069814 | 0.99121 | -0.16749 | 0.99035 | -0.18416 | 19.1796
121 | 0.13222 | 0.033628 | -0.13199 | -0.033481 | 0.0002296 | 0.00014675 | 0.19883 | 0.19883 | 0.19883 | 0.99036 | -0.18366 | 0.98848 | -0.21977 | 54.6236
122 | -0.29121 | -0.074351 | 0.29208 | 0.074909 | 0.00087507 | 0.00055859 | 0.43523 | 0.43523 | 0.43523 | 0.99673 | -0.061975 | 1 | 0 | 39.8565
123 | -0.062607 | -0.01578 | 0.062664 | 0.015816 | 5.7481e-05 | 3.6574e-05 | 0.095054 | 0.095054 | 0.095054 | 0.98041 | -0.3764 | 0.98139 | -0.35723 | 26.1137
124 | -0.08471 | -0.021345 | 0.084815 | 0.021412 | 0.00010438 | 6.6588e-05 | 0.12848 | 0.12848 | 0.12848 | 0.98139 | -0.35723 | 0.98271 | -0.33151 | 35.2971
125 | 0.022046 | 0.0055293 | -0.022041 | -0.0055265 | 4.5447e-06 | 2.7716e-06 | 0.033428 | 0.033428 | 0.033428 | 0.98139 | -0.35723 | 0.98117 | -0.36155 | 9.1835
126 | 0.045367 | 0.011482 | -0.045345 | -0.011468 | 2.2217e-05 | 1.4058e-05 | 0.068574 | 0.068574 | 0.068574 | 0.98502 | -0.28684 | 0.98449 | -0.29704 | 18.8391
127 | -0.04705 | -0.011903 | 0.04706 | 0.01191 | 9.9833e-06 | 6.3223e-06 | 0.071116 | 0.071116 | 0.071116 | 0.98502 | -0.28684 | 0.98525 | -0.28241 | 19.5374
128 | 0.044678 | 0.0113 | -0.04467 | -0.011295 | 7.788e-06 | 4.9265e-06 | 0.067566 | 0.067566 | 0.067566 | 0.98449 | -0.29704 | 0.98431 | -0.30068 | 18.562
129 | -0.04799 | -0.012143 | 0.048001 | 0.01215 | 1.1004e-05 | 6.9712e-06 | 0.072521 | 0.072521 | 0.072521 | 0.98525 | -0.28241 | 0.98549 | -0.27764 | 19.9233
130 | 0.043445 | 0.010988 | -0.043442 | -0.010986 | 3.719e-06 | 2.351e-06 | 0.065714 | 0.065714 | 0.065714 | 0.98431 | -0.30068 | 0.98421 | -0.30246 | 18.0533
131 | -0.049238 | -0.01246 | 0.049246 | 0.012465 | 8.1771e-06 | 5.1831e-06 | 0.074388 | 0.074388 | 0.074388 | 0.98549 | -0.27764 | 0.98567 | -0.27418 | 20.4362
132 | 0.042238 | 0.010685 | -0.042226 | -0.010676 | 1.2705e-05 | 8.0257e-06 | 0.063895 | 0.063895 | 0.063895 | 0.98421 | -0.30246 | 0.98389 | -0.30873 | 17.5535
133 | -0.050748 | -0.012841 | 0.050779 | 0.012861 | 3.1622e-05 | 2.0055e-05 | 0.076655 | 0.076655 | 0.076655 | 0.98567 | -0.27418 | 0.98634 | -0.2612 | 21.059
134 | 0.0053602 | 0.001343 | -0.0053594 | -0.0013429 | 8.2352e-07 | 1.0273e-07 | 0.0081065 | 0.0081067 | 0.0081067 | 0.98389 | -0.30873 | 0.98373 | -0.31196 | 2.2271
135 | 0.036865 | 0.0093335 | -0.03685 | -0.0093236 | 1.5775e-05 | 9.9243e-06 | 0.055788 | 0.055788 | 0.055788 | 0.98389 | -0.30873 | 0.98343 | -0.31765 | 15.3265
136 | -0.052258 | -0.013232 | 0.05226 | 0.013233 | 1.5631e-06 | 9.9183e-07 | 0.078886 | 0.078886 | 0.078886 | 0.98634 | -0.2612 | 0.98638 | -0.26058 | 21.6719
137 | -0.029599 | -0.007474 | 0.029605 | 0.0074778 | 6.0936e-06 | 3.7984e-06 | 0.044939 | 0.044939 | 0.044939 | 0.98051 | -0.3744 | 0.98073 | -0.3701 | 12.3458
138 | 0.028837 | 0.0072831 | -0.02874 | -0.007223 | 9.6616e-05 | 6.0145e-05 | 0.043783 | 0.043783 | 0.043783 | 0.98051 | -0.3744 | 0.97692 | -0.44456 | 12.0284
139 | -0.030482 | -0.0076976 | 0.0305 | 0.0077093 | 1.8804e-05 | 1.1739e-05 | 0.046269 | 0.046269 | 0.046269 | 0.98073 | -0.3701 | 0.98139 | -0.35724 | 12.7113
140 | 0.0064377 | 0.0016127 | -0.0064366 | -0.0016124 | 1.1117e-06 | 3.255e-07 | 0.0098054 | 0.0098055 | 0.0098055 | 0.97692 | -0.44456 | 0.97674 | -0.44819 | 2.6938
141 | 0.0038706 | 0.00096954 | -0.0038704 | -0.00096962 | 2.3326e-07 | -7.4778e-08 | 0.0058954 | 0.0058955 | 0.0058955 | 0.97692 | -0.44456 | 0.97686 | -0.44583 | 1.6196
142 | 0.018432 | 0.0046407 | -0.018418 | -0.0046321 | 1.4504e-05 | 8.6693e-06 | 0.028083 | 0.028083 | 0.028083 | 0.97692 | -0.44456 | 0.97609 | -0.46104 | 7.7151
143 | 0.0058513 | 0.0014657 | -0.0058506 | -0.0014655 | 7.3803e-07 | 1.6238e-07 | 0.0089139 | 0.008914 | 0.008914 | 0.97674 | -0.44819 | 0.97661 | -0.45084 | 2.4489
144 | 0.0028594 | 0.00071624 | -0.0028593 | -0.00071637 | 1.1447e-07 | -1.2817e-07 | 0.0043555 | 0.0043556 | 0.0043556 | 0.97686 | -0.44583 | 0.97682 | -0.44667 | 1.1966
145 | 0.015784 | 0.0039721 | -0.015781 | -0.00397 | 3.6413e-06 | 2.121e-06 | 0.024069 | 0.024069 | 0.024069 | 0.97609 | -0.46104 | 0.97584 | -0.46586 | 6.6123
146 | 0.0021794 | 0.00054606 | -0.0021793 | -0.00054619 | 5.3909e-08 | -1.2877e-07 | 0.0033199 | 0.0033199 | 0.0033199 | 0.97682 | -0.44667 | 0.97679 | -0.44719 | 0.91207
147 | 0.00067993 | 0.00017031 | -0.00067993 | -0.00017041 | 3.2465e-09 | -9.8943e-08 | 0.0010357 | 0.0010358 | 0.0010358 | 0.97682 | -0.44667 | 0.97681 | -0.44677 | 0.28455
148 | 0.012529 | 0.0031552 | -0.012526 | -0.0031533 | 3.4185e-06 | 1.8761e-06 | 0.019111 | 0.019111 | 0.019111 | 0.97584 | -0.46586 | 0.97555 | -0.47157 | 5.2503
149 | 0.011059 | 0.0027857 | -0.011044 | -0.0027775 | 1.5619e-05 | 8.1726e-06 | 0.016874 | 0.016875 | 0.016875 | 0.97555 | -0.47157 | 0.97404 | -0.50114 | 4.6359
150 | 0.0023509 | 0.00058896 | -0.0023508 | -0.00058917 | 1.0955e-07 | -2.1351e-07 | 0.0035859 | 0.003586 | 0.003586 | 0.97552 | -0.47218 | 0.97548 | -0.47316 | 0.98517
151 | 0.13199 | 0.033481 | -0.13162 | -0.033245 | 0.00036934 | 0.00023606 | 0.19883 | 0.19883 | 0.19883 | 0.98848 | -0.21977 | 0.98546 | -0.27815 | 54.6236
152 | 0.028178 | 0.0070702 | -0.028163 | -0.007061 | 1.4806e-05 | 9.198e-06 | 0.042551 | 0.042551 | 0.042551 | 0.98546 | -0.27815 | 0.98489 | -0.28917 | 11.6898
153 | 0.10344 | 0.026175 | -0.10332 | -0.026098 | 0.00011987 | 7.655e-05 | 0.15628 | 0.15628 | 0.15628 | 0.98546 | -0.27815 | 0.98421 | -0.30232 | 42.9339
154 | 0.015526 | 0.0038937 | -0.015518 | -0.0038893 | 7.649e-06 | 4.4239e-06 | 0.023458 | 0.023458 | 0.023458 | 0.98489 | -0.28917 | 0.98437 | -0.29951 | 6.4445
155 | 0.087843 | 0.022219 | -0.08772 | -0.02214 | 0.0001228 | 7.8355e-05 | 0.13288 | 0.13288 | 0.13288 | 0.98421 | -0.30232 | 0.98271 | -0.33151 | 36.5059
156 | 0.015476 | 0.0038797 | -0.015473 | -0.0038781 | 2.6902e-06 | 1.5552e-06 | 0.023398 | 0.023398 | 0.023398 | 0.98421 | -0.30232 | 0.98403 | -0.30597 | 6.428
157 | 0.010889 | 0.002729 | -0.010888 | -0.0027288 | 4.2588e-07 | 2.1928e-07 | 0.01646 | 0.01646 | 0.01646 | 0.98437 | -0.29951 | 0.98432 | -0.30034 | 4.522
158 | 0.015473 | 0.0038781 | -0.015472 | -0.0038777 | 7.2921e-07 | 4.2158e-07 | 0.023398 | 0.023398 | 0.023398 | 0.98403 | -0.30597 | 0.98398 | -0.30696 | 6.428
159 | 0.0034867 | 0.00087356 | -0.0034866 | -0.00087357 | 1.9954e-08 | -1.1517e-08 | 0.005274 | 0.005274 | 0.005274 | 0.98373 | -0.31196 | 0.98372 | -0.31208 | 1.4489
160 | 0.035463 | 0.008976 | -0.035458 | -0.0089731 | 4.6535e-06 | 2.9236e-06 | 0.05369 | 0.05369 | 0.05369 | 0.98343 | -0.31765 | 0.98329 | -0.32038 | 14.7501
161 | 0.063364 | 0.016096 | -0.063355 | -0.016091 | 8.7782e-06 | 5.5849e-06 | 0.095284 | 0.095284 | 0.095284 | 0.99034 | -0.18427 | 0.99019 | -0.18715 | 26.1769
162 | 0.044613 | 0.011221 | -0.044593 | -0.011208 | 1.9861e-05 | 1.256e-05 | 0.067045 | 0.067045 | 0.067045 | 0.99035 | -0.18416 | 0.98987 | -0.19348 | 18.419
163 | 0.062185 | 0.015798 | -0.062185 | -0.015797 | 1.9637e-07 | 1.2491e-07 | 0.093525 | 0.093525 | 0.093525 | 0.99019 | -0.18715 | 0.99018 | -0.18722 | 25.6938
164 | 0.0034899 | 0.00087454 | -0.0034898 | -0.00087462 | 1.3851e-07 | -8.3857e-08 | 0.0052462 | 0.0052462 | 0.0052462 | 0.98987 | -0.19348 | 0.98983 | -0.19431 | 1.4413
165 | 0.041103 | 0.010333 | -0.041086 | -0.010323 | 1.7183e-05 | 1.0843e-05 | 0.061799 | 0.061799 | 0.061799 | 0.98987 | -0.19348 | 0.98942 | -0.20224 | 16.9778
166 | 0.060928 | 0.015482 | -0.060881 | -0.015453 | 4.6576e-05 | 2.9618e-05 | 0.091636 | 0.091637 | 0.091637 | 0.99018 | -0.18722 | 0.98936 | -0.20311 | 25.1749
167 | 0.039474 | 0.0099187 | -0.039467 | -0.009914 | 7.4217e-06 | 4.6778e-06 | 0.059376 | 0.059376 | 0.059376 | 0.98942 | -0.20224 | 0.98921 | -0.20618 | 16.312
168 | 0.013555 | 0.0033997 | -0.013553 | -0.0033986 | 1.8616e-06 | 1.0431e-06 | 0.020558 | 0.020558 | 0.020558 | 0.98117 | -0.36155 | 0.98102 | -0.36444 | 5.6479
169 | 0.058713 | 0.014909 | -0.0587 | -0.014901 | 1.2911e-05 | 8.2066e-06 | 0.088375 | 0.088375 | 0.088375 | 0.98936 | -0.20311 | 0.98912 | -0.20768 | 24.2789
170 | 0.056919 | 0.014455 | -0.05687 | -0.014423 | 4.922e-05 | 3.1272e-05 | 0.085696 | 0.085696 | 0.085696 | 0.98912 | -0.20768 | 0.98819 | -0.22566 | 23.5428
171 | 0.05571 | 0.014133 | -0.0557 | -0.014127 | 9.6067e-06 | 6.1017e-06 | 0.083949 | 0.083949 | 0.083949 | 0.98819 | -0.22566 | 0.988 | -0.22925 | 23.0629
172 | 0.0557 | 0.014127 | -0.055665 | -0.014104 | 3.4961e-05 | 2.2206e-05 | 0.083949 | 0.083949 | 0.083949 | 0.988 | -0.22925 | 0.98732 | -0.24231 | 23.0629
173 | 0.054625 | 0.013844 | -0.054614 | -0.013837 | 1.0859e-05 | 6.8949e-06 | 0.082382 | 0.082382 | 0.082382 | 0.98732 | -0.24231 | 0.98711 | -0.24645 | 22.6324
174 | 0.053263 | 0.013498 | -0.053227 | -0.013475 | 3.6134e-05 | 2.2935e-05 | 0.080345 | 0.080345 | 0.080345 | 0.98711 | -0.24645 | 0.98638 | -0.26058 | 22.0728
175 | -0.0014337 | -0.00035932 | 0.0014337 | 0.00035904 | 4.1699e-08 | -2.786e-07 | 0.0021596 | 0.0021594 | 0.0021596 | 0.98788 | -0.2321 | 0.98791 | -0.23149 | 0.59329
176 | -0.033812 | -0.0084804 | 0.033825 | 0.0084883 | 1.2604e-05 | 7.9008e-06 | 0.050931 | 0.050931 | 0.050931 | 0.98791 | -0.23149 | 0.98831 | -0.22368 | 13.992
177 | 0.032378 | 0.0081213 | -0.032378 | -0.0081211 | 4.3301e-07 | 2.7091e-07 | 0.048771 | 0.048771 | 0.048771 | 0.98791 | -0.23149 | 0.9879 | -0.23177 | 13.3988
178 | -0.034737 | -0.0087168 | 0.034737 | 0.0087173 | 8.2794e-07 | 5.1954e-07 | 0.052304 | 0.052304 | 0.052304 | 0.98831 | -0.22368 | 0.98834 | -0.22318 | 14.3692
179 | 0.031334 | 0.0078594 | -0.031324 | -0.0078533 | 9.7825e-06 | 6.111e-06 | 0.047199 | 0.047199 | 0.047199 | 0.9879 | -0.23177 | 0.98756 | -0.23833 | 12.9668
180 | 0.034804 | 0.008809 | -0.034802 | -0.0088082 | 1.3352e-06 | 8.3825e-07 | 0.0527 | 0.0527 | 0.0527 | 0.98329 | -0.32038 | 0.98325 | -0.32118 | 14.4779
181 | 0.033726 | 0.0085383 | -0.03372 | -0.0085348 | 5.6034e-06 | 3.5135e-06 | 0.05107 | 0.05107 | 0.05107 | 0.98325 | -0.32118 | 0.98307 | -0.32464 | 14.0303
182 | 0.032922 | 0.0083347 | -0.032921 | -0.0083342 | 9.3761e-07 | 5.8732e-07 | 0.049862 | 0.049862 | 0.049862 | 0.98307 | -0.32464 | 0.98304 | -0.32524 | 13.6983
183 | 0.0017457 | 0.00043724 | -0.0017456 | -0.00043741 | 3.8408e-08 | -1.619e-07 | 0.0026405 | 0.0026406 | 0.0026406 | 0.98372 | -0.31208 | 0.9837 | -0.31254 | 0.72543
184 | -0.0051594 | -0.0012931 | 0.0051596 | 0.0012931 | 1.7989e-07 | 1.4905e-08 | 0.0077998 | 0.0077998 | 0.0077998 | 0.98429 | -0.30107 | 0.98432 | -0.30034 | 2.1428
185 | -0.0011036 | -0.0002766 | 0.0011036 | 0.00027656 | 3.1464e-09 | -3.6733e-08 | 0.0016637 | 0.0016637 | 0.0016637 | 0.98708 | -0.24767 | 0.98708 | -0.24761 | 0.45707
186 | -0.002278 | -0.00057089 | 0.0022781 | 0.00057079 | 4.396e-08 | -9.8933e-08 | 0.0034341 | 0.0034341 | 0.0034341 | 0.98708 | -0.24761 | 0.9871 | -0.24721 | 0.94344
187 | -0.0022781 | -0.00057079 | 0.0022781 | 0.0005707 | 4.1163e-08 | -9.2646e-08 | 0.0034341 | 0.003434 | 0.0034341 | 0.9871 | -0.24721 | 0.98712 | -0.24683 | 0.94342
188 | -0.20398 | -0.051953 | 0.20412 | 0.052047 | 0.00014874 | 9.4687e-05 | 0.30406 | 0.30406 | 0.30406 | 0.9992 | -0.015105 | 1 | 0 | 27.8439
189 | 0.010264 | 0.0025727 | -0.010261 | -0.0025715 | 2.3851e-06 | 1.1688e-06 | 0.015273 | 0.015273 | 0.015273 | 1 | 0 | 0.99975 | -0.0048784 | 4.1958
190 | 0.002139 | 0.00053585 | -0.0021389 | -0.00053607 | 7.7979e-08 | -2.191e-07 | 0.0031836 | 0.0031837 | 0.0031837 | 0.99975 | -0.0048784 | 0.99971 | -0.0056438 | 0.87464
191 | 0.0081223 | 0.0020356 | -0.0081221 | -0.0020355 | 2.6693e-07 | 1.0697e-07 | 0.012089 | 0.012089 | 0.012089 | 0.99975 | -0.0048784 | 0.99971 | -0.0055683 | 3.3212
192 | 0.0053964 | 0.0013524 | -0.0053961 | -0.0013524 | 2.9644e-07 | 2.9078e-08 | 0.0080322 | 0.0080323 | 0.0080323 | 0.99971 | -0.0055683 | 0.99965 | -0.0067215 | 2.2067
193 | 0.0032583 | 0.00081659 | -0.0032583 | -0.0008166 | 3.1819e-09 | -2.6922e-09 | 0.00485 | 0.00485 | 0.00485 | 0.99965 | -0.0067215 | 0.99965 | -0.006742 | 1.3324
194 | 0.0017456 | 0.00043741 | -0.0017456 | -0.00043749 | 2.0853e-08 | -8.7897e-08 | 0.0026406 | 0.0026406 | 0.0026406 | 0.9837 | -0.31254 | 0.98368 | -0.31279 | 0.72544
195 | 0.0031262 | 0.0007834 | -0.0031261 | -0.00078348 | 1.0947e-07 | -8.6981e-08 | 0.0047929 | 0.0047929 | 0.0047929 | 0.97058 | -0.56961 | 0.97054 | -0.57034 | 1.3167
196 | -0.011008 | -0.0027587 | 0.011042 | 0.0027767 | 3.4345e-05 | 1.7993e-05 | 0.016876 | 0.016875 | 0.016876 | 0.97058 | -0.56961 | 0.97388 | -0.5043 | 4.6363
197 | -0.011042 | -0.0027767 | 0.011044 | 0.0027775 | 1.6658e-06 | 8.7198e-07 | 0.016875 | 0.016875 | 0.016875 | 0.97388 | -0.5043 | 0.97404 | -0.50114 | 4.6359
198 | 0.0086107 | 0.0021576 | -0.0086086 | -0.0021567 | 2.0687e-06 | 9.0476e-07 | 0.012974 | 0.012974 | 0.012974 | 0.98756 | -0.23833 | 0.9873 | -0.24337 | 3.5644
199 | 0.022714 | 0.0056957 | -0.022709 | -0.0056931 | 4.317e-06 | 2.6372e-06 | 0.034225 | 0.034225 | 0.034225 | 0.98756 | -0.23833 | 0.98735 | -0.24231 | 9.4025
200 | 0.0077458 | 0.0019404 | -0.0077454 | -0.0019403 | 4.3298e-07 | 1.6877e-07 | 0.011674 | 0.011674 | 0.011674 | 0.9873 | -0.24337 | 0.98724 | -0.24454 | 3.2071
201 | 0.0066103 | 0.0016564 | -0.0066101 | -0.0016564 | 1.8106e-07 | 5.3658e-08 | 0.0099621 | 0.0099622 | 0.0099622 | 0.98735 | -0.24231 | 0.98732 | -0.24289 | 2.7369
202 | 0.016099 | 0.0040366 | -0.016098 | -0.0040362 | 6.8432e-07 | 3.9832e-07 | 0.024263 | 0.024263 | 0.024263 | 0.98735 | -0.24231 | 0.98731 | -0.24321 | 6.6656
203 | 0.0054566 | 0.0013671 | -0.0054563 | -0.0013671 | 2.5862e-07 | 3.5151e-08 | 0.0082243 | 0.0082243 | 0.0082243 | 0.98724 | -0.24454 | 0.98719 | -0.24554 | 2.2594
204 | 0.0022888 | 0.00057317 | -0.0022887 | -0.00057338 | 9.634e-08 | -2.1437e-07 | 0.0034496 | 0.0034497 | 0.0034497 | 0.98724 | -0.24454 | 0.98719 | -0.24543 | 0.94772
205 | 0.0066101 | 0.0016564 | -0.0066098 | -0.0016563 | 3.2244e-07 | 9.5568e-08 | 0.0099622 | 0.0099622 | 0.0099622 | 0.98732 | -0.24289 | 0.98727 | -0.24391 | 2.7369
206 | 0.014267 | 0.0035773 | -0.014263 | -0.0035753 | 3.5507e-06 | 2.0106e-06 | 0.021503 | 0.021503 | 0.021503 | 0.98731 | -0.24321 | 0.98704 | -0.24843 | 5.9075
207 | -0.036207 | -0.0090857 | 0.036216 | 0.0090914 | 9.1827e-06 | 5.7713e-06 | 0.054516 | 0.054516 | 0.054516 | 0.98834 | -0.22318 | 0.98861 | -0.21786 | 14.9771
208 | 0.0044227 | 0.001108 | -0.0044225 | -0.001108 | 1.2459e-07 | -1.5846e-08 | 0.0066662 | 0.0066663 | 0.0066663 | 0.98719 | -0.24554 | 0.98716 | -0.24613 | 1.8314
209 | 0.0015779 | 0.00039524 | -0.0015779 | -0.00039545 | 3.8964e-08 | -2.0991e-07 | 0.0023783 | 0.0023784 | 0.0023784 | 0.98719 | -0.24543 | 0.98717 | -0.24595 | 0.65341
210 | 0.0048918 | 0.0012257 | -0.0048917 | -0.0012257 | 1.7179e-07 | 2.1861e-09 | 0.0073729 | 0.0073729 | 0.0073729 | 0.98727 | -0.24391 | 0.98723 | -0.24465 | 2.0255
211 | -0.037205 | -0.0093394 | 0.037222 | 0.0093498 | 1.6533e-05 | 1.0401e-05 | 0.056005 | 0.056005 | 0.056005 | 0.98861 | -0.21786 | 0.98909 | -0.20855 | 15.3861
212 | 0.0060988 | 0.0015283 | -0.0060985 | -0.0015282 | 3.7684e-07 | 8.9561e-08 | 0.009199 | 0.0091991 | 0.0091991 | 0.98653 | -0.25835 | 0.98646 | -0.25965 | 2.5272
213 | -0.0075947 | -0.0019032 | 0.0075949 | 0.0019032 | 2.1332e-07 | 8.1172e-08 | 0.011455 | 0.011455 | 0.011455 | 0.98653 | -0.25835 | 0.98656 | -0.25776 | 3.147
214 | -0.0089877 | -0.0022523 | 0.0089899 | 0.0022533 | 2.1841e-06 | 9.93e-07 | 0.013556 | 0.013556 | 0.013556 | 0.98656 | -0.25776 | 0.98682 | -0.25266 | 3.7242
215 | -0.0032057 | -0.00080317 | 0.0032058 | 0.00080308 | 1.0649e-07 | -8.7321e-08 | 0.0048322 | 0.0048322 | 0.0048322 | 0.98712 | -0.24683 | 0.98716 | -0.24613 | 1.3275
216 | 0.038755 | 0.0097355 | -0.03875 | -0.0097328 | 4.3777e-06 | 2.7576e-06 | 0.058304 | 0.058304 | 0.058304 | 0.98921 | -0.20618 | 0.98909 | -0.20855 | 16.0177
217 | 0.0032806 | 0.00082196 | -0.0032804 | -0.00082206 | 1.3967e-07 | -1.0538e-07 | 0.0049446 | 0.0049447 | 0.0049447 | 0.98723 | -0.24465 | 0.98719 | -0.24554 | 1.3584
218 | 0.0016835 | 0.00042183 | -0.0016835 | -0.00042192 | 1.8493e-08 | -8.6081e-08 | 0.0025375 | 0.0025376 | 0.0025376 | 0.98719 | -0.24554 | 0.98718 | -0.24578 | 0.69714

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.50812 | 0.12953

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0056017 | 0.0014039
1 | 0.0038827 | 0.00097309
2 | 0.0031986 | 0.00080166
3 | 0.008175 | 0.0020488
4 | 0.0071462 | 0.001791
5 | 0.0029999 | 0.00075185
6 | 0.0031143 | 0.00078051
7 | 0.0053012 | 0.0013286
8 | 0.0041766 | 0.0010468
9 | 0.01046 | 0.0026216
10 | 0.0022927 | 0.0005746
11 | 0.0029802 | 0.00074691
12 | 0.0083857 | 0.0021017
13 | 0.005202 | 0.0013037
14 | 0.0041209 | 0.0010328
15 | 0.0044449 | 0.001114
16 | 0.0027246 | 0.00068286
17 | 0.0039394 | 0.00098731
18 | 0.0097509 | 0.0024438
19 | 0.01296 | 0.003248
20 | 0.0033455 | 0.00083846
21 | 0.0016086 | 0.00040316
22 | 0.0026041 | 0.00065265
23 | 0.0032816 | 0.00082245
24 | 0.0031716 | 0.00079487
25 | 0.0018979 | 0.00047566
26 | 0.00079118 | 0.00019829
27 | 0.00091461 | 0.00022922
28 | 0.0095413 | 0.0023913
29 | 0.0069565 | 0.0017435
30 | 0.0037336 | 0.00093572
31 | 0.0038499 | 0.00096487
32 | 0.0097087 | 0.0024332
33 | 0.0084742 | 0.0021238
34 | 0.0051356 | 0.0012871
35 | 0.00099691 | 0.00024985
36 | 0.0020917 | 0.00052424
37 | 0.0018576 | 0.00046556
38 | 0.014912 | 0.0037374
39 | 0.014606 | 0.0036605
40 | 0.0038437 | 0.00096332
41 | 0.0051623 | 0.0012938
42 | 0.0033846 | 0.00084827
43 | 0.0017418 | 0.00043654
44 | 0.0026057 | 0.00065305
45 | 0.003991 | 0.0010002
46 | 0.00037919 | 9.5034e-05
47 | 0.00074174 | 0.0001859
48 | 0.0022904 | 0.00057403
49 | 0.002788 | 0.00069874
50 | 0.0035651 | 0.00089349
51 | 0.0023259 | 0.00058293
52 | 0.0051225 | 0.0012838
53 | 0.0010614 | 0.000266
54 | 0.00037141 | 9.3083e-05
55 | 0.0010802 | 0.00027073
56 | 0.00096839 | 0.0002427
57 | 0.001001 | 0.00025087
58 | 0.00079368 | 0.00019891
59 | 0.0020845 | 0.00052241
60 | 0.0019961 | 0.00050027
61 | 0.0020997 | 0.00052622
62 | 0.0059852 | 0.0015
63 | 0.0012518 | 0.00031374
64 | 0.0045414 | 0.0011382
65 | 0.010984 | 0.0027527
66 | 0.004409 | 0.001105
67 | 0.0097718 | 0.002449
68 | 0.0028777 | 0.00072123
69 | 0.0016828 | 0.00042174
70 | 0.00066732 | 0.00016725
71 | 0.00092993 | 0.00023306
72 | 0.0012247 | 0.00030695
73 | 0.0012365 | 0.0003099
74 | 0.0012033 | 0.00030159
75 | 0.0015017 | 0.00037636
76 | 0.001479 | 0.00037067
77 | 0.00076173 | 0.00019091
78 | 0.00087683 | 0.00021975
79 | 0.00059314 | 0.00014865
80 | 0.00058525 | 0.00014668
81 | 0.001011 | 0.00025338
82 | 0.0026331 | 0.00065993
83 | 0.00057356 | 0.00014375
84 | 0.0032514 | 0.00081487
85 | 0.0021793 | 0.00054619
86 | 0.00067993 | 0.00017041
87 | 0.0014666 | 0.00036756
88 | 0.0089921 | 0.0022536
89 | 0.0023508 | 0.00058917
90 | 0.0019984 | 0.00050084
91 | 0.012637 | 0.0031672
92 | 0.0046295 | 0.0011603
93 | 0.0029059 | 0.0007283
94 | 0.0018727 | 0.00046935
95 | 0.0013866 | 0.00034751
96 | 0.0015665 | 0.0003926
97 | 0.0018426 | 0.0004618
98 | 0.0011701 | 0.00029326
99 | 0.0012569 | 0.00031502
100 | 0.0034898 | 0.00087462
101 | 0.0016114 | 0.00040386
102 | 0.0084861 | 0.0021268
103 | 0.015472 | 0.0038777
104 | 0.014802 | 0.0037097
105 | 0.0021685 | 0.00054349
106 | 0.0017809 | 0.00044635
107 | 0.0011602 | 0.00029076
108 | 0.0010398 | 0.00026061
109 | 0.0013512 | 0.00033864
110 | 0.0014337 | 0.00035932
111 | 0.00096735 | 0.00024244
112 | 0.00091184 | 0.00022853
113 | 0.0010439 | 0.00026163
114 | 0.00065478 | 0.0001641
115 | 0.0010767 | 0.00026984
116 | 0.00079836 | 0.00020009
117 | 0.00065764 | 0.00016482
118 | 0.001741 | 0.00043633
119 | 0.0051594 | 0.0012931
120 | 0.0057287 | 0.0014357
121 | 0.0011036 | 0.0002766
122 | 0.0011744 | 0.00029433
123 | 0.001444 | 0.0003619
124 | 0.0021389 | 0.00053607
125 | 0.0027257 | 0.00068312
126 | 0.0021378 | 0.00053579
127 | 0.0017606 | 0.00044124
128 | 0.0078815 | 0.0019753
129 | 0.0031261 | 0.00078348
130 | 0.00086283 | 0.00021624
131 | 0.0018312 | 0.00045894
132 | 0.0014697 | 0.00036834
133 | 0.0010337 | 0.00025907
134 | 0.00071079 | 0.00017814
135 | 0.001718 | 0.00043056
136 | 0.0018819 | 0.00047165
137 | 0.00098923 | 0.00024792
138 | 0.0014958 | 0.00037488
139 | 0.0010199 | 0.00025562
140 | 0.0013928 | 0.00034908
141 | 0.0016474 | 0.00041289
142 | 0.0017456 | 0.00043749
143 | 0.00092755 | 0.00023246
144 | 0.0060276 | 0.0015107
145 | 0.0012167 | 0.00030495
146 | 0.0015779 | 0.00039545
147 | 0.00071221 | 0.0001785
148 | 0.0015282 | 0.00038301
149 | 0.0016111 | 0.00040378
150 | 0.0015969 | 0.00040023
151 | 0.0016835 | 0.00042192
152 | 0.0032583 | 0.0008166

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1