## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_118-24_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_118-24_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_118-24_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_118-24_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_118-24_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_118-24_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_118-24_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_118-24_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_118-24_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_118-24_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_118-24_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_118-24_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_118-24_0_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_118-24_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_118-24_0_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_118-24_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_118-24_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_118-24_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_118-24_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_118-24_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_118-24_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_118-24_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_118-24_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_118-24_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_118-24_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_118-24_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_118-24_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_118-24_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_118-24_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_118-24_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_118-24_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_118-24_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_118-24_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_118-24_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_118-24_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_118-24_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_118-24_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_118-24_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_118-24_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_118-24_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_118-24_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_118-24_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_118-24_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_118-24_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_118-24_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_118-24_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_118-24_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_118-24_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_118-24_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_118-24_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_118-24_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_118-24_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_118-24_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_118-24_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_118-24_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_118-24_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_118-24_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_118-24_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_118-24_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_118-24_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_118-24_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_118-24_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_118-24_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_118-24_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_118-24_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_118-24_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_118-24_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_118-24_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_118-24_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_118-24_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_118-24_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_118-24_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_118-24_0_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_118-24_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_118-24_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_118-24_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_118-24_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_118-24_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_118-24_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_118-24_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_118-24_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_118-24_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_118-24_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_118-24_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_118-24_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_118-24_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_118-24_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_118-24_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_118-24_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_118-24_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_118-24_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_118-24_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_118-24_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_118-24_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_118-24_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_118-24_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_118-24_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_118-24_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_118-24_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_118-24_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_118-24_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_118-24_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_118-24_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_118-24_0_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_118-24_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_118-24_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_118-24_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_118-24_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_118-24_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_118-24_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_118-24_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_118-24_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_118-24_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_118-24_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_118-24_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_118-24_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_118-24_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_118-24_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_118-24_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_118-24_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_118-24_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_118-24_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_118-24_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_118-24_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_118-24_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_118-24_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_118-24_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_118-24_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_118-24_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_118-24_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_118-24_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_118-24_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_118-24_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_118-24_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_118-24_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_118-24_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_118-24_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_118-24_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_118-24_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_118-24_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_118-24_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_118-24_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_118-24_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_118-24_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_118-24_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_118-24_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_118-24_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_118-24_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_118-24_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_118-24_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_118-24_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_118-24_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_118-24_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_118-24_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_118-24_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_118-24_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_118-24_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_118-24_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_118-24_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_118-24_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_118-24_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_118-24_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_118-24_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_118-24_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_118-24_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_118-24_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_118-24_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_118-24_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_118-24_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_118-24_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_118-24_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_118-24_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_118-24_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_118-24_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_118-24_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_118-24_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_MV_9_2_node_139 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_118-24_0_6_load_0 | 0 | 0.00046694 | 0.00011703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_118-24_0_6_load_2 | 2 | 0.0011487 | 0.00028788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_118-24_0_6_load_95 | 7 | 0.0018453 | 0.00046247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_118-24_0_6_load_100 | 10 | 0.0031231 | 0.00078273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_118-24_0_6_load_181 | 12 | 0.011159 | 0.0027967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_118-24_0_6_load_180 | 14 | 0.012927 | 0.0032399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_118-24_0_6_load_157 | 17 | 0.010785 | 0.0027031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_118-24_0_6_load_54 | 22 | 0.0029957 | 0.00075081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_118-24_0_6_load_30 | 24 | 0.0073878 | 0.0018516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_118-24_0_6_load_37 | 25 | 0.0075757 | 0.0018987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_118-24_0_6_load_163 | 27 | 0.0025713 | 0.00064444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_118-24_0_6_load_161 | 30 | 0.002483 | 0.00062229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_118-24_0_6_load_125 | 33 | 0.0046878 | 0.0011749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_118-24_0_6_load_121 | 34 | 0.0039304 | 0.00098504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_118-24_0_6_load_71 | 36 | 0.0022252 | 0.0005577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_118-24_0_6_load_56 | 38 | 0.0041286 | 0.0010347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_118-24_0_6_load_178 | 40 | 0.0028296 | 0.00070916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_118-24_0_6_load_131 | 44 | 0.0051187 | 0.0012829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_118-24_0_6_load_111 | 46 | 0.0031899 | 0.00079947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_118-24_0_6_load_129 | 49 | 0.0056457 | 0.001415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_118-24_0_6_load_149 | 51 | 0.0040786 | 0.0010222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_118-24_0_6_load_150 | 52 | 0.004046 | 0.001014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_118-24_0_6_load_130 | 54 | 0.0022427 | 0.00056206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_118-24_0_6_load_128 | 55 | 0.0048922 | 0.0012261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_118-24_0_6_load_91 | 57 | 0.0048047 | 0.0012042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_118-24_0_6_load_73 | 58 | 0.0018535 | 0.00046452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_118-24_0_6_load_58 | 60 | 0.013429 | 0.0033657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_118-24_0_6_load_72 | 62 | 0.0023861 | 0.00059801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_118-24_0_6_load_76 | 63 | 0.0021262 | 0.00053287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_118-24_0_6_load_140 | 64 | 0.0073155 | 0.0018334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_118-24_0_6_load_38 | 66 | 0.00045654 | 0.00011442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_118-24_0_6_load_138 | 67 | 0.0018554 | 0.00046502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_118-24_0_6_load_118 | 68 | 0.0033292 | 0.00083438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_118-24_0_6_load_93 | 69 | 0.002944 | 0.00073784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_118-24_0_6_load_92 | 70 | 0.0081146 | 0.0020337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_118-24_0_6_load_98 | 71 | 0.0013566 | 0.00034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_118-24_0_6_load_182 | 72 | 0.012268 | 0.0030746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_118-24_0_6_load_158 | 74 | 0.0090949 | 0.0022794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_118-24_0_6_load_155 | 75 | 0.0080379 | 0.0020145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_118-24_0_6_load_28 | 76 | 0.0075793 | 0.0018995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_118-24_0_6_load_29 | 77 | 0.0037615 | 0.00094272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_118-24_0_6_load_52 | 78 | 0.0045391 | 0.0011376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_118-24_0_6_load_68 | 79 | 0.0026397 | 0.00066157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_118-24_0_6_load_64 | 80 | 0.0033954 | 0.00085097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_118-24_0_6_load_36 | 81 | 0.0029205 | 0.00073194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_118-24_0_6_load_162 | 82 | 0.0026169 | 0.00065586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_118-24_0_6_load_160 | 83 | 0.0027454 | 0.00068807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_118-24_0_6_load_55 | 85 | 0.0034881 | 0.00087421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_118-24_0_6_load_153 | 86 | 0.0027567 | 0.0006909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_118-24_0_6_load_154 | 87 | 0.0027126 | 0.00067984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_118-24_0_6_load_103 | 89 | 0.0021453 | 0.00053766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_118-24_0_6_load_85 | 90 | 0.021921 | 0.0054939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_118-24_0_6_load_132 | 91 | 0.0012349 | 0.0003095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_118-24_0_6_load_141 | 92 | 0.0041757 | 0.0010465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_118-24_0_6_load_89 | 94 | 0.0084788 | 0.002125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_118-24_0_6_load_87 | 95 | 0.005853 | 0.0014669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_118-24_0_6_load_57 | 96 | 0.0090236 | 0.0022615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_118-24_0_6_load_135 | 98 | 0.00073339 | 0.0001838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_118-24_0_6_load_133 | 101 | 0.00032771 | 8.2131e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_118-24_0_6_load_179 | 103 | 0.002111 | 0.00052908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_118-24_0_6_load_75 | 105 | 0.0037131 | 0.00093058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_118-24_0_6_load_113 | 106 | 0.0074962 | 0.0018787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_118-24_0_6_load_148 | 109 | 0.0035918 | 0.00090018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_118-24_0_6_load_126 | 111 | 0.0027233 | 0.00068252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_118-24_0_6_load_31 | 112 | 0.003229 | 0.00080925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_118-24_0_6_load_32 | 113 | 0.0026626 | 0.00066732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_118-24_0_6_load_35 | 116 | 0.0033265 | 0.00083369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_118-24_0_6_load_47 | 117 | 0.00049634 | 0.00012439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_118-24_0_6_load_77 | 118 | 0.0040435 | 0.0010134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_118-24_0_6_load_46 | 119 | 0.0023876 | 0.00059839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_118-24_0_6_load_41 | 120 | 0.0020717 | 0.00051921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_118-24_0_6_load_42 | 121 | 0.00079686 | 0.00019971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_118-24_0_6_load_43 | 122 | 0.00069722 | 0.00017474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_118-24_0_6_load_44 | 123 | 0.00077527 | 0.0001943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_118-24_0_6_load_45 | 124 | 0.00068215 | 0.00017096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_118-24_0_6_load_63 | 125 | 0.0010322 | 0.00025868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_118-24_0_6_load_61 | 126 | 0.0025713 | 0.00064443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_118-24_0_6_load_74 | 127 | 0.00096056 | 0.00024074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_118-24_0_6_load_62 | 128 | 0.00082649 | 0.00020714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_118-24_0_6_load_142 | 129 | 0.018486 | 0.004633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_118-24_0_6_load_134 | 130 | 0.012232 | 0.0030655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_118-24_0_6_load_53 | 131 | 0.003128 | 0.00078395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_118-24_0_6_load_59 | 132 | 0.030677 | 0.0076883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_118-24_0_6_load_60 | 133 | 0.017828 | 0.004468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_118-24_0_6_load_69 | 134 | 0.0010179 | 0.00025511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_118-24_0_6_load_70 | 135 | 0.0017965 | 0.00045026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_118-24_0_6_load_65 | 136 | 0.0032644 | 0.00081814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_118-24_0_6_load_67 | 137 | 0.0057373 | 0.0014379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_118-24_0_6_load_86 | 138 | 0.0081243 | 0.0020361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_118-24_0_6_load_88 | 139 | 0.0032413 | 0.00081235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_118-24_0_6_load_94 | 140 | 0.0016145 | 0.00040462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_118-24_0_6_load_96 | 141 | 0.0015478 | 0.00038791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_118-24_0_6_load_97 | 142 | 0.0018555 | 0.00046504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_118-24_0_6_load_99 | 143 | 0.001247 | 0.00031253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_118-24_0_6_load_101 | 144 | 0.0029753 | 0.00074567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_118-24_0_6_load_104 | 146 | 0.0017124 | 0.00042918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_118-24_0_6_load_136 | 148 | 0.0016555 | 0.0004149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_118-24_0_6_load_151 | 149 | 0.0043575 | 0.0010921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_118-24_0_6_load_152 | 150 | 0.0048156 | 0.0012069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_118-24_0_6_load_169 | 154 | 0.0052086 | 0.0013054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_118-24_0_6_load_164 | 156 | 0.0052075 | 0.0013051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_118-24_0_6_load_120 | 157 | 0.002833 | 0.00071003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_118-24_0_6_load_117 | 158 | 0.0032136 | 0.00080541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_118-24_0_6_load_137 | 160 | 0.0031799 | 0.00079696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_118-24_0_6_load_177 | 161 | 0.0047107 | 0.0011806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_118-24_0_6_load_176 | 163 | 0.0019781 | 0.00049575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_118-24_0_6_load_167 | 164 | 0.0047133 | 0.0011813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_118-24_0_6_load_172 | 166 | 0.004712 | 0.001181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_118-24_0_6_load_173 | 167 | 0.0052095 | 0.0013056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_118-24_0_6_load_174 | 168 | 0.0063775 | 0.0015983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_118-24_0_6_load_175 | 169 | 0.0070446 | 0.0017655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_118-24_0_6_load_115 | 170 | 0.0041194 | 0.0010324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_118-24_0_6_load_127 | 171 | 0.0038151 | 0.00095614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_118-24_0_6_load_144 | 172 | 0.003521 | 0.00088244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_118-24_0_6_load_145 | 173 | 0.0045824 | 0.0011485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_118-24_0_6_load_146 | 174 | 0.0037743 | 0.00094594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_118-24_0_6_load_147 | 175 | 0.0025533 | 0.00063992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 56 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_118-24_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.007945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_118-24_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.11406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_118-24_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.22177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_118-24_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0054571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_118-24_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.027311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_118-24_0_6_line_5 |  | 3 | 6 | 0.089003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_118-24_0_6_line_6 |  | 3 | 7 | 0.029231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_118-24_0_6_line_7 |  | 4 | 66 | 0.01796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_118-24_0_6_line_8 |  | 5 | 64 | 0.018306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_118-24_0_6_line_9 |  | 5 | 65 | 0.019784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_118-24_0_6_line_10 |  | 6 | 28 | 0.073606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_118-24_0_6_line_11 |  | 6 | 34 | 0.014727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_118-24_0_6_line_12 |  | 7 | 69 | 0.014019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_118-24_0_6_line_13 |  | 8 | 9 | 0.021503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_118-24_0_6_line_14 |  | 8 | 10 | 0.012709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_118-24_0_6_line_15 |  | 9 | 70 | 0.018309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_118-24_0_6_line_16 |  | 10 | 71 | 0.02234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_118-24_0_6_line_17 |  | 11 | 12 | 0.029499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_118-24_0_6_line_18 |  | 11 | 13 | 0.051751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_118-24_0_6_line_19 |  | 13 | 14 | 0.005349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_118-24_0_6_line_20 |  | 13 | 15 | 0.039992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_118-24_0_6_line_21 |  | 15 | 72 | 0.006229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_118-24_0_6_line_22 |  | 15 | 73 | 0.035457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_118-24_0_6_line_23 |  | 16 | 17 | 0.007134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_118-24_0_6_line_24 |  | 16 | 18 | 0.040187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_118-24_0_6_line_25 |  | 16 | 19 | 0.033637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_118-24_0_6_line_26 |  | 16 | 20 | 0.04938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_118-24_0_6_line_27 |  | 18 | 24 | 0.0084505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_118-24_0_6_line_28 |  | 19 | 25 | 0.050611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_118-24_0_6_line_29 |  | 19 | 21 | 0.016193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_118-24_0_6_line_30 |  | 20 | 75 | 0.006906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_118-24_0_6_line_31 |  | 20 | 73 | 0.03512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_118-24_0_6_line_32 |  | 21 | 22 | 0.024005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_118-24_0_6_line_33 |  | 21 | 23 | 0.017157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_118-24_0_6_line_34 |  | 22 | 78 | 0.033425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_118-24_0_6_line_35 |  | 23 | 79 | 0.042945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_118-24_0_6_line_36 |  | 23 | 80 | 0.016326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_118-24_0_6_line_37 |  | 24 | 77 | 0.013616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_118-24_0_6_line_38 |  | 25 | 81 | 0.027799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_118-24_0_6_line_39 |  | 26 | 27 | 0.003971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_118-24_0_6_line_40 |  | 26 | 28 | 0.005911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_118-24_0_6_line_41 |  | 28 | 82 | 0.004039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_118-24_0_6_line_42 |  | 28 | 31 | 0.065719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_118-24_0_6_line_43 |  | 29 | 30 | 0.004536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_118-24_0_6_line_44 |  | 29 | 31 | 0.005324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_118-24_0_6_line_45 |  | 31 | 83 | 0.004507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_118-24_0_6_line_46 |  | 31 | 84 | 0.06523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_118-24_0_6_line_47 |  | 32 | 33 | 0.01529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_118-24_0_6_line_48 |  | 32 | 34 | 0.019433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_118-24_0_6_line_49 |  | 35 | 36 | 0.03515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_118-24_0_6_line_50 |  | 35 | 37 | 0.012682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_118-24_0_6_line_51 |  | 35 | 38 | 0.014458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_118-24_0_6_line_52 |  | 36 | 62 | 0.0090582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_118-24_0_6_line_53 |  | 37 | 56 | 0.015651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_118-24_0_6_line_54 |  | 37 | 57 | 0.052186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_118-24_0_6_line_55 |  | 37 | 39 | 0.039037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_118-24_0_6_line_56 |  | 38 | 85 | 0.033168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_118-24_0_6_line_57 |  | 39 | 40 | 0.009373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_118-24_0_6_line_58 |  | 39 | 41 | 0.02032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_118-24_0_6_line_59 |  | 41 | 86 | 0.019278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_118-24_0_6_line_60 |  | 41 | 87 | 0.009589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_118-24_0_6_line_61 |  | 41 | 88 | 0.062042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_118-24_0_6_line_62 |  | 42 | 43 | 0.017163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_118-24_0_6_line_63 |  | 42 | 44 | 0.014241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_118-24_0_6_line_64 |  | 43 | 54 | 0.025586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_118-24_0_6_line_65 |  | 43 | 55 | 0.099081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_118-24_0_6_line_66 |  | 43 | 45 | 0.021723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_118-24_0_6_line_67 |  | 45 | 46 | 0.080045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_118-24_0_6_line_68 |  | 46 | 89 | 0.0084488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_118-24_0_6_line_69 |  | 47 | 48 | 0.013149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_118-24_0_6_line_70 |  | 47 | 49 | 0.02482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_118-24_0_6_line_71 |  | 48 | 90 | 0.01613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_118-24_0_6_line_72 |  | 49 | 55 | 0.027957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_118-24_0_6_line_73 |  | 50 | 51 | 0.015553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_118-24_0_6_line_74 |  | 50 | 52 | 0.001244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_118-24_0_6_line_75 |  | 50 | 53 | 0.022103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_118-24_0_6_line_76 |  | 53 | 58 | 0.014142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_118-24_0_6_line_77 |  | 53 | 59 | 0.028622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_118-24_0_6_line_78 |  | 53 | 60 | 0.045717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_118-24_0_6_line_79 |  | 54 | 91 | 0.022926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_118-24_0_6_line_80 |  | 56 | 92 | 0.008424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_118-24_0_6_line_81 |  | 56 | 93 | 0.028034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_118-24_0_6_line_82 |  | 57 | 94 | 0.017633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_118-24_0_6_line_83 |  | 58 | 95 | 0.0030182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_118-24_0_6_line_84 |  | 59 | 61 | 0.29257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_118-24_0_6_line_85 |  | 59 | 62 | 0.012035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_118-24_0_6_line_86 |  | 59 | 63 | 0.018138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_118-24_0_6_line_87 |  | 60 | 96 | 0.0064779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_118-24_0_6_line_88 |  | 61 | 97 | 0.023561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_118-24_0_6_line_89 |  | 63 | 105 | 0.022169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_118-24_0_6_line_90 |  | 65 | 67 | 0.013693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_118-24_0_6_line_91 |  | 65 | 68 | 0.029131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_118-24_0_6_line_92 |  | 68 | 158 | 0.018306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_118-24_0_6_line_93 |  | 69 | 140 | 0.00068133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_118-24_0_6_line_94 |  | 71 | 143 | 0.0091207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_118-24_0_6_line_95 |  | 73 | 74 | 0.005821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_118-24_0_6_line_96 |  | 76 | 77 | 0.0023016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_118-24_0_6_line_97 |  | 79 | 115 | 0.019342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_118-24_0_6_line_98 |  | 80 | 136 | 0.0072677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_118-24_0_6_line_99 |  | 84 | 111 | 0.013011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_118-24_0_6_line_100 |  | 84 | 107 | 0.010897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_118-24_0_6_line_101 |  | 84 | 108 | 0.018812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_118-24_0_6_line_102 |  | 85 | 131 | 0.033731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_118-24_0_6_line_103 |  | 88 | 149 | 0.009677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_118-24_0_6_line_104 |  | 88 | 150 | 0.017353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_118-24_0_6_line_105 |  | 88 | 151 | 0.041851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
106 | LV_118-24_0_6_line_106 |  | 89 | 147 | 0.031953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_118-24_0_6_line_107 |  | 89 | 144 | 0.0087551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_118-24_0_6_line_108 |  | 90 | 138 | 0.04283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_118-24_0_6_line_109 |  | 91 | 101 | 0.0080925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_118-24_0_6_line_110 |  | 93 | 157 | 0.009677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_118-24_0_6_line_111 |  | 93 | 158 | 0.010064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_118-24_0_6_line_112 |  | 94 | 139 | 0.024583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_118-24_0_6_line_113 |  | 96 | 132 | 0.0227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_118-24_0_6_line_114 |  | 97 | 98 | 0.039145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_118-24_0_6_line_115 |  | 99 | 100 | 0.035299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_118-24_0_6_line_116 |  | 99 | 101 | 0.010432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_118-24_0_6_line_117 |  | 100 | 129 | 0.039979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_118-24_0_6_line_118 |  | 100 | 102 | 0.012819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_118-24_0_6_line_119 |  | 102 | 103 | 0.019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_118-24_0_6_line_120 |  | 102 | 104 | 0.031137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_118-24_0_6_line_121 |  | 104 | 130 | 0.0044139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_118-24_0_6_line_122 |  | 105 | 127 | 0.0046229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
123 | LV_118-24_0_6_line_123 |  | 106 | 107 | 0.027172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_118-24_0_6_line_124 |  | 107 | 170 | 0.009203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_118-24_0_6_line_125 |  | 108 | 109 | 0.008995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_118-24_0_6_line_126 |  | 108 | 110 | 0.01006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_118-24_0_6_line_127 |  | 110 | 172 | 0.013089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_118-24_0_6_line_128 |  | 110 | 173 | 0.018685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_118-24_0_6_line_129 |  | 110 | 174 | 0.044548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_118-24_0_6_line_130 |  | 110 | 175 | 0.016426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_118-24_0_6_line_131 |  | 111 | 171 | 0.019123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_118-24_0_6_line_132 |  | 112 | 113 | 0.018374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_118-24_0_6_line_133 |  | 112 | 114 | 0.0046434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_118-24_0_6_line_134 |  | 113 | 115 | 0.033259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_118-24_0_6_line_135 |  | 114 | 116 | 0.020568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_118-24_0_6_line_136 |  | 115 | 117 | 0.043812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_118-24_0_6_line_137 |  | 116 | 118 | 0.025426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_118-24_0_6_line_138 |  | 117 | 119 | 0.0023938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_118-24_0_6_line_139 |  | 120 | 121 | 0.003494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
140 | LV_118-24_0_6_line_140 |  | 120 | 122 | 0.0034179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
141 | LV_118-24_0_6_line_141 |  | 121 | 123 | 0.0018032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
142 | LV_118-24_0_6_line_142 |  | 122 | 124 | 0.012472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
143 | LV_118-24_0_6_line_143 |  | 123 | 125 | 0.017512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
144 | LV_118-24_0_6_line_144 |  | 124 | 126 | 0.016619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
145 | LV_118-24_0_6_line_145 |  | 125 | 127 | 0.00076694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
146 | LV_118-24_0_6_line_146 |  | 126 | 128 | 0.0053548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
147 | LV_118-24_0_6_line_147 |  | 128 | 134 | 0.020244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
148 | LV_118-24_0_6_line_148 |  | 132 | 133 | 0.023424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_118-24_0_6_line_149 |  | 134 | 135 | 0.0059911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
150 | LV_118-24_0_6_line_150 |  | 135 | 137 | 0.014601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
151 | LV_118-24_0_6_line_151 |  | 136 | 137 | 0.031252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_118-24_0_6_line_152 |  | 140 | 141 | 0.0067083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_118-24_0_6_line_153 |  | 141 | 142 | 0.03303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_118-24_0_6_line_154 |  | 142 | 143 | 0.015106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_118-24_0_6_line_155 |  | 144 | 145 | 0.034134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_118-24_0_6_line_156 |  | 145 | 146 | 0.0063961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_118-24_0_6_line_157 |  | 146 | 148 | 0.0085617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_118-24_0_6_line_158 |  | 147 | 159 | 0.020768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_118-24_0_6_line_159 |  | 147 | 155 | 0.019553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
160 | LV_118-24_0_6_line_160 |  | 148 | 160 | 0.0028449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_118-24_0_6_line_161 |  | 151 | 155 | 0.012855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
162 | LV_118-24_0_6_line_162 |  | 151 | 156 | 0.014007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_118-24_0_6_line_163 |  | 151 | 152 | 0.02572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_118-24_0_6_line_164 |  | 152 | 153 | 0.002496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_118-24_0_6_line_165 |  | 152 | 154 | 0.005225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_118-24_0_6_line_166 |  | 153 | 161 | 0.01861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_118-24_0_6_line_167 |  | 153 | 162 | 0.009225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_118-24_0_6_line_168 |  | 155 | 164 | 0.014149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_118-24_0_6_line_169 |  | 159 | 168 | 0.016308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_118-24_0_6_line_170 |  | 159 | 169 | 0.00593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_118-24_0_6_line_171 |  | 159 | 165 | 0.026405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_118-24_0_6_line_172 |  | 162 | 163 | 0.004374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_118-24_0_6_line_173 |  | 165 | 166 | 0.018854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_118-24_0_6_line_174 |  | 165 | 167 | 0.004728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_118-24_0_6_trafo_110 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 176 | 56 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2708298.4601 | 1235679.5179 | 2708304.4022 | 1235674.244
1 | 2708298.4601 | 1235679.5179 | 2708289.7425 | 1235662.3568 | 2708243.7096 | 1235611.8123 | 2708238.8469 | 1235599.1028 | 2708234.0598 | 1235587.1848
2 | 2708223.16 | 1235866.2457 | 2708225.7227 | 1235863.5236 | 2708219.7756 | 1235857.5773 | 2708214.0343 | 1235848.6436 | 2708207.9041 | 1235834.4655 | 2708229.017 | 1235806.9621 | 2708242.2391 | 1235792.1137 | 2708274.332 | 1235756.0929 | 2708278.4021 | 1235746.6709 | 2708282.68 | 1235720.0505 | 2708288.5337 | 1235704.9788 | 2708290.2974 | 1235699.5846 | 2708295.9406 | 1235684.4313 | 2708298.4601 | 1235679.5179
3 | 2708232.0258 | 1235582.121 | 2708234.0598 | 1235587.1848
4 | 2708223.16 | 1235866.2457 | 2708216.8081 | 1235869.6326 | 2708211.1119 | 1235871.5192 | 2708201.3183 | 1235874.7767 | 2708202.5625 | 1235878.3577
5 | 2708223.16 | 1235866.2457 | 2708229.2179 | 1235870.6817 | 2708237.5263 | 1235873.324 | 2708253.2192 | 1235876.5568 | 2708257.0155 | 1235879.2392 | 2708276.8532 | 1235882.6477 | 2708281.8524 | 1235881.2155 | 2708292.3093 | 1235883.5079 | 2708290.1718 | 1235899.4368
6 | 2708223.16 | 1235866.2457 | 2708216.7321 | 1235860.1016 | 2708213.4976 | 1235855.6615 | 2708210.8579 | 1235850.1536 | 2708207.0152 | 1235842.3062
7 | 2708232.0258 | 1235582.121 | 2708235.5233 | 1235577.1253 | 2708239.5857 | 1235573.9413 | 2708243.0451 | 1235572.2808 | 2708244.991 | 1235570.1813
8 | 2708202.5625 | 1235878.3577 | 2708201.0644 | 1235896.6
9 | 2708186.6682 | 1235881.1926 | 2708201.3183 | 1235874.7767 | 2708202.5625 | 1235878.3577
10 | 2708290.1718 | 1235899.4368 | 2708289.3652 | 1235905.4823 | 2708287.8721 | 1235920.1109 | 2708290.6098 | 1235921.0726 | 2708296.4009 | 1235923.1131 | 2708296.5086 | 1235949.9914 | 2708313.3419 | 1235951.277
11 | 2708290.1718 | 1235899.4368 | 2708304.8389 | 1235900.7638
12 | 2708200.7153 | 1235829.7832 | 2708203.6112 | 1235835.3546 | 2708207.0152 | 1235842.3062
13 | 2708117.7613 | 1235782.4398 | 2708113.3767 | 1235780.881 | 2708110.722 | 1235779.932 | 2708097.4078 | 1235775.3306
14 | 2708117.7613 | 1235782.4398 | 2708129.8295 | 1235786.4243
15 | 2708097.4078 | 1235775.3306 | 2708092.4193 | 1235791.141 | 2708090.7037 | 1235791.41
16 | 2708129.8295 | 1235786.4243 | 2708141.7862 | 1235790.3721 | 2708151.1072 | 1235793.2282
17 | 2708097.6671 | 1235747.3693 | 2708094.9499 | 1235752.3459 | 2708076.8185 | 1235743.3314 | 2708078.3169 | 1235740.0227
18 | 2708097.6671 | 1235747.3693 | 2708103.5802 | 1235749.7899 | 2708119.0131 | 1235756.9318 | 2708127.9055 | 1235761.1858 | 2708136.44 | 1235744.7729
19 | 2708136.44 | 1235744.7729 | 2708131.6626 | 1235742.3396
20 | 2708136.44 | 1235744.7729 | 2708146.5435 | 1235725.3417 | 2708130.6635 | 1235716.5682
21 | 2708130.6635 | 1235716.5682 | 2708133.8494 | 1235711.2109
22 | 2708099.2774 | 1235700.0843 | 2708117.7135 | 1235709.4159 | 2708130.6635 | 1235716.5682
23 | 2708055.6987 | 1235706.7746 | 2708049.1954 | 1235709.7475
24 | 2708029.386 | 1235674.7936 | 2708041.6717 | 1235695.5775 | 2708049.1954 | 1235709.7475
25 | 2708046.16 | 1235733.455 | 2708052.2562 | 1235730.8083 | 2708058.0267 | 1235728.5893 | 2708049.1954 | 1235709.7475
26 | 2708049.1954 | 1235709.7475 | 2708041.6717 | 1235695.5775 | 2708047.8599 | 1235686.2161 | 2708060.5976 | 1235680.4989 | 2708067.8731 | 1235684.1785
27 | 2708029.386 | 1235674.7936 | 2708029.4111 | 1235666.3431 | 2708029.4111 | 1235666.3431
28 | 2708046.16 | 1235733.455 | 2708039.5955 | 1235713.9984 | 2708032.2548 | 1235696.4292 | 2708029.1806 | 1235691.9031 | 2708026.0569 | 1235687.2982
29 | 2708053.2372 | 1235748.0283 | 2708046.16 | 1235733.455
30 | 2708067.8731 | 1235684.1785 | 2708071.2004 | 1235678.1233
31 | 2708099.2774 | 1235700.0843 | 2708067.8731 | 1235684.1785
32 | 2708053.2372 | 1235748.0283 | 2708058.3987 | 1235766.7922 | 2708059.3121 | 1235771.2434
33 | 2708053.2372 | 1235748.0283 | 2708047.7957 | 1235747.1398 | 2708036.8173 | 1235743.1259
34 | 2708064.6529 | 1235804.2344 | 2708060.1578 | 1235775.3642 | 2708059.3121 | 1235771.2434
35 | 2708036.8173 | 1235743.1259 | 2708033.7921 | 1235734.6644 | 2708027.7891 | 1235727.1939 | 2708017.0291 | 1235717.413 | 2708008.3942 | 1235712.7066
36 | 2708036.8173 | 1235743.1259 | 2708035.4006 | 1235753.1746 | 2708034.4383 | 1235759.2767
37 | 2708021.6605 | 1235655.1528 | 2708026.4415 | 1235662.3082 | 2708029.4111 | 1235666.3431
38 | 2708026.0569 | 1235687.2982 | 2708016.4568 | 1235673.1462 | 2708010.4523 | 1235664.2921
39 | 2708319.2528 | 1235951.7296 | 2708319.4084 | 1235947.7627
40 | 2708313.3419 | 1235951.277 | 2708319.2528 | 1235951.7296
41 | 2708313.3419 | 1235951.277 | 2708313.7482 | 1235947.2591
42 | 2708313.3419 | 1235951.277 | 2708296.5086 | 1235949.9914 | 2708297.3772 | 1235971.6684 | 2708301.4575 | 1235983.6743 | 2708312.3291 | 1235985.2181 | 2708315.7403 | 1235984.5242
43 | 2708320.9746 | 1235983.4744 | 2708320.2844 | 1235978.9917
44 | 2708315.7403 | 1235984.5242 | 2708320.9746 | 1235983.4744
45 | 2708315.7403 | 1235984.5242 | 2708314.8065 | 1235980.1149
46 | 2708270.8132 | 1235984.7277 | 2708267.9242 | 1235977.1247 | 2708297.3772 | 1235971.6684 | 2708301.4575 | 1235983.6743 | 2708312.3291 | 1235985.2181 | 2708315.7403 | 1235984.5242
47 | 2708324.1928 | 1235902.5149 | 2708323.3059 | 1235910.883 | 2708328.949 | 1235911.9089 | 2708328.7768 | 1235913.0511
48 | 2708324.1928 | 1235902.5149 | 2708304.8389 | 1235900.7638
49 | 2708082.97 | 1235921.8367 | 2708060.6642 | 1235925.9453 | 2708048.3938 | 1235928.1635
50 | 2708082.97 | 1235921.8367 | 2708090.6453 | 1235920.5865 | 2708095.4887 | 1235919.8073
51 | 2708082.97 | 1235921.8367 | 2708082.6082 | 1235910.11 | 2708082.155 | 1235907.4227
52 | 2708048.3938 | 1235928.1635 | 2708039.48 | 1235929.7749
53 | 2708095.4887 | 1235919.8073 | 2708111.0966 | 1235918.1456
54 | 2708095.4887 | 1235919.8073 | 2708088.4192 | 1235873.2316 | 2708087.3889 | 1235868.2607
55 | 2708095.4887 | 1235919.8073 | 2708096.2918 | 1235925.1705 | 2708099.7535 | 1235924.1994 | 2708111.6392 | 1235922.848 | 2708114.5999 | 1235940.6601
56 | 2708082.155 | 1235907.4227 | 2708078.6389 | 1235886.5751 | 2708077.207 | 1235878.3316 | 2708076.6021 | 1235874.7231
57 | 2708114.5999 | 1235940.6601 | 2708106.7483 | 1235942.0294 | 2708106.509 | 1235940.6239
58 | 2708117.9363 | 1235960.7029 | 2708114.5999 | 1235940.6601
59 | 2708118.7661 | 1235977.898 | 2708120.899 | 1235977.5699 | 2708117.9363 | 1235960.7029
60 | 2708109.7451 | 1235960.3536 | 2708109.8773 | 1235961.8238 | 2708117.9363 | 1235960.7029
61 | 2708117.9363 | 1235960.7029 | 2708133.0687 | 1235958.9548 | 2708138.1637 | 1235976.361 | 2708139.9677 | 1235982.4541 | 2708158.2808 | 1235977.2945 | 2708157.3011 | 1235974.152
62 | 2708224.467 | 1236138.3466 | 2708210.6432 | 1236128.1202
63 | 2708224.467 | 1236138.3466 | 2708236.4849 | 1236145.9869
64 | 2708210.6432 | 1236128.1202 | 2708198.2096 | 1236150.4818
65 | 2708210.6432 | 1236128.1202 | 2708200.2061 | 1236119.7792 | 2708183.1667 | 1236104.4904 | 2708159.4809 | 1236083.0092 | 2708137.3174 | 1236061.5472
66 | 2708210.6432 | 1236128.1202 | 2708214.5021 | 1236121.9635 | 2708218.7138 | 1236115.1349 | 2708220.9883 | 1236109.1161
67 | 2708220.9883 | 1236109.1161 | 2708226.9773 | 1236093.2352 | 2708238.1752 | 1236063.5829 | 2708234.1589 | 1236047.2304 | 2708229.0605 | 1236037.5078 | 2708227.041 | 1236034.5773
68 | 2708222.2468 | 1236027.6205 | 2708227.041 | 1236034.5773
69 | 2708107.4463 | 1236018.4233 | 2708094.4407 | 1236020.5995
70 | 2708107.4463 | 1236018.4233 | 2708111.2807 | 1236025.6654 | 2708118.3092 | 1236038.7256 | 2708119.4129 | 1236040.1402
71 | 2708094.4407 | 1236020.5995 | 2708091.5184 | 1236018.9673 | 2708090.3108 | 1236017.5331 | 2708089.7231 | 1236014.887 | 2708088.3983 | 1236012.4055 | 2708086.7853 | 1236010.786 | 2708084.8403 | 1236009.9388 | 2708083.874 | 1236010.0803
72 | 2708137.3174 | 1236061.5472 | 2708132.3995 | 1236056.7849 | 2708119.4129 | 1236040.1402
73 | 2708063.3823 | 1235947.945 | 2708063.6087 | 1235949.2279 | 2708049.5513 | 1235951.7965
74 | 2708049.2934 | 1235950.5797 | 2708049.5513 | 1235951.7965
75 | 2708033.3664 | 1235959.7972 | 2708032.9551 | 1235954.5301 | 2708049.5513 | 1235951.7965
76 | 2708033.3664 | 1235959.7972 | 2708019.3862 | 1235961.9278
77 | 2708027.6367 | 1235931.9159 | 2708030.2277 | 1235938.4459 | 2708032.9551 | 1235954.5301 | 2708033.3664 | 1235959.7972
78 | 2708033.3664 | 1235959.7972 | 2708033.7903 | 1235988.0823 | 2708030.0031 | 1235999.4556 | 2708026.3933 | 1236003.5267
79 | 2708198.2096 | 1236150.4818 | 2708192.9418 | 1236159.9558 | 2708186.2054 | 1236169.9904
80 | 2708111.0966 | 1235918.1456 | 2708109.5443 | 1235909.8665
81 | 2708111.0966 | 1235918.1456 | 2708119.5755 | 1235917.2436 | 2708129.6272 | 1235914.7691 | 2708138.5157 | 1235912.5736
82 | 2708083.8104 | 1235850.9943 | 2708087.3889 | 1235868.2607
83 | 2708016.9434 | 1235961.7557 | 2708016.9411 | 1235962.3005 | 2708019.3862 | 1235961.9278
84 | 2707746.5683 | 1235876.7918 | 2707769.0969 | 1235895.8484 | 2707809.7412 | 1235904.7593 | 2707954.5607 | 1235934.5342 | 2707985.9241 | 1235936.817 | 2708004.1564 | 1235936.5148 | 2708027.6367 | 1235931.9159
85 | 2708027.6367 | 1235931.9159 | 2708039.48 | 1235929.7749
86 | 2708027.6367 | 1235931.9159 | 2708020.1796 | 1235915.3817
87 | 2708022.0956 | 1236008.3737 | 2708026.3933 | 1236003.5267
88 | 2707733.2589 | 1235857.3243 | 2707746.5683 | 1235876.7918
89 | 2708011.0652 | 1235895.1728 | 2708020.1796 | 1235915.3817
90 | 2708186.6682 | 1235881.1926 | 2708187.6686 | 1235886.5261 | 2708184.6745 | 1235894.2331
91 | 2708186.6682 | 1235881.1926 | 2708175.9279 | 1235888.6362 | 2708162.7281 | 1235897.7911
92 | 2708162.7281 | 1235897.7911 | 2708162.2897 | 1235898.0952 | 2708147.1109 | 1235907.3391
93 | 2708200.7153 | 1235829.7832 | 2708200.4011 | 1235829.1786
94 | 2708151.1072 | 1235793.2282 | 2708159.8277 | 1235795.9004
95 | 2708099.2774 | 1235700.0843 | 2708101.8028 | 1235694.8373
96 | 2708020.3818 | 1235653.2391 | 2708021.6605 | 1235655.1528
97 | 2707991.4181 | 1235703.4366 | 2707998.4559 | 1235707.2898 | 2708008.3942 | 1235712.7066
98 | 2708032.4607 | 1235766.2396 | 2708034.0315 | 1235761.8564 | 2708034.4383 | 1235759.2767
99 | 2708270.8132 | 1235984.7277 | 2708258.5759 | 1235989.146
100 | 2708270.8132 | 1235984.7277 | 2708274.6845 | 1235994.9173
101 | 2708264.201 | 1235967.1158 | 2708267.9242 | 1235977.1247 | 2708270.8132 | 1235984.7277
102 | 2708071.0021 | 1235841.46 | 2708071.6559 | 1235845.2162 | 2708076.6021 | 1235874.7231
103 | 2708157.3011 | 1235974.152 | 2708166.6864 | 1235971.6877
104 | 2708157.3011 | 1235974.152 | 2708154.1018 | 1235962.7961 | 2708159.4084 | 1235961.1025
105 | 2708157.3011 | 1235974.152 | 2708158.2808 | 1235977.2945 | 2708165.1271 | 1236000.3592 | 2708167.6343 | 1236009.8122 | 2708169.2261 | 1236014.2557
106 | 2708222.2468 | 1236027.6205 | 2708191.496 | 1236036.6118
107 | 2708222.2468 | 1236027.6205 | 2708217.2749 | 1236020.4141
108 | 2708066.0421 | 1235980.6298 | 2708067.8106 | 1235988.6793 | 2708072.6043 | 1236011.4174 | 2708080.7192 | 1236010.5421 | 2708083.874 | 1236010.0803
109 | 2708181.4044 | 1236176.4695 | 2708182.7575 | 1236175.1265 | 2708186.2054 | 1236169.9904
110 | 2708138.5157 | 1235912.5736 | 2708142.0682 | 1235921.5786
111 | 2708138.5157 | 1235912.5736 | 2708147.1109 | 1235907.3391
112 | 2708083.8104 | 1235850.9943 | 2708083.0684 | 1235847.4143 | 2708080.0341 | 1235832.8034 | 2708079.1112 | 1235826.8705
113 | 2708022.0956 | 1236008.3737 | 2708017.0205 | 1236014.0975 | 2708009.5547 | 1236027.1658
114 | 2707733.2589 | 1235857.3243 | 2707730.7134 | 1235853.275 | 2707717.3852 | 1235831.0829 | 2707711.6947 | 1235824.8017
115 | 2708174.0008 | 1236183.8182 | 2708164.7479 | 1236184.0166 | 2708141.7916 | 1236171.5335
116 | 2708174.0008 | 1236183.8182 | 2708181.4044 | 1236176.4695
117 | 2708141.7916 | 1236171.5335 | 2708149.0629 | 1236166.6843 | 2708140.0342 | 1236161.6383 | 2708134.5724 | 1236146.0935 | 2708136.8151 | 1236142.2313
118 | 2708141.7916 | 1236171.5335 | 2708135.3302 | 1236182.6133
119 | 2708118.7116 | 1236173.3148 | 2708135.3302 | 1236182.6133
120 | 2708119.634 | 1236209.5262 | 2708135.3302 | 1236182.6133
121 | 2708119.634 | 1236209.5262 | 2708117.526 | 1236213.4042
122 | 2708011.0652 | 1235895.1728 | 2708009.1646 | 1235890.9586
123 | 2708274.6845 | 1235994.9173 | 2708280.4122 | 1236009.9777 | 2708283.4702 | 1236011.6347 | 2708290.6795 | 1236013.9812
124 | 2708274.6845 | 1235994.9173 | 2708265.8839 | 1235997.6924
125 | 2708264.201 | 1235967.1158 | 2708273.2224 | 1235967.1803
126 | 2708259.8706 | 1235958.0299 | 2708264.201 | 1235967.1158
127 | 2708259.8706 | 1235958.0299 | 2708259.9427 | 1235944.9433
128 | 2708259.8706 | 1235958.0299 | 2708271.7464 | 1235948.917 | 2708272.0264 | 1235945.1859
129 | 2708259.8706 | 1235958.0299 | 2708240.6398 | 1235945.0139 | 2708221.7827 | 1235948.0283 | 2708221.5373 | 1235945.7109
130 | 2708259.8706 | 1235958.0299 | 2708246.3336 | 1235963.5987 | 2708245.6758 | 1235961.8965
131 | 2708242.5557 | 1235990.6285 | 2708244.4273 | 1235994.2543 | 2708258.5759 | 1235989.146
132 | 2707974.6125 | 1235654.8048 | 2707979.8322 | 1235672.4214
133 | 2707970.5898 | 1235652.4855 | 2707974.6125 | 1235654.8048
134 | 2707991.4181 | 1235703.4366 | 2707985.9878 | 1235693.1967 | 2707979.8322 | 1235672.4214
135 | 2707970.5898 | 1235652.4855 | 2707952.7657 | 1235642.2219
136 | 2707991.4181 | 1235703.4366 | 2707962.3716 | 1235723.5354 | 2707957.3919 | 1235730.411
137 | 2707930.7313 | 1235629.5339 | 2707952.7657 | 1235642.2219
138 | 2707957.3919 | 1235730.411 | 2707955.9877 | 1235732.3497
139 | 2708001.6686 | 1235868.7355 | 2708002.4274 | 1235872.1461
140 | 2708001.6686 | 1235868.7355 | 2708001.0708 | 1235866.0488 | 2708001.036 | 1235865.3841
141 | 2708002.4274 | 1235872.1461 | 2708002.819 | 1235873.9063
142 | 2708000.3823 | 1235852.9291 | 2708001.036 | 1235865.3841
143 | 2708008.8493 | 1235890.2595 | 2708004.1286 | 1235879.7927 | 2708002.819 | 1235873.9063
144 | 2708000.3823 | 1235852.9291 | 2708000.3401 | 1235852.1247 | 2708000.945 | 1235839.6817 | 2708001.3587 | 1235836.3512
145 | 2708008.8493 | 1235890.2595 | 2708009.1646 | 1235890.9586
146 | 2708001.3587 | 1235836.3512 | 2708002.019 | 1235831.0372
147 | 2708002.019 | 1235831.0372 | 2708002.5412 | 1235826.8341 | 2708006.8491 | 1235814.3027 | 2708007.948 | 1235811.7736
148 | 2707997.9352 | 1236047.5051 | 2708009.5547 | 1236027.1658
149 | 2708007.948 | 1235811.7736 | 2708010.3355 | 1235806.2788
150 | 2708017.3635 | 1235793.5076 | 2708011.9447 | 1235802.5752 | 2708010.3355 | 1235806.2788
151 | 2708032.4607 | 1235766.2396 | 2708030.6663 | 1235771.2469 | 2708017.3635 | 1235793.5076
152 | 2708200.4011 | 1235829.1786 | 2708199.7427 | 1235827.9118 | 2708197.309 | 1235823.2254
153 | 2708197.309 | 1235823.2254 | 2708195.1722 | 1235819.1106 | 2708188.4976 | 1235810.2934 | 2708180.8135 | 1235804.1265 | 2708175.9463 | 1235801.6359 | 2708174.0693 | 1235800.9048
154 | 2708159.8277 | 1235795.9004 | 2708166.3633 | 1235797.903 | 2708174.0693 | 1235800.9048
155 | 2708200.584 | 1235990.6529 | 2708215.868 | 1236018.3749 | 2708217.2749 | 1236020.4141
156 | 2708200.584 | 1235990.6529 | 2708197.4962 | 1235985.0515
157 | 2708197.4962 | 1235985.0515 | 2708193.3629 | 1235977.5535
158 | 2708191.496 | 1236036.6118 | 2708194.8559 | 1236050.3614 | 2708194.9286 | 1236050.941 | 2708199.404 | 1236054.9811
159 | 2708176.2968 | 1236024.5813 | 2708185.1636 | 1236029.8024 | 2708191.496 | 1236036.6118
160 | 2708191.9894 | 1235975.0621 | 2708193.3629 | 1235977.5535
161 | 2708169.2261 | 1236014.2557 | 2708170.3259 | 1236018.29 | 2708176.2968 | 1236024.5813
162 | 2708182.8733 | 1236010.9349 | 2708169.2261 | 1236014.2557
163 | 2708169.2261 | 1236014.2557 | 2708167.6343 | 1236009.8122 | 2708147.3555 | 1236015.2694
164 | 2708147.3555 | 1236015.2694 | 2708144.9226 | 1236015.859
165 | 2708146.0549 | 1236010.2085 | 2708146.7554 | 1236012.89 | 2708147.3555 | 1236015.2694
166 | 2708133.2178 | 1236009.3631 | 2708134.9235 | 1236015.4544 | 2708144.3264 | 1236013.2683 | 2708144.9226 | 1236015.859
167 | 2708147.5165 | 1236024.713 | 2708144.9226 | 1236015.859
168 | 2708190.1512 | 1236021.5201 | 2708176.2968 | 1236024.5813
169 | 2708212.2523 | 1236063.5106 | 2708209.3752 | 1236063.9697 | 2708199.404 | 1236054.9811
170 | 2708204.9821 | 1236052.9256 | 2708199.404 | 1236054.9811
171 | 2708199.404 | 1236054.9811 | 2708194.9286 | 1236050.941 | 2708194.8559 | 1236050.3614 | 2708175.8193 | 1236055.7745
172 | 2708143.3583 | 1236026.1051 | 2708147.5165 | 1236024.713
173 | 2708161.6573 | 1236050.3792 | 2708163.5206 | 1236056.1286 | 2708167.7144 | 1236057.7618 | 2708175.8193 | 1236055.7745
174 | 2708174.4941 | 1236051.2358 | 2708175.8193 | 1236055.7745

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2708304.4022 | 1235674.244
1 | 2708298.4601 | 1235679.5179
2 | 2708234.0598 | 1235587.1848
3 | 2708223.16 | 1235866.2457
4 | 2708232.0258 | 1235582.121
5 | 2708202.5625 | 1235878.3577
6 | 2708290.1718 | 1235899.4368
7 | 2708207.0152 | 1235842.3062
8 | 2708117.7613 | 1235782.4398
9 | 2708097.4078 | 1235775.3306
10 | 2708129.8295 | 1235786.4243
11 | 2708097.6671 | 1235747.3693
12 | 2708078.3169 | 1235740.0227
13 | 2708136.44 | 1235744.7729
14 | 2708131.6626 | 1235742.3396
15 | 2708130.6635 | 1235716.5682
16 | 2708049.1954 | 1235709.7475
17 | 2708055.6987 | 1235706.7746
18 | 2708029.386 | 1235674.7936
19 | 2708046.16 | 1235733.455
20 | 2708067.8731 | 1235684.1785
21 | 2708053.2372 | 1235748.0283
22 | 2708059.3121 | 1235771.2434
23 | 2708036.8173 | 1235743.1259
24 | 2708029.4111 | 1235666.3431
25 | 2708026.0569 | 1235687.2982
26 | 2708319.2528 | 1235951.7296
27 | 2708319.4084 | 1235947.7627
28 | 2708313.3419 | 1235951.277
29 | 2708320.9746 | 1235983.4744
30 | 2708320.2844 | 1235978.9917
31 | 2708315.7403 | 1235984.5242
32 | 2708324.1928 | 1235902.5149
33 | 2708328.7768 | 1235913.0511
34 | 2708304.8389 | 1235900.7638
35 | 2708082.97 | 1235921.8367
36 | 2708048.3938 | 1235928.1635
37 | 2708095.4887 | 1235919.8073
38 | 2708082.155 | 1235907.4227
39 | 2708114.5999 | 1235940.6601
40 | 2708106.509 | 1235940.6239
41 | 2708117.9363 | 1235960.7029
42 | 2708224.467 | 1236138.3466
43 | 2708210.6432 | 1236128.1202
44 | 2708236.4849 | 1236145.9869
45 | 2708220.9883 | 1236109.1161
46 | 2708227.041 | 1236034.5773
47 | 2708107.4463 | 1236018.4233
48 | 2708094.4407 | 1236020.5995
49 | 2708119.4129 | 1236040.1402
50 | 2708049.5513 | 1235951.7965
51 | 2708063.3823 | 1235947.945
52 | 2708049.2934 | 1235950.5797
53 | 2708033.3664 | 1235959.7972
54 | 2708198.2096 | 1236150.4818
55 | 2708137.3174 | 1236061.5472
56 | 2708111.0966 | 1235918.1456
57 | 2708087.3889 | 1235868.2607
58 | 2708019.3862 | 1235961.9278
59 | 2708027.6367 | 1235931.9159
60 | 2708026.3933 | 1236003.5267
61 | 2707746.5683 | 1235876.7918
62 | 2708039.48 | 1235929.7749
63 | 2708020.1796 | 1235915.3817
64 | 2708201.0644 | 1235896.6
65 | 2708186.6682 | 1235881.1926
66 | 2708244.991 | 1235570.1813
67 | 2708184.6745 | 1235894.2331
68 | 2708162.7281 | 1235897.7911
69 | 2708200.7153 | 1235829.7832
70 | 2708090.7037 | 1235791.41
71 | 2708151.1072 | 1235793.2282
72 | 2708133.8494 | 1235711.2109
73 | 2708099.2774 | 1235700.0843
74 | 2708101.8028 | 1235694.8373
75 | 2708071.2004 | 1235678.1233
76 | 2708020.3818 | 1235653.2391
77 | 2708021.6605 | 1235655.1528
78 | 2708064.6529 | 1235804.2344
79 | 2708008.3942 | 1235712.7066
80 | 2708034.4383 | 1235759.2767
81 | 2708010.4523 | 1235664.2921
82 | 2708313.7482 | 1235947.2591
83 | 2708314.8065 | 1235980.1149
84 | 2708270.8132 | 1235984.7277
85 | 2708076.6021 | 1235874.7231
86 | 2708118.7661 | 1235977.898
87 | 2708109.7451 | 1235960.3536
88 | 2708157.3011 | 1235974.152
89 | 2708222.2468 | 1236027.6205
90 | 2708083.874 | 1236010.0803
91 | 2708186.2054 | 1236169.9904
92 | 2708109.5443 | 1235909.8665
93 | 2708138.5157 | 1235912.5736
94 | 2708083.8104 | 1235850.9943
95 | 2708016.9434 | 1235961.7557
96 | 2708022.0956 | 1236008.3737
97 | 2707733.2589 | 1235857.3243
98 | 2707711.6947 | 1235824.8017
99 | 2708174.0008 | 1236183.8182
100 | 2708141.7916 | 1236171.5335
101 | 2708181.4044 | 1236176.4695
102 | 2708135.3302 | 1236182.6133
103 | 2708118.7116 | 1236173.3148
104 | 2708119.634 | 1236209.5262
105 | 2708011.0652 | 1235895.1728
106 | 2708290.6795 | 1236013.9812
107 | 2708274.6845 | 1235994.9173
108 | 2708264.201 | 1235967.1158
109 | 2708273.2224 | 1235967.1803
110 | 2708259.8706 | 1235958.0299
111 | 2708258.5759 | 1235989.146
112 | 2707974.6125 | 1235654.8048
113 | 2707979.8322 | 1235672.4214
114 | 2707970.5898 | 1235652.4855
115 | 2707991.4181 | 1235703.4366
116 | 2707952.7657 | 1235642.2219
117 | 2707957.3919 | 1235730.411
118 | 2707930.7313 | 1235629.5339
119 | 2707955.9877 | 1235732.3497
120 | 2708001.6686 | 1235868.7355
121 | 2708002.4274 | 1235872.1461
122 | 2708001.036 | 1235865.3841
123 | 2708002.819 | 1235873.9063
124 | 2708000.3823 | 1235852.9291
125 | 2708008.8493 | 1235890.2595
126 | 2708001.3587 | 1235836.3512
127 | 2708009.1646 | 1235890.9586
128 | 2708002.019 | 1235831.0372
129 | 2708136.8151 | 1236142.2313
130 | 2708117.526 | 1236213.4042
131 | 2708071.0021 | 1235841.46
132 | 2708009.5547 | 1236027.1658
133 | 2707997.9352 | 1236047.5051
134 | 2708007.948 | 1235811.7736
135 | 2708010.3355 | 1235806.2788
136 | 2708032.4607 | 1235766.2396
137 | 2708017.3635 | 1235793.5076
138 | 2708066.0421 | 1235980.6298
139 | 2708079.1112 | 1235826.8705
140 | 2708200.4011 | 1235829.1786
141 | 2708197.309 | 1235823.2254
142 | 2708174.0693 | 1235800.9048
143 | 2708159.8277 | 1235795.9004
144 | 2708217.2749 | 1236020.4141
145 | 2708200.584 | 1235990.6529
146 | 2708197.4962 | 1235985.0515
147 | 2708191.496 | 1236036.6118
148 | 2708193.3629 | 1235977.5535
149 | 2708166.6864 | 1235971.6877
150 | 2708159.4084 | 1235961.1025
151 | 2708169.2261 | 1236014.2557
152 | 2708147.3555 | 1236015.2694
153 | 2708144.9226 | 1236015.859
154 | 2708146.0549 | 1236010.2085
155 | 2708176.2968 | 1236024.5813
156 | 2708182.8733 | 1236010.9349
157 | 2708142.0682 | 1235921.5786
158 | 2708147.1109 | 1235907.3391
159 | 2708199.404 | 1236054.9811
160 | 2708191.9894 | 1235975.0621
161 | 2708133.2178 | 1236009.3631
162 | 2708147.5165 | 1236024.713
163 | 2708143.3583 | 1236026.1051
164 | 2708190.1512 | 1236021.5201
165 | 2708175.8193 | 1236055.7745
166 | 2708161.6573 | 1236050.3792
167 | 2708174.4941 | 1236051.2358
168 | 2708212.2523 | 1236063.5106
169 | 2708204.9821 | 1236052.9256
170 | 2708265.8839 | 1235997.6924
171 | 2708242.5557 | 1235990.6285
172 | 2708259.9427 | 1235944.9433
173 | 2708272.0264 | 1235945.1859
174 | 2708221.5373 | 1235945.7109
175 | 2708245.6758 | 1235961.8965
176 | 2708109.5443 | 1235909.8665

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98844 | -0.22083 | 0.00046694 | 0.00011703
1 | 0.98844 | -0.22076 | 0 | 0
2 | 0.98827 | -0.22403 | 0.0011487 | 0.00028788
3 | 0.98886 | -0.21253 | 0 | 0
4 | 0.98827 | -0.22408 | 0 | 0
5 | 0.99091 | -0.1732 | 0 | 0
6 | 0.9843 | -0.30056 | 0 | 0
7 | 0.98823 | -0.22487 | 0.0018453 | 0.00046247
8 | 0.98673 | -0.25402 | 0 | 0
9 | 0.98657 | -0.25715 | 0 | 0
10 | 0.98682 | -0.25217 | 0.0031231 | 0.00078273
11 | 0.97073 | -0.56546 | 0 | 0
12 | 0.97043 | -0.57155 | 0.011159 | 0.0027967
13 | 0.97127 | -0.55478 | 0 | 0
14 | 0.97121 | -0.55606 | 0.012927 | 0.0032399
15 | 0.97217 | -0.537 | 0 | 0
16 | 0.97733 | -0.43561 | 0 | 0
17 | 0.97726 | -0.43701 | 0.010785 | 0.0027031
18 | 0.97663 | -0.44936 | 0 | 0
19 | 0.97993 | -0.38479 | 0 | 0
20 | 0.97487 | -0.48393 | 0 | 0
21 | 0.98134 | -0.35735 | 0 | 0
22 | 0.98117 | -0.36062 | 0.0029957 | 0.00075081
23 | 0.98295 | -0.32602 | 0 | 0
24 | 0.97648 | -0.45225 | 0.0073878 | 0.0018516
25 | 0.97944 | -0.39444 | 0.0075757 | 0.0018987
26 | 0.9811 | -0.36275 | 0 | 0
27 | 0.98109 | -0.36293 | 0.0025713 | 0.00064444
28 | 0.98112 | -0.36247 | 0 | 0
29 | 0.97858 | -0.41212 | 0 | 0
30 | 0.97857 | -0.41233 | 0.002483 | 0.00062229
31 | 0.97859 | -0.41188 | 0 | 0
32 | 0.9841 | -0.30448 | 0 | 0
33 | 0.98403 | -0.30577 | 0.0046878 | 0.0011749
34 | 0.98418 | -0.30284 | 0.0039304 | 0.00098504
35 | 0.9977 | -0.043518 | 0 | 0
36 | 0.99573 | -0.081056 | 0.0022252 | 0.0005577
37 | 0.99845 | -0.029414 | 0 | 0
38 | 0.99756 | -0.046239 | 0.0041286 | 0.0010347
39 | 0.997 | -0.056734 | 0 | 0
40 | 0.99698 | -0.057199 | 0.0028296 | 0.00070916
41 | 0.99627 | -0.070733 | 0 | 0
42 | 0.97982 | -0.38711 | 0 | 0
43 | 0.9799 | -0.38552 | 0 | 0
44 | 0.97976 | -0.38844 | 0.0051187 | 0.0012829
45 | 0.98157 | -0.3531 | 0 | 0
46 | 0.9877 | -0.23459 | 0.0031899 | 0.00079947
47 | 0.97454 | -0.49074 | 0 | 0
48 | 0.97417 | -0.498 | 0 | 0
49 | 0.97523 | -0.47707 | 0.0056457 | 0.001415
50 | 0.99211 | -0.15038 | 0 | 0
51 | 0.99206 | -0.1515 | 0.0040786 | 0.0010222
52 | 0.99211 | -0.15046 | 0.004046 | 0.001014
53 | 0.99228 | -0.1472 | 0 | 0
54 | 0.97903 | -0.40255 | 0.0022427 | 0.00056206
55 | 0.97616 | -0.4588 | 0.0048922 | 0.0012261
56 | 1 | 0 | -0.54382 | -0.13893
57 | 0.99766 | -0.044506 | 0.0048047 | 0.0012042
58 | 0.99218 | -0.14912 | 0.0018535 | 0.00046452
59 | 0.99456 | -0.10332 | 0 | 0
60 | 0.9893 | -0.20479 | 0.013429 | 0.0033657
61 | 0.99436 | -0.10714 | 0 | 0
62 | 0.99522 | -0.090665 | 0.0023861 | 0.00059801
63 | 0.99392 | -0.11542 | 0.0021262 | 0.00053287
64 | 0.99078 | -0.17558 | 0.0073155 | 0.0018334
65 | 0.99252 | -0.14224 | 0 | 0
66 | 0.98826 | -0.22422 | 0.00045654 | 0.00011442
67 | 0.9925 | -0.14269 | 0.0018554 | 0.00046502
68 | 0.99495 | -0.095895 | 0.0033292 | 0.00083438
69 | 0.98795 | -0.23032 | 0.002944 | 0.00073784
70 | 0.98643 | -0.25981 | 0.0081146 | 0.0020337
71 | 0.98705 | -0.24768 | 0.0013566 | 0.00034
72 | 0.9721 | -0.53841 | 0.012268 | 0.0030746
73 | 0.97338 | -0.51326 | 0 | 0
74 | 0.97333 | -0.51423 | 0.0090949 | 0.0022794
75 | 0.97481 | -0.48495 | 0.0080379 | 0.0020145
76 | 0.97632 | -0.45539 | 0.0075793 | 0.0018995
77 | 0.97634 | -0.45507 | 0.0037615 | 0.00094272
78 | 0.98103 | -0.36337 | 0.0045391 | 0.0011376
79 | 0.98221 | -0.34059 | 0.0026397 | 0.00066157
80 | 0.98477 | -0.29079 | 0.0033954 | 0.00085097
81 | 0.97936 | -0.39592 | 0.0029205 | 0.00073194
82 | 0.98111 | -0.36266 | 0.0026169 | 0.00065586
83 | 0.97858 | -0.4121 | 0.0027454 | 0.00068807
84 | 0.9764 | -0.45493 | 0 | 0
85 | 0.99736 | -0.050084 | 0.0034881 | 0.00087421
86 | 0.99622 | -0.071666 | 0.0027567 | 0.0006909
87 | 0.99624 | -0.07119 | 0.0027126 | 0.00067984
88 | 0.9941 | -0.11211 | 0 | 0
89 | 0.98837 | -0.22169 | 0.0021453 | 0.00053766
90 | 0.97372 | -0.5069 | 0.021921 | 0.0054939
91 | 0.9783 | -0.4169 | 0.0012349 | 0.0003095
92 | 0.99997 | -0.00061313 | 0.0041757 | 0.0010465
93 | 0.99742 | -0.048753 | 0 | 0
94 | 0.99747 | -0.048126 | 0.0084788 | 0.002125
95 | 0.99216 | -0.14944 | 0.005853 | 0.0014669
96 | 0.98896 | -0.21143 | 0.0090236 | 0.0022615
97 | 0.99435 | -0.10744 | 0 | 0
98 | 0.99432 | -0.10795 | 0.00073339 | 0.0001838
99 | 0.97773 | -0.42803 | 0 | 0
100 | 0.97666 | -0.44918 | 0 | 0
101 | 0.97805 | -0.42179 | 0.00032771 | 8.2131e-05
102 | 0.97649 | -0.45254 | 0 | 0
103 | 0.97645 | -0.45328 | 0.002111 | 0.00052908
104 | 0.97613 | -0.45951 | 0 | 0
105 | 0.99315 | -0.13002 | 0.0037131 | 0.00093058
106 | 0.97609 | -0.46097 | 0.0074962 | 0.0018787
107 | 0.97628 | -0.45725 | 0 | 0
108 | 0.97608 | -0.46114 | 0 | 0
109 | 0.97605 | -0.46173 | 0.0035918 | 0.00090018
110 | 0.97595 | -0.46379 | 0 | 0
111 | 0.97632 | -0.45649 | 0.0027233 | 0.00068252
112 | 0.98133 | -0.35774 | 0.003229 | 0.00080925
113 | 0.98151 | -0.35422 | 0.0026626 | 0.00066732
114 | 0.9813 | -0.35836 | 0 | 0
115 | 0.98192 | -0.34624 | 0 | 0
116 | 0.98116 | -0.3611 | 0.0033265 | 0.00083369
117 | 0.9818 | -0.34852 | 0.00049634 | 0.00012439
118 | 0.98107 | -0.36297 | 0.0040435 | 0.0010134
119 | 0.9818 | -0.34863 | 0.0023876 | 0.00059839
120 | 0.99221 | -0.14793 | 0.0020717 | 0.00051921
121 | 0.99233 | -0.14573 | 0.00079686 | 0.00019971
122 | 0.9921 | -0.15004 | 0.00069722 | 0.00017474
123 | 0.99239 | -0.14459 | 0.00077527 | 0.0001943
124 | 0.9917 | -0.15773 | 0.00068215 | 0.00017096
125 | 0.99297 | -0.13348 | 0.0010322 | 0.00025868
126 | 0.99117 | -0.16793 | 0.0025713 | 0.00064443
127 | 0.993 | -0.13299 | 0.00096056 | 0.00024074
128 | 0.991 | -0.17116 | 0.00082649 | 0.00020714
129 | 0.97597 | -0.4627 | 0.018486 | 0.004633
130 | 0.97608 | -0.4605 | 0.012232 | 0.0030655
131 | 0.99726 | -0.051933 | 0.003128 | 0.00078395
132 | 0.98795 | -0.23107 | 0.030677 | 0.0076883
133 | 0.98757 | -0.23853 | 0.017828 | 0.004468
134 | 0.99036 | -0.18329 | 0.0010179 | 0.00025511
135 | 0.99018 | -0.18686 | 0.0017965 | 0.00045026
136 | 0.9856 | -0.27471 | 0.0032644 | 0.00081814
137 | 0.98928 | -0.20404 | 0.0057373 | 0.0014379
138 | 0.97339 | -0.5133 | 0.0081243 | 0.0020361
139 | 0.9974 | -0.049522 | 0.0032413 | 0.00081235
140 | 0.98793 | -0.23055 | 0.0016145 | 0.00040462
141 | 0.98783 | -0.23262 | 0.0015478 | 0.00038791
142 | 0.98735 | -0.24189 | 0.0018555 | 0.00046504
143 | 0.98716 | -0.24563 | 0.001247 | 0.00031253
144 | 0.98829 | -0.22318 | 0.0029753 | 0.00074567
145 | 0.98809 | -0.22717 | 0 | 0
146 | 0.98805 | -0.22791 | 0.0017124 | 0.00042918
147 | 0.99126 | -0.16643 | 0 | 0
148 | 0.98801 | -0.22865 | 0.0016555 | 0.0004149
149 | 0.99406 | -0.11285 | 0.0043575 | 0.0010921
150 | 0.99402 | -0.11358 | 0.0048156 | 0.0012069
151 | 0.99272 | -0.13842 | 0 | 0
152 | 0.99244 | -0.14383 | 0 | 0
153 | 0.99243 | -0.14413 | 0 | 0
154 | 0.99242 | -0.14431 | 0.0052086 | 0.0013054
155 | 0.99235 | -0.14554 | 0 | 0
156 | 0.99265 | -0.13971 | 0.0052075 | 0.0013051
157 | 0.9974 | -0.049234 | 0.002833 | 0.00071003
158 | 0.99653 | -0.065816 | 0.0032136 | 0.00080541
159 | 0.99081 | -0.17503 | 0 | 0
160 | 0.988 | -0.22881 | 0.0031799 | 0.00079696
161 | 0.99235 | -0.14568 | 0.0047107 | 0.0011806
162 | 0.99241 | -0.14445 | 0 | 0
163 | 0.9924 | -0.1446 | 0.0019781 | 0.00049575
164 | 0.99229 | -0.14672 | 0.0047133 | 0.0011813
165 | 0.99057 | -0.17968 | 0 | 0
166 | 0.99049 | -0.18126 | 0.004712 | 0.001181
167 | 0.99055 | -0.18012 | 0.0052095 | 0.0013056
168 | 0.99072 | -0.17688 | 0.0063775 | 0.0015983
169 | 0.99077 | -0.17577 | 0.0070446 | 0.0017655
170 | 0.97624 | -0.45794 | 0.0041194 | 0.0010324
171 | 0.97625 | -0.45782 | 0.0038151 | 0.00095614
172 | 0.97591 | -0.46464 | 0.003521 | 0.00088244
173 | 0.97587 | -0.46536 | 0.0045824 | 0.0011485
174 | 0.97579 | -0.46687 | 0.0037743 | 0.00094594
175 | 0.97591 | -0.46456 | 0.0025533 | 0.00063992
176 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00046694 | -0.00011703 | 0.00046694 | 0.00011693 | 1.4721e-09 | -1.0089e-07 | 0.00070295 | 0.00070291 | 0.00070295 | 0.98844 | -0.22083 | 0.98844 | -0.22076 | 0.19312
1 | 0.0016055 | 0.0004007 | -0.0016052 | -0.00040201 | 2.4979e-07 | -1.3019e-06 | 0.0024163 | 0.0024168 | 0.0024168 | 0.98844 | -0.22076 | 0.98827 | -0.22403 | 0.66396
2 | -0.0020724 | -0.00051763 | 0.0020732 | 0.0005153 | 8.0889e-07 | -2.3262e-06 | 0.0031192 | 0.0031182 | 0.0031192 | 0.98844 | -0.22076 | 0.98886 | -0.21253 | 0.85693
3 | 0.00045654 | 0.00011412 | -0.00045654 | -0.00011419 | 9.6672e-10 | -6.9305e-08 | 0.0006873 | 0.00068732 | 0.00068732 | 0.98827 | -0.22403 | 0.98827 | -0.22408 | 0.18883
4 | -0.081531 | -0.020653 | 0.081686 | 0.020751 | 0.00015435 | 9.8435e-05 | 0.12276 | 0.12276 | 0.12276 | 0.98886 | -0.21253 | 0.99091 | -0.1732 | 33.7266
5 | 0.055772 | 0.014189 | -0.055537 | -0.014039 | 0.0002355 | 0.00014959 | 0.084 | 0.084001 | 0.084001 | 0.98886 | -0.21253 | 0.9843 | -0.30056 | 23.0771
6 | 0.023686 | 0.0059485 | -0.023672 | -0.00594 | 1.3929e-05 | 8.5395e-06 | 0.035646 | 0.035647 | 0.035647 | 0.98886 | -0.21253 | 0.98823 | -0.22487 | 9.793
7 | 0.00045654 | 0.00011419 | -0.00045654 | -0.00011442 | 3.182e-09 | -2.2808e-07 | 0.00068732 | 0.00068741 | 0.00068741 | 0.98827 | -0.22408 | 0.98826 | -0.22422 | 0.18885
8 | 0.0073164 | 0.0018337 | -0.0073155 | -0.0018334 | 8.2865e-07 | 2.9455e-07 | 0.010987 | 0.010987 | 0.010987 | 0.99091 | -0.1732 | 0.99078 | -0.17558 | 3.0184
9 | -0.089002 | -0.022585 | 0.089135 | 0.02267 | 0.00013272 | 8.4688e-05 | 0.13375 | 0.13375 | 0.13375 | 0.99091 | -0.1732 | 0.99252 | -0.14224 | 36.7449
10 | 0.046917 | 0.011879 | -0.046778 | -0.011791 | 0.00013903 | 8.8044e-05 | 0.07097 | 0.07097 | 0.07097 | 0.9843 | -0.30056 | 0.98112 | -0.36247 | 19.4973
11 | 0.0086198 | 0.0021603 | -0.0086189 | -0.0021599 | 9.3778e-07 | 4.1301e-07 | 0.013031 | 0.013031 | 0.013031 | 0.9843 | -0.30056 | 0.98418 | -0.30284 | 3.5799
12 | 0.021827 | 0.0054775 | -0.021821 | -0.0054741 | 5.6795e-06 | 3.4553e-06 | 0.032868 | 0.032868 | 0.032868 | 0.98823 | -0.22487 | 0.98795 | -0.23032 | 9.0297
13 | 0.0081168 | 0.0020346 | -0.0081156 | -0.0020341 | 1.2082e-06 | 4.9862e-07 | 0.012241 | 0.012241 | 0.012241 | 0.98673 | -0.25402 | 0.98657 | -0.25715 | 3.3628
14 | -0.0081168 | -0.0020346 | 0.0081175 | 0.0020349 | 7.1407e-07 | 2.9465e-07 | 0.012241 | 0.01224 | 0.012241 | 0.98673 | -0.25402 | 0.98682 | -0.25217 | 3.3628
15 | 0.0081156 | 0.0020341 | -0.0081146 | -0.0020337 | 1.0287e-06 | 4.2464e-07 | 0.012241 | 0.012241 | 0.012241 | 0.98657 | -0.25715 | 0.98643 | -0.25981 | 3.3628
16 | -0.011241 | -0.0028177 | 0.011243 | 0.0028189 | 2.4068e-06 | 1.2549e-06 | 0.01695 | 0.01695 | 0.01695 | 0.98682 | -0.25217 | 0.98705 | -0.24768 | 4.6565
17 | 0.011162 | 0.0027984 | -0.011159 | -0.0027967 | 3.2386e-06 | 1.7082e-06 | 0.01711 | 0.017111 | 0.017111 | 0.97073 | -0.56546 | 0.97043 | -0.57155 | 4.7007
18 | -0.011162 | -0.0027984 | 0.011168 | 0.0028014 | 5.6816e-06 | 2.9961e-06 | 0.01711 | 0.01711 | 0.01711 | 0.97073 | -0.56546 | 0.97127 | -0.55478 | 4.7007
19 | 0.012928 | 0.0032403 | -0.012927 | -0.0032399 | 7.8689e-07 | 4.3741e-07 | 0.019806 | 0.019806 | 0.019806 | 0.97127 | -0.55478 | 0.97121 | -0.55606 | 5.4413
20 | -0.024096 | -0.0060417 | 0.024116 | 0.0060543 | 2.0438e-05 | 1.2585e-05 | 0.036917 | 0.036916 | 0.036917 | 0.97127 | -0.55478 | 0.97217 | -0.537 | 10.1419
21 | 0.012269 | 0.003075 | -0.012268 | -0.0030746 | 8.2371e-07 | 4.4994e-07 | 0.018779 | 0.018779 | 0.018779 | 0.97217 | -0.537 | 0.9721 | -0.53841 | 5.1589
22 | -0.036385 | -0.0091293 | 0.036426 | 0.0091553 | 4.1244e-05 | 2.5956e-05 | 0.055695 | 0.055695 | 0.055695 | 0.97217 | -0.537 | 0.97338 | -0.51326 | 15.3008
23 | 0.010786 | 0.0027034 | -0.010785 | -0.0027031 | 7.2149e-07 | 3.7236e-07 | 0.016422 | 0.016422 | 0.016422 | 0.97733 | -0.43561 | 0.97726 | -0.43701 | 4.5116
24 | 0.018745 | 0.0047036 | -0.018733 | -0.0046962 | 1.2277e-05 | 7.354e-06 | 0.028542 | 0.028542 | 0.028542 | 0.97733 | -0.43561 | 0.97663 | -0.44936 | 7.8413
25 | -0.083279 | -0.020976 | 0.083482 | 0.021105 | 0.00020291 | 0.00012944 | 0.12683 | 0.12683 | 0.12683 | 0.97733 | -0.43561 | 0.97993 | -0.38479 | 34.844
26 | 0.053748 | 0.013569 | -0.053624 | -0.01349 | 0.00012411 | 7.8815e-05 | 0.081868 | 0.081868 | 0.081868 | 0.97733 | -0.43561 | 0.97487 | -0.48393 | 22.4913
27 | 0.018733 | 0.0046962 | -0.01873 | -0.0046947 | 2.5816e-06 | 1.5465e-06 | 0.028542 | 0.028542 | 0.028542 | 0.97663 | -0.44936 | 0.97648 | -0.45225 | 7.8413
28 | 0.010501 | 0.0026328 | -0.010496 | -0.0026304 | 4.8262e-06 | 2.4515e-06 | 0.015946 | 0.015947 | 0.015947 | 0.97993 | -0.38479 | 0.97944 | -0.39444 | 4.3809
29 | -0.093983 | -0.023738 | 0.094107 | 0.023817 | 0.00012379 | 7.9021e-05 | 0.14278 | 0.14278 | 0.14278 | 0.97993 | -0.38479 | 0.98134 | -0.35735 | 39.2249
30 | 0.0080383 | 0.0020146 | -0.0080379 | -0.0020145 | 3.8986e-07 | 1.6341e-07 | 0.012269 | 0.01227 | 0.01227 | 0.97487 | -0.48393 | 0.97481 | -0.48495 | 3.3707
31 | 0.045585 | 0.011475 | -0.045522 | -0.011435 | 6.3796e-05 | 4.0392e-05 | 0.069599 | 0.069599 | 0.069599 | 0.97487 | -0.48393 | 0.97338 | -0.51326 | 19.1206
32 | 0.0075366 | 0.0018888 | -0.0075354 | -0.0018884 | 1.1756e-06 | 4.4916e-07 | 0.011428 | 0.011428 | 0.011428 | 0.98134 | -0.35735 | 0.98117 | -0.36062 | 3.1395
33 | -0.10164 | -0.025706 | 0.1018 | 0.025804 | 0.00015299 | 9.7699e-05 | 0.15421 | 0.15421 | 0.15421 | 0.98134 | -0.35735 | 0.98295 | -0.32602 | 42.3643
34 | 0.0045397 | 0.0011376 | -0.0045391 | -0.0011376 | 5.9412e-07 | -4.1852e-08 | 0.0068847 | 0.0068848 | 0.0068848 | 0.98117 | -0.36062 | 0.98103 | -0.36337 | 1.8914
35 | 0.018811 | 0.0047221 | -0.018798 | -0.0047143 | 1.3062e-05 | 7.8159e-06 | 0.02848 | 0.02848 | 0.02848 | 0.98295 | -0.32602 | 0.98221 | -0.34059 | 7.8242
36 | -0.12061 | -0.030526 | 0.12081 | 0.030656 | 0.00020432 | 0.00013056 | 0.18269 | 0.18269 | 0.18269 | 0.98295 | -0.32602 | 0.98477 | -0.29079 | 50.1884
37 | 0.011342 | 0.0028431 | -0.011341 | -0.0028423 | 1.5254e-06 | 8.0593e-07 | 0.017284 | 0.017284 | 0.017284 | 0.97648 | -0.45225 | 0.97634 | -0.45507 | 4.7484
38 | 0.0029207 | 0.00073172 | -0.0029205 | -0.00073194 | 2.0525e-07 | -2.1847e-07 | 0.0044372 | 0.0044373 | 0.0044373 | 0.97944 | -0.39444 | 0.97936 | -0.39592 | 1.219
39 | 0.0025714 | 0.00064441 | -0.0025713 | -0.00064444 | 2.2649e-08 | -3.5651e-08 | 0.0038999 | 0.0038999 | 0.0038999 | 0.9811 | -0.36275 | 0.98109 | -0.36293 | 1.0714
40 | -0.0025714 | -0.00064441 | 0.0025714 | 0.00064435 | 3.3713e-08 | -5.307e-08 | 0.0038999 | 0.0038999 | 0.0038999 | 0.9811 | -0.36275 | 0.98112 | -0.36247 | 1.0714
41 | 0.002617 | 0.00065583 | -0.0026169 | -0.00065586 | 2.386e-08 | -3.5736e-08 | 0.003969 | 0.003969 | 0.003969 | 0.98112 | -0.36247 | 0.98111 | -0.36266 | 1.0904
42 | 0.04159 | 0.010491 | -0.041491 | -0.010429 | 9.8129e-05 | 6.1975e-05 | 0.063101 | 0.063101 | 0.063101 | 0.98112 | -0.36247 | 0.97859 | -0.41188 | 17.3356
43 | 0.002483 | 0.00062225 | -0.002483 | -0.00062229 | 2.4248e-08 | -4.1467e-08 | 0.0037756 | 0.0037756 | 0.0037756 | 0.97858 | -0.41212 | 0.97857 | -0.41233 | 1.0373
44 | -0.002483 | -0.00062225 | 0.002483 | 0.0006222 | 2.846e-08 | -4.8673e-08 | 0.0037756 | 0.0037756 | 0.0037756 | 0.97858 | -0.41212 | 0.97859 | -0.41188 | 1.0373
45 | 0.0027455 | 0.00068803 | -0.0027454 | -0.00068807 | 2.9455e-08 | -3.7772e-08 | 0.0041746 | 0.0041747 | 0.0041747 | 0.97859 | -0.41188 | 0.97858 | -0.4121 | 1.1469
46 | 0.036263 | 0.0091185 | -0.036189 | -0.0090717 | 7.4403e-05 | 4.68e-05 | 0.055151 | 0.055152 | 0.055152 | 0.97859 | -0.41188 | 0.9764 | -0.45493 | 15.1515
47 | 0.0046881 | 0.0011749 | -0.0046878 | -0.0011749 | 2.8812e-07 | -9.8557e-09 | 0.0070887 | 0.0070888 | 0.0070888 | 0.9841 | -0.30448 | 0.98403 | -0.30577 | 1.9475
48 | -0.0046881 | -0.0011749 | 0.0046885 | 0.0011749 | 3.6618e-07 | -1.2569e-08 | 0.0070887 | 0.0070886 | 0.0070887 | 0.9841 | -0.30448 | 0.98418 | -0.30284 | 1.9474
49 | 0.2468 | 0.063142 | -0.24635 | -0.062858 | 0.00044758 | 0.00028462 | 0.36854 | 0.36854 | 0.36854 | 0.9977 | -0.043518 | 0.99573 | -0.081056 | 25.3119
50 | -0.25754 | -0.065836 | 0.25772 | 0.065948 | 0.00017584 | 0.00011187 | 0.38457 | 0.38457 | 0.38457 | 0.9977 | -0.043518 | 0.99845 | -0.029414 | 26.4127
51 | 0.010748 | 0.0026937 | -0.010746 | -0.002693 | 1.3931e-06 | 7.0278e-07 | 0.01603 | 0.01603 | 0.01603 | 0.9977 | -0.043518 | 0.99756 | -0.046239 | 4.4037
52 | 0.24412 | 0.0623 | -0.24401 | -0.062228 | 0.00011327 | 7.2021e-05 | 0.36522 | 0.36522 | 0.36522 | 0.99573 | -0.081056 | 0.99522 | -0.090665 | 25.0835
53 | -0.43634 | -0.11158 | 0.43697 | 0.11198 | 0.000622 | 0.00039726 | 0.65109 | 0.65109 | 0.65109 | 0.99845 | -0.029414 | 1 | 0 | 44.7175
54 | 0.016539 | 0.0041493 | -0.016527 | -0.0041424 | 1.1891e-05 | 6.9283e-06 | 0.02465 | 0.02465 | 0.02465 | 0.99845 | -0.029414 | 0.99766 | -0.044506 | 6.772
55 | 0.16209 | 0.041481 | -0.16187 | -0.041346 | 0.00021409 | 0.00013498 | 0.24187 | 0.24187 | 0.24187 | 0.99845 | -0.029414 | 0.997 | -0.056734 | 16.6119
56 | 0.0066176 | 0.0016582 | -0.0066164 | -0.0016579 | 1.212e-06 | 3.4272e-07 | 0.0098711 | 0.0098713 | 0.0098713 | 0.99756 | -0.046239 | 0.99736 | -0.050084 | 2.7119
57 | 0.0028296 | 0.00070908 | -0.0028296 | -0.00070916 | 6.2689e-08 | -8.2108e-08 | 0.0042232 | 0.0042232 | 0.0042232 | 0.997 | -0.056734 | 0.99698 | -0.057199 | 1.1602
58 | 0.15904 | 0.040637 | -0.15894 | -0.040569 | 0.00010759 | 6.7796e-05 | 0.23765 | 0.23765 | 0.23765 | 0.997 | -0.056734 | 0.99627 | -0.070733 | 16.3218
59 | 0.0027568 | 0.00069072 | -0.0027567 | -0.0006909 | 1.2257e-07 | -1.7258e-07 | 0.0041175 | 0.0041176 | 0.0041176 | 0.99627 | -0.070733 | 0.99622 | -0.071666 | 1.1312
60 | 0.0027127 | 0.00067976 | -0.0027126 | -0.00067984 | 5.9028e-08 | -8.7083e-08 | 0.0040516 | 0.0040516 | 0.0040516 | 0.99627 | -0.070733 | 0.99624 | -0.07119 | 1.1131
61 | 0.15347 | 0.039199 | -0.15316 | -0.039006 | 0.00030629 | 0.0001928 | 0.22948 | 0.22948 | 0.22948 | 0.99627 | -0.070733 | 0.9941 | -0.11211 | 15.7609
62 | -0.005119 | -0.0012829 | 0.0051194 | 0.0012829 | 3.8897e-07 | 3.275e-08 | 0.007774 | 0.007774 | 0.007774 | 0.97982 | -0.38711 | 0.9799 | -0.38552 | 2.1357
63 | 0.005119 | 0.0012829 | -0.0051187 | -0.0012829 | 3.2275e-07 | 2.7205e-08 | 0.007774 | 0.0077741 | 0.0077741 | 0.97982 | -0.38711 | 0.97976 | -0.38844 | 2.1357
64 | 0.036757 | 0.0092575 | -0.036727 | -0.0092387 | 2.991e-05 | 1.882e-05 | 0.055833 | 0.055833 | 0.055833 | 0.9799 | -0.38552 | 0.97903 | -0.40255 | 15.3388
65 | 0.040803 | 0.010309 | -0.04066 | -0.010218 | 0.00014278 | 9.0135e-05 | 0.06199 | 0.06199 | 0.06199 | 0.9799 | -0.38552 | 0.97616 | -0.4588 | 17.0302
66 | -0.082679 | -0.020849 | 0.082808 | 0.020931 | 0.0001285 | 8.1968e-05 | 0.1256 | 0.1256 | 0.1256 | 0.9799 | -0.38552 | 0.98157 | -0.3531 | 34.5046
67 | -0.082808 | -0.020931 | 0.083281 | 0.021233 | 0.0004735 | 0.00030202 | 0.1256 | 0.1256 | 0.1256 | 0.98157 | -0.3531 | 0.9877 | -0.23459 | 34.5045
68 | -0.086471 | -0.022033 | 0.086525 | 0.022067 | 5.3876e-05 | 3.4372e-05 | 0.1304 | 0.1304 | 0.1304 | 0.9877 | -0.23459 | 0.98837 | -0.22169 | 35.8247
69 | 0.030071 | 0.0075456 | -0.030061 | -0.0075391 | 1.0397e-05 | 6.4902e-06 | 0.045918 | 0.045918 | 0.045918 | 0.97454 | -0.49074 | 0.97417 | -0.498 | 12.615
70 | -0.030071 | -0.0075456 | 0.030091 | 0.0075578 | 1.9625e-05 | 1.225e-05 | 0.045918 | 0.045918 | 0.045918 | 0.97454 | -0.49074 | 0.97523 | -0.47707 | 12.615
71 | 0.030061 | 0.0075391 | -0.030048 | -0.0075311 | 1.2753e-05 | 7.9615e-06 | 0.045918 | 0.045919 | 0.045919 | 0.97417 | -0.498 | 0.97372 | -0.5069 | 12.615
72 | -0.035736 | -0.0089728 | 0.035767 | 0.0089924 | 3.1177e-05 | 1.9604e-05 | 0.054533 | 0.054533 | 0.054533 | 0.97523 | -0.47707 | 0.97616 | -0.4588 | 14.9815
73 | 0.0040788 | 0.0010221 | -0.0040786 | -0.0010222 | 2.1827e-07 | -6.1132e-08 | 0.0061175 | 0.0061176 | 0.0061176 | 0.99211 | -0.15038 | 0.99206 | -0.1515 | 1.6807
74 | 0.0040461 | 0.001014 | -0.004046 | -0.001014 | 1.7179e-08 | -5.0691e-09 | 0.0060685 | 0.0060685 | 0.0060685 | 0.99211 | -0.15038 | 0.99211 | -0.15046 | 1.6672
75 | -0.0081249 | -0.0020362 | 0.0081261 | 0.0020367 | 1.2308e-06 | 5.0227e-07 | 0.012186 | 0.012186 | 0.012186 | 0.99211 | -0.15038 | 0.99228 | -0.1472 | 3.3478
76 | 0.0077073 | 0.0019317 | -0.0077066 | -0.0019314 | 7.0841e-07 | 2.7073e-07 | 0.011558 | 0.011558 | 0.011558 | 0.99228 | -0.1472 | 0.99218 | -0.14912 | 3.1752
77 | -0.087056 | -0.021921 | 0.087239 | 0.022037 | 0.00018303 | 0.00011677 | 0.13059 | 0.13059 | 0.13059 | 0.99228 | -0.1472 | 0.99456 | -0.10332 | 35.8751
78 | 0.071223 | 0.017952 | -0.071027 | -0.017828 | 0.0001957 | 0.00012466 | 0.10684 | 0.10684 | 0.10684 | 0.99228 | -0.1472 | 0.9893 | -0.20479 | 29.3522
79 | 0.034485 | 0.0086766 | -0.034461 | -0.0086618 | 2.3628e-05 | 1.4834e-05 | 0.052425 | 0.052425 | 0.052425 | 0.97903 | -0.40255 | 0.9783 | -0.4169 | 14.4024
80 | 0.0041758 | 0.0010465 | -0.0041757 | -0.0010465 | 1.2197e-07 | -3.2455e-08 | 0.0062136 | 0.0062136 | 0.0062136 | 1 | 0 | 0.99997 | -0.00061313 | 1.707
81 | 0.10103 | 0.025905 | -0.10079 | -0.025753 | 0.00023823 | 0.0001521 | 0.15054 | 0.15054 | 0.15054 | 1 | 0 | 0.99742 | -0.048753 | 41.3563
82 | 0.011722 | 0.0029382 | -0.01172 | -0.0029371 | 2.0214e-06 | 1.0635e-06 | 0.017484 | 0.017484 | 0.017484 | 0.99766 | -0.044506 | 0.99747 | -0.048126 | 4.8033
83 | 0.0058531 | 0.0014669 | -0.005853 | -0.0014669 | 8.7214e-08 | 1.6838e-08 | 0.0087782 | 0.0087782 | 0.0087782 | 0.99218 | -0.14912 | 0.99216 | -0.14944 | 2.4116
84 | 0.00073355 | 0.0001793 | -0.00073341 | -0.00018301 | 1.3193e-07 | -3.7115e-06 | 0.0010959 | 0.0010972 | 0.0010972 | 0.99456 | -0.10332 | 0.99436 | -0.10714 | 0.30144
85 | -0.24148 | -0.061536 | 0.24162 | 0.06163 | 0.00014757 | 9.382e-05 | 0.36165 | 0.36165 | 0.36165 | 0.99456 | -0.10332 | 0.99522 | -0.090665 | 24.8385
86 | 0.1535 | 0.039319 | -0.15341 | -0.039263 | 8.9928e-05 | 5.6613e-05 | 0.22997 | 0.22997 | 0.22997 | 0.99456 | -0.10332 | 0.99392 | -0.11542 | 15.7945
87 | 0.057598 | 0.014462 | -0.05758 | -0.01445 | 1.8236e-05 | 1.1588e-05 | 0.086643 | 0.086643 | 0.086643 | 0.9893 | -0.20479 | 0.98896 | -0.21143 | 23.803
88 | 0.00073341 | 0.00018301 | -0.0007334 | -0.00018331 | 1.0638e-08 | -2.9881e-07 | 0.0010972 | 0.0010973 | 0.0010973 | 0.99436 | -0.10714 | 0.99435 | -0.10744 | 0.30147
89 | 0.15129 | 0.03873 | -0.15118 | -0.038663 | 0.00010689 | 6.7264e-05 | 0.22678 | 0.22679 | 0.22679 | 0.99392 | -0.11542 | 0.99315 | -0.13002 | 15.5759
90 | 0.0018555 | 0.00046487 | -0.0018554 | -0.00046502 | 3.9735e-08 | -1.5153e-07 | 0.0027817 | 0.0027818 | 0.0027818 | 0.99252 | -0.14224 | 0.9925 | -0.14269 | 0.76423
91 | -0.09099 | -0.023134 | 0.091194 | 0.023264 | 0.00020364 | 0.00012995 | 0.13653 | 0.13653 | 0.13653 | 0.99252 | -0.14224 | 0.99495 | -0.095895 | 37.5091
92 | -0.094523 | -0.024099 | 0.094661 | 0.024186 | 0.00013747 | 8.7741e-05 | 0.14151 | 0.14151 | 0.14151 | 0.99495 | -0.095895 | 0.99653 | -0.065816 | 38.8769
93 | 0.018877 | 0.0047362 | -0.018877 | -0.0047361 | 2.0657e-07 | 1.2348e-07 | 0.028434 | 0.028434 | 0.028434 | 0.98795 | -0.23032 | 0.98793 | -0.23055 | 7.8115
94 | -0.0126 | -0.0031589 | 0.012601 | 0.0031596 | 1.234e-06 | 6.732e-07 | 0.018995 | 0.018995 | 0.018995 | 0.98705 | -0.24768 | 0.98716 | -0.24563 | 5.2184
95 | 0.0090953 | 0.0022796 | -0.0090949 | -0.0022794 | 4.2201e-07 | 1.9774e-07 | 0.013904 | 0.013904 | 0.013904 | 0.97338 | -0.51326 | 0.97333 | -0.51423 | 3.8199
96 | -0.0075793 | -0.0018995 | 0.0075794 | 0.0018996 | 1.1517e-07 | 4.4927e-08 | 0.011552 | 0.011552 | 0.011552 | 0.97632 | -0.45539 | 0.97634 | -0.45507 | 3.1735
97 | 0.016159 | 0.0040527 | -0.016154 | -0.0040501 | 4.347e-06 | 2.5373e-06 | 0.024481 | 0.024481 | 0.024481 | 0.98221 | -0.34059 | 0.98192 | -0.34624 | 6.7255
98 | -0.12421 | -0.031507 | 0.1243 | 0.031569 | 9.6138e-05 | 6.1436e-05 | 0.18782 | 0.18782 | 0.18782 | 0.98477 | -0.29079 | 0.9856 | -0.27471 | 51.5979
99 | 0.0065391 | 0.0016387 | -0.0065386 | -0.0016386 | 4.8453e-07 | 1.4738e-07 | 0.0099654 | 0.0099654 | 0.0099654 | 0.9764 | -0.45493 | 0.97632 | -0.45649 | 2.7378
100 | 0.011618 | 0.0029123 | -0.011617 | -0.0029116 | 1.2811e-06 | 6.8365e-07 | 0.017706 | 0.017706 | 0.017706 | 0.9764 | -0.45493 | 0.97628 | -0.45725 | 4.8644
101 | 0.018031 | 0.0045207 | -0.018026 | -0.0045175 | 5.3273e-06 | 3.1742e-06 | 0.02748 | 0.02748 | 0.02748 | 0.9764 | -0.45493 | 0.97608 | -0.46114 | 7.5494
102 | 0.0031283 | 0.00078368 | -0.003128 | -0.00078395 | 2.7553e-07 | -2.6381e-07 | 0.0046671 | 0.0046673 | 0.0046673 | 0.99736 | -0.050084 | 0.99726 | -0.051933 | 1.2822
103 | 0.0043577 | 0.0010921 | -0.0043575 | -0.0010921 | 1.544e-07 | -2.6642e-08 | 0.0065228 | 0.0065228 | 0.0065228 | 0.9941 | -0.11211 | 0.99406 | -0.11285 | 1.792
104 | 0.0048159 | 0.0012069 | -0.0048156 | -0.0012069 | 3.3816e-07 | -8.5381e-09 | 0.0072087 | 0.0072088 | 0.0072088 | 0.9941 | -0.11211 | 0.99402 | -0.11358 | 1.9804
105 | 0.14399 | 0.036707 | -0.1438 | -0.036592 | 0.00018263 | 0.00011471 | 0.21575 | 0.21575 | 0.21575 | 0.9941 | -0.11211 | 0.99272 | -0.13842 | 14.8178
106 | -0.098196 | -0.024992 | 0.098458 | 0.02516 | 0.00026236 | 0.0001675 | 0.14797 | 0.14797 | 0.14797 | 0.98837 | -0.22169 | 0.99126 | -0.16643 | 40.6517
107 | 0.0095255 | 0.0023874 | -0.0095248 | -0.0023871 | 6.7522e-07 | 3.1994e-07 | 0.014341 | 0.014341 | 0.014341 | 0.98837 | -0.22169 | 0.98829 | -0.22318 | 3.9398
108 | 0.0081268 | 0.0020372 | -0.0081243 | -0.0020361 | 2.4773e-06 | 1.0529e-06 | 0.012419 | 0.01242 | 0.01242 | 0.97372 | -0.5069 | 0.97339 | -0.5133 | 3.412
109 | 0.033226 | 0.0083523 | -0.033218 | -0.0083474 | 7.7534e-06 | 4.8606e-06 | 0.050546 | 0.050546 | 0.050546 | 0.9783 | -0.4169 | 0.97805 | -0.42179 | 13.8864
110 | 0.0028331 | 0.00070994 | -0.002833 | -0.00071003 | 6.4826e-08 | -8.481e-08 | 0.0042266 | 0.0042266 | 0.0042266 | 0.99742 | -0.048753 | 0.9974 | -0.049234 | 1.1612
111 | 0.097955 | 0.025043 | -0.097874 | -0.024992 | 8.0787e-05 | 5.1572e-05 | 0.14631 | 0.14631 | 0.14631 | 0.99742 | -0.048753 | 0.99653 | -0.065816 | 40.1952
112 | 0.0032415 | 0.00081216 | -0.0032413 | -0.00081235 | 2.1556e-07 | -1.829e-07 | 0.0048356 | 0.0048357 | 0.0048357 | 0.99747 | -0.048126 | 0.9974 | -0.049522 | 1.3285
113 | 0.048556 | 0.012189 | -0.048511 | -0.01216 | 4.5445e-05 | 2.8794e-05 | 0.073066 | 0.073066 | 0.073066 | 0.98896 | -0.21143 | 0.98795 | -0.23107 | 20.073
114 | 0.0007334 | 0.00018331 | -0.00073339 | -0.0001838 | 1.7679e-08 | -4.9644e-07 | 0.0010973 | 0.0010975 | 0.0010975 | 0.99435 | -0.10744 | 0.99432 | -0.10795 | 0.30152
115 | 0.032881 | 0.0082592 | -0.032848 | -0.0082384 | 3.3156e-05 | 2.0778e-05 | 0.050048 | 0.050048 | 0.050048 | 0.97773 | -0.42803 | 0.97666 | -0.44918 | 13.7495
116 | -0.032881 | -0.0082592 | 0.032891 | 0.0082653 | 9.7983e-06 | 6.1401e-06 | 0.050048 | 0.050048 | 0.050048 | 0.97773 | -0.42803 | 0.97805 | -0.42179 | 13.7494
117 | 0.018498 | 0.0046401 | -0.018486 | -0.004633 | 1.1909e-05 | 7.122e-06 | 0.028184 | 0.028185 | 0.028185 | 0.97666 | -0.44918 | 0.97597 | -0.4627 | 7.743
118 | 0.01435 | 0.0035983 | -0.014347 | -0.003597 | 2.2979e-06 | 1.3103e-06 | 0.021864 | 0.021864 | 0.021864 | 0.97666 | -0.44918 | 0.97649 | -0.45254 | 6.0065
119 | 0.0021111 | 0.00052889 | -0.002111 | -0.00052908 | 7.3736e-08 | -1.9048e-07 | 0.0032169 | 0.003217 | 0.003217 | 0.97649 | -0.45254 | 0.97645 | -0.45328 | 0.8838
120 | 0.012236 | 0.0030681 | -0.012232 | -0.0030659 | 4.0599e-06 | 2.209e-06 | 0.018647 | 0.018647 | 0.018647 | 0.97649 | -0.45254 | 0.97613 | -0.45951 | 5.1228
121 | 0.012232 | 0.0030659 | -0.012232 | -0.0030655 | 5.7553e-07 | 3.1317e-07 | 0.018647 | 0.018647 | 0.018647 | 0.97613 | -0.45951 | 0.97608 | -0.4605 | 5.1228
122 | 0.14747 | 0.037732 | -0.14745 | -0.037719 | 2.121e-05 | 1.3335e-05 | 0.22122 | 0.22122 | 0.22122 | 0.99315 | -0.13002 | 0.993 | -0.13299 | 15.1938
123 | -0.0074962 | -0.0018787 | 0.0074975 | 0.0018792 | 1.3307e-06 | 5.1192e-07 | 0.011428 | 0.011428 | 0.011428 | 0.97609 | -0.46097 | 0.97628 | -0.45725 | 3.1395
124 | 0.0041195 | 0.0010324 | -0.0041194 | -0.0010324 | 1.3605e-07 | -2.7998e-08 | 0.0062788 | 0.0062788 | 0.0062788 | 0.97628 | -0.45725 | 0.97624 | -0.45794 | 1.725
125 | 0.0035919 | 0.00090014 | -0.0035918 | -0.00090018 | 1.0114e-07 | -4.7699e-08 | 0.0054757 | 0.0054757 | 0.0054757 | 0.97608 | -0.46114 | 0.97605 | -0.46173 | 1.5043
126 | 0.014434 | 0.0036174 | -0.014432 | -0.0036163 | 1.8266e-06 | 1.0433e-06 | 0.022004 | 0.022004 | 0.022004 | 0.97608 | -0.46114 | 0.97595 | -0.46379 | 6.0451
127 | 0.0035211 | 0.00088236 | -0.003521 | -0.00088244 | 1.4147e-07 | -7.3011e-08 | 0.0053686 | 0.0053686 | 0.0053686 | 0.97595 | -0.46379 | 0.97591 | -0.46464 | 1.4749
128 | 0.0045828 | 0.0011485 | -0.0045824 | -0.0011485 | 3.4209e-07 | -1.4525e-08 | 0.0069873 | 0.0069874 | 0.0069874 | 0.97595 | -0.46379 | 0.97587 | -0.46536 | 1.9196
129 | 0.0037749 | 0.00094573 | -0.0037743 | -0.00094594 | 5.5338e-07 | -2.0241e-07 | 0.0057554 | 0.0057556 | 0.0057556 | 0.97595 | -0.46379 | 0.97579 | -0.46687 | 1.5812
130 | 0.0025534 | 0.00063977 | -0.0025533 | -0.00063992 | 9.336e-08 | -1.455e-07 | 0.0038931 | 0.0038932 | 0.0038932 | 0.97595 | -0.46379 | 0.97591 | -0.46456 | 1.0695
131 | 0.0038153 | 0.00095606 | -0.0038151 | -0.00095614 | 2.4248e-07 | -8.3934e-08 | 0.0058149 | 0.005815 | 0.005815 | 0.97632 | -0.45649 | 0.97625 | -0.45782 | 1.5975
132 | -0.010601 | -0.0026567 | 0.010602 | 0.0026576 | 1.7802e-06 | 9.0713e-07 | 0.016074 | 0.016074 | 0.016074 | 0.98133 | -0.35774 | 0.98151 | -0.35422 | 4.4159
133 | 0.0073716 | 0.0018474 | -0.0073713 | -0.0018474 | 2.1756e-07 | 8.0573e-08 | 0.011178 | 0.011178 | 0.011178 | 0.98133 | -0.35774 | 0.9813 | -0.35836 | 3.0708
134 | -0.013265 | -0.0033249 | 0.01327 | 0.0033277 | 5.044e-06 | 2.8076e-06 | 0.02011 | 0.02011 | 0.02011 | 0.98151 | -0.35422 | 0.98192 | -0.34624 | 5.5248
135 | 0.0073713 | 0.0018474 | -0.0073704 | -0.001847 | 9.6367e-07 | 3.5694e-07 | 0.011178 | 0.011178 | 0.011178 | 0.9813 | -0.35836 | 0.98116 | -0.3611 | 3.0708
136 | 0.0028843 | 0.00072241 | -0.002884 | -0.00072276 | 3.1387e-07 | -3.5324e-07 | 0.0043707 | 0.0043709 | 0.0043709 | 0.98192 | -0.34624 | 0.9818 | -0.34852 | 1.2008
137 | 0.0040439 | 0.0010133 | -0.0040435 | -0.0010134 | 3.5863e-07 | -9.1569e-08 | 0.0061329 | 0.006133 | 0.006133 | 0.98116 | -0.3611 | 0.98107 | -0.36297 | 1.6849
138 | 0.0023876 | 0.00059837 | -0.0023876 | -0.00059839 | 1.1755e-08 | -2.2749e-08 | 0.0036187 | 0.0036187 | 0.0036187 | 0.9818 | -0.34852 | 0.9818 | -0.34863 | 0.99414
139 | -0.14378 | -0.036759 | 0.14379 | 0.036769 | 1.5266e-05 | 9.5895e-06 | 0.21588 | 0.21588 | 0.21588 | 0.99221 | -0.14793 | 0.99233 | -0.14573 | 14.8269
140 | 0.1417 | 0.03624 | -0.14169 | -0.036231 | 1.4507e-05 | 9.1077e-06 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.99221 | -0.14793 | 0.9921 | -0.15004 | 14.6135
141 | -0.14459 | -0.036969 | 0.1446 | 0.036974 | 7.9659e-06 | 5.005e-06 | 0.21707 | 0.21707 | 0.21707 | 0.99233 | -0.14573 | 0.99239 | -0.14459 | 14.9089
142 | 0.14099 | 0.036056 | -0.14094 | -0.036023 | 5.2416e-05 | 3.2902e-05 | 0.21173 | 0.21173 | 0.21173 | 0.9921 | -0.15004 | 0.9917 | -0.15773 | 14.5417
143 | -0.14537 | -0.037168 | 0.14545 | 0.037217 | 7.8194e-05 | 4.9138e-05 | 0.21824 | 0.21824 | 0.21824 | 0.99239 | -0.14459 | 0.99297 | -0.13348 | 14.9888
144 | 0.14026 | 0.035852 | -0.14019 | -0.035809 | 6.9172e-05 | 4.3413e-05 | 0.2107 | 0.2107 | 0.2107 | 0.9917 | -0.15773 | 0.99117 | -0.16793 | 14.4714
145 | -0.14648 | -0.037476 | 0.14649 | 0.037478 | 3.4731e-06 | 2.1831e-06 | 0.21978 | 0.21978 | 0.21978 | 0.99297 | -0.13348 | 0.993 | -0.13299 | 15.095
146 | 0.13762 | 0.035165 | -0.1376 | -0.035151 | 2.1478e-05 | 1.347e-05 | 0.20684 | 0.20684 | 0.20684 | 0.99117 | -0.16793 | 0.991 | -0.17116 | 14.2063
147 | 0.13677 | 0.034944 | -0.13669 | -0.034894 | 8.0228e-05 | 5.0303e-05 | 0.2056 | 0.2056 | 0.2056 | 0.991 | -0.17116 | 0.99036 | -0.18329 | 14.1211
148 | 0.017834 | 0.0044718 | -0.017828 | -0.004468 | 6.3383e-06 | 3.7567e-06 | 0.026862 | 0.026862 | 0.026862 | 0.98795 | -0.23107 | 0.98757 | -0.23853 | 7.3796
149 | 0.13567 | 0.034638 | -0.13565 | -0.034624 | 2.3391e-05 | 1.4662e-05 | 0.20407 | 0.20407 | 0.20407 | 0.99036 | -0.18329 | 0.99018 | -0.18686 | 14.0161
150 | 0.13385 | 0.034174 | -0.13374 | -0.034103 | 0.00011102 | 7.0678e-05 | 0.20137 | 0.20137 | 0.20137 | 0.99018 | -0.18686 | 0.98928 | -0.20404 | 27.6613
151 | -0.12757 | -0.032387 | 0.128 | 0.032665 | 0.00043538 | 0.00027824 | 0.19274 | 0.19274 | 0.19274 | 0.9856 | -0.27471 | 0.98928 | -0.20404 | 52.9518
152 | 0.017262 | 0.0043315 | -0.017261 | -0.0043305 | 1.7008e-06 | 1.0027e-06 | 0.026002 | 0.026002 | 0.026002 | 0.98793 | -0.23055 | 0.98783 | -0.23262 | 7.1435
153 | 0.015713 | 0.0039426 | -0.015706 | -0.0039385 | 6.94e-06 | 4.019e-06 | 0.023671 | 0.023671 | 0.023671 | 0.98783 | -0.23262 | 0.98735 | -0.24189 | 6.503
154 | 0.01385 | 0.0034735 | -0.013848 | -0.0034721 | 2.4683e-06 | 1.3866e-06 | 0.020874 | 0.020875 | 0.020875 | 0.98735 | -0.24189 | 0.98716 | -0.24563 | 5.7348
155 | 0.0065495 | 0.0016414 | -0.0065483 | -0.0016411 | 1.2447e-06 | 3.5934e-07 | 0.0098612 | 0.0098614 | 0.0098614 | 0.98829 | -0.22318 | 0.98809 | -0.22717 | 2.7092
156 | 0.0065483 | 0.0016411 | -0.006548 | -0.001641 | 2.3325e-07 | 6.7358e-08 | 0.0098614 | 0.0098614 | 0.0098614 | 0.98809 | -0.22717 | 0.98805 | -0.22791 | 2.7092
157 | 0.0048356 | 0.0012118 | -0.0048354 | -0.0012118 | 1.7027e-07 | -6.7608e-10 | 0.0072824 | 0.0072825 | 0.0072825 | 0.98805 | -0.22791 | 0.98801 | -0.22865 | 2.0007
158 | 0.023357 | 0.0058576 | -0.023347 | -0.0058518 | 9.5746e-06 | 5.8601e-06 | 0.035063 | 0.035063 | 0.035063 | 0.99126 | -0.16643 | 0.99081 | -0.17503 | 9.6328
159 | -0.12181 | -0.031017 | 0.12194 | 0.031095 | 0.00012282 | 7.8103e-05 | 0.18303 | 0.18303 | 0.18303 | 0.99126 | -0.16643 | 0.99235 | -0.14554 | 25.1422
160 | 0.00318 | 0.00079694 | -0.0031799 | -0.00079696 | 2.447e-08 | -2.0773e-08 | 0.0047892 | 0.0047892 | 0.0047892 | 0.98801 | -0.22865 | 0.988 | -0.22881 | 1.3157
161 | 0.12669 | 0.032304 | -0.12665 | -0.032276 | 4.3554e-05 | 2.721e-05 | 0.1901 | 0.1901 | 0.1901 | 0.99272 | -0.13842 | 0.99235 | -0.14554 | 13.0565
162 | 0.0052078 | 0.0013051 | -0.0052075 | -0.0013051 | 3.2008e-07 | 2.3765e-08 | 0.0078061 | 0.0078062 | 0.0078062 | 0.99272 | -0.13842 | 0.99265 | -0.13971 | 2.1446
163 | 0.011901 | 0.0029833 | -0.011898 | -0.0029816 | 3.0694e-06 | 1.632e-06 | 0.017839 | 0.017839 | 0.017839 | 0.99272 | -0.13842 | 0.99244 | -0.14383 | 4.9009
164 | 0.0066893 | 0.0016762 | -0.0066892 | -0.0016762 | 9.4153e-08 | 2.8006e-08 | 0.01003 | 0.01003 | 0.01003 | 0.99244 | -0.14383 | 0.99243 | -0.14413 | 2.7554
165 | 0.0052087 | 0.0013054 | -0.0052086 | -0.0013054 | 1.1951e-07 | 8.9691e-09 | 0.0078097 | 0.0078097 | 0.0078097 | 0.99244 | -0.14383 | 0.99242 | -0.14431 | 2.1455
166 | 0.0047111 | 0.0011806 | -0.0047107 | -0.0011806 | 3.4821e-07 | -1.7592e-08 | 0.0070636 | 0.0070637 | 0.0070637 | 0.99243 | -0.14413 | 0.99235 | -0.14568 | 1.9406
167 | 0.0019781 | 0.00049561 | -0.0019781 | -0.0004957 | 3.0431e-08 | -9.9721e-08 | 0.0029659 | 0.0029659 | 0.0029659 | 0.99243 | -0.14413 | 0.99241 | -0.14445 | 0.81482
168 | 0.0047135 | 0.0011812 | -0.0047133 | -0.0011813 | 2.6506e-07 | -1.3148e-08 | 0.0070679 | 0.0070679 | 0.0070679 | 0.99235 | -0.14554 | 0.99229 | -0.14672 | 1.9417
169 | 0.006378 | 0.0015985 | -0.0063775 | -0.0015983 | 5.611e-07 | 1.4909e-07 | 0.0095786 | 0.0095787 | 0.0095787 | 0.99081 | -0.17503 | 0.99072 | -0.17688 | 2.6315
170 | 0.0070449 | 0.0017656 | -0.0070446 | -0.0017655 | 2.4892e-07 | 8.2939e-08 | 0.01058 | 0.01058 | 0.01058 | 0.99081 | -0.17503 | 0.99077 | -0.17577 | 2.9066
171 | 0.0099243 | 0.0024876 | -0.0099221 | -0.0024866 | 2.1996e-06 | 1.0678e-06 | 0.014905 | 0.014905 | 0.014905 | 0.99081 | -0.17503 | 0.99057 | -0.17968 | 4.0947
172 | 0.0019781 | 0.0004957 | -0.0019781 | -0.00049575 | 1.4429e-08 | -4.7281e-08 | 0.0029659 | 0.0029659 | 0.0029659 | 0.99241 | -0.14445 | 0.9924 | -0.1446 | 0.81482
173 | 0.0047124 | 0.0011809 | -0.004712 | -0.001181 | 3.5429e-07 | -1.5941e-08 | 0.0070788 | 0.0070789 | 0.0070789 | 0.99057 | -0.17968 | 0.99049 | -0.18126 | 1.9448
174 | 0.0052097 | 0.0013056 | -0.0052095 | -0.0013056 | 1.0859e-07 | 8.632e-09 | 0.0078258 | 0.0078259 | 0.0078259 | 0.99057 | -0.17968 | 0.99055 | -0.18012 | 2.15

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.54382 | 0.13893

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00046694 | 0.00011703
1 | 0.0011487 | 0.00028788
2 | 0.0018453 | 0.00046247
3 | 0.0031231 | 0.00078273
4 | 0.011159 | 0.0027967
5 | 0.012927 | 0.0032399
6 | 0.010785 | 0.0027031
7 | 0.0029957 | 0.00075081
8 | 0.0073878 | 0.0018516
9 | 0.0075757 | 0.0018987
10 | 0.0025713 | 0.00064444
11 | 0.002483 | 0.00062229
12 | 0.0046878 | 0.0011749
13 | 0.0039304 | 0.00098504
14 | 0.0022252 | 0.0005577
15 | 0.0041286 | 0.0010347
16 | 0.0028296 | 0.00070916
17 | 0.0051187 | 0.0012829
18 | 0.0031899 | 0.00079947
19 | 0.0056457 | 0.001415
20 | 0.0040786 | 0.0010222
21 | 0.004046 | 0.001014
22 | 0.0022427 | 0.00056206
23 | 0.0048922 | 0.0012261
24 | 0.0048047 | 0.0012042
25 | 0.0018535 | 0.00046452
26 | 0.013429 | 0.0033657
27 | 0.0023861 | 0.00059801
28 | 0.0021262 | 0.00053287
29 | 0.0073155 | 0.0018334
30 | 0.00045654 | 0.00011442
31 | 0.0018554 | 0.00046502
32 | 0.0033292 | 0.00083438
33 | 0.002944 | 0.00073784
34 | 0.0081146 | 0.0020337
35 | 0.0013566 | 0.00034
36 | 0.012268 | 0.0030746
37 | 0.0090949 | 0.0022794
38 | 0.0080379 | 0.0020145
39 | 0.0075793 | 0.0018995
40 | 0.0037615 | 0.00094272
41 | 0.0045391 | 0.0011376
42 | 0.0026397 | 0.00066157
43 | 0.0033954 | 0.00085097
44 | 0.0029205 | 0.00073194
45 | 0.0026169 | 0.00065586
46 | 0.0027454 | 0.00068807
47 | 0.0034881 | 0.00087421
48 | 0.0027567 | 0.0006909
49 | 0.0027126 | 0.00067984
50 | 0.0021453 | 0.00053766
51 | 0.021921 | 0.0054939
52 | 0.0012349 | 0.0003095
53 | 0.0041757 | 0.0010465
54 | 0.0084788 | 0.002125
55 | 0.005853 | 0.0014669
56 | 0.0090236 | 0.0022615
57 | 0.00073339 | 0.0001838
58 | 0.00032771 | 8.2131e-05
59 | 0.002111 | 0.00052908
60 | 0.0037131 | 0.00093058
61 | 0.0074962 | 0.0018787
62 | 0.0035918 | 0.00090018
63 | 0.0027233 | 0.00068252
64 | 0.003229 | 0.00080925
65 | 0.0026626 | 0.00066732
66 | 0.0033265 | 0.00083369
67 | 0.00049634 | 0.00012439
68 | 0.0040435 | 0.0010134
69 | 0.0023876 | 0.00059839
70 | 0.0020717 | 0.00051921
71 | 0.00079686 | 0.00019971
72 | 0.00069722 | 0.00017474
73 | 0.00077527 | 0.0001943
74 | 0.00068215 | 0.00017096
75 | 0.0010322 | 0.00025868
76 | 0.0025713 | 0.00064443
77 | 0.00096056 | 0.00024074
78 | 0.00082649 | 0.00020714
79 | 0.018486 | 0.004633
80 | 0.012232 | 0.0030655
81 | 0.003128 | 0.00078395
82 | 0.030677 | 0.0076883
83 | 0.017828 | 0.004468
84 | 0.0010179 | 0.00025511
85 | 0.0017965 | 0.00045026
86 | 0.0032644 | 0.00081814
87 | 0.0057373 | 0.0014379
88 | 0.0081243 | 0.0020361
89 | 0.0032413 | 0.00081235
90 | 0.0016145 | 0.00040462
91 | 0.0015478 | 0.00038791
92 | 0.0018555 | 0.00046504
93 | 0.001247 | 0.00031253
94 | 0.0029753 | 0.00074567
95 | 0.0017124 | 0.00042918
96 | 0.0016555 | 0.0004149
97 | 0.0043575 | 0.0010921
98 | 0.0048156 | 0.0012069
99 | 0.0052086 | 0.0013054
100 | 0.0052075 | 0.0013051
101 | 0.002833 | 0.00071003
102 | 0.0032136 | 0.00080541
103 | 0.0031799 | 0.00079696
104 | 0.0047107 | 0.0011806
105 | 0.0019781 | 0.00049575
106 | 0.0047133 | 0.0011813
107 | 0.004712 | 0.001181
108 | 0.0052095 | 0.0013056
109 | 0.0063775 | 0.0015983
110 | 0.0070446 | 0.0017655
111 | 0.0041194 | 0.0010324
112 | 0.0038151 | 0.00095614
113 | 0.003521 | 0.00088244
114 | 0.0045824 | 0.0011485
115 | 0.0037743 | 0.00094594
116 | 0.0025533 | 0.00063992

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1