## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_118-6_0_8_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_118-6_0_8_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_118-6_0_8_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_118-6_0_8_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_118-6_0_8_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_118-6_0_8_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_118-6_0_8_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_118-6_0_8_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_118-6_0_8_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_118-6_0_8_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_118-6_0_8_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_118-6_0_8_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_118-6_0_8_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_118-6_0_8_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_118-6_0_8_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_118-6_0_8_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_118-6_0_8_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_118-6_0_8_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_118-6_0_8_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_118-6_0_8_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_118-6_0_8_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_118-6_0_8_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_118-6_0_8_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_118-6_0_8_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_118-6_0_8_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_118-6_0_8_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_118-6_0_8_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_118-6_0_8_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_118-6_0_8_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_118-6_0_8_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_118-6_0_8_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_118-6_0_8_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_118-6_0_8_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_118-6_0_8_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_118-6_0_8_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_118-6_0_8_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_118-6_0_8_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_118-6_0_8_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_118-6_0_8_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_118-6_0_8_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_118-6_0_8_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_118-6_0_8_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_118-6_0_8_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_118-6_0_8_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_118-6_0_8_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_118-6_0_8_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_118-6_0_8_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_118-6_0_8_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_118-6_0_8_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_118-6_0_8_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_118-6_0_8_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_118-6_0_8_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_118-6_0_8_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_118-6_0_8_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_118-6_0_8_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_118-6_0_8_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_118-6_0_8_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_118-6_0_8_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_118-6_0_8_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_118-6_0_8_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_118-6_0_8_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_118-6_0_8_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_118-6_0_8_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_118-6_0_8_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_118-6_0_8_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_118-6_0_8_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_118-6_0_8_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_118-6_0_8_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_118-6_0_8_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_118-6_0_8_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_118-6_0_8_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_118-6_0_8_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_118-6_0_8_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_118-6_0_8_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_118-6_0_8_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_118-6_0_8_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_118-6_0_8_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_118-6_0_8_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_118-6_0_8_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_118-6_0_8_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_118-6_0_8_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_118-6_0_8_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_118-6_0_8_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_118-6_0_8_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_118-6_0_8_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_118-6_0_8_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_118-6_0_8_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_118-6_0_8_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_118-6_0_8_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_118-6_0_8_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_118-6_0_8_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_118-6_0_8_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_118-6_0_8_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_118-6_0_8_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_118-6_0_8_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_118-6_0_8_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_118-6_0_8_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_118-6_0_8_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_118-6_0_8_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_118-6_0_8_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_118-6_0_8_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_118-6_0_8_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_118-6_0_8_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_118-6_0_8_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_118-6_0_8_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_118-6_0_8_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_118-6_0_8_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_118-6_0_8_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_118-6_0_8_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_118-6_0_8_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_118-6_0_8_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_118-6_0_8_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_118-6_0_8_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_118-6_0_8_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_118-6_0_8_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_118-6_0_8_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_118-6_0_8_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_118-6_0_8_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_118-6_0_8_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_118-6_0_8_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_118-6_0_8_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_118-6_0_8_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_118-6_0_8_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_118-6_0_8_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_118-6_0_8_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_118-6_0_8_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_118-6_0_8_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_118-6_0_8_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_118-6_0_8_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_118-6_0_8_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_118-6_0_8_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_118-6_0_8_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_118-6_0_8_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_118-6_0_8_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_118-6_0_8_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_118-6_0_8_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_118-6_0_8_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_118-6_0_8_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_118-6_0_8_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_118-6_0_8_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_118-6_0_8_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_118-6_0_8_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_118-6_0_8_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_118-6_0_8_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_118-6_0_8_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_118-6_0_8_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_118-6_0_8_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_118-6_0_8_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_118-6_0_8_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_118-6_0_8_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_118-6_0_8_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_118-6_0_8_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_118-6_0_8_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_118-6_0_8_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_118-6_0_8_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_118-6_0_8_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_118-6_0_8_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_118-6_0_8_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_118-6_0_8_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_118-6_0_8_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_118-6_0_8_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_118-6_0_8_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_118-6_0_8_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_118-6_0_8_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_118-6_0_8_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_118-6_0_8_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_118-6_0_8_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_118-6_0_8_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_118-6_0_8_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_MV_9_2_node_142 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_118-6_0_8_load_0 | 0 | 0.003616 | 0.00090626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_118-6_0_8_load_1 | 1 | 0.0050916 | 0.0012761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_118-6_0_8_load_20 | 3 | 0.0031702 | 0.00079454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_118-6_0_8_load_4 | 5 | 0.0025681 | 0.00064362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_118-6_0_8_load_27 | 9 | 0.0075225 | 0.0018853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_118-6_0_8_load_28 | 10 | 0.00098903 | 0.00024788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_118-6_0_8_load_77 | 12 | 0.0038868 | 0.00097412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_118-6_0_8_load_76 | 13 | 0.0044886 | 0.0011249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_118-6_0_8_load_80 | 15 | 0.0042626 | 0.0010683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_118-6_0_8_load_48 | 18 | 0.004796 | 0.001202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_118-6_0_8_load_42 | 20 | 0.0037216 | 0.00093272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_118-6_0_8_load_39 | 21 | 0.0037738 | 0.0009458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_118-6_0_8_load_180 | 24 | 0.002581 | 0.00064687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_118-6_0_8_load_144 | 25 | 0.0059204 | 0.0014838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_118-6_0_8_load_44 | 26 | 0.0022014 | 0.00055173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_118-6_0_8_load_24 | 29 | 0.0034244 | 0.00085824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_118-6_0_8_load_79 | 30 | 0.0079908 | 0.0020027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_118-6_0_8_load_36 | 32 | 0.0022486 | 0.00056355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_118-6_0_8_load_145 | 34 | 0.002219 | 0.00055613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_118-6_0_8_load_182 | 36 | 0.0010623 | 0.00026623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_118-6_0_8_load_161 | 39 | 0.0016943 | 0.00042464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_118-6_0_8_load_158 | 40 | 0.0023849 | 0.0005977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_118-6_0_8_load_151 | 43 | 0.0093863 | 0.0023524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_118-6_0_8_load_150 | 44 | 0.022153 | 0.005552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_118-6_0_8_load_181 | 47 | 0.016256 | 0.0040741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_118-6_0_8_load_153 | 50 | 0.0076682 | 0.0019218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_118-6_0_8_load_154 | 51 | 0.00492 | 0.0012331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_118-6_0_8_load_175 | 52 | 0.006039 | 0.0015135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_118-6_0_8_load_82 | 56 | 0.0036694 | 0.00091963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_118-6_0_8_load_127 | 59 | 0.0058729 | 0.0014719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_118-6_0_8_load_123 | 62 | 0.0077056 | 0.0019312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_118-6_0_8_load_135 | 63 | 0.0045633 | 0.0011437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_118-6_0_8_load_129 | 64 | 0.0020316 | 0.00050917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_118-6_0_8_load_137 | 65 | 0.0018841 | 0.0004722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_118-6_0_8_load_138 | 66 | 0.0010616 | 0.00026606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_118-6_0_8_load_71 | 67 | 0.0041785 | 0.0010472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_118-6_0_8_load_143 | 68 | 0.0043382 | 0.0010873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_118-6_0_8_load_40 | 70 | 0.0039294 | 0.0009848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_118-6_0_8_load_162 | 71 | 0.0022259 | 0.00055786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_118-6_0_8_load_163 | 72 | 0.011181 | 0.0028021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_118-6_0_8_load_179 | 74 | 0.002759 | 0.00069148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_118-6_0_8_load_171 | 76 | 0.0015159 | 0.00037992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_118-6_0_8_load_170 | 77 | 0.0014876 | 0.00037282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_118-6_0_8_load_81 | 78 | 0.0010132 | 0.00025394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_118-6_0_8_load_30 | 79 | 0.0038376 | 0.0009618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_118-6_0_8_load_25 | 80 | 0.0027356 | 0.00068561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_118-6_0_8_load_142 | 81 | 0.002053 | 0.00051453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_118-6_0_8_load_22 | 82 | 0.0019415 | 0.00048658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_118-6_0_8_load_23 | 83 | 0.00090588 | 0.00022703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_118-6_0_8_load_57 | 84 | 0.0036242 | 0.00090832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_118-6_0_8_load_61 | 85 | 0.0039459 | 0.00098895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_118-6_0_8_load_46 | 86 | 0.0038329 | 0.00096061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_118-6_0_8_load_43 | 87 | 0.0028374 | 0.00071112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_118-6_0_8_load_31 | 88 | 0.0033393 | 0.0008369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_118-6_0_8_load_32 | 89 | 0.0025122 | 0.00062961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_118-6_0_8_load_33 | 90 | 0.0014474 | 0.00036276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_118-6_0_8_load_35 | 92 | 0.0036502 | 0.00091482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_118-6_0_8_load_73 | 94 | 0.0026394 | 0.0006615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_118-6_0_8_load_140 | 95 | 0.0023353 | 0.00058528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_118-6_0_8_load_38 | 96 | 0.0018696 | 0.00046856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_118-6_0_8_load_141 | 97 | 0.001013 | 0.00025387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_118-6_0_8_load_139 | 98 | 0.0011828 | 0.00029644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_118-6_0_8_load_56 | 100 | 0.0017353 | 0.00043489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_118-6_0_8_load_51 | 101 | 0.01016 | 0.0025464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_118-6_0_8_load_75 | 102 | 0.0081432 | 0.0020409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_118-6_0_8_load_47 | 103 | 0.0029792 | 0.00074665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_118-6_0_8_load_78 | 104 | 0.0026553 | 0.00066549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_118-6_0_8_load_69 | 105 | 0.0037334 | 0.00093567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_118-6_0_8_load_52 | 106 | 0.0027229 | 0.00068241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_118-6_0_8_load_65 | 108 | 0.0033901 | 0.00084965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_118-6_0_8_load_55 | 109 | 0.010942 | 0.0027424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_118-6_0_8_load_147 | 111 | 0.01574 | 0.0039449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_118-6_0_8_load_146 | 114 | 0.0041959 | 0.0010516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_118-6_0_8_load_169 | 118 | 0.001497 | 0.00037518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_118-6_0_8_load_157 | 119 | 0.015627 | 0.0039164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_118-6_0_8_load_156 | 120 | 0.0012154 | 0.00030462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_118-6_0_8_load_176 | 121 | 0.0023231 | 0.00058223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_118-6_0_8_load_159 | 122 | 0.00171 | 0.00042858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_118-6_0_8_load_64 | 123 | 0.0054465 | 0.001365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_118-6_0_8_load_72 | 124 | 0.003056 | 0.0007659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_118-6_0_8_load_70 | 125 | 0.0041433 | 0.0010384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_118-6_0_8_load_68 | 126 | 0.0064372 | 0.0016133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_118-6_0_8_load_83 | 127 | 0.0075611 | 0.001895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_118-6_0_8_load_85 | 128 | 0.0041466 | 0.0010392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_118-6_0_8_load_110 | 129 | 0.004096 | 0.0010266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_118-6_0_8_load_108 | 130 | 0.0051754 | 0.0012971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_118-6_0_8_load_174 | 131 | 0.0039402 | 0.00098752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_118-6_0_8_load_168 | 132 | 0.0027046 | 0.00067782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_118-6_0_8_load_165 | 133 | 0.0021836 | 0.00054726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_118-6_0_8_load_172 | 134 | 0.0048889 | 0.0012253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_118-6_0_8_load_173 | 136 | 0.0066313 | 0.001662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_118-6_0_8_load_120 | 138 | 0.0027083 | 0.00067877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_118-6_0_8_load_152 | 139 | 0.01428 | 0.003579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_118-6_0_8_load_131 | 140 | 0.0091886 | 0.0023029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_118-6_0_8_load_106 | 142 | 0.00584 | 0.0014636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_118-6_0_8_load_136 | 144 | 0.0074933 | 0.001878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_118-6_0_8_load_149 | 145 | 0.0019584 | 0.00049082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_118-6_0_8_load_148 | 146 | 0.0027738 | 0.00069518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_118-6_0_8_load_109 | 148 | 0.0064374 | 0.0016134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_118-6_0_8_load_111 | 151 | 0.02211 | 0.0055413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_118-6_0_8_load_112 | 152 | 0.013775 | 0.0034524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_118-6_0_8_load_114 | 153 | 0.0021698 | 0.0005438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_118-6_0_8_load_121 | 154 | 0.0089548 | 0.0022443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_118-6_0_8_load_118 | 155 | 0.0076172 | 0.0019091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_118-6_0_8_load_116 | 156 | 0.0070329 | 0.0017626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_118-6_0_8_load_119 | 159 | 0.0067122 | 0.0016822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_118-6_0_8_load_184 | 160 | 0.0086727 | 0.0021736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_118-6_0_8_load_183 | 163 | 0.0087683 | 0.0021975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_118-6_0_8_load_185 | 164 | 0.010615 | 0.0026604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_118-6_0_8_load_133 | 166 | 0.0099996 | 0.0025061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_118-6_0_8_load_177 | 167 | 0.0024935 | 0.00062492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_118-6_0_8_load_178 | 168 | 0.0023891 | 0.00059878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 107 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_118-6_0_8_line_0 |  | 0 | 1 | 0.016387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_118-6_0_8_line_1 |  | 1 | 2 | 0.009725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_118-6_0_8_line_2 |  | 2 | 3 | 0.002773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_118-6_0_8_line_3 |  | 2 | 4 | 0.009561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_118-6_0_8_line_4 |  | 4 | 24 | 0.0084039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_118-6_0_8_line_5 |  | 4 | 25 | 0.015117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_118-6_0_8_line_6 |  | 5 | 6 | 0.0024561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_118-6_0_8_line_7 |  | 6 | 10 | 0.0032543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_118-6_0_8_line_8 |  | 7 | 8 | 0.009944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_118-6_0_8_line_9 |  | 7 | 9 | 0.017148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_118-6_0_8_line_10 |  | 8 | 26 | 0.033551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_118-6_0_8_line_11 |  | 8 | 13 | 0.00753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_118-6_0_8_line_12 |  | 9 | 10 | 0.023023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_118-6_0_8_line_13 |  | 11 | 12 | 0.022638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_118-6_0_8_line_14 |  | 11 | 13 | 0.004129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_118-6_0_8_line_15 |  | 12 | 14 | 0.0093923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_118-6_0_8_line_16 |  | 14 | 15 | 0.018166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_118-6_0_8_line_17 |  | 15 | 34 | 0.0050246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_118-6_0_8_line_18 |  | 16 | 17 | 0.027333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_118-6_0_8_line_19 |  | 16 | 18 | 0.015559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_118-6_0_8_line_20 |  | 17 | 67 | 0.01402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_118-6_0_8_line_21 |  | 17 | 68 | 0.014566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_118-6_0_8_line_22 |  | 18 | 22 | 0.014732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_118-6_0_8_line_23 |  | 19 | 20 | 0.00099754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_118-6_0_8_line_24 |  | 19 | 21 | 0.059007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_118-6_0_8_line_25 |  | 20 | 69 | 0.045016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_118-6_0_8_line_26 |  | 21 | 70 | 0.0084065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_118-6_0_8_line_27 |  | 22 | 23 | 0.02302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_118-6_0_8_line_28 |  | 23 | 78 | 0.022616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_118-6_0_8_line_29 |  | 25 | 81 | 0.0061307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_118-6_0_8_line_30 |  | 26 | 87 | 0.012805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_118-6_0_8_line_31 |  | 27 | 28 | 0.002724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_118-6_0_8_line_32 |  | 27 | 29 | 0.011392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_118-6_0_8_line_33 |  | 28 | 86 | 0.014935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_118-6_0_8_line_34 |  | 28 | 87 | 0.013308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_118-6_0_8_line_35 |  | 29 | 82 | 0.0018681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_118-6_0_8_line_36 |  | 30 | 31 | 0.0028213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_118-6_0_8_line_37 |  | 31 | 94 | 0.01068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_118-6_0_8_line_38 |  | 31 | 104 | 0.02223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_118-6_0_8_line_39 |  | 32 | 33 | 0.0056658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_118-6_0_8_line_40 |  | 33 | 96 | 0.0062386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_118-6_0_8_line_41 |  | 33 | 91 | 0.030383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_118-6_0_8_line_42 |  | 35 | 36 | 0.056149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_118-6_0_8_line_43 |  | 35 | 37 | 0.13759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_118-6_0_8_line_44 |  | 37 | 49 | 0.023593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_118-6_0_8_line_45 |  | 38 | 39 | 0.010392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_118-6_0_8_line_46 |  | 38 | 40 | 0.027039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_118-6_0_8_line_47 |  | 38 | 41 | 0.030478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_118-6_0_8_line_48 |  | 40 | 122 | 0.018389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_118-6_0_8_line_49 |  | 41 | 52 | 0.010293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_118-6_0_8_line_50 |  | 41 | 53 | 0.036632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_118-6_0_8_line_51 |  | 42 | 43 | 0.035774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_118-6_0_8_line_52 |  | 42 | 44 | 0.01056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_118-6_0_8_line_53 |  | 42 | 45 | 0.028088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_118-6_0_8_line_54 |  | 43 | 139 | 0.037149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_118-6_0_8_line_55 |  | 45 | 51 | 0.017956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_118-6_0_8_line_56 |  | 46 | 47 | 0.013554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_118-6_0_8_line_57 |  | 46 | 48 | 0.078225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_118-6_0_8_line_58 |  | 48 | 64 | 0.015276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_118-6_0_8_line_59 |  | 48 | 61 | 0.034274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_118-6_0_8_line_60 |  | 49 | 50 | 0.043313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_118-6_0_8_line_61 |  | 50 | 139 | 0.020583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_118-6_0_8_line_62 |  | 51 | 53 | 0.047882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_118-6_0_8_line_63 |  | 52 | 131 | 0.03464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_118-6_0_8_line_64 |  | 53 | 54 | 0.005419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_118-6_0_8_line_65 |  | 53 | 55 | 0.013567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_118-6_0_8_line_66 |  | 54 | 120 | 0.032071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_118-6_0_8_line_67 |  | 55 | 56 | 0.013358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_118-6_0_8_line_68 |  | 56 | 127 | 0.028561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_118-6_0_8_line_69 |  | 57 | 58 | 0.01871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_118-6_0_8_line_70 |  | 57 | 59 | 0.023668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_118-6_0_8_line_71 |  | 58 | 137 | 0.007011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_118-6_0_8_line_72 |  | 58 | 138 | 0.022889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_118-6_0_8_line_73 |  | 60 | 61 | 0.035794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_118-6_0_8_line_74 |  | 60 | 62 | 0.01571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_118-6_0_8_line_75 |  | 61 | 63 | 0.015466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_118-6_0_8_line_76 |  | 62 | 147 | 0.0093043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_118-6_0_8_line_77 |  | 63 | 144 | 0.035411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_118-6_0_8_line_78 |  | 65 | 66 | 0.0015928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_118-6_0_8_line_79 |  | 66 | 98 | 0.0079701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_118-6_0_8_line_80 |  | 67 | 105 | 0.017178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_118-6_0_8_line_81 |  | 68 | 81 | 0.0082654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_118-6_0_8_line_82 |  | 69 | 100 | 0.024512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_118-6_0_8_line_83 |  | 69 | 101 | 0.019416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_118-6_0_8_line_84 |  | 70 | 93 | 0.028198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_118-6_0_8_line_85 |  | 71 | 72 | 0.059874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_118-6_0_8_line_86 |  | 72 | 135 | 0.026186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_118-6_0_8_line_87 |  | 73 | 74 | 0.012792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_118-6_0_8_line_88 |  | 73 | 75 | 0.027482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_118-6_0_8_line_89 |  | 74 | 168 | 0.025549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_118-6_0_8_line_90 |  | 75 | 133 | 0.0090073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_118-6_0_8_line_91 |  | 75 | 135 | 0.003482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_118-6_0_8_line_92 |  | 76 | 77 | 0.026453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_118-6_0_8_line_93 |  | 77 | 118 | 0.027406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_118-6_0_8_line_94 |  | 79 | 80 | 0.0061628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_118-6_0_8_line_95 |  | 80 | 83 | 0.0040375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_118-6_0_8_line_96 |  | 82 | 83 | 0.023598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_118-6_0_8_line_97 |  | 84 | 85 | 0.017749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_118-6_0_8_line_98 |  | 85 | 115 | 0.012225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_118-6_0_8_line_99 |  | 86 | 102 | 0.02439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_118-6_0_8_line_100 |  | 88 | 89 | 0.007315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_118-6_0_8_line_101 |  | 88 | 90 | 0.0058533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_118-6_0_8_line_102 |  | 89 | 91 | 0.0087281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_118-6_0_8_line_103 |  | 90 | 92 | 0.019749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_118-6_0_8_line_104 |  | 91 | 93 | 0.021254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_118-6_0_8_line_105 |  | 92 | 94 | 0.0018728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_118-6_0_8_line_106 |  | 93 | 95 | 0.0093699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_118-6_0_8_line_107 |  | 95 | 99 | 0.01108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_118-6_0_8_line_108 |  | 96 | 97 | 0.011012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_118-6_0_8_line_109 |  | 97 | 98 | 0.00013569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_118-6_0_8_line_110 |  | 99 | 102 | 0.022914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_118-6_0_8_line_111 |  | 99 | 115 | 0.012257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_118-6_0_8_line_112 |  | 100 | 111 | 0.031562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_118-6_0_8_line_113 |  | 101 | 106 | 0.0012274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
114 | LV_118-6_0_8_line_114 |  | 103 | 104 | 0.010752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_118-6_0_8_line_115 |  | 105 | 126 | 0.014711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_118-6_0_8_line_116 |  | 106 | 107 | 0.018943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
117 | LV_118-6_0_8_line_117 |  | 107 | 108 | 0.018073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
118 | LV_118-6_0_8_line_118 |  | 108 | 112 | 0.019247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
119 | LV_118-6_0_8_line_119 |  | 109 | 110 | 0.019778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_118-6_0_8_line_120 |  | 110 | 113 | 0.024692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_118-6_0_8_line_121 |  | 111 | 114 | 0.013284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_118-6_0_8_line_122 |  | 112 | 116 | 0.045032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
123 | LV_118-6_0_8_line_123 |  | 113 | 117 | 0.027205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_118-6_0_8_line_124 |  | 113 | 118 | 0.010664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_118-6_0_8_line_125 |  | 114 | 146 | 0.030513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_118-6_0_8_line_126 |  | 115 | 123 | 0.005356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_118-6_0_8_line_127 |  | 116 | 119 | 0.005123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_118-6_0_8_line_128 |  | 116 | 120 | 0.011978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
129 | LV_118-6_0_8_line_129 |  | 117 | 121 | 0.012033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_118-6_0_8_line_130 |  | 117 | 122 | 0.01689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_118-6_0_8_line_131 |  | 121 | 167 | 0.026334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_118-6_0_8_line_132 |  | 123 | 124 | 0.021347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_118-6_0_8_line_133 |  | 124 | 125 | 0.01217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_118-6_0_8_line_134 |  | 125 | 126 | 0.0078823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_118-6_0_8_line_135 |  | 127 | 128 | 0.026548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
136 | LV_118-6_0_8_line_136 |  | 128 | 129 | 0.011744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
137 | LV_118-6_0_8_line_137 |  | 129 | 130 | 0.019334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
138 | LV_118-6_0_8_line_138 |  | 130 | 143 | 0.028647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
139 | LV_118-6_0_8_line_139 |  | 131 | 132 | 0.0010402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_118-6_0_8_line_140 |  | 134 | 135 | 0.046353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_118-6_0_8_line_141 |  | 135 | 136 | 0.017088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_118-6_0_8_line_142 |  | 137 | 166 | 0.0021982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
143 | LV_118-6_0_8_line_143 |  | 138 | 158 | 0.013608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
144 | LV_118-6_0_8_line_144 |  | 140 | 141 | 0.016709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_118-6_0_8_line_145 |  | 141 | 157 | 0.037914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_118-6_0_8_line_146 |  | 141 | 153 | 0.007079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_118-6_0_8_line_147 |  | 142 | 143 | 0.051725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_118-6_0_8_line_148 |  | 143 | 148 | 0.0090259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
149 | LV_118-6_0_8_line_149 |  | 145 | 146 | 0.018933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_118-6_0_8_line_150 |  | 147 | 161 | 0.029359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_118-6_0_8_line_151 |  | 147 | 162 | 0.03919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_118-6_0_8_line_152 |  | 148 | 149 | 0.027638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
153 | LV_118-6_0_8_line_153 |  | 149 | 150 | 0.009349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
154 | LV_118-6_0_8_line_154 |  | 149 | 151 | 0.0029285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_118-6_0_8_line_155 |  | 150 | 155 | 0.008961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_118-6_0_8_line_156 |  | 150 | 156 | 0.020262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
157 | LV_118-6_0_8_line_157 |  | 152 | 153 | 0.010385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_118-6_0_8_line_158 |  | 153 | 154 | 0.014289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_118-6_0_8_line_159 |  | 156 | 158 | 0.0097803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
160 | LV_118-6_0_8_line_160 |  | 157 | 160 | 0.01232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_118-6_0_8_line_161 |  | 157 | 161 | 0.007226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_118-6_0_8_line_162 |  | 158 | 159 | 0.010542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_118-6_0_8_line_163 |  | 161 | 163 | 0.02448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_118-6_0_8_line_164 |  | 162 | 164 | 0.018449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_118-6_0_8_line_165 |  | 162 | 165 | 0.032381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
166 | LV_118-6_0_8_line_166 |  | 165 | 166 | 0.0072406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
167 | LV_118-6_0_8_line_167 |  | 167 | 168 | 0.0011689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_118-6_0_8_trafo_54 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 169 | 107 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2707265.4748 | 1235185.3651 | 2707253.6485 | 1235174.0216
1 | 2707246.6301 | 1235167.2897 | 2707253.6485 | 1235174.0216
2 | 2707246.6301 | 1235167.2897 | 2707244.6331 | 1235169.2136
3 | 2707251.9816 | 1235159.358 | 2707246.6301 | 1235167.2897
4 | 2707251.9816 | 1235159.358 | 2707258.7193 | 1235154.3351
5 | 2707251.9816 | 1235159.358 | 2707244.5447 | 1235146.1964
6 | 2707263.2819 | 1235239.0899 | 2707265.1668 | 1235237.5152
7 | 2707263.2819 | 1235239.0899 | 2707260.76 | 1235241.1466
8 | 2707228.7488 | 1235265.3979 | 2707223.5126 | 1235269.4621 | 2707220.2523 | 1235270.1705
9 | 2707228.7488 | 1235265.3979 | 2707232.2462 | 1235262.8813 | 2707242.5792 | 1235255.2612
10 | 2707220.2523 | 1235270.1705 | 2707221.9147 | 1235267.8209 | 2707222.3196 | 1235266.3604 | 2707220.6474 | 1235263.3835 | 2707217.9241 | 1235258.6641 | 2707212.616 | 1235252.875 | 2707208.9792 | 1235248.4393 | 2707204.735 | 1235243.2501
11 | 2707220.2523 | 1235270.1705 | 2707214.173 | 1235274.6139
12 | 2707242.5792 | 1235255.2612 | 2707251.7032 | 1235248.5326 | 2707260.76 | 1235241.1466
13 | 2707210.8396 | 1235277.0504 | 2707205.3972 | 1235281.6335 | 2707195.8133 | 1235286.6756 | 2707191.3142 | 1235288.0135
14 | 2707210.8396 | 1235277.0504 | 2707214.173 | 1235274.6139
15 | 2707182.3115 | 1235290.6907 | 2707191.3142 | 1235288.0135
16 | 2707182.3115 | 1235290.6907 | 2707181.1393 | 1235291.0476 | 2707173.5497 | 1235291.2886 | 2707164.2033 | 1235291.1656
17 | 2707164.2033 | 1235291.1656 | 2707162.1747 | 1235291.1389 | 2707159.1792 | 1235291.1807
18 | 2707230.2971 | 1235120.9816 | 2707222.634 | 1235105.1645 | 2707218.6312 | 1235096.2521
19 | 2707218.6312 | 1235096.2521 | 2707232.793 | 1235089.808
20 | 2707230.2971 | 1235120.9816 | 2707218.0036 | 1235127.7219
21 | 2707230.2971 | 1235120.9816 | 2707237.4626 | 1235133.6628
22 | 2707246.2018 | 1235083.7067 | 2707232.793 | 1235089.808
23 | 2707131.523 | 1235118.2828 | 2707130.9187 | 1235119.0765
24 | 2707130.9187 | 1235119.0765 | 2707115.2412 | 1235134.1499 | 2707098.5 | 1235146.0906 | 2707101.0097 | 1235150.9062 | 2707105.801 | 1235160.1775 | 2707106.5026 | 1235160.6194
25 | 2707142.9764 | 1235082.2545 | 2707144.579 | 1235084.8965 | 2707150.4898 | 1235096.3119 | 2707148.1429 | 1235098.8382 | 2707139.4714 | 1235107.8443 | 2707131.523 | 1235118.2828
26 | 2707106.5026 | 1235160.6194 | 2707113.6155 | 1235165.0999
27 | 2707255.7784 | 1235104.6511 | 2707246.2018 | 1235083.7067
28 | 2707255.7784 | 1235104.6511 | 2707262.9958 | 1235096.5307 | 2707273.5774 | 1235091.4176
29 | 2707244.5447 | 1235146.1964 | 2707241.5288 | 1235140.8589
30 | 2707196.5162 | 1235233.4311 | 2707203.3205 | 1235241.5208 | 2707204.735 | 1235243.2501
31 | 2707190.7514 | 1235221.1228 | 2707188.5793 | 1235222.7738
32 | 2707190.7514 | 1235221.1228 | 2707198.9555 | 1235213.219
33 | 2707188.5793 | 1235222.7738 | 2707186.7222 | 1235219.9714 | 2707178.9822 | 1235211.3675
34 | 2707188.5793 | 1235222.7738 | 2707190.2257 | 1235225.083 | 2707192.7598 | 1235228.965 | 2707196.5162 | 1235233.4311
35 | 2707198.9555 | 1235213.219 | 2707200.3009 | 1235211.9229
36 | 2707120.5058 | 1235253.1362 | 2707117.7955 | 1235253.92
37 | 2707120.5058 | 1235253.1362 | 2707118.1264 | 1235242.7244
38 | 2707120.5058 | 1235253.1362 | 2707140.1038 | 1235247.7409 | 2707141.8547 | 1235246.9964
39 | 2707081.6951 | 1235214.8739 | 2707078.3648 | 1235219.4576
40 | 2707081.6951 | 1235214.8739 | 2707075.8234 | 1235212.766
41 | 2707108.4308 | 1235200.3001 | 2707081.6951 | 1235214.8739
42 | 2707028.604 | 1235168.3483 | 2707001.9709 | 1235190.6747 | 2706994.0485 | 1235203.92 | 2706992.3545 | 1235209.7051
43 | 2706978.58 | 1235122.5568 | 2706980.6556 | 1235126.2637 | 2706957.3444 | 1235148.2498 | 2706953.1311 | 1235152.266 | 2706943.7616 | 1235162.6386 | 2706938.1845 | 1235170.0884 | 2706936.2839 | 1235172.6339 | 2706941.9566 | 1235176.6947 | 2706960.8545 | 1235192.0911 | 2706976.5743 | 1235206.9855 | 2706992.3545 | 1235209.7051
44 | 2706978.58 | 1235122.5568 | 2706980.6556 | 1235126.2637 | 2706991.4525 | 1235116.0836 | 2706994.4811 | 1235119.4185
45 | 2707180.8875 | 1234959.0103 | 2707175.8343 | 1234961.7323 | 2707174.8175 | 1234962.2811 | 2707171.723 | 1234963.9105
46 | 2707180.8875 | 1234959.0103 | 2707185.4676 | 1234967.3993 | 2707193.1182 | 1234981.4147 | 2707193.8435 | 1234982.7435
47 | 2707180.6869 | 1234934.4767 | 2707174.1403 | 1234940.6634 | 2707172.0624 | 1234945.474 | 2707177.8472 | 1234952.973 | 2707180.8875 | 1234959.0103
48 | 2707202.989 | 1234998.6938 | 2707197.1633 | 1234988.8267 | 2707196.2693 | 1234987.1871 | 2707193.8435 | 1234982.7435
49 | 2707180.6869 | 1234934.4767 | 2707189.1262 | 1234928.5836
50 | 2707153.3695 | 1234957.713 | 2707165.0075 | 1234950.8843 | 2707172.0624 | 1234945.474 | 2707174.1403 | 1234940.6634 | 2707180.6869 | 1234934.4767
51 | 2707078.2881 | 1235012.1458 | 2707074.9645 | 1235017.6123 | 2707058.9952 | 1235042.2691
52 | 2707078.2881 | 1235012.1458 | 2707085.8887 | 1235017.1866 | 2707087.1569 | 1235016.5058
53 | 2707097.1256 | 1234991.4472 | 2707089.7333 | 1234997.9411 | 2707080.1995 | 1235009 | 2707078.2881 | 1235012.1458
54 | 2707038.3756 | 1235073.1395 | 2707041.5492 | 1235069.2388 | 2707048.7607 | 1235058.0712 | 2707058.9952 | 1235042.2691
55 | 2707097.1256 | 1234991.4472 | 2707105.6278 | 1234983.8612 | 2707111.3143 | 1234980.5882
56 | 2706838.6856 | 1234922.4865 | 2706845.3482 | 1234910.675
57 | 2706838.6856 | 1234922.4865 | 2706837.9362 | 1234929.6341 | 2706866.98 | 1234932.3918 | 2706866.5713 | 1234937.8553 | 2706873.3708 | 1234938.2112 | 2706896.7855 | 1234938.6771 | 2706897.0002 | 1234944.8302
58 | 2706897.0002 | 1234944.8302 | 2706895.7446 | 1234946.0307 | 2706893.3978 | 1234952.3378 | 2706891.0325 | 1234958.7232
59 | 2706897.0002 | 1234944.8302 | 2706901.0291 | 1234943.9131 | 2706912.7111 | 1234944.7127 | 2706915.664 | 1234944.6881 | 2706918.7605 | 1234943.8431 | 2706921.9654 | 1234942.433 | 2706923.4033 | 1234944.9831 | 2706927.2379 | 1234949.3888
60 | 2706994.4811 | 1235119.4185 | 2707016.4424 | 1235098.8426 | 2707025.346 | 1235089.0717
61 | 2707038.3756 | 1235073.1395 | 2707025.9726 | 1235088.384 | 2707025.346 | 1235089.0717
62 | 2707153.3695 | 1234957.713 | 2707125.877 | 1234972.2062 | 2707111.3143 | 1234980.5882
63 | 2707217.1196 | 1234908.8087 | 2707212.6949 | 1234911.0027 | 2707198.4296 | 1234919.9411 | 2707195.2008 | 1234924.3418 | 2707189.1262 | 1234928.5836
64 | 2707153.3695 | 1234957.713 | 2707154.4762 | 1234959.3119 | 2707157.5584 | 1234960.9354
65 | 2707141.8244 | 1234950.5882 | 2707147.118 | 1234953.8417 | 2707153.3695 | 1234957.713
66 | 2707157.5584 | 1234960.9354 | 2707143.661 | 1234968.3794 | 2707138.0268 | 1234971.4135 | 2707142.8923 | 1234980.0426
67 | 2707141.8244 | 1234950.5882 | 2707137.1219 | 1234954.8512 | 2707131.0606 | 1234958.3752
68 | 2707131.0606 | 1234958.3752 | 2707113.6189 | 1234968.5157 | 2707106.7676 | 1234973.3514
69 | 2707051.2506 | 1234949.7775 | 2707069.6523 | 1234946.1173
70 | 2707069.6523 | 1234946.1173 | 2707092.9766 | 1234942.0985
71 | 2707051.2506 | 1234949.7775 | 2707044.3382 | 1234951.065
72 | 2707051.2506 | 1234949.7775 | 2707051.4888 | 1234953.3623 | 2707043.6345 | 1234970.9876
73 | 2706927.2379 | 1234949.3888 | 2706933.1707 | 1234949.1065 | 2706939.3326 | 1234948.2945 | 2706938.9368 | 1234959.7628 | 2706940.3696 | 1234971.8423
74 | 2706940.3696 | 1234971.8423 | 2706955.7774 | 1234968.7747
75 | 2706927.2379 | 1234949.3888 | 2706929.7424 | 1234964.6507
76 | 2706964.9026 | 1234966.9579 | 2706955.7774 | 1234968.7747
77 | 2706929.7424 | 1234964.6507 | 2706929.8166 | 1234965.1028 | 2706931.7776 | 1234985.6872 | 2706932.11 | 1234999.9584
78 | 2707057.2289 | 1235215.5647 | 2707055.6727 | 1235215.9044
79 | 2707065.0156 | 1235213.8648 | 2707057.2289 | 1235215.5647
80 | 2707202.771 | 1235135.657 | 2707212.8031 | 1235130.5733 | 2707218.0036 | 1235127.7219
81 | 2707237.4626 | 1235133.6628 | 2707241.5288 | 1235140.8589
82 | 2707142.9764 | 1235082.2545 | 2707121.6698 | 1235094.3731
83 | 2707142.9764 | 1235082.2545 | 2707135.1368 | 1235064.4911
84 | 2707127.0214 | 1235189.9051 | 2707125.7287 | 1235187.2909 | 2707113.6155 | 1235165.0999
85 | 2707319.5661 | 1235024.0365 | 2707316.4325 | 1235023.7619 | 2707308.5027 | 1235020.1937 | 2707301.6694 | 1235013.7543 | 2707295.4486 | 1235000.6541 | 2707289.7926 | 1234986.0408 | 2707286.796 | 1234978.1173
86 | 2707274.7749 | 1234954.9124 | 2707284.6987 | 1234972.5718 | 2707286.796 | 1234978.1173
87 | 2707282.6757 | 1234981.4643 | 2707270.9966 | 1234986.6837
88 | 2707271.5776 | 1234956.3113 | 2707278.6643 | 1234972.1959 | 2707282.6757 | 1234981.4643
89 | 2707270.9966 | 1234986.6837 | 2707247.671 | 1234997.1079
90 | 2707271.5776 | 1234956.3113 | 2707267.8418 | 1234948.1153
91 | 2707271.5776 | 1234956.3113 | 2707274.7749 | 1234954.9124
92 | 2707282.9689 | 1235013.187 | 2707258.5145 | 1235023.2744
93 | 2707233.1789 | 1235033.7253 | 2707258.5145 | 1235023.2744
94 | 2707224.641 | 1235188.4738 | 2707220.2028 | 1235192.7496
95 | 2707217.2951 | 1235195.5508 | 2707220.2028 | 1235192.7496
96 | 2707200.3009 | 1235211.9229 | 2707217.2951 | 1235195.5508
97 | 2707174.8009 | 1235200.0358 | 2707164.0932 | 1235185.88
98 | 2707156.7181 | 1235176.1299 | 2707164.0932 | 1235185.88
99 | 2707178.9822 | 1235211.3675 | 2707178.069 | 1235210.3524 | 2707170.8104 | 1235201.4813 | 2707163.1392 | 1235192.8302
100 | 2707110.3754 | 1235208.8089 | 2707112.0051 | 1235215.94
101 | 2707113.3092 | 1235221.6463 | 2707112.0051 | 1235215.94
102 | 2707108.4308 | 1235200.3001 | 2707110.3754 | 1235208.8089
103 | 2707117.7091 | 1235240.8987 | 2707113.3092 | 1235221.6463
104 | 2707108.4308 | 1235200.3001 | 2707127.0214 | 1235189.9051
105 | 2707117.7091 | 1235240.8987 | 2707118.1264 | 1235242.7244
106 | 2707127.0214 | 1235189.9051 | 2707135.5213 | 1235185.9621
107 | 2707145.5723 | 1235181.2996 | 2707135.5213 | 1235185.9621
108 | 2707065.1482 | 1235213.8358 | 2707073.6396 | 1235211.9821 | 2707075.8234 | 1235212.766
109 | 2707065.1482 | 1235213.8358 | 2707065.0156 | 1235213.8648
110 | 2707145.5723 | 1235181.2996 | 2707147.7759 | 1235182.9406 | 2707150.9021 | 1235182.1185 | 2707153.1763 | 1235182.3597 | 2707155.5397 | 1235183.5366 | 2707157.8202 | 1235186.3688 | 2707161.9222 | 1235191.4578 | 2707163.1392 | 1235192.8302
111 | 2707156.7181 | 1235176.1299 | 2707145.5723 | 1235181.2996
112 | 2707121.6698 | 1235094.3731 | 2707094.2348 | 1235109.9774
113 | 2707135.1368 | 1235064.4911 | 2707134.6413 | 1235063.3682
114 | 2707141.8547 | 1235246.9964 | 2707151.7497 | 1235242.789
115 | 2707191.2125 | 1235144.5677 | 2707198.6918 | 1235137.7242 | 2707202.771 | 1235135.657
116 | 2707126.173 | 1235046.4352 | 2707132.2269 | 1235057.8976 | 2707134.6413 | 1235063.3682
117 | 2707126.173 | 1235046.4352 | 2707142.0491 | 1235037.7988
118 | 2707158.9566 | 1235028.6015 | 2707142.0491 | 1235037.7988
119 | 2707201.5112 | 1235049.4851 | 2707197.7043 | 1235051.5291 | 2707184.2262 | 1235059.096
120 | 2707223.3207 | 1235037.7918 | 2707204.3779 | 1235047.9467 | 2707201.5112 | 1235049.4851
121 | 2707084.8981 | 1235118.2812 | 2707089.0619 | 1235116.5979 | 2707091.3777 | 1235111.6024 | 2707094.2348 | 1235109.9774
122 | 2707158.9566 | 1235028.6015 | 2707150.6806 | 1235011.9061 | 2707149.1163 | 1235007.1409 | 2707149.1919 | 1235002.9501 | 2707150.9502 | 1234996.9662 | 2707151.3759 | 1234993.5156 | 2707150.8594 | 1234989.8368 | 2707150.58 | 1234989.3759 | 2707149.9407 | 1234986.2064
123 | 2707223.3207 | 1235037.7918 | 2707211.5757 | 1235013.2388
124 | 2707223.3207 | 1235037.7918 | 2707233.1789 | 1235033.7253
125 | 2707084.8981 | 1235118.2812 | 2707068.7085 | 1235124.8263 | 2707056.0611 | 1235128.0454
126 | 2707156.7181 | 1235176.1299 | 2707160.6696 | 1235172.5143
127 | 2707149.9407 | 1234986.2064 | 2707154.4438 | 1234983.7635
128 | 2707149.9407 | 1234986.2064 | 2707148.5637 | 1234983.6462 | 2707147.6828 | 1234982.1181 | 2707146.0607 | 1234983.0673 | 2707145.0125 | 1234983.6822 | 2707143.734 | 1234981.5353 | 2707142.8923 | 1234980.0426
129 | 2707211.5757 | 1235013.2388 | 2707222.5613 | 1235008.3294
130 | 2707211.5757 | 1235013.2388 | 2707209.181 | 1235009.1814 | 2707202.989 | 1234998.6938
131 | 2707222.5613 | 1235008.3294 | 2707246.6038 | 1234997.5848
132 | 2707176.4188 | 1235158.1039 | 2707160.6696 | 1235172.5143
133 | 2707176.4188 | 1235158.1039 | 2707185.3972 | 1235149.8887
134 | 2707191.2125 | 1235144.5677 | 2707185.3972 | 1235149.8887
135 | 2707085.9386 | 1234989.6596 | 2707090.6837 | 1234984.7037 | 2707106.7676 | 1234973.3514
136 | 2707085.9386 | 1234989.6596 | 2707077.8166 | 1234998.1428
137 | 2707077.8166 | 1234998.1428 | 2707072.6828 | 1235003.5048 | 2707066.2893 | 1235013.5542
138 | 2707050.8991 | 1235037.7164 | 2707052.3088 | 1235035.529 | 2707066.2893 | 1235013.5542
139 | 2707217.1196 | 1234908.8087 | 2707218.0515 | 1234908.3466
140 | 2707274.7749 | 1234954.9124 | 2707302.4984 | 1234942.748 | 2707317.222 | 1234936.2875
141 | 2707274.7749 | 1234954.9124 | 2707272.3677 | 1234950.7102 | 2707267.4054 | 1234939.5158
142 | 2707044.3382 | 1234951.065 | 2707042.183 | 1234951.4975
143 | 2707037.6194 | 1234983.1909 | 2707042.321 | 1234973.9351 | 2707043.6345 | 1234970.9876
144 | 2706973.8105 | 1235035.1706 | 2706957.396 | 1235038.2932
145 | 2706964.337 | 1234998.7721 | 2706965.1871 | 1235007.8944 | 2706971.4218 | 1235022.7848 | 2706973.8105 | 1235035.1706
146 | 2706973.8105 | 1235035.1706 | 2706980.5933 | 1235033.08
147 | 2707050.8991 | 1235037.7164 | 2707043.212 | 1235049.6537 | 2707032.7758 | 1235065.8448 | 2707021.2984 | 1235080.0516
148 | 2707050.8991 | 1235037.7164 | 2707043.2399 | 1235032.9412
149 | 2707040.3152 | 1235117.5314 | 2707056.0611 | 1235128.0454
150 | 2706964.9026 | 1234966.9579 | 2706970.8954 | 1234995.6989
151 | 2706964.9026 | 1234966.9579 | 2706994.7919 | 1234961.0137 | 2707003.3393 | 1234959.3107
152 | 2707019.7863 | 1235018.3188 | 2707043.2399 | 1235032.9412
153 | 2707019.7863 | 1235018.3188 | 2707024.0171 | 1235009.9775
154 | 2707019.7863 | 1235018.3188 | 2707017.2826 | 1235016.7997
155 | 2707024.0171 | 1235009.9775 | 2707018.0945 | 1235006.7573 | 2707018.1272 | 1235004.5228
156 | 2707024.0171 | 1235009.9775 | 2707033.1912 | 1234991.9112
157 | 2706980.5933 | 1235033.08 | 2706985.8032 | 1235029.6378 | 2706989.8814 | 1235028.9218
158 | 2706980.5933 | 1235033.08 | 2706980.2753 | 1235018.7966
159 | 2707037.6194 | 1234983.1909 | 2707033.1912 | 1234991.9112
160 | 2706964.337 | 1234998.7721 | 2706956.0014 | 1234999.2224 | 2706955.8766 | 1234995.2282
161 | 2706970.8954 | 1234995.6989 | 2706964.337 | 1234998.7721
162 | 2707037.6194 | 1234983.1909 | 2707030.4304 | 1234979.6698 | 2707030.0748 | 1234977.1392
163 | 2706970.8954 | 1234995.6989 | 2706990.4783 | 1234990.3363 | 2706990.0696 | 1234986.1257
164 | 2707003.3393 | 1234959.3107 | 2707001.5157 | 1234948.7587 | 2707000.1136 | 1234945.0639 | 2706997.3673 | 1234942.4458
165 | 2707003.3393 | 1234959.3107 | 2707006.8115 | 1234958.6172 | 2707035.0839 | 1234952.922
166 | 2707035.0839 | 1234952.922 | 2707042.183 | 1234951.4975
167 | 2707246.6038 | 1234997.5848 | 2707247.671 | 1234997.1079

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2707265.4748 | 1235185.3651
1 | 2707253.6485 | 1235174.0216
2 | 2707246.6301 | 1235167.2897
3 | 2707244.6331 | 1235169.2136
4 | 2707251.9816 | 1235159.358
5 | 2707265.1668 | 1235237.5152
6 | 2707263.2819 | 1235239.0899
7 | 2707228.7488 | 1235265.3979
8 | 2707220.2523 | 1235270.1705
9 | 2707242.5792 | 1235255.2612
10 | 2707260.76 | 1235241.1466
11 | 2707210.8396 | 1235277.0504
12 | 2707191.3142 | 1235288.0135
13 | 2707214.173 | 1235274.6139
14 | 2707182.3115 | 1235290.6907
15 | 2707164.2033 | 1235291.1656
16 | 2707218.6312 | 1235096.2521
17 | 2707230.2971 | 1235120.9816
18 | 2707232.793 | 1235089.808
19 | 2707130.9187 | 1235119.0765
20 | 2707131.523 | 1235118.2828
21 | 2707106.5026 | 1235160.6194
22 | 2707246.2018 | 1235083.7067
23 | 2707255.7784 | 1235104.6511
24 | 2707258.7193 | 1235154.3351
25 | 2707244.5447 | 1235146.1964
26 | 2707204.735 | 1235243.2501
27 | 2707190.7514 | 1235221.1228
28 | 2707188.5793 | 1235222.7738
29 | 2707198.9555 | 1235213.219
30 | 2707117.7955 | 1235253.92
31 | 2707120.5058 | 1235253.1362
32 | 2707078.3648 | 1235219.4576
33 | 2707081.6951 | 1235214.8739
34 | 2707159.1792 | 1235291.1807
35 | 2706992.3545 | 1235209.7051
36 | 2707028.604 | 1235168.3483
37 | 2706978.58 | 1235122.5568
38 | 2707180.8875 | 1234959.0103
39 | 2707171.723 | 1234963.9105
40 | 2707193.8435 | 1234982.7435
41 | 2707180.6869 | 1234934.4767
42 | 2707078.2881 | 1235012.1458
43 | 2707058.9952 | 1235042.2691
44 | 2707087.1569 | 1235016.5058
45 | 2707097.1256 | 1234991.4472
46 | 2706838.6856 | 1234922.4865
47 | 2706845.3482 | 1234910.675
48 | 2706897.0002 | 1234944.8302
49 | 2706994.4811 | 1235119.4185
50 | 2707025.346 | 1235089.0717
51 | 2707111.3143 | 1234980.5882
52 | 2707189.1262 | 1234928.5836
53 | 2707153.3695 | 1234957.713
54 | 2707157.5584 | 1234960.9354
55 | 2707141.8244 | 1234950.5882
56 | 2707131.0606 | 1234958.3752
57 | 2707069.6523 | 1234946.1173
58 | 2707051.2506 | 1234949.7775
59 | 2707092.9766 | 1234942.0985
60 | 2706940.3696 | 1234971.8423
61 | 2706927.2379 | 1234949.3888
62 | 2706955.7774 | 1234968.7747
63 | 2706929.7424 | 1234964.6507
64 | 2706891.0325 | 1234958.7232
65 | 2707055.6727 | 1235215.9044
66 | 2707057.2289 | 1235215.5647
67 | 2707218.0036 | 1235127.7219
68 | 2707237.4626 | 1235133.6628
69 | 2707142.9764 | 1235082.2545
70 | 2707113.6155 | 1235165.0999
71 | 2707319.5661 | 1235024.0365
72 | 2707286.796 | 1234978.1173
73 | 2707282.6757 | 1234981.4643
74 | 2707270.9966 | 1234986.6837
75 | 2707271.5776 | 1234956.3113
76 | 2707282.9689 | 1235013.187
77 | 2707258.5145 | 1235023.2744
78 | 2707273.5774 | 1235091.4176
79 | 2707224.641 | 1235188.4738
80 | 2707220.2028 | 1235192.7496
81 | 2707241.5288 | 1235140.8589
82 | 2707200.3009 | 1235211.9229
83 | 2707217.2951 | 1235195.5508
84 | 2707174.8009 | 1235200.0358
85 | 2707164.0932 | 1235185.88
86 | 2707178.9822 | 1235211.3675
87 | 2707196.5162 | 1235233.4311
88 | 2707112.0051 | 1235215.94
89 | 2707110.3754 | 1235208.8089
90 | 2707113.3092 | 1235221.6463
91 | 2707108.4308 | 1235200.3001
92 | 2707117.7091 | 1235240.8987
93 | 2707127.0214 | 1235189.9051
94 | 2707118.1264 | 1235242.7244
95 | 2707135.5213 | 1235185.9621
96 | 2707075.8234 | 1235212.766
97 | 2707065.1482 | 1235213.8359
98 | 2707065.0156 | 1235213.8648
99 | 2707145.5723 | 1235181.2996
100 | 2707121.6698 | 1235094.3731
101 | 2707135.1368 | 1235064.4911
102 | 2707163.1392 | 1235192.8302
103 | 2707151.7497 | 1235242.789
104 | 2707141.8547 | 1235246.9964
105 | 2707202.771 | 1235135.657
106 | 2707134.6413 | 1235063.3682
107 | 2707126.173 | 1235046.4352
108 | 2707142.0491 | 1235037.7988
109 | 2707184.2262 | 1235059.096
110 | 2707201.5112 | 1235049.4851
111 | 2707094.2348 | 1235109.9774
112 | 2707158.9566 | 1235028.6015
113 | 2707223.3207 | 1235037.7918
114 | 2707084.8981 | 1235118.2812
115 | 2707156.7181 | 1235176.1299
116 | 2707149.9407 | 1234986.2064
117 | 2707211.5757 | 1235013.2388
118 | 2707233.1789 | 1235033.7253
119 | 2707154.4438 | 1234983.7635
120 | 2707142.8923 | 1234980.0426
121 | 2707222.5613 | 1235008.3294
122 | 2707202.989 | 1234998.6938
123 | 2707160.6695 | 1235172.5143
124 | 2707176.4188 | 1235158.1039
125 | 2707185.3972 | 1235149.8887
126 | 2707191.2125 | 1235144.5677
127 | 2707106.7676 | 1234973.3514
128 | 2707085.9386 | 1234989.6596
129 | 2707077.8166 | 1234998.1428
130 | 2707066.2893 | 1235013.5542
131 | 2707217.1196 | 1234908.8087
132 | 2707218.0515 | 1234908.3466
133 | 2707267.8418 | 1234948.1153
134 | 2707317.222 | 1234936.2875
135 | 2707274.775 | 1234954.9124
136 | 2707267.4054 | 1234939.5158
137 | 2707044.3382 | 1234951.065
138 | 2707043.6345 | 1234970.9876
139 | 2707038.3756 | 1235073.1395
140 | 2706957.396 | 1235038.2932
141 | 2706973.8105 | 1235035.1706
142 | 2707021.2984 | 1235080.0516
143 | 2707050.8991 | 1235037.7164
144 | 2706932.11 | 1234999.9584
145 | 2707040.3152 | 1235117.5314
146 | 2707056.0611 | 1235128.0454
147 | 2706964.9026 | 1234966.9579
148 | 2707043.2399 | 1235032.9412
149 | 2707019.7863 | 1235018.3188
150 | 2707024.0171 | 1235009.9775
151 | 2707017.2826 | 1235016.7997
152 | 2706989.8814 | 1235028.9218
153 | 2706980.5933 | 1235033.08
154 | 2706980.2753 | 1235018.7966
155 | 2707018.1272 | 1235004.5228
156 | 2707033.1912 | 1234991.9112
157 | 2706964.337 | 1234998.7721
158 | 2707037.6194 | 1234983.1909
159 | 2707030.0748 | 1234977.1392
160 | 2706955.8766 | 1234995.2282
161 | 2706970.8954 | 1234995.6989
162 | 2707003.3393 | 1234959.3107
163 | 2706990.0696 | 1234986.1257
164 | 2706997.3673 | 1234942.4458
165 | 2707035.0839 | 1234952.922
166 | 2707042.183 | 1234951.4975
167 | 2707246.6038 | 1234997.5848
168 | 2707247.671 | 1234997.1079
169 | 2707158.9566 | 1235028.6015

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98359 | -0.31626 | 0.003616 | 0.00090626
1 | 0.98364 | -0.31519 | 0.0050916 | 0.0012761
2 | 0.98372 | -0.31366 | 0 | 0
3 | 0.98371 | -0.31382 | 0.0031702 | 0.00079454
4 | 0.98382 | -0.31162 | 0 | 0
5 | 0.98452 | -0.298 | 0.0025681 | 0.00064362
6 | 0.98453 | -0.29788 | 0 | 0
7 | 0.98479 | -0.29284 | 0 | 0
8 | 0.98489 | -0.29086 | 0 | 0
9 | 0.98461 | -0.29626 | 0.0075225 | 0.0018853
10 | 0.98454 | -0.29773 | 0.00098903 | 0.00024788
11 | 0.98475 | -0.29364 | 0 | 0
12 | 0.98453 | -0.29786 | 0.0038868 | 0.00097412
13 | 0.98479 | -0.29287 | 0.0044886 | 0.0011249
14 | 0.98447 | -0.29896 | 0 | 0
15 | 0.98437 | -0.30108 | 0.0042626 | 0.0010683
16 | 0.98452 | -0.29794 | 0 | 0
17 | 0.98467 | -0.29509 | 0 | 0
18 | 0.98444 | -0.29957 | 0.004796 | 0.001202
19 | 0.9963 | -0.070526 | 0 | 0
20 | 0.99634 | -0.069784 | 0.0037216 | 0.00093272
21 | 0.994 | -0.11453 | 0.0037738 | 0.0009458
22 | 0.98443 | -0.29984 | 0 | 0
23 | 0.98441 | -0.30026 | 0 | 0
24 | 0.9838 | -0.31201 | 0.002581 | 0.00064687
25 | 0.98402 | -0.30768 | 0.0059204 | 0.0014838
26 | 0.98569 | -0.27524 | 0.0022014 | 0.00055173
27 | 0.98637 | -0.26201 | 0 | 0
28 | 0.9864 | -0.26139 | 0 | 0
29 | 0.98623 | -0.26463 | 0.0034244 | 0.00085824
30 | 0.98983 | -0.19495 | 0.0079908 | 0.0020027
31 | 0.98985 | -0.19455 | 0 | 0
32 | 0.9906 | -0.18 | 0.0022486 | 0.00056355
33 | 0.99062 | -0.17977 | 0 | 0
34 | 0.98436 | -0.30128 | 0.002219 | 0.00055613
35 | 0.98243 | -0.33718 | 0 | 0
36 | 0.98238 | -0.33826 | 0.0010623 | 0.00026623
37 | 0.98257 | -0.33453 | 0 | 0
38 | 0.98555 | -0.27608 | 0 | 0
39 | 0.98553 | -0.27639 | 0.0016943 | 0.00042464
40 | 0.98413 | -0.30359 | 0.0023849 | 0.0005977
41 | 0.98719 | -0.24423 | 0 | 0
42 | 0.98466 | -0.29371 | 0 | 0
43 | 0.98359 | -0.31457 | 0.0093863 | 0.0023524
44 | 0.98444 | -0.29792 | 0.022153 | 0.005552
45 | 0.98607 | -0.2662 | 0 | 0
46 | 0.97106 | -0.55884 | 0 | 0
47 | 0.97086 | -0.56292 | 0.016256 | 0.0040741
48 | 0.97225 | -0.53537 | 0 | 0
49 | 0.98259 | -0.33408 | 0 | 0
50 | 0.98263 | -0.33324 | 0.0076682 | 0.0019218
51 | 0.98697 | -0.24865 | 0.00492 | 0.0012331
52 | 0.98707 | -0.24657 | 0.006039 | 0.0015135
53 | 0.9896 | -0.19783 | 0 | 0
54 | 0.99001 | -0.18988 | 0 | 0
55 | 0.98897 | -0.20986 | 0 | 0
56 | 0.98835 | -0.22172 | 0.0036694 | 0.00091963
57 | 0.97972 | -0.38893 | 0 | 0
58 | 0.97982 | -0.38693 | 0 | 0
59 | 0.97959 | -0.39145 | 0.0058729 | 0.0014719
60 | 0.97385 | -0.50383 | 0 | 0
61 | 0.97284 | -0.52381 | 0 | 0
62 | 0.9743 | -0.49507 | 0.0077056 | 0.0019312
63 | 0.97266 | -0.52725 | 0.0045633 | 0.0011437
64 | 0.97222 | -0.53594 | 0.0020316 | 0.00050917
65 | 0.9905 | -0.18204 | 0.0018841 | 0.0004722
66 | 0.9905 | -0.18198 | 0.0010616 | 0.00026606
67 | 0.98509 | -0.28688 | 0.0041785 | 0.0010472
68 | 0.98431 | -0.3021 | 0.0043382 | 0.0010873
69 | 0.99813 | -0.035619 | 0 | 0
70 | 0.99368 | -0.12067 | 0.0039294 | 0.0009848
71 | 0.97885 | -0.40692 | 0.0022259 | 0.00055786
72 | 0.97897 | -0.40449 | 0.011181 | 0.0028021
73 | 0.98007 | -0.383 | 0 | 0
74 | 0.98039 | -0.37671 | 0.002759 | 0.00069148
75 | 0.97938 | -0.39653 | 0 | 0
76 | 0.98185 | -0.34824 | 0.0015159 | 0.00037992
77 | 0.98188 | -0.34752 | 0.0014876 | 0.00037282
78 | 0.98438 | -0.30067 | 0.0010132 | 0.00025394
79 | 0.98601 | -0.26901 | 0.0038376 | 0.0009618
80 | 0.98603 | -0.26859 | 0.0027356 | 0.00068561
81 | 0.98414 | -0.30543 | 0.002053 | 0.00051453
82 | 0.98622 | -0.26495 | 0.0019415 | 0.00048658
83 | 0.98606 | -0.26811 | 0.00090588 | 0.00022703
84 | 0.98835 | -0.22356 | 0.0036242 | 0.00090832
85 | 0.98841 | -0.22241 | 0.0039459 | 0.00098895
86 | 0.987 | -0.24967 | 0.0038329 | 0.00096061
87 | 0.98602 | -0.26877 | 0.0028374 | 0.00071112
88 | 0.99049 | -0.1822 | 0.0033393 | 0.0008369
89 | 0.99066 | -0.17899 | 0.0025122 | 0.00062961
90 | 0.99038 | -0.18443 | 0.0014474 | 0.00036276
91 | 0.99087 | -0.17478 | 0 | 0
92 | 0.99002 | -0.19142 | 0.0036502 | 0.00091482
93 | 0.99158 | -0.16102 | 0 | 0
94 | 0.98999 | -0.19196 | 0.0026394 | 0.0006615
95 | 0.9905 | -0.18186 | 0.0023353 | 0.00058528
96 | 0.99058 | -0.18055 | 0.0018696 | 0.00046856
97 | 0.99052 | -0.18155 | 0.001013 | 0.00025387
98 | 0.99052 | -0.18156 | 0.0011828 | 0.00029644
99 | 0.98925 | -0.20609 | 0 | 0
100 | 0.99754 | -0.04695 | 0.0017353 | 0.00043489
101 | 0.99902 | -0.018681 | 0.01016 | 0.0025464
102 | 0.98807 | -0.22889 | 0.0081432 | 0.0020409
103 | 0.98971 | -0.19735 | 0.0029792 | 0.00074665
104 | 0.98974 | -0.19678 | 0.0026553 | 0.00066549
105 | 0.98567 | -0.27554 | 0.0037334 | 0.00093567
106 | 0.99908 | -0.017557 | 0.0027229 | 0.00068241
107 | 1 | 0 | -0.57251 | -0.14633
108 | 0.99854 | -0.027601 | 0.0033901 | 0.00084965
109 | 0.98155 | -0.35396 | 0.010942 | 0.0027424
110 | 0.98175 | -0.35005 | 0 | 0
111 | 0.99683 | -0.060598 | 0.01574 | 0.0039449
112 | 0.99699 | -0.056798 | 0 | 0
113 | 0.982 | -0.34516 | 0 | 0
114 | 0.99672 | -0.062679 | 0.0041959 | 0.0010516
115 | 0.98849 | -0.22076 | 0 | 0
116 | 0.99338 | -0.12546 | 0 | 0
117 | 0.98239 | -0.33757 | 0 | 0
118 | 0.98196 | -0.34603 | 0.001497 | 0.00037518
119 | 0.9933 | -0.12688 | 0.015627 | 0.0039164
120 | 0.99246 | -0.14298 | 0.0012154 | 0.00030462
121 | 0.98198 | -0.34563 | 0.0023231 | 0.00058223
122 | 0.98321 | -0.32156 | 0.00171 | 0.00042858
123 | 0.9882 | -0.22646 | 0.0054465 | 0.001365
124 | 0.98713 | -0.2471 | 0.003056 | 0.0007659
125 | 0.98656 | -0.25823 | 0.0041433 | 0.0010384
126 | 0.98622 | -0.26486 | 0.0064372 | 0.0016133
127 | 0.98706 | -0.24667 | 0.0075611 | 0.001895
128 | 0.9859 | -0.26902 | 0.0041466 | 0.0010392
129 | 0.9854 | -0.2787 | 0.004096 | 0.0010266
130 | 0.98459 | -0.29431 | 0.0051754 | 0.0012971
131 | 0.98686 | -0.25069 | 0.0039402 | 0.00098752
132 | 0.98686 | -0.25074 | 0.0027046 | 0.00067782
133 | 0.97936 | -0.39689 | 0.0021836 | 0.00054726
134 | 0.97909 | -0.40223 | 0.0048889 | 0.0012253
135 | 0.9793 | -0.39811 | 0 | 0
136 | 0.97919 | -0.40017 | 0.0066313 | 0.001662
137 | 0.97964 | -0.39044 | 0 | 0
138 | 0.98044 | -0.37488 | 0.0027083 | 0.00067877
139 | 0.9828 | -0.32999 | 0.01428 | 0.003579
140 | 0.97158 | -0.54872 | 0.0091886 | 0.0023029
141 | 0.97172 | -0.54589 | 0 | 0
142 | 0.98315 | -0.32226 | 0.00584 | 0.0014636
143 | 0.98343 | -0.31681 | 0 | 0
144 | 0.97242 | -0.53214 | 0.0074933 | 0.001878
145 | 0.99656 | -0.065864 | 0.0019584 | 0.00049082
146 | 0.99659 | -0.065213 | 0.0027738 | 0.00069518
147 | 0.97463 | -0.48857 | 0 | 0
148 | 0.98307 | -0.32368 | 0.0064374 | 0.0016134
149 | 0.98203 | -0.34392 | 0 | 0
150 | 0.98173 | -0.34984 | 0 | 0
151 | 0.98197 | -0.34509 | 0.02211 | 0.0055413
152 | 0.97142 | -0.55178 | 0.013775 | 0.0034524
153 | 0.97156 | -0.54914 | 0.0021698 | 0.0005438
154 | 0.97144 | -0.5515 | 0.0089548 | 0.0022443
155 | 0.98166 | -0.35108 | 0.0076172 | 0.0019091
156 | 0.9811 | -0.36199 | 0.0070329 | 0.0017626
157 | 0.97293 | -0.52206 | 0 | 0
158 | 0.98082 | -0.36755 | 0 | 0
159 | 0.98075 | -0.36883 | 0.0067122 | 0.0016822
160 | 0.97283 | -0.52403 | 0.0086727 | 0.0021736
161 | 0.97321 | -0.51637 | 0 | 0
162 | 0.9779 | -0.42436 | 0 | 0
163 | 0.97301 | -0.52032 | 0.0087683 | 0.0021975
164 | 0.97772 | -0.42793 | 0.010615 | 0.0026604
165 | 0.97941 | -0.39483 | 0 | 0
166 | 0.97958 | -0.39154 | 0.0099996 | 0.0025061
167 | 0.98113 | -0.36219 | 0.0024935 | 0.00062492
168 | 0.9811 | -0.36288 | 0.0023891 | 0.00059878
169 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.003616 | -0.00090626 | 0.0036162 | 0.00090617 | 1.839e-07 | -9.0303e-08 | 0.0054705 | 0.0054704 | 0.0054705 | 0.98359 | -0.31626 | 0.98364 | -0.31519 | 1.5029
1 | -0.0087078 | -0.0021822 | 0.0087085 | 0.0021825 | 6.3282e-07 | 2.8155e-07 | 0.013173 | 0.013173 | 0.013173 | 0.98364 | -0.31519 | 0.98372 | -0.31366 | 3.6189
2 | 0.0031703 | 0.00079452 | -0.0031702 | -0.00079454 | 2.3913e-08 | -1.9899e-08 | 0.0047955 | 0.0047955 | 0.0047955 | 0.98372 | -0.31366 | 0.98371 | -0.31382 | 1.3174
3 | -0.011879 | -0.002977 | 0.01188 | 0.0029777 | 1.1576e-06 | 6.1945e-07 | 0.017968 | 0.017968 | 0.017968 | 0.98372 | -0.31366 | 0.98382 | -0.31162 | 4.9363
4 | 0.0025811 | 0.0006468 | -0.002581 | -0.00064687 | 4.8029e-08 | -7.5975e-08 | 0.0039038 | 0.0039039 | 0.0039039 | 0.98382 | -0.31162 | 0.9838 | -0.31201 | 1.0725
5 | -0.014461 | -0.0036245 | 0.014464 | 0.003626 | 2.712e-06 | 1.5437e-06 | 0.021872 | 0.021872 | 0.021872 | 0.98382 | -0.31162 | 0.98402 | -0.30768 | 6.0088
6 | -0.0025681 | -0.00064362 | 0.0025681 | 0.0006436 | 1.3876e-08 | -2.2352e-08 | 0.0038814 | 0.0038814 | 0.0038814 | 0.98452 | -0.298 | 0.98453 | -0.29788 | 1.0663
7 | -0.0025681 | -0.0006436 | 0.0025681 | 0.00064357 | 1.8385e-08 | -2.9617e-08 | 0.0038814 | 0.0038814 | 0.0038814 | 0.98453 | -0.29788 | 0.98454 | -0.29773 | 1.0663
8 | -0.011082 | -0.0027776 | 0.011083 | 0.0027781 | 1.0455e-06 | 5.4262e-07 | 0.016745 | 0.016745 | 0.016745 | 0.98479 | -0.29284 | 0.98489 | -0.29086 | 4.6002
9 | 0.011082 | 0.0027776 | -0.01108 | -0.0027766 | 1.803e-06 | 9.3577e-07 | 0.016745 | 0.016745 | 0.016745 | 0.98479 | -0.29284 | 0.98461 | -0.29626 | 4.6002
10 | -0.025945 | -0.0065039 | 0.025964 | 0.0065158 | 1.9332e-05 | 1.1945e-05 | 0.039199 | 0.039199 | 0.039199 | 0.98489 | -0.29086 | 0.98569 | -0.27524 | 10.7689
11 | 0.014862 | 0.0037258 | -0.01486 | -0.003725 | 1.4237e-06 | 8.1537e-07 | 0.022454 | 0.022454 | 0.022454 | 0.98489 | -0.29086 | 0.98479 | -0.29287 | 6.1688
12 | 0.0035574 | 0.00089132 | -0.0035572 | -0.00089145 | 2.4954e-07 | -1.331e-07 | 0.0053761 | 0.0053762 | 0.0053762 | 0.98461 | -0.29626 | 0.98454 | -0.29773 | 1.477
13 | 0.010371 | 0.0025998 | -0.010369 | -0.0025988 | 2.0851e-06 | 1.0465e-06 | 0.015672 | 0.015672 | 0.015672 | 0.98475 | -0.29364 | 0.98453 | -0.29786 | 4.3055
14 | -0.010371 | -0.0025998 | 0.010372 | 0.0026 | 3.803e-07 | 1.9086e-07 | 0.015672 | 0.015672 | 0.015672 | 0.98475 | -0.29364 | 0.98479 | -0.29287 | 4.3055
15 | 0.0064826 | 0.0016247 | -0.0064822 | -0.0016246 | 3.3811e-07 | 9.6959e-08 | 0.0097977 | 0.0097978 | 0.0097978 | 0.98453 | -0.29786 | 0.98447 | -0.29896 | 2.6917
16 | 0.0064822 | 0.0016246 | -0.0064816 | -0.0016244 | 6.5396e-07 | 1.8758e-07 | 0.0097978 | 0.0097979 | 0.0097979 | 0.98447 | -0.29896 | 0.98437 | -0.30108 | 2.6917
17 | 0.002219 | 0.00055608 | -0.002219 | -0.00055613 | 2.1201e-08 | -5.0305e-08 | 0.0033543 | 0.0033544 | 0.0033544 | 0.98437 | -0.30108 | 0.98436 | -0.30128 | 0.92153
18 | -0.0058098 | -0.0014553 | 0.0058106 | 0.0014555 | 7.9026e-07 | 1.5814e-07 | 0.0087807 | 0.0087806 | 0.0087807 | 0.98452 | -0.29794 | 0.98467 | -0.29509 | 2.4123
19 | 0.0058098 | 0.0014553 | -0.0058093 | -0.0014552 | 4.4985e-07 | 9.007e-08 | 0.0087807 | 0.0087807 | 0.0087807 | 0.98452 | -0.29794 | 0.98444 | -0.29957 | 2.4123
20 | -0.032601 | -0.0081761 | 0.032613 | 0.0081841 | 1.2761e-05 | 7.9889e-06 | 0.049267 | 0.049267 | 0.049267 | 0.98467 | -0.29509 | 0.98509 | -0.28688 | 13.535
21 | 0.02679 | 0.0067206 | -0.026781 | -0.0067151 | 8.9534e-06 | 5.545e-06 | 0.040487 | 0.040487 | 0.040487 | 0.98467 | -0.29509 | 0.98431 | -0.3021 | 11.1228
22 | 0.0010133 | 0.00025321 | -0.0010133 | -0.00025339 | 1.2955e-08 | -1.7901e-07 | 0.0015314 | 0.0015314 | 0.0015314 | 0.98444 | -0.29957 | 0.98443 | -0.29984 | 0.42072
23 | -0.17091 | -0.043388 | 0.17092 | 0.043392 | 6.1031e-06 | 3.854e-06 | 0.25546 | 0.25546 | 0.25546 | 0.9963 | -0.070526 | 0.99634 | -0.069784 | 17.5454
24 | 0.17091 | 0.043388 | -0.17055 | -0.04316 | 0.00036102 | 0.00022798 | 0.25546 | 0.25546 | 0.25546 | 0.9963 | -0.070526 | 0.994 | -0.11453 | 17.5455
25 | -0.17464 | -0.044324 | 0.17493 | 0.044506 | 0.00028753 | 0.00018167 | 0.26102 | 0.26102 | 0.26102 | 0.99634 | -0.069784 | 0.99813 | -0.035619 | 17.9271
26 | 0.16678 | 0.042214 | -0.16673 | -0.042183 | 4.9183e-05 | 3.1041e-05 | 0.24981 | 0.24981 | 0.24981 | 0.994 | -0.11453 | 0.99368 | -0.12067 | 17.1575
27 | 0.0010133 | 0.00025339 | -0.0010133 | -0.00025367 | 2.0247e-08 | -2.7971e-07 | 0.0015314 | 0.0015315 | 0.0015315 | 0.98443 | -0.29984 | 0.98441 | -0.30026 | 0.42075
28 | 0.0010133 | 0.00025367 | -0.0010132 | -0.00025394 | 1.9894e-08 | -2.7479e-07 | 0.0015315 | 0.0015316 | 0.0015316 | 0.98441 | -0.30026 | 0.98438 | -0.30067 | 0.42078
29 | -0.020384 | -0.0051098 | 0.020386 | 0.0051111 | 2.1844e-06 | 1.3201e-06 | 0.030825 | 0.030825 | 0.030825 | 0.98402 | -0.30768 | 0.98414 | -0.30543 | 8.4683
30 | -0.028165 | -0.0070676 | 0.028174 | 0.007073 | 8.6823e-06 | 5.3934e-06 | 0.042522 | 0.042522 | 0.042522 | 0.98569 | -0.27524 | 0.98602 | -0.26877 | 11.6819
31 | -0.012848 | -0.0032207 | 0.012849 | 0.0032209 | 3.8376e-07 | 2.1084e-07 | 0.019383 | 0.019383 | 0.019383 | 0.98637 | -0.26201 | 0.9864 | -0.26139 | 5.3249
32 | 0.012848 | 0.0032207 | -0.012847 | -0.0032198 | 1.6049e-06 | 8.8177e-07 | 0.019383 | 0.019383 | 0.019383 | 0.98637 | -0.26201 | 0.98623 | -0.26463 | 5.3249
33 | -0.043871 | -0.011012 | 0.043895 | 0.011027 | 2.4534e-05 | 1.5511e-05 | 0.066187 | 0.066187 | 0.066187 | 0.9864 | -0.26139 | 0.987 | -0.24967 | 18.1831
34 | 0.031022 | 0.0077909 | -0.031011 | -0.0077841 | 1.0932e-05 | 6.8267e-06 | 0.046804 | 0.046804 | 0.046804 | 0.9864 | -0.26139 | 0.98602 | -0.26877 | 12.8582
35 | 0.0094221 | 0.0023615 | -0.009422 | -0.0023615 | 1.4158e-07 | 6.6772e-08 | 0.014216 | 0.014216 | 0.014216 | 0.98623 | -0.26463 | 0.98622 | -0.26495 | 3.9055
36 | -0.0079908 | -0.0020027 | 0.0079909 | 0.0020027 | 1.5267e-07 | 6.1443e-08 | 0.012012 | 0.012012 | 0.012012 | 0.98983 | -0.19495 | 0.98985 | -0.19455 | 3.3001
37 | -0.013626 | -0.0034149 | 0.013628 | 0.0034158 | 1.6804e-06 | 9.3817e-07 | 0.020484 | 0.020484 | 0.020484 | 0.98985 | -0.19455 | 0.98999 | -0.19196 | 5.6274
38 | 0.0056352 | 0.0014121 | -0.0056346 | -0.001412 | 5.9821e-07 | 9.7134e-08 | 0.0084711 | 0.0084712 | 0.0084712 | 0.98985 | -0.19455 | 0.98974 | -0.19678 | 2.3273
39 | -0.0022486 | -0.00056355 | 0.0022486 | 0.00056349 | 2.424e-08 | -5.7428e-08 | 0.0033777 | 0.0033777 | 0.0033777 | 0.9906 | -0.18 | 0.99062 | -0.17977 | 0.92793
40 | 0.0070116 | 0.0017571 | -0.0070113 | -0.0017571 | 2.5951e-07 | 8.5771e-08 | 0.010532 | 0.010532 | 0.010532 | 0.99062 | -0.17977 | 0.99058 | -0.18055 | 2.8934
41 | -0.0092602 | -0.0023206 | 0.0092624 | 0.0023217 | 2.2044e-06 | 1.0196e-06 | 0.01391 | 0.01391 | 0.01391 | 0.99062 | -0.17977 | 0.99087 | -0.17478 | 3.8214
42 | 0.0010623 | 0.00026556 | -0.0010623 | -0.00026623 | 5.4505e-08 | -6.7606e-07 | 0.0016088 | 0.001609 | 0.001609 | 0.98243 | -0.33718 | 0.98238 | -0.33826 | 0.44204
43 | -0.0010623 | -0.00026556 | 0.0010625 | 0.0002639 | 1.3349e-07 | -1.6571e-06 | 0.0016088 | 0.0016082 | 0.0016088 | 0.98243 | -0.33718 | 0.98257 | -0.33453 | 0.44197
44 | -0.0010625 | -0.0002639 | 0.0010625 | 0.00026361 | 2.2879e-08 | -2.8419e-07 | 0.0016082 | 0.0016081 | 0.0016082 | 0.98257 | -0.33453 | 0.98259 | -0.33408 | 0.4418
45 | 0.0016944 | 0.00042453 | -0.0016943 | -0.00042464 | 2.5504e-08 | -1.161e-07 | 0.0025582 | 0.0025582 | 0.0025582 | 0.98555 | -0.27608 | 0.98553 | -0.27639 | 0.70281
46 | 0.056881 | 0.014354 | -0.056806 | -0.014307 | 7.4848e-05 | 4.7559e-05 | 0.085916 | 0.085916 | 0.085916 | 0.98555 | -0.27608 | 0.98413 | -0.30359 | 23.6034
47 | -0.058575 | -0.014779 | 0.058665 | 0.014836 | 8.9465e-05 | 5.6869e-05 | 0.088474 | 0.088474 | 0.088474 | 0.98555 | -0.27608 | 0.98719 | -0.24423 | 24.3062
48 | 0.054421 | 0.013709 | -0.054375 | -0.01368 | 4.6719e-05 | 2.9667e-05 | 0.082311 | 0.082311 | 0.082311 | 0.98413 | -0.30359 | 0.98321 | -0.32156 | 22.6128
49 | 0.012687 | 0.00318 | -0.012685 | -0.0031792 | 1.4115e-06 | 7.7178e-07 | 0.019123 | 0.019123 | 0.019123 | 0.98719 | -0.24423 | 0.98707 | -0.24657 | 5.2535
50 | -0.071351 | -0.018016 | 0.07151 | 0.018117 | 0.00015903 | 0.00010131 | 0.1076 | 0.1076 | 0.1076 | 0.98719 | -0.24423 | 0.9896 | -0.19783 | 29.5596
51 | 0.032448 | 0.0081475 | -0.032416 | -0.0081273 | 3.2264e-05 | 2.0194e-05 | 0.049041 | 0.049041 | 0.049041 | 0.98466 | -0.29371 | 0.98359 | -0.31457 | 13.4728
52 | 0.022157 | 0.0055547 | -0.022153 | -0.005552 | 4.4399e-06 | 2.7073e-06 | 0.033485 | 0.033485 | 0.033485 | 0.98466 | -0.29371 | 0.98444 | -0.29792 | 9.1991
53 | -0.054605 | -0.013702 | 0.054677 | 0.013748 | 7.1735e-05 | 4.5552e-05 | 0.082526 | 0.082526 | 0.082526 | 0.98466 | -0.29371 | 0.98607 | -0.2662 | 22.6719
54 | 0.023029 | 0.0057749 | -0.023012 | -0.0057645 | 1.6911e-05 | 1.0352e-05 | 0.034841 | 0.034841 | 0.034841 | 0.98359 | -0.31457 | 0.9828 | -0.32999 | 9.5718
55 | -0.054677 | -0.013748 | 0.054723 | 0.013777 | 4.5857e-05 | 2.9119e-05 | 0.082526 | 0.082525 | 0.082526 | 0.98607 | -0.2662 | 0.98697 | -0.24865 | 22.6719
56 | 0.016259 | 0.004076 | -0.016256 | -0.0040741 | 3.1552e-06 | 1.8517e-06 | 0.024915 | 0.024915 | 0.024915 | 0.97106 | -0.55884 | 0.97086 | -0.56292 | 6.8448
57 | -0.016259 | -0.004076 | 0.016277 | 0.0040866 | 1.8209e-05 | 1.0685e-05 | 0.024915 | 0.024915 | 0.024915 | 0.97106 | -0.55884 | 0.97225 | -0.53537 | 6.8448
58 | 0.0020317 | 0.00050901 | -0.0020316 | -0.00050917 | 5.5385e-08 | -1.5399e-07 | 0.0031094 | 0.0031094 | 0.0031094 | 0.97225 | -0.53537 | 0.97222 | -0.53594 | 0.85424
59 | -0.018309 | -0.0045956 | 0.018319 | 0.0046017 | 1.0094e-05 | 6.0346e-06 | 0.028024 | 0.028024 | 0.028024 | 0.97225 | -0.53537 | 0.97284 | -0.52381 | 7.6989
60 | -0.0010625 | -0.00026361 | 0.0010625 | 0.00026309 | 4.1996e-08 | -5.2177e-07 | 0.0016081 | 0.0016079 | 0.0016081 | 0.98259 | -0.33408 | 0.98263 | -0.33324 | 0.44177
61 | -0.0087307 | -0.0021849 | 0.0087321 | 0.0021855 | 1.349e-06 | 6.0255e-07 | 0.01322 | 0.01322 | 0.01322 | 0.98263 | -0.33324 | 0.9828 | -0.32999 | 3.6319
62 | -0.059643 | -0.01501 | 0.059788 | 0.015102 | 0.00014526 | 9.2351e-05 | 0.089943 | 0.089943 | 0.089943 | 0.98697 | -0.24865 | 0.9896 | -0.19783 | 24.7097
63 | 0.0066461 | 0.0016657 | -0.0066448 | -0.0016653 | 1.304e-06 | 3.9186e-07 | 0.010019 | 0.010019 | 0.010019 | 0.98707 | -0.24657 | 0.98686 | -0.25069 | 2.7525
64 | -0.33272 | -0.084552 | 0.33284 | 0.084633 | 0.00012737 | 8.1237e-05 | 0.50071 | 0.50071 | 0.50071 | 0.9896 | -0.19783 | 0.99001 | -0.18988 | 34.3894
65 | 0.20142 | 0.051333 | -0.2013 | -0.051258 | 0.0001169 | 7.4119e-05 | 0.30317 | 0.30317 | 0.30317 | 0.9896 | -0.19783 | 0.98897 | -0.20986 | 20.8221
66 | -0.33284 | -0.084633 | 0.3336 | 0.085114 | 0.0007538 | 0.00048078 | 0.50071 | 0.50071 | 0.50071 | 0.99001 | -0.18988 | 0.99246 | -0.14298 | 34.3894
67 | 0.2013 | 0.051258 | -0.20119 | -0.051185 | 0.00011511 | 7.2983e-05 | 0.30317 | 0.30317 | 0.30317 | 0.98897 | -0.20986 | 0.98835 | -0.22172 | 20.8221
68 | 0.19752 | 0.050266 | -0.19728 | -0.050115 | 0.00023722 | 0.00015036 | 0.29765 | 0.29765 | 0.29765 | 0.98835 | -0.22172 | 0.98706 | -0.24667 | 20.4427
69 | -0.0058736 | -0.001472 | 0.0058741 | 0.0014722 | 5.5836e-07 | 1.2172e-07 | 0.0089209 | 0.0089208 | 0.0089209 | 0.97972 | -0.38893 | 0.97982 | -0.38693 | 2.4508
70 | 0.0058736 | 0.001472 | -0.0058729 | -0.0014719 | 7.0634e-07 | 1.5406e-07 | 0.0089209 | 0.008921 | 0.008921 | 0.97972 | -0.38893 | 0.97959 | -0.39145 | 2.4508
71 | 0.11087 | 0.028044 | -0.11085 | -0.028033 | 1.8655e-05 | 1.1586e-05 | 0.16847 | 0.16847 | 0.16847 | 0.97982 | -0.38693 | 0.97964 | -0.39044 | 11.5708
72 | -0.11675 | -0.029517 | 0.11681 | 0.029559 | 6.7525e-05 | 4.2062e-05 | 0.17739 | 0.17739 | 0.17739 | 0.97982 | -0.38693 | 0.98044 | -0.37488 | 12.1835
73 | 0.030408 | 0.0076432 | -0.030379 | -0.0076251 | 2.8987e-05 | 1.8107e-05 | 0.046471 | 0.046471 | 0.046471 | 0.97385 | -0.50383 | 0.97284 | -0.52381 | 12.7668
74 | -0.030408 | -0.0076432 | 0.030421 | 0.0076512 | 1.2723e-05 | 7.9469e-06 | 0.046471 | 0.046471 | 0.046471 | 0.97385 | -0.50383 | 0.9743 | -0.49507 | 12.7668
75 | 0.01206 | 0.0030234 | -0.012058 | -0.0030223 | 1.9737e-06 | 1.0712e-06 | 0.018447 | 0.018447 | 0.018447 | 0.97284 | -0.52381 | 0.97266 | -0.52725 | 5.068
76 | -0.038127 | -0.0095824 | 0.038138 | 0.0095898 | 1.1834e-05 | 7.4581e-06 | 0.058239 | 0.058239 | 0.058239 | 0.9743 | -0.49507 | 0.97463 | -0.48857 | 15.9998
77 | 0.007495 | 0.0018787 | -0.0074933 | -0.001878 | 1.7459e-06 | 6.7797e-07 | 0.011466 | 0.011466 | 0.011466 | 0.97266 | -0.52725 | 0.97242 | -0.53214 | 3.1501
78 | -0.0018841 | -0.0004722 | 0.0018841 | 0.00047218 | 4.7853e-09 | -1.7439e-08 | 0.0028304 | 0.0028304 | 0.0028304 | 0.9905 | -0.18204 | 0.9905 | -0.18198 | 0.7776
79 | -0.0029457 | -0.00073824 | 0.0029457 | 0.00073818 | 5.8529e-08 | -6.5129e-08 | 0.0044253 | 0.0044252 | 0.0044253 | 0.9905 | -0.18198 | 0.99052 | -0.18156 | 1.2157
80 | -0.036792 | -0.0092313 | 0.036812 | 0.0092438 | 1.9898e-05 | 1.2516e-05 | 0.055579 | 0.055579 | 0.055579 | 0.98509 | -0.28688 | 0.98567 | -0.27554 | 15.269
81 | 0.022443 | 0.0056278 | -0.022439 | -0.0056256 | 3.5681e-06 | 2.1785e-06 | 0.033929 | 0.033929 | 0.033929 | 0.98431 | -0.3021 | 0.98414 | -0.30543 | 9.3211
82 | 0.026435 | 0.0066362 | -0.026421 | -0.0066274 | 1.4279e-05 | 8.8186e-06 | 0.039414 | 0.039414 | 0.039414 | 0.99813 | -0.035619 | 0.99754 | -0.04695 | 10.828
83 | -0.20136 | -0.051142 | 0.20153 | 0.051246 | 0.0001643 | 0.00010413 | 0.30043 | 0.30043 | 0.30043 | 0.99813 | -0.035619 | 0.99902 | -0.018681 | 20.6341
84 | 0.1628 | 0.041198 | -0.16248 | -0.040998 | 0.00031459 | 0.00020061 | 0.24393 | 0.24393 | 0.24393 | 0.99368 | -0.12067 | 0.99158 | -0.16102 | 33.5067
85 | -0.0022259 | -0.00055786 | 0.0022262 | 0.00055727 | 2.5706e-07 | -5.882e-07 | 0.0033837 | 0.0033835 | 0.0033837 | 0.97885 | -0.40692 | 0.97897 | -0.40449 | 0.9296
86 | -0.013407 | -0.0033594 | 0.013411 | 0.0033617 | 4.0776e-06 | 2.2803e-06 | 0.020378 | 0.020378 | 0.020378 | 0.97897 | -0.40449 | 0.9793 | -0.39811 | 5.5983
87 | -0.027136 | -0.0068083 | 0.027144 | 0.0068134 | 8.1436e-06 | 5.0507e-06 | 0.041202 | 0.041202 | 0.041202 | 0.98007 | -0.383 | 0.98039 | -0.37671 | 11.3193
88 | 0.027136 | 0.0068083 | -0.027118 | -0.0067975 | 1.7495e-05 | 1.0851e-05 | 0.041202 | 0.041202 | 0.041202 | 0.98007 | -0.383 | 0.97938 | -0.39653 | 11.3193
89 | -0.029903 | -0.0075048 | 0.029923 | 0.0075172 | 1.9739e-05 | 1.231e-05 | 0.04539 | 0.04539 | 0.04539 | 0.98039 | -0.37671 | 0.9811 | -0.36288 | 12.4697
90 | 0.0021836 | 0.00054717 | -0.0021836 | -0.00054726 | 3.7178e-08 | -8.955e-08 | 0.0033176 | 0.0033177 | 0.0033177 | 0.97938 | -0.39653 | 0.97936 | -0.39689 | 0.91145
91 | 0.024935 | 0.0062503 | -0.024933 | -0.0062491 | 1.8741e-06 | 1.1556e-06 | 0.037885 | 0.037885 | 0.037885 | 0.97938 | -0.39653 | 0.9793 | -0.39811 | 10.4079
92 | -0.0015159 | -0.00037992 | 0.0015159 | 0.00037962 | 5.2354e-08 | -3.0107e-07 | 0.0022974 | 0.0022973 | 0.0022974 | 0.98185 | -0.34824 | 0.98188 | -0.34752 | 0.63115
93 | -0.0030035 | -0.00075244 | 0.0030037 | 0.00075223 | 2.1291e-07 | -2.104e-07 | 0.0045516 | 0.0045515 | 0.0045516 | 0.98188 | -0.34752 | 0.98196 | -0.34603 | 1.2504
94 | -0.0038376 | -0.0009618 | 0.0038377 | 0.00096178 | 7.7516e-08 | -2.8997e-08 | 0.0057915 | 0.0057915 | 0.0057915 | 0.98601 | -0.26901 | 0.98603 | -0.26859 | 1.5911
95 | -0.0065734 | -0.0016474 | 0.0065735 | 0.0016474 | 1.4899e-07 | 4.385e-08 | 0.0099198 | 0.0099198 | 0.0099198 | 0.98603 | -0.26859 | 0.98606 | -0.26811 | 2.7252
96 | 0.0074805 | 0.0018749 | -0.0074794 | -0.0018745 | 1.1273e-06 | 4.2041e-07 | 0.011287 | 0.011287 | 0.011287 | 0.98622 | -0.26495 | 0.98606 | -0.26811 | 3.1008
97 | -0.0036242 | -0.00090832 | 0.0036244 | 0.00090822 | 1.9817e-07 | -1.0065e-07 | 0.0054565 | 0.0054564 | 0.0054565 | 0.98835 | -0.22356 | 0.98841 | -0.22241 | 1.499
98 | -0.0075704 | -0.0018972 | 0.007571 | 0.0018974 | 5.9547e-07 | 2.244e-07 | 0.011397 | 0.011397 | 0.011397 | 0.98841 | -0.22241 | 0.98849 | -0.22076 | 3.131
99 | -0.047728 | -0.011988 | 0.047776 | 0.012018 | 4.7368e-05 | 3.0004e-05 | 0.071965 | 0.071965 | 0.071965 | 0.987 | -0.24967 | 0.98807 | -0.22889 | 19.7706
100 | -0.024713 | -0.0061974 | 0.024717 | 0.0061997 | 3.7814e-06 | 2.3259e-06 | 0.037128 | 0.037128 | 0.037128 | 0.99049 | -0.1822 | 0.99066 | -0.17899 | 10.2001
101 | 0.021374 | 0.0053605 | -0.021372 | -0.0053591 | 2.2634e-06 | 1.3732e-06 | 0.032112 | 0.032112 | 0.032112 | 0.99049 | -0.1822 | 0.99038 | -0.18443 | 8.8219
102 | -0.027229 | -0.0068294 | 0.027235 | 0.0068327 | 5.4756e-06 | 3.392e-06 | 0.040902 | 0.040902 | 0.040902 | 0.99066 | -0.17899 | 0.99087 | -0.17478 | 11.2367
103 | 0.019924 | 0.0049964 | -0.019918 | -0.0049924 | 6.6373e-06 | 3.9938e-06 | 0.029937 | 0.029937 | 0.029937 | 0.99038 | -0.18443 | 0.99002 | -0.19142 | 8.2245
104 | -0.036497 | -0.0091544 | 0.036521 | 0.0091694 | 2.3945e-05 | 1.5051e-05 | 0.054811 | 0.054811 | 0.054811 | 0.99087 | -0.17478 | 0.99158 | -0.16102 | 15.058
105 | 0.016268 | 0.0040776 | -0.016267 | -0.0040773 | 4.1985e-07 | 2.4463e-07 | 0.024451 | 0.024451 | 0.024451 | 0.99002 | -0.19142 | 0.98999 | -0.19196 | 6.7172
106 | 0.12596 | 0.031828 | -0.12584 | -0.031748 | 0.00012567 | 8.0308e-05 | 0.18912 | 0.18912 | 0.18912 | 0.99158 | -0.16102 | 0.9905 | -0.18186 | 51.9554
107 | 0.1235 | 0.031163 | -0.12336 | -0.031071 | 0.00014314 | 9.1467e-05 | 0.18561 | 0.18561 | 0.18561 | 0.9905 | -0.18186 | 0.98925 | -0.20609 | 50.9916
108 | 0.0051417 | 0.0012885 | -0.0051415 | -0.0012885 | 2.4634e-07 | 1.5912e-08 | 0.0077237 | 0.0077238 | 0.0077238 | 0.99058 | -0.18055 | 0.99052 | -0.18155 | 2.1219
109 | 0.0041285 | 0.0010346 | -0.0041285 | -0.0010346 | 1.9572e-09 | -4.9413e-10 | 0.0062021 | 0.0062021 | 0.0062021 | 0.99052 | -0.18155 | 0.99052 | -0.18156 | 1.7039
110 | 0.05598 | 0.014098 | -0.055919 | -0.014059 | 6.096e-05 | 3.8721e-05 | 0.084228 | 0.084228 | 0.084228 | 0.98925 | -0.20609 | 0.98807 | -0.22889 | 23.1397
111 | 0.067379 | 0.016974 | -0.067332 | -0.016944 | 4.7242e-05 | 3.0078e-05 | 0.10138 | 0.10138 | 0.10138 | 0.98925 | -0.20609 | 0.98849 | -0.22076 | 27.852
112 | 0.024686 | 0.0061925 | -0.02467 | -0.0061826 | 1.6051e-05 | 9.8609e-06 | 0.036826 | 0.036826 | 0.036826 | 0.99754 | -0.04695 | 0.99683 | -0.060598 | 10.117
113 | -0.21169 | -0.053793 | 0.2117 | 0.0538 | 1.1459e-05 | 7.2694e-06 | 0.31557 | 0.31557 | 0.31557 | 0.99902 | -0.018681 | 0.99908 | -0.017557 | 21.6734
114 | -0.0029792 | -0.00074665 | 0.0029792 | 0.00074656 | 8.0895e-08 | -8.6407e-08 | 0.0044791 | 0.0044791 | 0.0044791 | 0.98971 | -0.19735 | 0.98974 | -0.19678 | 1.2305
115 | -0.040545 | -0.010179 | 0.040566 | 0.010193 | 2.0672e-05 | 1.3043e-05 | 0.061215 | 0.061215 | 0.061215 | 0.98567 | -0.27554 | 0.98622 | -0.26486 | 16.8173
116 | -0.21442 | -0.054483 | 0.2146 | 0.054598 | 0.00018142 | 0.00011511 | 0.31962 | 0.31962 | 0.31962 | 0.99908 | -0.017557 | 1 | 0 | 21.952
117 | 0.35626 | 0.091734 | -0.35578 | -0.09143 | 0.00047772 | 0.0003048 | 0.53099 | 0.53099 | 0.53099 | 1 | 0 | 0.99854 | -0.027601 | 36.4691
118 | 0.35239 | 0.09058 | -0.35189 | -0.090262 | 0.00049912 | 0.00031843 | 0.52594 | 0.52594 | 0.52594 | 0.99854 | -0.027601 | 0.99699 | -0.056798 | 36.1222
119 | -0.010942 | -0.0027424 | 0.010944 | 0.0027434 | 2.0408e-06 | 1.0561e-06 | 0.016588 | 0.016588 | 0.016588 | 0.98155 | -0.35396 | 0.98175 | -0.35005 | 4.5572
120 | -0.010944 | -0.0027434 | 0.010947 | 0.0027447 | 2.5479e-06 | 1.3183e-06 | 0.016588 | 0.016588 | 0.016588 | 0.98175 | -0.35005 | 0.982 | -0.34516 | 4.5572
121 | 0.0089296 | 0.0022377 | -0.0089287 | -0.0022373 | 8.8512e-07 | 3.9332e-07 | 0.01333 | 0.01333 | 0.01333 | 0.99683 | -0.060598 | 0.99672 | -0.062679 | 3.662
122 | 0.35189 | 0.090262 | -0.35072 | -0.089517 | 0.0011678 | 0.00074504 | 0.52594 | 0.52594 | 0.52594 | 0.99699 | -0.056798 | 0.99338 | -0.12546 | 36.1222
123 | -0.015448 | -0.0038721 | 0.015453 | 0.0038754 | 5.5899e-06 | 3.2332e-06 | 0.023408 | 0.023408 | 0.023408 | 0.982 | -0.34516 | 0.98239 | -0.33757 | 6.4307
124 | 0.0045009 | 0.0011274 | -0.0045007 | -0.0011274 | 1.86e-07 | -1.5868e-08 | 0.0068199 | 0.00682 | 0.00682 | 0.982 | -0.34516 | 0.98196 | -0.34603 | 1.8736
125 | 0.0047328 | 0.0011858 | -0.0047323 | -0.0011858 | 5.7124e-07 | -3.2046e-08 | 0.0070656 | 0.0070657 | 0.0070657 | 0.99672 | -0.062679 | 0.99659 | -0.065213 | 1.9411
126 | 0.059761 | 0.015046 | -0.059744 | -0.015036 | 1.6263e-05 | 1.034e-05 | 0.089984 | 0.089984 | 0.089984 | 0.98849 | -0.22076 | 0.9882 | -0.22646 | 24.721
127 | 0.015628 | 0.003917 | -0.015627 | -0.0039164 | 1.0528e-06 | 6.0746e-07 | 0.023409 | 0.023409 | 0.023409 | 0.99338 | -0.12546 | 0.9933 | -0.12688 | 6.4311
128 | 0.3351 | 0.0856 | -0.33481 | -0.085419 | 0.00028358 | 0.00018087 | 0.50253 | 0.50253 | 0.50253 | 0.99338 | -0.12546 | 0.99246 | -0.14298 | 34.5145
129 | 0.037171 | 0.00935 | -0.037157 | -0.009341 | 1.431e-05 | 9.0062e-06 | 0.056315 | 0.056315 | 0.056315 | 0.98239 | -0.33757 | 0.98198 | -0.34563 | 15.4711
130 | -0.052624 | -0.013225 | 0.052665 | 0.013251 | 4.0257e-05 | 2.555e-05 | 0.079723 | 0.079723 | 0.079723 | 0.98239 | -0.33757 | 0.98321 | -0.32156 | 21.9018
131 | 0.034834 | 0.0087588 | -0.034806 | -0.0087415 | 2.7525e-05 | 1.7283e-05 | 0.052795 | 0.052795 | 0.052795 | 0.98198 | -0.34563 | 0.98113 | -0.36219 | 14.5041
132 | 0.054298 | 0.013671 | -0.054244 | -0.013637 | 5.3543e-05 | 3.3994e-05 | 0.081783 | 0.081783 | 0.081783 | 0.9882 | -0.22646 | 0.98713 | -0.2471 | 22.4679
133 | 0.051188 | 0.012871 | -0.051161 | -0.012854 | 2.7182e-05 | 1.7241e-05 | 0.077177 | 0.077177 | 0.077177 | 0.98713 | -0.2471 | 0.98656 | -0.25823 | 21.2024
134 | 0.047018 | 0.011815 | -0.047003 | -0.011806 | 1.487e-05 | 9.4163e-06 | 0.070927 | 0.070928 | 0.070928 | 0.98656 | -0.25823 | 0.98622 | -0.26486 | 19.4856
135 | 0.18972 | 0.04822 | -0.18951 | -0.048091 | 0.00020393 | 0.00012916 | 0.28625 | 0.28625 | 0.28625 | 0.98706 | -0.24667 | 0.9859 | -0.26902 | 19.6599
136 | 0.18537 | 0.047052 | -0.18528 | -0.046997 | 8.6315e-05 | 5.4643e-05 | 0.27999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.9859 | -0.26902 | 0.9854 | -0.2787 | 19.2301
137 | 0.18119 | 0.045971 | -0.18105 | -0.045885 | 0.00013589 | 8.5984e-05 | 0.2738 | 0.2738 | 0.2738 | 0.9854 | -0.2787 | 0.98459 | -0.29431 | 18.8053
138 | 0.17587 | 0.044588 | -0.17568 | -0.044468 | 0.00019 | 0.00012015 | 0.26598 | 0.26598 | 0.26598 | 0.98459 | -0.29431 | 0.98343 | -0.31681 | 18.2681
139 | 0.0027046 | 0.00067782 | -0.0027046 | -0.00067782 | 6.4872e-09 | -9.139e-09 | 0.004078 | 0.004078 | 0.004078 | 0.98686 | -0.25069 | 0.98686 | -0.25074 | 1.1203
140 | -0.0048889 | -0.0012253 | 0.0048898 | 0.0012253 | 9.596e-07 | 3.1064e-08 | 0.0074301 | 0.0074299 | 0.0074301 | 0.97909 | -0.40223 | 0.9793 | -0.39811 | 2.0412
141 | 0.0066319 | 0.0016622 | -0.0066313 | -0.001662 | 6.5071e-07 | 2.0148e-07 | 0.010077 | 0.010077 | 0.010077 | 0.9793 | -0.39811 | 0.97919 | -0.40017 | 2.7684
142 | 0.11085 | 0.028033 | -0.11085 | -0.028029 | 5.8491e-06 | 3.6327e-06 | 0.16847 | 0.16847 | 0.16847 | 0.97964 | -0.39044 | 0.97958 | -0.39154 | 11.5708
143 | -0.11952 | -0.030237 | 0.11957 | 0.030264 | 4.2028e-05 | 2.6211e-05 | 0.1815 | 0.1815 | 0.1815 | 0.98044 | -0.37488 | 0.98082 | -0.36755 | 12.4658
144 | -0.0091886 | -0.0023029 | 0.0091899 | 0.0023035 | 1.2409e-06 | 5.8723e-07 | 0.014073 | 0.014073 | 0.014073 | 0.97158 | -0.54872 | 0.97172 | -0.54589 | 3.8662
145 | -0.034096 | -0.0085478 | 0.034135 | 0.0085721 | 3.8761e-05 | 2.4337e-05 | 0.052213 | 0.052213 | 0.052213 | 0.97172 | -0.54589 | 0.97293 | -0.52206 | 14.3443
146 | 0.024906 | 0.0062443 | -0.024903 | -0.0062419 | 3.8617e-06 | 2.3838e-06 | 0.038141 | 0.038141 | 0.038141 | 0.97172 | -0.54589 | 0.97156 | -0.54914 | 10.4782
147 | -0.00584 | -0.0014636 | 0.0058415 | 0.0014639 | 1.5154e-06 | 3.1374e-07 | 0.0088389 | 0.0088387 | 0.0088389 | 0.98315 | -0.32226 | 0.98343 | -0.31681 | 2.4283
148 | 0.16984 | 0.043004 | -0.16979 | -0.042968 | 5.5952e-05 | 3.5351e-05 | 0.25715 | 0.25715 | 0.25715 | 0.98343 | -0.31681 | 0.98307 | -0.32368 | 17.6611
149 | -0.0019584 | -0.00049082 | 0.0019585 | 0.00049061 | 6.071e-08 | -2.0784e-07 | 0.0029242 | 0.0029241 | 0.0029242 | 0.99656 | -0.065864 | 0.99659 | -0.065213 | 0.80335
150 | 0.051659 | 0.012995 | -0.05159 | -0.012952 | 6.8516e-05 | 4.3485e-05 | 0.078888 | 0.078888 | 0.078888 | 0.97463 | -0.48857 | 0.97321 | -0.51637 | 21.6725
151 | -0.089797 | -0.022585 | 0.090073 | 0.022761 | 0.00027635 | 0.00017637 | 0.13713 | 0.13713 | 0.13713 | 0.97463 | -0.48857 | 0.9779 | -0.42436 | 37.6722
152 | 0.16335 | 0.041355 | -0.16319 | -0.041255 | 0.0001586 | 0.0001001 | 0.2474 | 0.2474 | 0.2474 | 0.98307 | -0.32368 | 0.98203 | -0.34392 | 16.9919
153 | 0.14108 | 0.035713 | -0.14104 | -0.035688 | 4.01e-05 | 2.5191e-05 | 0.2139 | 0.2139 | 0.2139 | 0.98203 | -0.34392 | 0.98173 | -0.34984 | 14.6908
154 | 0.022111 | 0.005542 | -0.02211 | -0.0055413 | 1.2328e-06 | 7.5192e-07 | 0.033504 | 0.033504 | 0.033504 | 0.98203 | -0.34392 | 0.98197 | -0.34509 | 9.2044
155 | 0.0076177 | 0.0019092 | -0.0076172 | -0.0019091 | 4.4799e-07 | 1.7342e-07 | 0.011546 | 0.011546 | 0.011546 | 0.98173 | -0.34984 | 0.98166 | -0.35108 | 3.1721
156 | 0.13342 | 0.033778 | -0.13334 | -0.03373 | 7.7781e-05 | 4.8756e-05 | 0.20235 | 0.20235 | 0.20235 | 0.98173 | -0.34984 | 0.9811 | -0.36199 | 13.8978
157 | -0.013775 | -0.0034524 | 0.013777 | 0.0034534 | 1.7339e-06 | 9.8112e-07 | 0.021101 | 0.021101 | 0.021101 | 0.97142 | -0.55178 | 0.97156 | -0.54914 | 5.7969
158 | 0.0089558 | 0.0022447 | -0.0089548 | -0.0022443 | 1.0082e-06 | 4.6829e-07 | 0.013717 | 0.013717 | 0.013717 | 0.97156 | -0.54914 | 0.97144 | -0.5515 | 3.7683
159 | 0.12631 | 0.031967 | -0.12628 | -0.031946 | 3.369e-05 | 2.1068e-05 | 0.19169 | 0.19169 | 0.19169 | 0.9811 | -0.36199 | 0.98082 | -0.36755 | 13.1652
160 | 0.0086735 | 0.0021739 | -0.0086727 | -0.0021736 | 8.13e-07 | 3.6734e-07 | 0.013266 | 0.013266 | 0.013266 | 0.97293 | -0.52206 | 0.97283 | -0.52403 | 3.6444
161 | -0.042809 | -0.010746 | 0.04282 | 0.010753 | 1.1618e-05 | 7.3457e-06 | 0.065479 | 0.065479 | 0.065479 | 0.97293 | -0.52206 | 0.97321 | -0.51637 | 17.9886
162 | 0.0067126 | 0.0016824 | -0.0067122 | -0.0016822 | 4.0999e-07 | 1.2936e-07 | 0.010184 | 0.010184 | 0.010184 | 0.98082 | -0.36755 | 0.98075 | -0.36883 | 2.7978
163 | 0.00877 | 0.0021983 | -0.0087683 | -0.0021975 | 1.6506e-06 | 7.5228e-07 | 0.013409 | 0.013409 | 0.013409 | 0.97321 | -0.51637 | 0.97301 | -0.52032 | 3.6839
164 | 0.010617 | 0.0026614 | -0.010615 | -0.0026604 | 1.8057e-06 | 9.2424e-07 | 0.016156 | 0.016156 | 0.016156 | 0.9779 | -0.42436 | 0.97772 | -0.42793 | 4.4384
165 | -0.10069 | -0.025423 | 0.10083 | 0.025513 | 0.00014265 | 9.0483e-05 | 0.15328 | 0.15328 | 0.15328 | 0.9779 | -0.42436 | 0.97941 | -0.39483 | 21.0553
166 | -0.10083 | -0.025513 | 0.10085 | 0.025523 | 1.5949e-05 | 9.8427e-06 | 0.15328 | 0.15328 | 0.15328 | 0.97941 | -0.39483 | 0.97958 | -0.39154 | 10.5276
167 | 0.032313 | 0.0081166 | -0.032312 | -0.0081159 | 1.053e-06 | 6.5914e-07 | 0.049013 | 0.049013 | 0.049013 | 0.98113 | -0.36219 | 0.9811 | -0.36288 | 13.4652

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.57251 | 0.14633

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.003616 | 0.00090626
1 | 0.0050916 | 0.0012761
2 | 0.0031702 | 0.00079454
3 | 0.0025681 | 0.00064362
4 | 0.0075225 | 0.0018853
5 | 0.00098903 | 0.00024788
6 | 0.0038868 | 0.00097412
7 | 0.0044886 | 0.0011249
8 | 0.0042626 | 0.0010683
9 | 0.004796 | 0.001202
10 | 0.0037216 | 0.00093272
11 | 0.0037738 | 0.0009458
12 | 0.002581 | 0.00064687
13 | 0.0059204 | 0.0014838
14 | 0.0022014 | 0.00055173
15 | 0.0034244 | 0.00085824
16 | 0.0079908 | 0.0020027
17 | 0.0022486 | 0.00056355
18 | 0.002219 | 0.00055613
19 | 0.0010623 | 0.00026623
20 | 0.0016943 | 0.00042464
21 | 0.0023849 | 0.0005977
22 | 0.0093863 | 0.0023524
23 | 0.022153 | 0.005552
24 | 0.016256 | 0.0040741
25 | 0.0076682 | 0.0019218
26 | 0.00492 | 0.0012331
27 | 0.006039 | 0.0015135
28 | 0.0036694 | 0.00091963
29 | 0.0058729 | 0.0014719
30 | 0.0077056 | 0.0019312
31 | 0.0045633 | 0.0011437
32 | 0.0020316 | 0.00050917
33 | 0.0018841 | 0.0004722
34 | 0.0010616 | 0.00026606
35 | 0.0041785 | 0.0010472
36 | 0.0043382 | 0.0010873
37 | 0.0039294 | 0.0009848
38 | 0.0022259 | 0.00055786
39 | 0.011181 | 0.0028021
40 | 0.002759 | 0.00069148
41 | 0.0015159 | 0.00037992
42 | 0.0014876 | 0.00037282
43 | 0.0010132 | 0.00025394
44 | 0.0038376 | 0.0009618
45 | 0.0027356 | 0.00068561
46 | 0.002053 | 0.00051453
47 | 0.0019415 | 0.00048658
48 | 0.00090588 | 0.00022703
49 | 0.0036242 | 0.00090832
50 | 0.0039459 | 0.00098895
51 | 0.0038329 | 0.00096061
52 | 0.0028374 | 0.00071112
53 | 0.0033393 | 0.0008369
54 | 0.0025122 | 0.00062961
55 | 0.0014474 | 0.00036276
56 | 0.0036502 | 0.00091482
57 | 0.0026394 | 0.0006615
58 | 0.0023353 | 0.00058528
59 | 0.0018696 | 0.00046856
60 | 0.001013 | 0.00025387
61 | 0.0011828 | 0.00029644
62 | 0.0017353 | 0.00043489
63 | 0.01016 | 0.0025464
64 | 0.0081432 | 0.0020409
65 | 0.0029792 | 0.00074665
66 | 0.0026553 | 0.00066549
67 | 0.0037334 | 0.00093567
68 | 0.0027229 | 0.00068241
69 | 0.0033901 | 0.00084965
70 | 0.010942 | 0.0027424
71 | 0.01574 | 0.0039449
72 | 0.0041959 | 0.0010516
73 | 0.001497 | 0.00037518
74 | 0.015627 | 0.0039164
75 | 0.0012154 | 0.00030462
76 | 0.0023231 | 0.00058223
77 | 0.00171 | 0.00042858
78 | 0.0054465 | 0.001365
79 | 0.003056 | 0.0007659
80 | 0.0041433 | 0.0010384
81 | 0.0064372 | 0.0016133
82 | 0.0075611 | 0.001895
83 | 0.0041466 | 0.0010392
84 | 0.004096 | 0.0010266
85 | 0.0051754 | 0.0012971
86 | 0.0039402 | 0.00098752
87 | 0.0027046 | 0.00067782
88 | 0.0021836 | 0.00054726
89 | 0.0048889 | 0.0012253
90 | 0.0066313 | 0.001662
91 | 0.0027083 | 0.00067877
92 | 0.01428 | 0.003579
93 | 0.0091886 | 0.0023029
94 | 0.00584 | 0.0014636
95 | 0.0074933 | 0.001878
96 | 0.0019584 | 0.00049082
97 | 0.0027738 | 0.00069518
98 | 0.0064374 | 0.0016134
99 | 0.02211 | 0.0055413
100 | 0.013775 | 0.0034524
101 | 0.0021698 | 0.0005438
102 | 0.0089548 | 0.0022443
103 | 0.0076172 | 0.0019091
104 | 0.0070329 | 0.0017626
105 | 0.0067122 | 0.0016822
106 | 0.0086727 | 0.0021736
107 | 0.0087683 | 0.0021975
108 | 0.010615 | 0.0026604
109 | 0.0099996 | 0.0025061
110 | 0.0024935 | 0.00062492
111 | 0.0023891 | 0.00059878

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1