## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_118-9_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_118-9_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_118-9_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_118-9_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_118-9_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_118-9_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_118-9_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_118-9_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_118-9_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_118-9_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_118-9_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_118-9_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_118-9_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_118-9_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_118-9_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_118-9_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_118-9_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_118-9_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_118-9_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_118-9_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_118-9_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_118-9_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_118-9_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_118-9_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_118-9_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_118-9_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_118-9_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_118-9_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_118-9_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_118-9_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_118-9_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_118-9_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_118-9_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_118-9_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_118-9_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_118-9_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_118-9_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_118-9_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_118-9_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_118-9_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_118-9_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_118-9_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_118-9_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_118-9_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_118-9_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_118-9_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_118-9_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_118-9_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_118-9_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_118-9_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_118-9_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_118-9_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_118-9_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_118-9_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_118-9_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_118-9_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_118-9_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_118-9_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_118-9_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_118-9_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_118-9_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_118-9_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_118-9_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_118-9_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_118-9_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_118-9_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_118-9_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_118-9_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_118-9_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_118-9_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_118-9_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_118-9_0_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_118-9_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_118-9_0_3_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_118-9_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_118-9_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_118-9_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_118-9_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_118-9_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_118-9_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_118-9_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_118-9_0_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_118-9_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_118-9_0_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_118-9_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_118-9_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_118-9_0_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_118-9_0_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_118-9_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_118-9_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_118-9_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_118-9_0_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_118-9_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_118-9_0_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_118-9_0_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_118-9_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_118-9_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_118-9_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_118-9_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_118-9_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_118-9_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_118-9_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_118-9_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_118-9_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_118-9_0_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_118-9_0_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_118-9_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_118-9_0_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_118-9_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_118-9_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_118-9_0_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_118-9_0_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_118-9_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_118-9_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_118-9_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_118-9_0_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_118-9_0_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_118-9_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_118-9_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_118-9_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_118-9_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_118-9_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_118-9_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_118-9_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_118-9_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_118-9_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_118-9_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_118-9_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_118-9_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_118-9_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_118-9_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_118-9_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_118-9_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_118-9_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_118-9_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_118-9_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_118-9_0_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_118-9_0_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_118-9_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_118-9_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_118-9_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_118-9_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_118-9_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_118-9_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_118-9_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_118-9_0_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_118-9_0_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_118-9_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_118-9_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_118-9_0_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_118-9_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_118-9_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_118-9_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_118-9_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_118-9_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_118-9_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_118-9_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_118-9_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_118-9_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_118-9_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_118-9_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_118-9_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_118-9_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_118-9_0_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_118-9_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_118-9_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_118-9_0_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_118-9_0_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_118-9_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_118-9_0_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_118-9_0_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_118-9_0_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_118-9_0_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_118-9_0_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_118-9_0_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_118-9_0_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_118-9_0_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_118-9_0_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_118-9_0_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_118-9_0_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_118-9_0_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_118-9_0_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_118-9_0_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_118-9_0_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_MV_9_2_node_87 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_118-9_0_3_load_0 | 0 | 0.002739 | 0.00068647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_118-9_0_3_load_5 | 2 | 0.0012951 | 0.00032457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_118-9_0_3_load_6 | 3 | 0.0033528 | 0.0008403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_118-9_0_3_load_7 | 5 | 0.0019648 | 0.00049241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_118-9_0_3_load_33 | 7 | 0.0084087 | 0.0021074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_118-9_0_3_load_31 | 8 | 0.00084789 | 0.0002125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_118-9_0_3_load_8 | 9 | 0.000717 | 0.0001797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_118-9_0_3_load_43 | 10 | 0.0055161 | 0.0013825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_118-9_0_3_load_30 | 11 | 0.00084842 | 0.00021263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_118-9_0_3_load_10 | 12 | 0.0016697 | 0.00041848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_118-9_0_3_load_11 | 13 | 0.012503 | 0.0031336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_118-9_0_3_load_12 | 16 | 0.0079636 | 0.0019959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_118-9_0_3_load_17 | 17 | 0.0016866 | 0.0004227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_118-9_0_3_load_109 | 19 | 0.00078855 | 0.00019763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_118-9_0_3_load_110 | 20 | 0.0011167 | 0.00027987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_118-9_0_3_load_108 | 21 | 0.0067078 | 0.0016811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_118-9_0_3_load_28 | 23 | 0.0063169 | 0.0015832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_118-9_0_3_load_29 | 24 | 0.0067996 | 0.0017041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_118-9_0_3_load_25 | 25 | 0.0016855 | 0.00042242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_118-9_0_3_load_111 | 26 | 0.00044577 | 0.00011172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_118-9_0_3_load_112 | 27 | 0.00062646 | 0.00015701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_118-9_0_3_load_37 | 30 | 0.0027183 | 0.00068128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_118-9_0_3_load_26 | 31 | 0.0016474 | 0.00041288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_118-9_0_3_load_18 | 32 | 0.0016185 | 0.00040562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_118-9_0_3_load_19 | 33 | 0.0017311 | 0.00043385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_118-9_0_3_load_20 | 34 | 0.0016165 | 0.00040513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_118-9_0_3_load_21 | 35 | 0.0067116 | 0.0016821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_118-9_0_3_load_22 | 36 | 0.0067299 | 0.0016867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_118-9_0_3_load_23 | 37 | 0.0017327 | 0.00043425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_118-9_0_3_load_24 | 38 | 0.00089032 | 0.00022313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_118-9_0_3_load_32 | 40 | 0.00088946 | 0.00022292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_118-9_0_3_load_27 | 41 | 0.0016465 | 0.00041266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_118-9_0_3_load_54 | 42 | 0.0037713 | 0.00094518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_118-9_0_3_load_41 | 44 | 0.0057784 | 0.0014482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_118-9_0_3_load_36 | 45 | 0.0055974 | 0.0014028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_118-9_0_3_load_50 | 47 | 0.0036278 | 0.00090921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_118-9_0_3_load_46 | 48 | 0.0035186 | 0.00088184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_118-9_0_3_load_38 | 49 | 0.0034199 | 0.0008571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_118-9_0_3_load_39 | 50 | 0.0028603 | 0.00071686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_118-9_0_3_load_42 | 52 | 0.0019724 | 0.00049433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_118-9_0_3_load_44 | 53 | 0.0026724 | 0.00066976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_118-9_0_3_load_49 | 55 | 0.0010122 | 0.00025369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_118-9_0_3_load_45 | 56 | 0.0018972 | 0.00047548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_118-9_0_3_load_51 | 57 | 0.0016049 | 0.00040222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_118-9_0_3_load_60 | 58 | 0.0021096 | 0.00052872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_118-9_0_3_load_53 | 60 | 0.0032045 | 0.00080312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_118-9_0_3_load_58 | 63 | 0.0036751 | 0.00092108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_118-9_0_3_load_59 | 64 | 0.003599 | 0.000902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_118-9_0_3_load_107 | 67 | 0.0084185 | 0.0021099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_118-9_0_3_load_174 | 71 | 0.0002927 | 7.3357e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_118-9_0_3_load_188 | 73 | 0.0014941 | 0.00037445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_118-9_0_3_load_92 | 76 | 0.0013895 | 0.00034825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_118-9_0_3_load_123 | 79 | 0.0023272 | 0.00058326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_118-9_0_3_load_121 | 80 | 0.0039291 | 0.00098473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_118-9_0_3_load_178 | 81 | 0.0069765 | 0.0017485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_118-9_0_3_load_155 | 83 | 0.001064 | 0.00026667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_118-9_0_3_load_180 | 86 | 0.0011816 | 0.00029614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_118-9_0_3_load_181 | 87 | 0.0018205 | 0.00045626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_118-9_0_3_load_127 | 89 | 0.00091829 | 0.00023015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_118-9_0_3_load_126 | 90 | 0.0037628 | 0.00094306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_118-9_0_3_load_177 | 91 | 0.00029426 | 7.3748e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_118-9_0_3_load_162 | 94 | 0.0026493 | 0.00066398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_118-9_0_3_load_83 | 96 | 0.0018147 | 0.0004548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_118-9_0_3_load_82 | 98 | 0.0041114 | 0.0010304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_118-9_0_3_load_94 | 99 | 0.0013649 | 0.00034208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_118-9_0_3_load_106 | 100 | 0.0049567 | 0.0012423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_118-9_0_3_load_62 | 101 | 0.0017334 | 0.00043443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_118-9_0_3_load_63 | 102 | 0.0017326 | 0.00043422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_118-9_0_3_load_65 | 103 | 0.0017295 | 0.00043345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_118-9_0_3_load_173 | 104 | 0.00030585 | 7.6652e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_118-9_0_3_load_156 | 105 | 0.0013662 | 0.0003424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_118-9_0_3_load_158 | 107 | 0.0013134 | 0.00032918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_118-9_0_3_load_134 | 109 | 0.0011341 | 0.00028422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_118-9_0_3_load_179 | 110 | 0.0011816 | 0.00029614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_118-9_0_3_load_182 | 111 | 0.00092856 | 0.00023272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_118-9_0_3_load_120 | 113 | 0.00079951 | 0.00020038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_118-9_0_3_load_159 | 115 | 0.0079697 | 0.0019974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_118-9_0_3_load_160 | 116 | 0.0044645 | 0.0011189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_118-9_0_3_load_85 | 117 | 0.018665 | 0.0046779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_118-9_0_3_load_86 | 118 | 0.0042965 | 0.0010768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_118-9_0_3_load_90 | 120 | 0.0019101 | 0.0004787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_118-9_0_3_load_91 | 121 | 0.001934 | 0.00048471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_118-9_0_3_load_93 | 122 | 0.0086167 | 0.0021596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_118-9_0_3_load_97 | 123 | 0.0017722 | 0.00044416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_118-9_0_3_load_101 | 124 | 0.0019589 | 0.00049094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_118-9_0_3_load_95 | 125 | 0.0020184 | 0.00050587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_118-9_0_3_load_96 | 126 | 0.0016984 | 0.00042567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_118-9_0_3_load_99 | 127 | 0.0042933 | 0.001076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_118-9_0_3_load_131 | 128 | 0.001382 | 0.00034637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_118-9_0_3_load_98 | 129 | 0.0042965 | 0.0010768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_118-9_0_3_load_100 | 130 | 0.0017747 | 0.00044479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_118-9_0_3_load_102 | 131 | 0.0017749 | 0.00044484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_118-9_0_3_load_103 | 132 | 0.0026425 | 0.00066227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_118-9_0_3_load_136 | 133 | 0.0011347 | 0.00028439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_118-9_0_3_load_133 | 134 | 0.0011352 | 0.00028452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_118-9_0_3_load_104 | 135 | 0.022113 | 0.0055421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_118-9_0_3_load_165 | 136 | 0.0016899 | 0.00042354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_118-9_0_3_load_164 | 137 | 0.00065032 | 0.00016298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_118-9_0_3_load_113 | 138 | 0.0019143 | 0.00047976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_118-9_0_3_load_114 | 139 | 0.0017242 | 0.00043211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_118-9_0_3_load_115 | 140 | 0.00082552 | 0.0002069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_118-9_0_3_load_116 | 141 | 0.0013808 | 0.00034606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_118-9_0_3_load_119 | 143 | 0.00092979 | 0.00023303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_118-9_0_3_load_148 | 144 | 0.0016942 | 0.0004246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_118-9_0_3_load_147 | 145 | 0.0022857 | 0.00057285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_118-9_0_3_load_187 | 146 | 0.00084746 | 0.00021239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_118-9_0_3_load_149 | 147 | 0.0017747 | 0.00044479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_118-9_0_3_load_144 | 148 | 0.0018684 | 0.00046827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_118-9_0_3_load_154 | 149 | 0.00099879 | 0.00025032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_118-9_0_3_load_124 | 150 | 0.0024936 | 0.00062496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_118-9_0_3_load_125 | 151 | 0.004104 | 0.0010286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_118-9_0_3_load_128 | 152 | 0.001343 | 0.00033659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_118-9_0_3_load_129 | 153 | 0.0014739 | 0.00036941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_118-9_0_3_load_132 | 155 | 0.0014142 | 0.00035444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_118-9_0_3_load_135 | 156 | 0.0011816 | 0.00029614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_118-9_0_3_load_137 | 157 | 0.0014142 | 0.00035444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_118-9_0_3_load_142 | 159 | 0.0018614 | 0.0004665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_118-9_0_3_load_143 | 160 | 0.00079295 | 0.00019873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_118-9_0_3_load_139 | 161 | 0.00071927 | 0.00018027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_118-9_0_3_load_145 | 162 | 0.0011824 | 0.00029633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_118-9_0_3_load_146 | 163 | 0.00081132 | 0.00020334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_118-9_0_3_load_140 | 164 | 0.0014119 | 0.00035385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_118-9_0_3_load_141 | 165 | 0.00058061 | 0.00014551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_118-9_0_3_load_184 | 166 | 0.00075562 | 0.00018938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_118-9_0_3_load_183 | 167 | 0.00092336 | 0.00023142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_118-9_0_3_load_150 | 168 | 0.0013012 | 0.0003261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_118-9_0_3_load_151 | 169 | 0.00092563 | 0.00023198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_118-9_0_3_load_152 | 170 | 0.0015536 | 0.00038938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_118-9_0_3_load_153 | 171 | 0.00093348 | 0.00023395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_118-9_0_3_load_157 | 172 | 0.001339 | 0.00033559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_118-9_0_3_load_166 | 173 | 0.00069781 | 0.00017489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_118-9_0_3_load_167 | 174 | 0.00064537 | 0.00016175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_118-9_0_3_load_168 | 175 | 0.0010329 | 0.00025888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_118-9_0_3_load_169 | 179 | 0.00058958 | 0.00014776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_118-9_0_3_load_171 | 180 | 0.00051419 | 0.00012887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_118-9_0_3_load_176 | 181 | 0.0013112 | 0.00032863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_118-9_0_3_load_185 | 182 | 0.00088266 | 0.00022122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_118-9_0_3_load_186 | 183 | 0.0012621 | 0.00031632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 63 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_118-9_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0093218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_118-9_0_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.015108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_118-9_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.022595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_118-9_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.03839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_118-9_0_3_line_4 |  | 3 | 9 | 0.0067726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_118-9_0_3_line_5 |  | 4 | 5 | 0.064965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_118-9_0_3_line_6 |  | 6 | 7 | 0.02599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_118-9_0_3_line_7 |  | 6 | 8 | 0.028132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_118-9_0_3_line_8 |  | 7 | 10 | 0.032339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_118-9_0_3_line_9 |  | 8 | 11 | 0.0064405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_118-9_0_3_line_10 |  | 9 | 12 | 0.0085438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_118-9_0_3_line_11 |  | 10 | 44 | 0.028569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_118-9_0_3_line_12 |  | 11 | 40 | 0.020129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_118-9_0_3_line_13 |  | 12 | 13 | 0.013033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_118-9_0_3_line_14 |  | 13 | 16 | 0.0085676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_118-9_0_3_line_15 |  | 14 | 15 | 0.059546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_118-9_0_3_line_16 |  | 14 | 16 | 0.079339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_118-9_0_3_line_17 |  | 15 | 17 | 0.0083238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_118-9_0_3_line_18 |  | 17 | 25 | 0.0074498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_118-9_0_3_line_19 |  | 18 | 19 | 0.11119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_118-9_0_3_line_20 |  | 18 | 20 | 0.12855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_118-9_0_3_line_21 |  | 18 | 21 | 0.12726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_118-9_0_3_line_22 |  | 19 | 26 | 0.048052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_118-9_0_3_line_23 |  | 20 | 27 | 0.0029786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_118-9_0_3_line_24 |  | 21 | 28 | 0.041406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_118-9_0_3_line_25 |  | 22 | 23 | 0.0030281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_118-9_0_3_line_26 |  | 22 | 24 | 0.013611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_118-9_0_3_line_27 |  | 23 | 29 | 0.025508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_118-9_0_3_line_28 |  | 24 | 30 | 0.017564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_118-9_0_3_line_29 |  | 25 | 31 | 0.018996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_118-9_0_3_line_30 |  | 26 | 136 | 0.0042534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_118-9_0_3_line_31 |  | 28 | 69 | 0.061961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_118-9_0_3_line_32 |  | 29 | 42 | 0.020915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_118-9_0_3_line_33 |  | 30 | 43 | 0.017082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_118-9_0_3_line_34 |  | 31 | 41 | 0.0064077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_118-9_0_3_line_35 |  | 32 | 33 | 0.020403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_118-9_0_3_line_36 |  | 32 | 34 | 0.0062658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_118-9_0_3_line_37 |  | 33 | 35 | 0.0036219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_118-9_0_3_line_38 |  | 34 | 36 | 0.0041901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_118-9_0_3_line_39 |  | 35 | 37 | 0.0028411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_118-9_0_3_line_40 |  | 36 | 38 | 0.016544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_118-9_0_3_line_41 |  | 37 | 39 | 0.017439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_118-9_0_3_line_42 |  | 38 | 40 | 0.0062205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_118-9_0_3_line_43 |  | 39 | 41 | 0.0029139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_118-9_0_3_line_44 |  | 42 | 60 | 0.029318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_118-9_0_3_line_45 |  | 43 | 45 | 0.019784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_118-9_0_3_line_46 |  | 44 | 51 | 0.016499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_118-9_0_3_line_47 |  | 45 | 46 | 0.0086952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_118-9_0_3_line_48 |  | 46 | 47 | 0.015347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_118-9_0_3_line_49 |  | 46 | 48 | 0.027333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_118-9_0_3_line_50 |  | 49 | 50 | 0.019184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_118-9_0_3_line_51 |  | 49 | 51 | 0.013664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_118-9_0_3_line_52 |  | 51 | 52 | 0.011008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_118-9_0_3_line_53 |  | 52 | 53 | 0.012201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_118-9_0_3_line_54 |  | 53 | 54 | 0.015655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_118-9_0_3_line_55 |  | 54 | 55 | 0.003727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_118-9_0_3_line_56 |  | 54 | 56 | 0.014415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_118-9_0_3_line_57 |  | 55 | 57 | 0.0038407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_118-9_0_3_line_58 |  | 57 | 58 | 0.019592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_118-9_0_3_line_59 |  | 58 | 59 | 0.027358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_118-9_0_3_line_60 |  | 59 | 75 | 0.03131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_118-9_0_3_line_61 |  | 59 | 68 | 0.018759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_118-9_0_3_line_62 |  | 60 | 61 | 0.024892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_118-9_0_3_line_63 |  | 61 | 62 | 0.002892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_118-9_0_3_line_64 |  | 62 | 63 | 0.018666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_118-9_0_3_line_65 |  | 62 | 64 | 0.026456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_118-9_0_3_line_66 |  | 64 | 68 | 0.0044887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_118-9_0_3_line_67 |  | 65 | 66 | 0.064314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_118-9_0_3_line_68 |  | 65 | 67 | 0.025623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_118-9_0_3_line_69 |  | 66 | 76 | 0.029976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_118-9_0_3_line_70 |  | 66 | 77 | 0.021571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_118-9_0_3_line_71 |  | 69 | 70 | 0.008445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_118-9_0_3_line_72 |  | 69 | 71 | 0.019291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_118-9_0_3_line_73 |  | 70 | 91 | 0.053343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_118-9_0_3_line_74 |  | 70 | 92 | 0.24763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_118-9_0_3_line_75 |  | 70 | 78 | 0.067106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_118-9_0_3_line_76 |  | 71 | 104 | 0.029334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_118-9_0_3_line_77 |  | 72 | 73 | 0.008477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_118-9_0_3_line_78 |  | 72 | 74 | 0.011293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_118-9_0_3_line_79 |  | 72 | 75 | 0.01268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_118-9_0_3_line_80 |  | 73 | 107 | 0.0059773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_118-9_0_3_line_81 |  | 74 | 99 | 0.011422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_118-9_0_3_line_82 |  | 75 | 97 | 0.043252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_118-9_0_3_line_83 |  | 75 | 98 | 0.0080265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_118-9_0_3_line_84 |  | 76 | 108 | 0.011363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_118-9_0_3_line_85 |  | 77 | 81 | 0.021377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_118-9_0_3_line_86 |  | 77 | 78 | 0.053916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_118-9_0_3_line_87 |  | 78 | 79 | 0.029028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_118-9_0_3_line_88 |  | 78 | 80 | 0.034673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_118-9_0_3_line_89 |  | 80 | 106 | 0.028488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_118-9_0_3_line_90 |  | 82 | 83 | 0.041641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_118-9_0_3_line_91 |  | 82 | 84 | 0.012206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_118-9_0_3_line_92 |  | 83 | 105 | 0.0053386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_118-9_0_3_line_93 |  | 84 | 95 | 0.007987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_118-9_0_3_line_94 |  | 85 | 86 | 0.0033096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_118-9_0_3_line_95 |  | 85 | 87 | 0.020525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_118-9_0_3_line_96 |  | 86 | 110 | 0.0056223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_118-9_0_3_line_97 |  | 87 | 111 | 0.018279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_118-9_0_3_line_98 |  | 88 | 89 | 0.013727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_118-9_0_3_line_99 |  | 88 | 90 | 0.012694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_118-9_0_3_line_100 |  | 90 | 106 | 0.055892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_118-9_0_3_line_101 |  | 92 | 93 | 0.039237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_118-9_0_3_line_102 |  | 92 | 94 | 0.013368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_118-9_0_3_line_103 |  | 93 | 115 | 0.048772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_118-9_0_3_line_104 |  | 94 | 116 | 0.037073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_118-9_0_3_line_105 |  | 95 | 96 | 0.027653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_118-9_0_3_line_106 |  | 97 | 100 | 0.013461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_118-9_0_3_line_107 |  | 98 | 103 | 0.022669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_118-9_0_3_line_108 |  | 99 | 109 | 0.0078871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_118-9_0_3_line_109 |  | 100 | 112 | 0.047268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_118-9_0_3_line_110 |  | 101 | 102 | 0.0076328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_118-9_0_3_line_111 |  | 102 | 103 | 0.0058929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_118-9_0_3_line_112 |  | 105 | 172 | 0.016533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_118-9_0_3_line_113 |  | 106 | 150 | 0.008619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_118-9_0_3_line_114 |  | 106 | 151 | 0.024814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_118-9_0_3_line_115 |  | 107 | 172 | 0.0081599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_118-9_0_3_line_116 |  | 108 | 122 | 0.026301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
117 | LV_118-9_0_3_line_117 |  | 109 | 128 | 0.004984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
118 | LV_118-9_0_3_line_118 |  | 110 | 162 | 0.005624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_118-9_0_3_line_119 |  | 112 | 135 | 0.021054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_118-9_0_3_line_120 |  | 113 | 114 | 0.0055447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_118-9_0_3_line_121 |  | 114 | 143 | 0.011712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_118-9_0_3_line_122 |  | 114 | 140 | 0.016339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_118-9_0_3_line_123 |  | 117 | 118 | 0.0062155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_118-9_0_3_line_124 |  | 118 | 119 | 0.013727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_118-9_0_3_line_125 |  | 119 | 120 | 0.0066037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
126 | LV_118-9_0_3_line_126 |  | 119 | 121 | 0.011894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
127 | LV_118-9_0_3_line_127 |  | 120 | 123 | 0.0091937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
128 | LV_118-9_0_3_line_128 |  | 121 | 124 | 0.017402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
129 | LV_118-9_0_3_line_129 |  | 122 | 125 | 0.01662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
130 | LV_118-9_0_3_line_130 |  | 123 | 126 | 0.0032587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
131 | LV_118-9_0_3_line_131 |  | 124 | 127 | 0.00015903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
132 | LV_118-9_0_3_line_132 |  | 125 | 126 | 0.015454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
133 | LV_118-9_0_3_line_133 |  | 127 | 129 | 0.013126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
134 | LV_118-9_0_3_line_134 |  | 128 | 153 | 0.0058662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
135 | LV_118-9_0_3_line_135 |  | 129 | 130 | 0.0062153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
136 | LV_118-9_0_3_line_136 |  | 130 | 131 | 0.0077637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
137 | LV_118-9_0_3_line_137 |  | 131 | 132 | 0.024816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
138 | LV_118-9_0_3_line_138 |  | 132 | 133 | 0.0019185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
139 | LV_118-9_0_3_line_139 |  | 133 | 134 | 7.1045e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
140 | LV_118-9_0_3_line_140 |  | 134 | 154 | 0.01585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
141 | LV_118-9_0_3_line_141 |  | 136 | 137 | 0.027781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_118-9_0_3_line_142 |  | 137 | 173 | 0.0026803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_118-9_0_3_line_143 |  | 138 | 139 | 0.017813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_118-9_0_3_line_144 |  | 138 | 140 | 0.0066317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_118-9_0_3_line_145 |  | 139 | 141 | 0.01404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_118-9_0_3_line_146 |  | 141 | 142 | 0.0023812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_118-9_0_3_line_147 |  | 142 | 144 | 0.017943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_118-9_0_3_line_148 |  | 142 | 145 | 0.016008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_118-9_0_3_line_149 |  | 143 | 146 | 0.0046762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_118-9_0_3_line_150 |  | 144 | 147 | 0.00595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_118-9_0_3_line_151 |  | 145 | 148 | 0.0083426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_118-9_0_3_line_152 |  | 146 | 149 | 0.0056402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_118-9_0_3_line_153 |  | 147 | 166 | 0.019746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_118-9_0_3_line_154 |  | 148 | 165 | 0.0084701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_118-9_0_3_line_155 |  | 149 | 171 | 0.0010689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_118-9_0_3_line_156 |  | 152 | 153 | 0.0062407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
157 | LV_118-9_0_3_line_157 |  | 152 | 154 | 0.0038727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
158 | LV_118-9_0_3_line_158 |  | 154 | 155 | 0.020167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_118-9_0_3_line_159 |  | 155 | 156 | 0.0025482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_118-9_0_3_line_160 |  | 156 | 157 | 0.003137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_118-9_0_3_line_161 |  | 157 | 158 | 0.016802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_118-9_0_3_line_162 |  | 158 | 159 | 0.016157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_118-9_0_3_line_163 |  | 158 | 160 | 0.044611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_118-9_0_3_line_164 |  | 158 | 161 | 0.016579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_118-9_0_3_line_165 |  | 159 | 162 | 0.0019966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_118-9_0_3_line_166 |  | 160 | 163 | 0.0074351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_118-9_0_3_line_167 |  | 161 | 164 | 0.0010332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_118-9_0_3_line_168 |  | 164 | 165 | 0.010437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_118-9_0_3_line_169 |  | 166 | 167 | 0.0021307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_118-9_0_3_line_170 |  | 167 | 182 | 0.0050335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_118-9_0_3_line_171 |  | 168 | 169 | 0.0026994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_118-9_0_3_line_172 |  | 168 | 170 | 0.0064949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_118-9_0_3_line_173 |  | 169 | 171 | 0.0109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_118-9_0_3_line_174 |  | 173 | 174 | 0.016997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_118-9_0_3_line_175 |  | 174 | 175 | 0.006663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_118-9_0_3_line_176 |  | 175 | 176 | 0.054184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_118-9_0_3_line_177 |  | 176 | 177 | 0.010376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_118-9_0_3_line_178 |  | 176 | 178 | 0.16729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_118-9_0_3_line_179 |  | 177 | 181 | 0.026497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_118-9_0_3_line_180 |  | 178 | 179 | 0.079106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_118-9_0_3_line_181 |  | 179 | 180 | 0.0040045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_118-9_0_3_line_182 |  | 182 | 183 | 0.0036404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_118-9_0_3_trafo_58 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 184 | 63 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14
0 | 2706127.2472 | 1234612.9127 | 2706132.405 | 1234620.6775
1 | 2706127.2472 | 1234612.9127 | 2706115.7001 | 1234622.6557
2 | 2706127.2472 | 1234612.9127 | 2706112.0155 | 1234596.2228
3 | 2706103.0306 | 1234650.4756 | 2706103.0181 | 1234646.5168 | 2706096.9964 | 1234641.5944 | 2706110.7283 | 1234626.8506 | 2706115.7001 | 1234622.6557
4 | 2706112.0155 | 1234596.2228 | 2706107.4501 | 1234591.2203
5 | 2706103.0306 | 1234650.4756 | 2706087.6005 | 1234639.5029 | 2706065.7494 | 1234623.4895 | 2706053.8157 | 1234616.3933 | 2706049.0381 | 1234614.7366
6 | 2706230.3831 | 1234629.5348 | 2706232.051 | 1234623.4822 | 2706234.7953 | 1234613.5459 | 2706237.9302 | 1234604.6799
7 | 2706230.3831 | 1234629.5348 | 2706225.6507 | 1234629.5725 | 2706218.6769 | 1234626.6678 | 2706214.8607 | 1234622.4631 | 2706208.8029 | 1234614.2978
8 | 2706248.7109 | 1234574.1903 | 2706237.9302 | 1234604.6799
9 | 2706204.9654 | 1234609.1254 | 2706208.8029 | 1234614.2978
10 | 2706107.4501 | 1234591.2203 | 2706101.6907 | 1234584.9095
11 | 2706248.7109 | 1234574.1903 | 2706258.2346 | 1234547.2557
12 | 2706204.9654 | 1234609.1254 | 2706192.9721 | 1234592.9597
13 | 2706101.6907 | 1234584.9095 | 2706092.905 | 1234575.2826
14 | 2706092.905 | 1234575.2826 | 2706087.1295 | 1234568.9543
15 | 2706122.1071 | 1234494.6862 | 2706114.3443 | 1234491.0115 | 2706105.897 | 1234490.905 | 2706063.3925 | 1234494.7603
16 | 2706063.3925 | 1234494.7603 | 2706067.5781 | 1234516.0179 | 2706078.2759 | 1234559.2529 | 2706087.1295 | 1234568.9543
17 | 2706122.1071 | 1234494.6862 | 2706123.4237 | 1234500.2362 | 2706125.03 | 1234502.3058
18 | 2706129.5977 | 1234508.191 | 2706125.03 | 1234502.3058
19 | 2705971.6916 | 1234172.7789 | 2705969.849 | 1234165.2959 | 2705972.2595 | 1234079.8516 | 2705973.628 | 1234061.8977
20 | 2705971.6916 | 1234172.7789 | 2705939.9252 | 1234169.6213 | 2705917.9963 | 1234170.5867 | 2705904.0416 | 1234173.1622 | 2705868.0352 | 1234185.2966 | 2705858.7627 | 1234188.5561 | 2705848.0488 | 1234195.3088
21 | 2705971.6916 | 1234172.7789 | 2706028.8571 | 1234182.0389 | 2706042.2621 | 1234183.1122 | 2706051.0032 | 1234182.9014 | 2706097.6906 | 1234176.222
22 | 2705978.7888 | 1234014.1657 | 2705978.5228 | 1234020.3624 | 2705975.0078 | 1234043.7953 | 2705973.628 | 1234061.8977
23 | 2705845.529 | 1234196.897 | 2705848.0488 | 1234195.3088
24 | 2706138.5554 | 1234169.5541 | 2706102.135 | 1234175.5862 | 2706097.6906 | 1234176.222
25 | 2706154.9759 | 1234474.6135 | 2706157.6611 | 1234473.2137
26 | 2706154.9759 | 1234474.6135 | 2706159.2306 | 1234482.6734 | 2706157.4 | 1234483.8527 | 2706158.0568 | 1234486.0773
27 | 2706180.2795 | 1234461.4221 | 2706157.6611 | 1234473.2137
28 | 2706158.0568 | 1234486.0773 | 2706174.6239 | 1234491.911
29 | 2706141.145 | 1234523.274 | 2706134.0658 | 1234513.9478 | 2706129.5977 | 1234508.191
30 | 2705978.7888 | 1234014.1657 | 2705978.9712 | 1234009.9163
31 | 2706181.8126 | 1234157.6066 | 2706175.6768 | 1234160.3102 | 2706175.9427 | 1234163.6508 | 2706179.8649 | 1234171.26 | 2706174.946 | 1234173.2403 | 2706168.8226 | 1234172.2857 | 2706163.9641 | 1234168.7629 | 2706158.6723 | 1234167.0337 | 2706148.1114 | 1234168.2349 | 2706138.5554 | 1234169.5541
32 | 2706180.2795 | 1234461.4221 | 2706198.7664 | 1234451.6415
33 | 2706178.4525 | 1234508.5588 | 2706174.6239 | 1234491.911
34 | 2706141.145 | 1234523.274 | 2706145.0191 | 1234528.3779
35 | 2706161.0223 | 1234549.8947 | 2706173.1788 | 1234566.2803
36 | 2706176.9121 | 1234571.3125 | 2706173.1788 | 1234566.2803
37 | 2706161.0223 | 1234549.8947 | 2706158.8643 | 1234546.9859
38 | 2706176.9121 | 1234571.3125 | 2706179.4087 | 1234574.6776
39 | 2706157.1715 | 1234544.7042 | 2706158.8643 | 1234546.9859
40 | 2706189.2658 | 1234587.9639 | 2706179.4087 | 1234574.6776
41 | 2706146.7809 | 1234530.6988 | 2706157.1715 | 1234544.7042
42 | 2706192.9721 | 1234592.9597 | 2706189.2658 | 1234587.9639
43 | 2706146.7809 | 1234530.6988 | 2706145.0191 | 1234528.3779
44 | 2706224.7047 | 1234437.9755 | 2706219.2532 | 1234440.8029 | 2706198.7664 | 1234451.6415
45 | 2706178.4525 | 1234508.5588 | 2706197.1403 | 1234502.0655
46 | 2706263.7346 | 1234531.7008 | 2706258.2346 | 1234547.2557
47 | 2706201.5959 | 1234495.0732 | 2706201.6775 | 1234496.8649 | 2706197.1403 | 1234502.0655
48 | 2706201.5959 | 1234495.0732 | 2706201.279 | 1234488.2401 | 2706196.0345 | 1234481.5426
49 | 2706201.5959 | 1234495.0732 | 2706210.7868 | 1234495.5155 | 2706216.5565 | 1234501.8346 | 2706225.5856 | 1234505.0199
50 | 2706276.7745 | 1234535.7815 | 2706276.7745 | 1234535.7815 | 2706285.2286 | 1234553.0021
51 | 2706263.7346 | 1234531.7008 | 2706267.2807 | 1234532.8095 | 2706276.7745 | 1234535.7815
52 | 2706263.7346 | 1234531.7008 | 2706267.2303 | 1234521.2625
53 | 2706267.2303 | 1234521.2625 | 2706271.1048 | 1234509.6933
54 | 2706276.0762 | 1234494.8489 | 2706271.1048 | 1234509.6933
55 | 2706276.0762 | 1234494.8489 | 2706277.3016 | 1234491.3292
56 | 2706276.0762 | 1234494.8489 | 2706271.8303 | 1234493.4942 | 2706262.3416 | 1234490.4734
57 | 2706277.3016 | 1234491.3292 | 2706278.5646 | 1234487.702
58 | 2706278.5646 | 1234487.702 | 2706285.0066 | 1234469.1999
59 | 2706294.0023 | 1234443.3635 | 2706285.0066 | 1234469.1999
60 | 2706294.0023 | 1234443.3635 | 2706301.9742 | 1234440.8486 | 2706313.2208 | 1234436.0017 | 2706314.9019 | 1234441.0578 | 2706317.0929 | 1234445.9674
61 | 2706279.0254 | 1234432.0092 | 2706294.0023 | 1234443.3635
62 | 2706246.8026 | 1234426.5177 | 2706245.9468 | 1234426.9583 | 2706224.7047 | 1234437.9755
63 | 2706246.8026 | 1234426.5177 | 2706247.3681 | 1234426.2276 | 2706249.3706 | 1234425.1737
64 | 2706249.3706 | 1234425.1737 | 2706248.2477 | 1234422.3404 | 2706242.475 | 1234407.8279
65 | 2706249.3706 | 1234425.1737 | 2706261.9282 | 1234425.3317 | 2706274.9806 | 1234430.1037
66 | 2706279.0254 | 1234432.0092 | 2706277.0548 | 1234430.862 | 2706274.9806 | 1234430.1037
67 | 2706217.2486 | 1234241.7596 | 2706214.4085 | 1234236.7272 | 2706219.2834 | 1234234.2458 | 2706240.2711 | 1234277.4205 | 2706244.8231 | 1234275.2113
68 | 2706217.2486 | 1234241.7596 | 2706224.219 | 1234256.3064 | 2706228.4322 | 1234264.8127
69 | 2706244.8231 | 1234275.2113 | 2706258.0008 | 1234302.1359
70 | 2706235.3347 | 1234255.8269 | 2706244.8231 | 1234275.2113
71 | 2706189.3983 | 1234153.8504 | 2706181.8126 | 1234157.6066
72 | 2706181.8126 | 1234157.6066 | 2706173.2214 | 1234140.3344
73 | 2706189.3983 | 1234153.8504 | 2706170.7536 | 1234125.6847 | 2706162.0832 | 1234108.1456
74 | 2706189.3983 | 1234153.8504 | 2706193.5927 | 1234165.2896 | 2706208.1698 | 1234159.2455 | 2706225.6374 | 1234159.2354 | 2706232.5849 | 1234156.8689 | 2706244.2856 | 1234148.2493 | 2706263.4384 | 1234131.0675 | 2706276.2309 | 1234121.5223 | 2706304.6246 | 1234103.3051 | 2706328.2735 | 1234093.4095 | 2706343.123 | 1234084.0124 | 2706350.525 | 1234069.3782 | 2706351.548 | 1234049.8816 | 2706353.4933 | 1234032.581 | 2706357.1263 | 1234025.0514
75 | 2706189.3983 | 1234153.8504 | 2706193.5927 | 1234165.2896 | 2706206.8042 | 1234197.5058 | 2706213.6334 | 1234211.483 | 2706217.6905 | 1234209.4317
76 | 2706160.1573 | 1234114.0699 | 2706173.2214 | 1234140.3344
77 | 2706328.6635 | 1234440.7816 | 2706331.621 | 1234448.726
78 | 2706328.6635 | 1234440.7816 | 2706325.0755 | 1234433.5563 | 2706323.0307 | 1234431.0512
79 | 2706317.0929 | 1234445.9674 | 2706322.8018 | 1234443.4121 | 2706328.6635 | 1234440.7816
80 | 2706333.7134 | 1234454.3251 | 2706333.0266 | 1234452.502 | 2706331.621 | 1234448.726
81 | 2706323.0307 | 1234431.0512 | 2706333.1121 | 1234425.681
82 | 2706298.7824 | 1234406.8322 | 2706311.4162 | 1234432.3444 | 2706313.2208 | 1234436.0017 | 2706314.9019 | 1234441.0578 | 2706317.0929 | 1234445.9674
83 | 2706317.0929 | 1234445.9674 | 2706320.6918 | 1234453.1419
84 | 2706262.9961 | 1234312.3423 | 2706258.0008 | 1234302.1359
85 | 2706235.3347 | 1234255.8269 | 2706254.4733 | 1234246.195
86 | 2706235.3347 | 1234255.8269 | 2706221.4563 | 1234227.4794 | 2706213.6334 | 1234211.483 | 2706217.6905 | 1234209.4317
87 | 2706217.6905 | 1234209.4317 | 2706217.1139 | 1234202.3048 | 2706209.4312 | 1234187.3561 | 2706213.9845 | 1234185.0802
88 | 2706217.6905 | 1234209.4317 | 2706224.9219 | 1234223.783 | 2706231.5721 | 1234224.4913 | 2706240.6019 | 1234219.9937 | 2706242.2369 | 1234219.1791
89 | 2706266.77 | 1234205.5283 | 2706254.1437 | 1234211.7184 | 2706253.0542 | 1234213.7894 | 2706242.2369 | 1234219.1791
90 | 2706365.5364 | 1234518.4675 | 2706358.7491 | 1234505.992 | 2706353.5408 | 1234496.6583 | 2706346.675 | 1234481.3793
91 | 2706354.5393 | 1234523.7636 | 2706360.0225 | 1234521.1264 | 2706365.5364 | 1234518.4675
92 | 2706344.2614 | 1234476.6175 | 2706346.675 | 1234481.3793
93 | 2706358.381 | 1234530.771 | 2706354.5393 | 1234523.7636
94 | 2706410.6124 | 1234424.3469 | 2706409.2569 | 1234421.3277
95 | 2706410.6124 | 1234424.3469 | 2706428.7875 | 1234414.8096 | 2706428.7875 | 1234414.8096
96 | 2706409.2569 | 1234421.3277 | 2706406.9543 | 1234416.1985
97 | 2706428.7875 | 1234414.8096 | 2706443.5088 | 1234411.2594 | 2706446.3317 | 1234409.8944
98 | 2706314.3803 | 1234224.9057 | 2706323.882 | 1234225.3538 | 2706327.8145 | 1234223.836
99 | 2706314.3803 | 1234224.9057 | 2706302.1522 | 1234228.3118
100 | 2706266.77 | 1234205.5283 | 2706285.8544 | 1234197.241 | 2706302.1522 | 1234228.3118
101 | 2706382.2072 | 1233994.8328 | 2706368.312 | 1234010.963 | 2706357.1263 | 1234025.0514
102 | 2706357.1263 | 1234025.0514 | 2706345.1962 | 1234020.6679 | 2706344.5426 | 1234020.5866
103 | 2706382.2072 | 1233994.8328 | 2706357.325 | 1233983.5121 | 2706345.6771 | 1233983.6594 | 2706336.5542 | 1233980.1177
104 | 2706344.5426 | 1234020.5866 | 2706325.6745 | 1234018.239 | 2706308.5814 | 1234012.4105
105 | 2706358.381 | 1234530.771 | 2706334.0253 | 1234543.8674
106 | 2706298.7824 | 1234406.8322 | 2706292.7669 | 1234394.7905
107 | 2706330.0595 | 1234473.7503 | 2706327.3198 | 1234466.3549 | 2706320.6918 | 1234453.1419
108 | 2706333.1121 | 1234425.681 | 2706340.0732 | 1234421.973
109 | 2706271.643 | 1234352.5054 | 2706292.7669 | 1234394.7905
110 | 2706332.5492 | 1234479.0849 | 2706335.9469 | 1234485.9197
111 | 2706330.0595 | 1234473.7503 | 2706330.5336 | 1234475.0301 | 2706332.5492 | 1234479.0849
112 | 2706336.7392 | 1234461.8949 | 2706341.4537 | 1234471.078 | 2706344.2614 | 1234476.6175
113 | 2706266.77 | 1234205.5283 | 2706263.5209 | 1234197.5419
114 | 2706266.77 | 1234205.5283 | 2706275.9072 | 1234224.2282 | 2706278.9671 | 1234221.6254
115 | 2706336.7392 | 1234461.8949 | 2706336.0839 | 1234460.6184 | 2706333.7134 | 1234454.3251
116 | 2706262.9961 | 1234312.3423 | 2706286.3274 | 1234300.202
117 | 2706344.4721 | 1234419.6298 | 2706340.0732 | 1234421.973
118 | 2706406.9543 | 1234416.1985 | 2706404.651 | 1234411.0678
119 | 2706271.643 | 1234352.5054 | 2706252.3739 | 1234360.9896
120 | 2706345.2536 | 1234288.4844 | 2706342.8313 | 1234283.4967
121 | 2706345.2536 | 1234288.4844 | 2706355.8955 | 1234283.5933
122 | 2706345.2536 | 1234288.4844 | 2706352.3446 | 1234303.2041
123 | 2706301.8652 | 1234330.5943 | 2706296.3821 | 1234333.5215
124 | 2706313.9744 | 1234324.1297 | 2706301.8652 | 1234330.5943
125 | 2706313.9744 | 1234324.1297 | 2706314.1247 | 1234320.3851 | 2706312.9127 | 1234317.799
126 | 2706313.9744 | 1234324.1297 | 2706318.4323 | 1234327.601 | 2706321.1112 | 1234333.2412
127 | 2706312.9127 | 1234317.799 | 2706309.0113 | 1234309.4742
128 | 2706321.1112 | 1234333.2412 | 2706328.5774 | 1234348.9603
129 | 2706286.3274 | 1234300.202 | 2706301.0708 | 1234292.5304
130 | 2706309.0113 | 1234309.4742 | 2706307.6285 | 1234306.5235
131 | 2706328.6457 | 1234349.104 | 2706328.5774 | 1234348.9603
132 | 2706301.0708 | 1234292.5304 | 2706301.0708 | 1234292.5304 | 2706307.6285 | 1234306.5235
133 | 2706328.6457 | 1234349.104 | 2706334.2772 | 1234360.9604
134 | 2706344.4721 | 1234419.6298 | 2706349.6496 | 1234416.8719
135 | 2706336.9438 | 1234366.5745 | 2706334.2772 | 1234360.9604
136 | 2706336.9438 | 1234366.5745 | 2706340.2747 | 1234373.5873
137 | 2706350.9218 | 1234396.0033 | 2706340.2747 | 1234373.5873
138 | 2706351.7449 | 1234397.7362 | 2706350.9218 | 1234396.0033
139 | 2706351.7754 | 1234397.8004 | 2706351.7449 | 1234397.7362
140 | 2706358.5755 | 1234412.1172 | 2706351.7754 | 1234397.8004
141 | 2705975.1097 | 1233983.2652 | 2705979.728 | 1233992.2847 | 2705978.9712 | 1234009.9163
142 | 2705973.8881 | 1233980.8795 | 2705975.1097 | 1233983.2652
143 | 2706355.2228 | 1234309.1786 | 2706356.2764 | 1234311.3658 | 2706362.9499 | 1234325.2279
144 | 2706352.3446 | 1234303.2041 | 2706355.2228 | 1234309.1786
145 | 2706369.0399 | 1234337.878 | 2706362.9499 | 1234325.2279
146 | 2706370.0728 | 1234340.0235 | 2706369.0399 | 1234337.878
147 | 2706370.0728 | 1234340.0235 | 2706386.8455 | 1234333.649
148 | 2706370.0728 | 1234340.0235 | 2706377.2111 | 1234354.3517
149 | 2706355.8955 | 1234283.5933 | 2706355.8955 | 1234283.5933 | 2706360.465 | 1234282.6002
150 | 2706386.8455 | 1234333.649 | 2706392.4074 | 1234331.5352
151 | 2706380.9312 | 1234361.8189 | 2706377.2111 | 1234354.3517
152 | 2706360.465 | 1234282.6002 | 2706365.9766 | 1234281.4023
153 | 2706410.8656 | 1234324.5203 | 2706392.4074 | 1234331.5352
154 | 2706384.7083 | 1234369.4003 | 2706380.9312 | 1234361.8189
155 | 2706367.0211 | 1234281.1753 | 2706365.9766 | 1234281.4023
156 | 2706349.6496 | 1234416.8719 | 2706355.1575 | 1234413.9379
157 | 2706358.5755 | 1234412.1172 | 2706355.1575 | 1234413.9379
158 | 2706358.5755 | 1234412.1172 | 2706376.5571 | 1234402.9854
159 | 2706376.5571 | 1234402.9854 | 2706378.8291 | 1234401.8315
160 | 2706381.6261 | 1234400.4111 | 2706378.8291 | 1234401.8315
161 | 2706397.2162 | 1234394.5065 | 2706390.2155 | 1234396.049 | 2706381.6261 | 1234400.4111
162 | 2706397.2162 | 1234394.5065 | 2706403.8333 | 1234409.2463
163 | 2706397.2162 | 1234394.5065 | 2706428.5131 | 1234378.1544 | 2706434.3903 | 1234375.0907 | 2706436.7588 | 1234373.8539
164 | 2706397.2162 | 1234394.5065 | 2706389.823 | 1234379.6668
165 | 2706404.651 | 1234411.0678 | 2706403.8333 | 1234409.2463
166 | 2706436.7588 | 1234373.8539 | 2706443.3494 | 1234370.4123
167 | 2706389.3623 | 1234378.742 | 2706389.823 | 1234379.6668
168 | 2706389.3623 | 1234378.742 | 2706384.7083 | 1234369.4003
169 | 2706410.8656 | 1234324.5203 | 2706412.8573 | 1234323.7633
170 | 2706417.5624 | 1234321.9751 | 2706412.8573 | 1234323.7633
171 | 2706377.728 | 1234280.305 | 2706380.4024 | 1234280.6722
172 | 2706386.8383 | 1234281.5456 | 2706381.5361 | 1234280.8279 | 2706380.4024 | 1234280.6722
173 | 2706367.0211 | 1234281.1753 | 2706373.6208 | 1234279.7409 | 2706377.728 | 1234280.305
174 | 2705973.8881 | 1233980.8795 | 2705970.8675 | 1233974.9802 | 2705968.8456 | 1233964.81
175 | 2705968.8456 | 1233964.81 | 2705967.5463 | 1233958.2749
176 | 2706012.631 | 1233942.4224 | 2706000.4509 | 1233946.5083 | 2705974.544 | 1233945.8903 | 2705968.557 | 1233950.4314 | 2705967.5463 | 1233958.2749
177 | 2706012.6269 | 1233932.0478 | 2706012.631 | 1233942.4224
178 | 2705852.0795 | 1233942.472 | 2705860.9945 | 1233930.3993 | 2705894.8774 | 1233934.684 | 2705946.4057 | 1233937.927 | 2705991.6929 | 1233939.1576 | 2706012.631 | 1233942.4224
179 | 2706012.6269 | 1233932.0478 | 2706023.7153 | 1233907.983
180 | 2705852.0795 | 1233942.472 | 2705855.5078 | 1233947.2367 | 2705864.3894 | 1233951.487 | 2705910.4331 | 1233960.8144 | 2705926.5163 | 1233964.0778
181 | 2705930.4409 | 1233964.8741 | 2705926.5163 | 1233964.0778
182 | 2706417.5624 | 1234321.9751 | 2706420.9654 | 1234320.6819

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2706132.405 | 1234620.6775
1 | 2706127.2472 | 1234612.9127
2 | 2706115.7001 | 1234622.6557
3 | 2706112.0155 | 1234596.2228
4 | 2706103.0306 | 1234650.4756
5 | 2706049.0381 | 1234614.7366
6 | 2706230.3831 | 1234629.5348
7 | 2706237.9302 | 1234604.6799
8 | 2706208.8029 | 1234614.2978
9 | 2706107.4501 | 1234591.2203
10 | 2706248.7109 | 1234574.1903
11 | 2706204.9654 | 1234609.1254
12 | 2706101.6907 | 1234584.9095
13 | 2706092.905 | 1234575.2826
14 | 2706063.3925 | 1234494.7603
15 | 2706122.1071 | 1234494.6862
16 | 2706087.1295 | 1234568.9543
17 | 2706125.03 | 1234502.3058
18 | 2705971.6916 | 1234172.7789
19 | 2705973.628 | 1234061.8977
20 | 2705848.0488 | 1234195.3088
21 | 2706097.6906 | 1234176.222
22 | 2706154.9759 | 1234474.6135
23 | 2706157.6611 | 1234473.2137
24 | 2706158.0568 | 1234486.0773
25 | 2706129.5977 | 1234508.191
26 | 2705978.7888 | 1234014.1657
27 | 2705845.529 | 1234196.897
28 | 2706138.5554 | 1234169.5541
29 | 2706180.2795 | 1234461.4221
30 | 2706174.6239 | 1234491.911
31 | 2706141.145 | 1234523.274
32 | 2706173.1788 | 1234566.2803
33 | 2706161.0223 | 1234549.8947
34 | 2706176.9121 | 1234571.3125
35 | 2706158.8643 | 1234546.9859
36 | 2706179.4087 | 1234574.6776
37 | 2706157.1715 | 1234544.7042
38 | 2706189.2658 | 1234587.9639
39 | 2706146.7809 | 1234530.6988
40 | 2706192.9721 | 1234592.9597
41 | 2706145.0191 | 1234528.3779
42 | 2706198.7664 | 1234451.6415
43 | 2706178.4525 | 1234508.5588
44 | 2706258.2346 | 1234547.2557
45 | 2706197.1403 | 1234502.0655
46 | 2706201.5959 | 1234495.0732
47 | 2706196.0345 | 1234481.5426
48 | 2706225.5856 | 1234505.0199
49 | 2706276.7745 | 1234535.7815
50 | 2706285.2286 | 1234553.0021
51 | 2706263.7346 | 1234531.7008
52 | 2706267.2303 | 1234521.2625
53 | 2706271.1048 | 1234509.6933
54 | 2706276.0762 | 1234494.8489
55 | 2706277.3016 | 1234491.3292
56 | 2706262.3416 | 1234490.4734
57 | 2706278.5646 | 1234487.702
58 | 2706285.0066 | 1234469.1999
59 | 2706294.0023 | 1234443.3635
60 | 2706224.7047 | 1234437.9755
61 | 2706246.8026 | 1234426.5177
62 | 2706249.3706 | 1234425.1737
63 | 2706242.475 | 1234407.8279
64 | 2706274.9806 | 1234430.1037
65 | 2706217.2486 | 1234241.7596
66 | 2706244.8231 | 1234275.2113
67 | 2706228.4322 | 1234264.8127
68 | 2706279.0254 | 1234432.0092
69 | 2706181.8126 | 1234157.6066
70 | 2706189.3983 | 1234153.8504
71 | 2706173.2214 | 1234140.3344
72 | 2706328.6635 | 1234440.7816
73 | 2706331.621 | 1234448.726
74 | 2706323.0307 | 1234431.0512
75 | 2706317.0929 | 1234445.9674
76 | 2706258.0008 | 1234302.1359
77 | 2706235.3347 | 1234255.8269
78 | 2706217.6905 | 1234209.4317
79 | 2706213.9845 | 1234185.0802
80 | 2706242.2369 | 1234219.1791
81 | 2706254.4733 | 1234246.195
82 | 2706365.5364 | 1234518.4675
83 | 2706346.675 | 1234481.3793
84 | 2706354.5393 | 1234523.7636
85 | 2706410.6124 | 1234424.3469
86 | 2706409.2569 | 1234421.3277
87 | 2706428.7875 | 1234414.8096
88 | 2706314.3803 | 1234224.9057
89 | 2706327.8145 | 1234223.836
90 | 2706302.1522 | 1234228.3118
91 | 2706162.0832 | 1234108.1456
92 | 2706357.1263 | 1234025.0514
93 | 2706382.2072 | 1233994.8328
94 | 2706344.5426 | 1234020.5866
95 | 2706358.381 | 1234530.771
96 | 2706334.0253 | 1234543.8674
97 | 2706298.7824 | 1234406.8322
98 | 2706320.6918 | 1234453.1419
99 | 2706333.1121 | 1234425.681
100 | 2706292.7669 | 1234394.7905
101 | 2706335.9469 | 1234485.9197
102 | 2706332.5492 | 1234479.0849
103 | 2706330.0595 | 1234473.7503
104 | 2706160.1573 | 1234114.0699
105 | 2706344.2614 | 1234476.6175
106 | 2706266.77 | 1234205.5283
107 | 2706333.7134 | 1234454.3251
108 | 2706262.9961 | 1234312.3423
109 | 2706340.0732 | 1234421.973
110 | 2706406.9543 | 1234416.1985
111 | 2706446.3317 | 1234409.8944
112 | 2706271.643 | 1234352.5054
113 | 2706342.8313 | 1234283.4967
114 | 2706345.2536 | 1234288.4844
115 | 2706336.5542 | 1233980.1177
116 | 2706308.5814 | 1234012.4105
117 | 2706296.3821 | 1234333.5215
118 | 2706301.8652 | 1234330.5943
119 | 2706313.9744 | 1234324.1297
120 | 2706312.9127 | 1234317.799
121 | 2706321.1112 | 1234333.2412
122 | 2706286.3274 | 1234300.202
123 | 2706309.0113 | 1234309.4742
124 | 2706328.5774 | 1234348.9603
125 | 2706301.0708 | 1234292.5304
126 | 2706307.6285 | 1234306.5235
127 | 2706328.6457 | 1234349.104
128 | 2706344.4721 | 1234419.6298
129 | 2706334.2772 | 1234360.9604
130 | 2706336.9438 | 1234366.5745
131 | 2706340.2747 | 1234373.5874
132 | 2706350.9218 | 1234396.0033
133 | 2706351.7449 | 1234397.7362
134 | 2706351.7754 | 1234397.8004
135 | 2706252.3739 | 1234360.9896
136 | 2705978.9712 | 1234009.9163
137 | 2705975.1097 | 1233983.2652
138 | 2706355.2228 | 1234309.1786
139 | 2706362.9499 | 1234325.2279
140 | 2706352.3446 | 1234303.2041
141 | 2706369.0399 | 1234337.878
142 | 2706370.0728 | 1234340.0235
143 | 2706355.8955 | 1234283.5933
144 | 2706386.8455 | 1234333.649
145 | 2706377.2111 | 1234354.3517
146 | 2706360.465 | 1234282.6002
147 | 2706392.4074 | 1234331.5352
148 | 2706380.9312 | 1234361.8189
149 | 2706365.9766 | 1234281.4023
150 | 2706263.5209 | 1234197.5419
151 | 2706278.9671 | 1234221.6254
152 | 2706355.1575 | 1234413.9379
153 | 2706349.6496 | 1234416.8719
154 | 2706358.5755 | 1234412.1172
155 | 2706376.5571 | 1234402.9854
156 | 2706378.8291 | 1234401.8315
157 | 2706381.6261 | 1234400.4111
158 | 2706397.2162 | 1234394.5065
159 | 2706403.8333 | 1234409.2463
160 | 2706436.7588 | 1234373.8539
161 | 2706389.823 | 1234379.6668
162 | 2706404.651 | 1234411.0678
163 | 2706443.3494 | 1234370.4123
164 | 2706389.3623 | 1234378.742
165 | 2706384.7083 | 1234369.4003
166 | 2706410.8656 | 1234324.5203
167 | 2706412.8573 | 1234323.7633
168 | 2706380.4024 | 1234280.6722
169 | 2706377.728 | 1234280.305
170 | 2706386.8383 | 1234281.5456
171 | 2706367.0211 | 1234281.1753
172 | 2706336.7392 | 1234461.8949
173 | 2705973.8881 | 1233980.8795
174 | 2705968.8456 | 1233964.81
175 | 2705967.5463 | 1233958.2749
176 | 2706012.631 | 1233942.4224
177 | 2706012.6269 | 1233932.0478
178 | 2705852.0795 | 1233942.472
179 | 2705926.5163 | 1233964.0778
180 | 2705930.4409 | 1233964.8741
181 | 2706023.7153 | 1233907.983
182 | 2706417.5624 | 1234321.9751
183 | 2706420.9654 | 1234320.6819
184 | 2706238.4739 | 1234397.7691

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97081 | -0.56393 | 0.002739 | 0.00068647
1 | 0.97084 | -0.56346 | 0 | 0
2 | 0.97079 | -0.56437 | 0.0012951 | 0.00032457
3 | 0.97096 | -0.56095 | 0.0033528 | 0.0008403
4 | 0.97072 | -0.56577 | 0 | 0
5 | 0.9706 | -0.56813 | 0.0019648 | 0.00049241
6 | 0.98379 | -0.30981 | 0 | 0
7 | 0.98531 | -0.2806 | 0.0084087 | 0.0021074
8 | 0.98216 | -0.34153 | 0.00084789 | 0.0002125
9 | 0.97102 | -0.55978 | 0.000717 | 0.0001797
10 | 0.98744 | -0.23952 | 0.0055161 | 0.0013825
11 | 0.98179 | -0.34871 | 0.00084842 | 0.00021263
12 | 0.9711 | -0.55819 | 0.0016697 | 0.00041848
13 | 0.97125 | -0.55536 | 0.012503 | 0.0031336
14 | 0.97382 | -0.50443 | 0 | 0
15 | 0.97562 | -0.46924 | 0 | 0
16 | 0.97144 | -0.55152 | 0.0079636 | 0.0019959
17 | 0.97587 | -0.46434 | 0.0016866 | 0.0004227
18 | 0.97216 | -0.53836 | 0 | 0
19 | 0.97129 | -0.55556 | 0.00078855 | 0.00019763
20 | 0.97195 | -0.5425 | 0.0011167 | 0.00027987
21 | 0.97336 | -0.51461 | 0.0067078 | 0.0016811
22 | 0.9949 | -0.097555 | 0 | 0
23 | 0.99496 | -0.096368 | 0.0063169 | 0.0015832
24 | 0.99462 | -0.10289 | 0.0067996 | 0.0017041
25 | 0.9761 | -0.45971 | 0.0016855 | 0.00042242
26 | 0.97095 | -0.5623 | 0.00044577 | 0.00011172
27 | 0.97195 | -0.54253 | 0.00062646 | 0.00015701
28 | 0.97401 | -0.50179 | 0 | 0
29 | 0.99562 | -0.08354 | 0 | 0
30 | 0.99437 | -0.10768 | 0.0027183 | 0.00068128
31 | 0.97673 | -0.44735 | 0.0016474 | 0.00041288
32 | 0.97889 | -0.4051 | 0.0016185 | 0.00040562
33 | 0.97796 | -0.42333 | 0.0017311 | 0.00043385
34 | 0.97919 | -0.39933 | 0.0016165 | 0.00040513
35 | 0.9778 | -0.42645 | 0.0067116 | 0.0016821
36 | 0.97939 | -0.39535 | 0.0067299 | 0.0016867
37 | 0.97769 | -0.42856 | 0.0017327 | 0.00043425
38 | 0.9803 | -0.37762 | 0.00089032 | 0.00022313
39 | 0.97706 | -0.44093 | 0 | 0
40 | 0.98065 | -0.37086 | 0.00088946 | 0.00022292
41 | 0.97696 | -0.443 | 0.0016465 | 0.00041266
42 | 0.99617 | -0.073035 | 0.0037713 | 0.00094518
43 | 0.99418 | -0.11152 | 0 | 0
44 | 0.98947 | -0.20057 | 0.0057784 | 0.0014482
45 | 0.99395 | -0.11597 | 0.0055974 | 0.0014028
46 | 0.99389 | -0.11706 | 0 | 0
47 | 0.99384 | -0.11805 | 0.0036278 | 0.00090921
48 | 0.9938 | -0.11876 | 0.0035186 | 0.00088184
49 | 0.99002 | -0.19003 | 0.0034199 | 0.0008571
50 | 0.98997 | -0.191 | 0.0028603 | 0.00071686
51 | 0.9901 | -0.1885 | 0 | 0
52 | 0.99055 | -0.17984 | 0.0019724 | 0.00049433
53 | 0.99089 | -0.17331 | 0.0026724 | 0.00066976
54 | 0.99134 | -0.16469 | 0 | 0
55 | 0.99145 | -0.16259 | 0.0010122 | 0.00025369
56 | 0.99132 | -0.16517 | 0.0018972 | 0.00047548
57 | 0.99156 | -0.16041 | 0.0016049 | 0.00040222
58 | 0.99216 | -0.14911 | 0.0021096 | 0.00052872
59 | 0.993 | -0.13302 | 0 | 0
60 | 0.99703 | -0.056388 | 0.0032045 | 0.00080312
61 | 0.99784 | -0.04088 | 0 | 0
62 | 0.99793 | -0.03908 | 0 | 0
63 | 1 | 0 | -0.36675 | -0.093638
64 | 0.99529 | -0.089227 | 0.003599 | 0.000902
65 | 0.98035 | -0.37754 | 0 | 0
66 | 0.98085 | -0.36772 | 0 | 0
67 | 0.98015 | -0.38145 | 0.0084185 | 0.0021099
68 | 0.99485 | -0.097667 | 0 | 0
69 | 0.97498 | -0.48263 | 0 | 0
70 | 0.97512 | -0.47993 | 0 | 0
71 | 0.97497 | -0.48284 | 0.0002927 | 7.3357e-05
72 | 0.99015 | -0.18765 | 0 | 0
73 | 0.99009 | -0.18892 | 0.0014941 | 0.00037445
74 | 0.98954 | -0.19943 | 0 | 0
75 | 0.99087 | -0.17382 | 0 | 0
76 | 0.98177 | -0.34988 | 0.0013895 | 0.00034825
77 | 0.9797 | -0.39017 | 0 | 0
78 | 0.97717 | -0.43962 | 0 | 0
79 | 0.97711 | -0.44085 | 0.0023272 | 0.00058326
80 | 0.97669 | -0.44925 | 0.0039291 | 0.00098473
81 | 0.97956 | -0.39287 | 0.0069765 | 0.0017485
82 | 0.98986 | -0.19333 | 0 | 0
83 | 0.98993 | -0.19199 | 0.001064 | 0.00026667
84 | 0.98984 | -0.19373 | 0 | 0
85 | 0.98562 | -0.27531 | 0 | 0
86 | 0.98563 | -0.27515 | 0.0011816 | 0.00029614
87 | 0.98557 | -0.27633 | 0.0018205 | 0.00045626
88 | 0.97613 | -0.46013 | 0 | 0
89 | 0.97612 | -0.46036 | 0.00091829 | 0.00023015
90 | 0.97614 | -0.45991 | 0.0037628 | 0.00094306
91 | 0.97511 | -0.48022 | 0.00029426 | 7.3748e-05
92 | 0.97163 | -0.54868 | 0 | 0
93 | 0.97134 | -0.55446 | 0 | 0
94 | 0.97155 | -0.55044 | 0.0026493 | 0.00066398
95 | 0.98983 | -0.19399 | 0 | 0
96 | 0.98978 | -0.19488 | 0.0018147 | 0.0004548
97 | 0.9898 | -0.19463 | 0 | 0
98 | 0.9908 | -0.17514 | 0.0041114 | 0.0010304
99 | 0.98892 | -0.21136 | 0.0013649 | 0.00034208
100 | 0.98946 | -0.20111 | 0.0049567 | 0.0012423
101 | 0.99066 | -0.17783 | 0.0017334 | 0.00043443
102 | 0.99068 | -0.1776 | 0.0017326 | 0.00043422
103 | 0.9907 | -0.17724 | 0.0017295 | 0.00043345
104 | 0.97496 | -0.48301 | 0.00030585 | 7.6652e-05
105 | 0.98994 | -0.19171 | 0.0013662 | 0.0003424
106 | 0.97639 | -0.45513 | 0 | 0
107 | 0.99005 | -0.18965 | 0.0013134 | 0.00032918
108 | 0.98201 | -0.34528 | 0 | 0
109 | 0.9885 | -0.21954 | 0.0011341 | 0.00028422
110 | 0.98565 | -0.27475 | 0.0011816 | 0.00029614
111 | 0.98555 | -0.27663 | 0.00092856 | 0.00023272
112 | 0.9885 | -0.21974 | 0 | 0
113 | 0.98384 | -0.31007 | 0.00079951 | 0.00020038
114 | 0.98384 | -0.30999 | 0 | 0
115 | 0.97098 | -0.56164 | 0.0079697 | 0.0019974
116 | 0.97139 | -0.55349 | 0.0044645 | 0.0011189
117 | 0.9834 | -0.31826 | 0.018665 | 0.0046779
118 | 0.98351 | -0.31617 | 0.0042965 | 0.0010768
119 | 0.9838 | -0.31049 | 0 | 0
120 | 0.98363 | -0.31379 | 0.0019101 | 0.0004787
121 | 0.98419 | -0.30291 | 0.001934 | 0.00048471
122 | 0.98255 | -0.33464 | 0.0086167 | 0.0021596
123 | 0.9834 | -0.31828 | 0.0017722 | 0.00044416
124 | 0.98477 | -0.29164 | 0.0019589 | 0.00049094
125 | 0.98294 | -0.32706 | 0.0020184 | 0.00050587
126 | 0.98332 | -0.31983 | 0.0016984 | 0.00042567
127 | 0.98477 | -0.29153 | 0.0042933 | 0.001076
128 | 0.98823 | -0.22468 | 0.001382 | 0.00034637
129 | 0.98524 | -0.28254 | 0.0042965 | 0.0010768
130 | 0.98547 | -0.27813 | 0.0017747 | 0.00044479
131 | 0.98575 | -0.27254 | 0.0017749 | 0.00044484
132 | 0.98669 | -0.25442 | 0.0026425 | 0.00066227
133 | 0.98676 | -0.253 | 0.0011347 | 0.00028439
134 | 0.98677 | -0.25294 | 0.0011352 | 0.00028452
135 | 0.98808 | -0.22805 | 0.022113 | 0.0055421
136 | 0.97093 | -0.56287 | 0.0016899 | 0.00042354
137 | 0.97078 | -0.56567 | 0.00065032 | 0.00016298
138 | 0.98403 | -0.30646 | 0.0019143 | 0.00047976
139 | 0.98421 | -0.30293 | 0.0017242 | 0.00043211
140 | 0.98397 | -0.30755 | 0.00082552 | 0.0002069
141 | 0.98437 | -0.29971 | 0.0013808 | 0.00034606
142 | 0.9844 | -0.2991 | 0 | 0
143 | 0.98376 | -0.31157 | 0.00092979 | 0.00023303
144 | 0.98428 | -0.30145 | 0.0016942 | 0.0004246
145 | 0.98472 | -0.29293 | 0.0022857 | 0.00057285
146 | 0.98374 | -0.31212 | 0.00084746 | 0.00021239
147 | 0.98425 | -0.30205 | 0.0017747 | 0.00044479
148 | 0.9849 | -0.28937 | 0.0018684 | 0.00046827
149 | 0.98371 | -0.3127 | 0.00099879 | 0.00025032
150 | 0.97637 | -0.45552 | 0.0024936 | 0.00062496
151 | 0.97629 | -0.45699 | 0.004104 | 0.0010286
152 | 0.98759 | -0.23702 | 0.001343 | 0.00033659
153 | 0.98792 | -0.23069 | 0.0014739 | 0.00036941
154 | 0.98739 | -0.24093 | 0 | 0
155 | 0.98661 | -0.25611 | 0.0014142 | 0.00035444
156 | 0.98651 | -0.25797 | 0.0011816 | 0.00029614
157 | 0.9864 | -0.26018 | 0.0014142 | 0.00035444
158 | 0.98581 | -0.27165 | 0 | 0
159 | 0.98569 | -0.27401 | 0.0018614 | 0.0004665
160 | 0.98574 | -0.27293 | 0.00079295 | 0.00019873
161 | 0.98538 | -0.28007 | 0.00071927 | 0.00018027
162 | 0.98568 | -0.27424 | 0.0011824 | 0.00029633
163 | 0.98574 | -0.27304 | 0.00081132 | 0.00020334
164 | 0.98535 | -0.28058 | 0.0014119 | 0.00035385
165 | 0.9851 | -0.28548 | 0.00058061 | 0.00014551
166 | 0.98418 | -0.30341 | 0.00075562 | 0.00018938
167 | 0.98418 | -0.30353 | 0.00092336 | 0.00023142
168 | 0.98366 | -0.31368 | 0.0013012 | 0.0003261
169 | 0.98366 | -0.31354 | 0.00092563 | 0.00023198
170 | 0.98365 | -0.31386 | 0.0015536 | 0.00038938
171 | 0.9837 | -0.31279 | 0.00093348 | 0.00023395
172 | 0.99001 | -0.19046 | 0.001339 | 0.00033559
173 | 0.97077 | -0.56591 | 0.00069781 | 0.00017489
174 | 0.97071 | -0.5672 | 0.00064537 | 0.00016175
175 | 0.97069 | -0.56762 | 0.0010329 | 0.00025888
176 | 0.97056 | -0.57005 | 0 | 0
177 | 0.97055 | -0.57031 | 0 | 0
178 | 0.97039 | -0.57349 | 0 | 0
179 | 0.97031 | -0.5751 | 0.00058958 | 0.00014776
180 | 0.97031 | -0.57514 | 0.00051419 | 0.00012887
181 | 0.97052 | -0.57095 | 0.0013112 | 0.00032863
182 | 0.98417 | -0.30372 | 0.00088266 | 0.00022122
183 | 0.98416 | -0.30381 | 0.0012621 | 0.00031632
184 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.002739 | -0.00068647 | 0.0027391 | 0.00068639 | 6.1612e-08 | -7.5832e-08 | 0.0041983 | 0.0041982 | 0.0041983 | 0.97081 | -0.56393 | 0.97084 | -0.56346 | 1.1534
1 | 0.0032603 | 0.00081584 | -0.0032602 | -0.00081593 | 1.4145e-07 | -9.6279e-08 | 0.0049967 | 0.0049967 | 0.0049967 | 0.97084 | -0.56346 | 0.97079 | -0.56437 | 1.3727
2 | -0.0059994 | -0.0015022 | 0.0060001 | 0.0015024 | 7.1637e-07 | 1.7904e-07 | 0.0091949 | 0.0091948 | 0.0091949 | 0.97084 | -0.56346 | 0.97096 | -0.56095 | 2.5261
3 | 0.0019651 | 0.00049136 | -0.001965 | -0.00049175 | 1.3058e-07 | -3.9104e-07 | 0.0030117 | 0.0030119 | 0.0030119 | 0.97079 | -0.56437 | 0.97072 | -0.56577 | 0.82743
4 | -0.0093529 | -0.0023427 | 0.0093535 | 0.002343 | 5.2175e-07 | 2.5015e-07 | 0.014333 | 0.014333 | 0.014333 | 0.97096 | -0.56095 | 0.97102 | -0.55978 | 3.9377
5 | 0.001965 | 0.00049175 | -0.0019648 | -0.00049241 | 2.2101e-07 | -6.6157e-07 | 0.0030119 | 0.0030121 | 0.0030121 | 0.97072 | -0.56577 | 0.9706 | -0.56813 | 0.82751
6 | -0.063025 | -0.015998 | 0.063113 | 0.016055 | 8.8702e-05 | 5.6439e-05 | 0.095399 | 0.095399 | 0.095399 | 0.98379 | -0.30981 | 0.98531 | -0.2806 | 26.2086
7 | 0.063025 | 0.015998 | -0.062929 | -0.015937 | 9.6013e-05 | 6.1092e-05 | 0.095399 | 0.0954 | 0.0954 | 0.98379 | -0.30981 | 0.98216 | -0.34153 | 26.2087
8 | -0.071522 | -0.018162 | 0.071664 | 0.018253 | 0.00014171 | 9.0281e-05 | 0.1081 | 0.1081 | 0.1081 | 0.98531 | -0.2806 | 0.98744 | -0.23952 | 29.6973
9 | 0.062081 | 0.015725 | -0.062059 | -0.015711 | 2.1393e-05 | 1.361e-05 | 0.094115 | 0.094115 | 0.094115 | 0.98216 | -0.34153 | 0.98179 | -0.34871 | 25.8558
10 | -0.01007 | -0.0025227 | 0.010071 | 0.002523 | 7.6298e-07 | 3.8261e-07 | 0.015432 | 0.015432 | 0.015432 | 0.97102 | -0.55978 | 0.9711 | -0.55819 | 4.2395
11 | -0.07718 | -0.019635 | 0.077325 | 0.019728 | 0.00014518 | 9.2549e-05 | 0.11641 | 0.11641 | 0.11641 | 0.98744 | -0.23952 | 0.98947 | -0.20057 | 31.9809
12 | 0.061211 | 0.015499 | -0.061146 | -0.015457 | 6.5046e-05 | 4.1375e-05 | 0.092829 | 0.092829 | 0.092829 | 0.98179 | -0.34871 | 0.98065 | -0.37086 | 25.5025
13 | -0.011741 | -0.0029415 | 0.011743 | 0.0029424 | 1.5818e-06 | 8.511e-07 | 0.01799 | 0.01799 | 0.01799 | 0.9711 | -0.55819 | 0.97125 | -0.55536 | 4.9424
14 | -0.024246 | -0.006076 | 0.02425 | 0.0060787 | 4.4331e-06 | 2.7312e-06 | 0.037146 | 0.037146 | 0.037146 | 0.97125 | -0.55536 | 0.97144 | -0.55152 | 10.2049
15 | -0.032286 | -0.0081199 | 0.032341 | 0.008154 | 5.4369e-05 | 3.4054e-05 | 0.049344 | 0.049344 | 0.049344 | 0.97382 | -0.50443 | 0.97562 | -0.46924 | 13.556
16 | 0.032286 | 0.0081199 | -0.032214 | -0.0080746 | 7.2441e-05 | 4.5378e-05 | 0.049344 | 0.049344 | 0.049344 | 0.97382 | -0.50443 | 0.97144 | -0.55152 | 13.5561
17 | -0.032341 | -0.008154 | 0.032348 | 0.0081587 | 7.6e-06 | 4.7601e-06 | 0.049344 | 0.049344 | 0.049344 | 0.97562 | -0.46924 | 0.97587 | -0.46434 | 13.556
18 | -0.034035 | -0.0085814 | 0.034042 | 0.0085862 | 7.5295e-06 | 4.7258e-06 | 0.051915 | 0.051915 | 0.051915 | 0.97587 | -0.46434 | 0.9761 | -0.45971 | 14.2625
19 | 0.0083769 | 0.0020969 | -0.00837 | -0.0020939 | 6.8542e-06 | 3.0092e-06 | 0.012821 | 0.012821 | 0.012821 | 0.97216 | -0.53836 | 0.97129 | -0.55556 | 3.5224
20 | 0.0017435 | 0.00043547 | -0.0017432 | -0.00043684 | 3.4325e-07 | -1.3739e-06 | 0.0026681 | 0.0026687 | 0.0026687 | 0.97216 | -0.53836 | 0.97195 | -0.5425 | 0.73315
21 | -0.01012 | -0.0025323 | 0.010132 | 0.0025381 | 1.1449e-05 | 5.7475e-06 | 0.015489 | 0.015488 | 0.015489 | 0.97216 | -0.53836 | 0.97336 | -0.51461 | 4.2552
22 | 0.0075815 | 0.0018962 | -0.007579 | -0.0018953 | 2.4304e-06 | 9.609e-07 | 0.011613 | 0.011614 | 0.011614 | 0.97129 | -0.55556 | 0.97095 | -0.5623 | 3.1905
23 | 0.00062646 | 0.00015697 | -0.00062646 | -0.00015701 | 1.0275e-09 | -3.6258e-08 | 0.00095907 | 0.00095909 | 0.00095909 | 0.97195 | -0.5425 | 0.97195 | -0.54253 | 0.26349
24 | -0.01684 | -0.0042192 | 0.01685 | 0.0042253 | 1.029e-05 | 6.0705e-06 | 0.025743 | 0.025743 | 0.025743 | 0.97336 | -0.51461 | 0.97401 | -0.50179 | 7.0722
25 | -0.022277 | -0.0055874 | 0.022278 | 0.0055882 | 1.2607e-06 | 7.6751e-07 | 0.03332 | 0.03332 | 0.03332 | 0.9949 | -0.097555 | 0.99496 | -0.096368 | 9.1538
26 | 0.022277 | 0.0055874 | -0.022271 | -0.0055839 | 5.6666e-06 | 3.4499e-06 | 0.03332 | 0.03332 | 0.03332 | 0.9949 | -0.097555 | 0.99462 | -0.10289 | 9.1538
27 | -0.028595 | -0.0071713 | 0.028612 | 0.0071822 | 1.7495e-05 | 1.0865e-05 | 0.042767 | 0.042767 | 0.042767 | 0.99496 | -0.096368 | 0.99562 | -0.08354 | 11.7492
28 | 0.015471 | 0.0038798 | -0.015468 | -0.0038778 | 3.529e-06 | 2.0307e-06 | 0.023147 | 0.023147 | 0.023147 | 0.99462 | -0.10289 | 0.99437 | -0.10768 | 6.3591
29 | -0.035728 | -0.0090086 | 0.035749 | 0.0090219 | 2.1147e-05 | 1.3296e-05 | 0.054485 | 0.054485 | 0.054485 | 0.9761 | -0.45971 | 0.97673 | -0.44735 | 14.9683
30 | 0.0071333 | 0.0017836 | -0.0071331 | -0.0017835 | 1.9056e-07 | 6.9355e-08 | 0.01093 | 0.01093 | 0.01093 | 0.97095 | -0.5623 | 0.97093 | -0.56287 | 3.0029
31 | -0.01685 | -0.0042253 | 0.016865 | 0.0042344 | 1.5398e-05 | 9.0825e-06 | 0.025743 | 0.025742 | 0.025743 | 0.97401 | -0.50179 | 0.97498 | -0.48263 | 7.0722
32 | -0.028612 | -0.0071822 | 0.028627 | 0.0071911 | 1.4345e-05 | 8.9086e-06 | 0.042767 | 0.042767 | 0.042767 | 0.99562 | -0.08354 | 0.99617 | -0.073035 | 11.7491
33 | 0.01275 | 0.0031965 | -0.012747 | -0.0031952 | 2.3319e-06 | 1.2709e-06 | 0.019079 | 0.019079 | 0.019079 | 0.99437 | -0.10768 | 0.99418 | -0.11152 | 5.2416
34 | -0.037396 | -0.0094348 | 0.037404 | 0.0094397 | 7.8054e-06 | 4.9152e-06 | 0.056994 | 0.056994 | 0.056994 | 0.97673 | -0.44735 | 0.97696 | -0.443 | 15.6578
35 | 0.049307 | 0.012454 | -0.049264 | -0.012427 | 4.3022e-05 | 2.7278e-05 | 0.074987 | 0.074987 | 0.074987 | 0.97889 | -0.4051 | 0.97796 | -0.42333 | 20.6008
36 | -0.050926 | -0.01286 | 0.05094 | 0.012869 | 1.4093e-05 | 8.941e-06 | 0.077447 | 0.077447 | 0.077447 | 0.97889 | -0.4051 | 0.97919 | -0.39933 | 21.2766
37 | 0.047533 | 0.011993 | -0.047526 | -0.011988 | 7.1102e-06 | 4.5051e-06 | 0.072353 | 0.072353 | 0.072353 | 0.97796 | -0.42333 | 0.9778 | -0.42645 | 19.8772
38 | -0.052556 | -0.013274 | 0.052566 | 0.01328 | 1.0032e-05 | 6.3678e-06 | 0.079903 | 0.079903 | 0.079903 | 0.97919 | -0.39933 | 0.97939 | -0.39535 | 21.9515
39 | 0.040814 | 0.010306 | -0.04081 | -0.010304 | 4.1139e-06 | 2.5973e-06 | 0.062139 | 0.062139 | 0.062139 | 0.9778 | -0.42645 | 0.97769 | -0.42856 | 17.0712
40 | -0.059296 | -0.014967 | 0.059347 | 0.014999 | 5.0394e-05 | 3.2044e-05 | 0.090128 | 0.090128 | 0.090128 | 0.97939 | -0.39535 | 0.9803 | -0.37762 | 24.7605
41 | 0.039078 | 0.0098694 | -0.039055 | -0.0098548 | 2.3153e-05 | 1.46e-05 | 0.059502 | 0.059502 | 0.059502 | 0.97769 | -0.42856 | 0.97706 | -0.44093 | 16.3468
42 | -0.060237 | -0.015222 | 0.060257 | 0.015234 | 1.9521e-05 | 1.2415e-05 | 0.09148 | 0.09148 | 0.09148 | 0.9803 | -0.37762 | 0.98065 | -0.37086 | 25.1318
43 | 0.039055 | 0.0098548 | -0.039051 | -0.0098523 | 3.8687e-06 | 2.4395e-06 | 0.059502 | 0.059502 | 0.059502 | 0.97706 | -0.44093 | 0.97696 | -0.443 | 16.3468
44 | -0.032398 | -0.0081363 | 0.032424 | 0.0081524 | 2.5755e-05 | 1.6101e-05 | 0.0484 | 0.0484 | 0.0484 | 0.99617 | -0.073035 | 0.99703 | -0.056388 | 13.2967
45 | 0.012747 | 0.0031952 | -0.012745 | -0.0031937 | 2.7007e-06 | 1.472e-06 | 0.019079 | 0.01908 | 0.01908 | 0.99418 | -0.11152 | 0.99395 | -0.11597 | 5.2416
46 | -0.083104 | -0.021176 | 0.083152 | 0.021206 | 4.8413e-05 | 3.056e-05 | 0.1251 | 0.1251 | 0.1251 | 0.98947 | -0.20057 | 0.9901 | -0.1885 | 17.1841
47 | 0.0071472 | 0.0017909 | -0.0071468 | -0.0017908 | 3.7331e-07 | 1.2623e-07 | 0.0107 | 0.0107 | 0.0107 | 0.99395 | -0.11597 | 0.99389 | -0.11706 | 2.9395
48 | 0.003628 | 0.00090912 | -0.0036278 | -0.00090921 | 1.6979e-07 | -9.0211e-08 | 0.0054316 | 0.0054317 | 0.0054317 | 0.99389 | -0.11706 | 0.99384 | -0.11805 | 1.4922
49 | 0.0035189 | 0.00088167 | -0.0035186 | -0.00088184 | 2.8448e-07 | -1.7212e-07 | 0.0052682 | 0.0052684 | 0.0052684 | 0.99389 | -0.11706 | 0.9938 | -0.11876 | 1.4474
50 | 0.0028604 | 0.0007167 | -0.0028603 | -0.00071686 | 1.3297e-07 | -1.6157e-07 | 0.0042992 | 0.0042993 | 0.0042993 | 0.99002 | -0.19003 | 0.98997 | -0.191 | 1.1811
51 | -0.0062803 | -0.0015738 | 0.0062808 | 0.0015739 | 4.5654e-07 | 1.1647e-07 | 0.0094393 | 0.0094393 | 0.0094393 | 0.99002 | -0.19003 | 0.9901 | -0.1885 | 2.5932
52 | -0.089433 | -0.02278 | 0.08947 | 0.022804 | 3.736e-05 | 2.3627e-05 | 0.13454 | 0.13454 | 0.13454 | 0.9901 | -0.1885 | 0.99055 | -0.17984 | 18.4806
53 | -0.091442 | -0.023298 | 0.091471 | 0.023316 | 2.8835e-05 | 1.7983e-05 | 0.1375 | 0.1375 | 0.1375 | 0.99055 | -0.17984 | 0.99089 | -0.17331 | 12.5918
54 | -0.094144 | -0.023986 | 0.094183 | 0.02401 | 3.9189e-05 | 2.4475e-05 | 0.14151 | 0.14151 | 0.14151 | 0.99089 | -0.17331 | 0.99134 | -0.16469 | 12.9592
55 | -0.09608 | -0.024486 | 0.09609 | 0.024492 | 9.709e-06 | 6.0696e-06 | 0.14436 | 0.14436 | 0.14436 | 0.99134 | -0.16469 | 0.99145 | -0.16259 | 13.22
56 | 0.0018972 | 0.00047532 | -0.0018972 | -0.00047548 | 4.3837e-08 | -1.5779e-07 | 0.0028477 | 0.0028478 | 0.0028478 | 0.99134 | -0.16469 | 0.99132 | -0.16517 | 0.78236
57 | -0.097102 | -0.024746 | 0.097112 | 0.024752 | 1.0217e-05 | 6.3903e-06 | 0.14588 | 0.14588 | 0.14588 | 0.99145 | -0.16259 | 0.99156 | -0.16041 | 13.3591
58 | -0.098717 | -0.025154 | 0.098771 | 0.025188 | 5.3852e-05 | 3.3707e-05 | 0.14829 | 0.14829 | 0.14829 | 0.99156 | -0.16041 | 0.99216 | -0.14911 | 13.5797
59 | -0.10088 | -0.025717 | 0.10096 | 0.025766 | 7.8442e-05 | 4.9142e-05 | 0.15145 | 0.15145 | 0.15145 | 0.99216 | -0.14911 | 0.993 | -0.13302 | 13.8694
60 | 0.22271 | 0.056609 | -0.22227 | -0.05633 | 0.00043665 | 0.00027824 | 0.33402 | 0.33402 | 0.33402 | 0.993 | -0.13302 | 0.99087 | -0.17382 | 30.5876
61 | -0.32367 | -0.082374 | 0.32422 | 0.082727 | 0.00055264 | 0.00035296 | 0.48547 | 0.48547 | 0.48547 | 0.993 | -0.13302 | 0.99485 | -0.097667 | 44.4569
62 | -0.035628 | -0.0089555 | 0.035655 | 0.0089721 | 2.6401e-05 | 1.6572e-05 | 0.053183 | 0.053182 | 0.053183 | 0.99703 | -0.056388 | 0.99784 | -0.04088 | 14.6106
63 | -0.035655 | -0.0089721 | 0.035658 | 0.008974 | 3.0674e-06 | 1.9253e-06 | 0.053182 | 0.053182 | 0.053182 | 0.99784 | -0.04088 | 0.99793 | -0.03908 | 14.6105
64 | -0.36441 | -0.093197 | 0.3651 | 0.093638 | 0.00069058 | 0.00044124 | 0.54403 | 0.54403 | 0.54403 | 0.99793 | -0.03908 | 1 | 0 | 49.8197
65 | 0.32875 | 0.084223 | -0.32795 | -0.083714 | 0.00079677 | 0.0005089 | 0.49085 | 0.49085 | 0.49085 | 0.99793 | -0.03908 | 0.99529 | -0.089227 | 44.9496
66 | 0.32436 | 0.082812 | -0.32422 | -0.082727 | 0.00013224 | 8.4457e-05 | 0.48547 | 0.48547 | 0.48547 | 0.99529 | -0.089227 | 0.99485 | -0.097667 | 44.4569
67 | -0.0084201 | -0.0021106 | 0.008424 | 0.0021123 | 3.9393e-06 | 1.7098e-06 | 0.01278 | 0.01278 | 0.01278 | 0.98035 | -0.37754 | 0.98085 | -0.36772 | 3.5111
68 | 0.0084201 | 0.0021106 | -0.0084185 | -0.0021099 | 1.5695e-06 | 6.8146e-07 | 0.01278 | 0.012781 | 0.012781 | 0.98035 | -0.37754 | 0.98015 | -0.38145 | 3.5111
69 | -0.066093 | -0.016685 | 0.06615 | 0.016721 | 5.6555e-05 | 3.5438e-05 | 0.10031 | 0.10031 | 0.10031 | 0.98085 | -0.36772 | 0.98177 | -0.34988 | 13.7789
70 | 0.057669 | 0.014573 | -0.057607 | -0.014533 | 6.1976e-05 | 3.9392e-05 | 0.08753 | 0.087531 | 0.087531 | 0.98085 | -0.36772 | 0.9797 | -0.39017 | 24.0469
71 | -0.017464 | -0.0043838 | 0.017466 | 0.0043851 | 2.2502e-06 | 1.3348e-06 | 0.026656 | 0.026656 | 0.026656 | 0.97498 | -0.48263 | 0.97512 | -0.47993 | 7.323
72 | 0.00059855 | 0.00014941 | -0.00059855 | -0.00014964 | 6.0345e-09 | -2.3671e-07 | 0.00091329 | 0.00091338 | 0.00091338 | 0.97498 | -0.48263 | 0.97497 | -0.48284 | 0.25093
73 | 0.00029426 | 7.3085e-05 | -0.00029426 | -7.3748e-05 | 4.0312e-09 | -6.6284e-07 | 0.0004488 | 0.00044904 | 0.00044904 | 0.97512 | -0.47993 | 0.97511 | -0.48022 | 0.12336
74 | 0.015139 | 0.0038112 | -0.01509 | -0.0037825 | 4.9591e-05 | 2.866e-05 | 0.023108 | 0.023109 | 0.023109 | 0.97512 | -0.47993 | 0.97163 | -0.54868 | 6.3488
75 | -0.0329 | -0.0082694 | 0.032963 | 0.0083092 | 6.3449e-05 | 3.9768e-05 | 0.050213 | 0.050213 | 0.050213 | 0.97512 | -0.47993 | 0.97717 | -0.43962 | 13.7947
76 | 0.00030585 | 7.6288e-05 | -0.00030585 | -7.6652e-05 | 2.3962e-09 | -3.6429e-07 | 0.00046666 | 0.00046679 | 0.00046679 | 0.97497 | -0.48284 | 0.97496 | -0.48301 | 0.12824
77 | 0.0083929 | 0.0021023 | -0.0083924 | -0.0021021 | 5.0569e-07 | 2.1462e-07 | 0.012613 | 0.012613 | 0.012613 | 0.99015 | -0.18765 | 0.99009 | -0.18892 | 3.465
78 | 0.17732 | 0.044993 | -0.17722 | -0.044929 | 0.00010039 | 6.3811e-05 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.99015 | -0.18765 | 0.98954 | -0.19943 | 24.4205
79 | -0.18571 | -0.047096 | 0.18583 | 0.047174 | 0.00012363 | 7.863e-05 | 0.27928 | 0.27928 | 0.27928 | 0.99015 | -0.18765 | 0.99087 | -0.17382 | 25.5754
80 | 0.0068984 | 0.0017277 | -0.0068981 | -0.0017276 | 2.4091e-07 | 7.7317e-08 | 0.010367 | 0.010367 | 0.010367 | 0.99009 | -0.18892 | 0.99005 | -0.18965 | 2.8481
81 | 0.17722 | 0.044929 | -0.17711 | -0.044865 | 0.00010154 | 6.4543e-05 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.98954 | -0.19943 | 0.98892 | -0.21136 | 24.4205
82 | 0.027134 | 0.0068236 | -0.027107 | -0.0068069 | 2.6941e-05 | 1.6686e-05 | 0.040756 | 0.040756 | 0.040756 | 0.99087 | -0.17382 | 0.9898 | -0.19463 | 11.1967
83 | 0.009308 | 0.0023327 | -0.0093074 | -0.0023324 | 5.881e-07 | 2.73e-07 | 0.013978 | 0.013978 | 0.013978 | 0.99087 | -0.17382 | 0.9908 | -0.17514 | 3.8401
84 | -0.067539 | -0.017069 | 0.067554 | 0.017078 | 1.4899e-05 | 9.1041e-06 | 0.10242 | 0.10242 | 0.10242 | 0.98177 | -0.34988 | 0.98201 | -0.34528 | 9.3788
85 | 0.0069774 | 0.0017488 | -0.0069765 | -0.0017485 | 9.0033e-07 | 3.0707e-07 | 0.010598 | 0.010598 | 0.010598 | 0.9797 | -0.39017 | 0.97956 | -0.39287 | 2.9115
86 | 0.05063 | 0.012785 | -0.05051 | -0.012709 | 0.00011967 | 7.5909e-05 | 0.076933 | 0.076933 | 0.076933 | 0.9797 | -0.39017 | 0.97717 | -0.43962 | 21.1355
87 | 0.0023274 | 0.00058298 | -0.0023272 | -0.00058326 | 1.3672e-07 | -2.7611e-07 | 0.0035439 | 0.0035441 | 0.0035441 | 0.97717 | -0.43962 | 0.97711 | -0.44085 | 0.97365
88 | 0.015219 | 0.0038167 | -0.015213 | -0.0038126 | 6.9843e-06 | 4.0358e-06 | 0.023177 | 0.023177 | 0.023177 | 0.97717 | -0.43962 | 0.97669 | -0.44925 | 6.3673
89 | 0.011283 | 0.0028279 | -0.01128 | -0.0028262 | 3.157e-06 | 1.6641e-06 | 0.017191 | 0.017191 | 0.017191 | 0.97669 | -0.44925 | 0.97639 | -0.45513 | 4.7227
90 | -0.0018148 | -0.00045428 | 0.0018149 | 0.00045381 | 1.162e-07 | -4.6095e-07 | 0.002728 | 0.0027278 | 0.002728 | 0.98986 | -0.19333 | 0.98993 | -0.19199 | 0.74944
91 | 0.0018148 | 0.00045428 | -0.0018148 | -0.00045441 | 3.4063e-08 | -1.351e-07 | 0.002728 | 0.002728 | 0.002728 | 0.98986 | -0.19333 | 0.98984 | -0.19373 | 0.74945
92 | -0.002879 | -0.00072048 | 0.002879 | 0.00072044 | 3.7485e-08 | -4.4645e-08 | 0.0043271 | 0.0043271 | 0.0043271 | 0.98993 | -0.19199 | 0.98994 | -0.19171 | 1.1888
93 | 0.0018148 | 0.00045441 | -0.0018148 | -0.0004545 | 2.229e-08 | -8.8398e-08 | 0.002728 | 0.002728 | 0.002728 | 0.98984 | -0.19373 | 0.98983 | -0.19399 | 0.74946
94 | -0.0027492 | -0.00068858 | 0.0027492 | 0.00068855 | 2.1378e-08 | -2.8498e-08 | 0.0041504 | 0.0041504 | 0.0041504 | 0.98562 | -0.27531 | 0.98563 | -0.27515 | 1.1402
95 | 0.0027492 | 0.00068858 | -0.0027491 | -0.00068875 | 1.3259e-07 | -1.7672e-07 | 0.0041504 | 0.0041505 | 0.0041505 | 0.98562 | -0.27531 | 0.98557 | -0.27633 | 1.1402
96 | -0.0039309 | -0.00098469 | 0.0039309 | 0.00098467 | 7.4248e-08 | -2.414e-08 | 0.0059343 | 0.0059343 | 0.0059343 | 0.98563 | -0.27515 | 0.98565 | -0.27475 | 1.6303
97 | 0.00092857 | 0.00023249 | -0.00092856 | -0.00023272 | 1.3472e-08 | -2.2431e-07 | 0.0014019 | 0.001402 | 0.001402 | 0.98557 | -0.27633 | 0.98555 | -0.27663 | 0.38515
98 | 0.0009183 | 0.00022998 | -0.00091829 | -0.00023015 | 1.0087e-08 | -1.6514e-07 | 0.0013998 | 0.0013999 | 0.0013999 | 0.97613 | -0.46013 | 0.97612 | -0.46036 | 0.38458
99 | -0.0009183 | -0.00022998 | 0.00091831 | 0.00022983 | 9.3268e-09 | -1.5271e-07 | 0.0013998 | 0.0013997 | 0.0013998 | 0.97613 | -0.46013 | 0.97614 | -0.45991 | 0.38456
100 | -0.0046812 | -0.0011729 | 0.0046822 | 0.0011729 | 1.0672e-06 | -1.5863e-08 | 0.0071357 | 0.0071355 | 0.0071357 | 0.97614 | -0.45991 | 0.97639 | -0.45513 | 1.9604
101 | 0.0079746 | 0.0019994 | -0.0079724 | -0.0019985 | 2.1947e-06 | 9.188e-07 | 0.012213 | 0.012213 | 0.012213 | 0.97163 | -0.54868 | 0.97134 | -0.55446 | 3.3553
102 | 0.0071151 | 0.0017831 | -0.0071145 | -0.0017829 | 5.9523e-07 | 2.1539e-07 | 0.010896 | 0.010896 | 0.010896 | 0.97163 | -0.54868 | 0.97155 | -0.55044 | 2.9935
103 | 0.0079724 | 0.0019985 | -0.0079697 | -0.0019974 | 2.7281e-06 | 1.1425e-06 | 0.012213 | 0.012213 | 0.012213 | 0.97134 | -0.55446 | 0.97098 | -0.56164 | 3.3553
104 | 0.0044652 | 0.0011189 | -0.0044645 | -0.0011189 | 6.5022e-07 | -4.2874e-08 | 0.0068388 | 0.006839 | 0.006839 | 0.97155 | -0.55044 | 0.97139 | -0.55349 | 1.8788
105 | 0.0018148 | 0.0004545 | -0.0018147 | -0.0004548 | 7.718e-08 | -3.0604e-07 | 0.002728 | 0.0027282 | 0.0027282 | 0.98983 | -0.19399 | 0.98978 | -0.19488 | 0.7495
106 | 0.027107 | 0.0068069 | -0.027098 | -0.0068017 | 8.3845e-06 | 5.1932e-06 | 0.040756 | 0.040756 | 0.040756 | 0.9898 | -0.19463 | 0.98946 | -0.20111 | 11.1967
107 | 0.005196 | 0.001302 | -0.0051955 | -0.001302 | 5.1765e-07 | 3.9377e-08 | 0.0078035 | 0.0078036 | 0.0078036 | 0.9908 | -0.17514 | 0.9907 | -0.17724 | 2.1438
108 | 0.17575 | 0.044523 | -0.17568 | -0.044479 | 6.9035e-05 | 4.3879e-05 | 0.26462 | 0.26462 | 0.26462 | 0.98892 | -0.21136 | 0.9885 | -0.21954 | 24.2324
109 | 0.022142 | 0.0055594 | -0.022122 | -0.0055475 | 1.9658e-05 | 1.1974e-05 | 0.033302 | 0.033302 | 0.033302 | 0.98946 | -0.20111 | 0.9885 | -0.21974 | 9.1489
110 | -0.0017334 | -0.00043443 | 0.0017334 | 0.00043434 | 1.9403e-08 | -8.5859e-08 | 0.0026036 | 0.0026036 | 0.0026036 | 0.99066 | -0.17783 | 0.99068 | -0.1776 | 0.71528
111 | -0.003466 | -0.00086856 | 0.003466 | 0.00086853 | 5.989e-08 | -3.7548e-08 | 0.0052059 | 0.0052059 | 0.0052059 | 0.99068 | -0.1776 | 0.9907 | -0.17724 | 1.4302
112 | -0.0042452 | -0.0010628 | 0.0042455 | 0.0010628 | 2.5241e-07 | -5.1029e-08 | 0.0063807 | 0.0063806 | 0.0063807 | 0.98994 | -0.19171 | 0.99001 | -0.19046 | 1.7529
113 | 0.0024936 | 0.00062488 | -0.0024936 | -0.00062496 | 4.668e-08 | -7.7921e-08 | 0.0038003 | 0.0038003 | 0.0038003 | 0.97639 | -0.45513 | 0.97637 | -0.45552 | 1.044
114 | 0.0041044 | 0.0010285 | -0.004104 | -0.0010286 | 3.6407e-07 | -7.7311e-08 | 0.006255 | 0.0062551 | 0.0062551 | 0.97639 | -0.45513 | 0.97629 | -0.45699 | 1.7184
115 | 0.0055847 | 0.0013984 | -0.0055845 | -0.0013984 | 2.1556e-07 | 3.3031e-08 | 0.0083932 | 0.0083932 | 0.0083932 | 0.99005 | -0.18965 | 0.99001 | -0.19046 | 2.3058
116 | -0.067554 | -0.017078 | 0.067589 | 0.017099 | 3.4484e-05 | 2.1071e-05 | 0.10242 | 0.10242 | 0.10242 | 0.98201 | -0.34528 | 0.98255 | -0.33464 | 9.3788
117 | 0.17455 | 0.044195 | -0.1745 | -0.044167 | 4.3063e-05 | 2.7369e-05 | 0.26291 | 0.26291 | 0.26291 | 0.9885 | -0.21954 | 0.98823 | -0.22468 | 24.0761
118 | -0.0051126 | -0.0012808 | 0.0051127 | 0.0012808 | 1.2563e-07 | 8.7218e-09 | 0.0077181 | 0.0077181 | 0.0077181 | 0.98565 | -0.27475 | 0.98568 | -0.27424 | 2.1204
119 | 0.022122 | 0.0055475 | -0.022113 | -0.0055421 | 8.7561e-06 | 5.3341e-06 | 0.033302 | 0.033302 | 0.033302 | 0.9885 | -0.21974 | 0.98808 | -0.22805 | 9.1489
120 | -0.00079951 | -0.00020038 | 0.00079952 | 0.00020031 | 3.0404e-09 | -6.8465e-08 | 0.0012092 | 0.0012092 | 0.0012092 | 0.98384 | -0.31007 | 0.98384 | -0.30999 | 0.33221
121 | 0.007491 | 0.0018773 | -0.0074905 | -0.0018771 | 5.6378e-07 | 2.121e-07 | 0.01133 | 0.01133 | 0.01133 | 0.98384 | -0.30999 | 0.98376 | -0.31157 | 3.1126
122 | -0.0082905 | -0.0020776 | 0.0082915 | 0.002078 | 9.6331e-07 | 4.0901e-07 | 0.012539 | 0.012539 | 0.012539 | 0.98384 | -0.30999 | 0.98397 | -0.30755 | 3.4448
123 | -0.018665 | -0.0046779 | 0.018667 | 0.004679 | 1.8592e-06 | 1.111e-06 | 0.028243 | 0.028243 | 0.028243 | 0.9834 | -0.31826 | 0.98351 | -0.31617 | 7.7589
124 | -0.022963 | -0.0057558 | 0.02297 | 0.0057596 | 6.2134e-06 | 3.8024e-06 | 0.034743 | 0.034743 | 0.034743 | 0.98351 | -0.31617 | 0.9838 | -0.31049 | 9.5448
125 | 0.083696 | 0.02117 | -0.083683 | -0.021161 | 1.3243e-05 | 8.224e-06 | 0.12666 | 0.12666 | 0.12666 | 0.9838 | -0.31049 | 0.98363 | -0.31379 | 11.599
126 | -0.10667 | -0.026929 | 0.1067 | 0.026954 | 3.8732e-05 | 2.4335e-05 | 0.1614 | 0.1614 | 0.1614 | 0.9838 | -0.31049 | 0.98419 | -0.30291 | 14.7806
127 | 0.081773 | 0.020683 | -0.081755 | -0.020672 | 1.7605e-05 | 1.0917e-05 | 0.12377 | 0.12377 | 0.12377 | 0.98363 | -0.31379 | 0.9834 | -0.31828 | 11.3344
128 | -0.10864 | -0.027438 | 0.1087 | 0.027475 | 5.874e-05 | 3.693e-05 | 0.16433 | 0.16433 | 0.16433 | 0.98419 | -0.30291 | 0.98477 | -0.29164 | 15.0484
129 | -0.076205 | -0.019259 | 0.076233 | 0.019276 | 2.7697e-05 | 1.7095e-05 | 0.11547 | 0.11547 | 0.11547 | 0.98255 | -0.33464 | 0.98294 | -0.32706 | 10.5737
130 | 0.079983 | 0.020228 | -0.079977 | -0.020224 | 5.9727e-06 | 3.6985e-06 | 0.12109 | 0.12109 | 0.12109 | 0.9834 | -0.31828 | 0.98332 | -0.31983 | 11.0889
131 | -0.11066 | -0.027966 | 0.11066 | 0.027967 | 5.5633e-07 | 3.4998e-07 | 0.16729 | 0.16729 | 0.16729 | 0.98477 | -0.29164 | 0.98477 | -0.29153 | 15.3194
132 | -0.078251 | -0.019782 | 0.078278 | 0.019798 | 2.7135e-05 | 1.6778e-05 | 0.11852 | 0.11852 | 0.11852 | 0.98294 | -0.32706 | 0.98332 | -0.31983 | 10.8535
133 | -0.11495 | -0.029043 | 0.115 | 0.029074 | 4.9547e-05 | 3.1209e-05 | 0.17378 | 0.17378 | 0.17378 | 0.98477 | -0.29153 | 0.98524 | -0.28254 | 15.9135
134 | 0.17312 | 0.043821 | -0.17307 | -0.043789 | 4.9887e-05 | 3.1702e-05 | 0.26083 | 0.26083 | 0.26083 | 0.98823 | -0.22468 | 0.98792 | -0.23069 | 23.8855
135 | -0.1193 | -0.030151 | 0.11932 | 0.030167 | 2.5246e-05 | 1.592e-05 | 0.18026 | 0.18026 | 0.18026 | 0.98524 | -0.28254 | 0.98547 | -0.27813 | 16.5077
136 | -0.1211 | -0.030611 | 0.12113 | 0.030632 | 3.248e-05 | 2.049e-05 | 0.18294 | 0.18294 | 0.18294 | 0.98547 | -0.27813 | 0.98575 | -0.27254 | 16.7531
137 | -0.1229 | -0.031077 | 0.12301 | 0.031144 | 0.00010688 | 6.7454e-05 | 0.18562 | 0.18562 | 0.18562 | 0.98575 | -0.27254 | 0.98669 | -0.25442 | 16.9984
138 | -0.12565 | -0.031806 | 0.12566 | 0.031812 | 8.6213e-06 | 5.4441e-06 | 0.18961 | 0.18961 | 0.18961 | 0.98669 | -0.25442 | 0.98676 | -0.253 | 17.3633
139 | -0.1268 | -0.032096 | 0.1268 | 0.032096 | 3.2505e-07 | 2.0531e-07 | 0.19132 | 0.19132 | 0.19132 | 0.98676 | -0.253 | 0.98677 | -0.25294 | 17.52
140 | -0.12793 | -0.032381 | 0.12801 | 0.032428 | 7.3822e-05 | 4.6638e-05 | 0.19303 | 0.19303 | 0.19303 | 0.98677 | -0.25294 | 0.98739 | -0.24093 | 17.6768
141 | 0.0054431 | 0.00136 | -0.0054424 | -0.0013598 | 7.2471e-07 | 1.2029e-07 | 0.0083405 | 0.0083406 | 0.0083406 | 0.97093 | -0.56287 | 0.97078 | -0.56567 | 2.2914
142 | 0.0047921 | 0.0011968 | -0.004792 | -0.0011968 | 5.4208e-08 | 1.5541e-09 | 0.0073438 | 0.0073438 | 0.0073438 | 0.97078 | -0.56567 | 0.97077 | -0.56591 | 2.0175
143 | -0.011032 | -0.0027649 | 0.011034 | 0.0027659 | 1.8589e-06 | 9.6336e-07 | 0.016682 | 0.016682 | 0.016682 | 0.98403 | -0.30646 | 0.98421 | -0.30293 | 4.583
144 | 0.0091175 | 0.0022851 | -0.009117 | -0.0022849 | 4.7273e-07 | 2.183e-07 | 0.013787 | 0.013787 | 0.013787 | 0.98403 | -0.30646 | 0.98397 | -0.30755 | 3.7877
145 | -0.012758 | -0.003198 | 0.01276 | 0.003199 | 1.9588e-06 | 1.0752e-06 | 0.019289 | 0.019289 | 0.019289 | 0.98421 | -0.30293 | 0.98437 | -0.29971 | 5.2991
146 | -0.014141 | -0.0035451 | 0.014141 | 0.0035453 | 4.0801e-07 | 2.3085e-07 | 0.021376 | 0.021376 | 0.021376 | 0.98437 | -0.29971 | 0.9844 | -0.2991 | 5.8725
147 | 0.007294 | 0.0018278 | -0.0072932 | -0.0018275 | 8.1795e-07 | 2.954e-07 | 0.011025 | 0.011026 | 0.011026 | 0.9844 | -0.2991 | 0.98428 | -0.30145 | 3.029
148 | -0.021435 | -0.0053732 | 0.021441 | 0.005377 | 6.3022e-06 | 3.8298e-06 | 0.032401 | 0.032401 | 0.032401 | 0.9844 | -0.2991 | 0.98472 | -0.29293 | 8.9014
149 | 0.0065607 | 0.0016441 | -0.0065605 | -0.001644 | 1.7268e-07 | 5.1146e-08 | 0.0099234 | 0.0099234 | 0.0099234 | 0.98376 | -0.31157 | 0.98374 | -0.31212 | 2.7262
150 | 0.005599 | 0.0014029 | -0.0055988 | -0.0014029 | 1.5986e-07 | 2.6686e-08 | 0.0084643 | 0.0084643 | 0.0084643 | 0.98428 | -0.30145 | 0.98425 | -0.30205 | 2.3254
151 | -0.023727 | -0.0059499 | 0.023731 | 0.0059523 | 4.0219e-06 | 2.4679e-06 | 0.035855 | 0.035855 | 0.035855 | 0.98472 | -0.29293 | 0.9849 | -0.28937 | 9.8503
152 | 0.005713 | 0.0014316 | -0.0057129 | -0.0014316 | 1.5795e-07 | 2.9481e-08 | 0.0086416 | 0.0086416 | 0.0086416 | 0.98374 | -0.31212 | 0.98371 | -0.3127 | 2.3741
153 | 0.0038241 | 0.00095813 | -0.0038238 | -0.00095822 | 2.4749e-07 | -9.2547e-08 | 0.0057812 | 0.0057813 | 0.0057813 | 0.98425 | -0.30205 | 0.98418 | -0.30341 | 1.5883
154 | -0.025599 | -0.0064206 | 0.025604 | 0.0064235 | 4.7517e-06 | 2.9333e-06 | 0.038678 | 0.038678 | 0.038678 | 0.9849 | -0.28937 | 0.9851 | -0.28548 | 10.6258
155 | 0.0047141 | 0.0011813 | -0.0047141 | -0.0011813 | 2.0382e-08 | -5.2549e-10 | 0.0071308 | 0.0071308 | 0.0071308 | 0.98371 | -0.3127 | 0.9837 | -0.31279 | 1.959
156 | -0.17155 | -0.043387 | 0.1716 | 0.04342 | 5.2171e-05 | 3.315e-05 | 0.25861 | 0.25861 | 0.25861 | 0.98759 | -0.23702 | 0.98792 | -0.23069 | 23.6822
157 | 0.1702 | 0.04305 | -0.17017 | -0.04303 | 3.1871e-05 | 2.0249e-05 | 0.25659 | 0.25659 | 0.25659 | 0.98759 | -0.23702 | 0.98739 | -0.24093 | 23.4969
158 | 0.042165 | 0.010602 | -0.042135 | -0.010583 | 3.0549e-05 | 1.9294e-05 | 0.063556 | 0.063556 | 0.063556 | 0.98739 | -0.24093 | 0.98661 | -0.25611 | 17.4605
159 | 0.04072 | 0.010229 | -0.040717 | -0.010226 | 3.6052e-06 | 2.2748e-06 | 0.061423 | 0.061423 | 0.061423 | 0.98661 | -0.25611 | 0.98651 | -0.25797 | 16.8745
160 | 0.039535 | 0.0099302 | -0.039531 | -0.0099275 | 4.1843e-06 | 2.6379e-06 | 0.059641 | 0.059641 | 0.059641 | 0.98651 | -0.25797 | 0.9864 | -0.26018 | 16.3848
161 | 0.038117 | 0.0095731 | -0.038096 | -0.00956 | 2.0837e-05 | 1.3122e-05 | 0.057507 | 0.057508 | 0.057508 | 0.9864 | -0.26018 | 0.98581 | -0.27165 | 15.7988
162 | 0.0081574 | 0.002044 | -0.0081565 | -0.0020437 | 9.1858e-07 | 3.8192e-07 | 0.012313 | 0.012313 | 0.012313 | 0.98581 | -0.27165 | 0.98569 | -0.27401 | 3.3827
163 | 0.0016044 | 0.00040147 | -0.0016043 | -0.00040198 | 9.8101e-08 | -5.0595e-07 | 0.0024215 | 0.0024217 | 0.0024217 | 0.98581 | -0.27165 | 0.98574 | -0.27293 | 0.6653
164 | 0.028334 | 0.0071144 | -0.028323 | -0.0071074 | 1.1375e-05 | 7.0686e-06 | 0.042773 | 0.042773 | 0.042773 | 0.98581 | -0.27165 | 0.98538 | -0.28007 | 11.7509
165 | 0.0062951 | 0.0015772 | -0.006295 | -0.0015772 | 6.7616e-08 | 1.7825e-08 | 0.009503 | 0.0095031 | 0.0095031 | 0.98569 | -0.27401 | 0.98568 | -0.27424 | 2.6107
166 | 0.00081133 | 0.00020324 | -0.00081132 | -0.00020334 | 4.182e-09 | -9.2105e-08 | 0.0012247 | 0.0012247 | 0.0012247 | 0.98574 | -0.27293 | 0.98574 | -0.27304 | 0.33646
167 | 0.027603 | 0.0069271 | -0.027603 | -0.0069267 | 6.733e-07 | 4.1775e-07 | 0.041687 | 0.041687 | 0.041687 | 0.98538 | -0.28007 | 0.98535 | -0.28058 | 11.4525
168 | 0.026191 | 0.0065728 | -0.026185 | -0.006569 | 6.1235e-06 | 3.7862e-06 | 0.039555 | 0.039555 | 0.039555 | 0.98535 | -0.28058 | 0.9851 | -0.28548 | 10.8667
169 | 0.0030682 | 0.00076885 | -0.0030682 | -0.00076886 | 1.7194e-08 | -1.6071e-08 | 0.0046389 | 0.0046389 | 0.0046389 | 0.98418 | -0.30341 | 0.98418 | -0.30353 | 1.2744
170 | 0.0021448 | 0.00053745 | -0.0021448 | -0.0005375 | 1.985e-08 | -5.1258e-08 | 0.0032428 | 0.0032429 | 0.0032429 | 0.98418 | -0.30353 | 0.98417 | -0.30372 | 0.89089
171 | -0.0028548 | -0.0007154 | 0.0028548 | 0.00071538 | 1.8879e-08 | -2.2184e-08 | 0.0043185 | 0.0043185 | 0.0043185 | 0.98366 | -0.31368 | 0.98366 | -0.31354 | 1.1864
172 | 0.0015536 | 0.0003893 | -0.0015536 | -0.00038938 | 1.3453e-08 | -7.3835e-08 | 0.0023502 | 0.0023503 | 0.0023503 | 0.98366 | -0.31368 | 0.98365 | -0.31386 | 0.64568
173 | -0.0037805 | -0.00094737 | 0.0037806 | 0.00094731 | 1.3367e-07 | -5.2816e-08 | 0.0057188 | 0.0057187 | 0.0057188 | 0.98366 | -0.31354 | 0.9837 | -0.31279 | 1.5711
174 | 0.0040942 | 0.001022 | -0.004094 | -0.001022 | 2.5091e-07 | -4.9544e-08 | 0.0062742 | 0.0062743 | 0.0062743 | 0.97077 | -0.56591 | 0.97071 | -0.5672 | 1.7237
175 | 0.0034486 | 0.00086026 | -0.0034485 | -0.0008603 | 6.979e-08 | -3.7701e-08 | 0.005285 | 0.005285 | 0.005285 | 0.97071 | -0.5672 | 0.97069 | -0.56762 | 1.4519
176 | 0.0024156 | 0.00060142 | -0.0024153 | -0.00060191 | 2.7842e-07 | -4.9152e-07 | 0.0037016 | 0.0037018 | 0.0037018 | 0.97069 | -0.56762 | 0.97056 | -0.57005 | 1.017
177 | 0.0013113 | 0.00032821 | -0.0013113 | -0.00032832 | 1.5724e-08 | -1.1816e-07 | 0.0020102 | 0.0020103 | 0.0020103 | 0.97056 | -0.57005 | 0.97055 | -0.57031 | 0.55228
178 | 0.001104 | 0.00027371 | -0.0011038 | -0.00027566 | 1.7958e-07 | -1.9521e-06 | 0.0016916 | 0.0016923 | 0.0016923 | 0.97056 | -0.57005 | 0.97039 | -0.57349 | 0.46492
179 | 0.0013113 | 0.00032832 | -0.0013112 | -0.00032863 | 4.0157e-08 | -3.0173e-07 | 0.0020103 | 0.0020104 | 0.0020104 | 0.97055 | -0.57031 | 0.97052 | -0.57095 | 0.55231
180 | 0.0011038 | 0.00027566 | -0.0011038 | -0.00027658 | 8.4974e-08 | -9.228e-07 | 0.0016923 | 0.0016927 | 0.0016927 | 0.97039 | -0.57349 | 0.97031 | -0.5751 | 0.46502
181 | 0.00051419 | 0.00012882 | -0.00051419 | -0.00012887 | 9.3369e-10 | -4.8865e-08 | 0.00078851 | 0.00078853 | 0.00078853 | 0.97031 | -0.5751 | 0.97031 | -0.57514 | 0.21663
182 | 0.0012622 | 0.00031628 | -0.0012621 | -0.00031632 | 4.9715e-09 | -4.3078e-08 | 0.0019083 | 0.0019083 | 0.0019083 | 0.98417 | -0.30372 | 0.98416 | -0.30381 | 0.52426

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.37042 | 0.094559

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.002739 | 0.00068647
1 | 0.0012951 | 0.00032457
2 | 0.0033528 | 0.0008403
3 | 0.0019648 | 0.00049241
4 | 0.0084087 | 0.0021074
5 | 0.00084789 | 0.0002125
6 | 0.000717 | 0.0001797
7 | 0.0055161 | 0.0013825
8 | 0.00084842 | 0.00021263
9 | 0.0016697 | 0.00041848
10 | 0.012503 | 0.0031336
11 | 0.0079636 | 0.0019959
12 | 0.0016866 | 0.0004227
13 | 0.00078855 | 0.00019763
14 | 0.0011167 | 0.00027987
15 | 0.0067078 | 0.0016811
16 | 0.0063169 | 0.0015832
17 | 0.0067996 | 0.0017041
18 | 0.0016855 | 0.00042242
19 | 0.00044577 | 0.00011172
20 | 0.00062646 | 0.00015701
21 | 0.0027183 | 0.00068128
22 | 0.0016474 | 0.00041288
23 | 0.0016185 | 0.00040562
24 | 0.0017311 | 0.00043385
25 | 0.0016165 | 0.00040513
26 | 0.0067116 | 0.0016821
27 | 0.0067299 | 0.0016867
28 | 0.0017327 | 0.00043425
29 | 0.00089032 | 0.00022313
30 | 0.00088946 | 0.00022292
31 | 0.0016465 | 0.00041266
32 | 0.0037713 | 0.00094518
33 | 0.0057784 | 0.0014482
34 | 0.0055974 | 0.0014028
35 | 0.0036278 | 0.00090921
36 | 0.0035186 | 0.00088184
37 | 0.0034199 | 0.0008571
38 | 0.0028603 | 0.00071686
39 | 0.0019724 | 0.00049433
40 | 0.0026724 | 0.00066976
41 | 0.0010122 | 0.00025369
42 | 0.0018972 | 0.00047548
43 | 0.0016049 | 0.00040222
44 | 0.0021096 | 0.00052872
45 | 0.0032045 | 0.00080312
46 | 0.0036751 | 0.00092108
47 | 0.003599 | 0.000902
48 | 0.0084185 | 0.0021099
49 | 0.0002927 | 7.3357e-05
50 | 0.0014941 | 0.00037445
51 | 0.0013895 | 0.00034825
52 | 0.0023272 | 0.00058326
53 | 0.0039291 | 0.00098473
54 | 0.0069765 | 0.0017485
55 | 0.001064 | 0.00026667
56 | 0.0011816 | 0.00029614
57 | 0.0018205 | 0.00045626
58 | 0.00091829 | 0.00023015
59 | 0.0037628 | 0.00094306
60 | 0.00029426 | 7.3748e-05
61 | 0.0026493 | 0.00066398
62 | 0.0018147 | 0.0004548
63 | 0.0041114 | 0.0010304
64 | 0.0013649 | 0.00034208
65 | 0.0049567 | 0.0012423
66 | 0.0017334 | 0.00043443
67 | 0.0017326 | 0.00043422
68 | 0.0017295 | 0.00043345
69 | 0.00030585 | 7.6652e-05
70 | 0.0013662 | 0.0003424
71 | 0.0013134 | 0.00032918
72 | 0.0011341 | 0.00028422
73 | 0.0011816 | 0.00029614
74 | 0.00092856 | 0.00023272
75 | 0.00079951 | 0.00020038
76 | 0.0079697 | 0.0019974
77 | 0.0044645 | 0.0011189
78 | 0.018665 | 0.0046779
79 | 0.0042965 | 0.0010768
80 | 0.0019101 | 0.0004787
81 | 0.001934 | 0.00048471
82 | 0.0086167 | 0.0021596
83 | 0.0017722 | 0.00044416
84 | 0.0019589 | 0.00049094
85 | 0.0020184 | 0.00050587
86 | 0.0016984 | 0.00042567
87 | 0.0042933 | 0.001076
88 | 0.001382 | 0.00034637
89 | 0.0042965 | 0.0010768
90 | 0.0017747 | 0.00044479
91 | 0.0017749 | 0.00044484
92 | 0.0026425 | 0.00066227
93 | 0.0011347 | 0.00028439
94 | 0.0011352 | 0.00028452
95 | 0.022113 | 0.0055421
96 | 0.0016899 | 0.00042354
97 | 0.00065032 | 0.00016298
98 | 0.0019143 | 0.00047976
99 | 0.0017242 | 0.00043211
100 | 0.00082552 | 0.0002069
101 | 0.0013808 | 0.00034606
102 | 0.00092979 | 0.00023303
103 | 0.0016942 | 0.0004246
104 | 0.0022857 | 0.00057285
105 | 0.00084746 | 0.00021239
106 | 0.0017747 | 0.00044479
107 | 0.0018684 | 0.00046827
108 | 0.00099879 | 0.00025032
109 | 0.0024936 | 0.00062496
110 | 0.004104 | 0.0010286
111 | 0.001343 | 0.00033659
112 | 0.0014739 | 0.00036941
113 | 0.0014142 | 0.00035444
114 | 0.0011816 | 0.00029614
115 | 0.0014142 | 0.00035444
116 | 0.0018614 | 0.0004665
117 | 0.00079295 | 0.00019873
118 | 0.00071927 | 0.00018027
119 | 0.0011824 | 0.00029633
120 | 0.00081132 | 0.00020334
121 | 0.0014119 | 0.00035385
122 | 0.00058061 | 0.00014551
123 | 0.00075562 | 0.00018938
124 | 0.00092336 | 0.00023142
125 | 0.0013012 | 0.0003261
126 | 0.00092563 | 0.00023198
127 | 0.0015536 | 0.00038938
128 | 0.00093348 | 0.00023395
129 | 0.001339 | 0.00033559
130 | 0.00069781 | 0.00017489
131 | 0.00064537 | 0.00016175
132 | 0.0010329 | 0.00025888
133 | 0.00058958 | 0.00014776
134 | 0.00051419 | 0.00012887
135 | 0.0013112 | 0.00032863
136 | 0.00088266 | 0.00022122
137 | 0.0012621 | 0.00031632

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1