## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_121-12_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_121-12_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_121-12_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_121-12_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_121-12_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_121-12_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_121-12_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_121-12_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_121-12_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_121-12_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_121-12_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_121-12_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_121-12_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_121-12_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_121-12_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_121-12_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_121-12_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_121-12_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_121-12_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_121-12_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_121-12_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_121-12_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_121-12_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_121-12_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_121-12_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_121-12_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_121-12_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_121-12_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_121-12_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_121-12_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_121-12_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_121-12_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_121-12_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_121-12_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_121-12_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_121-12_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_121-12_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_121-12_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_121-12_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_121-12_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_121-12_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_121-12_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_121-12_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_121-12_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_121-12_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_121-12_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_121-12_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_121-12_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_121-12_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_121-12_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_121-12_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_121-12_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_121-12_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_121-12_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_121-12_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_121-12_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_121-12_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_121-12_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_121-12_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_121-12_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_121-12_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_121-12_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_121-12_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_121-12_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_121-12_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_121-12_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_121-12_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_121-12_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_121-12_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_121-12_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_121-12_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_121-12_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_121-12_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_121-12_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_121-12_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_121-12_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_121-12_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_121-12_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_121-12_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_121-12_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_121-12_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_121-12_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_121-12_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_121-12_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_121-12_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_121-12_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_121-12_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_121-12_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_121-12_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_121-12_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_121-12_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_121-12_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_121-12_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_121-12_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_121-12_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_121-12_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_121-12_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_121-12_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_121-12_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_121-12_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_121-12_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_121-12_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_121-12_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_121-12_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_121-12_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_121-12_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_121-12_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_121-12_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_121-12_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_121-12_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_121-12_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_121-12_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_121-12_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_121-12_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_121-12_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_121-12_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_121-12_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_121-12_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_121-12_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_121-12_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_121-12_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_121-12_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_121-12_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_121-12_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_121-12_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_121-12_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_121-12_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_121-12_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_121-12_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_121-12_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_121-12_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_121-12_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_121-12_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_121-12_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_121-12_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_121-12_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_121-12_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_121-12_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_121-12_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_121-12_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_121-12_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_121-12_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_121-12_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_121-12_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_121-12_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_121-12_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_121-12_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_121-12_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_121-12_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_121-12_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_121-12_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_121-12_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_121-12_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_121-12_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_121-12_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_121-12_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_121-12_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_121-12_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_121-12_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_121-12_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_121-12_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_121-12_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_121-12_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_121-12_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_MV_357_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_121-12_0_4_load_0 | 0 | 0.0020423 | 0.00051184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_121-12_0_4_load_1 | 1 | 0.00046378 | 0.00011623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_121-12_0_4_load_2 | 2 | 0.0014613 | 0.00036624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_121-12_0_4_load_3 | 3 | 0.00067285 | 0.00016863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_121-12_0_4_load_7 | 7 | 0.00046799 | 0.00011729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_121-12_0_4_load_8 | 8 | 0.00064468 | 0.00016157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_121-12_0_4_load_10 | 9 | 0.0001436 | 3.5989e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_121-12_0_4_load_125 | 10 | 0.00059809 | 0.0001499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_121-12_0_4_load_73 | 13 | 0.0041628 | 0.0010433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_121-12_0_4_load_11 | 15 | 0.0057235 | 0.0014344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_121-12_0_4_load_12 | 16 | 0.0054524 | 0.0013665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_121-12_0_4_load_13 | 17 | 0.013401 | 0.0033587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_121-12_0_4_load_145 | 21 | 0.0036096 | 0.00090466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_121-12_0_4_load_150 | 25 | 0.0062919 | 0.0015769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_121-12_0_4_load_82 | 26 | 0.020028 | 0.0050195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_121-12_0_4_load_151 | 29 | 0.0040063 | 0.0010041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_121-12_0_4_load_74 | 30 | 0.017964 | 0.0045023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_121-12_0_4_load_41 | 33 | 0.0070176 | 0.0017588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_121-12_0_4_load_154 | 34 | 0.056833 | 0.014244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_121-12_0_4_load_81 | 36 | 0.0011568 | 0.00028993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_121-12_0_4_load_36 | 37 | 0.048867 | 0.012247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_121-12_0_4_load_149 | 38 | 0.0028805 | 0.00072192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_121-12_0_4_load_155 | 40 | 0.0016316 | 0.00040893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_121-12_0_4_load_157 | 43 | 0.0030233 | 0.00075771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_121-12_0_4_load_148 | 44 | 0.0036872 | 0.0009241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_121-12_0_4_load_31 | 46 | 0.00098915 | 0.0002479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_121-12_0_4_load_27 | 48 | 0.0020325 | 0.00050938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_121-12_0_4_load_39 | 49 | 0.0013211 | 0.0003311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_121-12_0_4_load_91 | 51 | 0.00053162 | 0.00013324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_121-12_0_4_load_28 | 52 | 0.0018508 | 0.00046385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_121-12_0_4_load_30 | 53 | 0.0023782 | 0.00059603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_121-12_0_4_load_34 | 54 | 0.007991 | 0.0020027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_121-12_0_4_load_35 | 55 | 0.0035349 | 0.00088593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_121-12_0_4_load_37 | 56 | 0.014059 | 0.0035236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_121-12_0_4_load_40 | 57 | 0.0037389 | 0.00093706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_121-12_0_4_load_42 | 58 | 0.0018048 | 0.00045234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_121-12_0_4_load_43 | 59 | 0.0011171 | 0.00027998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_121-12_0_4_load_44 | 60 | 0.0016758 | 0.00041999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_121-12_0_4_load_45 | 61 | 0.0010072 | 0.00025243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_121-12_0_4_load_47 | 63 | 0.0016042 | 0.00040206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_121-12_0_4_load_48 | 64 | 0.0055241 | 0.0013845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_121-12_0_4_load_106 | 67 | 0.00087119 | 0.00021834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_121-12_0_4_load_75 | 69 | 0.0014056 | 0.00035229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_121-12_0_4_load_126 | 71 | 0.0014321 | 0.00035891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_121-12_0_4_load_87 | 73 | 0.00026445 | 6.6276e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_121-12_0_4_load_50 | 74 | 0.0020975 | 0.00052568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_121-12_0_4_load_51 | 75 | 0.0041562 | 0.0010416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_121-12_0_4_load_111 | 77 | 0.0032289 | 0.00080923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_121-12_0_4_load_107 | 78 | 0.0026981 | 0.00067621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_121-12_0_4_load_56 | 79 | 0.0011836 | 0.00029663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_121-12_0_4_load_119 | 80 | 0.00040097 | 0.00010049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_121-12_0_4_load_165 | 82 | 0.0018643 | 0.00046723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_121-12_0_4_load_120 | 83 | 0.0022275 | 0.00055827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_121-12_0_4_load_57 | 84 | 0.002011 | 0.000504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_121-12_0_4_load_58 | 85 | 0.0015492 | 0.00038827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_121-12_0_4_load_60 | 87 | 0.00033824 | 8.4771e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_121-12_0_4_load_62 | 89 | 0.0016936 | 0.00042446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_121-12_0_4_load_63 | 90 | 0.0015511 | 0.00038875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_121-12_0_4_load_64 | 91 | 0.0015148 | 0.00037964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_121-12_0_4_load_67 | 92 | 0.00030379 | 7.6138e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_121-12_0_4_load_114 | 93 | 0.0016513 | 0.00041385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_121-12_0_4_load_65 | 94 | 0.0021314 | 0.00053419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_121-12_0_4_load_110 | 95 | 0.0015136 | 0.00037933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_121-12_0_4_load_68 | 97 | 0.00032093 | 8.0433e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_121-12_0_4_load_115 | 98 | 0.0016731 | 0.00041932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_121-12_0_4_load_71 | 100 | 0.0025474 | 0.00063843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_121-12_0_4_load_72 | 101 | 0.00062581 | 0.00015684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_121-12_0_4_load_159 | 102 | 0.0027406 | 0.00068685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_121-12_0_4_load_121 | 103 | 0.00067874 | 0.00017011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_121-12_0_4_load_158 | 104 | 0.00035226 | 8.8284e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_121-12_0_4_load_160 | 105 | 0.0003479 | 8.7193e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_121-12_0_4_load_166 | 106 | 0.0017424 | 0.00043669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_121-12_0_4_load_76 | 107 | 0.0028704 | 0.0007194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_121-12_0_4_load_77 | 108 | 0.0015961 | 0.00040002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_121-12_0_4_load_79 | 109 | 0.0011067 | 0.00027735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_121-12_0_4_load_95 | 111 | 0.0011165 | 0.00027981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_121-12_0_4_load_96 | 112 | 0.0016156 | 0.0004049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_121-12_0_4_load_90 | 114 | 0.00050612 | 0.00012685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_121-12_0_4_load_83 | 115 | 0.00038614 | 9.6777e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_121-12_0_4_load_84 | 116 | 0.00042799 | 0.00010726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_121-12_0_4_load_85 | 117 | 0.00028402 | 7.1182e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_121-12_0_4_load_86 | 118 | 0.00054454 | 0.00013647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_121-12_0_4_load_104 | 120 | 0.0017137 | 0.0004295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_121-12_0_4_load_105 | 121 | 0.0043565 | 0.0010918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_121-12_0_4_load_169 | 122 | 0.0016574 | 0.00041539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_121-12_0_4_load_141 | 123 | 0.0055397 | 0.0013884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_121-12_0_4_load_93 | 124 | 0.0031616 | 0.00079237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_121-12_0_4_load_94 | 125 | 0.0016762 | 0.00042009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_121-12_0_4_load_146 | 126 | 0.045721 | 0.011459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_121-12_0_4_load_147 | 127 | 0.0012412 | 0.00031106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_121-12_0_4_load_101 | 128 | 0.001705 | 0.00042731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_121-12_0_4_load_97 | 129 | 0.0023281 | 0.00058349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_121-12_0_4_load_98 | 130 | 0.010217 | 0.0025606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_121-12_0_4_load_100 | 131 | 0.0022319 | 0.00055938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_121-12_0_4_load_102 | 132 | 0.0050046 | 0.0012543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_121-12_0_4_load_103 | 133 | 0.0014225 | 0.00035652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_121-12_0_4_load_109 | 134 | 0.0042994 | 0.0010775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_121-12_0_4_load_167 | 135 | 0.0032524 | 0.00081514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_121-12_0_4_load_112 | 137 | 0.0008769 | 0.00021977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_121-12_0_4_load_142 | 138 | 0.00034138 | 8.5559e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_121-12_0_4_load_117 | 139 | 0.0032286 | 0.00080916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_121-12_0_4_load_116 | 140 | 0.0071273 | 0.0017863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_121-12_0_4_load_118 | 142 | 0.0030778 | 0.00077138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_121-12_0_4_load_122 | 143 | 0.0017769 | 0.00044534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_121-12_0_4_load_127 | 145 | 0.0022563 | 0.00056548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_121-12_0_4_load_131 | 148 | 0.0015437 | 0.00038688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_121-12_0_4_load_132 | 149 | 0.0021797 | 0.0005463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_121-12_0_4_load_135 | 150 | 0.0014785 | 0.00037055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_121-12_0_4_load_133 | 151 | 0.0011115 | 0.00027856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_121-12_0_4_load_139 | 152 | 0.0017154 | 0.00042991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_121-12_0_4_load_137 | 153 | 0.001669 | 0.0004183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_121-12_0_4_load_168 | 154 | 0.0015731 | 0.00039426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_121-12_0_4_load_134 | 155 | 0.0018584 | 0.00046575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_121-12_0_4_load_136 | 156 | 0.0016467 | 0.00041271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_121-12_0_4_load_140 | 157 | 0.0013117 | 0.00032874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_121-12_0_4_load_144 | 158 | 0.0021974 | 0.00055071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_121-12_0_4_load_156 | 159 | 0.0022975 | 0.00057582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_121-12_0_4_load_161 | 160 | 0.00036979 | 9.2679e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_121-12_0_4_load_164 | 161 | 0.00034385 | 8.6176e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_121-12_0_4_load_163 | 162 | 0.0003038 | 7.6139e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_121-12_0_4_load_162 | 163 | 0.00032095 | 8.0437e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 35 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_121-12_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.001993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_121-12_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.016942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_121-12_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.17842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_121-12_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.12785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_121-12_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.012474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_121-12_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.089798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_121-12_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.12457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_121-12_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.011057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_121-12_0_4_line_8 |  | 6 | 9 | 0.12708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_121-12_0_4_line_9 |  | 7 | 10 | 0.038774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_121-12_0_4_line_10 |  | 8 | 11 | 0.019754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_121-12_0_4_line_11 |  | 10 | 12 | 0.017153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_121-12_0_4_line_12 |  | 11 | 13 | 0.015644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_121-12_0_4_line_13 |  | 11 | 14 | 0.005046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_121-12_0_4_line_14 |  | 12 | 144 | 0.006812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_121-12_0_4_line_15 |  | 13 | 104 | 0.0075057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_121-12_0_4_line_16 |  | 14 | 96 | 0.017294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_121-12_0_4_line_17 |  | 14 | 89 | 0.014204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_121-12_0_4_line_18 |  | 15 | 16 | 0.029014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_121-12_0_4_line_19 |  | 15 | 17 | 0.027478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_121-12_0_4_line_20 |  | 17 | 18 | 0.042699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_121-12_0_4_line_21 |  | 18 | 19 | 0.069892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_121-12_0_4_line_22 |  | 19 | 26 | 0.062387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_121-12_0_4_line_23 |  | 19 | 27 | 0.055425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_121-12_0_4_line_24 |  | 19 | 28 | 0.081022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_121-12_0_4_line_25 |  | 19 | 20 | 0.072717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_121-12_0_4_line_26 |  | 20 | 21 | 0.017439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_121-12_0_4_line_27 |  | 21 | 22 | 0.00052201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_121-12_0_4_line_28 |  | 22 | 23 | 0.040019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_121-12_0_4_line_29 |  | 22 | 24 | 0.036663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_121-12_0_4_line_30 |  | 23 | 25 | 0.010623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_121-12_0_4_line_31 |  | 24 | 29 | 0.046449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_121-12_0_4_line_32 |  | 25 | 38 | 0.02278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_121-12_0_4_line_33 |  | 27 | 30 | 0.060534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_121-12_0_4_line_34 |  | 28 | 35 | 0.004215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_121-12_0_4_line_35 |  | 29 | 32 | 0.029436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_121-12_0_4_line_36 |  | 30 | 37 | 0.072258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_121-12_0_4_line_37 |  | 31 | 32 | 0.10781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_121-12_0_4_line_38 |  | 31 | 33 | 0.021282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_121-12_0_4_line_39 |  | 32 | 34 | 0.015228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_121-12_0_4_line_40 |  | 33 | 50 | 0.015014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_121-12_0_4_line_41 |  | 34 | 42 | 0.028616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_121-12_0_4_line_42 |  | 35 | 36 | 0.019144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_121-12_0_4_line_43 |  | 36 | 51 | 0.0081405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_121-12_0_4_line_44 |  | 38 | 44 | 0.019211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_121-12_0_4_line_45 |  | 39 | 40 | 0.069527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_121-12_0_4_line_46 |  | 39 | 41 | 0.13803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_121-12_0_4_line_47 |  | 40 | 159 | 0.0068718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_121-12_0_4_line_48 |  | 41 | 43 | 0.11002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_121-12_0_4_line_49 |  | 42 | 43 | 0.012269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_121-12_0_4_line_50 |  | 45 | 46 | 0.0050834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_121-12_0_4_line_51 |  | 45 | 47 | 0.16468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_121-12_0_4_line_52 |  | 45 | 48 | 0.014304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_121-12_0_4_line_53 |  | 46 | 55 | 0.0093087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_121-12_0_4_line_54 |  | 47 | 49 | 0.15389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_121-12_0_4_line_55 |  | 48 | 52 | 0.019172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_121-12_0_4_line_56 |  | 50 | 56 | 0.00011171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_121-12_0_4_line_57 |  | 51 | 114 | 0.0089535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_121-12_0_4_line_58 |  | 52 | 53 | 0.0034345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_121-12_0_4_line_59 |  | 53 | 54 | 0.0086662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_121-12_0_4_line_60 |  | 54 | 56 | 0.016065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_121-12_0_4_line_61 |  | 55 | 57 | 0.00736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_121-12_0_4_line_62 |  | 58 | 59 | 0.0085058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_121-12_0_4_line_63 |  | 58 | 60 | 0.0091924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_121-12_0_4_line_64 |  | 59 | 61 | 0.0070619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_121-12_0_4_line_65 |  | 60 | 62 | 0.010609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_121-12_0_4_line_66 |  | 61 | 63 | 0.020282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_121-12_0_4_line_67 |  | 62 | 64 | 0.016204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_121-12_0_4_line_68 |  | 63 | 65 | 0.026935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_121-12_0_4_line_69 |  | 65 | 69 | 0.011311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_121-12_0_4_line_70 |  | 65 | 70 | 0.019886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_121-12_0_4_line_71 |  | 66 | 67 | 0.0067237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_121-12_0_4_line_72 |  | 66 | 68 | 0.029743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_121-12_0_4_line_73 |  | 67 | 71 | 0.0091181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_121-12_0_4_line_74 |  | 68 | 72 | 0.021331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_121-12_0_4_line_75 |  | 68 | 73 | 0.010357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_121-12_0_4_line_76 |  | 69 | 82 | 0.0047796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_121-12_0_4_line_77 |  | 70 | 77 | 0.029628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_121-12_0_4_line_78 |  | 70 | 78 | 0.011708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_121-12_0_4_line_79 |  | 70 | 76 | 0.018322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_121-12_0_4_line_80 |  | 71 | 112 | 0.01011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_121-12_0_4_line_81 |  | 72 | 124 | 0.044162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_121-12_0_4_line_82 |  | 72 | 114 | 0.011095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_121-12_0_4_line_83 |  | 73 | 117 | 0.0067989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_121-12_0_4_line_84 |  | 74 | 75 | 0.00024768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_121-12_0_4_line_85 |  | 74 | 76 | 0.050081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_121-12_0_4_line_86 |  | 77 | 81 | 0.012144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_121-12_0_4_line_87 |  | 79 | 80 | 0.018265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_121-12_0_4_line_88 |  | 80 | 83 | 0.0077414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_121-12_0_4_line_89 |  | 81 | 139 | 0.018897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_121-12_0_4_line_90 |  | 81 | 140 | 0.03459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_121-12_0_4_line_91 |  | 82 | 106 | 0.001482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_121-12_0_4_line_92 |  | 83 | 103 | 0.025409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_121-12_0_4_line_93 |  | 84 | 85 | 0.016966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_121-12_0_4_line_94 |  | 84 | 86 | 0.016487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_121-12_0_4_line_95 |  | 85 | 87 | 0.01333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_121-12_0_4_line_96 |  | 86 | 88 | 0.009799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_121-12_0_4_line_97 |  | 86 | 89 | 0.030709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_121-12_0_4_line_98 |  | 87 | 90 | 0.010762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_121-12_0_4_line_99 |  | 88 | 91 | 0.017653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_121-12_0_4_line_100 |  | 90 | 92 | 0.0069399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_121-12_0_4_line_101 |  | 91 | 93 | 0.018684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_121-12_0_4_line_102 |  | 92 | 97 | 0.00025288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_121-12_0_4_line_103 |  | 93 | 98 | 0.00014587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_121-12_0_4_line_104 |  | 94 | 95 | 0.0075719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_121-12_0_4_line_105 |  | 95 | 99 | 0.015134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_121-12_0_4_line_106 |  | 96 | 100 | 0.017473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_121-12_0_4_line_107 |  | 96 | 101 | 0.0050258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_121-12_0_4_line_108 |  | 98 | 140 | 0.0086274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_121-12_0_4_line_109 |  | 99 | 134 | 0.064272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_121-12_0_4_line_110 |  | 99 | 132 | 0.026588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_121-12_0_4_line_111 |  | 100 | 102 | 0.015227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_121-12_0_4_line_112 |  | 101 | 103 | 0.0035004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_121-12_0_4_line_113 |  | 104 | 105 | 0.0067148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_121-12_0_4_line_114 |  | 105 | 160 | 0.0071706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_121-12_0_4_line_115 |  | 106 | 133 | 0.0021365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_121-12_0_4_line_116 |  | 107 | 108 | 0.03208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_121-12_0_4_line_117 |  | 108 | 109 | 0.0058937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_121-12_0_4_line_118 |  | 109 | 110 | 0.018074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_121-12_0_4_line_119 |  | 110 | 111 | 0.009538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_121-12_0_4_line_120 |  | 110 | 112 | 0.0078297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_121-12_0_4_line_121 |  | 111 | 113 | 0.0062765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_121-12_0_4_line_122 |  | 113 | 128 | 0.012271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_121-12_0_4_line_123 |  | 113 | 129 | 0.0023988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_121-12_0_4_line_124 |  | 115 | 116 | 0.025798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_121-12_0_4_line_125 |  | 115 | 117 | 0.0026693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_121-12_0_4_line_126 |  | 116 | 118 | 0.02403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_121-12_0_4_line_127 |  | 118 | 119 | 0.013625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_121-12_0_4_line_128 |  | 119 | 120 | 0.0033942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_121-12_0_4_line_129 |  | 119 | 121 | 0.017808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_121-12_0_4_line_130 |  | 120 | 122 | 0.0023965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_121-12_0_4_line_131 |  | 121 | 123 | 0.0081912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_121-12_0_4_line_132 |  | 122 | 135 | 0.009138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_121-12_0_4_line_133 |  | 123 | 136 | 0.018095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_121-12_0_4_line_134 |  | 124 | 125 | 0.04438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_121-12_0_4_line_135 |  | 125 | 126 | 0.022119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_121-12_0_4_line_136 |  | 126 | 127 | 0.0094589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_121-12_0_4_line_137 |  | 128 | 133 | 0.00023445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_121-12_0_4_line_138 |  | 129 | 130 | 0.026918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_121-12_0_4_line_139 |  | 130 | 131 | 0.0041394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_121-12_0_4_line_140 |  | 131 | 132 | 0.0093555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_121-12_0_4_line_141 |  | 134 | 137 | 0.025957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_121-12_0_4_line_142 |  | 135 | 154 | 0.017246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_121-12_0_4_line_143 |  | 136 | 157 | 0.021934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_121-12_0_4_line_144 |  | 136 | 156 | 0.050165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_121-12_0_4_line_145 |  | 137 | 138 | 0.092062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_121-12_0_4_line_146 |  | 138 | 141 | 0.0070137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_121-12_0_4_line_147 |  | 139 | 142 | 0.0015017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_121-12_0_4_line_148 |  | 141 | 158 | 0.083244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_121-12_0_4_line_149 |  | 143 | 144 | 0.0036652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_121-12_0_4_line_150 |  | 145 | 146 | 0.017532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_121-12_0_4_line_151 |  | 146 | 147 | 0.029802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_121-12_0_4_line_152 |  | 147 | 148 | 0.011124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_121-12_0_4_line_153 |  | 147 | 149 | 0.016841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_121-12_0_4_line_154 |  | 148 | 150 | 0.0023124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_121-12_0_4_line_155 |  | 149 | 151 | 0.022462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_121-12_0_4_line_156 |  | 150 | 154 | 0.0019499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_121-12_0_4_line_157 |  | 151 | 155 | 0.010874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_121-12_0_4_line_158 |  | 152 | 153 | 0.0095498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_121-12_0_4_line_159 |  | 153 | 156 | 0.032152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_121-12_0_4_line_160 |  | 160 | 161 | 0.0070129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_121-12_0_4_line_161 |  | 161 | 162 | 0.0017544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_121-12_0_4_line_162 |  | 162 | 163 | 0.00057181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_121-12_0_4_trafo_26 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 164 | 35 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2701296.2008 | 1242312.0331 | 2701298.0597 | 1242312.7517
1 | 2701296.2008 | 1242312.0331 | 2701285.2246 | 1242307.79 | 2701280.4992 | 1242305.681
2 | 2701298.0597 | 1242312.7517 | 2701303.6121 | 1242314.8982 | 2701332.3375 | 1242324.5293 | 2701421.0825 | 1242355.2688 | 2701460.2973 | 1242368.7049 | 2701466.4546 | 1242371.5875
3 | 2701176.4197 | 1242234.4778 | 2701204.4516 | 1242263.5114 | 2701220.1297 | 1242276.5443 | 2701236.7808 | 1242286.1691 | 2701280.4992 | 1242305.681
4 | 2701477.7514 | 1242376.8763 | 2701466.4546 | 1242371.5875
5 | 2701108.1357 | 1242176.4474 | 2701126.342 | 1242187.5661 | 2701139.6261 | 1242200.0131 | 2701176.4197 | 1242234.4778
6 | 2701477.7514 | 1242376.8763 | 2701463.9563 | 1242393.4754 | 2701457.703 | 1242403.6764 | 2701451.0804 | 1242415.1275 | 2701420.5952 | 1242469.0925 | 2701411.032 | 1242481.6839
7 | 2701477.7514 | 1242376.8763 | 2701487.8082 | 1242372.2807
8 | 2701108.1357 | 1242176.4474 | 2701111.9663 | 1242131.8228 | 2701115.4955 | 1242090.6847 | 2701121.4233 | 1242054.7692 | 2701122.8001 | 1242050.3764
9 | 2701411.032 | 1242481.6839 | 2701405.0714 | 1242489.5319 | 2701394.604 | 1242498.5822 | 2701381.1768 | 1242505.45
10 | 2701506.5359 | 1242366.2381 | 2701494.2876 | 1242369.3199 | 2701487.8082 | 1242372.2807
11 | 2701364.887 | 1242510.7506 | 2701379.7308 | 1242506.1896 | 2701381.1768 | 1242505.45
12 | 2701506.5359 | 1242366.2381 | 2701507.369 | 1242374.1028 | 2701505.6591 | 1242381.6466
13 | 2701511.4413 | 1242364.9988 | 2701506.5359 | 1242366.2381
14 | 2701364.887 | 1242510.7506 | 2701358.0738 | 1242511.2569
15 | 2701505.6591 | 1242381.6466 | 2701504 | 1242388.9666
16 | 2701511.4413 | 1242364.9988 | 2701510.792 | 1242347.7188
17 | 2701511.4413 | 1242364.9988 | 2701525.5746 | 1242363.5787
18 | 2701941.6237 | 1242279.286 | 2701955.0112 | 1242253.5456
19 | 2701927.9401 | 1242303.1021 | 2701928.1973 | 1242302.6712 | 2701929.8241 | 1242299.9637 | 2701937.7327 | 1242286.7671 | 2701941.6237 | 1242279.286
20 | 2701906.4162 | 1242339.9704 | 2701907.5408 | 1242338.3218 | 2701920.0626 | 1242316.2642 | 2701924.8731 | 1242308.2406 | 2701927.9401 | 1242303.1021
21 | 2701848.6317 | 1242356.9694 | 2701850.0566 | 1242351.0448 | 2701867.6161 | 1242353.4925 | 2701876.4384 | 1242353.9999 | 2701879.9355 | 1242354.2045 | 2701888.063 | 1242354.6666 | 2701894.3247 | 1242355.0299 | 2701897.5032 | 1242351.3372 | 2701906.4162 | 1242339.9704
22 | 2701796.9649 | 1242391.9877 | 2701829.9239 | 1242371.6375 | 2701848.6317 | 1242356.9694
23 | 2701848.6317 | 1242356.9694 | 2701850.0566 | 1242351.0448 | 2701836.6941 | 1242348.9917 | 2701840.802 | 1242334.7623 | 2701861.2635 | 1242339.4949
24 | 2701779.7016 | 1242317.6566 | 2701783.4835 | 1242321.5356 | 2701786.1586 | 1242324.2613 | 2701790.3837 | 1242328.7484 | 2701792.5003 | 1242330.9753 | 2701799.0523 | 1242336.8922 | 2701806.2972 | 1242341.6423 | 2701814.1208 | 1242345.713 | 2701822.6368 | 1242349.5287 | 2701829.4197 | 1242351.6801 | 2701836.1367 | 1242354.1528 | 2701848.6317 | 1242356.9694
25 | 2701838.1668 | 1242409.408 | 2701843.8797 | 1242402.1004 | 2701850.0256 | 1242390.7082 | 2701861.5068 | 1242371.9908 | 2701866.1797 | 1242366.6891 | 2701864.7153 | 1242363.0278 | 2701860.2597 | 1242359.6377 | 2701848.6317 | 1242356.9694
26 | 2701838.1668 | 1242409.408 | 2701826.2466 | 1242422.1376
27 | 2701825.8898 | 1242422.5186 | 2701826.2466 | 1242422.1376
28 | 2701794.8491 | 1242443.8915 | 2701801.9122 | 1242438.9644 | 2701807.7029 | 1242440.3314 | 2701825.8898 | 1242422.5186
29 | 2701853.7116 | 1242446.3922 | 2701843.2488 | 1242437.5169 | 2701839.7612 | 1242434.5548 | 2701831.2433 | 1242427.3364 | 2701825.8898 | 1242422.5186
30 | 2701794.8491 | 1242443.8915 | 2701784.2559 | 1242444.6898
31 | 2701853.7116 | 1242446.3922 | 2701862.6165 | 1242439.4396 | 2701860.9599 | 1242433.7624 | 2701872.2676 | 1242426.4619 | 2701886.0607 | 1242418.801
32 | 2701784.2559 | 1242444.6898 | 2701769.8514 | 1242445.7753 | 2701766.1954 | 1242449.9826 | 2701764.3851 | 1242452.0668
33 | 2701861.2635 | 1242339.4949 | 2701869.0604 | 1242341.597 | 2701881.1111 | 1242340.3473 | 2701890.5344 | 1242334.4824 | 2701906.3072 | 1242309.856
34 | 2701782.2543 | 1242314.2978 | 2701779.7016 | 1242317.6566
35 | 2701912.7581 | 1242406.942 | 2701902.9774 | 1242409.4093 | 2701898.3286 | 1242411.9871 | 2701886.0607 | 1242418.801
36 | 2701943.8798 | 1242248.255 | 2701920.2277 | 1242290.3804 | 2701908.8078 | 1242305.9519 | 2701906.3072 | 1242309.856
37 | 2701912.7581 | 1242406.942 | 2701910.8683 | 1242403.3957 | 2701910.5471 | 1242398.3308 | 2701910.6443 | 1242392.6725 | 2701913.1134 | 1242382.3069 | 2701916.2113 | 1242376.7002 | 2701924.0561 | 1242366.3381 | 2701936.9335 | 1242372.8531 | 2701946.0613 | 1242378.4587 | 2701956.7148 | 1242386.3589 | 2701975.8963 | 1242401.7559
38 | 2701975.8963 | 1242401.7559 | 2701978.401 | 1242380.6219
39 | 2701912.7581 | 1242406.942 | 2701914.4719 | 1242408.4059 | 2701923.4053 | 1242416.5211 | 2701924.0996 | 1242417.1024
40 | 2701980.168 | 1242365.7126 | 2701978.401 | 1242380.6219
41 | 2701945.5592 | 1242435.8165 | 2701941.7595 | 1242431.2255 | 2701936.1979 | 1242427.5271 | 2701934.2278 | 1242425.5807 | 2701924.0996 | 1242417.1024
42 | 2701782.2543 | 1242314.2978 | 2701774.4319 | 1242305.746 | 2701769.297 | 1242300.2058
43 | 2701769.297 | 1242300.2058 | 2701763.7634 | 1242294.2354
44 | 2701751.7875 | 1242466.5705 | 2701764.3851 | 1242452.0668
45 | 2701939.3052 | 1242522.5427 | 2701955.3568 | 1242507.5624 | 2701936.8046 | 1242485.4822 | 2701940.4093 | 1242478.1051 | 2701933.9962 | 1242469.7646
46 | 2702001.2988 | 1242537.2414 | 2702002.068 | 1242543.9487 | 2702000.7656 | 1242555.9355 | 2701996.3403 | 1242569.2587 | 2701993.9979 | 1242574.4557 | 2701981.1605 | 1242573.1119 | 2701964.2186 | 1242557.2085 | 2701957.7431 | 1242562.7015 | 2701943.2612 | 1242545.7508 | 2701952.6173 | 1242538.0611 | 2701939.3052 | 1242522.5427
47 | 2701928.5005 | 1242469.7942 | 2701932.5333 | 1242467.862 | 2701933.9962 | 1242469.7646
48 | 2702001.2988 | 1242537.2414 | 2701999.225 | 1242532.5354 | 2701997.6889 | 1242522.5013 | 2701997.771 | 1242499.2626 | 2701985.4337 | 1242478.0675 | 2701976.3604 | 1242463.1445 | 2701964.0027 | 1242450.6003 | 2701956.6464 | 1242441.7894 | 2701956.3155 | 1242441.5508
49 | 2701945.5592 | 1242435.8165 | 2701952.158 | 1242438.5542 | 2701956.3155 | 1242441.5508
50 | 2702019.3176 | 1242388.5808 | 2702014.4559 | 1242387.7077 | 2702014.3407 | 1242387.6213
51 | 2702143.7751 | 1242440.4059 | 2702133.9526 | 1242443.9841 | 2702126.7314 | 1242451.4878 | 2702119.3362 | 1242460.7566 | 2702114.646 | 1242467.4922 | 2702019.3176 | 1242388.5808
52 | 2702019.3176 | 1242388.5808 | 2702011.753 | 1242376.4409
53 | 2702014.3407 | 1242387.6213 | 2702006.8927 | 1242382.0375
54 | 2702143.7751 | 1242440.4059 | 2702122.3433 | 1242407.3116 | 2702106.6975 | 1242380.2326 | 2702101.0273 | 1242367.9144 | 2702083.6214 | 1242329.7522 | 2702074.0478 | 1242303.7732
55 | 2702011.753 | 1242376.4409 | 2702001.6139 | 1242360.1694
56 | 2701980.2345 | 1242365.6229 | 2701980.168 | 1242365.7126
57 | 2701757.677 | 1242287.6687 | 2701763.7634 | 1242294.2354
58 | 2702001.6139 | 1242360.1694 | 2701999.7976 | 1242357.2545
59 | 2701991.2132 | 1242356.0661 | 2701999.7976 | 1242357.2545 | 2701999.7976 | 1242357.2545
60 | 2701991.2132 | 1242356.0661 | 2701987.6913 | 1242355.5785 | 2701980.2345 | 1242365.6229
61 | 2702006.8927 | 1242382.0375 | 2702001.0039 | 1242377.6225
62 | 2701684.1939 | 1242272.3215 | 2701680.3203 | 1242279.894
63 | 2701684.1939 | 1242272.3215 | 2701688.3802 | 1242264.1377
64 | 2701680.3203 | 1242279.894 | 2701677.1042 | 1242286.1812
65 | 2701697.2837 | 1242261.0447 | 2701689.8005 | 1242261.3611 | 2701688.3802 | 1242264.1377
66 | 2701677.1042 | 1242286.1812 | 2701671.0407 | 1242298.0347 | 2701666.4167 | 1242295.6425 | 2701664.6649 | 1242295.8264
67 | 2701685.554 | 1242250.1798 | 2701694.2031 | 1242256.3883 | 2701697.2837 | 1242261.0447
68 | 2701657.1778 | 1242315.8998 | 2701662.5073 | 1242305.3719 | 2701659.2471 | 1242303.6925 | 2701659.0746 | 1242299.1972 | 2701661.8644 | 1242296.1204 | 2701664.6649 | 1242295.8264
69 | 2701657.1778 | 1242315.8998 | 2701667.0818 | 1242321.3638
70 | 2701641.5495 | 1242312.3739 | 2701642.7605 | 1242308.7696 | 2701657.1778 | 1242315.8998
71 | 2701713.9457 | 1242291.5982 | 2701710.8448 | 1242297.5641
72 | 2701732.1309 | 1242269.4817 | 2701727.3999 | 1242271.1241 | 2701723.9247 | 1242274.0445 | 2701720.6386 | 1242278.7252 | 2701713.9457 | 1242291.5982
73 | 2701710.8448 | 1242297.5641 | 2701706.6397 | 1242305.6547
74 | 2701732.1309 | 1242269.4817 | 2701736.4817 | 1242269.7342 | 2701740.8751 | 1242271.4664 | 2701745.2926 | 1242274.8781 | 2701750.135 | 1242279.5314
75 | 2701732.1309 | 1242269.4817 | 2701731.5213 | 1242259.6192 | 2701731.589 | 1242259.1488
76 | 2701667.0818 | 1242321.3638 | 2701671.2668 | 1242323.6726
77 | 2701641.5495 | 1242312.3739 | 2701614.6093 | 1242300.0425
78 | 2701641.5495 | 1242312.3739 | 2701638.5613 | 1242323.694
79 | 2701641.5495 | 1242312.3739 | 2701642.7605 | 1242308.7696 | 2701643.3481 | 1242301.841 | 2701643.9914 | 1242294.3018
80 | 2701701.5946 | 1242314.3895 | 2701703.3824 | 1242311.9217 | 2701706.6397 | 1242305.6547
81 | 2701750.135 | 1242279.5314 | 2701752.706 | 1242275.1054 | 2701772.3307 | 1242241.353
82 | 2701750.135 | 1242279.5314 | 2701757.677 | 1242287.6687
83 | 2701732.5568 | 1242252.4192 | 2701731.589 | 1242259.1488
84 | 2701620.1153 | 1242255.0814 | 2701619.8974 | 1242254.9638
85 | 2701643.9914 | 1242294.3018 | 2701644.3632 | 1242288.0478 | 2701643.8102 | 1242282.3784 | 2701643.0378 | 1242277.5948 | 2701641.4253 | 1242273.2972 | 2701639.1837 | 1242269.9785 | 2701635.9205 | 1242265.3858 | 2701632.3397 | 1242261.6772 | 2701620.1153 | 1242255.0814
86 | 2701603.5668 | 1242294.9879 | 2701614.6093 | 1242300.0425
87 | 2701523.3784 | 1242289.1713 | 2701520.4855 | 1242302.194 | 2701519.3197 | 1242306.9786
88 | 2701519.3197 | 1242306.9786 | 2701517.4871 | 1242314.5
89 | 2701603.5668 | 1242294.9879 | 2701606.2097 | 1242287.6831 | 2701595.8814 | 1242283.5382
90 | 2701603.5668 | 1242294.9879 | 2701599.1243 | 1242300.9721 | 2701589.5851 | 1242326.377
91 | 2701672.5644 | 1242324.3885 | 2701671.2668 | 1242323.6726
92 | 2701511.8788 | 1242339.2622 | 2701512.3534 | 1242335.5695 | 2701517.4871 | 1242314.5
93 | 2701554.4785 | 1242377.0177 | 2701553.3891 | 1242386.5997 | 2701551.4696 | 1242393.6656
94 | 2701556.1401 | 1242360.6157 | 2701555.1606 | 1242371.018 | 2701554.4785 | 1242377.0177
95 | 2701551.4696 | 1242393.6656 | 2701547.9749 | 1242406.5293
96 | 2701556.1401 | 1242360.6157 | 2701565.9309 | 1242359.7603
97 | 2701556.1401 | 1242360.6157 | 2701544.8191 | 1242361.645 | 2701525.5746 | 1242363.5787
98 | 2701547.9749 | 1242406.5293 | 2701545.1536 | 1242416.9146
99 | 2701565.9309 | 1242359.7603 | 2701566.3809 | 1242353.352 | 2701573.7524 | 1242344.8818
100 | 2701545.1536 | 1242416.9146 | 2701543.3342 | 1242423.6117
101 | 2701586.5011 | 1242334.5903 | 2701584.3097 | 1242340.4266 | 2701577.3559 | 1242340.7412 | 2701573.7524 | 1242344.8818
102 | 2701543.3342 | 1242423.6117 | 2701543.2679 | 1242423.8557
103 | 2701586.5524 | 1242334.4538 | 2701586.5011 | 1242334.5903
104 | 2701615.6025 | 1242359.0434 | 2701608.0317 | 1242358.9137
105 | 2701630.7347 | 1242359.3026 | 2701615.6025 | 1242359.0434
106 | 2701510.792 | 1242347.7188 | 2701528.2248 | 1242348.9075
107 | 2701510.792 | 1242347.7188 | 2701511.4326 | 1242342.734
108 | 2701589.5851 | 1242326.377 | 2701586.5524 | 1242334.4538
109 | 2701630.7347 | 1242359.3026 | 2701629.4811 | 1242368.0435 | 2701628.3956 | 1242372.7062 | 2701615.71 | 1242400.4215 | 2701607.0684 | 1242418.651
110 | 2701630.7347 | 1242359.3026 | 2701641.5624 | 1242359.7106 | 2701657.3058 | 1242359.1792
111 | 2701528.2248 | 1242348.9075 | 2701543.4168 | 1242349.9433
112 | 2701511.8788 | 1242339.2622 | 2701511.4326 | 1242342.734
113 | 2701504 | 1242388.9666 | 2701502.5156 | 1242395.5153
114 | 2701502.5156 | 1242395.5153 | 2701500.9305 | 1242402.5085
115 | 2701672.5644 | 1242324.3885 | 2701674.4351 | 1242325.4206
116 | 2701751.129 | 1242327.7967 | 2701748.8082 | 1242327.3344 | 2701745.9299 | 1242326.3176 | 2701742.8102 | 1242325.2633 | 2701740.6608 | 1242324.5036 | 2701737.6749 | 1242323.5851 | 2701734.5373 | 1242322.6973 | 2701729.6359 | 1242322.3686 | 2701726.4064 | 1242322.8691 | 2701723.2961 | 1242323.9166 | 2701721.4099 | 1242324.5626 | 2701720.2891 | 1242325.1105
117 | 2701714.4977 | 1242325.1471 | 2701716.4324 | 1242325.5892 | 2701718.9363 | 1242325.0761 | 2701720.2891 | 1242325.1105 | 2701720.2891 | 1242325.1105
118 | 2701697.0012 | 1242320.7302 | 2701708.8806 | 1242324.1809 | 2701712.855 | 1242324.7717 | 2701714.4977 | 1242325.1471
119 | 2701697.0012 | 1242320.7302 | 2701689.9954 | 1242327.2026
120 | 2701697.0012 | 1242320.7302 | 2701701.5946 | 1242314.3895
121 | 2701685.3852 | 1242331.4617 | 2701689.9954 | 1242327.2026
122 | 2701685.3852 | 1242331.4617 | 2701674.6404 | 1242325.5339
123 | 2701685.3852 | 1242331.4617 | 2701684.1947 | 1242333.5443
124 | 2701732.9367 | 1242249.7771 | 2701734.1741 | 1242241.1727 | 2701734.8319 | 1242224.0806
125 | 2701732.5568 | 1242252.4192 | 2701732.9367 | 1242249.7771
126 | 2701737.0894 | 1242200.1841 | 2701735.9097 | 1242207.432 | 2701735.0607 | 1242218.1368 | 2701734.8319 | 1242224.0806
127 | 2701740.5846 | 1242187.0297 | 2701737.4817 | 1242197.7737 | 2701737.0894 | 1242200.1841
128 | 2701740.5846 | 1242187.0297 | 2701741.7822 | 1242183.8539
129 | 2701740.5846 | 1242187.0297 | 2701725.1842 | 1242178.0879
130 | 2701741.7822 | 1242183.8539 | 2701742.6278 | 1242181.6115
131 | 2701725.1842 | 1242178.0879 | 2701721.0674 | 1242175.6976 | 2701717.8586 | 1242174.4835
132 | 2701745.852 | 1242173.0612 | 2701742.6278 | 1242181.6115
133 | 2701700.9345 | 1242168.0801 | 2701717.8586 | 1242174.4835
134 | 2701793.9805 | 1242202.6128 | 2701775.1047 | 1242236.582 | 2701772.3307 | 1242241.353
135 | 2701793.9805 | 1242202.6128 | 2701804.7242 | 1242183.2784
136 | 2701809.3186 | 1242175.0103 | 2701804.7242 | 1242183.2784
137 | 2701674.4351 | 1242325.4206 | 2701674.6404 | 1242325.5339
138 | 2701684.1947 | 1242333.5443 | 2701681.558 | 1242338.1568 | 2701674.2709 | 1242353.0657 | 2701670.3537 | 1242356.1899 | 2701670.3537 | 1242356.1899
139 | 2701670.3537 | 1242356.1899 | 2701666.4111 | 1242357.4508
140 | 2701657.3058 | 1242359.1792 | 2701661.4436 | 1242359.0395 | 2701666.4111 | 1242357.4508
141 | 2701595.8913 | 1242442.0756 | 2701596.4054 | 1242441.1446 | 2701607.0684 | 1242418.651
142 | 2701745.852 | 1242173.0612 | 2701751.937 | 1242156.9248
143 | 2701700.9345 | 1242168.0801 | 2701697.9835 | 1242189.8129
144 | 2701700.9345 | 1242168.0801 | 2701700.808 | 1242152.0878 | 2701702.2793 | 1242139.0363 | 2701703.7498 | 1242121.1922 | 2701701.6326 | 1242118.8816
145 | 2701595.8913 | 1242442.0756 | 2701589.2581 | 1242454.0878 | 2701581.4217 | 1242464.0057 | 2701565.5203 | 1242479.5344 | 2701546.6371 | 1242494.3561 | 2701531.7651 | 1242506.9193
146 | 2701526.4072 | 1242511.4454 | 2701531.7651 | 1242506.9193
147 | 2701594.4877 | 1242282.9788 | 2701595.8814 | 1242283.5382
148 | 2701526.4072 | 1242511.4454 | 2701537.1852 | 1242521.3596 | 2701548.2629 | 1242527.8986 | 2701554.3021 | 1242527.5573 | 2701593.4326 | 1242496.9362
149 | 2701358.0738 | 1242511.2569 | 2701354.4189 | 1242511.5315
150 | 2701766.1902 | 1242114.0903 | 2701782.9926 | 1242119.0956
151 | 2701766.1902 | 1242114.0903 | 2701756.437 | 1242142.2559
152 | 2701756.437 | 1242142.2559 | 2701755.1204 | 1242148.4826 | 2701753.4409 | 1242152.9366
153 | 2701756.437 | 1242142.2559 | 2701740.7528 | 1242136.1223
154 | 2701752.625 | 1242155.1003 | 2701753.4409 | 1242152.9366
155 | 2701740.7528 | 1242136.1223 | 2701727.7988 | 1242131.0564 | 2701731.0642 | 1242123.152
156 | 2701751.937 | 1242156.9248 | 2701752.625 | 1242155.1003
157 | 2701735.216 | 1242113.102 | 2701731.0642 | 1242123.152
158 | 2701715.7668 | 1242090.0201 | 2701707.741 | 1242095.1954
159 | 2701707.741 | 1242095.1954 | 2701697.2748 | 1242101.9442 | 2701694.7032 | 1242107.282 | 2701697.1663 | 1242114.0072 | 2701701.6326 | 1242118.8816
160 | 2701500.9305 | 1242402.5085 | 2701499.3803 | 1242409.3479
161 | 2701498.9924 | 1242411.0589 | 2701499.3803 | 1242409.3479
162 | 2701498.9924 | 1242411.0589 | 2701498.866 | 1242411.6165

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2701296.2008 | 1242312.0331
1 | 2701298.0597 | 1242312.7517
2 | 2701280.4992 | 1242305.681
3 | 2701466.4546 | 1242371.5875
4 | 2701176.4196 | 1242234.4778
5 | 2701477.7514 | 1242376.8763
6 | 2701108.1357 | 1242176.4474
7 | 2701411.032 | 1242481.6839
8 | 2701487.8082 | 1242372.2807
9 | 2701122.8001 | 1242050.3764
10 | 2701381.1768 | 1242505.45
11 | 2701506.5359 | 1242366.2381
12 | 2701364.887 | 1242510.7506
13 | 2701505.6591 | 1242381.6466
14 | 2701511.4413 | 1242364.9988
15 | 2701941.6237 | 1242279.286
16 | 2701955.0112 | 1242253.5456
17 | 2701927.9401 | 1242303.1021
18 | 2701906.4162 | 1242339.9704
19 | 2701848.6317 | 1242356.9694
20 | 2701838.1668 | 1242409.408
21 | 2701826.2466 | 1242422.1376
22 | 2701825.8898 | 1242422.5186
23 | 2701794.8491 | 1242443.8915
24 | 2701853.7116 | 1242446.3922
25 | 2701784.2559 | 1242444.6898
26 | 2701796.9649 | 1242391.9877
27 | 2701861.2635 | 1242339.4949
28 | 2701779.7016 | 1242317.6566
29 | 2701886.0607 | 1242418.801
30 | 2701906.3072 | 1242309.856
31 | 2701975.8963 | 1242401.7559
32 | 2701912.7581 | 1242406.942
33 | 2701978.401 | 1242380.6219
34 | 2701924.0996 | 1242417.1024
35 | 2701782.2543 | 1242314.2978
36 | 2701769.297 | 1242300.2058
37 | 2701943.8798 | 1242248.255
38 | 2701764.3851 | 1242452.0668
39 | 2701939.3052 | 1242522.5427
40 | 2701933.9962 | 1242469.7646
41 | 2702001.2988 | 1242537.2414
42 | 2701945.5592 | 1242435.8165
43 | 2701956.3155 | 1242441.5508
44 | 2701751.7875 | 1242466.5705
45 | 2702019.3176 | 1242388.5808
46 | 2702014.3407 | 1242387.6213
47 | 2702143.7751 | 1242440.4059
48 | 2702011.753 | 1242376.4409
49 | 2702074.0478 | 1242303.7732
50 | 2701980.168 | 1242365.7126
51 | 2701763.7634 | 1242294.2354
52 | 2702001.6139 | 1242360.1694
53 | 2701999.7976 | 1242357.2545
54 | 2701991.2132 | 1242356.0661
55 | 2702006.8927 | 1242382.0375
56 | 2701980.2345 | 1242365.6229
57 | 2702001.0039 | 1242377.6225
58 | 2701684.1939 | 1242272.3215
59 | 2701680.3203 | 1242279.894
60 | 2701688.3802 | 1242264.1377
61 | 2701677.1042 | 1242286.1812
62 | 2701697.2837 | 1242261.0447
63 | 2701664.6649 | 1242295.8264
64 | 2701685.554 | 1242250.1798
65 | 2701657.1778 | 1242315.8998
66 | 2701713.9457 | 1242291.5982
67 | 2701710.8448 | 1242297.5641
68 | 2701732.1309 | 1242269.4817
69 | 2701667.0818 | 1242321.3638
70 | 2701641.5495 | 1242312.3739
71 | 2701706.6397 | 1242305.6547
72 | 2701750.135 | 1242279.5314
73 | 2701731.589 | 1242259.1488
74 | 2701620.1153 | 1242255.0814
75 | 2701619.8974 | 1242254.9638
76 | 2701643.9914 | 1242294.3018
77 | 2701614.6093 | 1242300.0425
78 | 2701638.5613 | 1242323.694
79 | 2701523.3784 | 1242289.1713
80 | 2701519.3197 | 1242306.9786
81 | 2701603.5668 | 1242294.9879
82 | 2701671.2668 | 1242323.6726
83 | 2701517.4871 | 1242314.4999
84 | 2701554.4785 | 1242377.0177
85 | 2701551.4696 | 1242393.6656
86 | 2701556.1401 | 1242360.6157
87 | 2701547.9749 | 1242406.5293
88 | 2701565.9309 | 1242359.7603
89 | 2701525.5746 | 1242363.5787
90 | 2701545.1536 | 1242416.9146
91 | 2701573.7524 | 1242344.8818
92 | 2701543.3342 | 1242423.6117
93 | 2701586.5011 | 1242334.5903
94 | 2701608.0317 | 1242358.9137
95 | 2701615.6025 | 1242359.0434
96 | 2701510.792 | 1242347.7188
97 | 2701543.2679 | 1242423.8557
98 | 2701586.5524 | 1242334.4538
99 | 2701630.7347 | 1242359.3026
100 | 2701528.2248 | 1242348.9075
101 | 2701511.4326 | 1242342.734
102 | 2701543.4168 | 1242349.9433
103 | 2701511.8788 | 1242339.2622
104 | 2701504 | 1242388.9666
105 | 2701502.5156 | 1242395.5153
106 | 2701672.5644 | 1242324.3885
107 | 2701751.129 | 1242327.7967
108 | 2701720.2891 | 1242325.1105
109 | 2701714.4977 | 1242325.1471
110 | 2701697.0012 | 1242320.7302
111 | 2701689.9954 | 1242327.2026
112 | 2701701.5946 | 1242314.3895
113 | 2701685.3852 | 1242331.4617
114 | 2701757.677 | 1242287.6687
115 | 2701732.9367 | 1242249.7771
116 | 2701734.8319 | 1242224.0806
117 | 2701732.5568 | 1242252.4192
118 | 2701737.0894 | 1242200.1841
119 | 2701740.5846 | 1242187.0297
120 | 2701741.7822 | 1242183.8539
121 | 2701725.1842 | 1242178.0879
122 | 2701742.6278 | 1242181.6115
123 | 2701717.8586 | 1242174.4835
124 | 2701772.3307 | 1242241.353
125 | 2701793.9805 | 1242202.6128
126 | 2701804.7242 | 1242183.2784
127 | 2701809.3186 | 1242175.0103
128 | 2701674.6404 | 1242325.5339
129 | 2701684.1947 | 1242333.5443
130 | 2701670.3537 | 1242356.1899
131 | 2701666.4111 | 1242357.4508
132 | 2701657.3058 | 1242359.1792
133 | 2701674.4351 | 1242325.4206
134 | 2701607.0684 | 1242418.651
135 | 2701745.852 | 1242173.0612
136 | 2701700.9345 | 1242168.0801
137 | 2701595.8913 | 1242442.0756
138 | 2701531.7651 | 1242506.9193
139 | 2701595.8814 | 1242283.5382
140 | 2701589.5851 | 1242326.377
141 | 2701526.4072 | 1242511.4454
142 | 2701594.4877 | 1242282.9788
143 | 2701354.4189 | 1242511.5315
144 | 2701358.0738 | 1242511.2569
145 | 2701782.9926 | 1242119.0956
146 | 2701766.1902 | 1242114.0903
147 | 2701756.437 | 1242142.2559
148 | 2701753.4409 | 1242152.9366
149 | 2701740.7528 | 1242136.1223
150 | 2701752.625 | 1242155.1003
151 | 2701731.0642 | 1242123.152
152 | 2701715.7668 | 1242090.0201
153 | 2701707.741 | 1242095.1954
154 | 2701751.937 | 1242156.9248
155 | 2701735.216 | 1242113.102
156 | 2701701.6326 | 1242118.8816
157 | 2701697.9835 | 1242189.8129
158 | 2701593.4326 | 1242496.9362
159 | 2701928.5005 | 1242469.7942
160 | 2701500.9305 | 1242402.5085
161 | 2701499.3803 | 1242409.3479
162 | 2701498.9924 | 1242411.0589
163 | 2701498.866 | 1242411.6165
164 | 2701779.7016 | 1242317.6566

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97376 | -0.50739 | 0.0020423 | 0.00051184
1 | 0.97376 | -0.50725 | 0.00046378 | 0.00011623
2 | 0.97373 | -0.50789 | 0.0014613 | 0.00036624
3 | 0.97444 | -0.49373 | 0.00067285 | 0.00016863
4 | 0.97371 | -0.50825 | 0 | 0
5 | 0.9745 | -0.49263 | 0 | 0
6 | 0.9737 | -0.5085 | 0 | 0
7 | 0.97417 | -0.49915 | 0.00046799 | 0.00011729
8 | 0.97458 | -0.49108 | 0.00064468 | 0.00016157
9 | 0.97368 | -0.50884 | 0.0001436 | 3.5989e-05
10 | 0.97408 | -0.50084 | 0.00059809 | 0.0001499
11 | 0.97473 | -0.48807 | 0 | 0
12 | 0.97406 | -0.5014 | 0 | 0
13 | 0.97464 | -0.48986 | 0.0041628 | 0.0010433
14 | 0.9748 | -0.48673 | 0 | 0
15 | 0.98767 | -0.23527 | 0.0057235 | 0.0014344
16 | 0.98753 | -0.2381 | 0.0054524 | 0.0013665
17 | 0.98795 | -0.22979 | 0.013401 | 0.0033587
18 | 0.98892 | -0.21106 | 0 | 0
19 | 0.99049 | -0.18049 | 0 | 0
20 | 0.98613 | -0.26433 | 0 | 0
21 | 0.98508 | -0.28454 | 0.0036096 | 0.00090466
22 | 0.98505 | -0.28513 | 0 | 0
23 | 0.98457 | -0.29438 | 0 | 0
24 | 0.98313 | -0.32233 | 0 | 0
25 | 0.98445 | -0.29684 | 0.0062919 | 0.0015769
26 | 0.98935 | -0.20272 | 0.020028 | 0.0050195
27 | 0.98707 | -0.24653 | 0 | 0
28 | 0.99953 | -0.0088448 | 0 | 0
29 | 0.98069 | -0.36966 | 0.0040063 | 0.0010041
30 | 0.98333 | -0.31918 | 0.017964 | 0.0045023
31 | 0.97319 | -0.51657 | 0 | 0
32 | 0.97771 | -0.42784 | 0 | 0
33 | 0.9723 | -0.53418 | 0.0070176 | 0.0017588
34 | 0.97681 | -0.44557 | 0.056833 | 0.014244
35 | 1 | 0 | -0.46642 | -0.11941
36 | 0.99809 | -0.0362 | 0.0011568 | 0.00028993
37 | 0.98006 | -0.38304 | 0.048867 | 0.012247
38 | 0.98431 | -0.29953 | 0.0028805 | 0.00072192
39 | 0.97564 | -0.46863 | 0 | 0
40 | 0.97539 | -0.47363 | 0.0016316 | 0.00040893
41 | 0.97614 | -0.45869 | 0 | 0
42 | 0.97662 | -0.44921 | 0 | 0
43 | 0.97655 | -0.45077 | 0.0030233 | 0.00075771
44 | 0.98425 | -0.3008 | 0.0036872 | 0.0009241
45 | 0.9709 | -0.56188 | 0 | 0
46 | 0.97086 | -0.56266 | 0.00098915 | 0.0002479
47 | 0.9707 | -0.56593 | 0 | 0
48 | 0.97103 | -0.55935 | 0.0020325 | 0.00050938
49 | 0.97051 | -0.5697 | 0.0013211 | 0.0003311
50 | 0.97177 | -0.54468 | 0 | 0
51 | 0.99728 | -0.051553 | 0.00053162 | 0.00013324
52 | 0.97123 | -0.55523 | 0.0018508 | 0.00046385
53 | 0.97128 | -0.55437 | 0.0023782 | 0.00059603
54 | 0.97141 | -0.55183 | 0.007991 | 0.0020027
55 | 0.9708 | -0.56391 | 0.0035349 | 0.00088593
56 | 0.97176 | -0.54476 | 0.014059 | 0.0035236
57 | 0.97077 | -0.56442 | 0.0037389 | 0.00093706
58 | 0.98162 | -0.35298 | 0.0018048 | 0.00045234
59 | 0.98169 | -0.3516 | 0.0011171 | 0.00027998
60 | 0.98156 | -0.35418 | 0.0016758 | 0.00041999
61 | 0.98176 | -0.3503 | 0.0010072 | 0.00025243
62 | 0.98151 | -0.35524 | 0 | 0
63 | 0.98197 | -0.34622 | 0.0016042 | 0.00040206
64 | 0.98142 | -0.35686 | 0.0055241 | 0.0013845
65 | 0.98228 | -0.34002 | 0 | 0
66 | 0.99023 | -0.18615 | 0 | 0
67 | 0.98945 | -0.20119 | 0.00087119 | 0.00021834
68 | 0.9937 | -0.11988 | 0 | 0
69 | 0.98308 | -0.32453 | 0.0014056 | 0.00035229
70 | 0.98112 | -0.36273 | 0 | 0
71 | 0.9884 | -0.22149 | 0.0014321 | 0.00035891
72 | 0.9953 | -0.089327 | 0 | 0
73 | 0.99335 | -0.12661 | 0.00026445 | 6.6276e-05
74 | 0.98072 | -0.37048 | 0.0020975 | 0.00052568
75 | 0.98072 | -0.3705 | 0.0041562 | 0.0010416
76 | 0.98101 | -0.36481 | 0 | 0
77 | 0.97963 | -0.39185 | 0.0032289 | 0.00080923
78 | 0.98109 | -0.3633 | 0.0026981 | 0.00067621
79 | 0.97447 | -0.4932 | 0.0011836 | 0.00029663
80 | 0.97449 | -0.4928 | 0.00040097 | 0.00010049
81 | 0.97905 | -0.40309 | 0 | 0
82 | 0.98342 | -0.31787 | 0.0018643 | 0.00046723
83 | 0.9745 | -0.49257 | 0.0022275 | 0.00055827
84 | 0.97579 | -0.46712 | 0.002011 | 0.000504
85 | 0.97573 | -0.46838 | 0.0015492 | 0.00038827
86 | 0.97589 | -0.46528 | 0 | 0
87 | 0.9757 | -0.46899 | 0.00033824 | 8.4771e-05
88 | 0.97618 | -0.45942 | 0 | 0
89 | 0.97513 | -0.48025 | 0.0016936 | 0.00042446
90 | 0.97568 | -0.46942 | 0.0015511 | 0.00038875
91 | 0.97672 | -0.44888 | 0.0015148 | 0.00037964
92 | 0.97567 | -0.4695 | 0.00030379 | 7.6138e-05
93 | 0.97731 | -0.43721 | 0.0016513 | 0.00041385
94 | 0.98332 | -0.31993 | 0.0021314 | 0.00053419
95 | 0.98334 | -0.31964 | 0.0015136 | 0.00037933
96 | 0.97463 | -0.49003 | 0 | 0
97 | 0.97567 | -0.4695 | 0.00032093 | 8.0433e-05
98 | 0.97732 | -0.43712 | 0.0016731 | 0.00041932
99 | 0.98339 | -0.31864 | 0 | 0
100 | 0.97455 | -0.49173 | 0.0025474 | 0.00063843
101 | 0.97461 | -0.49051 | 0.00062581 | 0.00015684
102 | 0.97451 | -0.4925 | 0.0027406 | 0.00068685
103 | 0.97459 | -0.4908 | 0.00067874 | 0.00017011
104 | 0.97463 | -0.49014 | 0.00035226 | 8.8284e-05
105 | 0.97462 | -0.49034 | 0.0003479 | 8.7193e-05
106 | 0.98353 | -0.31576 | 0.0017424 | 0.00043669
107 | 0.98616 | -0.2648 | 0.0028704 | 0.0007194
108 | 0.98624 | -0.26315 | 0.0015961 | 0.00040002
109 | 0.98627 | -0.26268 | 0.0011067 | 0.00027735
110 | 0.98636 | -0.26087 | 0 | 0
111 | 0.98533 | -0.28076 | 0.0011165 | 0.00027981
112 | 0.98724 | -0.24379 | 0.0016156 | 0.0004049
113 | 0.98466 | -0.29375 | 0 | 0
114 | 0.99639 | -0.068426 | 0.00050612 | 0.00012685
115 | 0.99303 | -0.13271 | 0.00038614 | 9.6777e-05
116 | 0.99219 | -0.14906 | 0.00042799 | 0.00010726
117 | 0.99312 | -0.131 | 0.00028402 | 7.1182e-05
118 | 0.99141 | -0.16415 | 0.00054454 | 0.00013647
119 | 0.99097 | -0.17258 | 0 | 0
120 | 0.99092 | -0.1737 | 0.0017137 | 0.0004295
121 | 0.99071 | -0.17771 | 0.0043565 | 0.0010918
122 | 0.99088 | -0.17442 | 0.0016574 | 0.00041539
123 | 0.99062 | -0.17944 | 0.0055397 | 0.0013884
124 | 0.9932 | -0.12966 | 0.0031616 | 0.00079237
125 | 0.99123 | -0.16788 | 0.0016762 | 0.00042009
126 | 0.99028 | -0.18632 | 0.045721 | 0.011459
127 | 0.99027 | -0.18653 | 0.0012412 | 0.00031106
128 | 0.98371 | -0.3123 | 0.001705 | 0.00042731
129 | 0.9846 | -0.29509 | 0.0023281 | 0.00058349
130 | 0.98388 | -0.30905 | 0.010217 | 0.0025606
131 | 0.98381 | -0.31044 | 0.0022319 | 0.00055938
132 | 0.98367 | -0.3132 | 0.0050046 | 0.0012543
133 | 0.98369 | -0.31265 | 0.0014225 | 0.00035652
134 | 0.98293 | -0.32759 | 0.0042994 | 0.0010775
135 | 0.99075 | -0.17689 | 0.0032524 | 0.00081514
136 | 0.99051 | -0.18148 | 0 | 0
137 | 0.98285 | -0.3292 | 0.0008769 | 0.00021977
138 | 0.98264 | -0.33342 | 0.00034138 | 8.5559e-05
139 | 0.97894 | -0.40526 | 0.0032286 | 0.00080916
140 | 0.97762 | -0.43121 | 0.0071273 | 0.0017863
141 | 0.98262 | -0.3337 | 0 | 0
142 | 0.97894 | -0.40534 | 0.0030778 | 0.00077138
143 | 0.97404 | -0.50174 | 0.0017769 | 0.00044534
144 | 0.97405 | -0.50162 | 0 | 0
145 | 0.99035 | -0.18466 | 0.0022563 | 0.00056548
146 | 0.99039 | -0.18396 | 0 | 0
147 | 0.99045 | -0.18276 | 0 | 0
148 | 0.99052 | -0.1813 | 0.0015437 | 0.00038688
149 | 0.99037 | -0.1843 | 0.0021797 | 0.0005463
150 | 0.99054 | -0.18093 | 0.0014785 | 0.00037055
151 | 0.99031 | -0.18549 | 0.0011115 | 0.00027856
152 | 0.99017 | -0.18819 | 0.0017154 | 0.00042991
153 | 0.99018 | -0.1879 | 0.001669 | 0.0004183
154 | 0.99056 | -0.18057 | 0.0015731 | 0.00039426
155 | 0.99029 | -0.18585 | 0.0018584 | 0.00046575
156 | 0.99028 | -0.18597 | 0.0016467 | 0.00041271
157 | 0.99049 | -0.18199 | 0.0013117 | 0.00032874
158 | 0.98245 | -0.337 | 0.0021974 | 0.00055071
159 | 0.97537 | -0.47392 | 0.0022975 | 0.00057582
160 | 0.97461 | -0.49052 | 0.00036979 | 9.2679e-05
161 | 0.9746 | -0.49064 | 0.00034385 | 8.6176e-05
162 | 0.9746 | -0.49066 | 0.0003038 | 7.6139e-05
163 | 0.9746 | -0.49067 | 0.00032095 | 8.0437e-05
164 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0036472 | -0.0009096 | 0.0036472 | 0.00090959 | 2.3202e-08 | -9.9432e-09 | 0.0055718 | 0.0055718 | 0.0055718 | 0.97376 | -0.50739 | 0.97376 | -0.50725 | 1.5307
1 | 0.0016049 | 0.00039775 | -0.0016049 | -0.00039794 | 3.8167e-08 | -1.8633e-07 | 0.0024509 | 0.002451 | 0.002451 | 0.97376 | -0.50739 | 0.97373 | -0.50789 | 0.67336
2 | -0.004111 | -0.0010258 | 0.0041137 | 0.0010253 | 2.6388e-06 | -5.3226e-07 | 0.0062805 | 0.0062797 | 0.0062805 | 0.97376 | -0.50725 | 0.97444 | -0.49373 | 1.7254
3 | 0.0001436 | 3.1705e-05 | -0.0001436 | -3.3294e-05 | 2.2838e-09 | -1.5889e-06 | 0.00021799 | 0.00021851 | 0.00021851 | 0.97373 | -0.50789 | 0.97371 | -0.50825 | 0.060031
4 | -0.0047865 | -0.0011939 | 0.0047868 | 0.0011939 | 2.4975e-07 | 4.4468e-09 | 0.0073071 | 0.0073071 | 0.0073071 | 0.97444 | -0.49373 | 0.9745 | -0.49263 | 2.0075
5 | 0.0001436 | 3.3294e-05 | -0.0001436 | -3.441e-05 | 1.6107e-09 | -1.1159e-06 | 0.00021851 | 0.00021889 | 0.00021889 | 0.97371 | -0.50825 | 0.9737 | -0.5085 | 0.060136
6 | 0.0028441 | 0.00071088 | -0.0028433 | -0.00071187 | 8.8086e-07 | -9.8769e-07 | 0.0043422 | 0.0043427 | 0.0043427 | 0.9745 | -0.49263 | 0.97417 | -0.49915 | 1.1931
7 | -0.0076309 | -0.0019048 | 0.0076315 | 0.001905 | 5.6268e-07 | 2.2235e-07 | 0.011649 | 0.011649 | 0.011649 | 0.9745 | -0.49263 | 0.97458 | -0.49108 | 3.2003
8 | 0.0001436 | 3.441e-05 | -0.0001436 | -3.5989e-05 | 2.2892e-09 | -1.5792e-06 | 0.00021889 | 0.00021945 | 0.00021945 | 0.9737 | -0.5085 | 0.97368 | -0.50884 | 0.060289
9 | 0.0023753 | 0.00059458 | -0.0023751 | -0.00059494 | 1.9138e-07 | -3.6022e-07 | 0.0036279 | 0.0036281 | 0.0036281 | 0.97417 | -0.49915 | 0.97408 | -0.50084 | 0.99672
10 | -0.0082761 | -0.0020666 | 0.0082773 | 0.0020671 | 1.1823e-06 | 5.1049e-07 | 0.012634 | 0.012633 | 0.012634 | 0.97458 | -0.49108 | 0.97473 | -0.48807 | 3.4708
11 | 0.001777 | 0.00044504 | -0.0017769 | -0.00044522 | 4.7395e-08 | -1.8318e-07 | 0.0027144 | 0.0027145 | 0.0027145 | 0.97408 | -0.50084 | 0.97406 | -0.5014 | 0.74574
12 | 0.0062019 | 0.001554 | -0.0062014 | -0.0015539 | 5.2585e-07 | 1.4157e-07 | 0.0094677 | 0.0094677 | 0.0094677 | 0.97473 | -0.48807 | 0.97464 | -0.48986 | 2.601
13 | -0.014479 | -0.0036211 | 0.01448 | 0.0036216 | 9.2428e-07 | 5.2864e-07 | 0.022101 | 0.022101 | 0.022101 | 0.97473 | -0.48807 | 0.9748 | -0.48673 | 6.0717
14 | 0.0017769 | 0.00044522 | -0.0017769 | -0.0004453 | 1.8823e-08 | -7.2744e-08 | 0.0027145 | 0.0027145 | 0.0027145 | 0.97406 | -0.5014 | 0.97405 | -0.50162 | 0.74575
15 | 0.0020386 | 0.00051056 | -0.0020386 | -0.00051064 | 2.7264e-08 | -7.6088e-08 | 0.0031123 | 0.0031123 | 0.0031123 | 0.97464 | -0.48986 | 0.97463 | -0.49014 | 0.85503
16 | 0.010407 | 0.002608 | -0.010406 | -0.0026072 | 1.6367e-06 | 8.3196e-07 | 0.015886 | 0.015886 | 0.015886 | 0.9748 | -0.48673 | 0.97463 | -0.49003 | 4.3644
17 | -0.024887 | -0.0062296 | 0.024895 | 0.0062344 | 7.6866e-06 | 4.7423e-06 | 0.037987 | 0.037987 | 0.037987 | 0.9748 | -0.48673 | 0.97513 | -0.48025 | 10.4361
18 | 0.0054531 | 0.0013666 | -0.0054524 | -0.0013665 | 7.3438e-07 | 9.8743e-08 | 0.0082156 | 0.0082157 | 0.0082157 | 0.98767 | -0.23527 | 0.98753 | -0.2381 | 2.2571
19 | -0.011177 | -0.002801 | 0.01118 | 0.0028026 | 2.9216e-06 | 1.5181e-06 | 0.016839 | 0.016838 | 0.016839 | 0.98767 | -0.23527 | 0.98795 | -0.22979 | 4.626
20 | -0.024581 | -0.0061612 | 0.024603 | 0.0061747 | 2.1948e-05 | 1.3499e-05 | 0.037023 | 0.037023 | 0.037023 | 0.98795 | -0.22979 | 0.98892 | -0.21106 | 10.1711
21 | -0.024603 | -0.0061747 | 0.024639 | 0.0061968 | 3.5925e-05 | 2.2094e-05 | 0.037023 | 0.037022 | 0.037023 | 0.98892 | -0.21106 | 0.99049 | -0.18049 | 10.1711
22 | 0.020049 | 0.0050323 | -0.020028 | -0.0050195 | 2.1229e-05 | 1.2784e-05 | 0.030123 | 0.030123 | 0.030123 | 0.99049 | -0.18049 | 0.98935 | -0.20272 | 8.2756
23 | 0.067427 | 0.017129 | -0.067213 | -0.016993 | 0.00021361 | 0.000136 | 0.10138 | 0.10138 | 0.10138 | 0.99049 | -0.18049 | 0.98707 | -0.24653 | 27.851
24 | -0.24305 | -0.061838 | 0.24508 | 0.063135 | 0.002029 | 0.0012964 | 0.36546 | 0.36546 | 0.36546 | 0.99049 | -0.18049 | 0.99953 | -0.0088448 | 50.2002
25 | 0.13093 | 0.033481 | -0.1304 | -0.033144 | 0.0005288 | 0.00033657 | 0.19694 | 0.19694 | 0.19694 | 0.99049 | -0.18049 | 0.98613 | -0.26433 | 27.0517
26 | 0.1304 | 0.033144 | -0.13028 | -0.033063 | 0.00012682 | 8.0719e-05 | 0.19694 | 0.19694 | 0.19694 | 0.98613 | -0.26433 | 0.98508 | -0.28454 | 27.0517
27 | 0.12667 | 0.032159 | -0.12666 | -0.032156 | 3.5887e-06 | 2.2835e-06 | 0.19148 | 0.19148 | 0.19148 | 0.98508 | -0.28454 | 0.98505 | -0.28513 | 26.3027
28 | 0.012868 | 0.003227 | -0.012862 | -0.0032239 | 5.6708e-06 | 3.1201e-06 | 0.019439 | 0.019439 | 0.019439 | 0.98505 | -0.28513 | 0.98457 | -0.29438 | 5.3404
29 | 0.11379 | 0.028929 | -0.11359 | -0.0288 | 0.00020348 | 0.00012929 | 0.17204 | 0.17205 | 0.17205 | 0.98505 | -0.28513 | 0.98313 | -0.32233 | 23.6326
30 | 0.012862 | 0.0032239 | -0.012861 | -0.0032231 | 1.5054e-06 | 8.2835e-07 | 0.019439 | 0.019439 | 0.019439 | 0.98457 | -0.29438 | 0.98445 | -0.29684 | 5.3404
31 | 0.11359 | 0.0288 | -0.11333 | -0.028636 | 0.00025779 | 0.00016381 | 0.17205 | 0.17205 | 0.17205 | 0.98313 | -0.32233 | 0.98069 | -0.36966 | 23.6326
32 | 0.0065688 | 0.0016462 | -0.0065679 | -0.0016459 | 8.4212e-07 | 2.4937e-07 | 0.0099288 | 0.0099289 | 0.0099289 | 0.98445 | -0.29684 | 0.98431 | -0.29953 | 2.7277
33 | 0.067213 | 0.016993 | -0.06698 | -0.016844 | 0.0002333 | 0.00014854 | 0.10138 | 0.10138 | 0.10138 | 0.98707 | -0.24653 | 0.98333 | -0.31918 | 27.851
34 | -0.24508 | -0.063135 | 0.24518 | 0.063202 | 0.00010555 | 6.7443e-05 | 0.36546 | 0.36546 | 0.36546 | 0.99953 | -0.0088448 | 1 | 0 | 50.2001
35 | 0.10933 | 0.027632 | -0.10902 | -0.027438 | 0.00030406 | 0.00019422 | 0.16597 | 0.16597 | 0.16597 | 0.98069 | -0.36966 | 0.97771 | -0.42784 | 45.5953
36 | 0.049016 | 0.012342 | -0.048867 | -0.012247 | 0.00014916 | 9.4548e-05 | 0.074193 | 0.074194 | 0.074194 | 0.98333 | -0.31918 | 0.98006 | -0.38304 | 20.3829
37 | -0.044986 | -0.011297 | 0.045177 | 0.011418 | 0.00019133 | 0.0001211 | 0.068792 | 0.068791 | 0.068792 | 0.97319 | -0.51657 | 0.97771 | -0.42784 | 18.8988
38 | 0.044986 | 0.011297 | -0.044948 | -0.011273 | 3.7767e-05 | 2.3907e-05 | 0.068792 | 0.068792 | 0.068792 | 0.97319 | -0.51657 | 0.9723 | -0.53418 | 18.8988
39 | 0.063846 | 0.01602 | -0.063792 | -0.015986 | 5.3927e-05 | 3.4322e-05 | 0.097176 | 0.097176 | 0.097176 | 0.97771 | -0.42784 | 0.97681 | -0.44557 | 26.6967
40 | 0.03793 | 0.0095145 | -0.037911 | -0.0095025 | 1.8974e-05 | 1.1957e-05 | 0.058052 | 0.058052 | 0.058052 | 0.9723 | -0.53418 | 0.97177 | -0.54468 | 15.9484
41 | 0.0069585 | 0.0017417 | -0.0069573 | -0.0017413 | 1.2056e-06 | 4.1345e-07 | 0.010599 | 0.0106 | 0.0106 | 0.97681 | -0.44557 | 0.97662 | -0.44921 | 2.912
42 | 0.21959 | 0.05621 | -0.21921 | -0.055965 | 0.00038422 | 0.0002454 | 0.32717 | 0.32717 | 0.32717 | 1 | 0 | 0.99809 | -0.0362 | 44.9412
43 | 0.21805 | 0.055675 | -0.21789 | -0.055572 | 0.00016166 | 0.00010325 | 0.32545 | 0.32545 | 0.32545 | 0.99809 | -0.0362 | 0.99728 | -0.051553 | 44.7043
44 | 0.0036874 | 0.000924 | -0.0036872 | -0.0009241 | 2.2386e-07 | -1.009e-07 | 0.0055744 | 0.0055744 | 0.0055744 | 0.98431 | -0.29953 | 0.98425 | -0.3008 | 1.5314
45 | 0.0039301 | 0.00098441 | -0.0039292 | -0.00098468 | 9.3677e-07 | -2.6849e-07 | 0.0059939 | 0.0059942 | 0.0059942 | 0.97564 | -0.46863 | 0.97539 | -0.47363 | 1.6468
46 | -0.0039301 | -0.00098441 | 0.003932 | 0.00098387 | 1.8595e-06 | -5.3457e-07 | 0.0059939 | 0.0059933 | 0.0059939 | 0.97564 | -0.46863 | 0.97614 | -0.45869 | 1.6467
47 | 0.0022976 | 0.00057575 | -0.0022975 | -0.00057582 | 3.1659e-08 | -6.5507e-08 | 0.0035051 | 0.0035051 | 0.0035051 | 0.97539 | -0.47363 | 0.97537 | -0.47392 | 0.96294
48 | -0.003932 | -0.00098387 | 0.0039335 | 0.00098345 | 1.4818e-06 | -4.2752e-07 | 0.0059933 | 0.0059928 | 0.0059933 | 0.97614 | -0.45869 | 0.97655 | -0.45077 | 1.6465
49 | 0.0069573 | 0.0017413 | -0.0069568 | -0.0017412 | 5.1691e-07 | 1.7731e-07 | 0.0106 | 0.0106 | 0.0106 | 0.97662 | -0.44921 | 0.97655 | -0.45077 | 2.912
50 | 0.0082638 | 0.0020712 | -0.0082635 | -0.002071 | 3.0578e-07 | 1.3284e-07 | 0.012665 | 0.012665 | 0.012665 | 0.9709 | -0.56188 | 0.97086 | -0.56266 | 3.4795
51 | 0.0013216 | 0.00032748 | -0.0013213 | -0.00032935 | 2.5312e-07 | -1.8742e-06 | 0.0020242 | 0.0020249 | 0.0020249 | 0.9709 | -0.56188 | 0.9707 | -0.56593 | 0.55629
52 | -0.0095854 | -0.0023986 | 0.0095865 | 0.0023992 | 1.1574e-06 | 5.6383e-07 | 0.014689 | 0.014689 | 0.014689 | 0.9709 | -0.56188 | 0.97103 | -0.55935 | 4.0355
53 | 0.0072743 | 0.0018231 | -0.0072739 | -0.001823 | 4.3392e-07 | 1.6261e-07 | 0.011149 | 0.011149 | 0.011149 | 0.97086 | -0.56266 | 0.9708 | -0.56391 | 3.063
54 | 0.0013213 | 0.00032935 | -0.0013211 | -0.0003311 | 2.367e-07 | -1.7505e-06 | 0.0020249 | 0.0020256 | 0.0020256 | 0.9707 | -0.56593 | 0.97051 | -0.5697 | 0.55648
55 | -0.011619 | -0.0029086 | 0.011621 | 0.0029098 | 2.2789e-06 | 1.2213e-06 | 0.017804 | 0.017804 | 0.017804 | 0.97103 | -0.55935 | 0.97123 | -0.55523 | 4.8912
56 | 0.037911 | 0.0095025 | -0.037911 | -0.0095024 | 1.4117e-07 | 8.8965e-08 | 0.058052 | 0.058052 | 0.058052 | 0.97177 | -0.54468 | 0.97176 | -0.54476 | 15.9484
57 | 0.21736 | 0.055439 | -0.21718 | -0.055326 | 0.00017694 | 0.00011301 | 0.32465 | 0.32465 | 0.32465 | 0.99728 | -0.051553 | 0.99639 | -0.068426 | 44.5953
58 | -0.013472 | -0.0033737 | 0.013473 | 0.003374 | 5.4864e-07 | 3.0862e-07 | 0.020639 | 0.020639 | 0.020639 | 0.97123 | -0.55523 | 0.97128 | -0.55437 | 5.6702
59 | -0.015851 | -0.00397 | 0.015853 | 0.0039711 | 1.9163e-06 | 1.1192e-06 | 0.024283 | 0.024283 | 0.024283 | 0.97128 | -0.55437 | 0.97141 | -0.55183 | 6.6711
60 | -0.023844 | -0.0059738 | 0.023852 | 0.0059788 | 8.0364e-06 | 4.9444e-06 | 0.036524 | 0.036523 | 0.036524 | 0.97141 | -0.55183 | 0.97176 | -0.54476 | 10.0339
61 | 0.003739 | 0.00093703 | -0.0037389 | -0.00093706 | 9.0653e-08 | -3.2981e-08 | 0.005731 | 0.0057311 | 0.0057311 | 0.9708 | -0.56391 | 0.97077 | -0.56442 | 1.5745
62 | -0.0090059 | -0.0022571 | 0.0090064 | 0.0022573 | 5.9446e-07 | 2.7292e-07 | 0.013652 | 0.013652 | 0.013652 | 0.98162 | -0.35298 | 0.98169 | -0.3516 | 3.7505
63 | 0.007201 | 0.0018047 | -0.0072006 | -0.0018046 | 4.1075e-07 | 1.4668e-07 | 0.010916 | 0.010916 | 0.010916 | 0.98162 | -0.35298 | 0.98156 | -0.35418 | 2.9989
64 | -0.010124 | -0.0025373 | 0.010124 | 0.0025376 | 6.2358e-07 | 3.098e-07 | 0.015345 | 0.015345 | 0.015345 | 0.98169 | -0.3516 | 0.98176 | -0.3503 | 4.2157
65 | 0.0055248 | 0.0013846 | -0.0055245 | -0.0013845 | 2.7907e-07 | 4.4517e-08 | 0.0083754 | 0.0083755 | 0.0083755 | 0.98156 | -0.35418 | 0.98151 | -0.35524 | 2.301
66 | -0.011131 | -0.0027901 | 0.011134 | 0.0027912 | 2.165e-06 | 1.1291e-06 | 0.016872 | 0.016871 | 0.016872 | 0.98176 | -0.3503 | 0.98197 | -0.34622 | 4.635
67 | 0.0055245 | 0.0013845 | -0.0055241 | -0.0013845 | 4.2626e-07 | 6.8029e-08 | 0.0083755 | 0.0083755 | 0.0083755 | 0.98151 | -0.35524 | 0.98142 | -0.35686 | 2.301
68 | -0.012738 | -0.0031932 | 0.012742 | 0.0031953 | 3.7633e-06 | 2.0677e-06 | 0.019302 | 0.019302 | 0.019302 | 0.98197 | -0.34622 | 0.98228 | -0.34002 | 5.3029
69 | -0.076169 | -0.019203 | 0.076225 | 0.019239 | 5.6512e-05 | 3.6024e-05 | 0.11542 | 0.11542 | 0.11542 | 0.98228 | -0.34002 | 0.98308 | -0.32453 | 31.7101
70 | 0.063427 | 0.016008 | -0.063358 | -0.015964 | 6.8903e-05 | 4.3846e-05 | 0.096123 | 0.096123 | 0.096123 | 0.98228 | -0.34002 | 0.98112 | -0.36273 | 26.4073
71 | 0.1269 | 0.03224 | -0.12681 | -0.032181 | 9.1836e-05 | 5.8689e-05 | 0.19085 | 0.19085 | 0.19085 | 0.99023 | -0.18615 | 0.98945 | -0.20119 | 52.4308
72 | -0.1269 | -0.03224 | 0.12731 | 0.032499 | 0.00040625 | 0.00025961 | 0.19085 | 0.19085 | 0.19085 | 0.99023 | -0.18615 | 0.9937 | -0.11988 | 52.4308
73 | 0.12594 | 0.031963 | -0.12582 | -0.031884 | 0.00012284 | 7.8499e-05 | 0.18954 | 0.18954 | 0.18954 | 0.98945 | -0.20119 | 0.9884 | -0.22149 | 52.0709
74 | -0.16418 | -0.041777 | 0.16442 | 0.041931 | 0.00024219 | 0.00015445 | 0.24608 | 0.24608 | 0.24608 | 0.9937 | -0.11988 | 0.9953 | -0.089327 | 33.802
75 | 0.036875 | 0.0092773 | -0.036863 | -0.0092699 | 1.1847e-05 | 7.4481e-06 | 0.055231 | 0.055231 | 0.055231 | 0.9937 | -0.11988 | 0.99335 | -0.12661 | 15.1734
76 | -0.077631 | -0.019591 | 0.077655 | 0.019607 | 2.4768e-05 | 1.5791e-05 | 0.11755 | 0.11755 | 0.11755 | 0.98308 | -0.32453 | 0.98342 | -0.31787 | 32.2946
77 | 0.054404 | 0.01372 | -0.054328 | -0.013672 | 7.5699e-05 | 4.8074e-05 | 0.082542 | 0.082542 | 0.082542 | 0.98112 | -0.36273 | 0.97963 | -0.39185 | 22.6765
78 | 0.0026982 | 0.00067611 | -0.0026981 | -0.00067621 | 7.3522e-08 | -1.0079e-07 | 0.0040922 | 0.0040922 | 0.0040922 | 0.98112 | -0.36273 | 0.98109 | -0.3633 | 1.1242
79 | 0.006256 | 0.0015679 | -0.0062554 | -0.0015678 | 6.1856e-07 | 1.6452e-07 | 0.0094882 | 0.0094882 | 0.0094882 | 0.98112 | -0.36273 | 0.98101 | -0.36481 | 2.6067
80 | 0.12438 | 0.031525 | -0.12425 | -0.03144 | 0.00013312 | 8.5069e-05 | 0.18738 | 0.18738 | 0.18738 | 0.9884 | -0.22149 | 0.98724 | -0.24379 | 51.4786
81 | 0.052031 | 0.013128 | -0.051931 | -0.013065 | 0.00010029 | 6.3613e-05 | 0.07782 | 0.07782 | 0.07782 | 0.9953 | -0.089327 | 0.9932 | -0.12966 | 21.3791
82 | -0.21646 | -0.055059 | 0.21667 | 0.055199 | 0.00021824 | 0.00013939 | 0.3239 | 0.3239 | 0.3239 | 0.9953 | -0.089327 | 0.99639 | -0.068426 | 44.4915
83 | 0.036599 | 0.0092036 | -0.036591 | -0.0091988 | 7.6663e-06 | 4.8185e-06 | 0.054835 | 0.054835 | 0.054835 | 0.99335 | -0.12661 | 0.99312 | -0.131 | 15.0646
84 | 0.0041562 | 0.0010416 | -0.0041562 | -0.0010416 | 3.6937e-09 | -7.6174e-10 | 0.006306 | 0.006306 | 0.006306 | 0.98072 | -0.37048 | 0.98072 | -0.3705 | 1.7324
85 | -0.0062537 | -0.0015673 | 0.0062554 | 0.0015678 | 1.6908e-06 | 4.4997e-07 | 0.0094885 | 0.0094882 | 0.0094885 | 0.98072 | -0.37048 | 0.98101 | -0.36481 | 2.6067
86 | 0.051099 | 0.012863 | -0.051072 | -0.012845 | 2.7451e-05 | 1.7416e-05 | 0.077638 | 0.077638 | 0.077638 | 0.97963 | -0.39185 | 0.97905 | -0.40309 | 21.3291
87 | -0.0011836 | -0.00029663 | 0.0011836 | 0.00029642 | 2.2371e-08 | -2.1323e-07 | 0.0018073 | 0.0018072 | 0.0018073 | 0.97447 | -0.4932 | 0.97449 | -0.4928 | 0.49651
88 | -0.0015846 | -0.00039691 | 0.0015846 | 0.00039682 | 1.6994e-08 | -8.5572e-08 | 0.0024195 | 0.0024194 | 0.0024195 | 0.97449 | -0.4928 | 0.9745 | -0.49257 | 0.66469
89 | 0.0063071 | 0.0015807 | -0.0063064 | -0.0015805 | 6.5117e-07 | 1.7913e-07 | 0.0095858 | 0.0095859 | 0.0095859 | 0.97905 | -0.40309 | 0.97894 | -0.40526 | 2.6335
90 | 0.044765 | 0.011265 | -0.044705 | -0.011227 | 6.0071e-05 | 3.8011e-05 | 0.068052 | 0.068052 | 0.068052 | 0.97905 | -0.40309 | 0.97762 | -0.43121 | 18.6957
91 | -0.07952 | -0.020074 | 0.079528 | 0.02008 | 8.0528e-06 | 5.135e-06 | 0.12037 | 0.12037 | 0.12037 | 0.98342 | -0.31787 | 0.98353 | -0.31576 | 33.0696
92 | -0.0038121 | -0.00095509 | 0.0038124 | 0.00095498 | 3.2283e-07 | -1.0998e-07 | 0.0058208 | 0.0058207 | 0.0058208 | 0.9745 | -0.49257 | 0.97459 | -0.4908 | 1.5991
93 | 0.0040637 | 0.001018 | -0.0040634 | -0.001018 | 2.443e-07 | -5.5567e-08 | 0.0061966 | 0.0061967 | 0.0061967 | 0.97579 | -0.46712 | 0.97573 | -0.46838 | 1.7024
94 | -0.0060747 | -0.001522 | 0.0060752 | 0.0015221 | 5.3051e-07 | 1.3356e-07 | 0.0092633 | 0.0092632 | 0.0092633 | 0.97579 | -0.46712 | 0.97589 | -0.46528 | 2.5449
95 | 0.0025142 | 0.00062978 | -0.0025141 | -0.0006299 | 7.3486e-08 | -1.1946e-07 | 0.0038341 | 0.0038342 | 0.0038342 | 0.97573 | -0.46838 | 0.9757 | -0.46899 | 1.0534
96 | -0.032683 | -0.0081927 | 0.032692 | 0.0081984 | 9.126e-06 | 5.7182e-06 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.97589 | -0.46528 | 0.97618 | -0.45942 | 13.6909
97 | 0.026608 | 0.0066706 | -0.026589 | -0.0066588 | 1.8956e-05 | 1.1748e-05 | 0.040572 | 0.040572 | 0.040572 | 0.97589 | -0.46528 | 0.97513 | -0.48025 | 11.1461
98 | 0.0021759 | 0.00054513 | -0.0021759 | -0.00054523 | 4.4439e-08 | -1.0596e-07 | 0.0033184 | 0.0033184 | 0.0033184 | 0.9757 | -0.46899 | 0.97568 | -0.46942 | 0.91165
99 | -0.032692 | -0.0081984 | 0.032708 | 0.0082087 | 1.644e-05 | 1.0301e-05 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.97618 | -0.45942 | 0.97672 | -0.44888 | 13.6909
100 | 0.00062473 | 0.00015648 | -0.00062472 | -0.00015657 | 2.3624e-09 | -8.5159e-08 | 0.00095275 | 0.00095278 | 0.00095278 | 0.97568 | -0.46942 | 0.97567 | -0.4695 | 0.26175
101 | -0.034223 | -0.0085884 | 0.034242 | 0.0086003 | 1.905e-05 | 1.1958e-05 | 0.052143 | 0.052142 | 0.052143 | 0.97672 | -0.44888 | 0.97731 | -0.43721 | 14.3249
102 | 0.00032093 | 8.043e-05 | -0.00032093 | -8.0433e-05 | 2.3016e-11 | -3.1437e-09 | 0.00048946 | 0.00048946 | 0.00048946 | 0.97567 | -0.4695 | 0.97567 | -0.4695 | 0.13447
103 | -0.035894 | -0.0090142 | 0.035894 | 0.0090143 | 1.6341e-07 | 1.0275e-07 | 0.054657 | 0.054657 | 0.054657 | 0.97731 | -0.43721 | 0.97732 | -0.43712 | 15.0156
104 | -0.0021314 | -0.00053419 | 0.0021315 | 0.00053411 | 2.9539e-08 | -7.7149e-08 | 0.0032254 | 0.0032253 | 0.0032254 | 0.98332 | -0.31993 | 0.98334 | -0.31964 | 0.88609
105 | -0.003645 | -0.00091344 | 0.0036452 | 0.00091336 | 1.7266e-07 | -8.1499e-08 | 0.0055157 | 0.0055156 | 0.0055157 | 0.98334 | -0.31964 | 0.98339 | -0.31864 | 1.5153
106 | 0.0052885 | 0.0013252 | -0.005288 | -0.0013252 | 4.2717e-07 | 5.5652e-08 | 0.0080741 | 0.0080742 | 0.0080742 | 0.97463 | -0.49003 | 0.97455 | -0.49173 | 2.2182
107 | 0.0051171 | 0.0012819 | -0.005117 | -0.0012819 | 1.1503e-07 | 1.0988e-08 | 0.0078124 | 0.0078124 | 0.0078124 | 0.97463 | -0.49003 | 0.97461 | -0.49051 | 2.1463
108 | -0.037567 | -0.0094336 | 0.037577 | 0.0094403 | 1.0587e-05 | 6.6674e-06 | 0.057204 | 0.057204 | 0.057204 | 0.97732 | -0.43712 | 0.97762 | -0.43121 | 15.7154
109 | 0.0077195 | 0.001933 | -0.0077162 | -0.0019317 | 3.2882e-06 | 1.2894e-06 | 0.01168 | 0.01168 | 0.01168 | 0.98339 | -0.31864 | 0.98293 | -0.32759 | 3.2089
110 | -0.011365 | -0.0028463 | 0.011368 | 0.0028479 | 2.9482e-06 | 1.5494e-06 | 0.017196 | 0.017196 | 0.017196 | 0.98339 | -0.31864 | 0.98367 | -0.3132 | 4.7241
111 | 0.0027407 | 0.00068673 | -0.0027406 | -0.00068685 | 9.9994e-08 | -1.2573e-07 | 0.0041846 | 0.0041847 | 0.0041847 | 0.97455 | -0.49173 | 0.97451 | -0.4925 | 1.1496
112 | 0.0044912 | 0.0011251 | -0.0044912 | -0.0011251 | 6.1718e-08 | -4.1201e-09 | 0.0068569 | 0.006857 | 0.006857 | 0.97461 | -0.49051 | 0.97459 | -0.4908 | 1.8838
113 | 0.0016863 | 0.00042236 | -0.0016863 | -0.00042243 | 1.669e-08 | -7.2997e-08 | 0.0025745 | 0.0025745 | 0.0025745 | 0.97463 | -0.49014 | 0.97462 | -0.49034 | 0.70729
114 | 0.0013384 | 0.00033524 | -0.0013384 | -0.00033532 | 1.1228e-08 | -8.2172e-08 | 0.0020434 | 0.0020434 | 0.0020434 | 0.97462 | -0.49034 | 0.97461 | -0.49052 | 0.56137
115 | -0.08127 | -0.020516 | 0.081282 | 0.020524 | 1.2123e-05 | 7.7317e-06 | 0.12301 | 0.12301 | 0.12301 | 0.98353 | -0.31576 | 0.98369 | -0.31265 | 33.7938
116 | -0.0028704 | -0.0007194 | 0.0028707 | 0.00071914 | 2.2567e-07 | -2.6491e-07 | 0.0043312 | 0.0043311 | 0.0043312 | 0.98616 | -0.2648 | 0.98624 | -0.26315 | 1.1899
117 | -0.0044668 | -0.0011192 | 0.0044669 | 0.0011191 | 1.0038e-07 | -1.0968e-08 | 0.0067392 | 0.0067392 | 0.0067392 | 0.98624 | -0.26315 | 0.98627 | -0.26268 | 1.8514
118 | -0.0055735 | -0.0013965 | 0.005574 | 0.0013966 | 4.7923e-07 | 7.6042e-08 | 0.0084089 | 0.0084088 | 0.0084089 | 0.98627 | -0.26268 | 0.98636 | -0.26087 | 2.3101
119 | 0.11696 | 0.029574 | -0.11685 | -0.029503 | 0.00011147 | 7.122e-05 | 0.17654 | 0.17654 | 0.17654 | 0.98636 | -0.26087 | 0.98533 | -0.28076 | 48.4995
120 | -0.12253 | -0.030971 | 0.12263 | 0.031035 | 0.00010043 | 6.4177e-05 | 0.18495 | 0.18495 | 0.18495 | 0.98636 | -0.26087 | 0.98724 | -0.24379 | 50.8096
121 | 0.11573 | 0.029223 | -0.11566 | -0.029177 | 7.196e-05 | 4.5974e-05 | 0.17485 | 0.17485 | 0.17485 | 0.98533 | -0.28076 | 0.98466 | -0.29375 | 48.0364
122 | 0.084486 | 0.021357 | -0.084411 | -0.021309 | 7.509e-05 | 4.7902e-05 | 0.12774 | 0.12774 | 0.12774 | 0.98466 | -0.29375 | 0.98371 | -0.3123 | 35.0935
123 | 0.031174 | 0.0078208 | -0.031172 | -0.0078195 | 1.9966e-06 | 1.2473e-06 | 0.047112 | 0.047112 | 0.047112 | 0.98466 | -0.29375 | 0.9846 | -0.29509 | 12.9429
124 | 0.035918 | 0.009029 | -0.03589 | -0.0090114 | 2.8033e-05 | 1.7608e-05 | 0.053831 | 0.053831 | 0.053831 | 0.99303 | -0.13271 | 0.99219 | -0.14906 | 14.7888
125 | -0.036304 | -0.0091257 | 0.036307 | 0.0091276 | 2.9633e-06 | 1.862e-06 | 0.05441 | 0.05441 | 0.05441 | 0.99303 | -0.13271 | 0.99312 | -0.131 | 14.9477
126 | 0.035462 | 0.0089041 | -0.035436 | -0.0088881 | 2.5494e-05 | 1.6006e-05 | 0.053189 | 0.053189 | 0.053189 | 0.99219 | -0.14906 | 0.99141 | -0.16415 | 14.6125
127 | 0.034892 | 0.0087516 | -0.034878 | -0.0087428 | 1.4014e-05 | 8.7936e-06 | 0.052372 | 0.052372 | 0.052372 | 0.99141 | -0.16415 | 0.99097 | -0.17258 | 14.388
128 | 0.018632 | 0.0046705 | -0.018631 | -0.0046699 | 9.9627e-07 | 5.9388e-07 | 0.027977 | 0.027977 | 0.027977 | 0.99097 | -0.17258 | 0.99092 | -0.1737 | 7.6861
129 | 0.016246 | 0.0040723 | -0.016242 | -0.00407 | 3.9742e-06 | 2.3141e-06 | 0.024395 | 0.024395 | 0.024395 | 0.99097 | -0.17258 | 0.99071 | -0.17771 | 6.7019
130 | 0.016917 | 0.0042404 | -0.016917 | -0.00424 | 5.7999e-07 | 3.4032e-07 | 0.025404 | 0.025404 | 0.025404 | 0.99092 | -0.1737 | 0.99088 | -0.17442 | 6.9791
131 | 0.011886 | 0.0029782 | -0.011885 | -0.0029777 | 9.7889e-07 | 5.2102e-07 | 0.017852 | 0.017852 | 0.017852 | 0.99071 | -0.17771 | 0.99062 | -0.17944 | 4.9043
132 | 0.015259 | 0.0038247 | -0.015257 | -0.0038236 | 1.7994e-06 | 1.0339e-06 | 0.022915 | 0.022915 | 0.022915 | 0.99088 | -0.17442 | 0.99075 | -0.17689 | 6.2953
133 | 0.0063449 | 0.0015893 | -0.0063442 | -0.0015891 | 6.1633e-07 | 1.6151e-07 | 0.0095303 | 0.0095304 | 0.0095304 | 0.99062 | -0.17944 | 0.99051 | -0.18148 | 2.6183
134 | 0.048769 | 0.012272 | -0.04868 | -0.012216 | 8.8891e-05 | 5.6317e-05 | 0.073083 | 0.073083 | 0.073083 | 0.9932 | -0.12966 | 0.99123 | -0.16788 | 20.0779
135 | 0.047004 | 0.011796 | -0.046963 | -0.01177 | 4.1305e-05 | 2.615e-05 | 0.070567 | 0.070567 | 0.070567 | 0.99123 | -0.16788 | 0.99028 | -0.18632 | 19.3866
136 | 0.0012412 | 0.00031095 | -0.0012412 | -0.00031106 | 1.2338e-08 | -1.138e-07 | 0.001865 | 0.001865 | 0.001865 | 0.99028 | -0.18632 | 0.99027 | -0.18653 | 0.51237
137 | 0.082706 | 0.020881 | -0.082705 | -0.020881 | 1.3773e-06 | 8.7849e-07 | 0.12516 | 0.12516 | 0.12516 | 0.98371 | -0.3123 | 0.98369 | -0.31265 | 34.3849
138 | 0.028844 | 0.007236 | -0.028824 | -0.0072241 | 1.9183e-05 | 1.1935e-05 | 0.043594 | 0.043594 | 0.043594 | 0.9846 | -0.29509 | 0.98388 | -0.30905 | 11.9763
139 | 0.018608 | 0.0046635 | -0.018606 | -0.0046628 | 1.2294e-06 | 7.3422e-07 | 0.028142 | 0.028142 | 0.028142 | 0.98388 | -0.30905 | 0.98381 | -0.31044 | 7.7313
140 | 0.016374 | 0.0041034 | -0.016372 | -0.0041021 | 2.1519e-06 | 1.2584e-06 | 0.024766 | 0.024766 | 0.024766 | 0.98381 | -0.31044 | 0.98367 | -0.3132 | 6.8039
141 | 0.0034168 | 0.00085414 | -0.0034165 | -0.0008543 | 2.6035e-07 | -1.6235e-07 | 0.0051718 | 0.0051719 | 0.0051719 | 0.98293 | -0.32759 | 0.98285 | -0.3292 | 1.4208
142 | 0.012005 | 0.0030085 | -0.012003 | -0.0030074 | 2.1024e-06 | 1.1235e-06 | 0.01803 | 0.01803 | 0.01803 | 0.99075 | -0.17689 | 0.99056 | -0.18057 | 4.9534
143 | 0.0013117 | 0.00032848 | -0.0013117 | -0.00032874 | 3.1938e-08 | -2.6188e-07 | 0.0019705 | 0.0019706 | 0.0019706 | 0.99051 | -0.18148 | 0.99049 | -0.18199 | 0.54137
144 | 0.0050325 | 0.0012606 | -0.0050314 | -0.0012606 | 1.0752e-06 | 4.2567e-08 | 0.00756 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.99051 | -0.18148 | 0.99028 | -0.18597 | 2.077
145 | 0.0025396 | 0.00063453 | -0.0025391 | -0.00063537 | 5.1025e-07 | -8.399e-07 | 0.0038443 | 0.0038447 | 0.0038447 | 0.98285 | -0.3292 | 0.98264 | -0.33342 | 1.0562
146 | 0.0021977 | 0.00054981 | -0.0021977 | -0.00054988 | 2.9126e-08 | -7.0205e-08 | 0.0033277 | 0.0033278 | 0.0033278 | 0.98264 | -0.33342 | 0.98262 | -0.3337 | 0.91422
147 | 0.0030779 | 0.00077137 | -0.0030778 | -0.00077138 | 1.2326e-08 | -1.0992e-08 | 0.0046784 | 0.0046784 | 0.0046784 | 0.97894 | -0.40526 | 0.97894 | -0.40534 | 1.2853
148 | 0.0021977 | 0.00054988 | -0.0021974 | -0.00055071 | 3.4573e-07 | -8.3303e-07 | 0.0033278 | 0.0033281 | 0.0033281 | 0.98262 | -0.3337 | 0.98245 | -0.337 | 0.91432
149 | -0.0017769 | -0.00044534 | 0.0017769 | 0.0004453 | 1.0128e-08 | -3.9139e-08 | 0.0027145 | 0.0027145 | 0.0027145 | 0.97404 | -0.50174 | 0.97405 | -0.50162 | 0.74575
150 | -0.0022563 | -0.00056548 | 0.0022564 | 0.0005653 | 7.5557e-08 | -1.7724e-07 | 0.0033901 | 0.00339 | 0.0033901 | 0.99035 | -0.18466 | 0.99039 | -0.18396 | 0.93134
151 | -0.0022564 | -0.0005653 | 0.0022565 | 0.000565 | 1.2843e-07 | -3.0133e-07 | 0.00339 | 0.0033899 | 0.00339 | 0.99039 | -0.18396 | 0.99045 | -0.18276 | 0.93132
152 | -0.0074066 | -0.0018553 | 0.0074072 | 0.0018555 | 5.1651e-07 | 1.8738e-07 | 0.011127 | 0.011127 | 0.011127 | 0.99045 | -0.18276 | 0.99052 | -0.1813 | 3.0569
153 | 0.0051502 | 0.0012903 | -0.0051498 | -0.0012903 | 3.7808e-07 | 2.5246e-08 | 0.0077373 | 0.0077374 | 0.0077374 | 0.99045 | -0.18276 | 0.99037 | -0.1843 | 2.1256
154 | -0.0089508 | -0.0022424 | 0.008951 | 0.0022425 | 1.5678e-07 | 7.0573e-08 | 0.013446 | 0.013446 | 0.013446 | 0.99052 | -0.1813 | 0.99054 | -0.18093 | 3.694
155 | 0.00297 | 0.00074401 | -0.0029699 | -0.00074419 | 1.6773e-07 | -1.8167e-07 | 0.0044623 | 0.0044624 | 0.0044624 | 0.99037 | -0.1843 | 0.99031 | -0.18549 | 1.2259
156 | -0.01043 | -0.002613 | 0.01043 | 0.0026131 | 1.7949e-07 | 8.977e-08 | 0.015667 | 0.015667 | 0.015667 | 0.99054 | -0.18093 | 0.99056 | -0.18057 | 4.3042
157 | 0.0018584 | 0.00046563 | -0.0018584 | -0.00046575 | 3.1795e-08 | -1.1955e-07 | 0.0027924 | 0.0027924 | 0.0027924 | 0.99031 | -0.18549 | 0.99029 | -0.18585 | 0.76714
158 | -0.0017154 | -0.00042991 | 0.0017154 | 0.0004298 | 2.3797e-08 | -1.0761e-07 | 0.0025778 | 0.0025778 | 0.0025778 | 0.99017 | -0.18819 | 0.99018 | -0.1879 | 0.70819
159 | -0.0033844 | -0.0008481 | 0.0033847 | 0.00084788 | 3.1186e-07 | -2.1402e-07 | 0.0050859 | 0.0050858 | 0.0050859 | 0.99018 | -0.1879 | 0.99028 | -0.18597 | 1.3972
160 | 0.0009686 | 0.00024264 | -0.00096859 | -0.00024272 | 5.7511e-09 | -8.3709e-08 | 0.0014788 | 0.0014788 | 0.0014788 | 0.97461 | -0.49052 | 0.9746 | -0.49064 | 0.40627
161 | 0.00062474 | 0.00015655 | -0.00062474 | -0.00015657 | 5.985e-10 | -2.1479e-08 | 0.00095385 | 0.00095385 | 0.00095385 | 0.9746 | -0.49064 | 0.9746 | -0.49066 | 0.26205
162 | 0.00032095 | 8.043e-05 | -0.00032095 | -8.0437e-05 | 5.1409e-11 | -7.0925e-09 | 0.00049002 | 0.00049002 | 0.00049002 | 0.9746 | -0.49066 | 0.9746 | -0.49067 | 0.13462

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.46642 | 0.11941

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0020423 | 0.00051184
1 | 0.00046378 | 0.00011623
2 | 0.0014613 | 0.00036624
3 | 0.00067285 | 0.00016863
4 | 0.00046799 | 0.00011729
5 | 0.00064468 | 0.00016157
6 | 0.0001436 | 3.5989e-05
7 | 0.00059809 | 0.0001499
8 | 0.0041628 | 0.0010433
9 | 0.0057235 | 0.0014344
10 | 0.0054524 | 0.0013665
11 | 0.013401 | 0.0033587
12 | 0.0036096 | 0.00090466
13 | 0.0062919 | 0.0015769
14 | 0.020028 | 0.0050195
15 | 0.0040063 | 0.0010041
16 | 0.017964 | 0.0045023
17 | 0.0070176 | 0.0017588
18 | 0.056833 | 0.014244
19 | 0.0011568 | 0.00028993
20 | 0.048867 | 0.012247
21 | 0.0028805 | 0.00072192
22 | 0.0016316 | 0.00040893
23 | 0.0030233 | 0.00075771
24 | 0.0036872 | 0.0009241
25 | 0.00098915 | 0.0002479
26 | 0.0020325 | 0.00050938
27 | 0.0013211 | 0.0003311
28 | 0.00053162 | 0.00013324
29 | 0.0018508 | 0.00046385
30 | 0.0023782 | 0.00059603
31 | 0.007991 | 0.0020027
32 | 0.0035349 | 0.00088593
33 | 0.014059 | 0.0035236
34 | 0.0037389 | 0.00093706
35 | 0.0018048 | 0.00045234
36 | 0.0011171 | 0.00027998
37 | 0.0016758 | 0.00041999
38 | 0.0010072 | 0.00025243
39 | 0.0016042 | 0.00040206
40 | 0.0055241 | 0.0013845
41 | 0.00087119 | 0.00021834
42 | 0.0014056 | 0.00035229
43 | 0.0014321 | 0.00035891
44 | 0.00026445 | 6.6276e-05
45 | 0.0020975 | 0.00052568
46 | 0.0041562 | 0.0010416
47 | 0.0032289 | 0.00080923
48 | 0.0026981 | 0.00067621
49 | 0.0011836 | 0.00029663
50 | 0.00040097 | 0.00010049
51 | 0.0018643 | 0.00046723
52 | 0.0022275 | 0.00055827
53 | 0.002011 | 0.000504
54 | 0.0015492 | 0.00038827
55 | 0.00033824 | 8.4771e-05
56 | 0.0016936 | 0.00042446
57 | 0.0015511 | 0.00038875
58 | 0.0015148 | 0.00037964
59 | 0.00030379 | 7.6138e-05
60 | 0.0016513 | 0.00041385
61 | 0.0021314 | 0.00053419
62 | 0.0015136 | 0.00037933
63 | 0.00032093 | 8.0433e-05
64 | 0.0016731 | 0.00041932
65 | 0.0025474 | 0.00063843
66 | 0.00062581 | 0.00015684
67 | 0.0027406 | 0.00068685
68 | 0.00067874 | 0.00017011
69 | 0.00035226 | 8.8284e-05
70 | 0.0003479 | 8.7193e-05
71 | 0.0017424 | 0.00043669
72 | 0.0028704 | 0.0007194
73 | 0.0015961 | 0.00040002
74 | 0.0011067 | 0.00027735
75 | 0.0011165 | 0.00027981
76 | 0.0016156 | 0.0004049
77 | 0.00050612 | 0.00012685
78 | 0.00038614 | 9.6777e-05
79 | 0.00042799 | 0.00010726
80 | 0.00028402 | 7.1182e-05
81 | 0.00054454 | 0.00013647
82 | 0.0017137 | 0.0004295
83 | 0.0043565 | 0.0010918
84 | 0.0016574 | 0.00041539
85 | 0.0055397 | 0.0013884
86 | 0.0031616 | 0.00079237
87 | 0.0016762 | 0.00042009
88 | 0.045721 | 0.011459
89 | 0.0012412 | 0.00031106
90 | 0.001705 | 0.00042731
91 | 0.0023281 | 0.00058349
92 | 0.010217 | 0.0025606
93 | 0.0022319 | 0.00055938
94 | 0.0050046 | 0.0012543
95 | 0.0014225 | 0.00035652
96 | 0.0042994 | 0.0010775
97 | 0.0032524 | 0.00081514
98 | 0.0008769 | 0.00021977
99 | 0.00034138 | 8.5559e-05
100 | 0.0032286 | 0.00080916
101 | 0.0071273 | 0.0017863
102 | 0.0030778 | 0.00077138
103 | 0.0017769 | 0.00044534
104 | 0.0022563 | 0.00056548
105 | 0.0015437 | 0.00038688
106 | 0.0021797 | 0.0005463
107 | 0.0014785 | 0.00037055
108 | 0.0011115 | 0.00027856
109 | 0.0017154 | 0.00042991
110 | 0.001669 | 0.0004183
111 | 0.0015731 | 0.00039426
112 | 0.0018584 | 0.00046575
113 | 0.0016467 | 0.00041271
114 | 0.0013117 | 0.00032874
115 | 0.0021974 | 0.00055071
116 | 0.0022975 | 0.00057582
117 | 0.00036979 | 9.2679e-05
118 | 0.00034385 | 8.6176e-05
119 | 0.0003038 | 7.6139e-05
120 | 0.00032095 | 8.0437e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1