## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_121-18_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_121-18_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_121-18_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_121-18_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_121-18_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_121-18_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_121-18_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_121-18_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_121-18_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_121-18_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_121-18_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_121-18_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_121-18_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_121-18_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_121-18_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_121-18_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_121-18_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_121-18_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_121-18_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_121-18_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_121-18_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_121-18_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_121-18_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_121-18_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_121-18_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_121-18_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_121-18_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_121-18_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_121-18_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_121-18_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_121-18_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_121-18_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_121-18_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_121-18_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_121-18_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_121-18_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_121-18_0_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_121-18_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_121-18_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_121-18_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_121-18_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_121-18_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_121-18_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_121-18_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_121-18_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_121-18_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_121-18_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_121-18_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_121-18_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_121-18_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_121-18_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_121-18_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_121-18_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_121-18_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_121-18_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_121-18_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_121-18_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_121-18_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_121-18_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_121-18_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_121-18_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_121-18_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_121-18_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_121-18_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_121-18_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_121-18_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_121-18_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_121-18_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_121-18_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_121-18_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_121-18_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_121-18_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_121-18_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_121-18_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_121-18_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_121-18_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_121-18_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_121-18_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_121-18_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_121-18_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_121-18_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_121-18_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_121-18_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_121-18_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_121-18_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_121-18_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_121-18_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_121-18_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_121-18_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_121-18_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_121-18_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_121-18_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_121-18_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_121-18_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_121-18_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_121-18_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_121-18_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_121-18_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_121-18_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_121-18_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_121-18_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_121-18_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_121-18_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_121-18_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_121-18_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_121-18_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_121-18_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_121-18_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_121-18_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_121-18_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_121-18_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_121-18_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_121-18_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_121-18_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_121-18_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_121-18_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_121-18_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_121-18_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_121-18_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_121-18_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_121-18_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_121-18_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_121-18_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_121-18_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_121-18_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_121-18_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_121-18_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_121-18_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_121-18_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_121-18_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_121-18_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_121-18_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_121-18_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_121-18_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_121-18_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_121-18_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_121-18_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_121-18_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_121-18_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_121-18_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_121-18_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_121-18_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_121-18_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_121-18_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_121-18_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_121-18_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_121-18_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_121-18_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_121-18_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_121-18_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_121-18_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_121-18_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_121-18_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_121-18_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_121-18_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_121-18_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_121-18_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_121-18_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_121-18_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_121-18_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_121-18_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_121-18_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_121-18_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_121-18_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_121-18_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_121-18_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_121-18_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_121-18_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_121-18_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_121-18_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_121-18_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_121-18_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_121-18_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_121-18_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_MV_357_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_121-18_0_6_load_0 | 0 | 0.0081203 | 0.0020351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_121-18_0_6_load_3 | 2 | 0.0050268 | 0.0012598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_121-18_0_6_load_7 | 3 | 0.011835 | 0.0029662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_121-18_0_6_load_79 | 5 | 0.016151 | 0.0040478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_121-18_0_6_load_76 | 6 | 0.0023542 | 0.00059002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_121-18_0_6_load_32 | 8 | 0.019159 | 0.0048018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_121-18_0_6_load_30 | 9 | 0.0069102 | 0.0017319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_121-18_0_6_load_11 | 10 | 0.0033228 | 0.00083278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_121-18_0_6_load_159 | 11 | 0.0022646 | 0.00056757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_121-18_0_6_load_29 | 12 | 0.0022013 | 0.00055169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_121-18_0_6_load_81 | 13 | 0.0072944 | 0.0018281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_121-18_0_6_load_75 | 14 | 0.0011275 | 0.00028258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_121-18_0_6_load_33 | 16 | 0.008343 | 0.0020909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_121-18_0_6_load_9 | 19 | 0.0017662 | 0.00044264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_121-18_0_6_load_8 | 20 | 0.0017249 | 0.00043231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_121-18_0_6_load_14 | 24 | 0.0066505 | 0.0016668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_121-18_0_6_load_21 | 25 | 0.0018654 | 0.0004675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_121-18_0_6_load_91 | 28 | 0.0059969 | 0.001503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_121-18_0_6_load_44 | 31 | 0.0051426 | 0.0012889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_121-18_0_6_load_41 | 33 | 0.0057539 | 0.0014421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_121-18_0_6_load_142 | 35 | 0.00067689 | 0.00016964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_121-18_0_6_load_179 | 36 | 0.0081395 | 0.00204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_121-18_0_6_load_25 | 38 | 0.0029971 | 0.00075115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_121-18_0_6_load_89 | 39 | 0.0019099 | 0.00047867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_121-18_0_6_load_94 | 45 | 0.038955 | 0.0097629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_121-18_0_6_load_92 | 47 | 0.015796 | 0.0039588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_121-18_0_6_load_93 | 48 | 0.011595 | 0.0029061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_121-18_0_6_load_46 | 49 | 0.010751 | 0.0026944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_121-18_0_6_load_97 | 50 | 0.0043134 | 0.001081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_121-18_0_6_load_96 | 51 | 0.0015387 | 0.00038563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_121-18_0_6_load_45 | 52 | 0.0018021 | 0.00045164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_121-18_0_6_load_42 | 53 | 0.0056444 | 0.0014146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_121-18_0_6_load_158 | 54 | 0.003109 | 0.00077919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_121-18_0_6_load_157 | 55 | 0.01299 | 0.0032556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_121-18_0_6_load_73 | 56 | 0.001282 | 0.0003213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_121-18_0_6_load_101 | 59 | 0.020985 | 0.0052593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_121-18_0_6_load_140 | 62 | 0.00067362 | 0.00016882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_121-18_0_6_load_125 | 63 | 0.0072632 | 0.0018203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_121-18_0_6_load_146 | 66 | 0.0021421 | 0.00053685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_121-18_0_6_load_23 | 67 | 0.0029139 | 0.00073029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_121-18_0_6_load_22 | 68 | 0.0032115 | 0.00080487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_121-18_0_6_load_24 | 69 | 0.0030085 | 0.00075399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_121-18_0_6_load_26 | 70 | 0.0021048 | 0.00052752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_121-18_0_6_load_27 | 71 | 0.0018158 | 0.00045509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_121-18_0_6_load_28 | 72 | 0.0025629 | 0.00064232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_121-18_0_6_load_100 | 73 | 0.0020294 | 0.00050861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_121-18_0_6_load_175 | 75 | 0.0060764 | 0.0015229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_121-18_0_6_load_176 | 78 | 0.003462 | 0.00086766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_121-18_0_6_load_103 | 81 | 0.0088953 | 0.0022294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_121-18_0_6_load_102 | 82 | 0.0095238 | 0.0023869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_121-18_0_6_load_95 | 83 | 0.00034451 | 8.6343e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_121-18_0_6_load_88 | 84 | 0.0039105 | 0.00098006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_121-18_0_6_load_43 | 85 | 0.0061985 | 0.0015535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_121-18_0_6_load_47 | 86 | 0.0031826 | 0.00079763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_121-18_0_6_load_55 | 91 | 0.0019788 | 0.00049594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_121-18_0_6_load_56 | 92 | 0.0032881 | 0.00082408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_121-18_0_6_load_60 | 94 | 0.0026468 | 0.00066336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_121-18_0_6_load_54 | 95 | 0.0013848 | 0.00034706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_121-18_0_6_load_119 | 96 | 0.0013898 | 0.00034833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_121-18_0_6_load_57 | 97 | 0.0058192 | 0.0014584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_121-18_0_6_load_133 | 98 | 0.0019791 | 0.00049601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_121-18_0_6_load_153 | 99 | 0.007552 | 0.0018927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_121-18_0_6_load_58 | 100 | 0.0077539 | 0.0019433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_121-18_0_6_load_134 | 102 | 0.0018845 | 0.00047229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_121-18_0_6_load_59 | 103 | 0.0026477 | 0.00066357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_121-18_0_6_load_61 | 104 | 0.0026477 | 0.00066357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_121-18_0_6_load_62 | 105 | 0.0024812 | 0.00062186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_121-18_0_6_load_64 | 106 | 0.0026457 | 0.00066307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_121-18_0_6_load_65 | 107 | 0.0050742 | 0.0012717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_121-18_0_6_load_155 | 108 | 0.010735 | 0.0026905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_121-18_0_6_load_66 | 110 | 0.0044002 | 0.0011028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_121-18_0_6_load_118 | 111 | 0.0058735 | 0.001472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_121-18_0_6_load_67 | 112 | 0.0013783 | 0.00034543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_121-18_0_6_load_68 | 113 | 0.00017473 | 4.3791e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_121-18_0_6_load_69 | 114 | 0.00023386 | 5.8611e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_121-18_0_6_load_70 | 115 | 0.00017352 | 4.3489e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_121-18_0_6_load_72 | 116 | 0.00016354 | 4.0986e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_121-18_0_6_load_171 | 117 | 0.00018138 | 4.5457e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_121-18_0_6_load_172 | 118 | 0.00023733 | 5.948e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_121-18_0_6_load_77 | 119 | 0.0081867 | 0.0020518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_121-18_0_6_load_78 | 120 | 0.0015642 | 0.00039203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_121-18_0_6_load_80 | 121 | 0.0020116 | 0.00050414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_121-18_0_6_load_90 | 122 | 0.0083707 | 0.0020979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_121-18_0_6_load_178 | 123 | 0.0035891 | 0.00089951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_121-18_0_6_load_174 | 124 | 0.00033419 | 8.3756e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_121-18_0_6_load_173 | 125 | 0.0022577 | 0.00056583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_121-18_0_6_load_108 | 128 | 0.0026608 | 0.00066686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_121-18_0_6_load_160 | 129 | 0.00040181 | 0.0001007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_121-18_0_6_load_166 | 130 | 0.0016761 | 0.00042007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_121-18_0_6_load_164 | 131 | 0.0022869 | 0.00057314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_121-18_0_6_load_107 | 132 | 0.0091266 | 0.0022873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_121-18_0_6_load_161 | 133 | 0.013702 | 0.003434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_121-18_0_6_load_104 | 134 | 0.0093517 | 0.0023438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_121-18_0_6_load_105 | 135 | 0.0019177 | 0.00048062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_121-18_0_6_load_106 | 136 | 0.0021829 | 0.00054708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_121-18_0_6_load_168 | 137 | 0.0020386 | 0.00051092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_121-18_0_6_load_165 | 138 | 0.0021948 | 0.00055006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_121-18_0_6_load_110 | 139 | 0.00095727 | 0.00023991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_121-18_0_6_load_111 | 140 | 0.00067888 | 0.00017014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_121-18_0_6_load_113 | 142 | 0.0039174 | 0.00098179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_121-18_0_6_load_117 | 143 | 0.00057157 | 0.00014325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_121-18_0_6_load_147 | 145 | 0.010114 | 0.0025348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_121-18_0_6_load_120 | 146 | 0.0014883 | 0.00037299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_121-18_0_6_load_143 | 147 | 0.0012579 | 0.00031527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_121-18_0_6_load_151 | 148 | 0.0096306 | 0.0024137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_121-18_0_6_load_148 | 149 | 0.0099798 | 0.0025012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_121-18_0_6_load_121 | 150 | 0.0022948 | 0.00057513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_121-18_0_6_load_144 | 151 | 0.0081325 | 0.0020382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_121-18_0_6_load_122 | 152 | 0.00071378 | 0.00017889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_121-18_0_6_load_124 | 153 | 0.0012846 | 0.00032194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_121-18_0_6_load_127 | 154 | 0.00078298 | 0.00019623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_121-18_0_6_load_154 | 155 | 0.011522 | 0.0028877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_121-18_0_6_load_129 | 157 | 0.0018993 | 0.000476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_121-18_0_6_load_130 | 158 | 0.0024185 | 0.00060612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_121-18_0_6_load_131 | 159 | 0.002874 | 0.0007203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_121-18_0_6_load_132 | 160 | 0.0050229 | 0.0012589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_121-18_0_6_load_136 | 161 | 0.0016114 | 0.00040386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_121-18_0_6_load_135 | 163 | 0.0025533 | 0.00063991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_121-18_0_6_load_145 | 164 | 0.0030438 | 0.00076286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_121-18_0_6_load_138 | 165 | 0.0081194 | 0.0020349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_121-18_0_6_load_139 | 166 | 0.0017222 | 0.00043163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_121-18_0_6_load_141 | 167 | 0.0017047 | 0.00042725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_121-18_0_6_load_149 | 168 | 0.0072261 | 0.001811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_121-18_0_6_load_162 | 169 | 0.0025495 | 0.00063898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_121-18_0_6_load_167 | 171 | 0.0023336 | 0.00058485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_121-18_0_6_load_170 | 172 | 0.0035602 | 0.00089227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_121-18_0_6_load_169 | 173 | 0.0018764 | 0.00047026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 28 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_121-18_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0092764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_121-18_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.015464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_121-18_0_6_line_2 |  | 2 | 3 | 0.0069856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_121-18_0_6_line_3 |  | 3 | 10 | 0.003005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_121-18_0_6_line_4 |  | 4 | 5 | 0.012825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_121-18_0_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.013636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_121-18_0_6_line_6 |  | 5 | 13 | 0.026324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_121-18_0_6_line_7 |  | 6 | 14 | 0.023434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_121-18_0_6_line_8 |  | 7 | 8 | 0.015417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_121-18_0_6_line_9 |  | 7 | 9 | 0.033293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_121-18_0_6_line_10 |  | 8 | 18 | 0.005064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_121-18_0_6_line_11 |  | 10 | 19 | 0.018374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_121-18_0_6_line_12 |  | 11 | 12 | 0.013541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_121-18_0_6_line_13 |  | 12 | 72 | 0.0018576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_121-18_0_6_line_14 |  | 13 | 18 | 0.016433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_121-18_0_6_line_15 |  | 14 | 119 | 0.012372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_121-18_0_6_line_16 |  | 15 | 16 | 0.02434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_121-18_0_6_line_17 |  | 15 | 17 | 0.035688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_121-18_0_6_line_18 |  | 16 | 40 | 0.026796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_121-18_0_6_line_19 |  | 17 | 43 | 0.006081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_121-18_0_6_line_20 |  | 19 | 20 | 0.008182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_121-18_0_6_line_21 |  | 20 | 21 | 0.035575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_121-18_0_6_line_22 |  | 21 | 22 | 0.01685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_121-18_0_6_line_23 |  | 21 | 23 | 0.006525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_121-18_0_6_line_24 |  | 22 | 24 | 0.0027193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_121-18_0_6_line_25 |  | 23 | 25 | 0.032928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_121-18_0_6_line_26 |  | 23 | 26 | 0.017536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_121-18_0_6_line_27 |  | 23 | 27 | 0.028962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_121-18_0_6_line_28 |  | 24 | 28 | 0.048112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_121-18_0_6_line_29 |  | 25 | 38 | 0.028051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_121-18_0_6_line_30 |  | 26 | 34 | 0.020888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_121-18_0_6_line_31 |  | 26 | 35 | 0.10124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_121-18_0_6_line_32 |  | 27 | 32 | 0.087319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_121-18_0_6_line_33 |  | 28 | 30 | 0.0090988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_121-18_0_6_line_34 |  | 29 | 30 | 0.027916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_121-18_0_6_line_35 |  | 29 | 31 | 0.023908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_121-18_0_6_line_36 |  | 30 | 39 | 0.018707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_121-18_0_6_line_37 |  | 31 | 52 | 0.043853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_121-18_0_6_line_38 |  | 32 | 33 | 0.017684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_121-18_0_6_line_39 |  | 33 | 53 | 0.0030714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_121-18_0_6_line_40 |  | 34 | 36 | 0.053751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_121-18_0_6_line_41 |  | 34 | 37 | 0.04075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_121-18_0_6_line_42 |  | 35 | 62 | 0.0010092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_121-18_0_6_line_43 |  | 37 | 63 | 0.01107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_121-18_0_6_line_44 |  | 37 | 64 | 0.018969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_121-18_0_6_line_45 |  | 37 | 65 | 0.027293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_121-18_0_6_line_46 |  | 38 | 67 | 0.0017671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_121-18_0_6_line_47 |  | 39 | 84 | 0.023987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_121-18_0_6_line_48 |  | 40 | 41 | 0.14457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_121-18_0_6_line_49 |  | 40 | 42 | 0.029402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_121-18_0_6_line_50 |  | 41 | 74 | 0.03538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_121-18_0_6_line_51 |  | 41 | 75 | 0.0028954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_121-18_0_6_line_52 |  | 42 | 50 | 0.047028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_121-18_0_6_line_53 |  | 42 | 51 | 0.0042598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_121-18_0_6_line_54 |  | 43 | 44 | 0.061543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_121-18_0_6_line_55 |  | 43 | 45 | 0.020609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_121-18_0_6_line_56 |  | 44 | 73 | 0.0086577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_121-18_0_6_line_57 |  | 45 | 47 | 0.028457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_121-18_0_6_line_58 |  | 46 | 47 | 0.011949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_121-18_0_6_line_59 |  | 46 | 48 | 0.029823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_121-18_0_6_line_60 |  | 46 | 49 | 0.011522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_121-18_0_6_line_61 |  | 48 | 83 | 0.017166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_121-18_0_6_line_62 |  | 49 | 52 | 0.036361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_121-18_0_6_line_63 |  | 53 | 85 | 0.01604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_121-18_0_6_line_64 |  | 54 | 55 | 0.010394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_121-18_0_6_line_65 |  | 55 | 60 | 0.050263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_121-18_0_6_line_66 |  | 56 | 57 | 0.046011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_121-18_0_6_line_67 |  | 57 | 58 | 0.088136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_121-18_0_6_line_68 |  | 57 | 114 | 0.019703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_121-18_0_6_line_69 |  | 58 | 59 | 0.092456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_121-18_0_6_line_70 |  | 59 | 82 | 0.040897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_121-18_0_6_line_71 |  | 60 | 61 | 0.040838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_121-18_0_6_line_72 |  | 61 | 108 | 0.013054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_121-18_0_6_line_73 |  | 61 | 109 | 0.002778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_121-18_0_6_line_74 |  | 62 | 166 | 0.027292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_121-18_0_6_line_75 |  | 63 | 155 | 0.023317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_121-18_0_6_line_76 |  | 64 | 66 | 0.00021998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_121-18_0_6_line_77 |  | 65 | 146 | 0.029201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_121-18_0_6_line_78 |  | 65 | 141 | 0.030263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_121-18_0_6_line_79 |  | 67 | 68 | 0.035832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_121-18_0_6_line_80 |  | 68 | 69 | 0.0010139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_121-18_0_6_line_81 |  | 69 | 70 | 0.033314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_121-18_0_6_line_82 |  | 70 | 71 | 0.0022069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_121-18_0_6_line_83 |  | 71 | 72 | 0.0020251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_121-18_0_6_line_84 |  | 73 | 129 | 0.0057602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_121-18_0_6_line_85 |  | 74 | 77 | 0.014986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_121-18_0_6_line_86 |  | 76 | 77 | 0.009416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_121-18_0_6_line_87 |  | 76 | 78 | 0.0060422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_121-18_0_6_line_88 |  | 77 | 123 | 0.007347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_121-18_0_6_line_89 |  | 79 | 80 | 0.029432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_121-18_0_6_line_90 |  | 79 | 81 | 0.024054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_121-18_0_6_line_91 |  | 80 | 82 | 0.024798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_121-18_0_6_line_92 |  | 83 | 124 | 0.016966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_121-18_0_6_line_93 |  | 84 | 122 | 0.0084763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_121-18_0_6_line_94 |  | 86 | 87 | 0.011545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_121-18_0_6_line_95 |  | 87 | 88 | 0.004857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_121-18_0_6_line_96 |  | 87 | 89 | 0.019399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_121-18_0_6_line_97 |  | 88 | 90 | 0.021882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_121-18_0_6_line_98 |  | 89 | 91 | 0.007128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_121-18_0_6_line_99 |  | 89 | 92 | 0.0065925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_121-18_0_6_line_100 |  | 90 | 93 | 0.009908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_121-18_0_6_line_101 |  | 90 | 94 | 0.019441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_121-18_0_6_line_102 |  | 91 | 97 | 0.0098462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_121-18_0_6_line_103 |  | 92 | 98 | 0.0066186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_121-18_0_6_line_104 |  | 93 | 99 | 0.021753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_121-18_0_6_line_105 |  | 94 | 100 | 0.0048712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_121-18_0_6_line_106 |  | 95 | 96 | 0.0062639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_121-18_0_6_line_107 |  | 96 | 101 | 0.032425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_121-18_0_6_line_108 |  | 98 | 102 | 0.013648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_121-18_0_6_line_109 |  | 100 | 103 | 0.0088536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_121-18_0_6_line_110 |  | 101 | 111 | 0.016573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_121-18_0_6_line_111 |  | 102 | 163 | 0.0071589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_121-18_0_6_line_112 |  | 103 | 104 | 0.014317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_121-18_0_6_line_113 |  | 104 | 105 | 0.010637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_121-18_0_6_line_114 |  | 105 | 106 | 0.0035922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_121-18_0_6_line_115 |  | 106 | 107 | 0.0081549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_121-18_0_6_line_116 |  | 107 | 110 | 0.0062624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_121-18_0_6_line_117 |  | 108 | 155 | 0.019723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_121-18_0_6_line_118 |  | 109 | 148 | 0.006834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_121-18_0_6_line_119 |  | 109 | 144 | 0.040359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_121-18_0_6_line_120 |  | 110 | 111 | 0.007652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_121-18_0_6_line_121 |  | 112 | 113 | 0.0033318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_121-18_0_6_line_122 |  | 112 | 114 | 0.010818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_121-18_0_6_line_123 |  | 113 | 115 | 0.0054569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_121-18_0_6_line_124 |  | 115 | 116 | 0.011605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_121-18_0_6_line_125 |  | 116 | 117 | 0.0054772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_121-18_0_6_line_126 |  | 117 | 118 | 0.013127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_121-18_0_6_line_127 |  | 118 | 125 | 0.0089558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_121-18_0_6_line_128 |  | 119 | 120 | 0.015862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_121-18_0_6_line_129 |  | 120 | 121 | 0.00019894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_121-18_0_6_line_130 |  | 121 | 122 | 0.019704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_121-18_0_6_line_131 |  | 124 | 125 | 0.010468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_121-18_0_6_line_132 |  | 126 | 127 | 0.006499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_121-18_0_6_line_133 |  | 126 | 128 | 0.042808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_121-18_0_6_line_134 |  | 127 | 130 | 0.025479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_121-18_0_6_line_135 |  | 127 | 131 | 0.0075823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_121-18_0_6_line_136 |  | 128 | 132 | 0.0060572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_121-18_0_6_line_137 |  | 129 | 133 | 0.010478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_121-18_0_6_line_138 |  | 130 | 137 | 0.0022615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_121-18_0_6_line_139 |  | 131 | 138 | 0.0088709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_121-18_0_6_line_140 |  | 132 | 135 | 0.014813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_121-18_0_6_line_141 |  | 133 | 169 | 0.014703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_121-18_0_6_line_142 |  | 134 | 135 | 0.010233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_121-18_0_6_line_143 |  | 134 | 136 | 0.011043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_121-18_0_6_line_144 |  | 137 | 173 | 0.010778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_121-18_0_6_line_145 |  | 138 | 170 | 0.01091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_121-18_0_6_line_146 |  | 139 | 140 | 0.020149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_121-18_0_6_line_147 |  | 139 | 141 | 0.015842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_121-18_0_6_line_148 |  | 140 | 142 | 0.0082474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_121-18_0_6_line_149 |  | 142 | 143 | 0.00097251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_121-18_0_6_line_150 |  | 143 | 147 | 0.016803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_121-18_0_6_line_151 |  | 144 | 145 | 0.035855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_121-18_0_6_line_152 |  | 145 | 149 | 0.0095483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_121-18_0_6_line_153 |  | 146 | 150 | 0.030358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_121-18_0_6_line_154 |  | 147 | 151 | 0.010704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_121-18_0_6_line_155 |  | 149 | 168 | 0.02197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_121-18_0_6_line_156 |  | 150 | 152 | 0.019804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_121-18_0_6_line_157 |  | 151 | 164 | 0.0004124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_121-18_0_6_line_158 |  | 152 | 153 | 0.0052982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_121-18_0_6_line_159 |  | 153 | 154 | 0.017261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_121-18_0_6_line_160 |  | 154 | 156 | 0.00022001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_121-18_0_6_line_161 |  | 156 | 157 | 0.0030518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_121-18_0_6_line_162 |  | 156 | 158 | 0.023956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_121-18_0_6_line_163 |  | 157 | 159 | 0.013706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_121-18_0_6_line_164 |  | 158 | 160 | 0.0089339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_121-18_0_6_line_165 |  | 159 | 161 | 0.011515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_121-18_0_6_line_166 |  | 161 | 162 | 0.005458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_121-18_0_6_line_167 |  | 162 | 165 | 0.036937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_121-18_0_6_line_168 |  | 163 | 164 | 0.015088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_121-18_0_6_line_169 |  | 166 | 167 | 0.029772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_121-18_0_6_line_170 |  | 169 | 170 | 0.017599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_121-18_0_6_line_171 |  | 170 | 171 | 0.0063608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_121-18_0_6_line_172 |  | 171 | 172 | 0.014608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_121-18_0_6_trafo_91 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 174 | 28 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2702161.1276 | 1242756.7934 | 2702158.9401 | 1242756.0663 | 2702157.1824 | 1242754.5238 | 2702156.181 | 1242752.5272 | 2702156.0181 | 1242750.1337
1 | 2702161.1276 | 1242756.7934 | 2702157.8892 | 1242771.915
2 | 2702156.4264 | 1242778.7457 | 2702157.8892 | 1242771.915
3 | 2702156.4264 | 1242778.7457 | 2702155.7971 | 1242781.6841
4 | 2702280.6467 | 1242684.1403 | 2702290.2671 | 1242675.6599
5 | 2702280.6467 | 1242684.1403 | 2702271.1887 | 1242693.9627
6 | 2702290.2671 | 1242675.6599 | 2702310.014 | 1242658.2529
7 | 2702255.7225 | 1242711.524 | 2702261.6781 | 1242703.8398 | 2702271.1887 | 1242693.9627
8 | 2702334.4856 | 1242631.4944 | 2702330.794 | 1242639.9373 | 2702326.1406 | 1242644.0381
9 | 2702334.4856 | 1242631.4944 | 2702336.5115 | 1242625.8138 | 2702339.7384 | 1242621.0769 | 2702361.1198 | 1242618.5509
10 | 2702322.3414 | 1242647.3862 | 2702326.1406 | 1242644.0381
11 | 2702154.3327 | 1242799.9895 | 2702155.1325 | 1242788.815 | 2702155.5615 | 1242782.7844 | 2702155.7971 | 1242781.6841
12 | 2702079.328 | 1242731.1816 | 2702077.5395 | 1242724.8082 | 2702075.6707 | 1242718.144
13 | 2702079.328 | 1242731.1816 | 2702079.8299 | 1242732.9701
14 | 2702322.3414 | 1242647.3862 | 2702310.014 | 1242658.2529
15 | 2702249.2994 | 1242722.067 | 2702250.5615 | 1242719.3491 | 2702255.4613 | 1242711.8611 | 2702255.7225 | 1242711.524
16 | 2702409.3101 | 1242709.5121 | 2702414.4739 | 1242703.819 | 2702420.2499 | 1242707.7662 | 2702429.7479 | 1242709.518
17 | 2702408.9146 | 1242740.2957 | 2702406.3347 | 1242734.2688 | 2702404.035 | 1242727.7796 | 2702406.1097 | 1242726.7257 | 2702407.7714 | 1242723.7521 | 2702407.0878 | 1242718.6808 | 2702404.9107 | 1242714.2843 | 2702409.3101 | 1242709.5121
18 | 2702452.3889 | 1242716.094 | 2702449.6254 | 1242710.1973 | 2702442.4671 | 1242711.8639 | 2702429.7479 | 1242709.518
19 | 2702408.9146 | 1242740.2957 | 2702403.2435 | 1242742.533
20 | 2702153.7486 | 1242808.1505 | 2702154.3327 | 1242799.9895
21 | 2702160.3461 | 1242842.9688 | 2702155.4182 | 1242825.337 | 2702153.7486 | 1242808.1505 | 2702153.7486 | 1242808.1505
22 | 2702160.3461 | 1242842.9688 | 2702175.0721 | 1242834.7048
23 | 2702160.3461 | 1242842.9688 | 2702158.83 | 1242843.6432 | 2702153.9493 | 1242843.4591
24 | 2702175.0721 | 1242834.7048 | 2702177.5746 | 1242833.6407
25 | 2702153.9493 | 1242843.4591 | 2702129.7517 | 1242821.1265
26 | 2702138.0016 | 1242850.6679 | 2702139.2812 | 1242849.6781 | 2702148.208 | 1242845.3951 | 2702153.9493 | 1242843.4591
27 | 2702153.9493 | 1242843.4591 | 2702158.377 | 1242850.6297 | 2702161.7568 | 1242848.8532 | 2702167.2735 | 1242859.512 | 2702163.0564 | 1242861.6188
28 | 2702177.5746 | 1242833.6407 | 2702182.7871 | 1242831.424 | 2702190.6479 | 1242828.9019 | 2702210.7309 | 1242819.9519 | 2702219.8793 | 1242811.8724
29 | 2702109.1382 | 1242802.1018 | 2702129.7517 | 1242821.1265
30 | 2702138.0016 | 1242850.6679 | 2702142.475 | 1242858.2619 | 2702131.2255 | 1242862.6495
31 | 2702138.0016 | 1242850.6679 | 2702135.5349 | 1242847.2784 | 2702130.905 | 1242840.8716 | 2702096.7451 | 1242810.3046 | 2702087.7341 | 1242811.5728 | 2702071.1294 | 1242813.9112 | 2702069.4661 | 1242811.7142 | 2702060.6173 | 1242799.9961
32 | 2702163.0564 | 1242861.6188 | 2702167.2735 | 1242859.512 | 2702175.3859 | 1242872.217 | 2702188.1242 | 1242889.3607 | 2702195.7836 | 1242898.0771 | 2702197.4591 | 1242899.9963 | 2702222.0266 | 1242887.0094 | 2702225.7726 | 1242885.0391
33 | 2702226.6993 | 1242805.8494 | 2702219.8793 | 1242811.8724
34 | 2702226.6993 | 1242805.8494 | 2702247.3279 | 1242806.9167 | 2702241.0726 | 1242810.6006
35 | 2702241.0726 | 1242810.6006 | 2702252.4883 | 1242810.1748 | 2702263.8689 | 1242805.0432
36 | 2702226.6993 | 1242805.8494 | 2702230.8155 | 1242787.6005
37 | 2702303.8457 | 1242787.0174 | 2702263.8689 | 1242805.0432
38 | 2702225.7726 | 1242885.0391 | 2702242.2148 | 1242878.5284 | 2702242.2148 | 1242878.5284
39 | 2702242.2148 | 1242878.5284 | 2702243.5236 | 1242881.307
40 | 2702131.2255 | 1242862.6495 | 2702121.2519 | 1242846.9435 | 2702103.0849 | 1242830.2513 | 2702093.9298 | 1242835.4979
41 | 2702093.8854 | 1242878.9196 | 2702097.0266 | 1242877.3835 | 2702103.0345 | 1242874.4513 | 2702117.3633 | 1242868.1707 | 2702119.6029 | 1242867.1863 | 2702131.2255 | 1242862.6495
42 | 2702060.0092 | 1242799.1907 | 2702060.6173 | 1242799.9961
43 | 2702093.8854 | 1242878.9196 | 2702092.4327 | 1242889.8941
44 | 2702093.8854 | 1242878.9196 | 2702097.0266 | 1242877.3835 | 2702086.6859 | 1242865.8745
45 | 2702093.8854 | 1242878.9196 | 2702089.0667 | 1242881.2829 | 2702070.0005 | 1242892.2301
46 | 2702107.8397 | 1242800.9033 | 2702109.1382 | 1242802.1018
47 | 2702236.2961 | 1242764.2488 | 2702232.7405 | 1242779.0661 | 2702230.8155 | 1242787.6005
48 | 2702505.266 | 1242737.5348 | 2702507.6616 | 1242737.1537 | 2702516.5845 | 1242723.0636 | 2702521.4624 | 1242722.9811 | 2702529.747 | 1242718.6987 | 2702529.5365 | 1242710.3219 | 2702530.9149 | 1242708.8668 | 2702531.4513 | 1242704.5171 | 2702521.057 | 1242697.888 | 2702514.0792 | 1242695.6769 | 2702514.9817 | 1242687.6418 | 2702471.1955 | 1242707.9902 | 2702452.3889 | 1242716.094
49 | 2702452.3889 | 1242716.094 | 2702455.1929 | 1242722.2694 | 2702452.7402 | 1242726.8306 | 2702451.8974 | 1242730.9748 | 2702452.9852 | 1242734.9634 | 2702446.3239 | 1242741.1309
50 | 2702505.266 | 1242737.5348 | 2702507.6616 | 1242737.1537 | 2702515.9283 | 1242743.0899 | 2702525.7411 | 1242750.1205 | 2702535.7125 | 1242746.223
51 | 2702505.266 | 1242737.5348 | 2702502.4077 | 1242737.9969 | 2702502.4077 | 1242737.9969
52 | 2702446.3239 | 1242741.1309 | 2702455.1643 | 1242750.1794 | 2702460.662 | 1242755.7898 | 2702471.0174 | 1242763.797 | 2702482.5616 | 1242770.6653
53 | 2702446.3239 | 1242741.1309 | 2702443.1968 | 1242744.0236
54 | 2702432.8763 | 1242795.7077 | 2702432.4662 | 1242794.066 | 2702426.8351 | 1242779.5465 | 2702414.5035 | 1242756.8272 | 2702407.7723 | 1242750.8397 | 2702403.2435 | 1242742.533
55 | 2702403.2435 | 1242742.533 | 2702384.4139 | 1242750.9103
56 | 2702432.8763 | 1242795.7077 | 2702424.8392 | 1242798.9265
57 | 2702358.4139 | 1242762.4777 | 2702384.4139 | 1242750.9103
58 | 2702347.4964 | 1242767.3349 | 2702358.4139 | 1242762.4777
59 | 2702347.4964 | 1242767.3349 | 2702354.006 | 1242796.4392
60 | 2702347.4964 | 1242767.3349 | 2702336.9929 | 1242772.071
61 | 2702354.006 | 1242796.4392 | 2702357.7528 | 1242813.1913
62 | 2702336.9929 | 1242772.071 | 2702303.8457 | 1242787.0174
63 | 2702243.5236 | 1242881.307 | 2702250.3586 | 1242895.8182
64 | 2702138.7617 | 1242922.8013 | 2702140.8678 | 1242917.3355 | 2702142.5624 | 1242913.1273
65 | 2702114.0335 | 1242965.3886 | 2702119.9835 | 1242960.1091 | 2702124.5285 | 1242956.0731 | 2702130.5164 | 1242944.2003 | 2702138.7617 | 1242922.8013
66 | 2702380.862 | 1242916.5481 | 2702380.4616 | 1242918.7207 | 2702379.5008 | 1242920.5055 | 2702377.9876 | 1242921.8915 | 2702371.0919 | 1242925.0083 | 2702341.8001 | 1242938.2744
67 | 2702440.7243 | 1242970.7342 | 2702429.8914 | 1242965.0094 | 2702419.2362 | 1242947.6788 | 2702400.7348 | 1242917.5807 | 2702400.2305 | 1242917.016 | 2702399.6337 | 1242916.5498 | 2702398.9424 | 1242916.3043 | 2702398.0597 | 1242916.2001 | 2702380.862 | 1242916.5481
68 | 2702380.862 | 1242916.5481 | 2702377.6692 | 1242902.2375 | 2702376.569 | 1242897.3186
69 | 2702440.7243 | 1242970.7342 | 2702448.9272 | 1242960.6569 | 2702506.5088 | 1242936.3657 | 2702521.1415 | 1242927.7772
70 | 2702521.1415 | 1242927.7772 | 2702521.5625 | 1242927.5301 | 2702536.5359 | 1242919.4047 | 2702550.3049 | 1242910.5468 | 2702556.006 | 1242906.4836
71 | 2702114.0335 | 1242965.3886 | 2702110.3284 | 1242963.2343 | 2702094.8859 | 1242953.4166 | 2702090.4231 | 1242950.482 | 2702086.153 | 1242946.4499 | 2702079.6051 | 1242943.8686
72 | 2702079.6051 | 1242943.8686 | 2702081.2072 | 1242942.1503 | 2702084.8757 | 1242932.0941
73 | 2702077.7103 | 1242945.9042 | 2702079.6051 | 1242943.8686
74 | 2702043.5622 | 1242777.4106 | 2702060.0092 | 1242799.1907
75 | 2702092.4327 | 1242889.8941 | 2702090.5048 | 1242904.4589 | 2702089.3724 | 1242913.0098
76 | 2702086.5467 | 1242865.7041 | 2702086.6859 | 1242865.8745
77 | 2702070.0005 | 1242892.2301 | 2702054.745 | 1242867.3311
78 | 2702042.8656 | 1242905.5071 | 2702048.4003 | 1242903.2672 | 2702050.8822 | 1242902.2646 | 2702059.7449 | 1242898.1805 | 2702070.0005 | 1242892.2301
79 | 2702090.8553 | 1242769.8755 | 2702102.6297 | 1242796.0949 | 2702107.8397 | 1242800.9033
80 | 2702090.8553 | 1242769.8755 | 2702090.4399 | 1242768.9506
81 | 2702080.9734 | 1242737.0448 | 2702089.0722 | 1242765.905 | 2702090.4399 | 1242768.9506
82 | 2702080.9734 | 1242737.0448 | 2702080.3771 | 1242734.92
83 | 2702079.8299 | 1242732.9701 | 2702080.3771 | 1242734.92
84 | 2702419.4919 | 1242801.0681 | 2702424.8392 | 1242798.9265
85 | 2702550.3128 | 1242746.5867 | 2702544.479 | 1242748.176 | 2702535.7125 | 1242746.223
86 | 2702552.3594 | 1242737.5373 | 2702551.9965 | 1242742.7795 | 2702550.3128 | 1242746.5867
87 | 2702552.3594 | 1242737.5373 | 2702546.4045 | 1242736.5138
88 | 2702550.3128 | 1242746.5867 | 2702551.167 | 1242747.9025 | 2702549.6944 | 1242753.4925
89 | 2702585.3678 | 1242866.4631 | 2702578.7626 | 1242872.0088 | 2702575.0456 | 1242881.9078 | 2702576.2001 | 1242892.0912
90 | 2702585.3678 | 1242866.4631 | 2702574.2947 | 1242847.5237 | 2702573.052 | 1242845.8117
91 | 2702576.2001 | 1242892.0912 | 2702556.006 | 1242906.4836
92 | 2702357.7528 | 1242813.1913 | 2702361.4559 | 1242829.7479
93 | 2702238.274 | 1242756.0065 | 2702236.2961 | 1242764.2488
94 | 2701934.0469 | 1242918.169 | 2701922.5508 | 1242919.2254
95 | 2701938.9001 | 1242917.752 | 2701934.0469 | 1242918.169
96 | 2701932.6936 | 1242898.8196 | 2701934.0469 | 1242918.169
97 | 2701937.5726 | 1242939.5572 | 2701938.9812 | 1242926.2266 | 2701938.9001 | 1242917.752
98 | 2701932.6936 | 1242898.8196 | 2701925.626 | 1242899.7457
99 | 2701932.6936 | 1242898.8196 | 2701937.6107 | 1242894.4284
100 | 2701937.5726 | 1242939.5572 | 2701935.7119 | 1242949.2883
101 | 2701937.5726 | 1242939.5572 | 2701956.7794 | 1242936.5486
102 | 2701925.626 | 1242899.7457 | 2701922.7902 | 1242900.1172 | 2701915.8286 | 1242900.702
103 | 2701942.5472 | 1242890.0197 | 2701937.6107 | 1242894.4284
104 | 2701935.7119 | 1242949.2883 | 2701957.1322 | 1242953.0799
105 | 2701961.5919 | 1242935.7947 | 2701956.7794 | 1242936.5486
106 | 2701980.1342 | 1242913.7982 | 2701986.3696 | 1242913.2003
107 | 2702018.647 | 1242910.1053 | 2701986.3696 | 1242913.2003
108 | 2701942.5472 | 1242890.0197 | 2701944.4332 | 1242888.3354 | 2701952.3623 | 1242885.3471 | 2701954.9418 | 1242884.758
109 | 2701961.5919 | 1242935.7947 | 2701970.3388 | 1242934.4246
110 | 2702018.647 | 1242910.1053 | 2702020.3441 | 1242926.5917
111 | 2701961.9582 | 1242883.4406 | 2701960.4228 | 1242883.5064 | 2701954.9418 | 1242884.758
112 | 2701984.4834 | 1242932.209 | 2701970.3388 | 1242934.4246
113 | 2701994.9917 | 1242930.5629 | 2701984.4834 | 1242932.209
114 | 2701994.9917 | 1242930.5629 | 2701998.5407 | 1242930.007
115 | 2701998.5407 | 1242930.007 | 2702006.5974 | 1242928.745
116 | 2702012.7843 | 1242927.7759 | 2702006.5974 | 1242928.745
117 | 2702089.3724 | 1242913.0098 | 2702087.9674 | 1242923.619 | 2702084.8757 | 1242932.0941
118 | 2702077.7103 | 1242945.9042 | 2702070.9052 | 1242945.0865
119 | 2702045.7371 | 1242945.1204 | 2702053.5247 | 1242952.5489 | 2702074.1816 | 1242954.1388 | 2702077.7103 | 1242945.9042
120 | 2702020.3441 | 1242926.5917 | 2702020.3441 | 1242926.5917 | 2702012.7843 | 1242927.7759
121 | 2702373.4805 | 1242883.51 | 2702374.2077 | 1242886.7614
122 | 2702376.569 | 1242897.3186 | 2702374.2077 | 1242886.7614
123 | 2702372.2894 | 1242878.1846 | 2702373.4805 | 1242883.51
124 | 2702369.7563 | 1242866.8592 | 2702372.2894 | 1242878.1846
125 | 2702368.5608 | 1242861.5141 | 2702369.7563 | 1242866.8592
126 | 2702368.5608 | 1242861.5141 | 2702365.6956 | 1242848.7035
127 | 2702365.6956 | 1242848.7035 | 2702363.7408 | 1242839.9637
128 | 2702249.2994 | 1242722.067 | 2702246.7298 | 1242727.6006 | 2702243.4851 | 1242736.8065
129 | 2702243.4851 | 1242736.8065 | 2702243.419 | 1242736.9941
130 | 2702238.274 | 1242756.0065 | 2702239.8515 | 1242749.4323 | 2702242.8109 | 1242738.7195 | 2702243.419 | 1242736.9941
131 | 2702361.4559 | 1242829.7479 | 2702363.7408 | 1242839.9637
132 | 2702446.3043 | 1242831.9787 | 2702439.9232 | 1242833.3029
133 | 2702446.3043 | 1242831.9787 | 2702454.8918 | 1242839.466 | 2702474.5114 | 1242837.6701 | 2702485.3583 | 1242833.2485
134 | 2702439.9232 | 1242833.3029 | 2702444.2105 | 1242858.4185
135 | 2702439.9232 | 1242833.3029 | 2702432.4992 | 1242834.844
136 | 2702490.9459 | 1242830.9144 | 2702490.3178 | 1242831.2269 | 2702485.3583 | 1242833.2485
137 | 2702419.4919 | 1242801.0681 | 2702415.0164 | 1242802.8606 | 2702410.6673 | 1242806.4772
138 | 2702444.2105 | 1242858.4185 | 2702444.5911 | 1242860.6478
139 | 2702432.4992 | 1242834.844 | 2702428.6483 | 1242835.6434 | 2702423.7899 | 1242836.5261
140 | 2702490.9459 | 1242830.9144 | 2702504.208 | 1242824.3157
141 | 2702410.6673 | 1242806.4772 | 2702410.6673 | 1242806.4772 | 2702409.6858 | 1242811.6531 | 2702410.8618 | 1242821.0144
142 | 2702513.3697 | 1242819.7571 | 2702504.208 | 1242824.3157
143 | 2702513.3697 | 1242819.7571 | 2702523.2563 | 1242814.8379
144 | 2702446.4047 | 1242871.2724 | 2702444.5911 | 1242860.6478
145 | 2702413.0556 | 1242838.4765 | 2702423.7899 | 1242836.5261
146 | 2702033.3386 | 1242893.1146 | 2702033.2891 | 1242893.0772 | 2702028.1367 | 1242891.1094 | 2702013.6216 | 1242889.8252
147 | 2702042.8656 | 1242905.5071 | 2702036.7595 | 1242895.6945 | 2702033.3386 | 1242893.1146
148 | 2702005.47 | 1242888.6241 | 2702010.6616 | 1242889.5633 | 2702013.6216 | 1242889.8252
149 | 2702005.47 | 1242888.6241 | 2702004.513 | 1242888.451
150 | 2701987.9783 | 1242885.4599 | 2702004.513 | 1242888.451
151 | 2702045.7371 | 1242945.1204 | 2702010.3544 | 1242950.9224
152 | 2702010.3544 | 1242950.9224 | 2702000.932 | 1242952.4675
153 | 2702054.745 | 1242867.3311 | 2702045.8734 | 1242852.8514 | 2702037.3925 | 1242842.5071
154 | 2701987.9783 | 1242885.4599 | 2701978.8718 | 1242883.8125 | 2701977.4265 | 1242883.6947
155 | 2701984.523 | 1242961.4029 | 2701985.7148 | 1242954.9629 | 2702000.932 | 1242952.4675
156 | 2702037.3925 | 1242842.5071 | 2702024.8364 | 1242827.1921
157 | 2701977.4265 | 1242883.6947 | 2701977.0155 | 1242883.6612
158 | 2702020.6716 | 1242823.917 | 2702024.8364 | 1242827.1921 | 2702024.8364 | 1242827.1921
159 | 2702011.0065 | 1242809.8872 | 2702012.5187 | 1242811.4905 | 2702018.302 | 1242822.0536 | 2702020.6716 | 1242823.917
160 | 2702011.0065 | 1242809.8872 | 2702010.8556 | 1242809.7272
161 | 2702010.8556 | 1242809.7272 | 2702008.7596 | 1242807.509
162 | 2702010.8556 | 1242809.7272 | 2701990.9833 | 1242823.1055
163 | 2701999.3462 | 1242797.5468 | 2702008.7596 | 1242807.509
164 | 2701983.5723 | 1242828.0947 | 2701990.9833 | 1242823.1055
165 | 2701999.3462 | 1242797.5468 | 2701991.4378 | 1242789.1772
166 | 2701987.6893 | 1242785.2101 | 2701991.4378 | 1242789.1772
167 | 2701960.3463 | 1242810.1262 | 2701987.6893 | 1242785.2101
168 | 2701961.9582 | 1242883.4406 | 2701970.0539 | 1242883.0938 | 2701977.0155 | 1242883.6612
169 | 2702032.5208 | 1242750.2702 | 2702033.2489 | 1242752.6125 | 2702034.931 | 1242762.9382 | 2702042.9739 | 1242776.6316 | 2702043.5622 | 1242777.4106
170 | 2702413.0556 | 1242838.4765 | 2702410.8618 | 1242821.0144
171 | 2702413.0556 | 1242838.4765 | 2702413.8478 | 1242844.7878
172 | 2702415.6674 | 1242859.2821 | 2702413.8478 | 1242844.7878

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2702156.0181 | 1242750.1337
1 | 2702161.1276 | 1242756.7934
2 | 2702157.8892 | 1242771.915
3 | 2702156.4264 | 1242778.7457
4 | 2702280.6467 | 1242684.1403
5 | 2702290.2671 | 1242675.6599
6 | 2702271.1887 | 1242693.9627
7 | 2702334.4856 | 1242631.4944
8 | 2702326.1406 | 1242644.0381
9 | 2702361.1198 | 1242618.5509
10 | 2702155.7971 | 1242781.6841
11 | 2702075.6707 | 1242718.144
12 | 2702079.328 | 1242731.1816
13 | 2702310.014 | 1242658.2529
14 | 2702255.7225 | 1242711.524
15 | 2702409.3101 | 1242709.5121
16 | 2702429.7479 | 1242709.518
17 | 2702408.9146 | 1242740.2957
18 | 2702322.3414 | 1242647.3862
19 | 2702154.3327 | 1242799.9895
20 | 2702153.7486 | 1242808.1505
21 | 2702160.3461 | 1242842.9688
22 | 2702175.0721 | 1242834.7048
23 | 2702153.9493 | 1242843.4591
24 | 2702177.5746 | 1242833.6407
25 | 2702129.7517 | 1242821.1265
26 | 2702138.0016 | 1242850.6679
27 | 2702163.0564 | 1242861.6188
28 | 2702219.8793 | 1242811.8724
29 | 2702241.0726 | 1242810.6006
30 | 2702226.6993 | 1242805.8494
31 | 2702263.8689 | 1242805.0432
32 | 2702225.7726 | 1242885.0391
33 | 2702242.2148 | 1242878.5284
34 | 2702131.2255 | 1242862.6495
35 | 2702060.6173 | 1242799.9961
36 | 2702093.9298 | 1242835.4979
37 | 2702093.8854 | 1242878.9196
38 | 2702109.1382 | 1242802.1018
39 | 2702230.8155 | 1242787.6005
40 | 2702452.3889 | 1242716.094
41 | 2702505.266 | 1242737.5348
42 | 2702446.3239 | 1242741.1309
43 | 2702403.2435 | 1242742.533
44 | 2702432.8763 | 1242795.7077
45 | 2702384.4139 | 1242750.9103
46 | 2702347.4964 | 1242767.3349
47 | 2702358.4139 | 1242762.4777
48 | 2702354.006 | 1242796.4392
49 | 2702336.9929 | 1242772.071
50 | 2702482.5616 | 1242770.6653
51 | 2702443.1968 | 1242744.0236
52 | 2702303.8457 | 1242787.0174
53 | 2702243.5236 | 1242881.307
54 | 2702142.5624 | 1242913.1273
55 | 2702138.7617 | 1242922.8013
56 | 2702341.8001 | 1242938.2744
57 | 2702380.862 | 1242916.5481
58 | 2702440.7243 | 1242970.7342
59 | 2702521.1415 | 1242927.7772
60 | 2702114.0335 | 1242965.3886
61 | 2702079.6051 | 1242943.8686
62 | 2702060.0092 | 1242799.1907
63 | 2702092.4327 | 1242889.8941
64 | 2702086.6859 | 1242865.8745
65 | 2702070.0005 | 1242892.2301
66 | 2702086.5467 | 1242865.7041
67 | 2702107.8397 | 1242800.9033
68 | 2702090.8553 | 1242769.8755
69 | 2702090.4399 | 1242768.9506
70 | 2702080.9734 | 1242737.0448
71 | 2702080.3771 | 1242734.92
72 | 2702079.8299 | 1242732.9701
73 | 2702424.8392 | 1242798.9265
74 | 2702535.7125 | 1242746.223
75 | 2702502.4077 | 1242737.9969
76 | 2702552.3594 | 1242737.5373
77 | 2702550.3128 | 1242746.5867
78 | 2702546.4045 | 1242736.5138
79 | 2702585.3678 | 1242866.4631
80 | 2702576.2001 | 1242892.0912
81 | 2702573.052 | 1242845.8117
82 | 2702556.006 | 1242906.4836
83 | 2702357.7528 | 1242813.1913
84 | 2702236.2961 | 1242764.2488
85 | 2702250.3586 | 1242895.8182
86 | 2701922.5508 | 1242919.2254
87 | 2701934.0469 | 1242918.169
88 | 2701938.9001 | 1242917.752
89 | 2701932.6936 | 1242898.8196
90 | 2701937.5726 | 1242939.5572
91 | 2701925.626 | 1242899.7457
92 | 2701937.6107 | 1242894.4284
93 | 2701935.7119 | 1242949.2883
94 | 2701956.7794 | 1242936.5486
95 | 2701980.1342 | 1242913.7982
96 | 2701986.3696 | 1242913.2003
97 | 2701915.8286 | 1242900.702
98 | 2701942.5472 | 1242890.0197
99 | 2701957.1322 | 1242953.0799
100 | 2701961.5919 | 1242935.7947
101 | 2702018.647 | 1242910.1053
102 | 2701954.9418 | 1242884.758
103 | 2701970.3388 | 1242934.4246
104 | 2701984.4834 | 1242932.209
105 | 2701994.9917 | 1242930.5629
106 | 2701998.5407 | 1242930.007
107 | 2702006.5974 | 1242928.745
108 | 2702084.8757 | 1242932.0941
109 | 2702077.7103 | 1242945.9042
110 | 2702012.7843 | 1242927.7759
111 | 2702020.3441 | 1242926.5917
112 | 2702374.2077 | 1242886.7614
113 | 2702373.4805 | 1242883.51
114 | 2702376.569 | 1242897.3186
115 | 2702372.2894 | 1242878.1846
116 | 2702369.7563 | 1242866.8592
117 | 2702368.5608 | 1242861.5141
118 | 2702365.6956 | 1242848.7035
119 | 2702249.2994 | 1242722.067
120 | 2702243.4851 | 1242736.8065
121 | 2702243.419 | 1242736.9941
122 | 2702238.274 | 1242756.0065
123 | 2702549.6944 | 1242753.4925
124 | 2702361.4559 | 1242829.7479
125 | 2702363.7408 | 1242839.9637
126 | 2702446.3042 | 1242831.9787
127 | 2702439.9232 | 1242833.3029
128 | 2702485.3583 | 1242833.2485
129 | 2702419.4919 | 1242801.0681
130 | 2702444.2105 | 1242858.4185
131 | 2702432.4992 | 1242834.844
132 | 2702490.9459 | 1242830.9144
133 | 2702410.6673 | 1242806.4772
134 | 2702513.3697 | 1242819.7571
135 | 2702504.208 | 1242824.3157
136 | 2702523.2563 | 1242814.8379
137 | 2702444.5911 | 1242860.6478
138 | 2702423.7899 | 1242836.5261
139 | 2702033.3386 | 1242893.1146
140 | 2702013.6216 | 1242889.8252
141 | 2702042.8656 | 1242905.5071
142 | 2702005.47 | 1242888.6241
143 | 2702004.513 | 1242888.451
144 | 2702045.7371 | 1242945.1204
145 | 2702010.3544 | 1242950.9224
146 | 2702054.745 | 1242867.3311
147 | 2701987.9783 | 1242885.4599
148 | 2702070.9052 | 1242945.0865
149 | 2702000.932 | 1242952.4675
150 | 2702037.3925 | 1242842.5071
151 | 2701977.4265 | 1242883.6947
152 | 2702024.8364 | 1242827.1921
153 | 2702020.6716 | 1242823.917
154 | 2702011.0065 | 1242809.8872
155 | 2702089.3724 | 1242913.0098
156 | 2702010.8556 | 1242809.7272
157 | 2702008.7596 | 1242807.509
158 | 2701990.9833 | 1242823.1055
159 | 2701999.3462 | 1242797.5468
160 | 2701983.5723 | 1242828.0947
161 | 2701991.4378 | 1242789.1772
162 | 2701987.6893 | 1242785.2101
163 | 2701961.9582 | 1242883.4406
164 | 2701977.0155 | 1242883.6612
165 | 2701960.3463 | 1242810.1262
166 | 2702043.5622 | 1242777.4106
167 | 2702032.5208 | 1242750.2702
168 | 2701984.523 | 1242961.4029
169 | 2702410.8618 | 1242821.0144
170 | 2702413.0556 | 1242838.4765
171 | 2702413.8478 | 1242844.7878
172 | 2702415.6674 | 1242859.2821
173 | 2702446.4047 | 1242871.2724
174 | 2702219.8793 | 1242811.8724

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99187 | -0.15518 | 0.0081203 | 0.0020351
1 | 0.99194 | -0.15384 | 0 | 0
2 | 0.99205 | -0.15162 | 0.0050268 | 0.0012598
3 | 0.99213 | -0.14999 | 0.011835 | 0.0029662
4 | 0.99116 | -0.16969 | 0 | 0
5 | 0.99058 | -0.18097 | 0.016151 | 0.0040478
6 | 0.99178 | -0.15772 | 0.0023542 | 0.00059002
7 | 0.98916 | -0.20845 | 0 | 0
8 | 0.98926 | -0.20656 | 0.019159 | 0.0048018
9 | 0.98895 | -0.21255 | 0.0069102 | 0.0017319
10 | 0.9922 | -0.14866 | 0.0033228 | 0.00083278
11 | 0.99107 | -0.17042 | 0.0022646 | 0.00056757
12 | 0.9911 | -0.16988 | 0.0022013 | 0.00055169
13 | 0.98977 | -0.19658 | 0.0072944 | 0.0018281
14 | 0.99289 | -0.13621 | 0.0011275 | 0.00028258
15 | 0.98257 | -0.3342 | 0 | 0
16 | 0.98196 | -0.34622 | 0.008343 | 0.0020909
17 | 0.98347 | -0.31661 | 0 | 0
18 | 0.98938 | -0.20421 | 0 | 0
19 | 0.99268 | -0.13946 | 0.0017662 | 0.00044264
20 | 0.9929 | -0.13511 | 0.0017249 | 0.00043231
21 | 0.99394 | -0.11513 | 0 | 0
22 | 0.99542 | -0.086802 | 0 | 0
23 | 0.99343 | -0.1249 | 0 | 0
24 | 0.99566 | -0.082238 | 0.0066505 | 0.0016668
25 | 0.99267 | -0.13942 | 0.0018654 | 0.0004675
26 | 0.99228 | -0.1468 | 0 | 0
27 | 0.99296 | -0.13391 | 0 | 0
28 | 1 | 0 | -0.59986 | -0.15337
29 | 0.9973 | -0.051078 | 0 | 0
30 | 0.99917 | -0.015683 | 0 | 0
31 | 0.9957 | -0.081497 | 0.0051426 | 0.0012889
32 | 0.99155 | -0.16111 | 0 | 0
33 | 0.99127 | -0.16663 | 0.0057539 | 0.0014421
34 | 0.99094 | -0.17237 | 0 | 0
35 | 0.99184 | -0.15537 | 0.00067689 | 0.00016964
36 | 0.99054 | -0.18014 | 0.0081395 | 0.00204
37 | 0.98718 | -0.24461 | 0 | 0
38 | 0.99208 | -0.15088 | 0.0029971 | 0.00075115
39 | 0.99782 | -0.041505 | 0.0019099 | 0.00047867
40 | 0.98149 | -0.35542 | 0 | 0
41 | 0.97973 | -0.38984 | 0 | 0
42 | 0.98133 | -0.35854 | 0 | 0
43 | 0.98363 | -0.31361 | 0 | 0
44 | 0.9802 | -0.38025 | 0 | 0
45 | 0.98529 | -0.28128 | 0.038955 | 0.0097629
46 | 0.9894 | -0.20191 | 0 | 0
47 | 0.98862 | -0.21703 | 0.015796 | 0.0039588
48 | 0.9878 | -0.23264 | 0.011595 | 0.0029061
49 | 0.99047 | -0.18144 | 0.010751 | 0.0026944
50 | 0.98114 | -0.36221 | 0.0043134 | 0.001081
51 | 0.98132 | -0.35866 | 0.0015387 | 0.00038563
52 | 0.99282 | -0.13622 | 0.0018021 | 0.00045164
53 | 0.99124 | -0.16727 | 0.0056444 | 0.0014146
54 | 0.98153 | -0.3547 | 0.003109 | 0.00077919
55 | 0.98156 | -0.35411 | 0.01299 | 0.0032556
56 | 0.98278 | -0.32967 | 0.001282 | 0.0003213
57 | 0.98284 | -0.32861 | 0 | 0
58 | 0.97961 | -0.39149 | 0 | 0
59 | 0.97622 | -0.4579 | 0.020985 | 0.0052593
60 | 0.98231 | -0.33948 | 0 | 0
61 | 0.98292 | -0.32761 | 0 | 0
62 | 0.99183 | -0.15545 | 0.00067362 | 0.00016882
63 | 0.98634 | -0.26097 | 0.0072632 | 0.0018203
64 | 0.98715 | -0.24533 | 0 | 0
65 | 0.98573 | -0.27254 | 0 | 0
66 | 0.98714 | -0.24534 | 0.0021421 | 0.00053685
67 | 0.99205 | -0.15151 | 0.0029139 | 0.00073029
68 | 0.99149 | -0.16241 | 0.0032115 | 0.00080487
69 | 0.99147 | -0.16266 | 0.0030085 | 0.00075399
70 | 0.99114 | -0.16913 | 0.0021048 | 0.00052752
71 | 0.99112 | -0.16948 | 0.0018158 | 0.00045509
72 | 0.99111 | -0.16973 | 0.0025629 | 0.00064232
73 | 0.97972 | -0.38966 | 0.0020294 | 0.00050861
74 | 0.9795 | -0.39437 | 0 | 0
75 | 0.97971 | -0.39015 | 0.0060764 | 0.0015229
76 | 0.97937 | -0.39688 | 0 | 0
77 | 0.9794 | -0.39629 | 0 | 0
78 | 0.97935 | -0.39726 | 0.003462 | 0.00086766
79 | 0.97508 | -0.48053 | 0 | 0
80 | 0.97532 | -0.47573 | 0 | 0
81 | 0.97488 | -0.48445 | 0.0088953 | 0.0022294
82 | 0.97552 | -0.47168 | 0.0095238 | 0.0023869
83 | 0.98707 | -0.24681 | 0.00034451 | 8.6343e-05
84 | 0.99613 | -0.073913 | 0.0039105 | 0.00098006
85 | 0.99114 | -0.16904 | 0.0061985 | 0.0015535
86 | 0.97384 | -0.50412 | 0.0031826 | 0.00079763
87 | 0.97388 | -0.50344 | 0 | 0
88 | 0.97367 | -0.5076 | 0 | 0
89 | 0.97478 | -0.48575 | 0 | 0
90 | 0.97272 | -0.52632 | 0 | 0
91 | 0.97473 | -0.48677 | 0.0019788 | 0.00049594
92 | 0.97513 | -0.4788 | 0.0032881 | 0.00082408
93 | 0.97265 | -0.5277 | 0 | 0
94 | 0.97201 | -0.54028 | 0.0026468 | 0.00066336
95 | 0.97055 | -0.56915 | 0.0013848 | 0.00034706
96 | 0.97056 | -0.56899 | 0.0013898 | 0.00034833
97 | 0.97467 | -0.48782 | 0.0058192 | 0.0014584
98 | 0.97551 | -0.47143 | 0.0019791 | 0.00049601
99 | 0.97249 | -0.53073 | 0.007552 | 0.0018927
100 | 0.97185 | -0.54354 | 0.0077539 | 0.0019433
101 | 0.97064 | -0.56733 | 0 | 0
102 | 0.97631 | -0.45575 | 0.0018845 | 0.00047229
103 | 0.97161 | -0.54821 | 0.0026477 | 0.00066357
104 | 0.97126 | -0.55506 | 0.0026477 | 0.00066357
105 | 0.97103 | -0.55963 | 0.0024812 | 0.00062186
106 | 0.97096 | -0.56101 | 0.0026457 | 0.00066307
107 | 0.97082 | -0.56374 | 0.0050742 | 0.0012717
108 | 0.98356 | -0.31513 | 0.010735 | 0.0026905
109 | 0.98282 | -0.32947 | 0 | 0
110 | 0.97075 | -0.56525 | 0.0044002 | 0.0011028
111 | 0.97069 | -0.56648 | 0.0058735 | 0.001472
112 | 0.98399 | -0.30617 | 0.0013783 | 0.00034543
113 | 0.98413 | -0.30364 | 0.00017473 | 4.3791e-05
114 | 0.98358 | -0.31415 | 0.00023386 | 5.8611e-05
115 | 0.98434 | -0.29947 | 0.00017352 | 4.3489e-05
116 | 0.9848 | -0.29056 | 0.00016354 | 4.0986e-05
117 | 0.98502 | -0.28635 | 0.00018138 | 4.5457e-05
118 | 0.98554 | -0.27622 | 0.00023733 | 5.948e-05
119 | 0.99349 | -0.12462 | 0.0081867 | 0.0020518
120 | 0.99438 | -0.1075 | 0.0015642 | 0.00039203
121 | 0.99439 | -0.10728 | 0.0020116 | 0.00050414
122 | 0.99556 | -0.084808 | 0.0083707 | 0.0020979
123 | 0.97938 | -0.39677 | 0.0035891 | 0.00089951
124 | 0.98635 | -0.26073 | 0.00033419 | 8.3756e-05
125 | 0.9859 | -0.26927 | 0.0022577 | 0.00056583
126 | 0.97658 | -0.45126 | 0 | 0
127 | 0.97673 | -0.44826 | 0 | 0
128 | 0.97558 | -0.47102 | 0.0026608 | 0.00066686
129 | 0.97941 | -0.39572 | 0.00040181 | 0.0001007
130 | 0.9766 | -0.45086 | 0.0016761 | 0.00042007
131 | 0.97695 | -0.44399 | 0.0022869 | 0.00057314
132 | 0.97545 | -0.47353 | 0.0091266 | 0.0022873
133 | 0.97885 | -0.40666 | 0.013702 | 0.003434
134 | 0.97516 | -0.47934 | 0.0093517 | 0.0023438
135 | 0.97527 | -0.47718 | 0.0019177 | 0.00048062
136 | 0.97513 | -0.47979 | 0.0021829 | 0.00054708
137 | 0.97659 | -0.45102 | 0.0020386 | 0.00051092
138 | 0.97722 | -0.43862 | 0.0021948 | 0.00055006
139 | 0.98205 | -0.34372 | 0.00095727 | 0.00023991
140 | 0.98046 | -0.37465 | 0.00067888 | 0.00017014
141 | 0.98331 | -0.3192 | 0 | 0
142 | 0.97981 | -0.38724 | 0.0039174 | 0.00098179
143 | 0.97974 | -0.38866 | 0.00057157 | 0.00014325
144 | 0.9818 | -0.34938 | 0 | 0
145 | 0.9809 | -0.36711 | 0.010114 | 0.0025348
146 | 0.98497 | -0.28749 | 0.0014883 | 0.00037299
147 | 0.97849 | -0.41298 | 0.0012579 | 0.00031527
148 | 0.98276 | -0.33065 | 0.0096306 | 0.0024137
149 | 0.98074 | -0.37009 | 0.0099798 | 0.0025012
150 | 0.98421 | -0.30224 | 0.0022948 | 0.00057513
151 | 0.97771 | -0.42826 | 0.0081325 | 0.0020382
152 | 0.98376 | -0.31105 | 0.00071378 | 0.00017889
153 | 0.98364 | -0.31335 | 0.0012846 | 0.00032194
154 | 0.98328 | -0.32042 | 0.00078298 | 0.00019623
155 | 0.98472 | -0.29249 | 0.011522 | 0.0028877
156 | 0.98327 | -0.3205 | 0 | 0
157 | 0.98323 | -0.3213 | 0.0018993 | 0.000476
158 | 0.98311 | -0.32372 | 0.0024185 | 0.00060612
159 | 0.98307 | -0.32442 | 0.002874 | 0.0007203
160 | 0.98307 | -0.32453 | 0.0050229 | 0.0012589
161 | 0.98297 | -0.32644 | 0.0016114 | 0.00040386
162 | 0.98293 | -0.32724 | 0 | 0
163 | 0.97674 | -0.4473 | 0.0025533 | 0.00063991
164 | 0.97768 | -0.42879 | 0.0030438 | 0.00076286
165 | 0.98265 | -0.33265 | 0.0081194 | 0.0020349
166 | 0.99175 | -0.1571 | 0.0017222 | 0.00043163
167 | 0.9917 | -0.158 | 0.0017047 | 0.00042725
168 | 0.9806 | -0.37297 | 0.0072261 | 0.001811
169 | 0.97826 | -0.41837 | 0.0025495 | 0.00063898
170 | 0.97758 | -0.43159 | 0 | 0
171 | 0.97755 | -0.43228 | 0.0023336 | 0.00058485
172 | 0.9775 | -0.43323 | 0.0035602 | 0.00089227
173 | 0.97658 | -0.45139 | 0.0018764 | 0.00047026
174 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0081203 | -0.0020351 | 0.0081208 | 0.0020353 | 5.1625e-07 | 2.1067e-07 | 0.012182 | 0.012182 | 0.012182 | 0.99187 | -0.15518 | 0.99194 | -0.15384 | 3.3468
1 | -0.0081208 | -0.0020353 | 0.0081217 | 0.0020357 | 8.6062e-07 | 3.5115e-07 | 0.012182 | 0.012182 | 0.012182 | 0.99194 | -0.15384 | 0.99205 | -0.15162 | 3.3467
2 | -0.013149 | -0.0032955 | 0.01315 | 0.0032961 | 1.0189e-06 | 5.619e-07 | 0.019722 | 0.019722 | 0.019722 | 0.99205 | -0.15162 | 0.99213 | -0.14999 | 5.4181
3 | -0.024985 | -0.0062623 | 0.024986 | 0.0062633 | 1.5824e-06 | 9.739e-07 | 0.037473 | 0.037473 | 0.037473 | 0.99213 | -0.14999 | 0.9922 | -0.14866 | 10.2947
4 | 0.049581 | 0.01245 | -0.049554 | -0.012433 | 2.6652e-05 | 1.6892e-05 | 0.074443 | 0.074443 | 0.074443 | 0.99116 | -0.16969 | 0.99058 | -0.18097 | 20.4515
5 | -0.049581 | -0.01245 | 0.049609 | 0.012468 | 2.8337e-05 | 1.796e-05 | 0.074443 | 0.074443 | 0.074443 | 0.99116 | -0.16969 | 0.99178 | -0.15772 | 20.4514
6 | 0.033403 | 0.0083856 | -0.033378 | -0.0083701 | 2.4859e-05 | 1.5571e-05 | 0.050182 | 0.050182 | 0.050182 | 0.99058 | -0.18097 | 0.98977 | -0.19658 | 13.7863
7 | -0.051963 | -0.013058 | 0.052017 | 0.013092 | 5.343e-05 | 3.3892e-05 | 0.077975 | 0.077975 | 0.077975 | 0.99178 | -0.15772 | 0.99289 | -0.13621 | 21.4218
8 | -0.0069115 | -0.0017323 | 0.0069122 | 0.0017325 | 6.2498e-07 | 2.0206e-07 | 0.010397 | 0.010397 | 0.010397 | 0.98916 | -0.20845 | 0.98926 | -0.20656 | 2.8564
9 | 0.0069115 | 0.0017323 | -0.0069102 | -0.0017319 | 1.3496e-06 | 4.365e-07 | 0.010397 | 0.010397 | 0.010397 | 0.98916 | -0.20845 | 0.98895 | -0.21255 | 2.8564
10 | -0.026071 | -0.0065343 | 0.026074 | 0.0065361 | 2.9204e-06 | 1.8041e-06 | 0.039216 | 0.039216 | 0.039216 | 0.98926 | -0.20656 | 0.98938 | -0.20421 | 10.7736
11 | -0.028309 | -0.0070961 | 0.028322 | 0.0071038 | 1.242e-05 | 7.7113e-06 | 0.042456 | 0.042456 | 0.042456 | 0.9922 | -0.14866 | 0.99268 | -0.13946 | 11.6637
12 | -0.0022646 | -0.00056757 | 0.0022647 | 0.00056743 | 5.8704e-08 | -1.3692e-07 | 0.0034001 | 0.0034001 | 0.0034001 | 0.99107 | -0.17042 | 0.9911 | -0.16988 | 0.93411
13 | -0.004466 | -0.0011191 | 0.004466 | 0.0011191 | 3.1317e-08 | -3.8958e-09 | 0.006705 | 0.006705 | 0.006705 | 0.9911 | -0.16988 | 0.99111 | -0.16973 | 1.842
14 | 0.026084 | 0.0065419 | -0.026074 | -0.0065361 | 9.4772e-06 | 5.8543e-06 | 0.039216 | 0.039216 | 0.039216 | 0.98977 | -0.19658 | 0.98938 | -0.20421 | 10.7736
15 | -0.053144 | -0.013375 | 0.053173 | 0.013393 | 2.9444e-05 | 1.8684e-05 | 0.079665 | 0.079665 | 0.079665 | 0.99289 | -0.13621 | 0.99349 | -0.12462 | 21.886
16 | 0.027372 | 0.006875 | -0.027357 | -0.0068653 | 1.5688e-05 | 9.7324e-06 | 0.041458 | 0.041458 | 0.041458 | 0.98257 | -0.3342 | 0.98196 | -0.34622 | 11.3896
17 | -0.027372 | -0.006875 | 0.027395 | 0.0068893 | 2.3002e-05 | 1.4269e-05 | 0.041458 | 0.041458 | 0.041458 | 0.98257 | -0.3342 | 0.98347 | -0.31661 | 11.3896
18 | 0.019014 | 0.0047744 | -0.019005 | -0.0047694 | 8.3436e-06 | 5.0011e-06 | 0.028816 | 0.028816 | 0.028816 | 0.98196 | -0.34622 | 0.98149 | -0.35542 | 7.9164
19 | -0.027395 | -0.0068893 | 0.027399 | 0.0068917 | 3.9194e-06 | 2.4313e-06 | 0.041458 | 0.041458 | 0.041458 | 0.98347 | -0.31661 | 0.98363 | -0.31361 | 11.3896
20 | -0.030088 | -0.0075464 | 0.030094 | 0.0075503 | 6.2417e-06 | 3.8889e-06 | 0.045103 | 0.045103 | 0.045103 | 0.99268 | -0.13946 | 0.9929 | -0.13511 | 12.391
21 | -0.031819 | -0.0079826 | 0.031849 | 0.0080016 | 3.0339e-05 | 1.8956e-05 | 0.047688 | 0.047688 | 0.047688 | 0.9929 | -0.13511 | 0.99394 | -0.11513 | 13.1012
22 | -0.2892 | -0.073619 | 0.2896 | 0.073871 | 0.00039557 | 0.00025251 | 0.43337 | 0.43337 | 0.43337 | 0.99394 | -0.11513 | 0.99542 | -0.086802 | 39.6856
23 | 0.25735 | 0.065617 | -0.25723 | -0.06554 | 0.00012132 | 7.7393e-05 | 0.38568 | 0.38568 | 0.38568 | 0.99394 | -0.11513 | 0.99343 | -0.1249 | 35.3186
24 | -0.2896 | -0.073871 | 0.28966 | 0.073912 | 6.3838e-05 | 4.075e-05 | 0.43337 | 0.43337 | 0.43337 | 0.99542 | -0.086802 | 0.99566 | -0.082238 | 39.6856
25 | 0.024989 | 0.0062778 | -0.024972 | -0.0062671 | 1.7305e-05 | 1.0649e-05 | 0.037436 | 0.037436 | 0.037436 | 0.99343 | -0.1249 | 0.99267 | -0.13942 | 10.2845
26 | 0.21461 | 0.054831 | -0.21438 | -0.054686 | 0.00022703 | 0.00014462 | 0.32183 | 0.32183 | 0.32183 | 0.99343 | -0.1249 | 0.99228 | -0.1468 | 29.4715
27 | 0.017633 | 0.0044312 | -0.017625 | -0.0044267 | 7.5785e-06 | 4.4754e-06 | 0.026416 | 0.026416 | 0.026416 | 0.99343 | -0.1249 | 0.99296 | -0.13391 | 7.2571
28 | -0.29631 | -0.075579 | 0.29749 | 0.076333 | 0.0011819 | 0.00075451 | 0.44331 | 0.44331 | 0.44331 | 0.99566 | -0.082238 | 1 | 0 | 40.5958
29 | 0.023106 | 0.0057996 | -0.023094 | -0.0057919 | 1.2622e-05 | 7.7155e-06 | 0.034639 | 0.03464 | 0.03464 | 0.99267 | -0.13942 | 0.99208 | -0.15088 | 9.5164
30 | 0.2096 | 0.05349 | -0.20934 | -0.053325 | 0.00025853 | 0.00016465 | 0.31466 | 0.31466 | 0.31466 | 0.99228 | -0.1468 | 0.99094 | -0.17237 | 28.8152
31 | 0.0047798 | 0.0011968 | -0.0047778 | -0.0011968 | 1.9505e-06 | -5.8917e-08 | 0.0071673 | 0.0071678 | 0.0071678 | 0.99228 | -0.1468 | 0.99184 | -0.15537 | 1.9692
32 | 0.017625 | 0.0044267 | -0.017602 | -0.0044132 | 2.2849e-05 | 1.3496e-05 | 0.026416 | 0.026416 | 0.026416 | 0.99296 | -0.13391 | 0.99155 | -0.16111 | 7.2572
33 | 0.30072 | 0.077038 | -0.30049 | -0.076892 | 0.00022834 | 0.00014578 | 0.44807 | 0.44807 | 0.44807 | 1 | 0 | 0.99917 | -0.015683 | 41.032
34 | -0.22061 | -0.056512 | 0.22099 | 0.056753 | 0.00037906 | 0.00024151 | 0.32959 | 0.32959 | 0.32959 | 0.9973 | -0.051078 | 0.99917 | -0.015683 | 30.1824
35 | 0.22061 | 0.056512 | -0.22028 | -0.056305 | 0.00032464 | 0.00020684 | 0.32959 | 0.32959 | 0.32959 | 0.9973 | -0.051078 | 0.9957 | -0.081497 | 30.1825
36 | 0.079505 | 0.020139 | -0.079406 | -0.020076 | 9.8473e-05 | 6.2778e-05 | 0.11848 | 0.11848 | 0.11848 | 0.99917 | -0.015683 | 0.99782 | -0.041505 | 32.5489
37 | 0.21514 | 0.055016 | -0.21457 | -0.054654 | 0.00056803 | 0.00036183 | 0.32191 | 0.32191 | 0.32191 | 0.9957 | -0.081497 | 0.99282 | -0.13622 | 29.4787
38 | 0.017602 | 0.0044132 | -0.017598 | -0.0044105 | 4.6277e-06 | 2.7337e-06 | 0.026416 | 0.026416 | 0.026416 | 0.99155 | -0.16111 | 0.99127 | -0.16663 | 7.2572
39 | 0.011844 | 0.0029684 | -0.011843 | -0.0029682 | 3.6407e-07 | 1.9341e-07 | 0.017779 | 0.017779 | 0.017779 | 0.99127 | -0.16663 | 0.99124 | -0.16727 | 4.8844
40 | 0.0081426 | 0.0020412 | -0.0081395 | -0.00204 | 3.0136e-06 | 1.2365e-06 | 0.012227 | 0.012227 | 0.012227 | 0.99094 | -0.17237 | 0.99054 | -0.18014 | 3.3592
41 | 0.2012 | 0.051284 | -0.2005 | -0.050837 | 0.00069886 | 0.00044622 | 0.30243 | 0.30243 | 0.30243 | 0.99094 | -0.17237 | 0.98718 | -0.24461 | 41.5432
42 | 0.0041009 | 0.0010272 | -0.0041009 | -0.0010272 | 1.4324e-08 | -3.8567e-09 | 0.0061523 | 0.0061523 | 0.0061523 | 0.99184 | -0.15537 | 0.99183 | -0.15545 | 1.6902
43 | 0.082927 | 0.020918 | -0.082862 | -0.020877 | 6.4913e-05 | 4.1403e-05 | 0.12505 | 0.12505 | 0.12505 | 0.98718 | -0.24461 | 0.98634 | -0.26097 | 34.3534
44 | 0.0021421 | 0.00053666 | -0.0021421 | -0.00053685 | 7.4162e-08 | -1.9505e-07 | 0.0032289 | 0.0032289 | 0.0032289 | 0.98718 | -0.24461 | 0.98715 | -0.24533 | 0.88707
45 | 0.11543 | 0.029382 | -0.11528 | -0.029284 | 0.00015522 | 9.8644e-05 | 0.17416 | 0.17416 | 0.17416 | 0.98718 | -0.24461 | 0.98573 | -0.27254 | 23.9231
46 | 0.020097 | 0.0050407 | -0.020096 | -0.0050404 | 6.0214e-07 | 3.6256e-07 | 0.030144 | 0.030144 | 0.030144 | 0.99208 | -0.15088 | 0.99205 | -0.15151 | 8.2814
47 | 0.077497 | 0.019597 | -0.077376 | -0.019521 | 0.00012027 | 7.6657e-05 | 0.11563 | 0.11563 | 0.11563 | 0.99782 | -0.041505 | 0.99613 | -0.073913 | 31.7665
48 | 0.013152 | 0.0033027 | -0.01313 | -0.0032907 | 2.1559e-05 | 1.1974e-05 | 0.019941 | 0.019942 | 0.019942 | 0.98149 | -0.35542 | 0.97973 | -0.38984 | 5.4785
49 | 0.0058537 | 0.0014667 | -0.0058528 | -0.0014665 | 8.684e-07 | 1.8425e-07 | 0.0088746 | 0.0088747 | 0.0088747 | 0.98149 | -0.35542 | 0.98133 | -0.35854 | 2.4381
50 | 0.0070535 | 0.0017678 | -0.007052 | -0.0017673 | 1.5227e-06 | 5.2909e-07 | 0.010713 | 0.010713 | 0.010713 | 0.97973 | -0.38984 | 0.9795 | -0.39437 | 2.9431
51 | 0.0060765 | 0.0015229 | -0.0060764 | -0.0015229 | 9.2479e-08 | 2.2727e-08 | 0.009229 | 0.009229 | 0.009229 | 0.97973 | -0.38984 | 0.97971 | -0.39015 | 2.5354
52 | 0.0043142 | 0.0010809 | -0.0043134 | -0.001081 | 7.547e-07 | -1.1103e-07 | 0.0065416 | 0.0065418 | 0.0065418 | 0.98133 | -0.35854 | 0.98114 | -0.36221 | 1.7972
53 | 0.0015387 | 0.00038558 | -0.0015387 | -0.00038563 | 8.6956e-09 | -4.8253e-08 | 0.0023331 | 0.0023331 | 0.0023331 | 0.98133 | -0.35854 | 0.98132 | -0.35866 | 0.64097
54 | 0.060267 | 0.015248 | -0.060075 | -0.015126 | 0.00019205 | 0.00012213 | 0.091222 | 0.091222 | 0.091222 | 0.98363 | -0.31361 | 0.9802 | -0.38025 | 25.0611
55 | -0.087666 | -0.022139 | 0.087802 | 0.022226 | 0.00013605 | 8.681e-05 | 0.13268 | 0.13268 | 0.13268 | 0.98363 | -0.31361 | 0.98529 | -0.28128 | 36.4505
56 | 0.060075 | 0.015126 | -0.060048 | -0.015108 | 2.7017e-05 | 1.7182e-05 | 0.091222 | 0.091222 | 0.091222 | 0.9802 | -0.38025 | 0.97972 | -0.38966 | 25.0611
57 | -0.12676 | -0.031989 | 0.12715 | 0.032239 | 0.00039138 | 0.00025012 | 0.19151 | 0.19151 | 0.19151 | 0.98529 | -0.28128 | 0.98862 | -0.21703 | 52.6126
58 | 0.14305 | 0.036264 | -0.14294 | -0.036198 | 0.00010384 | 6.6151e-05 | 0.21528 | 0.21528 | 0.21528 | 0.9894 | -0.20191 | 0.98862 | -0.21703 | 29.572
59 | 0.058311 | 0.014822 | -0.058225 | -0.014768 | 8.6158e-05 | 5.4759e-05 | 0.087772 | 0.087772 | 0.087772 | 0.9894 | -0.20191 | 0.9878 | -0.23264 | 24.1131
60 | -0.20136 | -0.051086 | 0.20156 | 0.051213 | 0.00019841 | 0.00012669 | 0.30306 | 0.30306 | 0.30306 | 0.9894 | -0.20191 | 0.99047 | -0.18144 | 41.6286
61 | 0.04663 | 0.011861 | -0.046598 | -0.011841 | 3.1818e-05 | 2.0144e-05 | 0.070305 | 0.070305 | 0.070305 | 0.9878 | -0.23264 | 0.98707 | -0.24681 | 19.3145
62 | -0.21231 | -0.053908 | 0.21277 | 0.054203 | 0.00046312 | 0.00029499 | 0.31921 | 0.31921 | 0.31921 | 0.99047 | -0.18144 | 0.99282 | -0.13622 | 29.2315
63 | 0.006199 | 0.0015536 | -0.0061985 | -0.0015535 | 5.209e-07 | 1.2663e-07 | 0.0093058 | 0.0093058 | 0.0093058 | 0.99124 | -0.16727 | 0.99114 | -0.16904 | 2.5566
64 | -0.003109 | -0.00077919 | 0.0031091 | 0.00077911 | 8.6589e-08 | -7.596e-08 | 0.0047133 | 0.0047132 | 0.0047133 | 0.98153 | -0.3547 | 0.98156 | -0.35411 | 1.2949
65 | -0.016099 | -0.0040347 | 0.01611 | 0.0040413 | 1.1227e-05 | 6.5494e-06 | 0.024406 | 0.024406 | 0.024406 | 0.98156 | -0.35411 | 0.98231 | -0.33948 | 6.7049
66 | -0.001282 | -0.0003213 | 0.0012821 | 0.00032076 | 6.5003e-08 | -5.4146e-07 | 0.0019411 | 0.0019409 | 0.0019411 | 0.98278 | -0.32967 | 0.98284 | -0.32861 | 0.53326
67 | 0.039666 | 0.01004 | -0.039547 | -0.0099643 | 0.00011934 | 7.5264e-05 | 0.06009 | 0.06009 | 0.06009 | 0.98284 | -0.32861 | 0.97961 | -0.39149 | 16.5082
68 | -0.040948 | -0.01036 | 0.040977 | 0.010378 | 2.843e-05 | 1.7945e-05 | 0.06203 | 0.06203 | 0.06203 | 0.98284 | -0.32861 | 0.98358 | -0.31415 | 17.0413
69 | 0.039547 | 0.0099643 | -0.039421 | -0.0098853 | 0.00012519 | 7.8963e-05 | 0.06009 | 0.06009 | 0.06009 | 0.97961 | -0.39149 | 0.97622 | -0.4579 | 16.5083
70 | 0.018437 | 0.004626 | -0.018425 | -0.0046188 | 1.2113e-05 | 7.2416e-06 | 0.028104 | 0.028104 | 0.028104 | 0.97622 | -0.4579 | 0.97552 | -0.47168 | 7.721
71 | -0.01611 | -0.0040413 | 0.016119 | 0.0040466 | 9.1214e-06 | 5.3204e-06 | 0.024406 | 0.024405 | 0.024406 | 0.98231 | -0.33948 | 0.98292 | -0.32761 | 6.7048
72 | -0.053126 | -0.013342 | 0.053158 | 0.013362 | 3.1672e-05 | 2.0104e-05 | 0.080437 | 0.080437 | 0.080437 | 0.98292 | -0.32761 | 0.98356 | -0.31513 | 22.098
73 | 0.037007 | 0.0092953 | -0.037004 | -0.0092932 | 3.2706e-06 | 2.058e-06 | 0.056031 | 0.056031 | 0.056031 | 0.98292 | -0.32761 | 0.98282 | -0.32947 | 15.3932
74 | 0.0034273 | 0.00085836 | -0.003427 | -0.00085854 | 2.7058e-07 | -1.7903e-07 | 0.0051417 | 0.0051418 | 0.0051418 | 0.99183 | -0.15545 | 0.99175 | -0.1571 | 1.4126
75 | 0.075598 | 0.019057 | -0.075485 | -0.018984 | 0.00011381 | 7.2544e-05 | 0.11409 | 0.11409 | 0.11409 | 0.98634 | -0.26097 | 0.98472 | -0.29249 | 31.3431
76 | 0.0021421 | 0.00053685 | -0.0021421 | -0.00053685 | 8.5972e-10 | -2.2615e-09 | 0.0032289 | 0.0032289 | 0.0032289 | 0.98715 | -0.24533 | 0.98714 | -0.24534 | 0.88707
77 | 0.028577 | 0.0071857 | -0.028557 | -0.007173 | 2.0386e-05 | 1.2675e-05 | 0.043147 | 0.043147 | 0.043147 | 0.98573 | -0.27254 | 0.98497 | -0.28749 | 11.8536
78 | 0.086702 | 0.022098 | -0.086507 | -0.021974 | 0.00019479 | 0.00012428 | 0.13101 | 0.13101 | 0.13101 | 0.98573 | -0.27254 | 0.98331 | -0.3192 | 35.9926
79 | 0.017182 | 0.0043101 | -0.017173 | -0.0043048 | 8.9259e-06 | 5.2502e-06 | 0.025774 | 0.025774 | 0.025774 | 0.99205 | -0.15151 | 0.99149 | -0.16241 | 7.0807
80 | 0.013962 | 0.0035 | -0.013962 | -0.0034999 | 1.6694e-07 | 9.3768e-08 | 0.020954 | 0.020954 | 0.020954 | 0.99149 | -0.16241 | 0.99147 | -0.16266 | 5.7566
81 | 0.010953 | 0.0027459 | -0.01095 | -0.0027441 | 3.376e-06 | 1.7311e-06 | 0.016439 | 0.016439 | 0.016439 | 0.99147 | -0.16266 | 0.99114 | -0.16913 | 4.5162
82 | 0.0088449 | 0.0022166 | -0.0088448 | -0.0022166 | 1.4593e-07 | 6.4953e-08 | 0.013279 | 0.013279 | 0.013279 | 0.99114 | -0.16913 | 0.99112 | -0.16948 | 3.6481
83 | 0.007029 | 0.0017615 | -0.0070289 | -0.0017614 | 8.4572e-08 | 2.8027e-08 | 0.010553 | 0.010553 | 0.010553 | 0.99112 | -0.16948 | 0.99111 | -0.16973 | 2.8991
84 | 0.058018 | 0.0146 | -0.058001 | -0.014589 | 1.6781e-05 | 1.0667e-05 | 0.08814 | 0.08814 | 0.08814 | 0.97972 | -0.38966 | 0.97941 | -0.39572 | 24.2143
85 | 0.007052 | 0.0017673 | -0.0070513 | -0.001767 | 6.4498e-07 | 2.2418e-07 | 0.010713 | 0.010713 | 0.010713 | 0.9795 | -0.39437 | 0.9794 | -0.39629 | 2.9432
86 | -0.0034621 | -0.00086762 | 0.0034622 | 0.00086757 | 9.7697e-08 | -5.5964e-08 | 0.0052601 | 0.0052601 | 0.0052601 | 0.97937 | -0.39688 | 0.9794 | -0.39629 | 1.4451
87 | 0.0034621 | 0.00086762 | -0.003462 | -0.00086766 | 6.2692e-08 | -3.5908e-08 | 0.0052601 | 0.0052601 | 0.0052601 | 0.97937 | -0.39688 | 0.97935 | -0.39726 | 1.4451
88 | 0.0035892 | 0.00089947 | -0.0035891 | -0.00089951 | 8.1926e-08 | -4.0022e-08 | 0.0054531 | 0.0054531 | 0.0054531 | 0.9794 | -0.39629 | 0.97938 | -0.39677 | 1.4981
89 | -0.008897 | -0.0022301 | 0.008899 | 0.0022311 | 2.0346e-06 | 9.3494e-07 | 0.013577 | 0.013577 | 0.013577 | 0.97508 | -0.48053 | 0.97532 | -0.47573 | 3.7301
90 | 0.008897 | 0.0022301 | -0.0088953 | -0.0022294 | 1.6629e-06 | 7.6427e-07 | 0.013577 | 0.013578 | 0.013578 | 0.97508 | -0.48053 | 0.97488 | -0.48445 | 3.7301
91 | -0.008899 | -0.0022311 | 0.0089008 | 0.0022319 | 1.7142e-06 | 7.8758e-07 | 0.013577 | 0.013577 | 0.013577 | 0.97532 | -0.47573 | 0.97552 | -0.47168 | 3.73
92 | 0.046253 | 0.011755 | -0.046222 | -0.011735 | 3.0984e-05 | 1.9613e-05 | 0.069786 | 0.069786 | 0.069786 | 0.98707 | -0.24681 | 0.98635 | -0.26073 | 19.1719
93 | 0.073466 | 0.018541 | -0.073427 | -0.018516 | 3.8314e-05 | 2.441e-05 | 0.10979 | 0.10979 | 0.10979 | 0.99613 | -0.073913 | 0.99556 | -0.084808 | 30.1617
94 | -0.0031826 | -0.00079763 | 0.0031827 | 0.00079756 | 1.0238e-07 | -7.8121e-08 | 0.0048629 | 0.0048629 | 0.0048629 | 0.97384 | -0.50412 | 0.97388 | -0.50344 | 1.336
95 | 0.046607 | 0.011721 | -0.046598 | -0.011715 | 9.2403e-06 | 5.8534e-06 | 0.071227 | 0.071227 | 0.071227 | 0.97388 | -0.50344 | 0.97367 | -0.5076 | 19.5678
96 | -0.04979 | -0.012519 | 0.049832 | 0.012545 | 4.2117e-05 | 2.6714e-05 | 0.07609 | 0.07609 | 0.07609 | 0.97388 | -0.50344 | 0.97478 | -0.48575 | 20.9038
97 | 0.046598 | 0.011715 | -0.046556 | -0.011689 | 4.163e-05 | 2.6371e-05 | 0.071227 | 0.071227 | 0.071227 | 0.97367 | -0.5076 | 0.97272 | -0.52632 | 19.5678
98 | 0.0077987 | 0.0019546 | -0.0077983 | -0.0019544 | 3.7883e-07 | 1.536e-07 | 0.011905 | 0.011905 | 0.011905 | 0.97478 | -0.48575 | 0.97473 | -0.48677 | 3.2706
99 | -0.057631 | -0.0145 | 0.05765 | 0.014512 | 1.9142e-05 | 1.2169e-05 | 0.087994 | 0.087994 | 0.087994 | 0.97478 | -0.48575 | 0.97513 | -0.4788 | 24.1743
100 | 0.0075536 | 0.0018933 | -0.0075531 | -0.0018931 | 4.9611e-07 | 1.9453e-07 | 0.011555 | 0.011555 | 0.011555 | 0.97272 | -0.52632 | 0.97265 | -0.5277 | 3.1745
101 | 0.039003 | 0.0097954 | -0.038977 | -0.0097791 | 2.5959e-05 | 1.6372e-05 | 0.059672 | 0.059672 | 0.059672 | 0.97272 | -0.52632 | 0.97201 | -0.54028 | 16.3933
102 | 0.0058195 | 0.0014585 | -0.0058192 | -0.0014584 | 2.9142e-07 | 6.379e-08 | 0.0088841 | 0.0088841 | 0.0088841 | 0.97473 | -0.48677 | 0.97467 | -0.48782 | 2.4407
103 | -0.060938 | -0.015336 | 0.060959 | 0.01535 | 2.1472e-05 | 1.366e-05 | 0.093012 | 0.093012 | 0.093012 | 0.97513 | -0.4788 | 0.97551 | -0.47143 | 25.5528
104 | 0.0075531 | 0.0018931 | -0.007552 | -0.0018927 | 1.0892e-06 | 4.2716e-07 | 0.011555 | 0.011555 | 0.011555 | 0.97265 | -0.5277 | 0.97249 | -0.53073 | 3.1746
105 | 0.03633 | 0.0091157 | -0.036324 | -0.0091122 | 5.651e-06 | 3.5563e-06 | 0.05562 | 0.05562 | 0.05562 | 0.97201 | -0.54028 | 0.97185 | -0.54354 | 15.2802
106 | -0.0013848 | -0.00034706 | 0.0013848 | 0.00034698 | 1.0588e-08 | -7.0634e-08 | 0.0021231 | 0.002123 | 0.0021231 | 0.97055 | -0.56915 | 0.97056 | -0.56899 | 0.58326
107 | -0.0027746 | -0.00069531 | 0.0027748 | 0.00069505 | 2.2003e-07 | -2.5994e-07 | 0.0042539 | 0.0042537 | 0.0042539 | 0.97056 | -0.56899 | 0.97064 | -0.56733 | 1.1687
108 | -0.062938 | -0.015846 | 0.062986 | 0.015876 | 4.7198e-05 | 3.0036e-05 | 0.096031 | 0.096031 | 0.096031 | 0.97551 | -0.47143 | 0.97631 | -0.45575 | 26.3821
109 | 0.02857 | 0.0071688 | -0.028564 | -0.0071649 | 6.3542e-06 | 3.957e-06 | 0.043748 | 0.043748 | 0.043748 | 0.97185 | -0.54354 | 0.97161 | -0.54821 | 12.0186
110 | -0.0027748 | -0.00069505 | 0.002775 | 0.00069492 | 1.1246e-07 | -1.3289e-07 | 0.0042537 | 0.0042537 | 0.0042537 | 0.97064 | -0.56733 | 0.97069 | -0.56648 | 1.1686
111 | -0.06487 | -0.016348 | 0.064896 | 0.016365 | 2.626e-05 | 1.6717e-05 | 0.098903 | 0.098903 | 0.098903 | 0.97631 | -0.45575 | 0.97674 | -0.4473 | 27.1711
112 | 0.025916 | 0.0065013 | -0.025908 | -0.0064961 | 8.4588e-06 | 5.2364e-06 | 0.039693 | 0.039693 | 0.039693 | 0.97161 | -0.54821 | 0.97126 | -0.55506 | 10.9046
113 | 0.02326 | 0.0058325 | -0.023255 | -0.0058294 | 5.0655e-06 | 3.1103e-06 | 0.035636 | 0.035637 | 0.035637 | 0.97126 | -0.55506 | 0.97103 | -0.55963 | 9.7902
114 | 0.020774 | 0.0052075 | -0.020772 | -0.0052067 | 1.3651e-06 | 8.2926e-07 | 0.031834 | 0.031834 | 0.031834 | 0.97103 | -0.55963 | 0.97096 | -0.56101 | 8.7457
115 | 0.018127 | 0.0045436 | -0.018124 | -0.0045422 | 2.36e-06 | 1.4095e-06 | 0.02778 | 0.02778 | 0.02778 | 0.97096 | -0.56101 | 0.97082 | -0.56374 | 7.6318
116 | 0.01305 | 0.0032705 | -0.013049 | -0.00327 | 9.3957e-07 | 5.239e-07 | 0.020002 | 0.020002 | 0.020002 | 0.97082 | -0.56374 | 0.97075 | -0.56525 | 5.4951
117 | -0.063893 | -0.016052 | 0.063962 | 0.016096 | 6.9129e-05 | 4.3992e-05 | 0.096678 | 0.096678 | 0.096678 | 0.98356 | -0.31513 | 0.98472 | -0.29249 | 26.5599
118 | 0.0096311 | 0.0024139 | -0.0096306 | -0.0024137 | 5.4492e-07 | 2.6215e-07 | 0.014582 | 0.014582 | 0.014582 | 0.98282 | -0.32947 | 0.98276 | -0.33065 | 4.006
119 | 0.027372 | 0.0068793 | -0.027346 | -0.0068632 | 2.6002e-05 | 1.6131e-05 | 0.041449 | 0.04145 | 0.04145 | 0.98282 | -0.32947 | 0.9818 | -0.34938 | 11.3873
120 | 0.0086489 | 0.0021672 | -0.0086484 | -0.002167 | 5.0434e-07 | 2.2818e-07 | 0.013257 | 0.013257 | 0.013257 | 0.97075 | -0.56525 | 0.97069 | -0.56648 | 3.6422
121 | -0.042604 | -0.010792 | 0.04261 | 0.010796 | 5.1928e-06 | 3.281e-06 | 0.064468 | 0.064468 | 0.064468 | 0.98399 | -0.30617 | 0.98413 | -0.30364 | 17.7111
122 | 0.041226 | 0.010447 | -0.04121 | -0.010437 | 1.5788e-05 | 9.9669e-06 | 0.062384 | 0.062384 | 0.062384 | 0.98399 | -0.30617 | 0.98358 | -0.31415 | 17.1385
123 | -0.042784 | -0.010839 | 0.042793 | 0.010845 | 8.5748e-06 | 5.4185e-06 | 0.064733 | 0.064732 | 0.064733 | 0.98413 | -0.30364 | 0.98434 | -0.29947 | 17.7837
124 | -0.042966 | -0.010888 | 0.042985 | 0.0109 | 1.8384e-05 | 1.1618e-05 | 0.064995 | 0.064995 | 0.064995 | 0.98434 | -0.29947 | 0.9848 | -0.29056 | 17.8557
125 | -0.043148 | -0.010941 | 0.043157 | 0.010946 | 8.7426e-06 | 5.5255e-06 | 0.065242 | 0.065242 | 0.065242 | 0.9848 | -0.29056 | 0.98502 | -0.28635 | 17.9236
126 | -0.043339 | -0.010992 | 0.04336 | 0.011005 | 2.113e-05 | 1.3356e-05 | 0.065516 | 0.065516 | 0.065516 | 0.98502 | -0.28635 | 0.98554 | -0.27622 | 17.9989
127 | -0.043597 | -0.011065 | 0.043612 | 0.011074 | 1.4573e-05 | 9.2129e-06 | 0.065874 | 0.065874 | 0.065874 | 0.98554 | -0.27622 | 0.9859 | -0.26927 | 18.0973
128 | -0.06136 | -0.015445 | 0.06141 | 0.015477 | 5.0266e-05 | 3.1965e-05 | 0.091927 | 0.091927 | 0.091927 | 0.99349 | -0.12462 | 0.99438 | -0.1075 | 25.2546
129 | -0.062975 | -0.015869 | 0.062975 | 0.01587 | 6.6295e-07 | 4.217e-07 | 0.094267 | 0.094267 | 0.094267 | 0.99438 | -0.1075 | 0.99439 | -0.10728 | 25.8976
130 | -0.064987 | -0.016374 | 0.065057 | 0.016418 | 6.9922e-05 | 4.4494e-05 | 0.097277 | 0.097277 | 0.097277 | 0.99439 | -0.10728 | 0.99556 | -0.084808 | 26.7246
131 | 0.045888 | 0.011652 | -0.045869 | -0.01164 | 1.8842e-05 | 1.1926e-05 | 0.069281 | 0.069282 | 0.069282 | 0.98635 | -0.26073 | 0.9859 | -0.26927 | 19.0334
132 | -0.02527 | -0.0063438 | 0.025273 | 0.0063461 | 3.6138e-06 | 2.2315e-06 | 0.038507 | 0.038507 | 0.038507 | 0.97658 | -0.45126 | 0.97673 | -0.44826 | 10.5789
133 | 0.02527 | 0.0063438 | -0.025246 | -0.0063291 | 2.3804e-05 | 1.4699e-05 | 0.038507 | 0.038507 | 0.038507 | 0.97658 | -0.45126 | 0.97558 | -0.47102 | 10.579
134 | 0.0055918 | 0.0014012 | -0.0055911 | -0.0014011 | 6.9339e-07 | 1.2492e-07 | 0.0085188 | 0.0085189 | 0.0085189 | 0.97673 | -0.44826 | 0.9766 | -0.45086 | 2.3404
135 | -0.030865 | -0.0077473 | 0.030871 | 0.0077513 | 6.288e-06 | 3.9294e-06 | 0.047026 | 0.047026 | 0.047026 | 0.97673 | -0.44826 | 0.97695 | -0.44399 | 12.9192
136 | 0.022585 | 0.0056623 | -0.022582 | -0.0056606 | 2.6956e-06 | 1.6496e-06 | 0.034449 | 0.034449 | 0.034449 | 0.97558 | -0.47102 | 0.97545 | -0.47353 | 9.464
137 | 0.0576 | 0.014488 | -0.05757 | -0.014469 | 3.0102e-05 | 1.9134e-05 | 0.08753 | 0.08753 | 0.08753 | 0.97941 | -0.39572 | 0.97885 | -0.40666 | 24.0466
138 | 0.003915 | 0.00098105 | -0.003915 | -0.00098106 | 3.0176e-08 | -8.9841e-09 | 0.0059651 | 0.0059651 | 0.0059651 | 0.9766 | -0.45086 | 0.97659 | -0.45102 | 1.6388
139 | -0.033158 | -0.0083244 | 0.033167 | 0.0083297 | 8.4867e-06 | 5.3204e-06 | 0.050509 | 0.050509 | 0.050509 | 0.97695 | -0.44399 | 0.97722 | -0.43862 | 13.8761
140 | 0.013456 | 0.0033733 | -0.013453 | -0.003372 | 2.3405e-06 | 1.3131e-06 | 0.020527 | 0.020527 | 0.020527 | 0.97545 | -0.47353 | 0.97527 | -0.47718 | 5.6392
141 | 0.043868 | 0.011035 | -0.043843 | -0.01102 | 2.453e-05 | 1.5515e-05 | 0.066701 | 0.066701 | 0.066701 | 0.97885 | -0.40666 | 0.97826 | -0.41837 | 18.3244
142 | -0.011535 | -0.0028907 | 0.011536 | 0.0028914 | 1.1888e-06 | 6.3316e-07 | 0.017601 | 0.017601 | 0.017601 | 0.97516 | -0.47934 | 0.97527 | -0.47718 | 4.8354
143 | 0.0021829 | 0.00054697 | -0.0021829 | -0.00054708 | 4.5946e-08 | -1.0836e-07 | 0.0033309 | 0.003331 | 0.003331 | 0.97516 | -0.47934 | 0.97513 | -0.47979 | 0.91511
144 | 0.0018764 | 0.00047015 | -0.0018764 | -0.00047026 | 3.3038e-08 | -1.1372e-07 | 0.002859 | 0.002859 | 0.002859 | 0.97659 | -0.45102 | 0.97658 | -0.45139 | 0.78545
145 | -0.035362 | -0.0088798 | 0.035373 | 0.0088872 | 1.1865e-05 | 7.4566e-06 | 0.053851 | 0.053851 | 0.053851 | 0.97722 | -0.43862 | 0.97758 | -0.43159 | 14.7943
146 | 0.085448 | 0.021669 | -0.085321 | -0.021588 | 0.00012684 | 8.0922e-05 | 0.12956 | 0.12956 | 0.12956 | 0.98205 | -0.34372 | 0.98046 | -0.37465 | 35.5942
147 | -0.086405 | -0.021909 | 0.086507 | 0.021974 | 0.00010197 | 6.506e-05 | 0.13101 | 0.13101 | 0.13101 | 0.98205 | -0.34372 | 0.98331 | -0.3192 | 35.9927
148 | 0.084642 | 0.021418 | -0.084591 | -0.021385 | 5.1095e-05 | 3.2597e-05 | 0.12853 | 0.12853 | 0.12853 | 0.98046 | -0.37465 | 0.97981 | -0.38724 | 35.3112
149 | 0.080673 | 0.020403 | -0.080668 | -0.0204 | 5.4801e-06 | 3.495e-06 | 0.12258 | 0.12258 | 0.12258 | 0.97981 | -0.38724 | 0.97974 | -0.38866 | 33.6768
150 | 0.080096 | 0.020257 | -0.080003 | -0.020197 | 9.3349e-05 | 5.9532e-05 | 0.12172 | 0.12172 | 0.12172 | 0.97974 | -0.38866 | 0.97849 | -0.41298 | 33.4383
151 | 0.027346 | 0.0068632 | -0.027323 | -0.0068488 | 2.3101e-05 | 1.4331e-05 | 0.04145 | 0.04145 | 0.04145 | 0.9818 | -0.34938 | 0.9809 | -0.36711 | 11.3873
152 | 0.017209 | 0.004314 | -0.017207 | -0.0043125 | 2.4404e-06 | 1.4414e-06 | 0.026107 | 0.026107 | 0.026107 | 0.9809 | -0.36711 | 0.98074 | -0.37009 | 7.1722
153 | 0.027068 | 0.0068 | -0.027049 | -0.0067882 | 1.9043e-05 | 1.1801e-05 | 0.040899 | 0.040899 | 0.040899 | 0.98497 | -0.28749 | 0.98421 | -0.30224 | 11.236
154 | 0.078745 | 0.019882 | -0.078688 | -0.019845 | 5.7614e-05 | 3.6738e-05 | 0.1198 | 0.1198 | 0.1198 | 0.97849 | -0.41298 | 0.97771 | -0.42826 | 32.9128
155 | 0.0072271 | 0.0018114 | -0.0072261 | -0.001811 | 9.9059e-07 | 3.5678e-07 | 0.010965 | 0.010965 | 0.010965 | 0.98074 | -0.37009 | 0.9806 | -0.37297 | 3.0124
156 | 0.024755 | 0.0062131 | -0.024744 | -0.0062067 | 1.0404e-05 | 6.4073e-06 | 0.03743 | 0.03743 | 0.03743 | 0.98421 | -0.30224 | 0.98376 | -0.31105 | 10.2829
157 | 0.070555 | 0.017807 | -0.070553 | -0.017806 | 1.7847e-06 | 1.137e-06 | 0.10743 | 0.10743 | 0.10743 | 0.97771 | -0.42826 | 0.97768 | -0.42879 | 29.5124
158 | 0.02403 | 0.0060278 | -0.024028 | -0.0060262 | 2.6253e-06 | 1.6129e-06 | 0.03635 | 0.03635 | 0.03635 | 0.98376 | -0.31105 | 0.98364 | -0.31335 | 9.9863
159 | 0.022743 | 0.0057043 | -0.022736 | -0.0056996 | 7.6628e-06 | 4.6852e-06 | 0.034407 | 0.034407 | 0.034407 | 0.98364 | -0.31335 | 0.98328 | -0.32042 | 9.4524
160 | 0.021953 | 0.0055033 | -0.021953 | -0.0055033 | 9.1059e-08 | 5.5487e-08 | 0.033222 | 0.033222 | 0.033222 | 0.98328 | -0.32042 | 0.98327 | -0.3205 | 9.1269
161 | 0.01451 | 0.0036379 | -0.014509 | -0.0036375 | 5.5181e-07 | 3.1445e-07 | 0.021959 | 0.021959 | 0.021959 | 0.98327 | -0.3205 | 0.98323 | -0.3213 | 6.0326
162 | 0.0074427 | 0.0018654 | -0.0074416 | -0.001865 | 1.1397e-06 | 4.2559e-07 | 0.011263 | 0.011263 | 0.011263 | 0.98327 | -0.3205 | 0.98311 | -0.32372 | 3.0944
163 | 0.01261 | 0.0031615 | -0.012608 | -0.0031605 | 1.872e-06 | 1.0243e-06 | 0.019084 | 0.019084 | 0.019084 | 0.98323 | -0.3213 | 0.98307 | -0.32442 | 5.243
164 | 0.0050231 | 0.0012589 | -0.0050229 | -0.0012589 | 1.9366e-07 | 1.0665e-08 | 0.0076029 | 0.007603 | 0.007603 | 0.98311 | -0.32372 | 0.98307 | -0.32453 | 2.0887
165 | 0.0097341 | 0.0024402 | -0.0097332 | -0.0024398 | 9.3744e-07 | 4.5398e-07 | 0.014734 | 0.014734 | 0.014734 | 0.98307 | -0.32442 | 0.98297 | -0.32644 | 4.0479
166 | 0.0081218 | 0.0020359 | -0.0081215 | -0.0020358 | 3.0939e-07 | 1.2883e-07 | 0.012295 | 0.012295 | 0.012295 | 0.98297 | -0.32644 | 0.98293 | -0.32724 | 3.3777
167 | 0.0081215 | 0.0020358 | -0.0081194 | -0.0020349 | 2.0939e-06 | 8.7201e-07 | 0.012295 | 0.012295 | 0.012295 | 0.98293 | -0.32724 | 0.98265 | -0.33265 | 3.3778
168 | -0.06745 | -0.017005 | 0.067509 | 0.017043 | 5.9783e-05 | 3.8072e-05 | 0.10279 | 0.10279 | 0.10279 | 0.97674 | -0.4473 | 0.97768 | -0.42879 | 28.2398
169 | 0.0017048 | 0.00042691 | -0.0017047 | -0.00042725 | 7.3043e-08 | -3.3739e-07 | 0.0025578 | 0.0025579 | 0.0025579 | 0.99175 | -0.1571 | 0.9917 | -0.158 | 0.70272
170 | 0.041294 | 0.010381 | -0.041268 | -0.010364 | 2.6047e-05 | 1.6449e-05 | 0.062823 | 0.062823 | 0.062823 | 0.97826 | -0.41837 | 0.97758 | -0.43159 | 17.259
171 | 0.0058941 | 0.0014771 | -0.0058939 | -0.001477 | 1.92e-07 | 4.3129e-08 | 0.0089716 | 0.0089717 | 0.0089717 | 0.97758 | -0.43159 | 0.97755 | -0.43228 | 2.4647
172 | 0.0035604 | 0.00089219 | -0.0035602 | -0.00089227 | 1.609e-07 | -8.0155e-08 | 0.0054195 | 0.0054196 | 0.0054196 | 0.97755 | -0.43228 | 0.9775 | -0.43323 | 1.4889

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.60586 | 0.15487

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0081203 | 0.0020351
1 | 0.0050268 | 0.0012598
2 | 0.011835 | 0.0029662
3 | 0.016151 | 0.0040478
4 | 0.0023542 | 0.00059002
5 | 0.019159 | 0.0048018
6 | 0.0069102 | 0.0017319
7 | 0.0033228 | 0.00083278
8 | 0.0022646 | 0.00056757
9 | 0.0022013 | 0.00055169
10 | 0.0072944 | 0.0018281
11 | 0.0011275 | 0.00028258
12 | 0.008343 | 0.0020909
13 | 0.0017662 | 0.00044264
14 | 0.0017249 | 0.00043231
15 | 0.0066505 | 0.0016668
16 | 0.0018654 | 0.0004675
17 | 0.0059969 | 0.001503
18 | 0.0051426 | 0.0012889
19 | 0.0057539 | 0.0014421
20 | 0.00067689 | 0.00016964
21 | 0.0081395 | 0.00204
22 | 0.0029971 | 0.00075115
23 | 0.0019099 | 0.00047867
24 | 0.038955 | 0.0097629
25 | 0.015796 | 0.0039588
26 | 0.011595 | 0.0029061
27 | 0.010751 | 0.0026944
28 | 0.0043134 | 0.001081
29 | 0.0015387 | 0.00038563
30 | 0.0018021 | 0.00045164
31 | 0.0056444 | 0.0014146
32 | 0.003109 | 0.00077919
33 | 0.01299 | 0.0032556
34 | 0.001282 | 0.0003213
35 | 0.020985 | 0.0052593
36 | 0.00067362 | 0.00016882
37 | 0.0072632 | 0.0018203
38 | 0.0021421 | 0.00053685
39 | 0.0029139 | 0.00073029
40 | 0.0032115 | 0.00080487
41 | 0.0030085 | 0.00075399
42 | 0.0021048 | 0.00052752
43 | 0.0018158 | 0.00045509
44 | 0.0025629 | 0.00064232
45 | 0.0020294 | 0.00050861
46 | 0.0060764 | 0.0015229
47 | 0.003462 | 0.00086766
48 | 0.0088953 | 0.0022294
49 | 0.0095238 | 0.0023869
50 | 0.00034451 | 8.6343e-05
51 | 0.0039105 | 0.00098006
52 | 0.0061985 | 0.0015535
53 | 0.0031826 | 0.00079763
54 | 0.0019788 | 0.00049594
55 | 0.0032881 | 0.00082408
56 | 0.0026468 | 0.00066336
57 | 0.0013848 | 0.00034706
58 | 0.0013898 | 0.00034833
59 | 0.0058192 | 0.0014584
60 | 0.0019791 | 0.00049601
61 | 0.007552 | 0.0018927
62 | 0.0077539 | 0.0019433
63 | 0.0018845 | 0.00047229
64 | 0.0026477 | 0.00066357
65 | 0.0026477 | 0.00066357
66 | 0.0024812 | 0.00062186
67 | 0.0026457 | 0.00066307
68 | 0.0050742 | 0.0012717
69 | 0.010735 | 0.0026905
70 | 0.0044002 | 0.0011028
71 | 0.0058735 | 0.001472
72 | 0.0013783 | 0.00034543
73 | 0.00017473 | 4.3791e-05
74 | 0.00023386 | 5.8611e-05
75 | 0.00017352 | 4.3489e-05
76 | 0.00016354 | 4.0986e-05
77 | 0.00018138 | 4.5457e-05
78 | 0.00023733 | 5.948e-05
79 | 0.0081867 | 0.0020518
80 | 0.0015642 | 0.00039203
81 | 0.0020116 | 0.00050414
82 | 0.0083707 | 0.0020979
83 | 0.0035891 | 0.00089951
84 | 0.00033419 | 8.3756e-05
85 | 0.0022577 | 0.00056583
86 | 0.0026608 | 0.00066686
87 | 0.00040181 | 0.0001007
88 | 0.0016761 | 0.00042007
89 | 0.0022869 | 0.00057314
90 | 0.0091266 | 0.0022873
91 | 0.013702 | 0.003434
92 | 0.0093517 | 0.0023438
93 | 0.0019177 | 0.00048062
94 | 0.0021829 | 0.00054708
95 | 0.0020386 | 0.00051092
96 | 0.0021948 | 0.00055006
97 | 0.00095727 | 0.00023991
98 | 0.00067888 | 0.00017014
99 | 0.0039174 | 0.00098179
100 | 0.00057157 | 0.00014325
101 | 0.010114 | 0.0025348
102 | 0.0014883 | 0.00037299
103 | 0.0012579 | 0.00031527
104 | 0.0096306 | 0.0024137
105 | 0.0099798 | 0.0025012
106 | 0.0022948 | 0.00057513
107 | 0.0081325 | 0.0020382
108 | 0.00071378 | 0.00017889
109 | 0.0012846 | 0.00032194
110 | 0.00078298 | 0.00019623
111 | 0.011522 | 0.0028877
112 | 0.0018993 | 0.000476
113 | 0.0024185 | 0.00060612
114 | 0.002874 | 0.0007203
115 | 0.0050229 | 0.0012589
116 | 0.0016114 | 0.00040386
117 | 0.0025533 | 0.00063991
118 | 0.0030438 | 0.00076286
119 | 0.0081194 | 0.0020349
120 | 0.0017222 | 0.00043163
121 | 0.0017047 | 0.00042725
122 | 0.0072261 | 0.001811
123 | 0.0025495 | 0.00063898
124 | 0.0023336 | 0.00058485
125 | 0.0035602 | 0.00089227
126 | 0.0018764 | 0.00047026

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1