## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_121-21_0_7_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_121-21_0_7_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_121-21_0_7_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_121-21_0_7_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_121-21_0_7_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_121-21_0_7_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_121-21_0_7_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_121-21_0_7_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_121-21_0_7_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_121-21_0_7_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_121-21_0_7_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_121-21_0_7_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_121-21_0_7_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_121-21_0_7_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_121-21_0_7_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_121-21_0_7_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_121-21_0_7_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_121-21_0_7_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_121-21_0_7_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_121-21_0_7_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_121-21_0_7_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_121-21_0_7_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_121-21_0_7_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_121-21_0_7_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_121-21_0_7_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_121-21_0_7_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_121-21_0_7_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_121-21_0_7_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_121-21_0_7_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_121-21_0_7_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_121-21_0_7_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_121-21_0_7_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_121-21_0_7_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_121-21_0_7_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_121-21_0_7_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_121-21_0_7_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_121-21_0_7_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_121-21_0_7_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_121-21_0_7_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_121-21_0_7_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_121-21_0_7_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_121-21_0_7_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_121-21_0_7_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_121-21_0_7_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_121-21_0_7_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_121-21_0_7_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_121-21_0_7_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_121-21_0_7_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_121-21_0_7_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_121-21_0_7_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_121-21_0_7_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_121-21_0_7_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_121-21_0_7_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_121-21_0_7_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_121-21_0_7_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_121-21_0_7_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_121-21_0_7_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_121-21_0_7_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_121-21_0_7_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_121-21_0_7_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_121-21_0_7_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_121-21_0_7_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_121-21_0_7_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_121-21_0_7_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_121-21_0_7_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_121-21_0_7_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_121-21_0_7_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_121-21_0_7_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_121-21_0_7_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_121-21_0_7_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_121-21_0_7_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_121-21_0_7_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_121-21_0_7_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_121-21_0_7_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_121-21_0_7_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_121-21_0_7_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_121-21_0_7_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_121-21_0_7_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_121-21_0_7_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_121-21_0_7_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_121-21_0_7_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_121-21_0_7_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_121-21_0_7_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_121-21_0_7_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_121-21_0_7_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_121-21_0_7_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_121-21_0_7_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_121-21_0_7_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_121-21_0_7_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_121-21_0_7_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_121-21_0_7_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_121-21_0_7_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_121-21_0_7_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_121-21_0_7_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_121-21_0_7_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_121-21_0_7_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_121-21_0_7_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_121-21_0_7_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_121-21_0_7_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_121-21_0_7_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_121-21_0_7_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_121-21_0_7_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_121-21_0_7_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_121-21_0_7_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_121-21_0_7_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_121-21_0_7_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_121-21_0_7_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_121-21_0_7_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_121-21_0_7_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_121-21_0_7_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_121-21_0_7_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_121-21_0_7_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_121-21_0_7_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_121-21_0_7_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_121-21_0_7_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_121-21_0_7_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_121-21_0_7_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_121-21_0_7_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_121-21_0_7_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_121-21_0_7_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_121-21_0_7_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_121-21_0_7_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_121-21_0_7_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_121-21_0_7_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_121-21_0_7_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_121-21_0_7_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_121-21_0_7_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_121-21_0_7_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_121-21_0_7_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_121-21_0_7_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_121-21_0_7_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_121-21_0_7_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_121-21_0_7_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_121-21_0_7_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_121-21_0_7_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_121-21_0_7_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_121-21_0_7_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_121-21_0_7_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_121-21_0_7_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_121-21_0_7_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_121-21_0_7_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_121-21_0_7_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_121-21_0_7_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_121-21_0_7_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_121-21_0_7_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_121-21_0_7_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_121-21_0_7_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_121-21_0_7_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_121-21_0_7_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_121-21_0_7_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_121-21_0_7_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_121-21_0_7_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_121-21_0_7_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_121-21_0_7_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_121-21_0_7_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_121-21_0_7_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_121-21_0_7_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_121-21_0_7_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_121-21_0_7_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_121-21_0_7_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_121-21_0_7_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_121-21_0_7_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_121-21_0_7_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_121-21_0_7_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_121-21_0_7_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_121-21_0_7_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_121-21_0_7_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_121-21_0_7_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_121-21_0_7_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_121-21_0_7_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_121-21_0_7_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_121-21_0_7_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_121-21_0_7_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_121-21_0_7_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_121-21_0_7_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_121-21_0_7_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_121-21_0_7_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_121-21_0_7_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_121-21_0_7_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_121-21_0_7_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_121-21_0_7_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_121-21_0_7_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_121-21_0_7_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_121-21_0_7_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_121-21_0_7_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_121-21_0_7_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_121-21_0_7_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_121-21_0_7_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_121-21_0_7_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_121-21_0_7_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_121-21_0_7_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_MV_6_0_node_184 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_121-21_0_7_load_0 | 0 | 0.0048751 | 0.0012218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_121-21_0_7_load_1 | 1 | 0.0058402 | 0.0014637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_121-21_0_7_load_3 | 2 | 0.016266 | 0.0040766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_121-21_0_7_load_129 | 5 | 0.0045619 | 0.0011433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_121-21_0_7_load_11 | 8 | 0.0044017 | 0.0011032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_121-21_0_7_load_196 | 10 | 0.0067884 | 0.0017013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_121-21_0_7_load_130 | 12 | 0.0049015 | 0.0012284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_121-21_0_7_load_121 | 13 | 0.0017311 | 0.00043385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_121-21_0_7_load_109 | 14 | 0.0040277 | 0.0010094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_121-21_0_7_load_8 | 15 | 0.03368 | 0.0084409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_121-21_0_7_load_134 | 17 | 0.0077729 | 0.0019481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_121-21_0_7_load_131 | 18 | 0.021911 | 0.0054913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_121-21_0_7_load_128 | 20 | 0.0052091 | 0.0013055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_121-21_0_7_load_126 | 21 | 0.0058135 | 0.001457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_121-21_0_7_load_195 | 22 | 0.018974 | 0.0047554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_121-21_0_7_load_193 | 23 | 0.013621 | 0.0034137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_121-21_0_7_load_136 | 24 | 0.0081813 | 0.0020504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_121-21_0_7_load_132 | 25 | 0.012659 | 0.0031727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_121-21_0_7_load_13 | 27 | 0.0016428 | 0.00041173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_121-21_0_7_load_14 | 28 | 0.0021279 | 0.0005333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_121-21_0_7_load_18 | 32 | 0.00226 | 0.0005664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_121-21_0_7_load_20 | 33 | 0.00072944 | 0.00018281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_121-21_0_7_load_21 | 34 | 0.0017391 | 0.00043585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_121-21_0_7_load_22 | 35 | 0.0013512 | 0.00033865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_121-21_0_7_load_23 | 36 | 0.0020088 | 0.00050345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_121-21_0_7_load_19 | 37 | 0.0015183 | 0.00038053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_121-21_0_7_load_41 | 39 | 0.0011652 | 0.00029204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_121-21_0_7_load_157 | 40 | 0.0011227 | 0.00028138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_121-21_0_7_load_48 | 41 | 0.001621 | 0.00040627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_121-21_0_7_load_169 | 43 | 0.00083747 | 0.00020989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_121-21_0_7_load_42 | 45 | 0.0030328 | 0.0007601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_121-21_0_7_load_158 | 46 | 0.0010752 | 0.00026946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_121-21_0_7_load_47 | 47 | 0.0016538 | 0.00041448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_121-21_0_7_load_51 | 48 | 0.0013024 | 0.00032641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_121-21_0_7_load_38 | 49 | 0.00093275 | 0.00023377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_121-21_0_7_load_176 | 50 | 0.0014059 | 0.00035236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_121-21_0_7_load_184 | 52 | 0.00367 | 0.00091979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_121-21_0_7_load_172 | 56 | 0.0027568 | 0.00069092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_121-21_0_7_load_175 | 58 | 0.0036743 | 0.00092087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_121-21_0_7_load_93 | 61 | 0.0025415 | 0.00063697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_121-21_0_7_load_103 | 63 | 0.0011597 | 0.00029064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_121-21_0_7_load_100 | 64 | 0.0027729 | 0.00069495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_121-21_0_7_load_107 | 65 | 0.0016681 | 0.00041806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_121-21_0_7_load_108 | 66 | 0.00093611 | 0.00023461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_121-21_0_7_load_168 | 67 | 0.0011572 | 0.00029001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_121-21_0_7_load_25 | 68 | 0.0022991 | 0.00057621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_121-21_0_7_load_26 | 69 | 0.0021026 | 0.00052696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_121-21_0_7_load_27 | 70 | 0.0012665 | 0.0003174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_121-21_0_7_load_28 | 71 | 0.0020884 | 0.0005234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_121-21_0_7_load_29 | 72 | 0.00089096 | 0.0002233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_121-21_0_7_load_30 | 73 | 0.001874 | 0.00046967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_121-21_0_7_load_31 | 74 | 0.0011736 | 0.00029414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_121-21_0_7_load_32 | 75 | 0.0021222 | 0.00053188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_121-21_0_7_load_43 | 76 | 0.00076097 | 0.00019072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_121-21_0_7_load_33 | 77 | 0.0028445 | 0.00071289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_121-21_0_7_load_34 | 78 | 0.0021749 | 0.00054507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_121-21_0_7_load_35 | 79 | 0.0015283 | 0.00038303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_121-21_0_7_load_36 | 80 | 0.0010899 | 0.00027316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_121-21_0_7_load_37 | 81 | 0.0014649 | 0.00036715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_121-21_0_7_load_39 | 82 | 0.0015268 | 0.00038265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_121-21_0_7_load_52 | 83 | 0.00093362 | 0.00023399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_121-21_0_7_load_189 | 84 | 0.0014453 | 0.00036223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_121-21_0_7_load_49 | 85 | 0.0025652 | 0.00064291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_121-21_0_7_load_44 | 86 | 0.0026564 | 0.00066577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_121-21_0_7_load_45 | 87 | 0.0020628 | 0.00051697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_121-21_0_7_load_50 | 88 | 0.0054609 | 0.0013686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_121-21_0_7_load_61 | 89 | 0.0015039 | 0.00037692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_121-21_0_7_load_53 | 90 | 0.0071057 | 0.0017809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_121-21_0_7_load_54 | 91 | 0.0014244 | 0.000357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_121-21_0_7_load_56 | 93 | 0.0014581 | 0.00036543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_121-21_0_7_load_60 | 95 | 0.0014258 | 0.00035733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_121-21_0_7_load_62 | 96 | 0.0025346 | 0.00063524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_121-21_0_7_load_191 | 97 | 0.0014475 | 0.00036278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_121-21_0_7_load_188 | 98 | 0.0026352 | 0.00066044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_121-21_0_7_load_187 | 99 | 0.0036092 | 0.00090454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_121-21_0_7_load_190 | 100 | 0.00085034 | 0.00021311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_121-21_0_7_load_173 | 101 | 0.0017704 | 0.0004437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_121-21_0_7_load_63 | 102 | 0.0064992 | 0.0016288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_121-21_0_7_load_64 | 103 | 0.0074468 | 0.0018663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_121-21_0_7_load_80 | 109 | 0.0095017 | 0.0023813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_121-21_0_7_load_78 | 110 | 0.00715 | 0.001792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_121-21_0_7_load_113 | 113 | 0.0015628 | 0.00039168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_121-21_0_7_load_112 | 116 | 0.0035212 | 0.00088248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_121-21_0_7_load_125 | 118 | 0.0077808 | 0.00195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_121-21_0_7_load_122 | 119 | 0.0056151 | 0.0014073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_121-21_0_7_load_180 | 120 | 0.005802 | 0.0014541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_121-21_0_7_load_179 | 121 | 0.0037202 | 0.00093238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_121-21_0_7_load_79 | 122 | 0.0068732 | 0.0017226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_121-21_0_7_load_124 | 123 | 0.013503 | 0.0033843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_121-21_0_7_load_192 | 124 | 0.0044853 | 0.0011241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_121-21_0_7_load_104 | 125 | 0.006933 | 0.0017376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_121-21_0_7_load_81 | 126 | 0.0039098 | 0.00097988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_121-21_0_7_load_127 | 127 | 0.0050761 | 0.0012722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_121-21_0_7_load_87 | 128 | 0.0012346 | 0.00030942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_121-21_0_7_load_82 | 129 | 0.0071469 | 0.0017912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_121-21_0_7_load_111 | 131 | 0.0014516 | 0.00036381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_121-21_0_7_load_178 | 132 | 0.0035348 | 0.0008859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_121-21_0_7_load_123 | 133 | 0.0064243 | 0.0016101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_121-21_0_7_load_181 | 134 | 0.0010535 | 0.00026403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_121-21_0_7_load_105 | 135 | 0.0090201 | 0.0022606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_121-21_0_7_load_86 | 137 | 0.0017428 | 0.00043678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_121-21_0_7_load_88 | 138 | 0.0056772 | 0.0014228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_121-21_0_7_load_89 | 139 | 0.0011154 | 0.00027955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_121-21_0_7_load_90 | 140 | 0.0011578 | 0.00029018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_121-21_0_7_load_91 | 141 | 0.00126 | 0.00031578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_121-21_0_7_load_183 | 142 | 0.0012337 | 0.00030919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_121-21_0_7_load_171 | 143 | 0.0012346 | 0.00030943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_121-21_0_7_load_162 | 144 | 0.0016751 | 0.00041982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_121-21_0_7_load_170 | 145 | 0.0011159 | 0.00027966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_121-21_0_7_load_182 | 146 | 0.012485 | 0.0031291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_121-21_0_7_load_163 | 147 | 0.0017388 | 0.00043579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_121-21_0_7_load_102 | 148 | 0.0011577 | 0.00029016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_121-21_0_7_load_177 | 149 | 0.0015439 | 0.00038694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_121-21_0_7_load_185 | 150 | 0.0040383 | 0.0010121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_121-21_0_7_load_106 | 151 | 0.0020941 | 0.00052482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_121-21_0_7_load_161 | 152 | 0.0011158 | 0.00027964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_121-21_0_7_load_141 | 154 | 0.0015718 | 0.00039394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_121-21_0_7_load_119 | 156 | 0.0015091 | 0.00037822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_121-21_0_7_load_138 | 158 | 0.0020394 | 0.00051113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_121-21_0_7_load_115 | 159 | 0.0030603 | 0.00076698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_121-21_0_7_load_116 | 160 | 0.0040931 | 0.0010258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_121-21_0_7_load_117 | 161 | 0.0017138 | 0.00042953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_121-21_0_7_load_133 | 162 | 0.0067888 | 0.0017014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_121-21_0_7_load_135 | 163 | 0.001122 | 0.0002812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_121-21_0_7_load_137 | 164 | 0.0011569 | 0.00028996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_121-21_0_7_load_149 | 165 | 0.0015276 | 0.00038285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_121-21_0_7_load_140 | 166 | 0.0014791 | 0.00037069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_121-21_0_7_load_142 | 167 | 0.0023691 | 0.00059374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_121-21_0_7_load_148 | 168 | 0.0018259 | 0.00045762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_121-21_0_7_load_144 | 169 | 0.0011819 | 0.00029622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_121-21_0_7_load_145 | 170 | 0.0070014 | 0.0017547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_121-21_0_7_load_151 | 173 | 0.0027986 | 0.0007014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_121-21_0_7_load_152 | 174 | 0.0034494 | 0.0008645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_121-21_0_7_load_153 | 175 | 0.0010942 | 0.00027424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_121-21_0_7_load_154 | 176 | 0.0010545 | 0.00026429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_121-21_0_7_load_155 | 177 | 0.0048326 | 0.0012112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_121-21_0_7_load_156 | 178 | 0.0012535 | 0.00031414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_121-21_0_7_load_198 | 179 | 0.0010932 | 0.00027398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_121-21_0_7_load_199 | 180 | 0.0010942 | 0.00027424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_121-21_0_7_load_164 | 183 | 0.0016756 | 0.00041995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_121-21_0_7_load_165 | 184 | 0.0013127 | 0.00032899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_121-21_0_7_load_166 | 185 | 0.0013634 | 0.0003417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_121-21_0_7_load_167 | 186 | 0.0013139 | 0.0003293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_121-21_0_7_load_200 | 187 | 0.0013634 | 0.0003417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_121-21_0_7_load_201 | 188 | 0.0013139 | 0.00032931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_121-21_0_7_load_186 | 189 | 0.0038848 | 0.00097363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_121-21_0_7_load_202 | 190 | 0.013575 | 0.0034023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 107 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_121-21_0_7_line_0 |  | 0 | 1 | 0.024946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_121-21_0_7_line_1 |  | 1 | 2 | 0.039408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_121-21_0_7_line_2 |  | 2 | 3 | 0.047564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_121-21_0_7_line_3 |  | 3 | 10 | 0.023055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_121-21_0_7_line_4 |  | 3 | 11 | 0.042899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_121-21_0_7_line_5 |  | 4 | 5 | 0.044361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_121-21_0_7_line_6 |  | 4 | 6 | 0.017397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_121-21_0_7_line_7 |  | 5 | 12 | 0.028797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_121-21_0_7_line_8 |  | 6 | 13 | 0.035985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_121-21_0_7_line_9 |  | 6 | 7 | 0.004796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_121-21_0_7_line_10 |  | 7 | 8 | 0.029735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_121-21_0_7_line_11 |  | 7 | 9 | 0.018278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_121-21_0_7_line_12 |  | 8 | 14 | 0.030203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_121-21_0_7_line_13 |  | 9 | 15 | 0.011741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_121-21_0_7_line_14 |  | 11 | 22 | 0.055107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_121-21_0_7_line_15 |  | 11 | 23 | 0.011335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_121-21_0_7_line_16 |  | 11 | 19 | 0.0077889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_121-21_0_7_line_17 |  | 13 | 26 | 0.037977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_121-21_0_7_line_18 |  | 16 | 17 | 0.066609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_121-21_0_7_line_19 |  | 16 | 18 | 0.022244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_121-21_0_7_line_20 |  | 17 | 24 | 0.00016814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_121-21_0_7_line_21 |  | 18 | 25 | 0.0066121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_121-21_0_7_line_22 |  | 19 | 20 | 0.022143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_121-21_0_7_line_23 |  | 19 | 21 | 0.014752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_121-21_0_7_line_24 |  | 20 | 122 | 0.015547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_121-21_0_7_line_25 |  | 21 | 123 | 0.013483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_121-21_0_7_line_26 |  | 23 | 124 | 0.011696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_121-21_0_7_line_27 |  | 24 | 165 | 0.0017473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_121-21_0_7_line_28 |  | 25 | 162 | 0.022757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_121-21_0_7_line_29 |  | 26 | 156 | 0.012495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_121-21_0_7_line_30 |  | 26 | 113 | 0.032862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_121-21_0_7_line_31 |  | 27 | 28 | 0.0073935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_121-21_0_7_line_32 |  | 27 | 29 | 0.071837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_121-21_0_7_line_33 |  | 28 | 30 | 0.055778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_121-21_0_7_line_34 |  | 29 | 31 | 0.004705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_121-21_0_7_line_35 |  | 29 | 32 | 0.018368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_121-21_0_7_line_36 |  | 30 | 33 | 0.010797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_121-21_0_7_line_37 |  | 31 | 34 | 0.0054724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_121-21_0_7_line_38 |  | 31 | 35 | 0.02533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_121-21_0_7_line_39 |  | 32 | 36 | 0.021282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_121-21_0_7_line_40 |  | 33 | 39 | 0.012396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_121-21_0_7_line_41 |  | 34 | 40 | 0.0040985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_121-21_0_7_line_42 |  | 35 | 41 | 0.0019842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_121-21_0_7_line_43 |  | 36 | 42 | 0.0061157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_121-21_0_7_line_44 |  | 37 | 38 | 0.021405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_121-21_0_7_line_45 |  | 38 | 43 | 0.00769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_121-21_0_7_line_46 |  | 38 | 44 | 0.004727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_121-21_0_7_line_47 |  | 39 | 45 | 0.0051286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_121-21_0_7_line_48 |  | 40 | 46 | 0.0022131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_121-21_0_7_line_49 |  | 41 | 47 | 0.0042323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_121-21_0_7_line_50 |  | 42 | 48 | 0.020912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_121-21_0_7_line_51 |  | 42 | 49 | 0.018272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_121-21_0_7_line_52 |  | 43 | 50 | 0.013198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_121-21_0_7_line_53 |  | 44 | 67 | 0.0058662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_121-21_0_7_line_54 |  | 44 | 62 | 0.019262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_121-21_0_7_line_55 |  | 45 | 76 | 0.013666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_121-21_0_7_line_56 |  | 46 | 181 | 0.0021292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_121-21_0_7_line_57 |  | 47 | 87 | 0.084687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_121-21_0_7_line_58 |  | 48 | 85 | 0.016537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_121-21_0_7_line_59 |  | 49 | 80 | 0.0070756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_121-21_0_7_line_60 |  | 50 | 55 | 0.011157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_121-21_0_7_line_61 |  | 51 | 52 | 0.028216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_121-21_0_7_line_62 |  | 51 | 53 | 0.023741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_121-21_0_7_line_63 |  | 52 | 150 | 0.019061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_121-21_0_7_line_64 |  | 53 | 65 | 0.040206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_121-21_0_7_line_65 |  | 53 | 66 | 0.043458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_121-21_0_7_line_66 |  | 54 | 55 | 0.003898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_121-21_0_7_line_67 |  | 54 | 56 | 0.043645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_121-21_0_7_line_68 |  | 55 | 149 | 0.01042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_121-21_0_7_line_69 |  | 56 | 101 | 0.025536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_121-21_0_7_line_70 |  | 57 | 58 | 0.0081463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_121-21_0_7_line_71 |  | 57 | 59 | 0.0099319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_121-21_0_7_line_72 |  | 59 | 63 | 0.024196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_121-21_0_7_line_73 |  | 59 | 64 | 0.016511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_121-21_0_7_line_74 |  | 60 | 61 | 0.0055542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_121-21_0_7_line_75 |  | 60 | 62 | 0.003881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_121-21_0_7_line_76 |  | 61 | 64 | 0.010787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_121-21_0_7_line_77 |  | 62 | 148 | 0.017548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_121-21_0_7_line_78 |  | 63 | 65 | 0.021687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_121-21_0_7_line_79 |  | 66 | 151 | 0.028859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_121-21_0_7_line_80 |  | 67 | 152 | 0.0019588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_121-21_0_7_line_81 |  | 68 | 69 | 0.0044433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_121-21_0_7_line_82 |  | 68 | 70 | 0.015416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_121-21_0_7_line_83 |  | 69 | 71 | 0.019361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_121-21_0_7_line_84 |  | 70 | 72 | 0.0061566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_121-21_0_7_line_85 |  | 71 | 73 | 0.012954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_121-21_0_7_line_86 |  | 72 | 74 | 0.0029597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_121-21_0_7_line_87 |  | 73 | 75 | 0.018693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_121-21_0_7_line_88 |  | 74 | 76 | 0.016036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_121-21_0_7_line_89 |  | 75 | 77 | 0.019429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_121-21_0_7_line_90 |  | 78 | 79 | 0.0027626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_121-21_0_7_line_91 |  | 78 | 80 | 0.00071626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_121-21_0_7_line_92 |  | 79 | 81 | 0.022629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_121-21_0_7_line_93 |  | 81 | 82 | 0.0076176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_121-21_0_7_line_94 |  | 82 | 83 | 0.026323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_121-21_0_7_line_95 |  | 83 | 84 | 0.0066663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_121-21_0_7_line_96 |  | 84 | 89 | 0.012952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_121-21_0_7_line_97 |  | 85 | 88 | 0.0083757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_121-21_0_7_line_98 |  | 86 | 87 | 0.03552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_121-21_0_7_line_99 |  | 90 | 91 | 0.047173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_121-21_0_7_line_100 |  | 90 | 92 | 0.027179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_121-21_0_7_line_101 |  | 91 | 93 | 0.0073609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_121-21_0_7_line_102 |  | 92 | 94 | 0.005137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_121-21_0_7_line_103 |  | 93 | 95 | 0.025715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_121-21_0_7_line_104 |  | 94 | 96 | 0.026155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_121-21_0_7_line_105 |  | 95 | 97 | 0.0070806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_121-21_0_7_line_106 |  | 97 | 100 | 0.0079374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_121-21_0_7_line_107 |  | 98 | 99 | 0.02558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_121-21_0_7_line_108 |  | 99 | 189 | 0.019138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_121-21_0_7_line_109 |  | 100 | 149 | 0.018377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_121-21_0_7_line_110 |  | 102 | 103 | 0.024692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_121-21_0_7_line_111 |  | 103 | 104 | 0.021199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_121-21_0_7_line_112 |  | 104 | 105 | 0.031869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_121-21_0_7_line_113 |  | 104 | 106 | 0.006518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_121-21_0_7_line_114 |  | 104 | 107 | 0.030743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
115 | LV_121-21_0_7_line_115 |  | 105 | 108 | 0.005553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
116 | LV_121-21_0_7_line_116 |  | 105 | 109 | 0.02434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_121-21_0_7_line_117 |  | 106 | 110 | 0.032154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_121-21_0_7_line_118 |  | 107 | 120 | 0.019588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_121-21_0_7_line_119 |  | 107 | 121 | 0.030674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
120 | LV_121-21_0_7_line_120 |  | 108 | 111 | 0.005627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
121 | LV_121-21_0_7_line_121 |  | 109 | 125 | 0.028588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_121-21_0_7_line_122 |  | 111 | 128 | 0.0020328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
123 | LV_121-21_0_7_line_123 |  | 112 | 113 | 0.010336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_121-21_0_7_line_124 |  | 112 | 114 | 0.004758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_121-21_0_7_line_125 |  | 114 | 131 | 0.016252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_121-21_0_7_line_126 |  | 114 | 115 | 0.02705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
127 | LV_121-21_0_7_line_127 |  | 115 | 116 | 0.012228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
128 | LV_121-21_0_7_line_128 |  | 115 | 117 | 0.010489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_121-21_0_7_line_129 |  | 116 | 132 | 0.027555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
130 | LV_121-21_0_7_line_130 |  | 117 | 118 | 0.024222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_121-21_0_7_line_131 |  | 117 | 119 | 0.013502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_121-21_0_7_line_132 |  | 118 | 127 | 0.028757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_121-21_0_7_line_133 |  | 119 | 133 | 0.015919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_121-21_0_7_line_134 |  | 120 | 134 | 0.0073028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_121-21_0_7_line_135 |  | 121 | 132 | 0.027389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
136 | LV_121-21_0_7_line_136 |  | 123 | 133 | 0.031462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_121-21_0_7_line_137 |  | 125 | 135 | 0.0086589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_121-21_0_7_line_138 |  | 126 | 127 | 0.016134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_121-21_0_7_line_139 |  | 128 | 142 | 0.0056866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
140 | LV_121-21_0_7_line_140 |  | 129 | 130 | 0.018051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_121-21_0_7_line_141 |  | 130 | 136 | 0.004891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_121-21_0_7_line_142 |  | 130 | 137 | 0.0072742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_121-21_0_7_line_143 |  | 131 | 153 | 0.013393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_121-21_0_7_line_144 |  | 134 | 180 | 0.0043368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_121-21_0_7_line_145 |  | 136 | 138 | 0.012219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
146 | LV_121-21_0_7_line_146 |  | 136 | 139 | 0.019179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_121-21_0_7_line_147 |  | 136 | 140 | 0.025166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_121-21_0_7_line_148 |  | 137 | 141 | 0.018411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_121-21_0_7_line_149 |  | 138 | 143 | 0.039772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
150 | LV_121-21_0_7_line_150 |  | 139 | 144 | 0.027179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_121-21_0_7_line_151 |  | 140 | 145 | 0.010374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_121-21_0_7_line_152 |  | 142 | 146 | 0.0018788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
153 | LV_121-21_0_7_line_153 |  | 143 | 146 | 0.0038069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
154 | LV_121-21_0_7_line_154 |  | 144 | 147 | 0.0038718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_121-21_0_7_line_155 |  | 145 | 148 | 0.0071539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_121-21_0_7_line_156 |  | 147 | 183 | 0.0017153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_121-21_0_7_line_157 |  | 150 | 189 | 0.028131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_121-21_0_7_line_158 |  | 152 | 182 | 0.010933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_121-21_0_7_line_159 |  | 153 | 154 | 0.02043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_121-21_0_7_line_160 |  | 153 | 155 | 0.007065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_121-21_0_7_line_161 |  | 154 | 157 | 0.016497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_121-21_0_7_line_162 |  | 155 | 158 | 0.014392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_121-21_0_7_line_163 |  | 156 | 161 | 0.011723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_121-21_0_7_line_164 |  | 157 | 169 | 0.021396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_121-21_0_7_line_165 |  | 157 | 170 | 0.014413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_121-21_0_7_line_166 |  | 158 | 164 | 0.024123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_121-21_0_7_line_167 |  | 159 | 160 | 0.0079699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_121-21_0_7_line_168 |  | 159 | 161 | 0.0021951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_121-21_0_7_line_169 |  | 162 | 163 | 0.021091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_121-21_0_7_line_170 |  | 163 | 164 | 0.020198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_121-21_0_7_line_171 |  | 166 | 167 | 0.00051614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_121-21_0_7_line_172 |  | 167 | 168 | 0.019914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_121-21_0_7_line_173 |  | 168 | 171 | 0.009003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_121-21_0_7_line_174 |  | 169 | 172 | 0.012344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_121-21_0_7_line_175 |  | 171 | 172 | 0.007582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_121-21_0_7_line_176 |  | 173 | 174 | 0.018008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_121-21_0_7_line_177 |  | 173 | 175 | 0.011483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_121-21_0_7_line_178 |  | 174 | 176 | 0.00029809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_121-21_0_7_line_179 |  | 175 | 177 | 0.0084235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_121-21_0_7_line_180 |  | 176 | 178 | 0.0028936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_121-21_0_7_line_181 |  | 178 | 179 | 0.0054313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_121-21_0_7_line_182 |  | 179 | 180 | 0.0020331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_121-21_0_7_line_183 |  | 181 | 182 | 0.021772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_121-21_0_7_line_184 |  | 183 | 184 | 0.0027887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_121-21_0_7_line_185 |  | 184 | 185 | 0.0014948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_121-21_0_7_line_186 |  | 185 | 186 | 0.00058928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_121-21_0_7_line_187 |  | 186 | 187 | 0.0014909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_121-21_0_7_line_188 |  | 187 | 188 | 0.019679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_121-21_0_7_line_189 |  | 188 | 190 | 0.00072173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_121-21_0_7_trafo_77 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 191 | 107 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2703108.4352 | 1242696.9905 | 2703133.3085 | 1242695.0867
1 | 2703133.3085 | 1242695.0867 | 2703157.854 | 1242693.208 | 2703168.1904 | 1242693.132 | 2703172.6368 | 1242693.4006
2 | 2703219.7317 | 1242699.5443 | 2703208.2108 | 1242698.1762 | 2703187.5852 | 1242694.3034 | 2703172.6368 | 1242693.4006
3 | 2703219.7317 | 1242699.5443 | 2703219.729 | 1242700.5673 | 2703219.5465 | 1242702.7992 | 2703219.0061 | 1242704.7468 | 2703218.1141 | 1242706.4771 | 2703217.1225 | 1242707.8498 | 2703216.1089 | 1242709.1777 | 2703208.1124 | 1242718.7349
4 | 2703259.9958 | 1242688.8476 | 2703242.3236 | 1242693.3881 | 2703239.7169 | 1242696.7676 | 2703224.5476 | 1242700.4176 | 2703219.7317 | 1242699.5443
5 | 2703071.2437 | 1242676.1232 | 2703075.4614 | 1242684.0137 | 2703078.4 | 1242688.0679 | 2703081.7881 | 1242691.0513 | 2703084.8334 | 1242692.8833 | 2703089.1028 | 1242693.8805 | 2703094.8679 | 1242694.0808 | 2703107.012 | 1242693.0797
6 | 2703086.767 | 1242668.1978 | 2703081.5613 | 1242671.0429 | 2703076.2814 | 1242673.8089 | 2703071.2437 | 1242676.1232
7 | 2703135.7118 | 1242690.7138 | 2703107.012 | 1242693.0797
8 | 2703086.767 | 1242668.1978 | 2703118.4342 | 1242651.1059
9 | 2703086.767 | 1242668.1978 | 2703084.7408 | 1242663.8481
10 | 2703084.7408 | 1242663.8481 | 2703110.8394 | 1242649.5989
11 | 2703078.5294 | 1242646.6936 | 2703082.0221 | 1242658.0186 | 2703084.7408 | 1242663.8481
12 | 2703110.8394 | 1242649.5989 | 2703137.3485 | 1242635.1255
13 | 2703078.5294 | 1242646.6936 | 2703066.837 | 1242645.6269
14 | 2703259.9958 | 1242688.8476 | 2703275.228 | 1242685.0652 | 2703289.794 | 1242682.1943 | 2703293.9954 | 1242682.7567 | 2703313.7144 | 1242677.8236
15 | 2703259.9958 | 1242688.8476 | 2703260.9052 | 1242690.4646 | 2703268.024 | 1242696.7252
16 | 2703256.1674 | 1242682.0646 | 2703257.9281 | 1242685.1532 | 2703259.9958 | 1242688.8476
17 | 2703151.8537 | 1242633.0681 | 2703118.4342 | 1242651.1059
18 | 2703042.8645 | 1242581.1123 | 2703042.1837 | 1242575.4739 | 2703042.7811 | 1242572.86 | 2703043.9001 | 1242570.2441 | 2703045.8473 | 1242567.8316 | 2703070.7744 | 1242538.6974 | 2703073.3974 | 1242533.5056 | 2703074.0451 | 1242528.8688 | 2703074.1632 | 1242525.4097
19 | 2703042.8645 | 1242581.1123 | 2703052.8435 | 1242580.2961 | 2703065.0345 | 1242579.3005
20 | 2703074.1689 | 1242525.2417 | 2703074.1632 | 1242525.4097
21 | 2703065.0345 | 1242579.3005 | 2703071.6247 | 1242578.7623
22 | 2703256.1674 | 1242682.0646 | 2703277.4679 | 1242676.264 | 2703277.533 | 1242676.2477
23 | 2703256.1674 | 1242682.0646 | 2703248.8702 | 1242669.2442
24 | 2703277.533 | 1242676.2477 | 2703292.612 | 1242672.4602
25 | 2703242.2007 | 1242657.5264 | 2703248.8702 | 1242669.2442
26 | 2703276.8072 | 1242704.4495 | 2703268.024 | 1242696.7252
27 | 2703074.1689 | 1242525.2417 | 2703074.2286 | 1242523.4954
28 | 2703071.6247 | 1242578.7623 | 2703077.6548 | 1242578.2698 | 2703087.9365 | 1242577.4366 | 2703094.3064 | 1242576.9171
29 | 2703151.8537 | 1242633.0681 | 2703157.9466 | 1242643.9771
30 | 2703151.8537 | 1242633.0681 | 2703177.669 | 1242618.5167 | 2703180.5011 | 1242616.9676
31 | 2703360.0631 | 1242349.1288 | 2703365.1282 | 1242354.5148
32 | 2703414.5917 | 1242406.6093 | 2703370.6599 | 1242360.397 | 2703365.1282 | 1242354.5148
33 | 2703321.8514 | 1242308.4958 | 2703360.0631 | 1242349.1288
34 | 2703411.4681 | 1242410.1354 | 2703414.5917 | 1242406.6093
35 | 2703414.5917 | 1242406.6093 | 2703418.2262 | 1242403.27 | 2703430.471 | 1242397.7475
36 | 2703321.8514 | 1242308.4958 | 2703330.2708 | 1242301.7363
37 | 2703411.4681 | 1242410.1354 | 2703415.3774 | 1242413.9649
38 | 2703411.4681 | 1242410.1354 | 2703394.0045 | 1242391.7873
39 | 2703449.8711 | 1242388.9978 | 2703430.471 | 1242397.7475
40 | 2703339.9367 | 1242293.9761 | 2703330.2708 | 1242301.7363
41 | 2703418.3052 | 1242416.833 | 2703415.3774 | 1242413.9649
42 | 2703394.0045 | 1242391.7873 | 2703392.6366 | 1242390.3501
43 | 2703455.4461 | 1242386.4835 | 2703449.8711 | 1242388.9978
44 | 2703453.3685 | 1242445.771 | 2703438.4844 | 1242430.3876
45 | 2703453.3685 | 1242445.771 | 2703456.8553 | 1242442.2291 | 2703459.2575 | 1242443.5042
46 | 2703453.3685 | 1242445.771 | 2703449.7762 | 1242448.8553
47 | 2703339.9367 | 1242293.9761 | 2703343.9359 | 1242290.7653
48 | 2703419.8861 | 1242418.3817 | 2703418.3052 | 1242416.833
49 | 2703392.6366 | 1242390.3501 | 2703389.7187 | 1242387.2844
50 | 2703455.4461 | 1242386.4835 | 2703444.3676 | 1242387.0241 | 2703437.77 | 1242379.7497
51 | 2703455.4461 | 1242386.4835 | 2703472.1275 | 1242379.0277
52 | 2703459.2575 | 1242443.5042 | 2703462.8334 | 1242445.4024 | 2703471.851 | 1242446.9499
53 | 2703449.7762 | 1242448.8553 | 2703445.6111 | 1242444.7244
54 | 2703449.7762 | 1242448.8553 | 2703451.9687 | 1242453.6305 | 2703451.6931 | 1242458.1626 | 2703447.3275 | 1242466.5708
55 | 2703354.5922 | 1242282.2099 | 2703343.9359 | 1242290.7653
56 | 2703421.4071 | 1242419.8717 | 2703419.8861 | 1242418.3817
57 | 2703331.3327 | 1242325.9414 | 2703389.7187 | 1242387.2844
58 | 2703426.6604 | 1242367.5004 | 2703437.77 | 1242379.7497
59 | 2703478.5872 | 1242376.1404 | 2703472.1275 | 1242379.0277
60 | 2703482.7796 | 1242446.2175 | 2703479.7452 | 1242447.232 | 2703475.3845 | 1242447.5562 | 2703471.851 | 1242446.9499
61 | 2703533.9624 | 1242522.2135 | 2703554.0774 | 1242502.4271
62 | 2703533.9624 | 1242522.2135 | 2703530.9314 | 1242525.1963 | 2703532.6917 | 1242527.0062 | 2703539.3421 | 1242533.6718 | 2703540.9095 | 1242535.2671 | 2703537.1246 | 1242538.9928
63 | 2703554.0774 | 1242502.4271 | 2703567.6658 | 1242489.0607
64 | 2703537.1246 | 1242538.9928 | 2703535.2754 | 1242537.0813 | 2703528.4729 | 1242530.035 | 2703509.1934 | 1242510.0722
65 | 2703537.1246 | 1242538.9928 | 2703534.215 | 1242541.5218 | 2703530.7511 | 1242542.8847 | 2703518.08 | 1242542.4188 | 2703505.0231 | 1242543.7032 | 2703495.165 | 1242545.8107 | 2703495.165 | 1242545.8107
66 | 2703482.7796 | 1242446.2175 | 2703484.4343 | 1242449.749
67 | 2703484.4343 | 1242449.749 | 2703522.9455 | 1242429.2129
68 | 2703482.7796 | 1242446.2175 | 2703491.9333 | 1242441.2392
69 | 2703545.4781 | 1242417.1975 | 2703522.9455 | 1242429.2129
70 | 2703484.3074 | 1242470.0181 | 2703489.7799 | 1242476.0525
71 | 2703477.3192 | 1242477.0684 | 2703480.825 | 1242473.3044 | 2703484.3074 | 1242470.0181
72 | 2703477.3192 | 1242477.0684 | 2703494.1277 | 1242494.4726
73 | 2703477.3192 | 1242477.0684 | 2703471.9185 | 1242473.7383 | 2703463.0891 | 1242472.7837 | 2703461.8046 | 1242472.7351
74 | 2703449.1808 | 1242469.9835 | 2703451.5962 | 1242474.985
75 | 2703447.3275 | 1242466.5708 | 2703449.1808 | 1242469.9835
76 | 2703451.5962 | 1242474.985 | 2703451.5962 | 1242474.985 | 2703456.5307 | 1242472.5358 | 2703461.8046 | 1242472.7351
77 | 2703447.3275 | 1242466.5708 | 2703431.8182 | 1242474.7803
78 | 2703494.1277 | 1242494.4726 | 2703509.1934 | 1242510.0722
79 | 2703495.165 | 1242545.8107 | 2703490.6856 | 1242548.1789 | 2703482.9892 | 1242549.4568 | 2703477.7221 | 1242548.8756 | 2703467.518 | 1242545.6841 | 2703467.518 | 1242545.6841
80 | 2703445.6111 | 1242444.7244 | 2703444.2204 | 1242443.3451
81 | 2703397.0951 | 1242271.1256 | 2703392.6657 | 1242271.4767
82 | 2703377.2983 | 1242272.6948 | 2703392.6657 | 1242271.4767
83 | 2703397.0951 | 1242271.1256 | 2703407.0253 | 1242270.3385 | 2703414.0227 | 1242268.837 | 2703416.1068 | 1242268.0087
84 | 2703371.3067 | 1242273.9808 | 2703375.1723 | 1242272.8633 | 2703377.2983 | 1242272.6948
85 | 2703416.1068 | 1242268.0087 | 2703421.3929 | 1242265.9076 | 2703427.3471 | 1242261.7445
86 | 2703371.3067 | 1242273.9808 | 2703368.4634 | 1242274.8027
87 | 2703442.2662 | 1242250.4889 | 2703441.3148 | 1242251.2434 | 2703431.0909 | 1242259.1269 | 2703427.3471 | 1242261.7445
88 | 2703354.5922 | 1242282.2099 | 2703361.2048 | 1242276.901 | 2703368.4634 | 1242274.8027
89 | 2703442.2662 | 1242250.4889 | 2703457.4889 | 1242238.4164
90 | 2703481.7633 | 1242374.7209 | 2703479.2412 | 1242375.8482
91 | 2703478.5872 | 1242376.1404 | 2703479.2412 | 1242375.8482
92 | 2703502.4231 | 1242365.4872 | 2703499.5752 | 1242366.7598 | 2703481.7633 | 1242374.7209
93 | 2703509.3779 | 1242362.3793 | 2703502.4231 | 1242365.4872
94 | 2703533.4109 | 1242351.6398 | 2703509.3779 | 1242362.3793
95 | 2703533.4109 | 1242351.6398 | 2703539.4972 | 1242348.92
96 | 2703552.0682 | 1242346.111 | 2703542.0356 | 1242347.7857 | 2703539.4972 | 1242348.92
97 | 2703418.3634 | 1242366.3549 | 2703426.6604 | 1242367.5004
98 | 2703331.3327 | 1242325.9414 | 2703318.3747 | 1242312.3271 | 2703306.348 | 1242300.7045
99 | 2703550.3272 | 1242409.481 | 2703591.7683 | 1242386.9428
100 | 2703615.6449 | 1242373.9573 | 2703591.7683 | 1242386.9428
101 | 2703550.3272 | 1242409.481 | 2703543.8608 | 1242412.9978
102 | 2703617.9615 | 1242378.5457 | 2703615.6449 | 1242373.9573
103 | 2703543.8608 | 1242412.9978 | 2703521.2704 | 1242425.2838
104 | 2703617.9615 | 1242378.5457 | 2703594.8825 | 1242390.8526
105 | 2703521.2704 | 1242425.2838 | 2703515.0502 | 1242428.6668
106 | 2703508.0773 | 1242432.4591 | 2703515.0502 | 1242428.6668
107 | 2703601.3647 | 1242455.9124 | 2703610.6912 | 1242446.7384 | 2703621.662 | 1242440.7522
108 | 2703587.7208 | 1242469.3334 | 2703601.3647 | 1242455.9124
109 | 2703508.0773 | 1242432.4591 | 2703491.9333 | 1242441.2392
110 | 2703327.5852 | 1242599.3798 | 2703324.9988 | 1242574.8238 | 2703324.9988 | 1242574.8238
111 | 2703318.4992 | 1242554.7172 | 2703323.6569 | 1242568.0952 | 2703324.9988 | 1242574.8238
112 | 2703342.4191 | 1242535.7412 | 2703338.2428 | 1242537.6366 | 2703327.5445 | 1242543.7106 | 2703324.5532 | 1242546.5941 | 2703322.652 | 1242552.4322 | 2703318.4992 | 1242554.7172
113 | 2703312.8327 | 1242557.9656 | 2703318.4992 | 1242554.7172
114 | 2703297.5343 | 1242547.7358 | 2703300.5377 | 1242552.8365 | 2703313.5413 | 1242545.9352 | 2703317.9857 | 1242553.385 | 2703318.4992 | 1242554.7172
115 | 2703339.5228 | 1242530.9982 | 2703342.4191 | 1242535.7412
116 | 2703342.4191 | 1242535.7412 | 2703343.5877 | 1242538.0967 | 2703344.8401 | 1242539.1193 | 2703346.8361 | 1242539.5544 | 2703364.8801 | 1242540.0551
117 | 2703312.8327 | 1242557.9656 | 2703316.4105 | 1242560.4742 | 2703319.0302 | 1242566.3355 | 2703321.9413 | 1242577.606 | 2703323.0528 | 1242587.2659
118 | 2703297.5343 | 1242547.7358 | 2703290.8665 | 1242536.4109 | 2703288.1177 | 1242530.5808
119 | 2703297.5343 | 1242547.7358 | 2703270.5946 | 1242562.403
120 | 2703339.5228 | 1242530.9982 | 2703336.7045 | 1242526.1231
121 | 2703364.8801 | 1242540.0551 | 2703366.2273 | 1242540.0925 | 2703393.4635 | 1242540.5732
122 | 2703336.7045 | 1242526.1231 | 2703338.4881 | 1242525.148
123 | 2703189.5692 | 1242612.0074 | 2703180.5011 | 1242616.9676
124 | 2703189.5692 | 1242612.0074 | 2703187.8393 | 1242607.5739
125 | 2703187.8393 | 1242607.5739 | 2703181.9351 | 1242592.4319
126 | 2703187.8393 | 1242607.5739 | 2703211.6244 | 1242594.5663
127 | 2703211.6244 | 1242594.5663 | 2703222.3528 | 1242588.6992
128 | 2703211.6244 | 1242594.5663 | 2703214.3339 | 1242598.75 | 2703217.0556 | 1242603.5344
129 | 2703222.3528 | 1242588.6992 | 2703235.1729 | 1242581.6881 | 2703246.54 | 1242575.4994
130 | 2703217.0556 | 1242603.5344 | 2703225.0532 | 1242599.7039 | 2703235.9384 | 1242593.7441 | 2703238.5256 | 1242592.338
131 | 2703217.0556 | 1242603.5344 | 2703215.977 | 1242607.2963 | 2703216.3493 | 1242610.661 | 2703217.6014 | 1242614.3078 | 2703218.7626 | 1242616.348
132 | 2703263.7921 | 1242578.6063 | 2703238.5256 | 1242592.338
133 | 2703218.7626 | 1242616.348 | 2703226.6375 | 1242630.1833
134 | 2703281.0071 | 1242528.9163 | 2703288.1177 | 1242530.5808 | 2703288.1177 | 1242530.5808
135 | 2703246.54 | 1242575.4994 | 2703270.5946 | 1242562.403
136 | 2703242.2007 | 1242657.5264 | 2703226.6375 | 1242630.1833
137 | 2703393.4635 | 1242540.5732 | 2703402.1211 | 1242540.726
138 | 2703277.9627 | 1242570.8933 | 2703276.7586 | 1242571.5594 | 2703263.7921 | 1242578.6063
139 | 2703343.4778 | 1242522.4202 | 2703338.4881 | 1242525.148
140 | 2703396.3607 | 1242499.0856 | 2703380.621 | 1242507.9229
141 | 2703396.3607 | 1242499.0856 | 2703394.0849 | 1242494.7537
142 | 2703396.3607 | 1242499.0856 | 2703402.7319 | 1242495.5753
143 | 2703177.0698 | 1242579.9542 | 2703181.9351 | 1242592.4319
144 | 2703281.0071 | 1242528.9163 | 2703276.7845 | 1242527.9279
145 | 2703394.0849 | 1242494.7537 | 2703383.3637 | 1242500.6149
146 | 2703394.0849 | 1242494.7537 | 2703385.1546 | 1242477.7806
147 | 2703394.0849 | 1242494.7537 | 2703416.3272 | 1242482.9802
148 | 2703402.7319 | 1242495.5753 | 2703418.8575 | 1242486.6907
149 | 2703348.4666 | 1242519.6928 | 2703383.3637 | 1242500.6149
150 | 2703370.6996 | 1242455.0105 | 2703376.3235 | 1242460.9959 | 2703385.1546 | 1242477.7806
151 | 2703425.4955 | 1242478.1271 | 2703416.3272 | 1242482.9802
152 | 2703343.4778 | 1242522.4202 | 2703345.1264 | 1242521.519
153 | 2703348.4666 | 1242519.6928 | 2703345.1264 | 1242521.519
154 | 2703370.6996 | 1242455.0105 | 2703368.0483 | 1242452.1889
155 | 2703431.8182 | 1242474.7803 | 2703425.4955 | 1242478.1271
156 | 2703368.0483 | 1242452.1889 | 2703366.8737 | 1242450.9388
157 | 2703567.6658 | 1242489.0607 | 2703587.7208 | 1242469.3334
158 | 2703436.4577 | 1242435.6462 | 2703444.2204 | 1242443.3451
159 | 2703177.0698 | 1242579.9542 | 2703194.9845 | 1242570.1336
160 | 2703173.255 | 1242574.1167 | 2703174.2223 | 1242575.0119 | 2703175.0601 | 1242575.9606 | 2703175.7743 | 1242577.0627 | 2703176.3821 | 1242578.1964 | 2703177.0698 | 1242579.9542
161 | 2703209.4507 | 1242562.2034 | 2703194.9845 | 1242570.1336
162 | 2703173.255 | 1242574.1167 | 2703171.9997 | 1242573.2608 | 2703170.6735 | 1242572.5706 | 2703169.2544 | 1242572.001 | 2703167.7716 | 1242571.6194 | 2703165.9555 | 1242571.2764 | 2703164.0283 | 1242571.2318 | 2703159.5022 | 1242571.6006
163 | 2703163.663 | 1242654.2121 | 2703157.9466 | 1242643.9771
164 | 2703209.4507 | 1242562.2034 | 2703195.0822 | 1242551.1005 | 2703196.4621 | 1242548.1719
165 | 2703209.4507 | 1242562.2034 | 2703222.0835 | 1242555.2648
166 | 2703135.4592 | 1242573.5604 | 2703144.7971 | 1242572.7988 | 2703159.5022 | 1242571.6006
167 | 2703168.6196 | 1242663.0867 | 2703164.7333 | 1242656.1285
168 | 2703163.663 | 1242654.2121 | 2703164.7333 | 1242656.1285
169 | 2703094.3064 | 1242576.9171 | 2703115.328 | 1242575.2024
170 | 2703115.328 | 1242575.2024 | 2703135.4592 | 1242573.5604
171 | 2703168.3165 | 1242533.3436 | 2703168.5121 | 1242532.866
172 | 2703187.0793 | 1242530.5195 | 2703173.9193 | 1242529.8494 | 2703171.883 | 1242529.9919 | 2703170.0723 | 1242530.6387 | 2703168.9719 | 1242531.7427 | 2703168.5121 | 1242532.866
173 | 2703195.7802 | 1242532.2758 | 2703193.5462 | 1242531.1806 | 2703191.1725 | 1242530.7279 | 2703187.0793 | 1242530.5195
174 | 2703201.7238 | 1242537.0051 | 2703196.4621 | 1242548.1719
175 | 2703195.7802 | 1242532.2758 | 2703201.7238 | 1242537.0051
176 | 2703266.4088 | 1242525.4991 | 2703252.1365 | 1242527.5412 | 2703248.9863 | 1242525.8197
177 | 2703238.91 | 1242520.3133 | 2703248.9863 | 1242525.8197
178 | 2703266.4088 | 1242525.4991 | 2703266.4088 | 1242525.4991 | 2703266.6991 | 1242525.567
179 | 2703231.5182 | 1242516.2738 | 2703238.91 | 1242520.3133
180 | 2703266.6991 | 1242525.567 | 2703269.5165 | 1242526.2266
181 | 2703274.8049 | 1242527.4645 | 2703269.5165 | 1242526.2266
182 | 2703274.8049 | 1242527.4645 | 2703276.7845 | 1242527.9279
183 | 2703421.4071 | 1242419.8717 | 2703436.4577 | 1242435.6462
184 | 2703364.9641 | 1242448.9065 | 2703366.8737 | 1242450.9388
185 | 2703364.9641 | 1242448.9065 | 2703363.9405 | 1242447.8171
186 | 2703363.9405 | 1242447.8171 | 2703363.537 | 1242447.3877
187 | 2703363.537 | 1242447.3877 | 2703362.5161 | 1242446.3012
188 | 2703349.0406 | 1242431.9596 | 2703362.5161 | 1242446.3012
189 | 2703349.0406 | 1242431.9596 | 2703348.5464 | 1242431.4337

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2703108.4352 | 1242696.9905
1 | 2703133.3085 | 1242695.0867
2 | 2703172.6368 | 1242693.4006
3 | 2703219.7317 | 1242699.5443
4 | 2703071.2437 | 1242676.1232
5 | 2703107.012 | 1242693.0797
6 | 2703086.767 | 1242668.1978
7 | 2703084.7408 | 1242663.8481
8 | 2703110.8394 | 1242649.5989
9 | 2703078.5294 | 1242646.6936
10 | 2703208.1124 | 1242718.7349
11 | 2703259.9958 | 1242688.8476
12 | 2703135.7118 | 1242690.7138
13 | 2703118.4342 | 1242651.1059
14 | 2703137.3485 | 1242635.1255
15 | 2703066.837 | 1242645.6269
16 | 2703042.8645 | 1242581.1123
17 | 2703074.1632 | 1242525.4097
18 | 2703065.0345 | 1242579.3005
19 | 2703256.1674 | 1242682.0646
20 | 2703277.533 | 1242676.2477
21 | 2703248.8702 | 1242669.2442
22 | 2703313.7144 | 1242677.8236
23 | 2703268.024 | 1242696.7252
24 | 2703074.1689 | 1242525.2417
25 | 2703071.6247 | 1242578.7623
26 | 2703151.8537 | 1242633.0681
27 | 2703365.1282 | 1242354.5148
28 | 2703360.0631 | 1242349.1288
29 | 2703414.5917 | 1242406.6093
30 | 2703321.8514 | 1242308.4958
31 | 2703411.4681 | 1242410.1354
32 | 2703430.471 | 1242397.7475
33 | 2703330.2708 | 1242301.7363
34 | 2703415.3774 | 1242413.9649
35 | 2703394.0045 | 1242391.7873
36 | 2703449.8711 | 1242388.9978
37 | 2703438.4844 | 1242430.3876
38 | 2703453.3685 | 1242445.771
39 | 2703339.9367 | 1242293.9761
40 | 2703418.3052 | 1242416.833
41 | 2703392.6366 | 1242390.3501
42 | 2703455.4461 | 1242386.4835
43 | 2703459.2575 | 1242443.5042
44 | 2703449.7762 | 1242448.8553
45 | 2703343.9359 | 1242290.7653
46 | 2703419.8861 | 1242418.3817
47 | 2703389.7187 | 1242387.2844
48 | 2703437.77 | 1242379.7497
49 | 2703472.1275 | 1242379.0277
50 | 2703471.851 | 1242446.9499
51 | 2703533.9624 | 1242522.2135
52 | 2703554.0774 | 1242502.4271
53 | 2703537.1246 | 1242538.9928
54 | 2703484.4343 | 1242449.749
55 | 2703482.7796 | 1242446.2175
56 | 2703522.9455 | 1242429.2129
57 | 2703484.3074 | 1242470.0181
58 | 2703489.7799 | 1242476.0525
59 | 2703477.3192 | 1242477.0684
60 | 2703449.1808 | 1242469.9835
61 | 2703451.5962 | 1242474.985
62 | 2703447.3275 | 1242466.5708
63 | 2703494.1277 | 1242494.4726
64 | 2703461.8046 | 1242472.7351
65 | 2703509.1934 | 1242510.0722
66 | 2703495.165 | 1242545.8107
67 | 2703445.6111 | 1242444.7244
68 | 2703392.6657 | 1242271.4767
69 | 2703397.0951 | 1242271.1256
70 | 2703377.2983 | 1242272.6948
71 | 2703416.1068 | 1242268.0087
72 | 2703371.3067 | 1242273.9808
73 | 2703427.3471 | 1242261.7445
74 | 2703368.4634 | 1242274.8027
75 | 2703442.2662 | 1242250.4889
76 | 2703354.5922 | 1242282.2099
77 | 2703457.4889 | 1242238.4164
78 | 2703479.2412 | 1242375.8482
79 | 2703481.7633 | 1242374.7209
80 | 2703478.5872 | 1242376.1404
81 | 2703502.4231 | 1242365.4872
82 | 2703509.3779 | 1242362.3793
83 | 2703533.4109 | 1242351.6398
84 | 2703539.4972 | 1242348.92
85 | 2703426.6604 | 1242367.5004
86 | 2703306.348 | 1242300.7045
87 | 2703331.3327 | 1242325.9414
88 | 2703418.3634 | 1242366.3549
89 | 2703552.0682 | 1242346.111
90 | 2703591.7683 | 1242386.9428
91 | 2703550.3272 | 1242409.481
92 | 2703615.6449 | 1242373.9573
93 | 2703543.8608 | 1242412.9978
94 | 2703617.9615 | 1242378.5457
95 | 2703521.2704 | 1242425.2838
96 | 2703594.8825 | 1242390.8526
97 | 2703515.0502 | 1242428.6668
98 | 2703621.662 | 1242440.7522
99 | 2703601.3647 | 1242455.9124
100 | 2703508.0773 | 1242432.4591
101 | 2703545.4781 | 1242417.1975
102 | 2703327.5852 | 1242599.3798
103 | 2703324.9988 | 1242574.8238
104 | 2703318.4992 | 1242554.7172
105 | 2703342.4191 | 1242535.7412
106 | 2703312.8327 | 1242557.9656
107 | 2703297.5343 | 1242547.7358
108 | 2703339.5228 | 1242530.9982
109 | 2703364.8801 | 1242540.0551
110 | 2703323.0528 | 1242587.2659
111 | 2703336.7045 | 1242526.1231
112 | 2703189.5692 | 1242612.0074
113 | 2703180.501 | 1242616.9676
114 | 2703187.8393 | 1242607.5739
115 | 2703211.6244 | 1242594.5663
116 | 2703222.3528 | 1242588.6992
117 | 2703217.0556 | 1242603.5344
118 | 2703238.5256 | 1242592.338
119 | 2703218.7626 | 1242616.348
120 | 2703288.1177 | 1242530.5808
121 | 2703270.5946 | 1242562.403
122 | 2703292.612 | 1242672.4602
123 | 2703242.2007 | 1242657.5264
124 | 2703276.8072 | 1242704.4495
125 | 2703393.4635 | 1242540.5732
126 | 2703277.9627 | 1242570.8933
127 | 2703263.7921 | 1242578.6063
128 | 2703338.4881 | 1242525.148
129 | 2703380.621 | 1242507.9229
130 | 2703396.3607 | 1242499.0856
131 | 2703181.9351 | 1242592.4319
132 | 2703246.54 | 1242575.4994
133 | 2703226.6375 | 1242630.1833
134 | 2703281.0071 | 1242528.9163
135 | 2703402.1211 | 1242540.726
136 | 2703394.0849 | 1242494.7537
137 | 2703402.7319 | 1242495.5753
138 | 2703383.3637 | 1242500.6149
139 | 2703385.1546 | 1242477.7806
140 | 2703416.3272 | 1242482.9802
141 | 2703418.8575 | 1242486.6907
142 | 2703343.4778 | 1242522.4202
143 | 2703348.4666 | 1242519.6928
144 | 2703370.6996 | 1242455.0105
145 | 2703425.4955 | 1242478.1271
146 | 2703345.1264 | 1242521.519
147 | 2703368.0483 | 1242452.1889
148 | 2703431.8182 | 1242474.7803
149 | 2703491.9333 | 1242441.2391
150 | 2703567.6658 | 1242489.0607
151 | 2703467.518 | 1242545.6841
152 | 2703444.2204 | 1242443.3451
153 | 2703177.0698 | 1242579.9542
154 | 2703194.9845 | 1242570.1336
155 | 2703173.255 | 1242574.1167
156 | 2703157.9466 | 1242643.9771
157 | 2703209.4507 | 1242562.2034
158 | 2703159.5022 | 1242571.6006
159 | 2703164.7333 | 1242656.1285
160 | 2703168.6196 | 1242663.0867
161 | 2703163.663 | 1242654.2121
162 | 2703094.3064 | 1242576.9171
163 | 2703115.328 | 1242575.2024
164 | 2703135.4591 | 1242573.5604
165 | 2703074.2286 | 1242523.4954
166 | 2703168.3165 | 1242533.3436
167 | 2703168.5121 | 1242532.866
168 | 2703187.0793 | 1242530.5195
169 | 2703196.4621 | 1242548.1719
170 | 2703222.0835 | 1242555.2648
171 | 2703195.7802 | 1242532.2758
172 | 2703201.7238 | 1242537.0051
173 | 2703248.9863 | 1242525.8197
174 | 2703266.4088 | 1242525.4991
175 | 2703238.91 | 1242520.3133
176 | 2703266.6991 | 1242525.567
177 | 2703231.5182 | 1242516.2738
178 | 2703269.5165 | 1242526.2266
179 | 2703274.8049 | 1242527.4645
180 | 2703276.7845 | 1242527.9279
181 | 2703421.4071 | 1242419.8717
182 | 2703436.4577 | 1242435.6462
183 | 2703366.8737 | 1242450.9388
184 | 2703364.9641 | 1242448.9065
185 | 2703363.9405 | 1242447.8171
186 | 2703363.537 | 1242447.3877
187 | 2703362.5161 | 1242446.3012
188 | 2703349.0406 | 1242431.9596
189 | 2703587.7208 | 1242469.3334
190 | 2703348.5464 | 1242431.4337
191 | 2703300.5377 | 1242552.8365

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9779 | -0.42594 | 0.0048751 | 0.0012218
1 | 0.97801 | -0.42373 | 0.0058402 | 0.0014637
2 | 0.9784 | -0.41603 | 0.016266 | 0.0040766
3 | 0.97959 | -0.39269 | 0 | 0
4 | 0.98257 | -0.33478 | 0 | 0
5 | 0.98218 | -0.34236 | 0.0045619 | 0.0011433
6 | 0.98272 | -0.33181 | 0 | 0
7 | 0.98253 | -0.33545 | 0 | 0
8 | 0.9823 | -0.33998 | 0.0044017 | 0.0011032
9 | 0.98197 | -0.34657 | 0 | 0
10 | 0.97945 | -0.39554 | 0.0067884 | 0.0017013
11 | 0.98094 | -0.36641 | 0 | 0
12 | 0.98205 | -0.34491 | 0.0049015 | 0.0012284
13 | 0.98443 | -0.29837 | 0.0017311 | 0.00043385
14 | 0.98219 | -0.34218 | 0.0040277 | 0.0010094
15 | 0.9816 | -0.35372 | 0.03368 | 0.0084409
16 | 0.98039 | -0.37724 | 0 | 0
17 | 0.97931 | -0.39838 | 0.0077729 | 0.0019481
18 | 0.98075 | -0.37019 | 0.021911 | 0.0054913
19 | 0.98145 | -0.35642 | 0 | 0
20 | 0.9812 | -0.36126 | 0.0052091 | 0.0013055
21 | 0.98258 | -0.33431 | 0.0058135 | 0.001457
22 | 0.97997 | -0.38537 | 0.018974 | 0.0047554
23 | 0.98075 | -0.37013 | 0.013621 | 0.0034137
24 | 0.97931 | -0.39841 | 0.0081813 | 0.0020504
25 | 0.98099 | -0.36547 | 0.012659 | 0.0031727
26 | 0.9863 | -0.26202 | 0 | 0
27 | 0.97709 | -0.44146 | 0.0016428 | 0.00041173
28 | 0.97692 | -0.44476 | 0.0021279 | 0.0005333
29 | 0.97884 | -0.40725 | 0 | 0
30 | 0.97576 | -0.46756 | 0 | 0
31 | 0.97907 | -0.40277 | 0 | 0
32 | 0.97839 | -0.41601 | 0.00226 | 0.0005664
33 | 0.97554 | -0.47198 | 0.00072944 | 0.00018281
34 | 0.97938 | -0.39664 | 0.0017391 | 0.00043585
35 | 0.97885 | -0.40708 | 0.0013512 | 0.00033865
36 | 0.97792 | -0.42529 | 0.0020088 | 0.00050345
37 | 0.98222 | -0.34116 | 0.0015183 | 0.00038053
38 | 0.98225 | -0.34057 | 0 | 0
39 | 0.97529 | -0.47689 | 0.0011652 | 0.00029204
40 | 0.97962 | -0.39192 | 0.0011227 | 0.00028138
41 | 0.97883 | -0.40737 | 0.001621 | 0.00040627
42 | 0.97779 | -0.42774 | 0 | 0
43 | 0.98208 | -0.34399 | 0.00083747 | 0.00020989
44 | 0.98237 | -0.33835 | 0 | 0
45 | 0.97519 | -0.47882 | 0.0030328 | 0.0007601
46 | 0.97975 | -0.38932 | 0.0010752 | 0.00026946
47 | 0.97881 | -0.40786 | 0.0016538 | 0.00041448
48 | 0.97761 | -0.4313 | 0.0013024 | 0.00032641
49 | 0.97758 | -0.43194 | 0.00093275 | 0.00023377
50 | 0.98179 | -0.34965 | 0.0014059 | 0.00035236
51 | 0.98089 | -0.3673 | 0 | 0
52 | 0.98042 | -0.37642 | 0.00367 | 0.00091979
53 | 0.98128 | -0.35963 | 0 | 0
54 | 0.98154 | -0.35447 | 0 | 0
55 | 0.98156 | -0.35415 | 0 | 0
56 | 0.98136 | -0.35805 | 0.0027568 | 0.00069092
57 | 0.98301 | -0.32593 | 0 | 0
58 | 0.98298 | -0.32647 | 0.0036743 | 0.00092087
59 | 0.98304 | -0.32527 | 0 | 0
60 | 0.98393 | -0.30799 | 0 | 0
61 | 0.98376 | -0.31126 | 0.0025415 | 0.00063697
62 | 0.98404 | -0.3057 | 0 | 0
63 | 0.98251 | -0.33562 | 0.0011597 | 0.00029064
64 | 0.98346 | -0.31712 | 0.0027729 | 0.00069495
65 | 0.98206 | -0.34445 | 0.0016681 | 0.00041806
66 | 0.98116 | -0.36202 | 0.00093611 | 0.00023461
67 | 0.982 | -0.34554 | 0.0011572 | 0.00029001
68 | 0.9744 | -0.49435 | 0.0022991 | 0.00057621
69 | 0.97436 | -0.49525 | 0.0021026 | 0.00052696
70 | 0.9746 | -0.49057 | 0.0012665 | 0.0003174
71 | 0.9742 | -0.49842 | 0.0020884 | 0.0005234
72 | 0.97468 | -0.48893 | 0.00089096 | 0.0002233
73 | 0.97411 | -0.50005 | 0.001874 | 0.00046967
74 | 0.97472 | -0.48808 | 0.0011736 | 0.00029414
75 | 0.97403 | -0.50176 | 0.0021222 | 0.00053188
76 | 0.97497 | -0.48318 | 0.00076097 | 0.00019072
77 | 0.97398 | -0.50277 | 0.0028445 | 0.00071289
78 | 0.9775 | -0.43358 | 0.0021749 | 0.00054507
79 | 0.97747 | -0.43401 | 0.0015283 | 0.00038303
80 | 0.9775 | -0.43344 | 0.0010899 | 0.00027316
81 | 0.97733 | -0.43684 | 0.0014649 | 0.00036715
82 | 0.97729 | -0.4376 | 0.0015268 | 0.00038265
83 | 0.9772 | -0.43946 | 0.00093362 | 0.00023399
84 | 0.97718 | -0.43982 | 0.0014453 | 0.00036223
85 | 0.97749 | -0.43372 | 0.0025652 | 0.00064291
86 | 0.97835 | -0.41686 | 0.0026564 | 0.00066577
87 | 0.97844 | -0.41514 | 0.0020628 | 0.00051697
88 | 0.97745 | -0.43455 | 0.0054609 | 0.0013686
89 | 0.97716 | -0.44018 | 0.0015039 | 0.00037692
90 | 0.98011 | -0.38248 | 0.0071057 | 0.0017809
91 | 0.98053 | -0.37423 | 0.0014244 | 0.000357
92 | 0.98005 | -0.38373 | 0 | 0
93 | 0.98061 | -0.37276 | 0.0014581 | 0.00036543
94 | 0.98004 | -0.38397 | 0 | 0
95 | 0.98091 | -0.36692 | 0.0014258 | 0.00035733
96 | 0.97997 | -0.38517 | 0.0025346 | 0.00063524
97 | 0.981 | -0.36513 | 0.0014475 | 0.00036278
98 | 0.97974 | -0.38989 | 0.0026352 | 0.00066044
99 | 0.9798 | -0.38866 | 0.0036092 | 0.00090454
100 | 0.98111 | -0.36292 | 0.00085034 | 0.00021311
101 | 0.98132 | -0.35887 | 0.0017704 | 0.0004437
102 | 0.99737 | -0.050083 | 0.0064992 | 0.0016288
103 | 0.99751 | -0.047272 | 0.0074468 | 0.0018663
104 | 0.99778 | -0.042094 | 0 | 0
105 | 0.99568 | -0.081986 | 0 | 0
106 | 0.99774 | -0.04291 | 0 | 0
107 | 1 | 0 | -0.55518 | -0.14172
108 | 0.99536 | -0.088125 | 0 | 0
109 | 0.99512 | -0.092885 | 0.0095017 | 0.0023813
110 | 0.99753 | -0.046936 | 0.00715 | 0.001792
111 | 0.99504 | -0.09435 | 0 | 0
112 | 0.98886 | -0.21257 | 0 | 0
113 | 0.98824 | -0.2246 | 0.0015628 | 0.00039168
114 | 0.98915 | -0.20704 | 0 | 0
115 | 0.99096 | -0.17209 | 0 | 0
116 | 0.99252 | -0.14215 | 0.0035212 | 0.00088248
117 | 0.98969 | -0.19652 | 0 | 0
118 | 0.98932 | -0.20375 | 0.0077808 | 0.00195
119 | 0.98826 | -0.22402 | 0.0056151 | 0.0014073
120 | 0.99958 | -0.0080358 | 0.005802 | 0.0014541
121 | 0.99729 | -0.051314 | 0.0037202 | 0.00093238
122 | 0.9811 | -0.3632 | 0.0068732 | 0.0017226
123 | 0.98369 | -0.31273 | 0.013503 | 0.0033843
124 | 0.9807 | -0.37108 | 0.0044853 | 0.0011241
125 | 0.9947 | -0.10092 | 0.006933 | 0.0017376
126 | 0.98902 | -0.20948 | 0.0039098 | 0.00097988
127 | 0.98908 | -0.20836 | 0.0050761 | 0.0012722
128 | 0.99492 | -0.0966 | 0.0012346 | 0.00030942
129 | 0.99106 | -0.17039 | 0.0071469 | 0.0017912
130 | 0.99118 | -0.16811 | 0 | 0
131 | 0.98794 | -0.23024 | 0.0014516 | 0.00036381
132 | 0.9949 | -0.09677 | 0.0035348 | 0.0008859
133 | 0.98666 | -0.25495 | 0.0064243 | 0.0016101
134 | 0.99946 | -0.010294 | 0.0010535 | 0.00026403
135 | 0.99463 | -0.10229 | 0.0090201 | 0.0022606
136 | 0.99122 | -0.16722 | 0 | 0
137 | 0.99116 | -0.16849 | 0.0017428 | 0.00043678
138 | 0.99217 | -0.14917 | 0.0056772 | 0.0014228
139 | 0.99076 | -0.17623 | 0.0011154 | 0.00027955
140 | 0.98819 | -0.22549 | 0.0011578 | 0.00029018
141 | 0.99114 | -0.1689 | 0.00126 | 0.00031578
142 | 0.99459 | -0.10286 | 0.0012337 | 0.00030919
143 | 0.99428 | -0.10879 | 0.0012346 | 0.00030943
144 | 0.99013 | -0.18846 | 0.0016751 | 0.00041982
145 | 0.98695 | -0.2494 | 0.0011159 | 0.00027966
146 | 0.99448 | -0.10491 | 0.012485 | 0.0031291
147 | 0.99005 | -0.19009 | 0.0017388 | 0.00043579
148 | 0.9861 | -0.26578 | 0.0011577 | 0.00029016
149 | 0.98139 | -0.35751 | 0.0015439 | 0.00038694
150 | 0.98017 | -0.38132 | 0.0040383 | 0.0010121
151 | 0.9811 | -0.36311 | 0.0020941 | 0.00052482
152 | 0.98187 | -0.3479 | 0.0011158 | 0.00027964
153 | 0.98697 | -0.24906 | 0 | 0
154 | 0.98668 | -0.2547 | 0.0015718 | 0.00039394
155 | 0.98656 | -0.25705 | 0 | 0
156 | 0.98619 | -0.26435 | 0.0015091 | 0.00037822
157 | 0.98647 | -0.25879 | 0 | 0
158 | 0.98572 | -0.27334 | 0.0020394 | 0.00051113
159 | 0.98608 | -0.26649 | 0.0030603 | 0.00076698
160 | 0.98605 | -0.26708 | 0.0040931 | 0.0010258
161 | 0.98609 | -0.26621 | 0.0017138 | 0.00042953
162 | 0.98209 | -0.34404 | 0.0067888 | 0.0017014
163 | 0.98323 | -0.32164 | 0.001122 | 0.0002812
164 | 0.98435 | -0.29982 | 0.0011569 | 0.00028996
165 | 0.97931 | -0.39846 | 0.0015276 | 0.00038285
166 | 0.98611 | -0.26575 | 0.0014791 | 0.00037069
167 | 0.98612 | -0.26574 | 0.0023691 | 0.00059374
168 | 0.98619 | -0.26437 | 0.0018259 | 0.00045762
169 | 0.98634 | -0.26142 | 0.0011819 | 0.00029622
170 | 0.98638 | -0.2606 | 0.0070014 | 0.0017547
171 | 0.98623 | -0.26345 | 0 | 0
172 | 0.98627 | -0.26268 | 0 | 0
173 | 0.99912 | -0.016956 | 0.0027986 | 0.0007014
174 | 0.99926 | -0.014213 | 0.0034494 | 0.0008645
175 | 0.99906 | -0.018145 | 0.0010942 | 0.00027424
176 | 0.99926 | -0.01415 | 0.0010545 | 0.00026429
177 | 0.99902 | -0.018856 | 0.0048326 | 0.0012112
178 | 0.9993 | -0.013481 | 0.0012535 | 0.00031414
179 | 0.99937 | -0.012108 | 0.0010932 | 0.00027398
180 | 0.9994 | -0.011556 | 0.0010942 | 0.00027424
181 | 0.97988 | -0.38678 | 0 | 0
182 | 0.98121 | -0.36088 | 0 | 0
183 | 0.99001 | -0.19076 | 0.0016756 | 0.00041995
184 | 0.98996 | -0.19176 | 0.0013127 | 0.00032899
185 | 0.98993 | -0.19227 | 0.0013634 | 0.0003417
186 | 0.98992 | -0.19245 | 0.0013139 | 0.0003293
187 | 0.9899 | -0.19288 | 0.0013634 | 0.0003417
188 | 0.98963 | -0.19809 | 0.0013139 | 0.00032931
189 | 0.97991 | -0.38649 | 0.0038848 | 0.00097363
190 | 0.98962 | -0.19827 | 0.013575 | 0.0034023
191 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0048751 | -0.0012218 | 0.0048756 | 0.0012218 | 5.1477e-07 | 1.6447e-08 | 0.0074181 | 0.007418 | 0.0074181 | 0.9779 | -0.42594 | 0.97801 | -0.42373 | 2.0379
1 | -0.010716 | -0.0026855 | 0.01072 | 0.0026875 | 3.9282e-06 | 2.0193e-06 | 0.016304 | 0.016304 | 0.016304 | 0.97801 | -0.42373 | 0.9784 | -0.41603 | 4.479
2 | -0.026985 | -0.0067641 | 0.027015 | 0.0067827 | 3.0043e-05 | 1.863e-05 | 0.041041 | 0.041041 | 0.041041 | 0.9784 | -0.41603 | 0.97959 | -0.39269 | 11.2751
3 | 0.0067893 | 0.0017016 | -0.0067884 | -0.0017013 | 9.1958e-07 | 2.9832e-07 | 0.010313 | 0.010313 | 0.010313 | 0.97959 | -0.39269 | 0.97945 | -0.39554 | 2.8333
4 | -0.033805 | -0.0084844 | 0.033847 | 0.008511 | 4.2426e-05 | 2.6612e-05 | 0.051354 | 0.051354 | 0.051354 | 0.97959 | -0.39269 | 0.98094 | -0.36641 | 14.1083
5 | 0.0094673 | 0.0023734 | -0.0094639 | -0.0023718 | 3.4198e-06 | 1.627e-06 | 0.014338 | 0.014338 | 0.014338 | 0.98257 | -0.33478 | 0.98218 | -0.34236 | 3.939
6 | -0.0094673 | -0.0023734 | 0.0094687 | 0.002374 | 1.3411e-06 | 6.3792e-07 | 0.014338 | 0.014338 | 0.014338 | 0.98257 | -0.33478 | 0.98272 | -0.33181 | 3.9389
7 | 0.0049021 | 0.0012284 | -0.0049015 | -0.0012284 | 5.9562e-07 | 1.6793e-08 | 0.0074266 | 0.0074268 | 0.0074268 | 0.98218 | -0.34236 | 0.98205 | -0.34491 | 2.0403
8 | -0.051617 | -0.012951 | 0.051699 | 0.013004 | 8.2442e-05 | 5.2306e-05 | 0.078162 | 0.078162 | 0.078162 | 0.98272 | -0.33181 | 0.98443 | -0.29837 | 21.4731
9 | 0.042148 | 0.010577 | -0.042141 | -0.010573 | 7.3263e-06 | 4.6281e-06 | 0.063825 | 0.063825 | 0.063825 | 0.98272 | -0.33181 | 0.98253 | -0.33545 | 17.5342
10 | 0.0084316 | 0.0021133 | -0.0084298 | -0.0021125 | 1.8182e-06 | 7.8716e-07 | 0.012769 | 0.01277 | 0.01277 | 0.98253 | -0.33545 | 0.9823 | -0.33998 | 3.5081
11 | 0.033709 | 0.0084593 | -0.033691 | -0.0084481 | 1.7866e-05 | 1.1203e-05 | 0.051055 | 0.051055 | 0.051055 | 0.98253 | -0.33545 | 0.98197 | -0.34657 | 14.0262
12 | 0.0040281 | 0.0010093 | -0.0040277 | -0.0010094 | 4.2171e-07 | -1.124e-07 | 0.0061018 | 0.006102 | 0.006102 | 0.9823 | -0.33998 | 0.98219 | -0.34218 | 1.6764
13 | 0.033691 | 0.0084481 | -0.03368 | -0.0084409 | 1.1477e-05 | 7.1966e-06 | 0.051055 | 0.051055 | 0.051055 | 0.98197 | -0.34657 | 0.9816 | -0.35372 | 14.0262
14 | 0.018991 | 0.0047657 | -0.018974 | -0.0047554 | 1.7153e-05 | 1.0283e-05 | 0.028811 | 0.028811 | 0.028811 | 0.98094 | -0.36641 | 0.97997 | -0.38537 | 7.9151
15 | 0.018109 | 0.0045397 | -0.018106 | -0.0045378 | 3.2079e-06 | 1.91e-06 | 0.027471 | 0.027471 | 0.027471 | 0.98094 | -0.36641 | 0.98075 | -0.37013 | 7.547
16 | -0.070948 | -0.017816 | 0.070982 | 0.017838 | 3.3839e-05 | 2.1559e-05 | 0.10764 | 0.10764 | 0.10764 | 0.98094 | -0.36641 | 0.98145 | -0.35642 | 29.5704
17 | -0.05343 | -0.013437 | 0.053523 | 0.013496 | 9.2927e-05 | 5.8989e-05 | 0.080779 | 0.080778 | 0.080779 | 0.98443 | -0.29837 | 0.9863 | -0.26202 | 22.1919
18 | 0.017499 | 0.0043918 | -0.017482 | -0.0043813 | 1.7624e-05 | 1.044e-05 | 0.026562 | 0.026563 | 0.026563 | 0.98039 | -0.37724 | 0.97931 | -0.39838 | 7.2974
19 | -0.017499 | -0.0043918 | 0.017505 | 0.0043953 | 5.8854e-06 | 3.4861e-06 | 0.026562 | 0.026562 | 0.026562 | 0.98039 | -0.37724 | 0.98075 | -0.37019 | 7.2974
20 | 0.0097089 | 0.0024333 | -0.0097089 | -0.0024333 | 1.3722e-08 | 6.6672e-09 | 0.014752 | 0.014752 | 0.014752 | 0.97931 | -0.39838 | 0.97931 | -0.39841 | 4.0528
21 | -0.039416 | -0.0098866 | 0.039425 | 0.0098922 | 8.8686e-06 | 5.5925e-06 | 0.059806 | 0.059806 | 0.059806 | 0.98075 | -0.37019 | 0.98099 | -0.36547 | 16.4301
22 | 0.012086 | 0.0030298 | -0.012083 | -0.0030283 | 2.7882e-06 | 1.5047e-06 | 0.018324 | 0.018324 | 0.018324 | 0.98145 | -0.35642 | 0.9812 | -0.36126 | 5.0341
23 | -0.083068 | -0.020868 | 0.083155 | 0.020924 | 8.7768e-05 | 5.5985e-05 | 0.12596 | 0.12596 | 0.12596 | 0.98145 | -0.35642 | 0.98258 | -0.33431 | 34.6045
24 | 0.0068738 | 0.0017228 | -0.0068732 | -0.0017226 | 6.3357e-07 | 2.0913e-07 | 0.010424 | 0.010424 | 0.010424 | 0.9812 | -0.36126 | 0.9811 | -0.3632 | 2.8639
25 | -0.088969 | -0.022381 | 0.089061 | 0.022439 | 9.1826e-05 | 5.8598e-05 | 0.13476 | 0.13476 | 0.13476 | 0.98258 | -0.33431 | 0.98369 | -0.31273 | 37.0231
26 | 0.0044855 | 0.0011241 | -0.0044853 | -0.0011241 | 2.0315e-07 | -1.7577e-08 | 0.0068055 | 0.0068055 | 0.0068055 | 0.98075 | -0.37013 | 0.9807 | -0.37108 | 1.8697
27 | 0.0015276 | 0.00038283 | -0.0015276 | -0.00038285 | 3.5302e-09 | -1.9726e-08 | 0.0023211 | 0.0023211 | 0.0023211 | 0.97931 | -0.39841 | 0.97931 | -0.39846 | 0.63767
28 | -0.052084 | -0.013065 | 0.052137 | 0.013099 | 5.3269e-05 | 3.3805e-05 | 0.079008 | 0.079008 | 0.079008 | 0.98099 | -0.36547 | 0.98209 | -0.34404 | 21.7054
29 | 0.010378 | 0.0026015 | -0.010377 | -0.0026009 | 1.1488e-06 | 5.7578e-07 | 0.015658 | 0.015658 | 0.015658 | 0.9863 | -0.26202 | 0.98619 | -0.26435 | 4.3016
30 | -0.063902 | -0.016098 | 0.064016 | 0.016171 | 0.00011461 | 7.2927e-05 | 0.096436 | 0.096436 | 0.096436 | 0.9863 | -0.26202 | 0.98824 | -0.2246 | 26.4935
31 | 0.024533 | 0.0061669 | -0.024529 | -0.0061646 | 3.8714e-06 | 2.3851e-06 | 0.037368 | 0.037368 | 0.037368 | 0.97709 | -0.44146 | 0.97692 | -0.44476 | 10.2658
32 | -0.026176 | -0.0065787 | 0.026218 | 0.0066052 | 4.2821e-05 | 2.6504e-05 | 0.039869 | 0.039869 | 0.039869 | 0.97709 | -0.44146 | 0.97884 | -0.40725 | 10.9532
33 | 0.022401 | 0.0056313 | -0.022377 | -0.0056164 | 2.436e-05 | 1.4893e-05 | 0.034127 | 0.034127 | 0.034127 | 0.97692 | -0.44476 | 0.97576 | -0.46756 | 9.3755
34 | -0.052448 | -0.013189 | 0.052459 | 0.013196 | 1.1221e-05 | 7.1221e-06 | 0.079747 | 0.079747 | 0.079747 | 0.97884 | -0.40725 | 0.97907 | -0.40277 | 21.9085
35 | 0.02623 | 0.0065838 | -0.026219 | -0.006577 | 1.0954e-05 | 6.7795e-06 | 0.039878 | 0.039878 | 0.039878 | 0.97884 | -0.40725 | 0.97839 | -0.41601 | 10.9554
36 | 0.022377 | 0.0056164 | -0.022372 | -0.0056135 | 4.7155e-06 | 2.8831e-06 | 0.034127 | 0.034127 | 0.034127 | 0.97576 | -0.46756 | 0.97554 | -0.47198 | 9.3755
37 | -0.061809 | -0.015539 | 0.061827 | 0.01555 | 1.8116e-05 | 1.1525e-05 | 0.093956 | 0.093956 | 0.093956 | 0.97907 | -0.40277 | 0.97938 | -0.39664 | 25.8121
38 | 0.0093493 | 0.0023428 | -0.0093473 | -0.0023419 | 1.9179e-06 | 9.0895e-07 | 0.014209 | 0.014209 | 0.014209 | 0.97907 | -0.40277 | 0.97885 | -0.40708 | 3.9037
39 | 0.023959 | 0.0060106 | -0.023948 | -0.0060041 | 1.0598e-05 | 6.5154e-06 | 0.036441 | 0.036441 | 0.036441 | 0.97839 | -0.41601 | 0.97792 | -0.42529 | 10.0112
40 | 0.021642 | 0.0054307 | -0.021637 | -0.0054276 | 5.0664e-06 | 3.0878e-06 | 0.033014 | 0.033014 | 0.033014 | 0.97554 | -0.47198 | 0.97529 | -0.47689 | 9.0698
41 | -0.063566 | -0.015986 | 0.06358 | 0.015995 | 1.4342e-05 | 9.127e-06 | 0.096598 | 0.096598 | 0.096598 | 0.97938 | -0.39664 | 0.97962 | -0.39192 | 26.538
42 | 0.0079961 | 0.0020033 | -0.007996 | -0.0020032 | 1.0994e-07 | 4.5418e-08 | 0.012155 | 0.012155 | 0.012155 | 0.97885 | -0.40708 | 0.97883 | -0.40737 | 3.3394
43 | 0.021939 | 0.0055006 | -0.021937 | -0.0054991 | 2.556e-06 | 1.5591e-06 | 0.033384 | 0.033384 | 0.033384 | 0.97792 | -0.42529 | 0.97779 | -0.42774 | 9.1714
44 | -0.0015183 | -0.00038053 | 0.0015184 | 0.00038029 | 4.2469e-08 | -2.4375e-07 | 0.0023002 | 0.0023001 | 0.0023002 | 0.98222 | -0.34116 | 0.98225 | -0.34057 | 0.63193
45 | 0.024595 | 0.0061739 | -0.024591 | -0.0061714 | 4.0042e-06 | 2.4653e-06 | 0.037263 | 0.037263 | 0.037263 | 0.98225 | -0.34057 | 0.98208 | -0.34399 | 10.2371
46 | -0.026114 | -0.0065542 | 0.026116 | 0.0065559 | 2.7746e-06 | 1.7159e-06 | 0.039563 | 0.039563 | 0.039563 | 0.98225 | -0.34057 | 0.98237 | -0.33835 | 10.869
47 | 0.020472 | 0.0051355 | -0.02047 | -0.0051344 | 1.8765e-06 | 1.137e-06 | 0.031236 | 0.031236 | 0.031236 | 0.97529 | -0.47689 | 0.97519 | -0.47882 | 8.5814
48 | -0.064703 | -0.016277 | 0.064711 | 0.016282 | 8.02e-06 | 5.1049e-06 | 0.098304 | 0.098304 | 0.098304 | 0.97962 | -0.39192 | 0.97975 | -0.38932 | 27.0065
49 | 0.006375 | 0.0015969 | -0.0063748 | -0.0015969 | 1.4905e-07 | 4.2197e-08 | 0.009691 | 0.009691 | 0.009691 | 0.97883 | -0.40737 | 0.97881 | -0.40786 | 2.6624
50 | 0.0093312 | 0.0023391 | -0.0093296 | -0.0023384 | 1.5814e-06 | 7.4985e-07 | 0.014201 | 0.014201 | 0.014201 | 0.97779 | -0.42774 | 0.97761 | -0.4313 | 3.9013
51 | 0.012606 | 0.0031599 | -0.012603 | -0.0031586 | 2.5216e-06 | 1.3847e-06 | 0.019184 | 0.019184 | 0.019184 | 0.97779 | -0.42774 | 0.97758 | -0.43194 | 5.2702
52 | 0.023754 | 0.0059616 | -0.023747 | -0.0059576 | 6.4121e-06 | 3.9368e-06 | 0.035994 | 0.035994 | 0.035994 | 0.98208 | -0.34399 | 0.98179 | -0.34965 | 9.8885
53 | 0.06822 | 0.017224 | -0.068197 | -0.017209 | 2.3511e-05 | 1.4973e-05 | 0.10338 | 0.10338 | 0.10338 | 0.98237 | -0.33835 | 0.982 | -0.34554 | 28.4013
54 | -0.094337 | -0.02378 | 0.094485 | 0.023874 | 0.00014759 | 9.4215e-05 | 0.14294 | 0.14294 | 0.14294 | 0.98237 | -0.33835 | 0.98404 | -0.3057 | 39.2702
55 | 0.017437 | 0.0043743 | -0.017434 | -0.0043722 | 3.6284e-06 | 2.1517e-06 | 0.026609 | 0.026609 | 0.026609 | 0.97519 | -0.47882 | 0.97497 | -0.48318 | 7.3101
56 | -0.065786 | -0.016551 | 0.065794 | 0.016556 | 7.9745e-06 | 5.0768e-06 | 0.099936 | 0.099936 | 0.099936 | 0.97975 | -0.38932 | 0.97988 | -0.38678 | 27.4551
57 | 0.004721 | 0.0011824 | -0.0047194 | -0.0011824 | 1.6358e-06 | -1.7116e-08 | 0.0071768 | 0.0071772 | 0.0071772 | 0.97881 | -0.40786 | 0.97844 | -0.41514 | 1.9718
58 | 0.0080273 | 0.002012 | -0.0080263 | -0.0020116 | 9.2578e-07 | 3.8518e-07 | 0.012218 | 0.012218 | 0.012218 | 0.97761 | -0.4313 | 0.97749 | -0.43372 | 3.3567
59 | 0.01167 | 0.0029248 | -0.011669 | -0.0029243 | 8.3728e-07 | 4.4715e-07 | 0.017764 | 0.017764 | 0.017764 | 0.97758 | -0.43194 | 0.9775 | -0.43344 | 4.8802
60 | 0.022341 | 0.0056053 | -0.022337 | -0.0056023 | 4.7979e-06 | 2.9296e-06 | 0.033863 | 0.033863 | 0.033863 | 0.98179 | -0.34965 | 0.98156 | -0.35415 | 9.3031
61 | 0.017852 | 0.0044782 | -0.017844 | -0.0044736 | 7.7609e-06 | 4.611e-06 | 0.027083 | 0.027083 | 0.027083 | 0.98089 | -0.3673 | 0.98042 | -0.37642 | 7.4404
62 | -0.017852 | -0.0044782 | 0.017858 | 0.0044821 | 6.5299e-06 | 3.8794e-06 | 0.027083 | 0.027083 | 0.027083 | 0.98089 | -0.3673 | 0.98128 | -0.35963 | 7.4403
63 | 0.014174 | 0.0035538 | -0.014171 | -0.0035519 | 3.308e-06 | 1.8768e-06 | 0.021513 | 0.021513 | 0.021513 | 0.98042 | -0.37642 | 0.98017 | -0.38132 | 5.9102
64 | -0.020889 | -0.0052409 | 0.020904 | 0.00525 | 1.513e-05 | 9.175e-06 | 0.031678 | 0.031678 | 0.031678 | 0.98128 | -0.35963 | 0.98206 | -0.34445 | 8.7028
65 | 0.0030306 | 0.00075881 | -0.0030303 | -0.00075914 | 3.4416e-07 | -3.2866e-07 | 0.0045954 | 0.0045956 | 0.0045956 | 0.98128 | -0.35963 | 0.98116 | -0.36202 | 1.2625
66 | -0.004528 | -0.0011343 | 0.0045281 | 0.0011343 | 6.8875e-08 | -5.1894e-09 | 0.0068643 | 0.0068643 | 0.0068643 | 0.98154 | -0.35447 | 0.98156 | -0.35415 | 1.8858
67 | 0.004528 | 0.0011343 | -0.0045272 | -0.0011343 | 7.7119e-07 | -5.7977e-08 | 0.0068643 | 0.0068645 | 0.0068645 | 0.98154 | -0.35447 | 0.98136 | -0.35805 | 1.8858
68 | 0.017809 | 0.0044681 | -0.017806 | -0.0044664 | 2.8483e-06 | 1.6913e-06 | 0.026999 | 0.026999 | 0.026999 | 0.98156 | -0.35415 | 0.98139 | -0.35751 | 7.4174
69 | 0.0017704 | 0.00044342 | -0.0017704 | -0.0004437 | 6.9007e-08 | -2.7846e-07 | 0.0026844 | 0.0026845 | 0.0026845 | 0.98136 | -0.35805 | 0.98132 | -0.35887 | 0.7375
70 | 0.0036744 | 0.00092082 | -0.0036743 | -0.00092087 | 9.4507e-08 | -4.2784e-08 | 0.0055621 | 0.0055621 | 0.0055621 | 0.98301 | -0.32593 | 0.98298 | -0.32647 | 1.528
71 | -0.0036744 | -0.00092082 | 0.0036745 | 0.00092077 | 1.1522e-07 | -5.2172e-08 | 0.0055621 | 0.005562 | 0.0055621 | 0.98301 | -0.32593 | 0.98304 | -0.32527 | 1.528
72 | 0.023753 | 0.0059718 | -0.023741 | -0.0059646 | 1.1734e-05 | 7.2032e-06 | 0.035961 | 0.035962 | 0.035962 | 0.98304 | -0.32527 | 0.98251 | -0.33562 | 9.8796
73 | -0.027428 | -0.0068925 | 0.027438 | 0.0068992 | 1.0676e-05 | 6.623e-06 | 0.041524 | 0.041523 | 0.041524 | 0.98304 | -0.32527 | 0.98346 | -0.31712 | 11.4076
74 | 0.032766 | 0.0082395 | -0.032761 | -0.0082363 | 5.1165e-06 | 3.204e-06 | 0.049563 | 0.049563 | 0.049563 | 0.98393 | -0.30799 | 0.98376 | -0.31126 | 13.6162
75 | -0.032766 | -0.0082395 | 0.03277 | 0.0082418 | 3.5751e-06 | 2.2388e-06 | 0.049563 | 0.049563 | 0.049563 | 0.98393 | -0.30799 | 0.98404 | -0.3057 | 13.6162
76 | 0.03022 | 0.0075994 | -0.030211 | -0.0075941 | 8.4549e-06 | 5.2742e-06 | 0.045719 | 0.045719 | 0.045719 | 0.98376 | -0.31126 | 0.98346 | -0.31712 | 12.5601
77 | -0.12725 | -0.032116 | 0.1275 | 0.032272 | 0.00024387 | 0.00015585 | 0.19251 | 0.19251 | 0.19251 | 0.98404 | -0.3057 | 0.9861 | -0.26578 | 52.8865
78 | 0.022582 | 0.0056739 | -0.022572 | -0.0056681 | 9.5152e-06 | 5.8152e-06 | 0.034205 | 0.034205 | 0.034205 | 0.98251 | -0.33562 | 0.98206 | -0.34445 | 9.3971
79 | 0.0020942 | 0.00052453 | -0.0020941 | -0.00052482 | 1.0916e-07 | -2.946e-07 | 0.0031759 | 0.003176 | 0.003176 | 0.98116 | -0.36202 | 0.9811 | -0.36311 | 0.87253
80 | 0.06704 | 0.016919 | -0.067032 | -0.016914 | 7.5864e-06 | 4.8305e-06 | 0.10163 | 0.10163 | 0.10163 | 0.982 | -0.34554 | 0.98187 | -0.3479 | 27.9196
81 | 0.011035 | 0.0027657 | -0.011034 | -0.0027655 | 4.7314e-07 | 2.4747e-07 | 0.016851 | 0.016851 | 0.016851 | 0.9744 | -0.49435 | 0.97436 | -0.49525 | 4.6294
82 | -0.013334 | -0.0033419 | 0.013336 | 0.0033433 | 2.3968e-06 | 1.3419e-06 | 0.020362 | 0.020362 | 0.020362 | 0.9744 | -0.49435 | 0.9746 | -0.49057 | 5.594
83 | 0.0089315 | 0.0022385 | -0.0089302 | -0.0022379 | 1.3508e-06 | 6.234e-07 | 0.01364 | 0.01364 | 0.01364 | 0.97436 | -0.49525 | 0.9742 | -0.49842 | 3.7473
84 | -0.014603 | -0.0036607 | 0.014604 | 0.0036613 | 1.1477e-06 | 6.5777e-07 | 0.022296 | 0.022296 | 0.022296 | 0.9746 | -0.49057 | 0.97468 | -0.48893 | 6.1252
85 | 0.0068418 | 0.0017145 | -0.0068412 | -0.0017143 | 5.3049e-07 | 1.7824e-07 | 0.01045 | 0.01045 | 0.01045 | 0.9742 | -0.49842 | 0.97411 | -0.50005 | 2.871
86 | -0.015495 | -0.0038846 | 0.015495 | 0.003885 | 6.2109e-07 | 3.6061e-07 | 0.023656 | 0.023656 | 0.023656 | 0.97468 | -0.48893 | 0.97472 | -0.48808 | 6.4988
87 | 0.0049672 | 0.0012446 | -0.0049668 | -0.0012446 | 4.0358e-07 | 2.5603e-08 | 0.0075876 | 0.0075877 | 0.0075877 | 0.97411 | -0.50005 | 0.97403 | -0.50176 | 2.0845
88 | -0.016669 | -0.0041791 | 0.016673 | 0.0041814 | 3.8941e-06 | 2.2923e-06 | 0.025447 | 0.025447 | 0.025447 | 0.97472 | -0.48808 | 0.97497 | -0.48318 | 6.9911
89 | 0.0028446 | 0.00071274 | -0.0028445 | -0.00071289 | 1.3759e-07 | -1.5375e-07 | 0.0043456 | 0.0043457 | 0.0043457 | 0.97403 | -0.50176 | 0.97398 | -0.50277 | 1.1939
90 | 0.0084046 | 0.0021061 | -0.0084044 | -0.002106 | 1.6958e-07 | 7.3899e-08 | 0.012794 | 0.012794 | 0.012794 | 0.9775 | -0.43358 | 0.97747 | -0.43401 | 3.5148
91 | -0.010579 | -0.0026511 | 0.01058 | 0.0026512 | 6.9664e-08 | 3.5606e-08 | 0.016105 | 0.016105 | 0.016105 | 0.9775 | -0.43358 | 0.9775 | -0.43344 | 4.4244
92 | 0.0068761 | 0.001723 | -0.0068752 | -0.0017227 | 9.298e-07 | 3.1146e-07 | 0.010467 | 0.010468 | 0.010468 | 0.97747 | -0.43401 | 0.97733 | -0.43684 | 2.8757
93 | 0.0054103 | 0.0013555 | -0.0054101 | -0.0013555 | 1.9382e-07 | 2.8592e-08 | 0.0082371 | 0.0082372 | 0.0082372 | 0.97733 | -0.43684 | 0.97729 | -0.4376 | 2.263
94 | 0.0038833 | 0.00097283 | -0.0038829 | -0.00097294 | 3.4508e-07 | -1.0895e-07 | 0.0059125 | 0.0059126 | 0.0059126 | 0.97729 | -0.4376 | 0.9772 | -0.43946 | 1.6243
95 | 0.0029493 | 0.00073895 | -0.0029493 | -0.000739 | 5.0419e-08 | -5.1245e-08 | 0.0044909 | 0.004491 | 0.004491 | 0.9772 | -0.43946 | 0.97718 | -0.43982 | 1.2338
96 | 0.0015039 | 0.00037677 | -0.0015039 | -0.00037692 | 2.5473e-08 | -1.4595e-07 | 0.0022901 | 0.0022901 | 0.0022901 | 0.97718 | -0.43982 | 0.97716 | -0.44018 | 0.62916
97 | 0.0054611 | 0.0013687 | -0.0054609 | -0.0013686 | 2.1707e-07 | 3.394e-08 | 0.0083134 | 0.0083134 | 0.0083134 | 0.97749 | -0.43372 | 0.97745 | -0.43455 | 2.2839
98 | -0.0026564 | -0.00066577 | 0.0026567 | 0.00066546 | 2.1743e-07 | -3.0693e-07 | 0.0040403 | 0.0040401 | 0.0040403 | 0.97835 | -0.41686 | 0.97844 | -0.41514 | 1.11
99 | -0.0096407 | -0.0024156 | 0.0096445 | 0.0024174 | 3.7896e-06 | 1.8305e-06 | 0.014636 | 0.014636 | 0.014636 | 0.98011 | -0.38248 | 0.98053 | -0.37423 | 4.021
100 | 0.002535 | 0.00063471 | -0.0025348 | -0.00063495 | 1.5095e-07 | -2.459e-07 | 0.0038484 | 0.0038485 | 0.0038485 | 0.98011 | -0.38248 | 0.98005 | -0.38373 | 1.0573
101 | -0.011069 | -0.0027744 | 0.01107 | 0.0027748 | 7.7887e-07 | 4.0563e-07 | 0.016798 | 0.016798 | 0.016798 | 0.98053 | -0.37423 | 0.98061 | -0.37276 | 4.6148
102 | 0.0025348 | 0.00063495 | -0.0025348 | -0.000635 | 2.8532e-08 | -4.647e-08 | 0.0038485 | 0.0038485 | 0.0038485 | 0.98005 | -0.38373 | 0.98004 | -0.38397 | 1.0573
103 | -0.012528 | -0.0031402 | 0.012531 | 0.0031421 | 3.485e-06 | 1.9059e-06 | 0.01901 | 0.01901 | 0.01901 | 0.98061 | -0.37276 | 0.98091 | -0.36692 | 5.2226
104 | 0.0025348 | 0.000635 | -0.0025346 | -0.00063524 | 1.4528e-07 | -2.3658e-07 | 0.0038485 | 0.0038486 | 0.0038486 | 0.98004 | -0.38397 | 0.97997 | -0.38517 | 1.0573
105 | -0.013957 | -0.0034995 | 0.013958 | 0.0035001 | 1.1903e-06 | 6.7243e-07 | 0.021173 | 0.021173 | 0.021173 | 0.98091 | -0.36692 | 0.981 | -0.36513 | 5.8168
106 | -0.015406 | -0.0038629 | 0.015407 | 0.0038639 | 1.6255e-06 | 9.4008e-07 | 0.023369 | 0.023369 | 0.023369 | 0.981 | -0.36513 | 0.98111 | -0.36292 | 6.42
107 | -0.0026352 | -0.00066044 | 0.0026353 | 0.00066022 | 1.5365e-07 | -2.2381e-07 | 0.0040023 | 0.0040022 | 0.0040023 | 0.97974 | -0.38989 | 0.9798 | -0.38866 | 1.0995
108 | -0.0062445 | -0.0015648 | 0.0062452 | 0.0015649 | 6.4545e-07 | 1.7202e-07 | 0.0094834 | 0.0094833 | 0.0094834 | 0.9798 | -0.38866 | 0.97991 | -0.38649 | 2.6053
109 | -0.016258 | -0.004077 | 0.016262 | 0.0040794 | 4.1902e-06 | 2.4496e-06 | 0.024658 | 0.024658 | 0.024658 | 0.98111 | -0.36292 | 0.98139 | -0.35751 | 6.7743
110 | -0.0064992 | -0.0016288 | 0.0065001 | 0.0016291 | 8.7057e-07 | 2.3488e-07 | 0.0096964 | 0.0096963 | 0.0096964 | 0.99737 | -0.050083 | 0.99751 | -0.047272 | 2.6639
111 | -0.013947 | -0.0034954 | 0.01395 | 0.0034974 | 3.4409e-06 | 1.9254e-06 | 0.020805 | 0.020805 | 0.020805 | 0.99751 | -0.047272 | 0.99778 | -0.042094 | 5.7156
112 | 0.21667 | 0.055321 | -0.21625 | -0.055056 | 0.00041685 | 0.00026554 | 0.32348 | 0.32348 | 0.32348 | 0.99778 | -0.042094 | 0.99568 | -0.081986 | 29.6231
113 | 0.0071517 | 0.0017925 | -0.0071514 | -0.0017924 | 2.7804e-07 | 9.2819e-08 | 0.010666 | 0.010666 | 0.010666 | 0.99778 | -0.042094 | 0.99774 | -0.04291 | 2.9301
114 | -0.23777 | -0.060611 | 0.23825 | 0.06092 | 0.00048418 | 0.00030866 | 0.35495 | 0.35495 | 0.35495 | 0.99778 | -0.042094 | 1 | 0 | 32.5049
115 | 0.19078 | 0.048664 | -0.19072 | -0.048628 | 5.6543e-05 | 3.5971e-05 | 0.28541 | 0.28541 | 0.28541 | 0.99568 | -0.081986 | 0.99536 | -0.088125 | 26.1365
116 | 0.025475 | 0.0063915 | -0.025461 | -0.0063834 | 1.3231e-05 | 8.1516e-06 | 0.038074 | 0.038074 | 0.038074 | 0.99568 | -0.081986 | 0.99512 | -0.092885 | 10.4598
117 | 0.0071514 | 0.0017924 | -0.00715 | -0.001792 | 1.3716e-06 | 4.58e-07 | 0.010666 | 0.010666 | 0.010666 | 0.99774 | -0.04291 | 0.99753 | -0.046936 | 2.9301
118 | 0.023541 | 0.0059049 | -0.023532 | -0.0058994 | 9.0141e-06 | 5.5121e-06 | 0.035031 | 0.035031 | 0.035031 | 1 | 0 | 0.99958 | -0.0080358 | 9.624
119 | 0.29174 | 0.074897 | -0.29101 | -0.074435 | 0.00072467 | 0.00046258 | 0.43474 | 0.43474 | 0.43474 | 1 | 0 | 0.99729 | -0.051314 | 39.8115
120 | 0.19072 | 0.048628 | -0.19066 | -0.048592 | 5.7297e-05 | 3.645e-05 | 0.28541 | 0.28541 | 0.28541 | 0.99536 | -0.088125 | 0.99504 | -0.09435 | 26.1366
121 | 0.01596 | 0.004002 | -0.015954 | -0.0039985 | 6.1062e-06 | 3.5367e-06 | 0.023866 | 0.023866 | 0.023866 | 0.99512 | -0.092885 | 0.9947 | -0.10092 | 6.5565
122 | 0.19066 | 0.048592 | -0.19064 | -0.048579 | 2.0699e-05 | 1.3168e-05 | 0.28541 | 0.28541 | 0.28541 | 0.99504 | -0.09435 | 0.99492 | -0.0966 | 26.1366
123 | 0.065617 | 0.016587 | -0.065579 | -0.016562 | 3.7827e-05 | 2.4077e-05 | 0.098789 | 0.098789 | 0.098789 | 0.98886 | -0.21257 | 0.98824 | -0.2246 | 27.1399
124 | -0.065617 | -0.016587 | 0.065634 | 0.016598 | 1.7413e-05 | 1.1083e-05 | 0.098789 | 0.098789 | 0.098789 | 0.98886 | -0.21257 | 0.98915 | -0.20704 | 27.1399
125 | 0.080573 | 0.020397 | -0.080483 | -0.020339 | 8.9648e-05 | 5.7166e-05 | 0.12128 | 0.12128 | 0.12128 | 0.98915 | -0.20704 | 0.98794 | -0.23024 | 33.3192
126 | -0.14621 | -0.036994 | 0.14645 | 0.037151 | 0.00024564 | 0.00015651 | 0.22007 | 0.22007 | 0.22007 | 0.98915 | -0.20704 | 0.99096 | -0.17209 | 30.2296
127 | -0.27858 | -0.070679 | 0.27899 | 0.070936 | 0.0004018 | 0.00025683 | 0.41863 | 0.41863 | 0.41863 | 0.99096 | -0.17209 | 0.99252 | -0.14215 | 57.5036
128 | 0.13213 | 0.033529 | -0.13198 | -0.03343 | 0.00015507 | 9.9108e-05 | 0.19856 | 0.19856 | 0.19856 | 0.99096 | -0.17209 | 0.98969 | -0.19652 | 54.5481
129 | -0.28251 | -0.071819 | 0.28313 | 0.072214 | 0.00061893 | 0.00039504 | 0.42391 | 0.4239 | 0.42391 | 0.99252 | -0.14215 | 0.9949 | -0.09677 | 38.8191
130 | 0.016775 | 0.0042063 | -0.016769 | -0.0042029 | 5.7782e-06 | 3.3869e-06 | 0.025222 | 0.025222 | 0.025222 | 0.98969 | -0.19652 | 0.98932 | -0.20375 | 6.929
131 | 0.1152 | 0.029223 | -0.11505 | -0.029126 | 0.00015212 | 9.7185e-05 | 0.17333 | 0.17333 | 0.17333 | 0.98969 | -0.19652 | 0.98826 | -0.22402 | 47.6192
132 | 0.008988 | 0.0022529 | -0.008986 | -0.002252 | 1.9708e-06 | 8.9218e-07 | 0.013519 | 0.013519 | 0.013519 | 0.98932 | -0.20375 | 0.98908 | -0.20836 | 3.714
133 | 0.10944 | 0.027719 | -0.10927 | -0.027615 | 0.00016229 | 0.00010366 | 0.16488 | 0.16488 | 0.16488 | 0.98826 | -0.22402 | 0.98666 | -0.25495 | 45.2965
134 | 0.01773 | 0.0044452 | -0.017728 | -0.0044441 | 1.9078e-06 | 1.1253e-06 | 0.026394 | 0.026394 | 0.026394 | 0.99958 | -0.0080358 | 0.99946 | -0.010294 | 7.2511
135 | 0.28729 | 0.073502 | -0.28666 | -0.0731 | 0.00063064 | 0.00040254 | 0.42919 | 0.42919 | 0.42919 | 0.99729 | -0.051314 | 0.9949 | -0.09677 | 39.3032
136 | -0.10256 | -0.025824 | 0.10285 | 0.026005 | 0.00028415 | 0.00018146 | 0.15519 | 0.15519 | 0.15519 | 0.98369 | -0.31273 | 0.98666 | -0.25495 | 42.6348
137 | 0.0090207 | 0.0022609 | -0.0090201 | -0.0022606 | 5.913e-07 | 2.6604e-07 | 0.013494 | 0.013494 | 0.013494 | 0.9947 | -0.10092 | 0.99463 | -0.10229 | 3.7073
138 | -0.0039098 | -0.00097988 | 0.00391 | 0.00097981 | 2.0935e-07 | -7.3073e-08 | 0.0058824 | 0.0058823 | 0.0058824 | 0.98902 | -0.20948 | 0.98908 | -0.20836 | 1.616
139 | 0.18941 | 0.048269 | -0.18935 | -0.048233 | 5.7157e-05 | 3.6359e-05 | 0.28356 | 0.28356 | 0.28356 | 0.99492 | -0.0966 | 0.99459 | -0.10286 | 25.9675
140 | -0.0071469 | -0.0017912 | 0.0071477 | 0.0017914 | 7.7943e-07 | 2.6621e-07 | 0.010731 | 0.010731 | 0.010731 | 0.99106 | -0.17039 | 0.99118 | -0.16811 | 2.948
141 | -0.010151 | -0.0025437 | 0.010151 | 0.0025439 | 4.259e-07 | 2.0954e-07 | 0.015238 | 0.015238 | 0.015238 | 0.99118 | -0.16811 | 0.99122 | -0.16722 | 4.1864
142 | 0.0030028 | 0.00075228 | -0.0030028 | -0.00075234 | 5.5434e-08 | -5.8276e-08 | 0.0045079 | 0.004508 | 0.004508 | 0.99118 | -0.16811 | 0.99116 | -0.16849 | 1.2385
143 | 0.079032 | 0.019976 | -0.07896 | -0.01993 | 7.1235e-05 | 4.5419e-05 | 0.1191 | 0.1191 | 0.1191 | 0.98794 | -0.23024 | 0.98697 | -0.24906 | 32.7186
144 | 0.016675 | 0.0041801 | -0.016674 | -0.0041795 | 1.0023e-06 | 5.8465e-07 | 0.024826 | 0.024826 | 0.024826 | 0.99946 | -0.010294 | 0.9994 | -0.011556 | 6.8203
145 | -0.16818 | -0.042721 | 0.16833 | 0.042814 | 0.00014627 | 9.3298e-05 | 0.25268 | 0.25268 | 0.25268 | 0.99122 | -0.16722 | 0.99217 | -0.14917 | 34.7083
146 | 0.026482 | 0.0066494 | -0.026471 | -0.0066424 | 1.1369e-05 | 7.0292e-06 | 0.039759 | 0.039759 | 0.039759 | 0.99122 | -0.16722 | 0.99076 | -0.17623 | 10.9229
147 | 0.13155 | 0.033527 | -0.13118 | -0.033292 | 0.00036878 | 0.0002357 | 0.19768 | 0.19768 | 0.19768 | 0.99122 | -0.16722 | 0.98819 | -0.22549 | 54.3075
148 | 0.00126 | 0.00031556 | -0.00126 | -0.00031578 | 2.4704e-08 | -2.2147e-07 | 0.0018916 | 0.0018916 | 0.0018916 | 0.99116 | -0.16849 | 0.99114 | -0.1689 | 0.51968
149 | -0.17401 | -0.044237 | 0.17434 | 0.044452 | 0.00033915 | 0.00021551 | 0.26119 | 0.26119 | 0.26119 | 0.99217 | -0.14917 | 0.99428 | -0.10879 | 23.9186
150 | 0.025355 | 0.0063629 | -0.025341 | -0.0063537 | 1.4783e-05 | 9.1111e-06 | 0.038084 | 0.038084 | 0.038084 | 0.99076 | -0.17623 | 0.99013 | -0.18846 | 10.4627
151 | 0.13002 | 0.033002 | -0.12987 | -0.032906 | 0.00014934 | 9.5447e-05 | 0.19594 | 0.19594 | 0.19594 | 0.98819 | -0.22549 | 0.98695 | -0.2494 | 53.8286
152 | 0.18812 | 0.047924 | -0.1881 | -0.047912 | 1.8639e-05 | 1.1856e-05 | 0.28172 | 0.28172 | 0.28172 | 0.99459 | -0.10286 | 0.99448 | -0.10491 | 25.7985
153 | -0.17558 | -0.044762 | 0.17561 | 0.044783 | 3.2924e-05 | 2.0923e-05 | 0.26304 | 0.26304 | 0.26304 | 0.99428 | -0.10879 | 0.99448 | -0.10491 | 24.0877
154 | 0.023665 | 0.0059339 | -0.023664 | -0.0059328 | 1.8367e-06 | 1.1257e-06 | 0.035567 | 0.035567 | 0.035567 | 0.99013 | -0.18846 | 0.99005 | -0.19009 | 9.7711
155 | 0.12876 | 0.032626 | -0.12866 | -0.032562 | 0.00010123 | 6.4696e-05 | 0.19425 | 0.19425 | 0.19425 | 0.98695 | -0.2494 | 0.9861 | -0.26578 | 53.3664
156 | 0.021925 | 0.005497 | -0.021924 | -0.0054966 | 6.9849e-07 | 4.2498e-07 | 0.032953 | 0.032953 | 0.032953 | 0.99005 | -0.19009 | 0.99001 | -0.19076 | 9.0531
157 | 0.010132 | 0.0025398 | -0.01013 | -0.0025386 | 2.4962e-06 | 1.2431e-06 | 0.015382 | 0.015383 | 0.015383 | 0.98017 | -0.38132 | 0.97991 | -0.38649 | 4.226
158 | 0.065916 | 0.016634 | -0.065875 | -0.016608 | 4.0947e-05 | 2.6068e-05 | 0.099936 | 0.099936 | 0.099936 | 0.98187 | -0.3479 | 0.98121 | -0.36088 | 27.455
159 | 0.015439 | 0.0038714 | -0.015434 | -0.003869 | 4.1509e-06 | 2.3956e-06 | 0.023277 | 0.023277 | 0.023277 | 0.98697 | -0.24906 | 0.98668 | -0.2547 | 6.3948
160 | 0.063522 | 0.016059 | -0.063498 | -0.016043 | 2.4325e-05 | 1.5478e-05 | 0.095819 | 0.095819 | 0.095819 | 0.98697 | -0.24906 | 0.98656 | -0.25705 | 26.3239
161 | 0.013863 | 0.003475 | -0.01386 | -0.0034735 | 2.704e-06 | 1.5199e-06 | 0.020906 | 0.020907 | 0.020907 | 0.98668 | -0.2547 | 0.98647 | -0.25879 | 5.7435
162 | 0.063498 | 0.016043 | -0.063448 | -0.016012 | 4.955e-05 | 3.1528e-05 | 0.095819 | 0.095819 | 0.095819 | 0.98656 | -0.25705 | 0.98572 | -0.27334 | 26.3239
163 | 0.0088682 | 0.0022227 | -0.0088674 | -0.0022223 | 7.8714e-07 | 3.542e-07 | 0.013381 | 0.013381 | 0.013381 | 0.98619 | -0.26435 | 0.98609 | -0.26621 | 3.6761
164 | 0.0068579 | 0.0017186 | -0.0068571 | -0.0017183 | 8.586e-07 | 2.7639e-07 | 0.010345 | 0.010345 | 0.010345 | 0.98647 | -0.25879 | 0.98634 | -0.26142 | 2.8419
165 | 0.007002 | 0.0017549 | -0.0070014 | -0.0017547 | 6.0294e-07 | 2.0189e-07 | 0.010562 | 0.010562 | 0.010562 | 0.98647 | -0.25879 | 0.98638 | -0.2606 | 2.9016
166 | 0.061409 | 0.015501 | -0.061331 | -0.015451 | 7.7803e-05 | 4.9487e-05 | 0.09274 | 0.09274 | 0.09274 | 0.98572 | -0.27334 | 0.98435 | -0.29982 | 25.4781
167 | 0.0040932 | 0.0010258 | -0.0040931 | -0.0010258 | 1.1403e-07 | -2.8688e-08 | 0.0061767 | 0.0061768 | 0.0061768 | 0.98608 | -0.26649 | 0.98605 | -0.26708 | 1.6969
168 | -0.0071535 | -0.0017928 | 0.0071536 | 0.0017928 | 9.5921e-08 | 3.3387e-08 | 0.010795 | 0.010795 | 0.010795 | 0.98608 | -0.26649 | 0.98609 | -0.26621 | 2.9656
169 | -0.058926 | -0.0148 | 0.058989 | 0.01484 | 6.3064e-05 | 4.0093e-05 | 0.089294 | 0.089294 | 0.089294 | 0.98209 | -0.34404 | 0.98323 | -0.32164 | 24.5312
170 | -0.060111 | -0.015121 | 0.060174 | 0.015161 | 6.2711e-05 | 3.9878e-05 | 0.090992 | 0.090992 | 0.090992 | 0.98323 | -0.32164 | 0.98435 | -0.29982 | 24.9977
171 | -0.0014791 | -0.00037069 | 0.0014791 | 0.00037069 | 9.6456e-10 | -5.968e-09 | 0.0022319 | 0.0022319 | 0.0022319 | 0.98611 | -0.26575 | 0.98612 | -0.26574 | 0.61316
172 | -0.0038481 | -0.00096443 | 0.0038484 | 0.00096434 | 2.5179e-07 | -9.2921e-08 | 0.0058067 | 0.0058066 | 0.0058067 | 0.98612 | -0.26574 | 0.98619 | -0.26437 | 1.5953
173 | -0.0056743 | -0.001422 | 0.0056746 | 0.001422 | 2.4748e-07 | 4.3508e-08 | 0.0085617 | 0.0085617 | 0.0085617 | 0.98619 | -0.26437 | 0.98623 | -0.26345 | 2.3521
174 | 0.0056751 | 0.0014221 | -0.0056748 | -0.001422 | 3.3932e-07 | 5.9621e-08 | 0.0085616 | 0.0085616 | 0.0085616 | 0.98634 | -0.26142 | 0.98627 | -0.26268 | 2.3521
175 | -0.0056746 | -0.001422 | 0.0056748 | 0.001422 | 2.0841e-07 | 3.6631e-08 | 0.0085617 | 0.0085616 | 0.0085617 | 0.98623 | -0.26345 | 0.98627 | -0.26268 | 2.3521
176 | -0.0087259 | -0.0021868 | 0.008727 | 0.0021873 | 1.1405e-06 | 4.9403e-07 | 0.012996 | 0.012996 | 0.012996 | 0.99912 | -0.016956 | 0.99926 | -0.014213 | 3.5702
177 | 0.0059273 | 0.0014854 | -0.0059269 | -0.0014854 | 3.3556e-07 | 6.4387e-08 | 0.0088276 | 0.0088277 | 0.0088277 | 0.99912 | -0.016956 | 0.99906 | -0.018145 | 2.4252
178 | -0.012176 | -0.0030518 | 0.012176 | 0.0030519 | 3.6752e-08 | 1.9616e-08 | 0.018132 | 0.018132 | 0.018132 | 0.99926 | -0.014213 | 0.99926 | -0.01415 | 4.9814
179 | 0.0048327 | 0.0012111 | -0.0048326 | -0.0012112 | 1.6366e-07 | -5.5553e-09 | 0.0071979 | 0.007198 | 0.007198 | 0.99906 | -0.018145 | 0.99902 | -0.018856 | 1.9775
180 | -0.013231 | -0.0033161 | 0.013231 | 0.0033164 | 4.2122e-07 | 2.3168e-07 | 0.019702 | 0.019702 | 0.019702 | 0.99926 | -0.01415 | 0.9993 | -0.013481 | 5.4128
181 | -0.014485 | -0.0036305 | 0.014486 | 0.0036311 | 9.4753e-07 | 5.3526e-07 | 0.021569 | 0.021569 | 0.021569 | 0.9993 | -0.013481 | 0.99937 | -0.012108 | 5.9255
182 | -0.015579 | -0.003905 | 0.015579 | 0.0039053 | 4.1023e-07 | 2.3591e-07 | 0.023197 | 0.023197 | 0.023197 | 0.99937 | -0.012108 | 0.9994 | -0.011556 | 6.3727
183 | -0.065794 | -0.016556 | 0.065875 | 0.016608 | 8.1541e-05 | 5.1912e-05 | 0.099936 | 0.099936 | 0.099936 | 0.97988 | -0.38678 | 0.98121 | -0.36088 | 27.4551
184 | 0.020249 | 0.0050766 | -0.020248 | -0.0050761 | 9.6867e-07 | 5.841e-07 | 0.030435 | 0.030435 | 0.030435 | 0.99001 | -0.19076 | 0.98996 | -0.19176 | 8.3612
185 | 0.018935 | 0.0047471 | -0.018934 | -0.0047468 | 4.541e-07 | 2.714e-07 | 0.028462 | 0.028462 | 0.028462 | 0.98996 | -0.19176 | 0.98993 | -0.19227 | 7.8192
186 | 0.017571 | 0.0044051 | -0.017571 | -0.004405 | 1.5416e-07 | 9.1085e-08 | 0.026412 | 0.026412 | 0.026412 | 0.98993 | -0.19227 | 0.98992 | -0.19245 | 7.2561
187 | 0.016257 | 0.0040757 | -0.016257 | -0.0040755 | 3.3387e-07 | 1.9451e-07 | 0.024437 | 0.024437 | 0.024437 | 0.98992 | -0.19245 | 0.9899 | -0.19288 | 6.7135
188 | 0.014893 | 0.0037338 | -0.014889 | -0.0037317 | 3.6988e-06 | 2.1143e-06 | 0.022388 | 0.022388 | 0.022388 | 0.9899 | -0.19288 | 0.98963 | -0.19809 | 6.1505
189 | 0.013576 | 0.0034024 | -0.013575 | -0.0034023 | 1.1277e-07 | 6.2899e-08 | 0.020412 | 0.020412 | 0.020412 | 0.98963 | -0.19809 | 0.98962 | -0.19827 | 5.6078

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.55518 | 0.14172

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0048751 | 0.0012218
1 | 0.0058402 | 0.0014637
2 | 0.016266 | 0.0040766
3 | 0.0045619 | 0.0011433
4 | 0.0044017 | 0.0011032
5 | 0.0067884 | 0.0017013
6 | 0.0049015 | 0.0012284
7 | 0.0017311 | 0.00043385
8 | 0.0040277 | 0.0010094
9 | 0.03368 | 0.0084409
10 | 0.0077729 | 0.0019481
11 | 0.021911 | 0.0054913
12 | 0.0052091 | 0.0013055
13 | 0.0058135 | 0.001457
14 | 0.018974 | 0.0047554
15 | 0.013621 | 0.0034137
16 | 0.0081813 | 0.0020504
17 | 0.012659 | 0.0031727
18 | 0.0016428 | 0.00041173
19 | 0.0021279 | 0.0005333
20 | 0.00226 | 0.0005664
21 | 0.00072944 | 0.00018281
22 | 0.0017391 | 0.00043585
23 | 0.0013512 | 0.00033865
24 | 0.0020088 | 0.00050345
25 | 0.0015183 | 0.00038053
26 | 0.0011652 | 0.00029204
27 | 0.0011227 | 0.00028138
28 | 0.001621 | 0.00040627
29 | 0.00083747 | 0.00020989
30 | 0.0030328 | 0.0007601
31 | 0.0010752 | 0.00026946
32 | 0.0016538 | 0.00041448
33 | 0.0013024 | 0.00032641
34 | 0.00093275 | 0.00023377
35 | 0.0014059 | 0.00035236
36 | 0.00367 | 0.00091979
37 | 0.0027568 | 0.00069092
38 | 0.0036743 | 0.00092087
39 | 0.0025415 | 0.00063697
40 | 0.0011597 | 0.00029064
41 | 0.0027729 | 0.00069495
42 | 0.0016681 | 0.00041806
43 | 0.00093611 | 0.00023461
44 | 0.0011572 | 0.00029001
45 | 0.0022991 | 0.00057621
46 | 0.0021026 | 0.00052696
47 | 0.0012665 | 0.0003174
48 | 0.0020884 | 0.0005234
49 | 0.00089096 | 0.0002233
50 | 0.001874 | 0.00046967
51 | 0.0011736 | 0.00029414
52 | 0.0021222 | 0.00053188
53 | 0.00076097 | 0.00019072
54 | 0.0028445 | 0.00071289
55 | 0.0021749 | 0.00054507
56 | 0.0015283 | 0.00038303
57 | 0.0010899 | 0.00027316
58 | 0.0014649 | 0.00036715
59 | 0.0015268 | 0.00038265
60 | 0.00093362 | 0.00023399
61 | 0.0014453 | 0.00036223
62 | 0.0025652 | 0.00064291
63 | 0.0026564 | 0.00066577
64 | 0.0020628 | 0.00051697
65 | 0.0054609 | 0.0013686
66 | 0.0015039 | 0.00037692
67 | 0.0071057 | 0.0017809
68 | 0.0014244 | 0.000357
69 | 0.0014581 | 0.00036543
70 | 0.0014258 | 0.00035733
71 | 0.0025346 | 0.00063524
72 | 0.0014475 | 0.00036278
73 | 0.0026352 | 0.00066044
74 | 0.0036092 | 0.00090454
75 | 0.00085034 | 0.00021311
76 | 0.0017704 | 0.0004437
77 | 0.0064992 | 0.0016288
78 | 0.0074468 | 0.0018663
79 | 0.0095017 | 0.0023813
80 | 0.00715 | 0.001792
81 | 0.0015628 | 0.00039168
82 | 0.0035212 | 0.00088248
83 | 0.0077808 | 0.00195
84 | 0.0056151 | 0.0014073
85 | 0.005802 | 0.0014541
86 | 0.0037202 | 0.00093238
87 | 0.0068732 | 0.0017226
88 | 0.013503 | 0.0033843
89 | 0.0044853 | 0.0011241
90 | 0.006933 | 0.0017376
91 | 0.0039098 | 0.00097988
92 | 0.0050761 | 0.0012722
93 | 0.0012346 | 0.00030942
94 | 0.0071469 | 0.0017912
95 | 0.0014516 | 0.00036381
96 | 0.0035348 | 0.0008859
97 | 0.0064243 | 0.0016101
98 | 0.0010535 | 0.00026403
99 | 0.0090201 | 0.0022606
100 | 0.0017428 | 0.00043678
101 | 0.0056772 | 0.0014228
102 | 0.0011154 | 0.00027955
103 | 0.0011578 | 0.00029018
104 | 0.00126 | 0.00031578
105 | 0.0012337 | 0.00030919
106 | 0.0012346 | 0.00030943
107 | 0.0016751 | 0.00041982
108 | 0.0011159 | 0.00027966
109 | 0.012485 | 0.0031291
110 | 0.0017388 | 0.00043579
111 | 0.0011577 | 0.00029016
112 | 0.0015439 | 0.00038694
113 | 0.0040383 | 0.0010121
114 | 0.0020941 | 0.00052482
115 | 0.0011158 | 0.00027964
116 | 0.0015718 | 0.00039394
117 | 0.0015091 | 0.00037822
118 | 0.0020394 | 0.00051113
119 | 0.0030603 | 0.00076698
120 | 0.0040931 | 0.0010258
121 | 0.0017138 | 0.00042953
122 | 0.0067888 | 0.0017014
123 | 0.001122 | 0.0002812
124 | 0.0011569 | 0.00028996
125 | 0.0015276 | 0.00038285
126 | 0.0014791 | 0.00037069
127 | 0.0023691 | 0.00059374
128 | 0.0018259 | 0.00045762
129 | 0.0011819 | 0.00029622
130 | 0.0070014 | 0.0017547
131 | 0.0027986 | 0.0007014
132 | 0.0034494 | 0.0008645
133 | 0.0010942 | 0.00027424
134 | 0.0010545 | 0.00026429
135 | 0.0048326 | 0.0012112
136 | 0.0012535 | 0.00031414
137 | 0.0010932 | 0.00027398
138 | 0.0010942 | 0.00027424
139 | 0.0016756 | 0.00041995
140 | 0.0013127 | 0.00032899
141 | 0.0013634 | 0.0003417
142 | 0.0013139 | 0.0003293
143 | 0.0013634 | 0.0003417
144 | 0.0013139 | 0.00032931
145 | 0.0038848 | 0.00097363
146 | 0.013575 | 0.0034023

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1