## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_121-44_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_121-44_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_121-44_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_121-44_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_121-44_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_121-44_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_121-44_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_121-44_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_121-44_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_121-44_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_121-44_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_121-44_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_121-44_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_121-44_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_121-44_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_121-44_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_121-44_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_121-44_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_121-44_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_121-44_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_121-44_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_121-44_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_121-44_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_121-44_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_121-44_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_121-44_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_121-44_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_121-44_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_121-44_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_121-44_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_121-44_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_121-44_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_121-44_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_121-44_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_121-44_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_121-44_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_121-44_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_121-44_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_121-44_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_121-44_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_121-44_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_121-44_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_121-44_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_121-44_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_121-44_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_121-44_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_121-44_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_121-44_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_121-44_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_121-44_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_121-44_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_121-44_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_121-44_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_121-44_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_121-44_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_121-44_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_121-44_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_121-44_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_121-44_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_121-44_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_121-44_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_121-44_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_121-44_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_121-44_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_121-44_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_121-44_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_121-44_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_121-44_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_121-44_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_121-44_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_121-44_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_121-44_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_121-44_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_121-44_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_121-44_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_121-44_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_121-44_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_121-44_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_121-44_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_121-44_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_121-44_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_121-44_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_121-44_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_121-44_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_121-44_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_121-44_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_121-44_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_121-44_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_121-44_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_121-44_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_121-44_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_121-44_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_121-44_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_121-44_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_121-44_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_121-44_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_121-44_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_121-44_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_121-44_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_121-44_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_121-44_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_121-44_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_121-44_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_121-44_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_121-44_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_121-44_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_121-44_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_121-44_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_121-44_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_121-44_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_121-44_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_121-44_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_121-44_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_121-44_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_121-44_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_121-44_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_121-44_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_121-44_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_121-44_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_121-44_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_121-44_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_121-44_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_121-44_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_121-44_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_121-44_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_121-44_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_121-44_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_121-44_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_121-44_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_121-44_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_121-44_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_121-44_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_121-44_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_121-44_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_121-44_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_121-44_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_121-44_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_121-44_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_121-44_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_121-44_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_121-44_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_121-44_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_121-44_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_121-44_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_121-44_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_121-44_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_121-44_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_121-44_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_121-44_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_121-44_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_121-44_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_121-44_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_121-44_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_121-44_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_121-44_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_121-44_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_121-44_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_121-44_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_121-44_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_121-44_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_121-44_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_121-44_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_121-44_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_121-44_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_121-44_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_121-44_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_121-44_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_121-44_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_121-44_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_121-44_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_121-44_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_121-44_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_121-44_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_121-44_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_121-44_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_121-44_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_121-44_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_MV_6_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_121-44_0_5_load_0 | 0 | 0.0023732 | 0.00059478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_121-44_0_5_load_1 | 1 | 0.0041208 | 0.0010328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_121-44_0_5_load_5 | 3 | 0.0022888 | 0.00057363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_121-44_0_5_load_3 | 4 | 0.00077286 | 0.0001937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_121-44_0_5_load_6 | 6 | 0.0060485 | 0.0015159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_121-44_0_5_load_7 | 7 | 0.0061103 | 0.0015314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_121-44_0_5_load_61 | 10 | 0.013433 | 0.0033666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_121-44_0_5_load_8 | 11 | 0.019559 | 0.004902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_121-44_0_5_load_12 | 15 | 0.0068111 | 0.001707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_121-44_0_5_load_110 | 18 | 0.00069827 | 0.000175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_121-44_0_5_load_172 | 21 | 0.0034332 | 0.00086045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_121-44_0_5_load_165 | 23 | 0.0033643 | 0.00084318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_121-44_0_5_load_108 | 24 | 0.00076408 | 0.0001915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_121-44_0_5_load_166 | 26 | 0.011253 | 0.0028204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_121-44_0_5_load_22 | 28 | 0.0081898 | 0.0020526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_121-44_0_5_load_171 | 29 | 0.014533 | 0.0036424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_121-44_0_5_load_14 | 30 | 0.002879 | 0.00072154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_121-44_0_5_load_15 | 31 | 0.0012714 | 0.00031864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_121-44_0_5_load_17 | 33 | 0.0038587 | 0.00096708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_121-44_0_5_load_36 | 35 | 0.0073554 | 0.0018434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_121-44_0_5_load_24 | 36 | 0.00035705 | 8.9485e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_121-44_0_5_load_40 | 37 | 0.010347 | 0.0025931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_121-44_0_5_load_19 | 39 | 0.0027111 | 0.00067947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_121-44_0_5_load_20 | 40 | 0.00072103 | 0.00018071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_121-44_0_5_load_23 | 42 | 0.00684 | 0.0017143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_121-44_0_5_load_34 | 44 | 0.002127 | 0.00053308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_121-44_0_5_load_26 | 45 | 0.00033188 | 8.3178e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_121-44_0_5_load_43 | 46 | 0.00050195 | 0.0001258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_121-44_0_5_load_27 | 47 | 0.012048 | 0.0030195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_121-44_0_5_load_28 | 48 | 0.0050768 | 0.0012724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_121-44_0_5_load_30 | 50 | 0.013434 | 0.003367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_121-44_0_5_load_31 | 51 | 0.016784 | 0.0042064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_121-44_0_5_load_177 | 53 | 0.015422 | 0.0038651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_121-44_0_5_load_38 | 54 | 0.015552 | 0.0038977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_121-44_0_5_load_39 | 55 | 0.0064354 | 0.0016129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_121-44_0_5_load_174 | 56 | 0.0038517 | 0.00096532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_121-44_0_5_load_41 | 57 | 0.013477 | 0.0033776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_121-44_0_5_load_159 | 58 | 0.0017313 | 0.00043391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_121-44_0_5_load_160 | 59 | 0.0029746 | 0.0007455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_121-44_0_5_load_42 | 60 | 0.0044776 | 0.0011222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_121-44_0_5_load_44 | 61 | 0.002863 | 0.00071753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_121-44_0_5_load_45 | 62 | 0.0019863 | 0.00049782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_121-44_0_5_load_46 | 63 | 0.0021972 | 0.00055068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_121-44_0_5_load_47 | 64 | 0.0013196 | 0.00033072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_121-44_0_5_load_48 | 67 | 0.00073712 | 0.00018474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_121-44_0_5_load_49 | 68 | 0.00068347 | 0.00017129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_121-44_0_5_load_50 | 69 | 0.0013231 | 0.0003316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_121-44_0_5_load_51 | 70 | 0.00083324 | 0.00020883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_121-44_0_5_load_52 | 71 | 0.001365 | 0.00034211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_121-44_0_5_load_63 | 72 | 0.00084037 | 0.00021062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_121-44_0_5_load_62 | 73 | 0.0014559 | 0.00036489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_121-44_0_5_load_64 | 74 | 0.00073185 | 0.00018342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_121-44_0_5_load_58 | 75 | 0.0012511 | 0.00031355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_121-44_0_5_load_53 | 76 | 0.0040033 | 0.0010033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_121-44_0_5_load_54 | 77 | 0.0048035 | 0.0012039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_121-44_0_5_load_56 | 79 | 0.002918 | 0.00073131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_121-44_0_5_load_169 | 82 | 0.0019186 | 0.00048084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_121-44_0_5_load_168 | 83 | 0.0018446 | 0.0004623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_121-44_0_5_load_85 | 84 | 0.0037664 | 0.00094395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_121-44_0_5_load_83 | 85 | 0.0040453 | 0.0010139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_121-44_0_5_load_170 | 86 | 0.0025411 | 0.00063685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_121-44_0_5_load_101 | 87 | 0.0022443 | 0.00056247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_121-44_0_5_load_89 | 88 | 0.0070436 | 0.0017653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_121-44_0_5_load_87 | 89 | 0.0034729 | 0.00087038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_121-44_0_5_load_72 | 90 | 0.00083221 | 0.00020857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_121-44_0_5_load_73 | 91 | 0.0023501 | 0.00058899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_121-44_0_5_load_65 | 92 | 0.0022951 | 0.00057519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_121-44_0_5_load_76 | 99 | 0.0021135 | 0.00052969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_121-44_0_5_load_137 | 101 | 0.0051243 | 0.0012843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_121-44_0_5_load_94 | 102 | 0.001765 | 0.00044235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_121-44_0_5_load_91 | 103 | 0.0022954 | 0.00057529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_121-44_0_5_load_180 | 104 | 0.0013054 | 0.00032716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_121-44_0_5_load_124 | 107 | 0.0014819 | 0.0003714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_121-44_0_5_load_86 | 109 | 0.0026951 | 0.00067545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_121-44_0_5_load_136 | 110 | 0.0064906 | 0.0016267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_121-44_0_5_load_104 | 111 | 0.0020197 | 0.00050619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_121-44_0_5_load_92 | 112 | 0.0016266 | 0.00040767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_121-44_0_5_load_74 | 113 | 0.0020483 | 0.00051335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_121-44_0_5_load_81 | 115 | 0.0041322 | 0.0010356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_121-44_0_5_load_82 | 116 | 0.0035218 | 0.00088265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_121-44_0_5_load_148 | 117 | 0.0035345 | 0.00088583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_121-44_0_5_load_129 | 118 | 0.0032427 | 0.00081271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_121-44_0_5_load_128 | 119 | 0.003068 | 0.00076893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_121-44_0_5_load_149 | 121 | 0.0013997 | 0.00035081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_121-44_0_5_load_95 | 122 | 0.0039192 | 0.00098225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_121-44_0_5_load_96 | 123 | 0.0013315 | 0.00033371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_121-44_0_5_load_100 | 124 | 0.002203 | 0.00055212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_121-44_0_5_load_140 | 125 | 0.0062186 | 0.0015585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_121-44_0_5_load_138 | 127 | 0.0078755 | 0.0019738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_121-44_0_5_load_93 | 128 | 0.0012766 | 0.00031994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_121-44_0_5_load_102 | 129 | 0.0088682 | 0.0022226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_121-44_0_5_load_97 | 130 | 0.0077667 | 0.0019465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_121-44_0_5_load_99 | 131 | 0.0077173 | 0.0019341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_121-44_0_5_load_105 | 132 | 0.00066827 | 0.00016748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_121-44_0_5_load_106 | 133 | 0.00071222 | 0.0001785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_121-44_0_5_load_107 | 134 | 0.0021104 | 0.00052892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_121-44_0_5_load_109 | 135 | 0.0019264 | 0.00048279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_121-44_0_5_load_113 | 136 | 0.002264 | 0.00056741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_121-44_0_5_load_112 | 137 | 0.0021513 | 0.00053916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_121-44_0_5_load_120 | 139 | 0.001408 | 0.00035288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_121-44_0_5_load_115 | 140 | 0.0016171 | 0.00040527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_121-44_0_5_load_116 | 141 | 0.00056438 | 0.00014145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_121-44_0_5_load_176 | 144 | 0.0014921 | 0.00037396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_121-44_0_5_load_179 | 145 | 0.0058162 | 0.0014577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_121-44_0_5_load_178 | 146 | 0.0060158 | 0.0015077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_121-44_0_5_load_121 | 147 | 0.0031484 | 0.00078906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_121-44_0_5_load_162 | 150 | 0.0030993 | 0.00077675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_121-44_0_5_load_132 | 151 | 0.0062998 | 0.0015789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_121-44_0_5_load_161 | 152 | 0.0040757 | 0.0010215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_121-44_0_5_load_127 | 154 | 0.0031235 | 0.00078283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_121-44_0_5_load_131 | 155 | 0.0033129 | 0.00083029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_121-44_0_5_load_133 | 156 | 0.0062988 | 0.0015786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_121-44_0_5_load_141 | 159 | 0.0062165 | 0.001558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_121-44_0_5_load_147 | 161 | 0.0045274 | 0.0011347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_121-44_0_5_load_146 | 162 | 0.0047647 | 0.0011941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_121-44_0_5_load_143 | 164 | 0.010763 | 0.0026974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_121-44_0_5_load_144 | 165 | 0.0047643 | 0.001194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_121-44_0_5_load_154 | 167 | 0.0059783 | 0.0014983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_121-44_0_5_load_151 | 168 | 0.0054402 | 0.0013635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_121-44_0_5_load_152 | 169 | 0.00084683 | 0.00021224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_121-44_0_5_load_153 | 170 | 0.0020512 | 0.00051408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_121-44_0_5_load_155 | 171 | 0.0014818 | 0.00037137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_121-44_0_5_load_156 | 172 | 0.0020706 | 0.00051895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_121-44_0_5_load_157 | 173 | 0.0023581 | 0.00059099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_121-44_0_5_load_158 | 174 | 0.0022966 | 0.00057559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_121-44_0_5_load_163 | 175 | 0.003321 | 0.00083232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_121-44_0_5_load_164 | 176 | 0.011492 | 0.0028801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 152 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_121-44_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0068647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_121-44_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.029794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_121-44_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.073723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_121-44_0_5_line_3 |  | 3 | 4 | 0.0069497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_121-44_0_5_line_4 |  | 4 | 5 | 0.043498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_121-44_0_5_line_5 |  | 5 | 6 | 0.0032181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_121-44_0_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.025688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_121-44_0_5_line_7 |  | 7 | 8 | 0.036134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_121-44_0_5_line_8 |  | 8 | 9 | 0.009379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_121-44_0_5_line_9 |  | 8 | 10 | 0.02145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_121-44_0_5_line_10 |  | 9 | 88 | 0.027979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_121-44_0_5_line_11 |  | 11 | 12 | 0.030235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_121-44_0_5_line_12 |  | 12 | 13 | 0.018977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_121-44_0_5_line_13 |  | 13 | 17 | 0.0071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_121-44_0_5_line_14 |  | 13 | 18 | 0.019259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_121-44_0_5_line_15 |  | 14 | 15 | 0.0030641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_121-44_0_5_line_16 |  | 14 | 16 | 0.06647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_121-44_0_5_line_17 |  | 15 | 19 | 0.0067487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_121-44_0_5_line_18 |  | 16 | 20 | 0.014733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_121-44_0_5_line_19 |  | 16 | 21 | 0.047177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_121-44_0_5_line_20 |  | 17 | 22 | 0.033878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_121-44_0_5_line_21 |  | 17 | 23 | 0.026544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_121-44_0_5_line_22 |  | 18 | 24 | 0.0063719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_121-44_0_5_line_23 |  | 19 | 25 | 0.020466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_121-44_0_5_line_24 |  | 19 | 26 | 0.037858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_121-44_0_5_line_25 |  | 20 | 27 | 0.00616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_121-44_0_5_line_26 |  | 20 | 28 | 0.02411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_121-44_0_5_line_27 |  | 21 | 29 | 0.0086116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_121-44_0_5_line_28 |  | 22 | 138 | 0.025166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_121-44_0_5_line_29 |  | 22 | 139 | 0.020435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_121-44_0_5_line_30 |  | 23 | 26 | 0.029335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_121-44_0_5_line_31 |  | 24 | 133 | 0.018125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_121-44_0_5_line_32 |  | 25 | 53 | 0.009455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_121-44_0_5_line_33 |  | 25 | 49 | 0.030514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_121-44_0_5_line_34 |  | 27 | 56 | 0.040917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_121-44_0_5_line_35 |  | 28 | 40 | 0.02967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_121-44_0_5_line_36 |  | 29 | 60 | 0.012237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_121-44_0_5_line_37 |  | 30 | 31 | 0.019793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_121-44_0_5_line_38 |  | 30 | 32 | 0.037993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_121-44_0_5_line_39 |  | 31 | 33 | 0.0023585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_121-44_0_5_line_40 |  | 32 | 34 | 0.047153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_121-44_0_5_line_41 |  | 33 | 35 | 0.02943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_121-44_0_5_line_42 |  | 34 | 36 | 0.035809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_121-44_0_5_line_43 |  | 35 | 37 | 0.0025522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_121-44_0_5_line_44 |  | 36 | 38 | 0.0343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_121-44_0_5_line_45 |  | 37 | 57 | 0.032405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_121-44_0_5_line_46 |  | 38 | 45 | 0.0356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_121-44_0_5_line_47 |  | 39 | 40 | 0.02915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_121-44_0_5_line_48 |  | 39 | 41 | 0.043034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_121-44_0_5_line_49 |  | 41 | 42 | 0.020579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_121-44_0_5_line_50 |  | 42 | 43 | 0.015452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_121-44_0_5_line_51 |  | 43 | 44 | 0.020616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_121-44_0_5_line_52 |  | 45 | 46 | 0.015736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_121-44_0_5_line_53 |  | 47 | 48 | 0.0098199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_121-44_0_5_line_54 |  | 47 | 49 | 0.011413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_121-44_0_5_line_55 |  | 48 | 50 | 0.014491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_121-44_0_5_line_56 |  | 49 | 51 | 0.007823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_121-44_0_5_line_57 |  | 50 | 52 | 0.0014688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_121-44_0_5_line_58 |  | 52 | 54 | 0.00583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_121-44_0_5_line_59 |  | 52 | 55 | 0.008234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_121-44_0_5_line_60 |  | 55 | 58 | 0.032674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_121-44_0_5_line_61 |  | 57 | 60 | 0.0083061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_121-44_0_5_line_62 |  | 58 | 59 | 0.0009552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_121-44_0_5_line_63 |  | 61 | 62 | 0.0010348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_121-44_0_5_line_64 |  | 61 | 63 | 0.016837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_121-44_0_5_line_65 |  | 62 | 64 | 0.021418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_121-44_0_5_line_66 |  | 64 | 65 | 0.01776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_121-44_0_5_line_67 |  | 65 | 66 | 0.031878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_121-44_0_5_line_68 |  | 66 | 99 | 0.017264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_121-44_0_5_line_69 |  | 67 | 68 | 0.0019613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_121-44_0_5_line_70 |  | 67 | 69 | 0.0029367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_121-44_0_5_line_71 |  | 68 | 70 | 0.017976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_121-44_0_5_line_72 |  | 69 | 71 | 0.007741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_121-44_0_5_line_73 |  | 70 | 72 | 0.00889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_121-44_0_5_line_74 |  | 71 | 73 | 0.006179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_121-44_0_5_line_75 |  | 72 | 74 | 0.0083537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_121-44_0_5_line_76 |  | 73 | 75 | 0.072445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_121-44_0_5_line_77 |  | 74 | 90 | 0.01767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_121-44_0_5_line_78 |  | 76 | 77 | 0.014318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_121-44_0_5_line_79 |  | 76 | 78 | 0.014141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_121-44_0_5_line_80 |  | 78 | 79 | 0.018985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_121-44_0_5_line_81 |  | 78 | 80 | 0.019517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_121-44_0_5_line_82 |  | 79 | 81 | 0.016414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_121-44_0_5_line_83 |  | 80 | 82 | 0.0038447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_121-44_0_5_line_84 |  | 80 | 83 | 0.0067119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_121-44_0_5_line_85 |  | 81 | 84 | 0.026719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_121-44_0_5_line_86 |  | 81 | 85 | 0.022087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_121-44_0_5_line_87 |  | 82 | 86 | 0.0068518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_121-44_0_5_line_88 |  | 83 | 87 | 0.0067995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_121-44_0_5_line_89 |  | 84 | 122 | 0.0099874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_121-44_0_5_line_90 |  | 85 | 115 | 0.0021296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_121-44_0_5_line_91 |  | 86 | 167 | 0.023112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_121-44_0_5_line_92 |  | 87 | 126 | 0.0091973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_121-44_0_5_line_93 |  | 88 | 89 | 0.0073682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_121-44_0_5_line_94 |  | 89 | 109 | 0.010697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_121-44_0_5_line_95 |  | 90 | 91 | 0.0088857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_121-44_0_5_line_96 |  | 91 | 113 | 0.0083564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_121-44_0_5_line_97 |  | 92 | 93 | 0.036333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_121-44_0_5_line_98 |  | 92 | 94 | 0.0065815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_121-44_0_5_line_99 |  | 93 | 95 | 0.054395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
100 | LV_121-44_0_5_line_100 |  | 93 | 96 | 0.007429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
101 | LV_121-44_0_5_line_101 |  | 94 | 97 | 0.013557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_121-44_0_5_line_102 |  | 95 | 98 | 0.026058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
103 | LV_121-44_0_5_line_103 |  | 95 | 99 | 0.0082458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_121-44_0_5_line_104 |  | 96 | 100 | 0.02058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
105 | LV_121-44_0_5_line_105 |  | 96 | 101 | 0.029988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_121-44_0_5_line_106 |  | 97 | 102 | 0.048674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_121-44_0_5_line_107 |  | 97 | 103 | 0.032648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_121-44_0_5_line_108 |  | 98 | 104 | 0.005498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_121-44_0_5_line_109 |  | 98 | 105 | 0.022886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
110 | LV_121-44_0_5_line_110 |  | 98 | 106 | 0.023963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_121-44_0_5_line_111 |  | 100 | 108 | 0.00385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_121-44_0_5_line_112 |  | 100 | 109 | 0.015985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_121-44_0_5_line_113 |  | 101 | 110 | 0.025042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_121-44_0_5_line_114 |  | 102 | 111 | 0.021035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_121-44_0_5_line_115 |  | 103 | 112 | 0.021444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_121-44_0_5_line_116 |  | 105 | 107 | 0.02756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
117 | LV_121-44_0_5_line_117 |  | 106 | 118 | 0.0021196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_121-44_0_5_line_118 |  | 106 | 119 | 0.0094038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_121-44_0_5_line_119 |  | 107 | 120 | 0.026902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
120 | LV_121-44_0_5_line_120 |  | 108 | 124 | 0.03112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_121-44_0_5_line_121 |  | 108 | 125 | 0.029914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_121-44_0_5_line_122 |  | 110 | 157 | 0.018701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_121-44_0_5_line_123 |  | 112 | 128 | 0.0041427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_121-44_0_5_line_124 |  | 113 | 114 | 0.015517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_121-44_0_5_line_125 |  | 114 | 115 | 0.048607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_121-44_0_5_line_126 |  | 116 | 117 | 0.021538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_121-44_0_5_line_127 |  | 117 | 121 | 0.01137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_121-44_0_5_line_128 |  | 118 | 153 | 0.012691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_121-44_0_5_line_129 |  | 119 | 154 | 0.0068524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_121-44_0_5_line_130 |  | 120 | 148 | 0.019426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
131 | LV_121-44_0_5_line_131 |  | 120 | 147 | 0.004871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
132 | LV_121-44_0_5_line_132 |  | 121 | 166 | 0.021755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_121-44_0_5_line_133 |  | 122 | 123 | 0.01076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_121-44_0_5_line_134 |  | 123 | 129 | 0.001002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_121-44_0_5_line_135 |  | 124 | 126 | 0.00080401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_121-44_0_5_line_136 |  | 125 | 127 | 0.025042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_121-44_0_5_line_137 |  | 126 | 130 | 0.046179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_121-44_0_5_line_138 |  | 130 | 131 | 0.036349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_121-44_0_5_line_139 |  | 132 | 133 | 0.0060075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_121-44_0_5_line_140 |  | 132 | 134 | 0.016571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_121-44_0_5_line_141 |  | 134 | 135 | 0.0060959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_121-44_0_5_line_142 |  | 135 | 136 | 0.017314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_121-44_0_5_line_143 |  | 136 | 137 | 0.0063137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_121-44_0_5_line_144 |  | 138 | 144 | 0.004704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_121-44_0_5_line_145 |  | 138 | 141 | 0.0030657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_121-44_0_5_line_146 |  | 139 | 147 | 0.010022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
147 | LV_121-44_0_5_line_147 |  | 140 | 141 | 0.007054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_121-44_0_5_line_148 |  | 140 | 142 | 0.01129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_121-44_0_5_line_149 |  | 142 | 143 | 0.010181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_121-44_0_5_line_150 |  | 143 | 145 | 0.006368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_121-44_0_5_line_151 |  | 143 | 146 | 0.027367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_121-44_0_5_line_152 |  | 148 | 149 | 0.003629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_121-44_0_5_line_153 |  | 148 | 150 | 0.015537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
154 | LV_121-44_0_5_line_154 |  | 149 | 151 | 0.029497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_121-44_0_5_line_155 |  | 150 | 152 | 0.020412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
156 | LV_121-44_0_5_line_156 |  | 151 | 156 | 0.036816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_121-44_0_5_line_157 |  | 152 | 175 | 0.00090901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_121-44_0_5_line_158 |  | 153 | 155 | 0.001755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_121-44_0_5_line_159 |  | 157 | 158 | 0.054571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_121-44_0_5_line_160 |  | 158 | 159 | 0.005161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_121-44_0_5_line_161 |  | 159 | 163 | 0.018079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_121-44_0_5_line_162 |  | 160 | 161 | 0.020525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_121-44_0_5_line_163 |  | 160 | 162 | 0.015868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_121-44_0_5_line_164 |  | 161 | 165 | 0.016096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_121-44_0_5_line_165 |  | 163 | 164 | 0.010097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_121-44_0_5_line_166 |  | 163 | 165 | 0.019783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_121-44_0_5_line_167 |  | 166 | 167 | 0.02403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_121-44_0_5_line_168 |  | 166 | 168 | 0.01665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_121-44_0_5_line_169 |  | 168 | 169 | 0.022183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_121-44_0_5_line_170 |  | 169 | 170 | 0.010882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_121-44_0_5_line_171 |  | 170 | 171 | 0.012163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_121-44_0_5_line_172 |  | 171 | 172 | 0.010551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_121-44_0_5_line_173 |  | 172 | 173 | 0.010878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_121-44_0_5_line_174 |  | 173 | 174 | 0.013937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_121-44_0_5_line_175 |  | 175 | 176 | 0.0085044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_121-44_0_5_trafo_161 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 177 | 152 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2704258.852 | 1243784.256 | 2704259.2496 | 1243786.4077 | 2704261.4218 | 1243790.5491
1 | 2704255.4307 | 1243754.6825 | 2704256.8588 | 1243763.3143 | 2704258.4972 | 1243782.3358 | 2704258.852 | 1243784.256
2 | 2704181.8978 | 1243749.3868 | 2704255.4307 | 1243754.6825
3 | 2704181.8978 | 1243749.3868 | 2704177.0126 | 1243754.3297
4 | 2704139.0088 | 1243744.9972 | 2704143.2744 | 1243749.1753 | 2704155.2213 | 1243755.0007 | 2704166.9859 | 1243759.1549 | 2704173.0398 | 1243758.3494 | 2704177.0126 | 1243754.3297
5 | 2704139.0088 | 1243744.9972 | 2704141.3056 | 1243742.743
6 | 2704139.0088 | 1243744.9972 | 2704134.831 | 1243748.3042 | 2704127.3991 | 1243753.1109 | 2704118.9812 | 1243757.6778 | 2704117.2199 | 1243758.4718
7 | 2704083.1412 | 1243770.2922 | 2704099.1478 | 1243765.7584 | 2704109.7693 | 1243761.8306 | 2704117.2199 | 1243758.4718
8 | 2704083.1412 | 1243770.2922 | 2704073.9941 | 1243772.478
9 | 2704083.1412 | 1243770.2922 | 2704083.682 | 1243764.0302 | 2704085.8367 | 1243757.1181 | 2704084.4452 | 1243751.9897 | 2704081.8558 | 1243751.658
10 | 2704073.9941 | 1243772.478 | 2704064.4066 | 1243774.3446 | 2704046.3698 | 1243776.8611
11 | 2703823.1898 | 1243757.8617 | 2703822.8131 | 1243762.9702 | 2703814.8486 | 1243786.7863
12 | 2703823.1898 | 1243757.8617 | 2703823.7775 | 1243749.7657 | 2703826.9904 | 1243739.3916
13 | 2703833.3288 | 1243742.6272 | 2703826.9904 | 1243739.3916
14 | 2703826.9904 | 1243739.3916 | 2703824.1266 | 1243732.4249 | 2703828.0543 | 1243721.3752
15 | 2703798.3167 | 1243836.221 | 2703801.1494 | 1243837.3892
16 | 2703798.3167 | 1243836.221 | 2703789.1313 | 1243832.4018 | 2703777.9844 | 1243830.094 | 2703742.3417 | 1243832.795 | 2703733.1868 | 1243830.6889
17 | 2703803.7348 | 1243831.5678 | 2703801.4987 | 1243837.5333 | 2703801.1494 | 1243837.3892
18 | 2703720.3742 | 1243823.348 | 2703733.1868 | 1243830.6889
19 | 2703733.1868 | 1243830.6889 | 2703727.2188 | 1243844.3063 | 2703719.9283 | 1243855.3207 | 2703712.9744 | 1243873.1106
20 | 2703833.3288 | 1243742.6272 | 2703864.7373 | 1243755.5537
21 | 2703833.3288 | 1243742.6272 | 2703831.0522 | 1243750.0376 | 2703825.0822 | 1243767.8555
22 | 2703830.1885 | 1243715.3714 | 2703828.0543 | 1243721.3752
23 | 2703803.7348 | 1243831.5678 | 2703812.7524 | 1243837.1966 | 2703819.6664 | 1243844.2453
24 | 2703803.7348 | 1243831.5678 | 2703815.7623 | 1243795.6711
25 | 2703720.3742 | 1243823.348 | 2703714.9454 | 1243820.4064
26 | 2703720.3742 | 1243823.348 | 2703729.4866 | 1243801.0266
27 | 2703709.8392 | 1243881.1312 | 2703712.9744 | 1243873.1106
28 | 2703864.7373 | 1243755.5537 | 2703871.7805 | 1243748.3269 | 2703874.5497 | 1243745.1618 | 2703877.6241 | 1243738.8107 | 2703878.8071 | 1243736.007 | 2703879.1672 | 1243735.3016
29 | 2703864.7373 | 1243755.5537 | 2703866.6361 | 1243756.332 | 2703878.0893 | 1243770.7107
30 | 2703825.0822 | 1243767.8555 | 2703815.7623 | 1243795.6711
31 | 2703836.8291 | 1243698.5264 | 2703834.0572 | 1243704.488 | 2703830.1885 | 1243715.3714
32 | 2703819.6664 | 1243844.2453 | 2703824.1514 | 1243841.9442 | 2703825.8032 | 1243837.8365
33 | 2703834.9962 | 1243870.5674 | 2703824.9675 | 1243851.4548 | 2703822.8372 | 1243848.3595 | 2703819.6664 | 1243844.2453
34 | 2703714.9454 | 1243820.4064 | 2703697.7341 | 1243813.4557 | 2703688.5592 | 1243810.7599 | 2703675.9236 | 1243808.7598
35 | 2703729.4866 | 1243801.0266 | 2703734.1711 | 1243789.5517 | 2703740.7011 | 1243773.5581
36 | 2703709.8392 | 1243881.1312 | 2703705.384 | 1243892.5289
37 | 2703673.6095 | 1243960.185 | 2703666.3132 | 1243978.5841
38 | 2703658.3942 | 1244015.0812 | 2703661.2622 | 1244006.6803 | 2703660.9896 | 1243992.0086 | 2703666.3132 | 1243978.5841
39 | 2703673.6095 | 1243960.185 | 2703674.479 | 1243957.9926
40 | 2703650.6761 | 1243982.2541 | 2703658.1681 | 1243985.2095 | 2703647.9397 | 1244011.2289 | 2703658.3942 | 1244015.0812
41 | 2703674.479 | 1243957.9926 | 2703685.3278 | 1243930.6351
42 | 2703650.6761 | 1243982.2541 | 2703659.4356 | 1243962.4361 | 2703663.979 | 1243955.9215 | 2703666.1276 | 1243950.1067
43 | 2703685.3278 | 1243930.6351 | 2703686.2686 | 1243928.2627
44 | 2703677.3496 | 1243917.9366 | 2703668.0014 | 1243941.158 | 2703667.9064 | 1243945.2929 | 2703666.1276 | 1243950.1067
45 | 2703700.8912 | 1243899.515 | 2703692.4854 | 1243912.5858 | 2703686.2686 | 1243928.2627
46 | 2703677.3496 | 1243917.9366 | 2703673.7559 | 1243918.9857 | 2703662.7587 | 1243927.1444 | 2703648.7634 | 1243938.7213
47 | 2703751.7197 | 1243746.5713 | 2703740.7011 | 1243773.5581
48 | 2703767.8234 | 1243706.6644 | 2703761.6468 | 1243722.2574 | 2703751.7197 | 1243746.5713
49 | 2703767.8234 | 1243706.6644 | 2703748.5818 | 1243699.3652
50 | 2703734.8178 | 1243692.5318 | 2703740.8724 | 1243696.4407 | 2703748.5818 | 1243699.3652
51 | 2703734.8178 | 1243692.5318 | 2703744.3669 | 1243688.1064 | 2703751.6806 | 1243688.3122 | 2703752.9234 | 1243685.8311
52 | 2703648.7634 | 1243938.7213 | 2703646.6981 | 1243940.4297 | 2703638.4935 | 1243950.5856
53 | 2703844.0785 | 1243889.7591 | 2703839.9002 | 1243880.8725
54 | 2703834.9962 | 1243870.5674 | 2703835.5667 | 1243871.656 | 2703839.9002 | 1243880.8725
55 | 2703850.2369 | 1243902.8762 | 2703850.0324 | 1243902.4221 | 2703844.0785 | 1243889.7591
56 | 2703834.9962 | 1243870.5674 | 2703842.0775 | 1243867.1998
57 | 2703850.84 | 1243904.2154 | 2703850.2369 | 1243902.8762
58 | 2703850.84 | 1243904.2154 | 2703856.2964 | 1243902.1204
59 | 2703850.84 | 1243904.2154 | 2703854.2435 | 1243911.7131
60 | 2703877.7891 | 1243926.5601 | 2703877.7891 | 1243926.5601 | 2703860.6654 | 1243925.8598 | 2703854.2435 | 1243911.7131
61 | 2703700.8912 | 1243899.515 | 2703705.384 | 1243892.5289 | 2703705.384 | 1243892.5289
62 | 2703877.7891 | 1243926.5601 | 2703878.4735 | 1243925.8938
63 | 2703984.4617 | 1243710.9219 | 2703984.2434 | 1243709.9104
64 | 2703988.0141 | 1243727.3798 | 2703984.4617 | 1243710.9219
65 | 2703984.2434 | 1243709.9104 | 2703982.2535 | 1243700.6913 | 2703973.848 | 1243692.1452
66 | 2703960.5826 | 1243680.3513 | 2703971.4252 | 1243689.6818 | 2703973.848 | 1243692.1452
67 | 2703960.5826 | 1243680.3513 | 2703940.5015 | 1243705.1521
68 | 2703940.5015 | 1243705.1521 | 2703951.4972 | 1243718.4618
69 | 2704158.7713 | 1243905.7663 | 2704157.024 | 1243906.6572
70 | 2704158.7713 | 1243905.7663 | 2704161.3875 | 1243904.4322
71 | 2704157.024 | 1243906.6572 | 2704141.0097 | 1243914.8231
72 | 2704168.259 | 1243900.8681 | 2704164.5831 | 1243902.8027 | 2704161.3875 | 1243904.4322
73 | 2704141.0097 | 1243914.8231 | 2704133.0899 | 1243918.8615
74 | 2704168.259 | 1243900.8681 | 2704173.727 | 1243897.9903
75 | 2704133.0899 | 1243918.8615 | 2704125.6478 | 1243922.6563
76 | 2704173.727 | 1243897.9903 | 2704165.4684 | 1243826.0177
77 | 2704125.6478 | 1243922.6563 | 2704109.9064 | 1243930.6831
78 | 2704045.9784 | 1243851.572 | 2704049.9386 | 1243850.1501 | 2704058.8994 | 1243845.4672
79 | 2704032.1649 | 1243852.8739 | 2704040.9624 | 1243853.373 | 2704045.9784 | 1243851.572
80 | 2704032.1649 | 1243852.8739 | 2704036.5582 | 1243866.5727 | 2704039.1774 | 1243870.3532
81 | 2704016.5496 | 1243842.0139 | 2704024.4009 | 1243844.7425 | 2704032.1649 | 1243852.8739
82 | 2704051.0961 | 1243880.672 | 2704044.3728 | 1243877.8519 | 2704039.1774 | 1243870.3532
83 | 2704016.5496 | 1243842.0139 | 2704014.9588 | 1243845.5141
84 | 2704016.5496 | 1243842.0139 | 2704017.4864 | 1243835.3676
85 | 2704051.0961 | 1243880.672 | 2704067.0427 | 1243873.0791 | 2704075.37 | 1243869.518
86 | 2704051.0961 | 1243880.672 | 2704049.9831 | 1243889.3926 | 2704056.3656 | 1243901.0561
87 | 2704014.9588 | 1243845.5141 | 2704012.1238 | 1243851.7519
88 | 2704018.4354 | 1243828.6347 | 2704017.4864 | 1243835.3676
89 | 2704075.37 | 1243869.518 | 2704084.5529 | 1243865.5911
90 | 2704057.3879 | 1243902.9242 | 2704056.3656 | 1243901.0561
91 | 2704012.1238 | 1243851.7519 | 2704010.6684 | 1243854.9542 | 2704000.7506 | 1243871.8537
92 | 2704018.4343 | 1243819.4626 | 2704018.7166 | 1243826.6399 | 2704018.4354 | 1243828.6347
93 | 2704039.0723 | 1243777.8793 | 2704046.3698 | 1243776.8611
94 | 2704028.4782 | 1243779.3573 | 2704039.0723 | 1243777.8793
95 | 2704109.9064 | 1243930.6831 | 2704101.9903 | 1243934.7195
96 | 2704101.9903 | 1243934.7195 | 2704094.5459 | 1243938.5155
97 | 2703992.8254 | 1243765.5272 | 2704000.8389 | 1243758.5844 | 2704017.9406 | 1243749.3659 | 2704022.6511 | 1243745.1785
98 | 2704027.57 | 1243740.8058 | 2704022.6511 | 1243745.1785
99 | 2703992.8254 | 1243765.5272 | 2703986.3652 | 1243759.765 | 2703963.8551 | 1243733.4167 | 2703956.749 | 1243724.8188
100 | 2703992.8254 | 1243765.5272 | 2703998.4625 | 1243770.3853
101 | 2704027.57 | 1243740.8058 | 2704030.7101 | 1243737.6139 | 2704035.116 | 1243733.3656 | 2704035.9086 | 1243732.5678 | 2704037.2167 | 1243731.2564
102 | 2703934.7681 | 1243732.5175 | 2703936.5233 | 1243734.1607 | 2703944.8404 | 1243734.4733 | 2703956.749 | 1243724.8188
103 | 2703956.749 | 1243724.8188 | 2703951.4972 | 1243718.4618
104 | 2704013.447 | 1243784.4701 | 2704009.6098 | 1243779.9993 | 2703998.4625 | 1243770.3853
105 | 2703998.4625 | 1243770.3853 | 2703986.6933 | 1243778.9858 | 2703981.9151 | 1243782.4826 | 2703974.6118 | 1243788.5424
106 | 2704037.2167 | 1243731.2564 | 2704062.2736 | 1243702.9292 | 2704068.8554 | 1243694.2967
107 | 2704037.2167 | 1243731.2564 | 2704034.3646 | 1243728.8044 | 2704032.2969 | 1243726.8778 | 2704030.6307 | 1243724.0464 | 2704025.4201 | 1243714.2696 | 2704022.526 | 1243705.5899 | 2704022.0901 | 1243703.0798
108 | 2703939.3052 | 1243729.4057 | 2703936.4639 | 1243731.5131 | 2703934.7681 | 1243732.5175
109 | 2703928.7659 | 1243747.6242 | 2703928.7478 | 1243744.3435 | 2703927.3184 | 1243742.6616 | 2703925.777 | 1243738.7427 | 2703925.9231 | 1243735.1536 | 2703928.2129 | 1243735.6162 | 2703933.5764 | 1243733.2305 | 2703934.7681 | 1243732.5175
110 | 2703915.9909 | 1243725.2052 | 2703924.3185 | 1243734.8363 | 2703925.9231 | 1243735.1536 | 2703928.2129 | 1243735.6162 | 2703933.5764 | 1243733.2305 | 2703934.7681 | 1243732.5175
111 | 2704013.447 | 1243784.4701 | 2704014.8581 | 1243788.0532
112 | 2704013.447 | 1243784.4701 | 2704024.1238 | 1243779.9649 | 2704028.4782 | 1243779.3573
113 | 2703955.3402 | 1243804.5327 | 2703974.6118 | 1243788.5424
114 | 2704068.8554 | 1243694.2967 | 2704080.6962 | 1243678.7668 | 2704081.3945 | 1243677.4325
115 | 2704022.0901 | 1243703.0798 | 2704021.8326 | 1243701.5968 | 2704022.5967 | 1243690.7907 | 2704022.7564 | 1243681.6864 | 2704022.7564 | 1243681.6864
116 | 2703928.7659 | 1243747.6242 | 2703924.7003 | 1243750.5775 | 2703907.1348 | 1243764.6944
117 | 2703915.9909 | 1243725.2052 | 2703917.6306 | 1243723.8621
118 | 2703915.9909 | 1243725.2052 | 2703908.7129 | 1243731.1601 | 2703908.7129 | 1243731.1601
119 | 2703887.3682 | 1243782.3597 | 2703905.8789 | 1243767.3499 | 2703906.4065 | 1243765.2797 | 2703907.1348 | 1243764.6944
120 | 2704014.8581 | 1243788.0532 | 2704017.4705 | 1243794.6931 | 2704018.4031 | 1243818.6592
121 | 2704014.8581 | 1243788.0532 | 2704006.2957 | 1243793.9744 | 2703999.0008 | 1243799.5954 | 2703991.0741 | 1243806.1633
122 | 2703940.9162 | 1243816.0238 | 2703941.3463 | 1243814.7748 | 2703948.0414 | 1243810.5888 | 2703955.3402 | 1243804.5327
123 | 2704022.2152 | 1243677.5792 | 2704022.7564 | 1243681.6864
124 | 2704080.7219 | 1243945.5646 | 2704094.5459 | 1243938.5155
125 | 2704080.7219 | 1243945.5646 | 2704057.3879 | 1243902.9242
126 | 2704021.5902 | 1243929.1423 | 2704011.4562 | 1243929.404 | 2704001.2736 | 1243924.277
127 | 2704001.2736 | 1243924.277 | 2704001.2736 | 1243924.277 | 2703994.7625 | 1243914.9556 | 2703994.7625 | 1243914.9556
128 | 2703927.4487 | 1243715.8207 | 2703917.6306 | 1243723.8621
129 | 2703913.0451 | 1243736.3484 | 2703912.2046 | 1243735.9361 | 2703908.7129 | 1243731.1601
130 | 2703899.4834 | 1243797.5726 | 2703887.3682 | 1243782.3597
131 | 2703887.3682 | 1243782.3597 | 2703884.3334 | 1243778.5497
132 | 2703991.5343 | 1243893.8715 | 2703991.0745 | 1243905.0054 | 2703994.7625 | 1243914.9556
133 | 2704084.5529 | 1243865.5911 | 2704094.4459 | 1243861.3604
134 | 2704095.3672 | 1243860.9665 | 2704094.4459 | 1243861.3604
135 | 2704018.4031 | 1243818.6592 | 2704018.4343 | 1243819.4626
136 | 2703971.7913 | 1243822.1404 | 2703991.0741 | 1243806.1633
137 | 2704018.4343 | 1243819.4626 | 2704026.1151 | 1243819.4195 | 2704030.3493 | 1243836.5849 | 2704035.1314 | 1243839.3264 | 2704049.7999 | 1243834.9556
138 | 2704082.7802 | 1243821.8595 | 2704081.9342 | 1243823.546 | 2704080.3238 | 1243825.2858 | 2704064.3831 | 1243829.5206 | 2704057.2286 | 1243832.7421 | 2704049.7999 | 1243834.9556
139 | 2703839.362 | 1243693.079 | 2703836.8291 | 1243698.5264
140 | 2703839.362 | 1243693.079 | 2703846.3488 | 1243678.0525
141 | 2703848.9189 | 1243672.5249 | 2703846.3488 | 1243678.0525
142 | 2703857.0784 | 1243657.2584 | 2703849.8223 | 1243670.5819 | 2703848.9189 | 1243672.5249
143 | 2703860.0981 | 1243651.7137 | 2703857.0784 | 1243657.2584
144 | 2703879.1672 | 1243735.3016 | 2703875.0499 | 1243733.0055
145 | 2703879.1672 | 1243735.3016 | 2703880.5531 | 1243732.567
146 | 2703884.3334 | 1243778.5497 | 2703878.0893 | 1243770.7107
147 | 2703880.5531 | 1243732.567 | 2703882.7924 | 1243728.1484 | 2703883.8354 | 1243726.3253
148 | 2703889.2867 | 1243716.4418 | 2703887.3464 | 1243720.1886 | 2703883.8354 | 1243726.3253
149 | 2703893.9656 | 1243707.3945 | 2703889.2867 | 1243716.4418
150 | 2703893.9656 | 1243707.3945 | 2703888.0985 | 1243704.8787
151 | 2703899.1982 | 1243685.3022 | 2703903.8684 | 1243687.5413 | 2703899.5712 | 1243695.5056 | 2703897.8543 | 1243699.8789 | 2703893.9656 | 1243707.3945
152 | 2703899.4834 | 1243797.5726 | 2703901.7467 | 1243800.4144
153 | 2703899.4834 | 1243797.5726 | 2703898.5327 | 1243805.2397 | 2703901.7831 | 1243812.3429
154 | 2703901.7467 | 1243800.4144 | 2703911.9562 | 1243794.9667 | 2703917.8311 | 1243790.9999 | 2703926.3909 | 1243784.3555
155 | 2703895.5513 | 1243828.4005 | 2703904.1211 | 1243821.0721 | 2703903.4469 | 1243815.9786 | 2703901.7831 | 1243812.3429
156 | 2703926.3909 | 1243784.3555 | 2703936.8132 | 1243776.2653 | 2703938.1156 | 1243777.4335 | 2703944.5786 | 1243772.6874 | 2703953.7007 | 1243765.0301 | 2703955.1912 | 1243763.7818
157 | 2703894.8604 | 1243828.9913 | 2703895.5513 | 1243828.4005
158 | 2703926.2543 | 1243714.5321 | 2703927.4487 | 1243715.8207
159 | 2703926.4179 | 1243858.2917 | 2703936.8416 | 1243849.245 | 2703931.066 | 1243840.6482 | 2703927.3747 | 1243832.5995 | 2703940.1836 | 1243818.1459 | 2703940.9162 | 1243816.0238
160 | 2703926.4179 | 1243858.2917 | 2703922.6799 | 1243861.5288 | 2703922.5624 | 1243861.7103
161 | 2703909.8401 | 1243874.3028 | 2703919.6343 | 1243866.2346 | 2703922.5624 | 1243861.7103
162 | 2703945.7992 | 1243865.6147 | 2703947.8382 | 1243869.1754 | 2703935.2928 | 1243879.7723
163 | 2703945.7992 | 1243865.6147 | 2703948.1394 | 1243864.0656 | 2703951.283 | 1243861.9635 | 2703958.6705 | 1243856.348
164 | 2703935.2928 | 1243879.7723 | 2703928.1964 | 1243885.7665 | 2703925.5415 | 1243887.5881 | 2703923.0501 | 1243889.5683 | 2703922.7853 | 1243889.2622
165 | 2703909.8401 | 1243874.3028 | 2703902.0525 | 1243880.7296
166 | 2703909.8401 | 1243874.3028 | 2703922.7853 | 1243889.2622
167 | 2703991.5343 | 1243893.8715 | 2703995.56 | 1243880.6984 | 2704000.7506 | 1243871.8537
168 | 2703991.5343 | 1243893.8715 | 2703976.1827 | 1243897.7166 | 2703975.5446 | 1243898.2389
169 | 2703975.5446 | 1243898.2389 | 2703958.3797 | 1243912.2909
170 | 2703958.3797 | 1243912.2909 | 2703949.9598 | 1243919.1838
171 | 2703949.9598 | 1243919.1838 | 2703940.548 | 1243926.8888
172 | 2703932.384 | 1243933.5722 | 2703940.548 | 1243926.8888
173 | 2703932.384 | 1243933.5722 | 2703923.9668 | 1243940.4629
174 | 2703923.9668 | 1243940.4629 | 2703913.1827 | 1243949.2913
175 | 2703888.397 | 1243834.5184 | 2703894.8604 | 1243828.9913

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2704258.852 | 1243784.256
1 | 2704261.4218 | 1243790.5491
2 | 2704255.4307 | 1243754.6825
3 | 2704181.8978 | 1243749.3868
4 | 2704177.0126 | 1243754.3297
5 | 2704139.0088 | 1243744.9972
6 | 2704141.3056 | 1243742.743
7 | 2704117.2199 | 1243758.4718
8 | 2704083.1412 | 1243770.2922
9 | 2704073.9941 | 1243772.478
10 | 2704081.8558 | 1243751.658
11 | 2703814.8486 | 1243786.7863
12 | 2703823.1898 | 1243757.8617
13 | 2703826.9904 | 1243739.3916
14 | 2703798.3167 | 1243836.221
15 | 2703801.1494 | 1243837.3892
16 | 2703733.1868 | 1243830.6889
17 | 2703833.3288 | 1243742.6272
18 | 2703828.0543 | 1243721.3752
19 | 2703803.7348 | 1243831.5678
20 | 2703720.3742 | 1243823.348
21 | 2703712.9744 | 1243873.1106
22 | 2703864.7373 | 1243755.5537
23 | 2703825.0822 | 1243767.8555
24 | 2703830.1885 | 1243715.3714
25 | 2703819.6664 | 1243844.2453
26 | 2703815.7623 | 1243795.6711
27 | 2703714.9454 | 1243820.4064
28 | 2703729.4866 | 1243801.0266
29 | 2703709.8392 | 1243881.1312
30 | 2703666.3132 | 1243978.5841
31 | 2703673.6095 | 1243960.185
32 | 2703658.3942 | 1244015.0812
33 | 2703674.479 | 1243957.9926
34 | 2703650.6761 | 1243982.2541
35 | 2703685.3278 | 1243930.6351
36 | 2703666.1276 | 1243950.1067
37 | 2703686.2686 | 1243928.2627
38 | 2703677.3496 | 1243917.9366
39 | 2703751.7197 | 1243746.5713
40 | 2703740.7011 | 1243773.5582
41 | 2703767.8234 | 1243706.6644
42 | 2703748.5818 | 1243699.3652
43 | 2703734.8178 | 1243692.5318
44 | 2703752.9234 | 1243685.8311
45 | 2703648.7634 | 1243938.7213
46 | 2703638.4935 | 1243950.5856
47 | 2703839.9002 | 1243880.8725
48 | 2703844.0785 | 1243889.7591
49 | 2703834.9962 | 1243870.5674
50 | 2703850.2369 | 1243902.8762
51 | 2703842.0775 | 1243867.1998
52 | 2703850.84 | 1243904.2154
53 | 2703825.8032 | 1243837.8365
54 | 2703856.2964 | 1243902.1204
55 | 2703854.2435 | 1243911.7131
56 | 2703675.9236 | 1243808.7598
57 | 2703700.8912 | 1243899.515
58 | 2703877.7891 | 1243926.5601
59 | 2703878.4735 | 1243925.8938
60 | 2703705.384 | 1243892.5289
61 | 2703984.4617 | 1243710.9219
62 | 2703984.2434 | 1243709.9104
63 | 2703988.0141 | 1243727.3798
64 | 2703973.848 | 1243692.1452
65 | 2703960.5826 | 1243680.3513
66 | 2703940.5015 | 1243705.1521
67 | 2704158.7713 | 1243905.7663
68 | 2704157.024 | 1243906.6572
69 | 2704161.3875 | 1243904.4322
70 | 2704141.0097 | 1243914.8231
71 | 2704168.259 | 1243900.8681
72 | 2704133.0899 | 1243918.8615
73 | 2704173.727 | 1243897.9903
74 | 2704125.6478 | 1243922.6563
75 | 2704165.4684 | 1243826.0177
76 | 2704045.9784 | 1243851.572
77 | 2704058.8994 | 1243845.4672
78 | 2704032.1649 | 1243852.8739
79 | 2704039.1774 | 1243870.3532
80 | 2704016.5496 | 1243842.0139
81 | 2704051.0961 | 1243880.672
82 | 2704014.9588 | 1243845.5141
83 | 2704017.4864 | 1243835.3676
84 | 2704075.37 | 1243869.518
85 | 2704056.3656 | 1243901.0561
86 | 2704012.1238 | 1243851.7519
87 | 2704018.4354 | 1243828.6347
88 | 2704046.3698 | 1243776.8611
89 | 2704039.0723 | 1243777.8793
90 | 2704109.9064 | 1243930.6831
91 | 2704101.9903 | 1243934.7195
92 | 2704022.6511 | 1243745.1785
93 | 2703992.8254 | 1243765.5272
94 | 2704027.57 | 1243740.8058
95 | 2703956.749 | 1243724.8188
96 | 2703998.4625 | 1243770.3853
97 | 2704037.2167 | 1243731.2564
98 | 2703934.7681 | 1243732.5175
99 | 2703951.4972 | 1243718.4618
100 | 2704013.447 | 1243784.4701
101 | 2703974.6118 | 1243788.5424
102 | 2704068.8554 | 1243694.2967
103 | 2704022.0901 | 1243703.0798
104 | 2703939.3052 | 1243729.4057
105 | 2703928.7659 | 1243747.6242
106 | 2703915.9909 | 1243725.2052
107 | 2703907.1348 | 1243764.6944
108 | 2704014.8581 | 1243788.0532
109 | 2704028.4782 | 1243779.3573
110 | 2703955.3402 | 1243804.5327
111 | 2704081.3945 | 1243677.4325
112 | 2704022.7564 | 1243681.6864
113 | 2704094.5459 | 1243938.5155
114 | 2704080.7219 | 1243945.5645
115 | 2704057.3879 | 1243902.9242
116 | 2704021.5902 | 1243929.1423
117 | 2704001.2736 | 1243924.277
118 | 2703917.6306 | 1243723.8621
119 | 2703908.7129 | 1243731.1601
120 | 2703887.3682 | 1243782.3597
121 | 2703994.7625 | 1243914.9556
122 | 2704084.5529 | 1243865.5911
123 | 2704094.4459 | 1243861.3604
124 | 2704018.4031 | 1243818.6592
125 | 2703991.0741 | 1243806.1633
126 | 2704018.4343 | 1243819.4626
127 | 2703971.7913 | 1243822.1404
128 | 2704022.2152 | 1243677.5792
129 | 2704095.3672 | 1243860.9665
130 | 2704049.7999 | 1243834.9556
131 | 2704082.7802 | 1243821.8595
132 | 2703839.362 | 1243693.079
133 | 2703836.8291 | 1243698.5264
134 | 2703846.3488 | 1243678.0525
135 | 2703848.9189 | 1243672.5249
136 | 2703857.0784 | 1243657.2584
137 | 2703860.0981 | 1243651.7137
138 | 2703879.1672 | 1243735.3016
139 | 2703878.0893 | 1243770.7107
140 | 2703883.8354 | 1243726.3253
141 | 2703880.5531 | 1243732.567
142 | 2703889.2867 | 1243716.4418
143 | 2703893.9656 | 1243707.3945
144 | 2703875.0499 | 1243733.0055
145 | 2703888.0985 | 1243704.8787
146 | 2703899.1982 | 1243685.3022
147 | 2703884.3334 | 1243778.5497
148 | 2703899.4834 | 1243797.5726
149 | 2703901.7467 | 1243800.4144
150 | 2703901.7831 | 1243812.3429
151 | 2703926.3909 | 1243784.3555
152 | 2703895.5513 | 1243828.4005
153 | 2703927.4487 | 1243715.8207
154 | 2703913.0451 | 1243736.3484
155 | 2703926.2543 | 1243714.5321
156 | 2703955.1912 | 1243763.7818
157 | 2703940.9162 | 1243816.0238
158 | 2703926.4179 | 1243858.2917
159 | 2703922.5624 | 1243861.7103
160 | 2703945.7992 | 1243865.6147
161 | 2703935.2928 | 1243879.7723
162 | 2703958.6705 | 1243856.348
163 | 2703909.8401 | 1243874.3028
164 | 2703902.0525 | 1243880.7296
165 | 2703922.7853 | 1243889.2622
166 | 2703991.5343 | 1243893.8715
167 | 2704000.7506 | 1243871.8537
168 | 2703975.5446 | 1243898.2389
169 | 2703958.3797 | 1243912.2909
170 | 2703949.9598 | 1243919.1838
171 | 2703940.548 | 1243926.8888
172 | 2703932.384 | 1243933.5722
173 | 2703923.9668 | 1243940.4629
174 | 2703913.1827 | 1243949.2913
175 | 2703894.8604 | 1243828.9913
176 | 2703888.397 | 1243834.5184
177 | 2703888.397 | 1243834.5184

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97783 | -0.42635 | 0.0023732 | 0.00059478
1 | 0.97781 | -0.42686 | 0.0041208 | 0.0010328
2 | 0.97801 | -0.42282 | 0 | 0
3 | 0.97846 | -0.4141 | 0.0022888 | 0.00057363
4 | 0.97851 | -0.41299 | 0.00077286 | 0.0001937
5 | 0.9789 | -0.40542 | 0 | 0
6 | 0.97888 | -0.40577 | 0.0060485 | 0.0015159
7 | 0.97927 | -0.39813 | 0.0061103 | 0.0015314
8 | 0.98 | -0.38388 | 0 | 0
9 | 0.9803 | -0.37789 | 0 | 0
10 | 0.97973 | -0.38911 | 0.013433 | 0.0033666
11 | 0.98856 | -0.21786 | 0.019559 | 0.004902
12 | 0.98911 | -0.20731 | 0 | 0
13 | 0.98945 | -0.2007 | 0 | 0
14 | 0.98303 | -0.32438 | 0 | 0
15 | 0.98328 | -0.31956 | 0.0068111 | 0.001707
16 | 0.97763 | -0.4296 | 0 | 0
17 | 0.98965 | -0.1968 | 0 | 0
18 | 0.98925 | -0.20458 | 0.00069827 | 0.000175
19 | 0.98387 | -0.30812 | 0 | 0
20 | 0.9773 | -0.43617 | 0 | 0
21 | 0.97487 | -0.48381 | 0.0034332 | 0.00086045
22 | 0.99145 | -0.16234 | 0 | 0
23 | 0.98843 | -0.22024 | 0.0033643 | 0.00084318
24 | 0.98919 | -0.20578 | 0.00076408 | 0.0001915
25 | 0.98218 | -0.34114 | 0 | 0
26 | 0.9871 | -0.24576 | 0.011253 | 0.0028204
27 | 0.97728 | -0.4366 | 0 | 0
28 | 0.97684 | -0.44524 | 0.0081898 | 0.0020526
29 | 0.9744 | -0.4932 | 0.014533 | 0.0036424
30 | 0.97238 | -0.53299 | 0.002879 | 0.00072154
31 | 0.97246 | -0.5315 | 0.0012714 | 0.00031864
32 | 0.97234 | -0.53383 | 0 | 0
33 | 0.97247 | -0.53127 | 0.0038587 | 0.00096708
34 | 0.97229 | -0.53487 | 0 | 0
35 | 0.97272 | -0.52628 | 0.0073554 | 0.0018434
36 | 0.97225 | -0.53565 | 0.00035705 | 8.9485e-05
37 | 0.97276 | -0.5255 | 0.010347 | 0.0025931
38 | 0.97222 | -0.53618 | 0 | 0
39 | 0.97618 | -0.45819 | 0.0027111 | 0.00067947
40 | 0.9765 | -0.45196 | 0.00072103 | 0.00018071
41 | 0.97582 | -0.46525 | 0 | 0
42 | 0.97565 | -0.46863 | 0.00684 | 0.0017143
43 | 0.97562 | -0.46923 | 0 | 0
44 | 0.97558 | -0.47003 | 0.002127 | 0.00053308
45 | 0.97219 | -0.53673 | 0.00033188 | 8.3178e-05
46 | 0.97219 | -0.53688 | 0.00050195 | 0.0001258
47 | 0.97948 | -0.39391 | 0.012048 | 0.0030195
48 | 0.97907 | -0.40198 | 0.0050768 | 0.0012724
49 | 0.98009 | -0.38205 | 0 | 0
50 | 0.97853 | -0.41256 | 0.013434 | 0.003367
51 | 0.97997 | -0.38443 | 0.016784 | 0.0042064
52 | 0.9785 | -0.41327 | 0 | 0
53 | 0.98205 | -0.34378 | 0.015422 | 0.0038651
54 | 0.97841 | -0.41492 | 0.015552 | 0.0038977
55 | 0.97841 | -0.41494 | 0.0064354 | 0.0016129
56 | 0.97713 | -0.43948 | 0.0038517 | 0.00096532
57 | 0.97357 | -0.50945 | 0.013477 | 0.0033776
58 | 0.97827 | -0.41774 | 0.0017313 | 0.00043391
59 | 0.97827 | -0.41779 | 0.0029746 | 0.0007455
60 | 0.97389 | -0.50328 | 0.0044776 | 0.0011222
61 | 0.98679 | -0.25188 | 0.002863 | 0.00071753
62 | 0.9868 | -0.25179 | 0.0019863 | 0.00049782
63 | 0.98676 | -0.25255 | 0.0021972 | 0.00055068
64 | 0.98693 | -0.24909 | 0.0013196 | 0.00033072
65 | 0.98707 | -0.24643 | 0 | 0
66 | 0.98732 | -0.24166 | 0 | 0
67 | 0.97279 | -0.52521 | 0.00073712 | 0.00018474
68 | 0.9728 | -0.52499 | 0.00068347 | 0.00017129
69 | 0.97277 | -0.52551 | 0.0013231 | 0.0003316
70 | 0.97292 | -0.52273 | 0.00083324 | 0.00020883
71 | 0.97275 | -0.52609 | 0.001365 | 0.00034211
72 | 0.97298 | -0.52148 | 0.00084037 | 0.00021062
73 | 0.97273 | -0.52639 | 0.0014559 | 0.00036489
74 | 0.97304 | -0.52018 | 0.00073185 | 0.00018342
75 | 0.97265 | -0.52807 | 0.0012511 | 0.00031355
76 | 0.97601 | -0.46167 | 0.0040033 | 0.0010033
77 | 0.97595 | -0.46292 | 0.0048035 | 0.0012039
78 | 0.97613 | -0.45939 | 0 | 0
79 | 0.97536 | -0.47449 | 0.002918 | 0.00073131
80 | 0.97708 | -0.44075 | 0 | 0
81 | 0.97474 | -0.48668 | 0 | 0
82 | 0.97695 | -0.44324 | 0.0019186 | 0.00048084
83 | 0.97763 | -0.43001 | 0.0018446 | 0.0004623
84 | 0.9743 | -0.49545 | 0.0037664 | 0.00094395
85 | 0.97428 | -0.49586 | 0.0040453 | 0.0010139
86 | 0.97674 | -0.44744 | 0.0025411 | 0.00063685
87 | 0.97819 | -0.41891 | 0.0022443 | 0.00056247
88 | 0.98121 | -0.36007 | 0.0070436 | 0.0017653
89 | 0.9815 | -0.35444 | 0.0034729 | 0.00087038
90 | 0.9732 | -0.51718 | 0.00083221 | 0.00020857
91 | 0.97328 | -0.51553 | 0.0023501 | 0.00058899
92 | 0.9843 | -0.29996 | 0.0022951 | 0.00057519
93 | 0.98468 | -0.29259 | 0 | 0
94 | 0.98425 | -0.30103 | 0 | 0
95 | 0.98753 | -0.23753 | 0 | 0
96 | 0.98431 | -0.29976 | 0 | 0
97 | 0.98413 | -0.30322 | 0 | 0
98 | 0.98896 | -0.21005 | 0 | 0
99 | 0.98745 | -0.23908 | 0.0021135 | 0.00052969
100 | 0.98267 | -0.33164 | 0 | 0
101 | 0.98313 | -0.3228 | 0.0051243 | 0.0012843
102 | 0.98396 | -0.30654 | 0.001765 | 0.00044235
103 | 0.98398 | -0.30628 | 0.0022954 | 0.00057529
104 | 0.98895 | -0.21018 | 0.0013054 | 0.00032716
105 | 0.99028 | -0.18455 | 0 | 0
106 | 0.98868 | -0.2155 | 0 | 0
107 | 0.99188 | -0.15393 | 0.0014819 | 0.0003714
108 | 0.98222 | -0.34023 | 0 | 0
109 | 0.98195 | -0.34561 | 0.0026951 | 0.00067545
110 | 0.98226 | -0.33976 | 0.0064906 | 0.0016267
111 | 0.98393 | -0.3073 | 0.0020197 | 0.00050619
112 | 0.98392 | -0.3074 | 0.0016266 | 0.00040767
113 | 0.97338 | -0.51362 | 0.0020483 | 0.00051335
114 | 0.97359 | -0.5095 | 0 | 0
115 | 0.97424 | -0.49658 | 0.0041322 | 0.0010356
116 | 0.9752 | -0.47776 | 0.0035218 | 0.00088265
117 | 0.97527 | -0.47637 | 0.0035345 | 0.00088583
118 | 0.98866 | -0.21574 | 0.0032427 | 0.00081271
119 | 0.98862 | -0.21653 | 0.003068 | 0.00076893
120 | 0.99345 | -0.12396 | 0 | 0
121 | 0.97534 | -0.4749 | 0.0013997 | 0.00035081
122 | 0.97417 | -0.49804 | 0.0039192 | 0.00098225
123 | 0.97406 | -0.50006 | 0.0013315 | 0.00033371
124 | 0.97906 | -0.40198 | 0.002203 | 0.00055212
125 | 0.98184 | -0.34785 | 0.0062186 | 0.0015585
126 | 0.97898 | -0.40355 | 0 | 0
127 | 0.98165 | -0.35142 | 0.0078755 | 0.0019738
128 | 0.98392 | -0.30749 | 0.0012766 | 0.00031994
129 | 0.97406 | -0.50022 | 0.0088682 | 0.0022226
130 | 0.97831 | -0.41656 | 0.0077667 | 0.0019465
131 | 0.97805 | -0.42167 | 0.0077173 | 0.0019341
132 | 0.98897 | -0.20993 | 0.00066827 | 0.00016748
133 | 0.98902 | -0.20896 | 0.00071222 | 0.0001785
134 | 0.98884 | -0.21243 | 0.0021104 | 0.00052892
135 | 0.98881 | -0.21312 | 0.0019264 | 0.00048279
136 | 0.98874 | -0.21448 | 0.002264 | 0.00056741
137 | 0.98873 | -0.21472 | 0.0021513 | 0.00053916
138 | 0.99109 | -0.16927 | 0 | 0
139 | 0.9926 | -0.14022 | 0.001408 | 0.00035288
140 | 0.99096 | -0.17171 | 0.0016171 | 0.00040527
141 | 0.99105 | -0.17003 | 0.00056438 | 0.00014145
142 | 0.99084 | -0.17408 | 0 | 0
143 | 0.99073 | -0.17622 | 0 | 0
144 | 0.99108 | -0.16939 | 0.0014921 | 0.00037396
145 | 0.9907 | -0.17688 | 0.0058162 | 0.0014577
146 | 0.99058 | -0.17915 | 0.0060158 | 0.0015077
147 | 0.99317 | -0.12932 | 0.0031484 | 0.00078906
148 | 0.99571 | -0.081085 | 0 | 0
149 | 0.99567 | -0.081889 | 0 | 0
150 | 0.99756 | -0.046074 | 0.0030993 | 0.00077675
151 | 0.99533 | -0.088426 | 0.0062998 | 0.0015789
152 | 1 | 0 | -0.54264 | -0.13925
153 | 0.98862 | -0.21649 | 0 | 0
154 | 0.9886 | -0.21692 | 0.0031235 | 0.00078283
155 | 0.98862 | -0.2166 | 0.0033129 | 0.00083029
156 | 0.99512 | -0.092507 | 0.0062988 | 0.0015786
157 | 0.98172 | -0.35026 | 0 | 0
158 | 0.98015 | -0.38094 | 0 | 0
159 | 0.98 | -0.38384 | 0.0062165 | 0.001558
160 | 0.9791 | -0.40154 | 0 | 0
161 | 0.97919 | -0.39976 | 0.0045274 | 0.0011347
162 | 0.97903 | -0.40292 | 0.0047647 | 0.0011941
163 | 0.97959 | -0.39199 | 0 | 0
164 | 0.97949 | -0.39397 | 0.010763 | 0.0026974
165 | 0.97933 | -0.39704 | 0.0047643 | 0.001194
166 | 0.97551 | -0.47153 | 0 | 0
167 | 0.97607 | -0.46053 | 0.0059783 | 0.0014983
168 | 0.97526 | -0.47658 | 0.0054402 | 0.0013635
169 | 0.97503 | -0.48109 | 0.00084683 | 0.00021224
170 | 0.97492 | -0.48314 | 0.0020512 | 0.00051408
171 | 0.97483 | -0.48497 | 0.0014818 | 0.00037137
172 | 0.97477 | -0.48627 | 0.0020706 | 0.00051895
173 | 0.97472 | -0.4872 | 0.0023581 | 0.00059099
174 | 0.97469 | -0.48779 | 0.0022966 | 0.00057559
175 | 0.99999 | -0.00023469 | 0.003321 | 0.00083232
176 | 0.9999 | -0.0019383 | 0.011492 | 0.0028801
177 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0041209 | 0.0010327 | -0.0041208 | -0.0010328 | 1.0123e-07 | -2.1321e-08 | 0.0062709 | 0.0062709 | 0.0062709 | 0.97783 | -0.42635 | 0.97781 | -0.42686 | 1.7228
1 | -0.006494 | -0.0016275 | 0.0064951 | 0.0016278 | 1.0911e-06 | 3.245e-07 | 0.0098823 | 0.0098822 | 0.0098823 | 0.97783 | -0.42635 | 0.97801 | -0.42282 | 2.7149
2 | -0.0064951 | -0.0016278 | 0.0064978 | 0.0016286 | 2.6998e-06 | 8.023e-07 | 0.0098822 | 0.0098818 | 0.0098822 | 0.97801 | -0.42282 | 0.97846 | -0.4141 | 2.7149
3 | -0.0087866 | -0.0022023 | 0.0087871 | 0.0022025 | 4.6535e-07 | 2.1053e-07 | 0.013363 | 0.013363 | 0.013363 | 0.97846 | -0.4141 | 0.97851 | -0.41299 | 3.671
4 | -0.00956 | -0.0023962 | 0.0095634 | 0.0023978 | 3.4474e-06 | 1.6597e-06 | 0.014538 | 0.014538 | 0.014538 | 0.97851 | -0.41299 | 0.9789 | -0.40542 | 3.9939
5 | 0.0060486 | 0.0015159 | -0.0060485 | -0.0015159 | 1.0202e-07 | 2.4837e-08 | 0.0091944 | 0.0091944 | 0.0091944 | 0.9789 | -0.40542 | 0.97888 | -0.40577 | 2.5259
6 | -0.015612 | -0.0039137 | 0.015617 | 0.0039169 | 5.4254e-06 | 3.1492e-06 | 0.023732 | 0.023732 | 0.023732 | 0.9789 | -0.40542 | 0.97927 | -0.39813 | 6.5198
7 | -0.021728 | -0.0054483 | 0.021742 | 0.0054573 | 1.4771e-05 | 8.9984e-06 | 0.033017 | 0.033017 | 0.033017 | 0.97927 | -0.39813 | 0.98 | -0.38388 | 9.0705
8 | -0.035179 | -0.0088257 | 0.035189 | 0.008832 | 1.0036e-05 | 6.3049e-06 | 0.053418 | 0.053418 | 0.053418 | 0.98 | -0.38388 | 0.9803 | -0.37789 | 14.6753
9 | 0.013436 | 0.0033684 | -0.013433 | -0.0033666 | 3.348e-06 | 1.8725e-06 | 0.020402 | 0.020402 | 0.020402 | 0.98 | -0.38388 | 0.97973 | -0.38911 | 5.6049
10 | -0.035189 | -0.008832 | 0.035219 | 0.0088508 | 2.9939e-05 | 1.8808e-05 | 0.053418 | 0.053418 | 0.053418 | 0.9803 | -0.37789 | 0.98121 | -0.36007 | 14.6753
11 | -0.019559 | -0.004902 | 0.019569 | 0.0049079 | 9.8276e-06 | 5.9018e-06 | 0.029441 | 0.029441 | 0.029441 | 0.98856 | -0.21786 | 0.98911 | -0.20731 | 8.0882
12 | -0.019569 | -0.0049079 | 0.019575 | 0.0049116 | 6.1683e-06 | 3.704e-06 | 0.029441 | 0.029441 | 0.029441 | 0.98911 | -0.20731 | 0.98945 | -0.2007 | 8.0882
13 | -0.030876 | -0.0077451 | 0.030882 | 0.0077486 | 5.7413e-06 | 3.5832e-06 | 0.046437 | 0.046437 | 0.046437 | 0.98945 | -0.2007 | 0.98965 | -0.1968 | 12.7574
14 | 0.011301 | 0.0028335 | -0.011299 | -0.0028324 | 2.0862e-06 | 1.0879e-06 | 0.016996 | 0.016996 | 0.016996 | 0.98945 | -0.2007 | 0.98925 | -0.20458 | 4.6692
15 | -0.087983 | -0.022322 | 0.088003 | 0.022335 | 2.041e-05 | 1.3023e-05 | 0.13328 | 0.13328 | 0.13328 | 0.98303 | -0.32438 | 0.98328 | -0.31956 | 36.6144
16 | 0.087983 | 0.022322 | -0.08754 | -0.02204 | 0.00044276 | 0.00028253 | 0.13328 | 0.13328 | 0.13328 | 0.98303 | -0.32438 | 0.97763 | -0.4296 | 36.6145
17 | -0.094814 | -0.024042 | 0.094866 | 0.024075 | 5.2175e-05 | 3.3306e-05 | 0.14358 | 0.14358 | 0.14358 | 0.98328 | -0.31956 | 0.98387 | -0.30812 | 39.446
18 | 0.02447 | 0.006141 | -0.024462 | -0.0061363 | 7.6651e-06 | 4.721e-06 | 0.037248 | 0.037248 | 0.037248 | 0.97763 | -0.4296 | 0.9773 | -0.43617 | 10.2329
19 | 0.06307 | 0.015898 | -0.062907 | -0.015795 | 0.00016314 | 0.00010382 | 0.096029 | 0.096029 | 0.096029 | 0.97763 | -0.4296 | 0.97487 | -0.48381 | 26.3817
20 | -0.23121 | -0.05879 | 0.2316 | 0.059034 | 0.00038451 | 0.00024434 | 0.34794 | 0.34794 | 0.34794 | 0.98965 | -0.1968 | 0.99145 | -0.16234 | 23.8973
21 | 0.20033 | 0.051041 | -0.2001 | -0.050897 | 0.00022622 | 0.00014342 | 0.30151 | 0.30151 | 0.30151 | 0.98965 | -0.1968 | 0.98843 | -0.22024 | 20.708
22 | 0.010601 | 0.0026574 | -0.0106 | -0.0026571 | 6.0755e-07 | 3.0703e-07 | 0.015946 | 0.015946 | 0.015946 | 0.98925 | -0.20458 | 0.98919 | -0.20578 | 4.3807
23 | 0.089822 | 0.022651 | -0.08968 | -0.022561 | 0.00014174 | 9.0453e-05 | 0.1359 | 0.1359 | 0.1359 | 0.98387 | -0.30812 | 0.98218 | -0.34114 | 37.3345
24 | -0.18469 | -0.046727 | 0.18524 | 0.047081 | 0.00055445 | 0.00035388 | 0.27948 | 0.27948 | 0.27948 | 0.98387 | -0.30812 | 0.9871 | -0.24576 | 38.3902
25 | 0.0038523 | 0.00096512 | -0.0038522 | -0.00096514 | 7.9467e-08 | -2.6327e-08 | 0.0058653 | 0.0058653 | 0.0058653 | 0.9773 | -0.43617 | 0.97728 | -0.4366 | 1.6113
26 | 0.02061 | 0.0051712 | -0.020601 | -0.0051658 | 8.9042e-06 | 5.3967e-06 | 0.031382 | 0.031382 | 0.031382 | 0.9773 | -0.43617 | 0.97684 | -0.44524 | 8.6215
27 | 0.059474 | 0.014934 | -0.059447 | -0.014917 | 2.6618e-05 | 1.6929e-05 | 0.090789 | 0.090789 | 0.090789 | 0.97487 | -0.48381 | 0.9744 | -0.4932 | 24.942
28 | 0.015516 | 0.0038914 | -0.015511 | -0.0038885 | 5.1181e-06 | 2.9512e-06 | 0.023288 | 0.023288 | 0.023288 | 0.99145 | -0.16234 | 0.99109 | -0.16927 | 6.3978
29 | -0.24711 | -0.062925 | 0.24737 | 0.063093 | 0.00026402 | 0.00016792 | 0.37123 | 0.37123 | 0.37123 | 0.99145 | -0.16234 | 0.9926 | -0.14022 | 25.4967
30 | 0.19674 | 0.050054 | -0.1965 | -0.049901 | 0.00024168 | 0.00015318 | 0.29644 | 0.29644 | 0.29644 | 0.98843 | -0.22024 | 0.9871 | -0.24576 | 20.3602
31 | 0.009836 | 0.0024656 | -0.0098345 | -0.0024648 | 1.488e-06 | 7.1971e-07 | 0.014796 | 0.014796 | 0.014796 | 0.98919 | -0.20578 | 0.98902 | -0.20896 | 4.0649
32 | 0.015424 | 0.0038662 | -0.015422 | -0.0038651 | 1.9361e-06 | 1.1194e-06 | 0.023368 | 0.023368 | 0.023368 | 0.98218 | -0.34114 | 0.98205 | -0.34378 | 6.4197
33 | 0.074257 | 0.018695 | -0.074112 | -0.018602 | 0.0001449 | 9.235e-05 | 0.11253 | 0.11253 | 0.11253 | 0.98218 | -0.34114 | 0.98009 | -0.38205 | 30.9149
34 | 0.0038522 | 0.00096514 | -0.0038517 | -0.00096532 | 5.2788e-07 | -1.7477e-07 | 0.0058653 | 0.0058655 | 0.0058655 | 0.97728 | -0.4366 | 0.97713 | -0.43948 | 1.6114
35 | 0.012411 | 0.0031132 | -0.012407 | -0.0031111 | 3.9773e-06 | 2.1742e-06 | 0.018907 | 0.018907 | 0.018907 | 0.97684 | -0.44524 | 0.9765 | -0.45196 | 5.1942
36 | 0.044914 | 0.011275 | -0.044892 | -0.011261 | 2.1593e-05 | 1.3667e-05 | 0.068595 | 0.068595 | 0.068595 | 0.9744 | -0.4932 | 0.97389 | -0.50328 | 18.8448
37 | -0.0040701 | -0.0010176 | 0.0040703 | 0.0010175 | 2.8784e-07 | -6.1324e-08 | 0.0062274 | 0.0062273 | 0.0062274 | 0.97238 | -0.53299 | 0.97246 | -0.5315 | 1.7108
38 | 0.0011911 | 0.00029603 | -0.001191 | -0.00029647 | 4.729e-08 | -4.41e-07 | 0.0018218 | 0.001822 | 0.001822 | 0.97238 | -0.53299 | 0.97234 | -0.53383 | 0.50054
39 | -0.0053418 | -0.0013362 | 0.0053418 | 0.0013362 | 5.9075e-08 | 8.5472e-09 | 0.0081728 | 0.0081728 | 0.0081728 | 0.97246 | -0.5315 | 0.97247 | -0.53127 | 2.2453
40 | 0.001191 | 0.00029647 | -0.001191 | -0.00029702 | 5.8705e-08 | -5.4726e-07 | 0.001822 | 0.0018222 | 0.0018222 | 0.97234 | -0.53383 | 0.97229 | -0.53487 | 0.5006
41 | -0.0092005 | -0.0023032 | 0.0092027 | 0.0023043 | 2.187e-06 | 1.0344e-06 | 0.014077 | 0.014077 | 0.014077 | 0.97247 | -0.53127 | 0.97272 | -0.52628 | 3.8673
42 | 0.001191 | 0.00029702 | -0.0011909 | -0.00029743 | 4.459e-08 | -4.1556e-07 | 0.0018222 | 0.0018223 | 0.0018223 | 0.97229 | -0.53487 | 0.97225 | -0.53565 | 0.50064
43 | -0.016558 | -0.0041477 | 0.016559 | 0.0041481 | 6.1401e-07 | 3.6128e-07 | 0.025329 | 0.025329 | 0.025329 | 0.97272 | -0.52628 | 0.97276 | -0.5255 | 6.9585
44 | 0.00083388 | 0.00020795 | -0.00083386 | -0.00020836 | 2.0941e-08 | -4.1195e-07 | 0.0012759 | 0.001276 | 0.001276 | 0.97225 | -0.53565 | 0.97222 | -0.53618 | 0.35056
45 | -0.026905 | -0.0067412 | 0.026926 | 0.006754 | 2.0583e-05 | 1.2771e-05 | 0.041156 | 0.041156 | 0.041156 | 0.97276 | -0.5255 | 0.97357 | -0.50945 | 11.3066
46 | 0.00083386 | 0.00020836 | -0.00083384 | -0.00020879 | 2.174e-08 | -4.2753e-07 | 0.001276 | 0.0012762 | 0.0012762 | 0.97222 | -0.53618 | 0.97219 | -0.53673 | 0.3506
47 | -0.011683 | -0.0029285 | 0.011686 | 0.0029304 | 3.4667e-06 | 1.8541e-06 | 0.017808 | 0.017808 | 0.017808 | 0.97618 | -0.45819 | 0.9765 | -0.45196 | 4.8924
48 | 0.0089716 | 0.002249 | -0.0089686 | -0.0022476 | 3.0183e-06 | 1.3939e-06 | 0.013676 | 0.013676 | 0.013676 | 0.97618 | -0.45819 | 0.97582 | -0.46525 | 3.7571
49 | 0.0089686 | 0.0022476 | -0.0089671 | -0.002247 | 1.4434e-06 | 6.6673e-07 | 0.013676 | 0.013676 | 0.013676 | 0.97582 | -0.46525 | 0.97565 | -0.46863 | 3.7572
50 | 0.0021271 | 0.00053272 | -0.0021271 | -0.00053287 | 6.0984e-08 | -1.5393e-07 | 0.0032441 | 0.0032442 | 0.0032442 | 0.97565 | -0.46863 | 0.97562 | -0.46923 | 0.89125
51 | 0.0021271 | 0.00053287 | -0.002127 | -0.00053308 | 8.1368e-08 | -2.0536e-07 | 0.0032442 | 0.0032442 | 0.0032442 | 0.97562 | -0.46923 | 0.97558 | -0.47003 | 0.89128
52 | 0.00050196 | 0.00012561 | -0.00050195 | -0.0001258 | 3.4829e-09 | -1.929e-07 | 0.00076821 | 0.00076828 | 0.00076828 | 0.97219 | -0.53673 | 0.97219 | -0.53688 | 0.21107
53 | 0.045246 | 0.011355 | -0.045228 | -0.011344 | 1.7401e-05 | 1.1013e-05 | 0.068742 | 0.068742 | 0.068742 | 0.97948 | -0.39391 | 0.97907 | -0.40198 | 18.8852
54 | -0.057293 | -0.014374 | 0.057326 | 0.014395 | 3.2429e-05 | 2.0611e-05 | 0.087045 | 0.087045 | 0.087045 | 0.97948 | -0.39391 | 0.98009 | -0.38205 | 23.9134
55 | 0.040151 | 0.010071 | -0.040131 | -0.010059 | 2.0237e-05 | 1.277e-05 | 0.061026 | 0.061026 | 0.061026 | 0.97907 | -0.40198 | 0.97853 | -0.41256 | 16.7654
56 | 0.016786 | 0.0042076 | -0.016784 | -0.0042064 | 1.9054e-06 | 1.1209e-06 | 0.025485 | 0.025485 | 0.025485 | 0.98009 | -0.38205 | 0.97997 | -0.38443 | 7.0014
57 | 0.026697 | 0.0066916 | -0.026696 | -0.0066911 | 9.0777e-07 | 5.6252e-07 | 0.040597 | 0.040597 | 0.040597 | 0.97853 | -0.41256 | 0.9785 | -0.41327 | 11.153
58 | 0.015553 | 0.0038984 | -0.015552 | -0.0038977 | 1.223e-06 | 7.0951e-07 | 0.023652 | 0.023652 | 0.023652 | 0.9785 | -0.41327 | 0.97841 | -0.41492 | 6.4978
59 | 0.011143 | 0.0027927 | -0.011142 | -0.0027923 | 8.8661e-07 | 4.6401e-07 | 0.016945 | 0.016945 | 0.016945 | 0.9785 | -0.41327 | 0.97841 | -0.41494 | 4.6553
60 | 0.0047065 | 0.0011794 | -0.0047059 | -0.0011794 | 6.2778e-07 | -8.511e-09 | 0.0071579 | 0.007158 | 0.007158 | 0.97841 | -0.41494 | 0.97827 | -0.41774 | 1.9665
61 | -0.040403 | -0.010132 | 0.040415 | 0.010139 | 1.1878e-05 | 7.4988e-06 | 0.061754 | 0.061754 | 0.061754 | 0.97357 | -0.50945 | 0.97389 | -0.50328 | 16.9653
62 | 0.0029746 | 0.00074549 | -0.0029746 | -0.0007455 | 7.333e-09 | -7.2996e-09 | 0.0045246 | 0.0045246 | 0.0045246 | 0.97827 | -0.41774 | 0.97827 | -0.41779 | 1.243
63 | -0.0050603 | -0.001268 | 0.0050603 | 0.001268 | 2.2594e-08 | 1.2406e-09 | 0.0076305 | 0.0076305 | 0.0076305 | 0.98679 | -0.25188 | 0.9868 | -0.25179 | 2.0963
64 | 0.0021973 | 0.0005505 | -0.0021972 | -0.00055068 | 6.9315e-08 | -1.7072e-07 | 0.0033133 | 0.0033134 | 0.0033134 | 0.98679 | -0.25188 | 0.98676 | -0.25255 | 0.91027
65 | -0.0070466 | -0.0017659 | 0.0070475 | 0.0017662 | 9.0684e-07 | 3.0672e-07 | 0.010626 | 0.010626 | 0.010626 | 0.9868 | -0.25179 | 0.98693 | -0.24909 | 2.9192
66 | -0.0083671 | -0.0020969 | 0.0083682 | 0.0020973 | 1.0599e-06 | 4.5134e-07 | 0.012615 | 0.012615 | 0.012615 | 0.98693 | -0.24909 | 0.98707 | -0.24643 | 3.4657
67 | -0.0083682 | -0.0020973 | 0.0083701 | 0.0020981 | 1.9024e-06 | 8.0995e-07 | 0.012615 | 0.012615 | 0.012615 | 0.98707 | -0.24643 | 0.98732 | -0.24166 | 3.4657
68 | -0.0083701 | -0.0020981 | 0.0083711 | 0.0020986 | 1.0303e-06 | 4.3855e-07 | 0.012615 | 0.012615 | 0.012615 | 0.98732 | -0.24166 | 0.98745 | -0.23908 | 3.4656
69 | -0.0061326 | -0.001536 | 0.0061327 | 0.001536 | 6.4716e-08 | 1.7068e-08 | 0.0093803 | 0.0093803 | 0.0093803 | 0.97279 | -0.52521 | 0.9728 | -0.52499 | 2.577
70 | 0.0053955 | 0.0013513 | -0.0053954 | -0.0013512 | 7.5005e-08 | 1.1545e-08 | 0.0082528 | 0.0082528 | 0.0082528 | 0.97279 | -0.52521 | 0.97277 | -0.52551 | 2.2672
71 | -0.0068161 | -0.0017073 | 0.0068169 | 0.0017075 | 7.3272e-07 | 2.4574e-07 | 0.010426 | 0.010426 | 0.010426 | 0.9728 | -0.52499 | 0.97292 | -0.52273 | 2.8642
72 | 0.0040723 | 0.0010196 | -0.0040722 | -0.0010197 | 1.1263e-07 | -2.4016e-08 | 0.0062289 | 0.0062289 | 0.0062289 | 0.97277 | -0.52551 | 0.97275 | -0.52609 | 1.7112
73 | -0.0076501 | -0.0019164 | 0.0076506 | 0.0019166 | 4.5636e-07 | 1.8166e-07 | 0.0117 | 0.0117 | 0.0117 | 0.97292 | -0.52273 | 0.97298 | -0.52148 | 3.2143
74 | 0.0027072 | 0.00067756 | -0.0027071 | -0.00067761 | 3.9731e-08 | -5.1277e-08 | 0.0041408 | 0.0041409 | 0.0041409 | 0.97275 | -0.52609 | 0.97273 | -0.52639 | 1.1376
75 | -0.0084909 | -0.0021272 | 0.0084915 | 0.0021274 | 5.2821e-07 | 2.343e-07 | 0.012985 | 0.012985 | 0.012985 | 0.97298 | -0.52148 | 0.97304 | -0.52018 | 3.5674
76 | 0.0012512 | 0.00031272 | -0.0012511 | -0.00031355 | 9.9504e-08 | -8.3553e-07 | 0.0019137 | 0.001914 | 0.001914 | 0.97273 | -0.52639 | 0.97265 | -0.52807 | 0.52582
77 | -0.0092233 | -0.0023108 | 0.0092246 | 0.0023115 | 1.3182e-06 | 6.241e-07 | 0.014104 | 0.014104 | 0.014104 | 0.97304 | -0.52018 | 0.9732 | -0.51718 | 3.8748
78 | 0.0048038 | 0.0012039 | -0.0048035 | -0.0012039 | 2.8801e-07 | 5.3921e-09 | 0.0073238 | 0.0073239 | 0.0073239 | 0.97601 | -0.46167 | 0.97595 | -0.46292 | 2.012
79 | -0.0088071 | -0.0022072 | 0.008808 | 0.0022076 | 9.5605e-07 | 4.3512e-07 | 0.013427 | 0.013427 | 0.013427 | 0.97601 | -0.46167 | 0.97613 | -0.45939 | 3.6888
80 | 0.043525 | 0.010941 | -0.043494 | -0.010921 | 3.1353e-05 | 1.9829e-05 | 0.066362 | 0.066362 | 0.066362 | 0.97613 | -0.45939 | 0.97536 | -0.47449 | 18.2313
81 | -0.052334 | -0.013148 | 0.05238 | 0.013178 | 4.6594e-05 | 2.9576e-05 | 0.079789 | 0.079789 | 0.079789 | 0.97613 | -0.45939 | 0.97708 | -0.44075 | 21.9201
82 | 0.040576 | 0.010189 | -0.040553 | -0.010174 | 2.3592e-05 | 1.4894e-05 | 0.06191 | 0.061911 | 0.061911 | 0.97536 | -0.47449 | 0.97474 | -0.48668 | 17.0084
83 | 0.035494 | 0.0089141 | -0.035489 | -0.0089114 | 4.2137e-06 | 2.6486e-06 | 0.054061 | 0.054061 | 0.054061 | 0.97708 | -0.44075 | 0.97695 | -0.44324 | 14.8519
84 | -0.087874 | -0.022092 | 0.087919 | 0.022121 | 4.5094e-05 | 2.8776e-05 | 0.13385 | 0.13385 | 0.13385 | 0.97708 | -0.44075 | 0.97763 | -0.43001 | 36.7719
85 | 0.017896 | 0.0044885 | -0.017888 | -0.004484 | 7.4786e-06 | 4.4534e-06 | 0.02732 | 0.02732 | 0.02732 | 0.97474 | -0.48668 | 0.9743 | -0.49545 | 7.5056
86 | 0.022657 | 0.005686 | -0.022647 | -0.00568 | 9.9101e-06 | 6.0673e-06 | 0.03459 | 0.03459 | 0.03459 | 0.97474 | -0.48668 | 0.97428 | -0.49586 | 9.5028
87 | 0.033571 | 0.0084306 | -0.033564 | -0.0084263 | 6.7195e-06 | 4.2147e-06 | 0.051139 | 0.051139 | 0.051139 | 0.97695 | -0.44324 | 0.97674 | -0.44744 | 14.0491
88 | -0.089763 | -0.022583 | 0.089811 | 0.022613 | 4.7618e-05 | 3.039e-05 | 0.13666 | 0.13666 | 0.13666 | 0.97763 | -0.43001 | 0.97819 | -0.41891 | 37.5432
89 | 0.014122 | 0.0035401 | -0.01412 | -0.0035391 | 1.7422e-06 | 9.9067e-07 | 0.021568 | 0.021568 | 0.021568 | 0.9743 | -0.49545 | 0.97417 | -0.49804 | 5.9253
90 | 0.018602 | 0.0046661 | -0.018601 | -0.0046657 | 6.4465e-07 | 3.8606e-07 | 0.028412 | 0.028412 | 0.028412 | 0.97428 | -0.49586 | 0.97424 | -0.49658 | 7.8055
91 | 0.031023 | 0.0077895 | -0.031004 | -0.0077774 | 1.9364e-05 | 1.2104e-05 | 0.047267 | 0.047267 | 0.047267 | 0.97674 | -0.44744 | 0.97607 | -0.46053 | 12.9856
92 | -0.092055 | -0.023176 | 0.092123 | 0.023219 | 6.7669e-05 | 4.3193e-05 | 0.14007 | 0.14007 | 0.14007 | 0.97819 | -0.41891 | 0.97898 | -0.40355 | 38.4811
93 | -0.042262 | -0.010616 | 0.042274 | 0.010623 | 1.1353e-05 | 7.1727e-06 | 0.0641 | 0.0641 | 0.0641 | 0.98121 | -0.36007 | 0.9815 | -0.35444 | 17.6098
94 | -0.045746 | -0.011494 | 0.045766 | 0.011506 | 1.93e-05 | 1.2217e-05 | 0.069365 | 0.069365 | 0.069365 | 0.9815 | -0.35444 | 0.98195 | -0.34561 | 19.0562
95 | -0.010057 | -0.00252 | 0.010058 | 0.0025204 | 7.8786e-07 | 3.9381e-07 | 0.015377 | 0.015377 | 0.015377 | 0.9732 | -0.51718 | 0.97328 | -0.51553 | 4.2244
96 | -0.012408 | -0.0031094 | 0.012409 | 0.00311 | 1.1276e-06 | 6.1783e-07 | 0.01897 | 0.01897 | 0.01897 | 0.97328 | -0.51553 | 0.97338 | -0.51362 | 5.2115
97 | -0.011281 | -0.0028267 | 0.011285 | 0.0028287 | 3.9628e-06 | 2.0742e-06 | 0.017054 | 0.017054 | 0.017054 | 0.9843 | -0.29996 | 0.98468 | -0.29259 | 4.6853
98 | 0.0089863 | 0.0022515 | -0.0089859 | -0.0022513 | 4.5547e-07 | 2.0785e-07 | 0.013585 | 0.013585 | 0.013585 | 0.9843 | -0.29996 | 0.98425 | -0.30103 | 3.7321
99 | -0.22723 | -0.057474 | 0.22784 | 0.057856 | 0.00060197 | 0.00038248 | 0.34358 | 0.34357 | 0.34358 | 0.98468 | -0.29259 | 0.98753 | -0.23753 | 23.5972
100 | 0.21595 | 0.054645 | -0.21587 | -0.054598 | 7.4255e-05 | 4.7145e-05 | 0.32652 | 0.32652 | 0.32652 | 0.98468 | -0.29259 | 0.98431 | -0.29976 | 22.4259
101 | 0.0089859 | 0.0022513 | -0.0089849 | -0.0022508 | 9.3822e-07 | 4.2818e-07 | 0.013585 | 0.013585 | 0.013585 | 0.98425 | -0.30103 | 0.98413 | -0.30322 | 3.7321
102 | -0.23832 | -0.060485 | 0.23864 | 0.060686 | 0.0003155 | 0.00020059 | 0.35937 | 0.35937 | 0.35937 | 0.98753 | -0.23753 | 0.98896 | -0.21005 | 24.6823
103 | 0.010485 | 0.0026287 | -0.010485 | -0.0026283 | 7.7191e-07 | 3.8853e-07 | 0.0158 | 0.0158 | 0.0158 | 0.98753 | -0.23753 | 0.98745 | -0.23908 | 4.3406
104 | 0.17306 | 0.04381 | -0.1728 | -0.043641 | 0.00026444 | 0.00016872 | 0.26178 | 0.26178 | 0.26178 | 0.98431 | -0.29976 | 0.98267 | -0.33164 | 35.9593
105 | 0.04281 | 0.010788 | -0.042762 | -0.010758 | 4.713e-05 | 2.9782e-05 | 0.064738 | 0.064738 | 0.064738 | 0.98431 | -0.29976 | 0.98313 | -0.3228 | 17.7852
106 | 0.0037854 | 0.00094808 | -0.0037848 | -0.00094832 | 5.9792e-07 | -2.357e-07 | 0.0057233 | 0.0057235 | 0.0057235 | 0.98413 | -0.30322 | 0.98396 | -0.30654 | 1.5724
107 | 0.0051996 | 0.0013027 | -0.0051988 | -0.0013027 | 7.567e-07 | 6.9514e-08 | 0.0078616 | 0.0078618 | 0.0078618 | 0.98413 | -0.30322 | 0.98398 | -0.30628 | 2.1598
108 | 0.0013054 | 0.0003271 | -0.0013054 | -0.00032716 | 7.954e-09 | -6.5454e-08 | 0.0019641 | 0.0019642 | 0.0019642 | 0.98896 | -0.21005 | 0.98895 | -0.21018 | 0.5396
109 | -0.25269 | -0.064209 | 0.253 | 0.064407 | 0.00031068 | 0.00019766 | 0.38052 | 0.38052 | 0.38052 | 0.98896 | -0.21005 | 0.99028 | -0.18455 | 26.1349
110 | 0.012751 | 0.0031965 | -0.012748 | -0.0031947 | 3.3078e-06 | 1.8096e-06 | 0.019186 | 0.019186 | 0.019186 | 0.98896 | -0.21005 | 0.98868 | -0.2155 | 5.2709
111 | 0.12431 | 0.031439 | -0.12426 | -0.031407 | 5.121e-05 | 3.2726e-05 | 0.18834 | 0.18834 | 0.18834 | 0.98267 | -0.33164 | 0.98222 | -0.34023 | 51.7405
112 | 0.048493 | 0.012202 | -0.048461 | -0.012181 | 3.2338e-05 | 2.0494e-05 | 0.073449 | 0.073449 | 0.073449 | 0.98267 | -0.33164 | 0.98195 | -0.34561 | 20.1782
113 | 0.037638 | 0.009474 | -0.037608 | -0.0094548 | 3.0491e-05 | 1.9197e-05 | 0.056982 | 0.056982 | 0.056982 | 0.98313 | -0.3228 | 0.98226 | -0.33976 | 15.6545
114 | 0.0020198 | 0.00050597 | -0.0020197 | -0.00050619 | 7.3592e-08 | -2.2008e-07 | 0.0030544 | 0.0030545 | 0.0030545 | 0.98396 | -0.30654 | 0.98393 | -0.3073 | 0.83914
115 | 0.0029034 | 0.00072739 | -0.0029032 | -0.00072756 | 1.5502e-07 | -1.7316e-07 | 0.0043905 | 0.0043906 | 0.0043906 | 0.98398 | -0.30628 | 0.98392 | -0.3074 | 1.2062
116 | -0.253 | -0.064407 | 0.25338 | 0.064645 | 0.00037412 | 0.00023802 | 0.38052 | 0.38052 | 0.38052 | 0.99028 | -0.18455 | 0.99188 | -0.15393 | 26.1349
117 | 0.0065558 | 0.0016429 | -0.0065558 | -0.0016429 | 7.7383e-08 | 2.2344e-08 | 0.0098669 | 0.0098669 | 0.0098669 | 0.98868 | -0.2155 | 0.98866 | -0.21574 | 2.7107
118 | 0.0061919 | 0.0015518 | -0.0061916 | -0.0015517 | 3.0626e-07 | 7.5422e-08 | 0.0093192 | 0.0093192 | 0.0093192 | 0.98868 | -0.2155 | 0.98862 | -0.21653 | 2.5602
119 | -0.25486 | -0.065016 | 0.25523 | 0.065251 | 0.00036947 | 0.00023507 | 0.38275 | 0.38275 | 0.38275 | 0.99188 | -0.15393 | 0.99345 | -0.12396 | 26.2875
120 | 0.11015 | 0.027871 | -0.10983 | -0.027663 | 0.00032536 | 0.00020784 | 0.16697 | 0.16697 | 0.16697 | 0.98222 | -0.34023 | 0.97906 | -0.40198 | 45.8718
121 | 0.014101 | 0.0035358 | -0.014095 | -0.0035329 | 5.1192e-06 | 2.8978e-06 | 0.021362 | 0.021362 | 0.021362 | 0.98222 | -0.34023 | 0.98184 | -0.34785 | 5.8688
122 | 0.031117 | 0.0078281 | -0.031101 | -0.0078183 | 1.559e-05 | 9.7413e-06 | 0.04715 | 0.04715 | 0.04715 | 0.98226 | -0.33976 | 0.98172 | -0.35026 | 12.9532
123 | 0.0012766 | 0.00031989 | -0.0012766 | -0.00031994 | 5.7903e-09 | -4.891e-08 | 0.0019306 | 0.0019306 | 0.0019306 | 0.98392 | -0.3074 | 0.98392 | -0.30749 | 0.53039
124 | -0.014457 | -0.0036234 | 0.01446 | 0.003625 | 2.8423e-06 | 1.6262e-06 | 0.022101 | 0.022101 | 0.022101 | 0.97338 | -0.51362 | 0.97359 | -0.5095 | 6.0717
125 | -0.01446 | -0.003625 | 0.014469 | 0.0036301 | 8.9032e-06 | 5.0932e-06 | 0.022101 | 0.022101 | 0.022101 | 0.97359 | -0.5095 | 0.97424 | -0.49658 | 6.0717
126 | -0.0035218 | -0.00088265 | 0.0035221 | 0.00088253 | 2.3323e-07 | -1.1947e-07 | 0.0053738 | 0.0053737 | 0.0053738 | 0.9752 | -0.47776 | 0.97527 | -0.47637 | 1.4763
127 | -0.0070566 | -0.0017684 | 0.0070571 | 0.0017685 | 4.9425e-07 | 1.7443e-07 | 0.010766 | 0.010766 | 0.010766 | 0.97527 | -0.47637 | 0.97534 | -0.4749 | 2.9578
128 | 0.003313 | 0.00083019 | -0.0033129 | -0.00083028 | 1.1833e-07 | -8.7005e-08 | 0.0049863 | 0.0049864 | 0.0049864 | 0.98866 | -0.21574 | 0.98862 | -0.21649 | 1.3699
129 | 0.0031236 | 0.00078278 | -0.0031235 | -0.00078283 | 5.6798e-08 | -5.1512e-08 | 0.0047014 | 0.0047014 | 0.0047014 | 0.98862 | -0.21653 | 0.9886 | -0.21692 | 1.2916
130 | -0.50736 | -0.12961 | 0.50841 | 0.13029 | 0.0010541 | 0.00067365 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.99345 | -0.12396 | 0.99571 | -0.081085 | 52.2531
131 | 0.25213 | 0.06436 | -0.25206 | -0.064318 | 6.5269e-05 | 4.152e-05 | 0.37806 | 0.37806 | 0.37806 | 0.99345 | -0.12396 | 0.99317 | -0.12932 | 25.9656
132 | -0.0084568 | -0.0021193 | 0.0084582 | 0.0021199 | 1.358e-06 | 5.9756e-07 | 0.012902 | 0.012902 | 0.012902 | 0.97534 | -0.4749 | 0.97551 | -0.47153 | 3.5445
133 | 0.010201 | 0.0025568 | -0.0102 | -0.0025563 | 9.7961e-07 | 4.93e-07 | 0.015582 | 0.015582 | 0.015582 | 0.97417 | -0.49804 | 0.97406 | -0.50006 | 4.2807
134 | 0.0088683 | 0.0022226 | -0.0088682 | -0.0022226 | 6.8964e-08 | 3.1664e-08 | 0.013548 | 0.013548 | 0.013548 | 0.97406 | -0.50006 | 0.97406 | -0.50022 | 3.7219
135 | 0.10763 | 0.027111 | -0.10762 | -0.027106 | 8.0723e-06 | 5.1561e-06 | 0.16363 | 0.16363 | 0.16363 | 0.97906 | -0.40198 | 0.97898 | -0.40355 | 44.952
136 | 0.0078769 | 0.0019743 | -0.0078755 | -0.0019738 | 1.3383e-06 | 5.3986e-07 | 0.011938 | 0.011938 | 0.011938 | 0.98184 | -0.34785 | 0.98165 | -0.35142 | 3.2797
137 | 0.015495 | 0.003887 | -0.015486 | -0.0038814 | 9.6074e-06 | 5.5685e-06 | 0.023554 | 0.023554 | 0.023554 | 0.97898 | -0.40355 | 0.97831 | -0.41656 | 6.4709
138 | 0.0077192 | 0.0019349 | -0.0077173 | -0.0019341 | 1.8791e-06 | 7.463e-07 | 0.011741 | 0.011741 | 0.011741 | 0.97831 | -0.41656 | 0.97805 | -0.42167 | 3.2256
139 | -0.0091218 | -0.0022861 | 0.0091222 | 0.0022863 | 4.2436e-07 | 1.945e-07 | 0.013725 | 0.013725 | 0.013725 | 0.98897 | -0.20993 | 0.98902 | -0.20896 | 3.7705
140 | 0.0084536 | 0.0021187 | -0.0084526 | -0.0021182 | 1.0054e-06 | 4.3082e-07 | 0.012719 | 0.012719 | 0.012719 | 0.98897 | -0.20993 | 0.98884 | -0.21243 | 3.4943
141 | 0.0063421 | 0.0015893 | -0.0063419 | -0.0015893 | 2.0821e-07 | 5.5057e-08 | 0.0095436 | 0.0095437 | 0.0095437 | 0.98884 | -0.21243 | 0.98881 | -0.21312 | 2.6219
142 | 0.0044156 | 0.0011065 | -0.0044153 | -0.0011065 | 2.8668e-07 | -3.8602e-08 | 0.0066448 | 0.0066448 | 0.0066448 | 0.98881 | -0.21312 | 0.98874 | -0.21448 | 1.8255
143 | 0.0021513 | 0.0005391 | -0.0021513 | -0.00053916 | 2.4818e-08 | -6.5091e-08 | 0.0032376 | 0.0032376 | 0.0032376 | 0.98874 | -0.21448 | 0.98873 | -0.21472 | 0.88946
144 | 0.0014921 | 0.00037391 | -0.0014921 | -0.00037396 | 8.8532e-09 | -5.4952e-08 | 0.0022403 | 0.0022403 | 0.0022403 | 0.99109 | -0.16927 | 0.99108 | -0.16939 | 0.61546
145 | 0.014019 | 0.0035145 | -0.014018 | -0.0035143 | 5.0931e-07 | 2.8645e-07 | 0.021048 | 0.021048 | 0.021048 | 0.99109 | -0.16927 | 0.99105 | -0.17003 | 5.7824
146 | -0.24878 | -0.063446 | 0.24891 | 0.063529 | 0.00013096 | 8.3296e-05 | 0.37334 | 0.37334 | 0.37334 | 0.9926 | -0.14022 | 0.99317 | -0.12932 | 25.6416
147 | -0.013453 | -0.0033722 | 0.013454 | 0.0033728 | 1.0794e-06 | 5.9994e-07 | 0.0202 | 0.0202 | 0.0202 | 0.99096 | -0.17171 | 0.99105 | -0.17003 | 5.5496
148 | 0.011836 | 0.0029669 | -0.011834 | -0.0029662 | 1.3372e-06 | 7.1038e-07 | 0.017772 | 0.017772 | 0.017772 | 0.99096 | -0.17171 | 0.99084 | -0.17408 | 4.8825
149 | 0.011834 | 0.0029662 | -0.011833 | -0.0029656 | 1.2059e-06 | 6.4066e-07 | 0.017772 | 0.017772 | 0.017772 | 0.99084 | -0.17408 | 0.99073 | -0.17622 | 4.8825
150 | 0.0058163 | 0.0014577 | -0.0058162 | -0.0014577 | 1.8224e-07 | 3.4633e-08 | 0.0087358 | 0.0087358 | 0.0087358 | 0.99073 | -0.17622 | 0.9907 | -0.17688 | 2.3999
151 | 0.0060167 | 0.0015079 | -0.0060158 | -0.0015077 | 8.3807e-07 | 1.8401e-07 | 0.0090366 | 0.0090368 | 0.0090368 | 0.99073 | -0.17622 | 0.99058 | -0.17915 | 2.4826
152 | 0.012604 | 0.0031602 | -0.012604 | -0.0031599 | 4.8286e-07 | 2.6183e-07 | 0.018837 | 0.018837 | 0.018837 | 0.99571 | -0.081085 | 0.99567 | -0.081889 | 5.1749
153 | -0.52101 | -0.13345 | 0.5219 | 0.13401 | 0.0008854 | 0.00056584 | 0.77964 | 0.77964 | 0.77964 | 0.99571 | -0.081085 | 0.99756 | -0.046074 | 53.5468
154 | 0.012604 | 0.0031599 | -0.0126 | -0.0031578 | 3.9248e-06 | 2.1284e-06 | 0.018837 | 0.018837 | 0.018837 | 0.99567 | -0.081889 | 0.99533 | -0.088426 | 5.1749
155 | -0.525 | -0.13479 | 0.52618 | 0.13554 | 0.001177 | 0.00075223 | 0.78426 | 0.78426 | 0.78426 | 0.99756 | -0.046074 | 1 | 0 | 53.8642
156 | 0.0063 | 0.0015789 | -0.0062988 | -0.0015786 | 1.2247e-06 | 3.0544e-07 | 0.0094186 | 0.0094187 | 0.0094187 | 0.99533 | -0.088426 | 0.99512 | -0.092507 | 2.5876
157 | 0.014814 | 0.003713 | -0.014814 | -0.0037129 | 1.6563e-07 | 9.408e-08 | 0.022043 | 0.022043 | 0.022043 | 1 | 0 | 0.99999 | -0.00023469 | 6.0558
158 | 0.0033129 | 0.00083028 | -0.0033129 | -0.00083029 | 1.6364e-08 | -1.2031e-08 | 0.0049864 | 0.0049864 | 0.0049864 | 0.98862 | -0.21649 | 0.98862 | -0.2166 | 1.3699
159 | 0.031101 | 0.0078183 | -0.031056 | -0.0077899 | 4.5494e-05 | 2.8427e-05 | 0.04715 | 0.04715 | 0.04715 | 0.98172 | -0.35026 | 0.98015 | -0.38094 | 12.9533
160 | 0.031056 | 0.0077899 | -0.031052 | -0.0077872 | 4.3026e-06 | 2.6886e-06 | 0.04715 | 0.04715 | 0.04715 | 0.98015 | -0.38094 | 0.98 | -0.38384 | 12.9533
161 | 0.024835 | 0.0062292 | -0.024825 | -0.0062233 | 9.6412e-06 | 5.9427e-06 | 0.037711 | 0.037711 | 0.037711 | 0.98 | -0.38384 | 0.97959 | -0.39199 | 10.3602
162 | -0.004765 | -0.0011941 | 0.0047654 | 0.0011941 | 4.0364e-07 | 1.6627e-10 | 0.0072417 | 0.0072416 | 0.0072417 | 0.9791 | -0.40154 | 0.97919 | -0.39976 | 1.9895
163 | 0.004765 | 0.0011941 | -0.0047647 | -0.0011941 | 3.1205e-07 | 1.6579e-10 | 0.0072417 | 0.0072418 | 0.0072418 | 0.9791 | -0.40154 | 0.97903 | -0.40292 | 1.9895
164 | -0.0092927 | -0.0023288 | 0.0092939 | 0.0023294 | 1.2037e-06 | 5.6786e-07 | 0.014122 | 0.014121 | 0.014122 | 0.97919 | -0.39976 | 0.97933 | -0.39704 | 3.8795
165 | 0.010764 | 0.0026979 | -0.010763 | -0.0026974 | 1.0123e-06 | 5.2075e-07 | 0.016351 | 0.016351 | 0.016351 | 0.97959 | -0.39199 | 0.97949 | -0.39397 | 4.492
166 | 0.014062 | 0.0035253 | -0.014058 | -0.0035234 | 3.3849e-06 | 1.9173e-06 | 0.02136 | 0.02136 | 0.02136 | 0.97959 | -0.39199 | 0.97933 | -0.39704 | 5.8682
167 | -0.025012 | -0.006271 | 0.025025 | 0.0062791 | 1.3118e-05 | 8.0951e-06 | 0.038154 | 0.038154 | 0.038154 | 0.97551 | -0.47153 | 0.97607 | -0.46053 | 10.4818
168 | 0.016554 | 0.0041511 | -0.01655 | -0.0041487 | 3.9815e-06 | 2.3403e-06 | 0.025252 | 0.025252 | 0.025252 | 0.97551 | -0.47153 | 0.97526 | -0.47658 | 6.9374
169 | 0.01111 | 0.0027853 | -0.011108 | -0.002784 | 2.3904e-06 | 1.2531e-06 | 0.016951 | 0.016952 | 0.016952 | 0.97526 | -0.47658 | 0.97503 | -0.48109 | 4.657
170 | 0.010261 | 0.0025718 | -0.01026 | -0.0025713 | 1.0006e-06 | 5.0468e-07 | 0.015659 | 0.015659 | 0.015659 | 0.97503 | -0.48109 | 0.97492 | -0.48314 | 4.302
171 | 0.0082085 | 0.0020572 | -0.0082078 | -0.0020569 | 7.1596e-07 | 3.0655e-07 | 0.012529 | 0.012529 | 0.012529 | 0.97492 | -0.48314 | 0.97483 | -0.48497 | 3.4419
172 | 0.006726 | 0.0016855 | -0.0067256 | -0.0016854 | 4.1704e-07 | 1.3538e-07 | 0.010267 | 0.010267 | 0.010267 | 0.97483 | -0.48497 | 0.97477 | -0.48627 | 2.8205
173 | 0.004655 | 0.0011664 | -0.0046548 | -0.0011664 | 2.0598e-07 | -3.7671e-09 | 0.0071059 | 0.007106 | 0.007106 | 0.97477 | -0.48627 | 0.97472 | -0.4872 | 1.9522
174 | 0.0022967 | 0.00057546 | -0.0022966 | -0.00057559 | 6.4248e-08 | -1.3259e-07 | 0.0035061 | 0.0035062 | 0.0035062 | 0.97472 | -0.4872 | 0.97469 | -0.48779 | 0.96323
175 | 0.011493 | 0.0028806 | -0.011492 | -0.0028801 | 9.327e-07 | 4.8537e-07 | 0.017101 | 0.017102 | 0.017102 | 0.99999 | -0.00023469 | 0.9999 | -0.0019383 | 4.6982

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.54672 | 0.14027

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0023732 | 0.00059478
1 | 0.0041208 | 0.0010328
2 | 0.0022888 | 0.00057363
3 | 0.00077286 | 0.0001937
4 | 0.0060485 | 0.0015159
5 | 0.0061103 | 0.0015314
6 | 0.013433 | 0.0033666
7 | 0.019559 | 0.004902
8 | 0.0068111 | 0.001707
9 | 0.00069827 | 0.000175
10 | 0.0034332 | 0.00086045
11 | 0.0033643 | 0.00084318
12 | 0.00076408 | 0.0001915
13 | 0.011253 | 0.0028204
14 | 0.0081898 | 0.0020526
15 | 0.014533 | 0.0036424
16 | 0.002879 | 0.00072154
17 | 0.0012714 | 0.00031864
18 | 0.0038587 | 0.00096708
19 | 0.0073554 | 0.0018434
20 | 0.00035705 | 8.9485e-05
21 | 0.010347 | 0.0025931
22 | 0.0027111 | 0.00067947
23 | 0.00072103 | 0.00018071
24 | 0.00684 | 0.0017143
25 | 0.002127 | 0.00053308
26 | 0.00033188 | 8.3178e-05
27 | 0.00050195 | 0.0001258
28 | 0.012048 | 0.0030195
29 | 0.0050768 | 0.0012724
30 | 0.013434 | 0.003367
31 | 0.016784 | 0.0042064
32 | 0.015422 | 0.0038651
33 | 0.015552 | 0.0038977
34 | 0.0064354 | 0.0016129
35 | 0.0038517 | 0.00096532
36 | 0.013477 | 0.0033776
37 | 0.0017313 | 0.00043391
38 | 0.0029746 | 0.0007455
39 | 0.0044776 | 0.0011222
40 | 0.002863 | 0.00071753
41 | 0.0019863 | 0.00049782
42 | 0.0021972 | 0.00055068
43 | 0.0013196 | 0.00033072
44 | 0.00073712 | 0.00018474
45 | 0.00068347 | 0.00017129
46 | 0.0013231 | 0.0003316
47 | 0.00083324 | 0.00020883
48 | 0.001365 | 0.00034211
49 | 0.00084037 | 0.00021062
50 | 0.0014559 | 0.00036489
51 | 0.00073185 | 0.00018342
52 | 0.0012511 | 0.00031355
53 | 0.0040033 | 0.0010033
54 | 0.0048035 | 0.0012039
55 | 0.002918 | 0.00073131
56 | 0.0019186 | 0.00048084
57 | 0.0018446 | 0.0004623
58 | 0.0037664 | 0.00094395
59 | 0.0040453 | 0.0010139
60 | 0.0025411 | 0.00063685
61 | 0.0022443 | 0.00056247
62 | 0.0070436 | 0.0017653
63 | 0.0034729 | 0.00087038
64 | 0.00083221 | 0.00020857
65 | 0.0023501 | 0.00058899
66 | 0.0022951 | 0.00057519
67 | 0.0021135 | 0.00052969
68 | 0.0051243 | 0.0012843
69 | 0.001765 | 0.00044235
70 | 0.0022954 | 0.00057529
71 | 0.0013054 | 0.00032716
72 | 0.0014819 | 0.0003714
73 | 0.0026951 | 0.00067545
74 | 0.0064906 | 0.0016267
75 | 0.0020197 | 0.00050619
76 | 0.0016266 | 0.00040767
77 | 0.0020483 | 0.00051335
78 | 0.0041322 | 0.0010356
79 | 0.0035218 | 0.00088265
80 | 0.0035345 | 0.00088583
81 | 0.0032427 | 0.00081271
82 | 0.003068 | 0.00076893
83 | 0.0013997 | 0.00035081
84 | 0.0039192 | 0.00098225
85 | 0.0013315 | 0.00033371
86 | 0.002203 | 0.00055212
87 | 0.0062186 | 0.0015585
88 | 0.0078755 | 0.0019738
89 | 0.0012766 | 0.00031994
90 | 0.0088682 | 0.0022226
91 | 0.0077667 | 0.0019465
92 | 0.0077173 | 0.0019341
93 | 0.00066827 | 0.00016748
94 | 0.00071222 | 0.0001785
95 | 0.0021104 | 0.00052892
96 | 0.0019264 | 0.00048279
97 | 0.002264 | 0.00056741
98 | 0.0021513 | 0.00053916
99 | 0.001408 | 0.00035288
100 | 0.0016171 | 0.00040527
101 | 0.00056438 | 0.00014145
102 | 0.0014921 | 0.00037396
103 | 0.0058162 | 0.0014577
104 | 0.0060158 | 0.0015077
105 | 0.0031484 | 0.00078906
106 | 0.0030993 | 0.00077675
107 | 0.0062998 | 0.0015789
108 | 0.0040757 | 0.0010215
109 | 0.0031235 | 0.00078283
110 | 0.0033129 | 0.00083029
111 | 0.0062988 | 0.0015786
112 | 0.0062165 | 0.001558
113 | 0.0045274 | 0.0011347
114 | 0.0047647 | 0.0011941
115 | 0.010763 | 0.0026974
116 | 0.0047643 | 0.001194
117 | 0.0059783 | 0.0014983
118 | 0.0054402 | 0.0013635
119 | 0.00084683 | 0.00021224
120 | 0.0020512 | 0.00051408
121 | 0.0014818 | 0.00037137
122 | 0.0020706 | 0.00051895
123 | 0.0023581 | 0.00059099
124 | 0.0022966 | 0.00057559
125 | 0.003321 | 0.00083232
126 | 0.011492 | 0.0028801

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1