## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_121-46_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_121-46_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_121-46_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_121-46_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_121-46_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_121-46_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_121-46_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_121-46_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_121-46_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_121-46_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_121-46_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_121-46_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_121-46_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_121-46_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_121-46_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_121-46_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_121-46_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_121-46_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_121-46_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_121-46_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_121-46_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_121-46_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_121-46_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_121-46_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_121-46_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_121-46_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_121-46_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_121-46_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_121-46_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_121-46_0_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_121-46_0_2_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_121-46_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_121-46_0_2_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_121-46_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_121-46_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_121-46_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_121-46_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_121-46_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_121-46_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_121-46_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_121-46_0_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_121-46_0_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_121-46_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_121-46_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_121-46_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_121-46_0_2_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_121-46_0_2_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_121-46_0_2_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_121-46_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_121-46_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_121-46_0_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_121-46_0_2_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_121-46_0_2_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_121-46_0_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_121-46_0_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_121-46_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_121-46_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_121-46_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_121-46_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_121-46_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_121-46_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_121-46_0_2_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_121-46_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_121-46_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_121-46_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_121-46_0_2_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_121-46_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_121-46_0_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_121-46_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_121-46_0_2_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_121-46_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_121-46_0_2_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_121-46_0_2_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_121-46_0_2_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_121-46_0_2_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_121-46_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_121-46_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_121-46_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_121-46_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_121-46_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_121-46_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_121-46_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_121-46_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_121-46_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_121-46_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_121-46_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_121-46_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_121-46_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_121-46_0_2_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_121-46_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_121-46_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_121-46_0_2_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_121-46_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_121-46_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_121-46_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_121-46_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_121-46_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_121-46_0_2_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_121-46_0_2_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_121-46_0_2_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_121-46_0_2_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_121-46_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_121-46_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_121-46_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_121-46_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_121-46_0_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_121-46_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_121-46_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_121-46_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_121-46_0_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_121-46_0_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_121-46_0_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_121-46_0_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_121-46_0_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_121-46_0_2_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_121-46_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_121-46_0_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_121-46_0_2_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_121-46_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_121-46_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_121-46_0_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_121-46_0_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_121-46_0_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_121-46_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_121-46_0_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_121-46_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_121-46_0_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_121-46_0_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_121-46_0_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_121-46_0_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_121-46_0_2_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_121-46_0_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_121-46_0_2_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_121-46_0_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_121-46_0_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_121-46_0_2_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_121-46_0_2_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_121-46_0_2_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_121-46_0_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_121-46_0_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_121-46_0_2_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_121-46_0_2_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_121-46_0_2_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_121-46_0_2_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_121-46_0_2_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_121-46_0_2_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_121-46_0_2_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_121-46_0_2_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_121-46_0_2_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_121-46_0_2_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_121-46_0_2_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_121-46_0_2_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_121-46_0_2_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_121-46_0_2_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_121-46_0_2_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_121-46_0_2_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_121-46_0_2_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_121-46_0_2_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_121-46_0_2_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_121-46_0_2_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_121-46_0_2_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_121-46_0_2_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_121-46_0_2_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_121-46_0_2_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_121-46_0_2_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_121-46_0_2_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_121-46_0_2_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_121-46_0_2_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_121-46_0_2_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_121-46_0_2_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_121-46_0_2_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_121-46_0_2_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_121-46_0_2_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_121-46_0_2_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_121-46_0_2_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_121-46_0_2_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_121-46_0_2_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_121-46_0_2_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_121-46_0_2_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_121-46_0_2_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_121-46_0_2_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_121-46_0_2_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_121-46_0_2_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_121-46_0_2_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_121-46_0_2_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_MV_6_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_121-46_0_2_load_0 | 0 | 0.00029133 | 7.3014e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_121-46_0_2_load_1 | 2 | 0.003503 | 0.00087794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_121-46_0_2_load_4 | 4 | 0.00075556 | 0.00018936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_121-46_0_2_load_5 | 5 | 0.0029815 | 0.00074723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_121-46_0_2_load_10 | 9 | 0.00029953 | 7.5068e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_121-46_0_2_load_73 | 12 | 0.00092271 | 0.00023125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_121-46_0_2_load_12 | 13 | 0.00023717 | 5.944e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_121-46_0_2_load_34 | 14 | 0.0015022 | 0.00037649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_121-46_0_2_load_35 | 15 | 0.0016237 | 0.00040694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_121-46_0_2_load_20 | 16 | 0.00094384 | 0.00023655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_121-46_0_2_load_18 | 17 | 0.00083621 | 0.00020957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_121-46_0_2_load_28 | 18 | 0.0023793 | 0.0005963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_121-46_0_2_load_19 | 22 | 0.00098231 | 0.00024619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_121-46_0_2_load_27 | 23 | 0.00097852 | 0.00024524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_121-46_0_2_load_14 | 25 | 0.00084456 | 0.00021167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_121-46_0_2_load_16 | 27 | 0.0014306 | 0.00035855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_121-46_0_2_load_17 | 28 | 0.0010734 | 0.00026901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_121-46_0_2_load_81 | 29 | 0.0010156 | 0.00025453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_121-46_0_2_load_156 | 30 | 0.0010339 | 0.00025913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_121-46_0_2_load_82 | 31 | 0.00043326 | 0.00010859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_121-46_0_2_load_155 | 32 | 0.0025732 | 0.00064491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_121-46_0_2_load_65 | 34 | 0.00038465 | 9.6403e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_121-46_0_2_load_22 | 35 | 0.00068444 | 0.00017154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_121-46_0_2_load_23 | 36 | 0.0030756 | 0.00077082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_121-46_0_2_load_24 | 37 | 0.00061146 | 0.00015325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_121-46_0_2_load_25 | 38 | 0.0029729 | 0.00074508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_121-46_0_2_load_26 | 39 | 0.0011855 | 0.00029712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_121-46_0_2_load_100 | 40 | 0.0032903 | 0.00082463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_121-46_0_2_load_29 | 42 | 0.0011751 | 0.00029451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_121-46_0_2_load_153 | 45 | 0.0033815 | 0.00084748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_121-46_0_2_load_146 | 46 | 0.0014471 | 0.00036268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_121-46_0_2_load_157 | 47 | 0.0011708 | 0.00029342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_121-46_0_2_load_70 | 48 | 0.0011001 | 0.00027571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_121-46_0_2_load_72 | 50 | 0.001745 | 0.00043734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_121-46_0_2_load_137 | 51 | 0.0016369 | 0.00041025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_121-46_0_2_load_154 | 52 | 0.0014539 | 0.00036439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_121-46_0_2_load_112 | 53 | 0.00092164 | 0.00023099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_121-46_0_2_load_113 | 54 | 0.00030596 | 7.668e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_121-46_0_2_load_36 | 55 | 0.0017474 | 0.00043794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_121-46_0_2_load_40 | 59 | 0.0013845 | 0.000347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_121-46_0_2_load_45 | 62 | 0.00063477 | 0.00015909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_121-46_0_2_load_46 | 63 | 0.00066877 | 0.00016761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_121-46_0_2_load_150 | 65 | 0.0052427 | 0.0013139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_121-46_0_2_load_86 | 68 | 0.0018576 | 0.00046556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_121-46_0_2_load_170 | 69 | 0.00048395 | 0.00012129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_121-46_0_2_load_91 | 70 | 0.00043844 | 0.00010988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_121-46_0_2_load_151 | 71 | 0.00050575 | 0.00012675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_121-46_0_2_load_138 | 72 | 0.0003227 | 8.0875e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_121-46_0_2_load_152 | 73 | 0.00040476 | 0.00010144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_121-46_0_2_load_133 | 74 | 0.0020306 | 0.00050891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_121-46_0_2_load_58 | 76 | 0.0012324 | 0.00030887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_121-46_0_2_load_88 | 77 | 0.0011663 | 0.00029229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_121-46_0_2_load_85 | 78 | 0.001602 | 0.00040151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_121-46_0_2_load_47 | 79 | 0.0023923 | 0.00059956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_121-46_0_2_load_48 | 80 | 0.00067672 | 0.0001696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_121-46_0_2_load_49 | 81 | 0.0004761 | 0.00011932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_121-46_0_2_load_50 | 82 | 0.00074053 | 0.0001856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_121-46_0_2_load_51 | 83 | 0.00049996 | 0.0001253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_121-46_0_2_load_53 | 85 | 0.00051766 | 0.00012974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_121-46_0_2_load_64 | 86 | 0.0014741 | 0.00036945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_121-46_0_2_load_95 | 87 | 0.0014384 | 0.0003605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_121-46_0_2_load_142 | 88 | 0.00066168 | 0.00016583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_121-46_0_2_load_63 | 89 | 0.0011402 | 0.00028576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_121-46_0_2_load_94 | 90 | 0.00054098 | 0.00013558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_121-46_0_2_load_54 | 92 | 0.00047262 | 0.00011845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_121-46_0_2_load_55 | 93 | 0.00064616 | 0.00016194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_121-46_0_2_load_56 | 94 | 0.00067242 | 0.00016853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_121-46_0_2_load_57 | 95 | 0.00080898 | 0.00020275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_121-46_0_2_load_131 | 97 | 0.00047636 | 0.00011939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_121-46_0_2_load_119 | 98 | 0.00029536 | 7.4024e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_121-46_0_2_load_132 | 99 | 0.00074694 | 0.0001872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_121-46_0_2_load_61 | 101 | 0.0037013 | 0.00092762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_121-46_0_2_load_62 | 102 | 0.0014152 | 0.00035469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_121-46_0_2_load_68 | 104 | 0.0064789 | 0.0016238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_121-46_0_2_load_74 | 105 | 0.0016488 | 0.00041323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_121-46_0_2_load_75 | 106 | 0.0018881 | 0.00047321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_121-46_0_2_load_76 | 107 | 0.0004996 | 0.00012521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_121-46_0_2_load_77 | 108 | 0.0031174 | 0.00078129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_121-46_0_2_load_78 | 109 | 0.00039338 | 9.859e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_121-46_0_2_load_80 | 111 | 0.00051062 | 0.00012797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_121-46_0_2_load_111 | 112 | 0.0024996 | 0.00062646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_121-46_0_2_load_108 | 113 | 0.0017629 | 0.00044183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_121-46_0_2_load_139 | 114 | 0.00072062 | 0.0001806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_121-46_0_2_load_93 | 115 | 0.00075461 | 0.00018912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_121-46_0_2_load_109 | 116 | 0.0056413 | 0.0014138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_121-46_0_2_load_140 | 117 | 0.0014192 | 0.00035568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_121-46_0_2_load_83 | 118 | 0.00081987 | 0.00020548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_121-46_0_2_load_84 | 119 | 0.000505 | 0.00012656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_121-46_0_2_load_107 | 120 | 0.00053952 | 0.00013522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_121-46_0_2_load_106 | 121 | 0.00043438 | 0.00010887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_121-46_0_2_load_90 | 122 | 0.00089693 | 0.00022479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_121-46_0_2_load_92 | 123 | 0.002207 | 0.00055312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_121-46_0_2_load_97 | 125 | 0.0011972 | 0.00030004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_121-46_0_2_load_99 | 126 | 0.00081296 | 0.00020375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_121-46_0_2_load_101 | 127 | 0.0021949 | 0.00055008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_121-46_0_2_load_192 | 130 | 0.0027842 | 0.00069779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_121-46_0_2_load_104 | 131 | 0.00055956 | 0.00014024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_121-46_0_2_load_190 | 132 | 0.00052463 | 0.00013148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_121-46_0_2_load_114 | 134 | 0.0030291 | 0.00075915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_121-46_0_2_load_136 | 137 | 0.0011946 | 0.0002994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_121-46_0_2_load_115 | 138 | 0.00062058 | 0.00015553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_121-46_0_2_load_116 | 139 | 0.00029737 | 7.4529e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_121-46_0_2_load_118 | 140 | 0.00035336 | 8.856e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_121-46_0_2_load_120 | 141 | 0.0033164 | 0.00083116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_121-46_0_2_load_121 | 142 | 0.0005865 | 0.00014699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_121-46_0_2_load_122 | 143 | 0.00046057 | 0.00011543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_121-46_0_2_load_129 | 144 | 0.0004257 | 0.00010669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_121-46_0_2_load_149 | 145 | 0.00047877 | 0.00011999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_121-46_0_2_load_127 | 146 | 0.00087291 | 0.00021877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_121-46_0_2_load_148 | 147 | 0.00040376 | 0.00010119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_121-46_0_2_load_125 | 148 | 0.00041404 | 0.00010377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_121-46_0_2_load_126 | 149 | 0.00037275 | 9.342e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_121-46_0_2_load_128 | 150 | 0.00084146 | 0.00021089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_121-46_0_2_load_144 | 152 | 0.00055944 | 0.00014021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_121-46_0_2_load_145 | 153 | 0.0013735 | 0.00034423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_121-46_0_2_load_143 | 154 | 0.00074918 | 0.00018776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_121-46_0_2_load_147 | 155 | 0.00040564 | 0.00010166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_121-46_0_2_load_158 | 156 | 0.00011083 | 2.7775e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_121-46_0_2_load_159 | 157 | 0.00010491 | 2.6292e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_121-46_0_2_load_161 | 159 | 8.1205e-05 | 2.0352e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_121-46_0_2_load_163 | 160 | 6.2475e-05 | 1.5658e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_121-46_0_2_load_186 | 161 | 0.00015533 | 3.8929e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_121-46_0_2_load_182 | 162 | 0.00016384 | 4.1061e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_121-46_0_2_load_164 | 163 | 0.00017716 | 4.4401e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_121-46_0_2_load_168 | 164 | 0.00035798 | 8.9718e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_121-46_0_2_load_187 | 165 | 0.00014251 | 3.5717e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_121-46_0_2_load_189 | 166 | 0.00012408 | 3.1098e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_121-46_0_2_load_169 | 167 | 0.00039137 | 9.8087e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_121-46_0_2_load_165 | 168 | 0.00013909 | 3.486e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_121-46_0_2_load_166 | 169 | 9.039e-05 | 2.2654e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_121-46_0_2_load_167 | 170 | 6.7143e-05 | 1.6828e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_121-46_0_2_load_184 | 171 | 4.7456e-05 | 1.1894e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_121-46_0_2_load_174 | 173 | 6.5296e-05 | 1.6365e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_121-46_0_2_load_171 | 174 | 4.6858e-05 | 1.1744e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_121-46_0_2_load_175 | 176 | 0.00092924 | 0.00023289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_121-46_0_2_load_176 | 177 | 4.0333e-05 | 1.0108e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_121-46_0_2_load_178 | 179 | 0.00018895 | 4.7355e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_121-46_0_2_load_179 | 180 | 9.2672e-05 | 2.3226e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_121-46_0_2_load_183 | 182 | 0.00042578 | 0.00010671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_121-46_0_2_load_188 | 184 | 0.00018432 | 4.6195e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 144 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_121-46_0_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.010093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_121-46_0_2_line_1 |  | 1 | 4 | 0.030558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_121-46_0_2_line_2 |  | 1 | 5 | 0.023789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_121-46_0_2_line_3 |  | 1 | 6 | 0.021048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_121-46_0_2_line_4 |  | 2 | 3 | 0.015537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_121-46_0_2_line_5 |  | 3 | 7 | 0.014666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_121-46_0_2_line_6 |  | 3 | 8 | 0.058862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_121-46_0_2_line_7 |  | 4 | 9 | 0.01746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_121-46_0_2_line_8 |  | 5 | 10 | 0.03545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_121-46_0_2_line_9 |  | 6 | 13 | 0.0075635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_121-46_0_2_line_10 |  | 7 | 14 | 0.0036643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_121-46_0_2_line_11 |  | 7 | 15 | 0.038381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_121-46_0_2_line_12 |  | 8 | 16 | 0.026385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_121-46_0_2_line_13 |  | 8 | 17 | 0.00812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_121-46_0_2_line_14 |  | 10 | 18 | 0.018079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_121-46_0_2_line_15 |  | 10 | 11 | 0.006297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_121-46_0_2_line_16 |  | 11 | 12 | 0.0038191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_121-46_0_2_line_17 |  | 12 | 19 | 0.011049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_121-46_0_2_line_18 |  | 14 | 20 | 0.016384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_121-46_0_2_line_19 |  | 16 | 21 | 0.040289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_121-46_0_2_line_20 |  | 17 | 22 | 0.036792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_121-46_0_2_line_21 |  | 18 | 23 | 0.00039992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_121-46_0_2_line_22 |  | 19 | 49 | 0.01664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_121-46_0_2_line_23 |  | 20 | 45 | 0.0038664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_121-46_0_2_line_24 |  | 20 | 43 | 0.015045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_121-46_0_2_line_25 |  | 21 | 33 | 0.076808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_121-46_0_2_line_26 |  | 23 | 42 | 0.0019298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_121-46_0_2_line_27 |  | 24 | 25 | 0.026962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_121-46_0_2_line_28 |  | 24 | 26 | 0.019513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_121-46_0_2_line_29 |  | 26 | 27 | 0.00459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_121-46_0_2_line_30 |  | 26 | 28 | 0.0051396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_121-46_0_2_line_31 |  | 27 | 29 | 0.007195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_121-46_0_2_line_32 |  | 28 | 30 | 0.0049013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_121-46_0_2_line_33 |  | 29 | 31 | 0.01806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_121-46_0_2_line_34 |  | 30 | 32 | 0.0044391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_121-46_0_2_line_35 |  | 31 | 118 | 0.019265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_121-46_0_2_line_36 |  | 32 | 122 | 5.1264e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_121-46_0_2_line_37 |  | 33 | 34 | 0.031847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_121-46_0_2_line_38 |  | 34 | 103 | 0.038675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_121-46_0_2_line_39 |  | 35 | 36 | 0.024659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_121-46_0_2_line_40 |  | 35 | 37 | 0.10374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_121-46_0_2_line_41 |  | 37 | 38 | 0.0071396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_121-46_0_2_line_42 |  | 38 | 39 | 0.0059016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_121-46_0_2_line_43 |  | 39 | 40 | 0.018631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_121-46_0_2_line_44 |  | 40 | 41 | 0.02622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_121-46_0_2_line_45 |  | 41 | 127 | 0.051464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_121-46_0_2_line_46 |  | 41 | 124 | 0.007615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_121-46_0_2_line_47 |  | 42 | 43 | 0.018432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_121-46_0_2_line_48 |  | 43 | 44 | 0.008897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_121-46_0_2_line_49 |  | 44 | 46 | 0.0036976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_121-46_0_2_line_50 |  | 44 | 47 | 0.0092851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_121-46_0_2_line_51 |  | 45 | 52 | 0.010203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_121-46_0_2_line_52 |  | 47 | 48 | 0.0041821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_121-46_0_2_line_53 |  | 49 | 77 | 0.013055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_121-46_0_2_line_54 |  | 49 | 78 | 0.012273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_121-46_0_2_line_55 |  | 50 | 51 | 0.014598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_121-46_0_2_line_56 |  | 51 | 75 | 0.0045233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_121-46_0_2_line_57 |  | 52 | 153 | 0.0011524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_121-46_0_2_line_58 |  | 53 | 54 | 0.0045499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_121-46_0_2_line_59 |  | 54 | 134 | 0.017013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_121-46_0_2_line_60 |  | 55 | 56 | 0.081357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_121-46_0_2_line_61 |  | 55 | 57 | 0.061581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_121-46_0_2_line_62 |  | 56 | 58 | 0.034245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_121-46_0_2_line_63 |  | 56 | 59 | 0.049046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_121-46_0_2_line_64 |  | 57 | 60 | 0.004413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_121-46_0_2_line_65 |  | 58 | 61 | 0.38237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_121-46_0_2_line_66 |  | 60 | 62 | 0.036607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_121-46_0_2_line_67 |  | 60 | 63 | 0.050998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_121-46_0_2_line_68 |  | 61 | 69 | 0.043334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_121-46_0_2_line_69 |  | 62 | 70 | 0.015457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_121-46_0_2_line_70 |  | 63 | 64 | 0.0081769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_121-46_0_2_line_71 |  | 64 | 65 | 0.011551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_121-46_0_2_line_72 |  | 65 | 71 | 0.0054952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_121-46_0_2_line_73 |  | 66 | 67 | 0.005904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_121-46_0_2_line_74 |  | 66 | 68 | 0.0054566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_121-46_0_2_line_75 |  | 67 | 74 | 0.0094718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_121-46_0_2_line_76 |  | 69 | 174 | 0.015834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_121-46_0_2_line_77 |  | 71 | 151 | 0.0093778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_121-46_0_2_line_78 |  | 72 | 73 | 0.0080892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_121-46_0_2_line_79 |  | 73 | 151 | 0.013434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_121-46_0_2_line_80 |  | 74 | 75 | 0.0049362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_121-46_0_2_line_81 |  | 75 | 76 | 0.014095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_121-46_0_2_line_82 |  | 76 | 94 | 0.025562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_121-46_0_2_line_83 |  | 77 | 122 | 0.0097296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_121-46_0_2_line_84 |  | 79 | 80 | 0.00069347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_121-46_0_2_line_85 |  | 79 | 81 | 0.0045271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_121-46_0_2_line_86 |  | 80 | 82 | 0.018713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_121-46_0_2_line_87 |  | 81 | 83 | 0.0043777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_121-46_0_2_line_88 |  | 82 | 84 | 0.025293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_121-46_0_2_line_89 |  | 83 | 85 | 0.0045645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_121-46_0_2_line_90 |  | 84 | 86 | 0.028636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_121-46_0_2_line_91 |  | 84 | 87 | 0.016152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_121-46_0_2_line_92 |  | 85 | 88 | 0.030896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_121-46_0_2_line_93 |  | 86 | 89 | 0.026352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_121-46_0_2_line_94 |  | 87 | 90 | 0.010196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_121-46_0_2_line_95 |  | 88 | 91 | 0.0040384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_121-46_0_2_line_96 |  | 89 | 102 | 1.9059e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_121-46_0_2_line_97 |  | 90 | 124 | 0.059124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_121-46_0_2_line_98 |  | 91 | 154 | 0.0042155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_121-46_0_2_line_99 |  | 91 | 117 | 0.018212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_121-46_0_2_line_100 |  | 92 | 93 | 0.0025528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_121-46_0_2_line_101 |  | 92 | 94 | 0.00054854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_121-46_0_2_line_102 |  | 93 | 95 | 0.01025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_121-46_0_2_line_103 |  | 95 | 96 | 0.011502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_121-46_0_2_line_104 |  | 96 | 97 | 0.010922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_121-46_0_2_line_105 |  | 96 | 98 | 0.0050641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_121-46_0_2_line_106 |  | 97 | 99 | 0.015412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_121-46_0_2_line_107 |  | 98 | 100 | 0.015377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_121-46_0_2_line_108 |  | 99 | 152 | 0.006651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_121-46_0_2_line_109 |  | 100 | 141 | 0.025375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_121-46_0_2_line_110 |  | 100 | 138 | 0.012917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_121-46_0_2_line_111 |  | 101 | 102 | 0.021271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_121-46_0_2_line_112 |  | 103 | 104 | 0.020024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_121-46_0_2_line_113 |  | 105 | 106 | 0.0019968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_121-46_0_2_line_114 |  | 105 | 107 | 0.0010715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_121-46_0_2_line_115 |  | 106 | 108 | 0.028222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_121-46_0_2_line_116 |  | 107 | 109 | 0.002675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_121-46_0_2_line_117 |  | 108 | 110 | 0.02447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_121-46_0_2_line_118 |  | 109 | 111 | 0.0025805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_121-46_0_2_line_119 |  | 110 | 112 | 0.0092332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_121-46_0_2_line_120 |  | 110 | 113 | 0.046571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_121-46_0_2_line_121 |  | 111 | 114 | 0.0012418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_121-46_0_2_line_122 |  | 112 | 115 | 0.018079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_121-46_0_2_line_123 |  | 113 | 116 | 0.040335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_121-46_0_2_line_124 |  | 114 | 117 | 0.0054913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_121-46_0_2_line_125 |  | 115 | 123 | 0.033753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_121-46_0_2_line_126 |  | 118 | 119 | 0.0031704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_121-46_0_2_line_127 |  | 119 | 120 | 0.014255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_121-46_0_2_line_128 |  | 120 | 121 | 0.015766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_121-46_0_2_line_129 |  | 121 | 133 | 0.051365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_121-46_0_2_line_130 |  | 124 | 125 | 0.060658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_121-46_0_2_line_131 |  | 125 | 126 | 0.034498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_121-46_0_2_line_132 |  | 128 | 129 | 0.072485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_121-46_0_2_line_133 |  | 128 | 130 | 0.47065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_121-46_0_2_line_134 |  | 129 | 131 | 0.073438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_121-46_0_2_line_135 |  | 130 | 132 | 0.15031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_121-46_0_2_line_136 |  | 131 | 133 | 0.033154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_121-46_0_2_line_137 |  | 134 | 135 | 0.025322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_121-46_0_2_line_138 |  | 135 | 136 | 0.009148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_121-46_0_2_line_139 |  | 135 | 137 | 0.011889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_121-46_0_2_line_140 |  | 136 | 153 | 0.0051482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_121-46_0_2_line_141 |  | 137 | 152 | 0.0058678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_121-46_0_2_line_142 |  | 138 | 139 | 0.011465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_121-46_0_2_line_143 |  | 139 | 140 | 0.0017277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_121-46_0_2_line_144 |  | 140 | 142 | 0.0014307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_121-46_0_2_line_145 |  | 141 | 143 | 0.0087351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_121-46_0_2_line_146 |  | 142 | 144 | 0.00064948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_121-46_0_2_line_147 |  | 143 | 145 | 0.00021036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_121-46_0_2_line_148 |  | 144 | 146 | 0.0059137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_121-46_0_2_line_149 |  | 145 | 147 | 0.024372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_121-46_0_2_line_150 |  | 146 | 148 | 0.0007611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_121-46_0_2_line_151 |  | 147 | 155 | 0.00042182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_121-46_0_2_line_152 |  | 148 | 149 | 0.0049287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_121-46_0_2_line_153 |  | 149 | 150 | 0.028303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_121-46_0_2_line_154 |  | 150 | 151 | 0.01757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_121-46_0_2_line_155 |  | 154 | 155 | 0.010068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_121-46_0_2_line_156 |  | 156 | 157 | 0.033315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_121-46_0_2_line_157 |  | 156 | 158 | 0.0048604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_121-46_0_2_line_158 |  | 157 | 159 | 0.010917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_121-46_0_2_line_159 |  | 158 | 160 | 0.0086204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_121-46_0_2_line_160 |  | 159 | 163 | 0.0036485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_121-46_0_2_line_161 |  | 160 | 161 | 0.1623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_121-46_0_2_line_162 |  | 161 | 162 | 0.021954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_121-46_0_2_line_163 |  | 162 | 180 | 0.0035384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_121-46_0_2_line_164 |  | 163 | 164 | 0.014087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_121-46_0_2_line_165 |  | 164 | 167 | 0.018052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_121-46_0_2_line_166 |  | 165 | 166 | 0.079577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_121-46_0_2_line_167 |  | 166 | 184 | 0.01644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_121-46_0_2_line_168 |  | 167 | 173 | 0.15356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_121-46_0_2_line_169 |  | 168 | 169 | 0.0051148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_121-46_0_2_line_170 |  | 169 | 170 | 0.01275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_121-46_0_2_line_171 |  | 170 | 171 | 0.0014631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_121-46_0_2_line_172 |  | 171 | 172 | 0.021899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_121-46_0_2_line_173 |  | 172 | 183 | 0.026123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_121-46_0_2_line_174 |  | 172 | 179 | 0.062455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_121-46_0_2_line_175 |  | 173 | 175 | 0.017121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_121-46_0_2_line_176 |  | 174 | 175 | 0.009671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_121-46_0_2_line_177 |  | 176 | 177 | 0.054617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_121-46_0_2_line_178 |  | 176 | 178 | 0.073923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_121-46_0_2_line_179 |  | 177 | 179 | 0.010079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_121-46_0_2_line_180 |  | 178 | 180 | 0.032005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_121-46_0_2_line_181 |  | 178 | 181 | 0.056351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_121-46_0_2_line_182 |  | 181 | 182 | 0.031856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_121-46_0_2_line_183 |  | 183 | 184 | 0.067097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_121-46_0_2_trafo_129 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 185 | 144 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2704679.4101 | 1242297.2088 | 2704687.5237 | 1242303.2126
1 | 2704679.4101 | 1242297.2088 | 2704657.4195 | 1242308.5298 | 2704652.3722 | 1242311.4367
2 | 2704679.4101 | 1242297.2088 | 2704700.7186 | 1242286.6317
3 | 2704662.6297 | 1242284.503 | 2704663.6592 | 1242285.2884 | 2704669.1279 | 1242289.4548 | 2704675.3128 | 1242294.1675 | 2704679.4101 | 1242297.2088
4 | 2704748.4876 | 1242315.186 | 2704743.4318 | 1242312.4725 | 2704733.6575 | 1242311.7831
5 | 2704748.4876 | 1242315.186 | 2704760.4929 | 1242306.7136
6 | 2704748.4876 | 1242315.186 | 2704746.6645 | 1242317.3778 | 2704735.2587 | 1242330.8648 | 2704713.1948 | 1242351.903 | 2704709.0155 | 1242358.6456
7 | 2704637.261 | 1242320.1823 | 2704638.0862 | 1242319.6643 | 2704652.3722 | 1242311.4367
8 | 2704732.0165 | 1242270.416 | 2704727.7253 | 1242273.6428 | 2704718.9924 | 1242279.2042 | 2704701.3021 | 1242286.3421 | 2704700.7186 | 1242286.6317
9 | 2704662.6297 | 1242284.503 | 2704669.2874 | 1242280.914
10 | 2704760.4929 | 1242306.7136 | 2704763.6262 | 1242304.8137
11 | 2704760.4929 | 1242306.7136 | 2704767.0739 | 1242313.8242 | 2704778.1305 | 1242320.102 | 2704793.2083 | 1242325.3875
12 | 2704709.0155 | 1242358.6456 | 2704704.1228 | 1242384.573
13 | 2704709.0155 | 1242358.6456 | 2704701.8394 | 1242359.1194 | 2704701.0535 | 1242359.6134
14 | 2704732.0165 | 1242270.416 | 2704738.1141 | 1242274.5046 | 2704748.0131 | 1242278.6652
15 | 2704732.0165 | 1242270.416 | 2704726.7705 | 1242266.9096
16 | 2704726.7705 | 1242266.9096 | 2704729.6864 | 1242264.4431
17 | 2704737.7 | 1242256.8502 | 2704732.6808 | 1242261.91 | 2704729.6864 | 1242264.4431
18 | 2704777.6358 | 1242296.3192 | 2704763.6262 | 1242304.8137
19 | 2704705.9805 | 1242424.3433 | 2704701.9553 | 1242403.089 | 2704703.3017 | 1242388.924 | 2704704.1228 | 1242384.573
20 | 2704669.9349 | 1242379.2421 | 2704678.0076 | 1242374.0996 | 2704701.0535 | 1242359.6134
21 | 2704748.0131 | 1242278.6652 | 2704748.3818 | 1242278.8201
22 | 2704737.7 | 1242256.8502 | 2704743.8401 | 1242247.8293 | 2704738.7605 | 1242245.1821
23 | 2704777.6358 | 1242296.3192 | 2704781.0921 | 1242294.5862
24 | 2704767.3188 | 1242286.2626 | 2704770.291 | 1242287.5049 | 2704773.6823 | 1242289.4218 | 2704777.6358 | 1242296.3192
25 | 2704705.9805 | 1242424.3433 | 2704708.1199 | 1242461.1875 | 2704728.1438 | 1242495.7011
26 | 2704750.1609 | 1242279.5679 | 2704748.3818 | 1242278.8201
27 | 2704696.861 | 1242245.8099 | 2704672.156 | 1242234.8434
28 | 2704705.5474 | 1242228.3273 | 2704696.861 | 1242245.8099
29 | 2704705.5474 | 1242228.3273 | 2704702.6604 | 1242224.7588
30 | 2704705.5474 | 1242228.3273 | 2704710.0568 | 1242230.7933
31 | 2704702.6604 | 1242224.7588 | 2704701.9881 | 1242223.9278 | 2704699.1498 | 1242218.4989
32 | 2704710.0568 | 1242230.7933 | 2704714.3571 | 1242233.1448
33 | 2704699.1498 | 1242218.4989 | 2704692.6407 | 1242206.049 | 2704690.0016 | 1242203.0287
34 | 2704718.252 | 1242235.2747 | 2704714.3571 | 1242233.1448
35 | 2704690.0016 | 1242203.0287 | 2704683.4431 | 1242195.523 | 2704675.2293 | 1242191.1675
36 | 2704718.2969 | 1242235.2993 | 2704718.252 | 1242235.2747
37 | 2704728.1438 | 1242495.7011 | 2704712.7522 | 1242518.703 | 2704709.2158 | 1242520.914
38 | 2704681.3067 | 1242506.3052 | 2704690.9116 | 1242522.8542 | 2704698.1029 | 1242524.9383 | 2704704.4496 | 1242523.8939 | 2704709.2158 | 1242520.914
39 | 2705251.4961 | 1242250.7789 | 2705233.6008 | 1242264.0833 | 2705231.7316 | 1242265.5238
40 | 2705135.3253 | 1242295.0325 | 2705155.8874 | 1242293.9737 | 2705162.6577 | 1242293.7935 | 2705179.0736 | 1242292.0386 | 2705189.4727 | 1242289.7544 | 2705202.4199 | 1242285.7697 | 2705212.108 | 1242280.0926 | 2705220.4692 | 1242274.2029 | 2705231.7316 | 1242265.5238
41 | 2705135.3253 | 1242295.0325 | 2705135.3253 | 1242295.0325 | 2705128.8995 | 1242298.1443
42 | 2705124.1453 | 1242301.6229 | 2705126.2699 | 1242299.9982 | 2705128.3699 | 1242298.4008 | 2705128.8995 | 1242298.1443
43 | 2705124.1453 | 1242301.6229 | 2705121.0117 | 1242304.0193 | 2705118.4604 | 1242305.9089 | 2705109.3539 | 1242312.9497
44 | 2705090.4437 | 1242330.4096 | 2705092.2809 | 1242326.15 | 2705109.3539 | 1242312.9497
45 | 2705090.4437 | 1242330.4096 | 2705140.729 | 1242341.3596
46 | 2705090.4437 | 1242330.4096 | 2705083.0039 | 1242328.6877
47 | 2704767.3188 | 1242286.2626 | 2704762.0861 | 1242284.58 | 2704750.1609 | 1242279.5679
48 | 2704767.3188 | 1242286.2626 | 2704768.6715 | 1242283.3063 | 2704770.0322 | 1242280.328 | 2704771.0155 | 1242278.1659
49 | 2704771.0155 | 1242278.1659 | 2704774.4901 | 1242279.4307
50 | 2704771.0155 | 1242278.1659 | 2704768.0439 | 1242276.8903 | 2704764.0565 | 1242272.3386 | 2704764.0565 | 1242272.3386
51 | 2704781.0921 | 1242294.5862 | 2704790.213 | 1242290.0131
52 | 2704760.7124 | 1242269.8325 | 2704761.1897 | 1242270.2641 | 2704764.0565 | 1242272.3386
53 | 2704738.7605 | 1242245.1821 | 2704730.4819 | 1242240.8548 | 2704726.9608 | 1242239.6759
54 | 2704738.7605 | 1242245.1821 | 2704742.0283 | 1242239.5353 | 2704744.3023 | 1242234.2549
55 | 2704767.4266 | 1242229.6537 | 2704763.7019 | 1242229.0653 | 2704760.2324 | 1242229.8602 | 2704758.17 | 1242231.4695 | 2704756.3076 | 1242235.732
56 | 2704769.4039 | 1242225.5854 | 2704767.4266 | 1242229.6537
57 | 2704791.2432 | 1242289.4966 | 2704790.213 | 1242290.0131
58 | 2704839.4553 | 1242312.4991 | 2704837.5098 | 1242308.3861
59 | 2704824.5432 | 1242297.6707 | 2704836.73 | 1242306.7375 | 2704837.5098 | 1242308.3861
60 | 2704844.2097 | 1241973.0208 | 2704840.0776 | 1242015.5698 | 2704837.0677 | 1242048.5312 | 2704836.0998 | 1242053.9551
61 | 2704817.4319 | 1242112.2229 | 2704827.7739 | 1242090.5108 | 2704832.9134 | 1242071.8093 | 2704836.0998 | 1242053.9551
62 | 2704844.2097 | 1241973.0208 | 2704848.6889 | 1241939.0735
63 | 2704844.2097 | 1241973.0208 | 2704795.7162 | 1241965.6801
64 | 2704817.4319 | 1242112.2229 | 2704821.6823 | 1242113.4545
65 | 2704848.6889 | 1241939.0735 | 2705129.2424 | 1241679.2781
66 | 2704821.6823 | 1242113.4545 | 2704827.9426 | 1242110.0513 | 2704851.3494 | 1242092.1276
67 | 2704821.6823 | 1242113.4545 | 2704821.796 | 1242116.8591 | 2704819.7935 | 1242119.7816 | 2704811.809 | 1242133.0398 | 2704806.8897 | 1242141.8487 | 2704797.8662 | 1242157.9786
68 | 2705129.2424 | 1241679.2781 | 2705139.0389 | 1241657.3011 | 2705146.0707 | 1241639.3569
69 | 2704863.6214 | 1242082.7303 | 2704851.3494 | 1242092.1276
70 | 2704793.8741 | 1242165.1148 | 2704797.8662 | 1242157.9786
71 | 2704793.8741 | 1242165.1148 | 2704803.74 | 1242171.1222
72 | 2704808.4335 | 1242173.9801 | 2704803.74 | 1242171.1222
73 | 2704762.5279 | 1242209.9185 | 2704767.6394 | 1242212.8999
74 | 2704762.5279 | 1242209.9185 | 2704757.9374 | 1242206.9685
75 | 2704767.6394 | 1242212.8999 | 2704767.7749 | 1242215.5044 | 2704769.1367 | 1242218.4529 | 2704771.5542 | 1242221.1421
76 | 2705146.0707 | 1241639.3569 | 2705147.1096 | 1241636.7059 | 2705150.9744 | 1241624.3079
77 | 2704816.4433 | 1242178.8573 | 2704808.4335 | 1242173.9801
78 | 2704803.0686 | 1242193.6408 | 2704806.3277 | 1242192.4782 | 2704809.8851 | 1242189.5165
79 | 2704816.4433 | 1242178.8573 | 2704815.7054 | 1242184.671 | 2704809.8851 | 1242189.5165
80 | 2704769.4039 | 1242225.5854 | 2704771.5542 | 1242221.1421
81 | 2704769.4039 | 1242225.5854 | 2704782.7939 | 1242229.9879
82 | 2704807.5153 | 1242236.4421 | 2704787.4533 | 1242231.5198 | 2704782.7939 | 1242229.9879
83 | 2704726.9608 | 1242239.6759 | 2704725.2578 | 1242239.1057 | 2704718.2969 | 1242235.2993
84 | 2704965.3169 | 1242280.0271 | 2704964.8083 | 1242279.5557
85 | 2704964.8083 | 1242279.5557 | 2704961.4882 | 1242276.4781
86 | 2704979.9751 | 1242291.6305 | 2704968.5897 | 1242283.0608 | 2704965.3169 | 1242280.0271
87 | 2704958.2777 | 1242273.5021 | 2704961.4882 | 1242276.4781
88 | 2705000.9815 | 1242305.6736 | 2704987.7735 | 1242297.5002 | 2704979.9751 | 1242291.6305
89 | 2704954.9302 | 1242270.3991 | 2704958.2777 | 1242273.5021
90 | 2705000.9815 | 1242305.6736 | 2704994.0692 | 1242310.8887 | 2704974.9816 | 1242316.7822
91 | 2705000.9815 | 1242305.6736 | 2705012.5773 | 1242311.3832 | 2705015.6724 | 1242312.2972
92 | 2704927.6182 | 1242257.5271 | 2704933.034 | 1242258.057 | 2704942.7808 | 1242261.4431 | 2704951.5171 | 1242267.2354 | 2704954.9302 | 1242270.3991
93 | 2704950.6259 | 1242326.117 | 2704954.3535 | 1242323.1514 | 2704974.9816 | 1242316.7822
94 | 2705025.4511 | 1242315.1849 | 2705015.6724 | 1242312.2972
95 | 2704923.599 | 1242257.1339 | 2704927.6182 | 1242257.5271
96 | 2704950.6109 | 1242326.1289 | 2704950.6259 | 1242326.117
97 | 2705083.0039 | 1242328.6877 | 2705029.9223 | 1242316.5052 | 2705025.4511 | 1242315.1849
98 | 2704923.599 | 1242257.1339 | 2704919.4309 | 1242257.7648
99 | 2704923.599 | 1242257.1339 | 2704924.1438 | 1242244.2891 | 2704925.6336 | 1242239.1447 | 2704925.6336 | 1242239.1447
100 | 2704808.048 | 1242236.5728 | 2704810.5273 | 1242237.1811
101 | 2704808.048 | 1242236.5728 | 2704807.5153 | 1242236.4421
102 | 2704820.4823 | 1242239.6236 | 2704810.5273 | 1242237.1811
103 | 2704831.6528 | 1242242.3643 | 2704820.4823 | 1242239.6236
104 | 2704831.6528 | 1242242.3643 | 2704826.3652 | 1242251.9214
105 | 2704831.6528 | 1242242.3643 | 2704836.5611 | 1242243.6109
106 | 2704818.9039 | 1242265.4073 | 2704826.3652 | 1242251.9214
107 | 2704851.4646 | 1242247.396 | 2704836.5611 | 1242243.6109
108 | 2704818.9039 | 1242265.4073 | 2704815.6841 | 1242271.227
109 | 2704851.4646 | 1242247.396 | 2704876.1954 | 1242253.0794
110 | 2704851.4646 | 1242247.396 | 2704854.9903 | 1242234.9695
111 | 2704941.9558 | 1242345.1517 | 2704943.0296 | 1242343.0889 | 2704945.5895 | 1242333.4489 | 2704949.2536 | 1242327.2088 | 2704950.6109 | 1242326.1289
112 | 2704681.3067 | 1242506.3052 | 2704671.2583 | 1242488.9846
113 | 2704937.315 | 1242233.8841 | 2704939.2463 | 1242233.3765
114 | 2704937.315 | 1242233.8841 | 2704936.2787 | 1242234.1565
115 | 2704966.1529 | 1242225.0836 | 2704959.0892 | 1242228.1611 | 2704939.2463 | 1242233.3765
116 | 2704933.6916 | 1242234.8365 | 2704936.2787 | 1242234.1565
117 | 2704977.802 | 1242204.2956 | 2704975.5548 | 1242212.9293 | 2704970.7382 | 1242221.0504 | 2704966.1529 | 1242225.0836
118 | 2704931.1959 | 1242235.4925 | 2704933.6916 | 1242234.8365
119 | 2704977.802 | 1242204.2956 | 2704976.4056 | 1242195.1687
120 | 2704977.802 | 1242204.2956 | 2704987.5855 | 1242197.4967 | 2704997.8799 | 1242186.6148 | 2705004.3643 | 1242178.2452 | 2705008.8421 | 1242170.3346
121 | 2704929.9949 | 1242235.8081 | 2704931.1959 | 1242235.4925
122 | 2704973.7985 | 1242177.2816 | 2704974.0814 | 1242179.9775 | 2704976.4056 | 1242195.1687
123 | 2705008.8421 | 1242170.3346 | 2705012.9892 | 1242163.0081 | 2705017.4054 | 1242151.455 | 2705020.6051 | 1242142.8383 | 2705023.6128 | 1242132.9284
124 | 2704929.9949 | 1242235.8081 | 2704929.9949 | 1242235.8081 | 2704925.6336 | 1242239.1447
125 | 2704970.5529 | 1242143.6869 | 2704971.5517 | 1242155.8696 | 2704973.7985 | 1242177.2816
126 | 2704675.2293 | 1242191.1675 | 2704672.4283 | 1242189.6822
127 | 2704660.3915 | 1242182.0908 | 2704662.3028 | 1242183.0627 | 2704670.124 | 1242188.4604 | 2704672.4283 | 1242189.6822
128 | 2704646.3387 | 1242174.9444 | 2704660.3915 | 1242182.0908
129 | 2704600.0307 | 1242152.9637 | 2704607.4093 | 1242155.1732 | 2704630.4311 | 1242166.8548 | 2704646.3387 | 1242174.9444
130 | 2705083.0039 | 1242328.6877 | 2705083.8806 | 1242334.6857 | 2705087.4182 | 1242340.7086 | 2705089.9503 | 1242345.0234 | 2705094.2611 | 1242349.6589 | 2705100.7148 | 1242355.8225 | 2705124.2192 | 1242369.8146
131 | 2705154.2837 | 1242386.7258 | 2705131.8848 | 1242374.3779 | 2705124.2192 | 1242369.8146
132 | 2704575.3839 | 1241984.287 | 2704594.4034 | 1242004.2933 | 2704599.8149 | 1242012.1503 | 2704601.4349 | 1242015.904 | 2704602.7797 | 1242021.9658 | 2704605.9055 | 1242035.0866 | 2704604.7416 | 1242046.6306
133 | 2704575.3839 | 1241984.287 | 2704456.896 | 1241528.7911
134 | 2704604.7416 | 1242046.6306 | 2704601.4946 | 1242078.109 | 2704599.3127 | 1242106.2147 | 2704599.5971 | 1242119.8141
135 | 2704456.896 | 1241528.7911 | 2704558.4082 | 1241417.9432
136 | 2704600.0307 | 1242152.9637 | 2704600.0551 | 1242141.722 | 2704599.5971 | 1242119.8141
137 | 2704804.5894 | 1242284.4191 | 2704809.6997 | 1242289.1798 | 2704819.7364 | 1242291.1363 | 2704824.5432 | 1242297.6707
138 | 2704804.5894 | 1242284.4191 | 2704795.8453 | 1242287.1891
139 | 2704804.5894 | 1242284.4191 | 2704810.4627 | 1242280.6644 | 2704812.8434 | 1242276.3613
140 | 2704795.8453 | 1242287.1891 | 2704791.2432 | 1242289.4966
141 | 2704812.8434 | 1242276.3613 | 2704815.6841 | 1242271.227
142 | 2704852.5704 | 1242223.8736 | 2704855.2222 | 1242234.152 | 2704854.9903 | 1242234.9695
143 | 2704852.5704 | 1242223.8736 | 2704852.1388 | 1242222.2007
144 | 2704851.7814 | 1242220.8154 | 2704852.1388 | 1242222.2007
145 | 2704876.1954 | 1242253.0794 | 2704884.7086 | 1242255.0358
146 | 2704851.7814 | 1242220.8154 | 2704851.6192 | 1242220.1865
147 | 2704884.9136 | 1242255.0829 | 2704884.7086 | 1242255.0358
148 | 2704851.6192 | 1242220.1865 | 2704850.8704 | 1242217.2842 | 2704850.7682 | 1242214.3697
149 | 2704884.9136 | 1242255.0829 | 2704891.8807 | 1242256.684 | 2704904.4946 | 1242258.2749 | 2704909.0021 | 1242258.4008
150 | 2704850.7682 | 1242214.3697 | 2704850.7415 | 1242213.609
151 | 2704909.4238 | 1242258.4126 | 2704909.0021 | 1242258.4008
152 | 2704850.7415 | 1242213.609 | 2704850.5688 | 1242208.6833
153 | 2704831.1538 | 1242188.4642 | 2704832.5441 | 1242189.3721 | 2704846.9641 | 1242202.5816 | 2704850.5688 | 1242208.6833 | 2704850.5688 | 1242208.6833
154 | 2704816.4433 | 1242178.8573 | 2704831.1538 | 1242188.4642
155 | 2704909.4238 | 1242258.4126 | 2704914.2587 | 1242258.5477 | 2704919.4309 | 1242257.7648
156 | 2705258.5938 | 1241392.8039 | 2705257.7601 | 1241415.2612 | 2705255.1305 | 1241425.7802
157 | 2705258.7741 | 1241387.9468 | 2705258.5938 | 1241392.8039
158 | 2705255.1305 | 1241425.7802 | 2705253.4621 | 1241432.4539 | 2705251.8162 | 1241436.141
159 | 2705258.7741 | 1241387.9468 | 2705258.943 | 1241379.3281
160 | 2705251.8162 | 1241436.141 | 2705250.329 | 1241439.4726
161 | 2705154.6976 | 1241254.9307 | 2705258.943 | 1241379.3281
162 | 2705154.6976 | 1241254.9307 | 2705163.5714 | 1241244.3366 | 2705169.1162 | 1241238.3843
163 | 2705169.1162 | 1241238.3843 | 2705171.528 | 1241235.7952
164 | 2705250.329 | 1241439.4726 | 2705246.9021 | 1241447.1491 | 2705244.0961 | 1241452.0881
165 | 2705244.0961 | 1241452.0881 | 2705235.1788 | 1241467.7842
166 | 2705411.2375 | 1241154.2259 | 2705439.5225 | 1241228.6068
167 | 2705411.2375 | 1241154.2259 | 2705397.9662 | 1241144.5235
168 | 2705235.1788 | 1241467.7842 | 2705168.2901 | 1241606.0127
169 | 2705328.4928 | 1241165.1694 | 2705326.9373 | 1241170.0419 | 2705326.9373 | 1241170.0419
170 | 2705328.4928 | 1241165.1694 | 2705330.9332 | 1241157.5253 | 2705331.8465 | 1241152.8882
171 | 2705332.1292 | 1241151.4526 | 2705331.8465 | 1241152.8882
172 | 2705336.3609 | 1241129.9668 | 2705332.1292 | 1241151.4526
173 | 2705343.801 | 1241104.9238 | 2705336.3609 | 1241129.9668
174 | 2705336.3609 | 1241129.9668 | 2705296.5817 | 1241123.1669 | 2705275.2623 | 1241120.2198 | 2705274.6861 | 1241120.2075
175 | 2705153.8526 | 1241615.0751 | 2705164.3747 | 1241609.3348 | 2705168.2901 | 1241606.0127
176 | 2705153.8526 | 1241615.0751 | 2705150.9744 | 1241624.3079
177 | 2705223.2652 | 1241154.3725 | 2705227.5041 | 1241148.8286 | 2705249.5948 | 1241126.6252 | 2705255.5668 | 1241123.3508 | 2705261.6106 | 1241121.1451 | 2705264.6525 | 1241120.7095
178 | 2705172.7238 | 1241206.2692 | 2705182.3833 | 1241202.7264 | 2705192.2389 | 1241194.9506 | 2705223.2652 | 1241154.3725
179 | 2705264.6525 | 1241120.7095 | 2705269.0029 | 1241120.0865 | 2705274.6861 | 1241120.2075
180 | 2705172.7238 | 1241206.2692 | 2705177.1033 | 1241227.1185 | 2705176.5535 | 1241230.4002 | 2705171.528 | 1241235.7952
181 | 2705116.7765 | 1241210.993 | 2705131.4229 | 1241211.5305 | 2705143.5242 | 1241211.8785 | 2705151.0072 | 1241210.8102 | 2705158.3821 | 1241209.0172 | 2705166.7601 | 1241207.3755 | 2705172.7238 | 1241206.2692
182 | 2705116.7765 | 1241210.993 | 2705120.7554 | 1241217.7576 | 2705132.5014 | 1241225.3493 | 2705141.9924 | 1241228.7533
183 | 2705343.801 | 1241104.9238 | 2705397.9662 | 1241144.5235

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2704687.5237 | 1242303.2126
1 | 2704679.4101 | 1242297.2088
2 | 2704733.6575 | 1242311.7831
3 | 2704748.4876 | 1242315.186
4 | 2704652.3722 | 1242311.4367
5 | 2704700.7186 | 1242286.6317
6 | 2704662.6297 | 1242284.503
7 | 2704760.4929 | 1242306.7136
8 | 2704709.0155 | 1242358.6456
9 | 2704637.261 | 1242320.1823
10 | 2704732.0165 | 1242270.416
11 | 2704726.7705 | 1242266.9096
12 | 2704729.6864 | 1242264.4431
13 | 2704669.2874 | 1242280.914
14 | 2704763.6262 | 1242304.8137
15 | 2704793.2083 | 1242325.3875
16 | 2704704.1228 | 1242384.573
17 | 2704701.0535 | 1242359.6134
18 | 2704748.0131 | 1242278.6652
19 | 2704737.7 | 1242256.8502
20 | 2704777.6358 | 1242296.3192
21 | 2704705.9805 | 1242424.3433
22 | 2704669.9349 | 1242379.2421
23 | 2704748.3818 | 1242278.8201
24 | 2704696.861 | 1242245.81
25 | 2704672.156 | 1242234.8434
26 | 2704705.5474 | 1242228.3273
27 | 2704702.6604 | 1242224.7588
28 | 2704710.0568 | 1242230.7933
29 | 2704699.1498 | 1242218.4989
30 | 2704714.3571 | 1242233.1448
31 | 2704690.0016 | 1242203.0287
32 | 2704718.252 | 1242235.2747
33 | 2704728.1438 | 1242495.7011
34 | 2704709.2158 | 1242520.914
35 | 2705231.7316 | 1242265.5238
36 | 2705251.4961 | 1242250.7789
37 | 2705135.3253 | 1242295.0325
38 | 2705128.8995 | 1242298.1443
39 | 2705124.1453 | 1242301.6229
40 | 2705109.3539 | 1242312.9497
41 | 2705090.4437 | 1242330.4096
42 | 2704750.1609 | 1242279.5679
43 | 2704767.3188 | 1242286.2626
44 | 2704771.0155 | 1242278.1659
45 | 2704781.0921 | 1242294.5862
46 | 2704774.4901 | 1242279.4307
47 | 2704764.0565 | 1242272.3386
48 | 2704760.7124 | 1242269.8325
49 | 2704738.7605 | 1242245.1821
50 | 2704756.3076 | 1242235.732
51 | 2704767.4266 | 1242229.6537
52 | 2704790.213 | 1242290.0131
53 | 2704839.4553 | 1242312.4991
54 | 2704837.5098 | 1242308.3861
55 | 2704836.0998 | 1242053.9551
56 | 2704844.2097 | 1241973.0208
57 | 2704817.4319 | 1242112.2229
58 | 2704848.6889 | 1241939.0735
59 | 2704795.7162 | 1241965.6801
60 | 2704821.6823 | 1242113.4545
61 | 2705129.2424 | 1241679.2781
62 | 2704851.3494 | 1242092.1276
63 | 2704797.8662 | 1242157.9786
64 | 2704793.8741 | 1242165.1148
65 | 2704803.74 | 1242171.1222
66 | 2704762.5279 | 1242209.9185
67 | 2704767.6394 | 1242212.8999
68 | 2704757.9374 | 1242206.9685
69 | 2705146.0707 | 1241639.3569
70 | 2704863.6214 | 1242082.7303
71 | 2704808.4335 | 1242173.9801
72 | 2704803.0686 | 1242193.6408
73 | 2704809.8851 | 1242189.5165
74 | 2704771.5542 | 1242221.1421
75 | 2704769.4039 | 1242225.5854
76 | 2704782.7939 | 1242229.9879
77 | 2704726.9608 | 1242239.6759
78 | 2704744.3023 | 1242234.2549
79 | 2704964.8083 | 1242279.5557
80 | 2704965.3169 | 1242280.0271
81 | 2704961.4882 | 1242276.4781
82 | 2704979.9751 | 1242291.6305
83 | 2704958.2777 | 1242273.5021
84 | 2705000.9815 | 1242305.6736
85 | 2704954.9302 | 1242270.3991
86 | 2704974.9816 | 1242316.7822
87 | 2705015.6724 | 1242312.2972
88 | 2704927.6182 | 1242257.5271
89 | 2704950.6259 | 1242326.117
90 | 2705025.4511 | 1242315.1849
91 | 2704923.599 | 1242257.1339
92 | 2704808.048 | 1242236.5728
93 | 2704810.5273 | 1242237.1811
94 | 2704807.5153 | 1242236.4421
95 | 2704820.4823 | 1242239.6236
96 | 2704831.6528 | 1242242.3643
97 | 2704826.3652 | 1242251.9214
98 | 2704836.5611 | 1242243.6109
99 | 2704818.9039 | 1242265.4073
100 | 2704851.4646 | 1242247.396
101 | 2704941.9558 | 1242345.1517
102 | 2704950.6109 | 1242326.1289
103 | 2704681.3067 | 1242506.3052
104 | 2704671.2583 | 1242488.9846
105 | 2704937.315 | 1242233.8841
106 | 2704939.2463 | 1242233.3765
107 | 2704936.2787 | 1242234.1565
108 | 2704966.1529 | 1242225.0836
109 | 2704933.6916 | 1242234.8365
110 | 2704977.802 | 1242204.2956
111 | 2704931.1959 | 1242235.4925
112 | 2704976.4056 | 1242195.1687
113 | 2705008.8421 | 1242170.3346
114 | 2704929.9949 | 1242235.8081
115 | 2704973.7985 | 1242177.2816
116 | 2705023.6128 | 1242132.9284
117 | 2704925.6336 | 1242239.1447
118 | 2704675.2293 | 1242191.1675
119 | 2704672.4283 | 1242189.6822
120 | 2704660.3915 | 1242182.0908
121 | 2704646.3387 | 1242174.9444
122 | 2704718.2969 | 1242235.2993
123 | 2704970.5529 | 1242143.6869
124 | 2705083.0039 | 1242328.6877
125 | 2705124.2192 | 1242369.8146
126 | 2705154.2837 | 1242386.7258
127 | 2705140.729 | 1242341.3596
128 | 2704575.3839 | 1241984.287
129 | 2704604.7416 | 1242046.6306
130 | 2704456.896 | 1241528.7911
131 | 2704599.5971 | 1242119.8141
132 | 2704558.4082 | 1241417.9432
133 | 2704600.0307 | 1242152.9637
134 | 2704824.5432 | 1242297.6707
135 | 2704804.5895 | 1242284.4191
136 | 2704795.8453 | 1242287.1891
137 | 2704812.8434 | 1242276.3613
138 | 2704854.9903 | 1242234.9695
139 | 2704852.5704 | 1242223.8736
140 | 2704852.1388 | 1242222.2007
141 | 2704876.1954 | 1242253.0794
142 | 2704851.7814 | 1242220.8154
143 | 2704884.7086 | 1242255.0358
144 | 2704851.6192 | 1242220.1865
145 | 2704884.9136 | 1242255.0829
146 | 2704850.7682 | 1242214.3697
147 | 2704909.0021 | 1242258.4008
148 | 2704850.7415 | 1242213.609
149 | 2704850.5688 | 1242208.6833
150 | 2704831.1538 | 1242188.4642
151 | 2704816.4433 | 1242178.8573
152 | 2704815.6841 | 1242271.227
153 | 2704791.2432 | 1242289.4966
154 | 2704919.4309 | 1242257.7648
155 | 2704909.4238 | 1242258.4126
156 | 2705258.5938 | 1241392.8039
157 | 2705255.1305 | 1241425.7802
158 | 2705258.7741 | 1241387.9468
159 | 2705251.8162 | 1241436.141
160 | 2705258.943 | 1241379.3281
161 | 2705154.6976 | 1241254.9307
162 | 2705169.1162 | 1241238.3843
163 | 2705250.329 | 1241439.4726
164 | 2705244.0961 | 1241452.0881
165 | 2705439.5225 | 1241228.6068
166 | 2705411.2375 | 1241154.2259
167 | 2705235.1788 | 1241467.7842
168 | 2705326.9373 | 1241170.0419
169 | 2705328.4928 | 1241165.1694
170 | 2705331.8465 | 1241152.8882
171 | 2705332.1292 | 1241151.4526
172 | 2705336.3609 | 1241129.9668
173 | 2705168.2901 | 1241606.0127
174 | 2705150.9744 | 1241624.3079
175 | 2705153.8526 | 1241615.0751
176 | 2705223.2652 | 1241154.3725
177 | 2705264.6525 | 1241120.7095
178 | 2705172.7238 | 1241206.2692
179 | 2705274.6861 | 1241120.2075
180 | 2705171.528 | 1241235.7952
181 | 2705116.7765 | 1241210.993
182 | 2705141.9924 | 1241228.7533
183 | 2705343.801 | 1241104.9238
184 | 2705397.9662 | 1241144.5235
185 | 2704851.4646 | 1242247.396

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98938 | -0.20434 | 0.00029133 | 7.3014e-05
1 | 0.98939 | -0.20428 | 0 | 0
2 | 0.99042 | -0.18422 | 0.003503 | 0.00087794
3 | 0.99047 | -0.18326 | 0 | 0
4 | 0.98936 | -0.20486 | 0.00075556 | 0.00018936
5 | 0.98942 | -0.20361 | 0.0029815 | 0.00074723
6 | 0.98938 | -0.20437 | 0 | 0
7 | 0.99065 | -0.17983 | 0 | 0
8 | 0.98995 | -0.19334 | 0 | 0
9 | 0.98935 | -0.20495 | 0.00029953 | 7.5068e-05
10 | 0.98957 | -0.20073 | 0 | 0
11 | 0.98946 | -0.20288 | 0 | 0
12 | 0.98939 | -0.20418 | 0.00092271 | 0.00023125
13 | 0.98938 | -0.2044 | 0.00023717 | 5.944e-05
14 | 0.99069 | -0.17887 | 0.0015022 | 0.00037649
15 | 0.99059 | -0.18094 | 0.0016237 | 0.00040694
16 | 0.98976 | -0.19701 | 0.00094384 | 0.00023655
17 | 0.98994 | -0.1936 | 0.00083621 | 0.00020957
18 | 0.98996 | -0.19308 | 0.0023793 | 0.0005963
19 | 0.98921 | -0.20778 | 0 | 0
20 | 0.99094 | -0.17414 | 0 | 0
21 | 0.98951 | -0.20193 | 0 | 0
22 | 0.9899 | -0.19425 | 0.00098231 | 0.00024619
23 | 0.98997 | -0.1929 | 0.00097852 | 0.00024524
24 | 0.98843 | -0.2229 | 0 | 0
25 | 0.98841 | -0.2233 | 0.00084456 | 0.00021167
26 | 0.98845 | -0.2226 | 0 | 0
27 | 0.98841 | -0.22334 | 0.0014306 | 0.00035855
28 | 0.98849 | -0.22169 | 0.0010734 | 0.00026901
29 | 0.98836 | -0.22433 | 0.0010156 | 0.00025453
30 | 0.98854 | -0.22073 | 0.0010339 | 0.00025913
31 | 0.98825 | -0.22646 | 0.00043326 | 0.00010859
32 | 0.98859 | -0.21978 | 0.0025732 | 0.00064491
33 | 0.98902 | -0.21133 | 0 | 0
34 | 0.98882 | -0.21523 | 0.00038465 | 9.6403e-05
35 | 0.98798 | -0.23157 | 0.00068444 | 0.00017154
36 | 0.98791 | -0.23293 | 0.0030756 | 0.00077082
37 | 0.98834 | -0.22461 | 0.00061146 | 0.00015325
38 | 0.98837 | -0.22405 | 0.0029729 | 0.00074508
39 | 0.98841 | -0.22328 | 0.0011855 | 0.00029712
40 | 0.98855 | -0.22044 | 0.0032903 | 0.00082463
41 | 0.98884 | -0.21491 | 0 | 0
42 | 0.99002 | -0.19197 | 0.0011751 | 0.00029451
43 | 0.9905 | -0.1827 | 0 | 0
44 | 0.99047 | -0.18328 | 0 | 0
45 | 0.99111 | -0.17083 | 0.0033815 | 0.00084748
46 | 0.99046 | -0.18338 | 0.0014471 | 0.00036268
47 | 0.99045 | -0.18366 | 0.0011708 | 0.00029342
48 | 0.99044 | -0.18374 | 0.0011001 | 0.00027571
49 | 0.98893 | -0.2132 | 0 | 0
50 | 0.9946 | -0.10337 | 0.001745 | 0.00043734
51 | 0.99463 | -0.10293 | 0.0016369 | 0.00041025
52 | 0.99159 | -0.16148 | 0.0014539 | 0.00036439
53 | 0.99224 | -0.14895 | 0.00092164 | 0.00023099
54 | 0.99224 | -0.14887 | 0.00030596 | 7.668e-05
55 | 0.99787 | -0.041221 | 0.0017474 | 0.00043794
56 | 0.99742 | -0.049927 | 0 | 0
57 | 0.9983 | -0.032753 | 0 | 0
58 | 0.99727 | -0.052761 | 0 | 0
59 | 0.99736 | -0.051118 | 0.0013845 | 0.000347
60 | 0.99833 | -0.032146 | 0 | 0
61 | 0.99565 | -0.084409 | 0 | 0
62 | 0.9983 | -0.032834 | 0.00063477 | 0.00015909
63 | 0.99875 | -0.024179 | 0.00066877 | 0.00016761
64 | 0.99882 | -0.022806 | 0 | 0
65 | 0.99892 | -0.020868 | 0.0052427 | 0.0013139
66 | 0.9946 | -0.1035 | 0 | 0
67 | 0.99461 | -0.1033 | 0 | 0
68 | 0.99459 | -0.10368 | 0.0018576 | 0.00046556
69 | 0.99546 | -0.087997 | 0.00048395 | 0.00012129
70 | 0.99829 | -0.032952 | 0.00043844 | 0.00010988
71 | 0.99899 | -0.019442 | 0.00050575 | 0.00012675
72 | 0.99911 | -0.017144 | 0.0003227 | 8.0875e-05
73 | 0.99911 | -0.017099 | 0.00040476 | 0.00010144
74 | 0.99462 | -0.10299 | 0.0020306 | 0.00050891
75 | 0.99464 | -0.10266 | 0 | 0
76 | 0.99473 | -0.10085 | 0.0012324 | 0.00030887
77 | 0.98873 | -0.21707 | 0.0011663 | 0.00029229
78 | 0.98891 | -0.21355 | 0.001602 | 0.00040151
79 | 0.99129 | -0.16724 | 0.0023923 | 0.00059956
80 | 0.99128 | -0.16757 | 0.00067672 | 0.0001696
81 | 0.99142 | -0.16487 | 0.0004761 | 0.00011932
82 | 0.99082 | -0.17637 | 0.00074053 | 0.0001856
83 | 0.99154 | -0.16253 | 0.00049996 | 0.0001253
84 | 0.99023 | -0.18794 | 0 | 0
85 | 0.99166 | -0.16006 | 0.00051766 | 0.00012974
86 | 0.99002 | -0.19188 | 0.0014741 | 0.00036945
87 | 0.98996 | -0.19312 | 0.0014384 | 0.0003605
88 | 0.99254 | -0.14307 | 0.00066168 | 0.00016583
89 | 0.98987 | -0.19481 | 0.0011402 | 0.00028576
90 | 0.9898 | -0.19612 | 0.00054098 | 0.00013558
91 | 0.99266 | -0.14081 | 0 | 0
92 | 0.99494 | -0.096933 | 0.00047262 | 0.00011845
93 | 0.99496 | -0.096499 | 0.00064616 | 0.00016194
94 | 0.99493 | -0.097022 | 0.00067242 | 0.00016853
95 | 0.99506 | -0.094641 | 0.00080898 | 0.00020275
96 | 0.99517 | -0.092393 | 0 | 0
97 | 0.99456 | -0.10427 | 0.00047636 | 0.00011939
98 | 0.99551 | -0.085903 | 0.00029536 | 7.4024e-05
99 | 0.99369 | -0.12092 | 0.00074694 | 0.0001872
100 | 0.99654 | -0.066145 | 0 | 0
101 | 0.9898 | -0.19621 | 0.0037013 | 0.00092762
102 | 0.98987 | -0.19481 | 0.0014152 | 0.00035469
103 | 0.98859 | -0.21969 | 0 | 0
104 | 0.98847 | -0.22201 | 0.0064789 | 0.0016238
105 | 0.99203 | -0.15306 | 0.0016488 | 0.00041323
106 | 0.992 | -0.15369 | 0.0018881 | 0.00047321
107 | 0.99205 | -0.15269 | 0.0004996 | 0.00012521
108 | 0.99158 | -0.16169 | 0.0031174 | 0.00078129
109 | 0.9921 | -0.15174 | 0.00039338 | 9.859e-05
110 | 0.99129 | -0.16727 | 0 | 0
111 | 0.99214 | -0.15081 | 0.00051062 | 0.00012797
112 | 0.99125 | -0.16816 | 0.0024996 | 0.00062646
113 | 0.99098 | -0.17339 | 0.0017629 | 0.00044183
114 | 0.99217 | -0.15035 | 0.00072062 | 0.0001806
115 | 0.9912 | -0.16912 | 0.00075461 | 0.00018912
116 | 0.99077 | -0.17743 | 0.0056413 | 0.0014138
117 | 0.99228 | -0.14824 | 0.0014192 | 0.00035568
118 | 0.98814 | -0.22859 | 0.00081987 | 0.00020548
119 | 0.98812 | -0.2289 | 0.000505 | 0.00012656
120 | 0.98806 | -0.23014 | 0.00053952 | 0.00013522
121 | 0.988 | -0.23136 | 0.00043438 | 0.00010887
122 | 0.98859 | -0.21976 | 0.00089693 | 0.00022479
123 | 0.99113 | -0.17044 | 0.002207 | 0.00055312
124 | 0.98894 | -0.21301 | 0 | 0
125 | 0.98882 | -0.21518 | 0.0011972 | 0.00030004
126 | 0.9888 | -0.21568 | 0.00081296 | 0.00020375
127 | 0.98873 | -0.21693 | 0.0021949 | 0.00055008
128 | 0.98725 | -0.24593 | 0 | 0
129 | 0.98747 | -0.24161 | 0 | 0
130 | 0.98582 | -0.27392 | 0.0027842 | 0.00069779
131 | 0.9877 | -0.23724 | 0.00055956 | 0.00014024
132 | 0.98575 | -0.27534 | 0.00052463 | 0.00013148
133 | 0.98781 | -0.23493 | 0 | 0
134 | 0.99226 | -0.1485 | 0.0030291 | 0.00075915
135 | 0.99236 | -0.14659 | 0 | 0
136 | 0.9919 | -0.15542 | 0 | 0
137 | 0.993 | -0.13424 | 0.0011946 | 0.0002994
138 | 0.99812 | -0.035874 | 0.00062058 | 0.00015553
139 | 0.99953 | -0.008961 | 0.00029737 | 7.4529e-05
140 | 0.99974 | -0.004903 | 0.00035336 | 8.856e-05
141 | 0.99513 | -0.093175 | 0.0033164 | 0.00083116
142 | 0.99992 | -0.0015352 | 0.0005865 | 0.00014699
143 | 0.99467 | -0.10199 | 0.00046057 | 0.00011543
144 | 1 | 0 | -0.15689 | -0.039314
145 | 0.99466 | -0.1022 | 0.00047877 | 0.00011999
146 | 0.9999 | -0.001916 | 0.00087291 | 0.00021877
147 | 0.99341 | -0.12642 | 0.00040376 | 0.00010119
148 | 0.99989 | -0.0021511 | 0.00041404 | 0.00010377
149 | 0.99981 | -0.0036377 | 0.00037275 | 9.342e-05
150 | 0.99938 | -0.011995 | 0.00084146 | 0.00021089
151 | 0.99912 | -0.016928 | 0 | 0
152 | 0.99332 | -0.12802 | 0.00055944 | 0.00014021
153 | 0.99165 | -0.16039 | 0.0013735 | 0.00034423
154 | 0.99287 | -0.13672 | 0.00074918 | 0.00018776
155 | 0.99338 | -0.12684 | 0.00040564 | 0.00010166
156 | 0.9945 | -0.10681 | 0.00011083 | 2.7775e-05
157 | 0.99459 | -0.10506 | 0.00010491 | 2.6292e-05
158 | 0.99448 | -0.10706 | 0 | 0
159 | 0.99462 | -0.10446 | 8.1205e-05 | 2.0352e-05
160 | 0.99446 | -0.1075 | 6.2475e-05 | 1.5658e-05
161 | 0.99405 | -0.11555 | 0.00015533 | 3.8929e-05
162 | 0.994 | -0.11657 | 0.00016384 | 4.1061e-05
163 | 0.99463 | -0.10426 | 0.00017716 | 4.4401e-05
164 | 0.99467 | -0.10343 | 0.00035798 | 8.9718e-05
165 | 0.99363 | -0.12374 | 0.00014251 | 3.5717e-05
166 | 0.99364 | -0.12354 | 0.00012408 | 3.1098e-05
167 | 0.99473 | -0.10224 | 0.00039137 | 9.8087e-05
168 | 0.99367 | -0.12292 | 0.00013909 | 3.486e-05
169 | 0.99367 | -0.1229 | 9.039e-05 | 2.2654e-05
170 | 0.99367 | -0.12285 | 6.7143e-05 | 1.6828e-05
171 | 0.99367 | -0.12284 | 4.7456e-05 | 1.1894e-05
172 | 0.99368 | -0.12271 | 0 | 0
173 | 0.9953 | -0.091141 | 6.5296e-05 | 1.6365e-05
174 | 0.9954 | -0.089173 | 4.6858e-05 | 1.1744e-05
175 | 0.99536 | -0.089883 | 0 | 0
176 | 0.99379 | -0.12065 | 0.00092924 | 0.00023289
177 | 0.99374 | -0.12165 | 4.0333e-05 | 1.0108e-05
178 | 0.99392 | -0.11808 | 0 | 0
179 | 0.99373 | -0.12182 | 0.00018895 | 4.7355e-05
180 | 0.99399 | -0.11673 | 9.2672e-05 | 2.3226e-05
181 | 0.9939 | -0.11851 | 0 | 0
182 | 0.99388 | -0.11875 | 0.00042578 | 0.00010671
183 | 0.99367 | -0.12292 | 0 | 0
184 | 0.99364 | -0.12346 | 0.00018432 | 4.6195e-05
185 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00029133 | -7.3014e-05 | 0.00029133 | 7.2885e-05 | 7.2656e-10 | -1.2916e-07 | 0.00043815 | 0.00043811 | 0.00043815 | 0.98938 | -0.20434 | 0.98939 | -0.20428 | 0.12037
1 | 0.0010551 | 0.00026383 | -0.0010551 | -0.00026421 | 2.8851e-08 | -3.7396e-07 | 0.0015867 | 0.0015868 | 0.0015868 | 0.98939 | -0.20428 | 0.98936 | -0.20486 | 0.43594
2 | -0.0015836 | -0.00039579 | 0.0015837 | 0.00039552 | 5.0587e-08 | -2.7314e-07 | 0.0023813 | 0.0023812 | 0.0023813 | 0.98939 | -0.20428 | 0.98942 | -0.20361 | 0.65421
3 | 0.00023717 | 5.9074e-05 | -0.00023717 | -5.9343e-05 | 1.0038e-09 | -2.6967e-07 | 0.00035657 | 0.00035667 | 0.00035667 | 0.98939 | -0.20428 | 0.98938 | -0.20437 | 0.097985
4 | -0.003503 | -0.00087794 | 0.0035032 | 0.00087785 | 1.6138e-07 | -9.6669e-08 | 0.005263 | 0.0052629 | 0.005263 | 0.99042 | -0.18422 | 0.99047 | -0.18326 | 1.4459
5 | -0.013143 | -0.003295 | 0.013145 | 0.0032962 | 2.1443e-06 | 1.1836e-06 | 0.019746 | 0.019746 | 0.019746 | 0.99047 | -0.18326 | 0.99065 | -0.17983 | 5.4247
6 | 0.00964 | 0.0024172 | -0.0096354 | -0.002415 | 4.6301e-06 | 2.2061e-06 | 0.014483 | 0.014483 | 0.014483 | 0.99047 | -0.18326 | 0.98995 | -0.19334 | 3.9789
7 | 0.00029953 | 7.4845e-05 | -0.00029953 | -7.5068e-05 | 1.3286e-09 | -2.2336e-07 | 0.00045042 | 0.0004505 | 0.0004505 | 0.98936 | -0.20486 | 0.98935 | -0.20495 | 0.12376
8 | -0.0045652 | -0.0011428 | 0.0045658 | 0.0011427 | 6.2653e-07 | -5.438e-08 | 0.0068652 | 0.006865 | 0.0068652 | 0.98942 | -0.20361 | 0.98957 | -0.20073 | 1.886
9 | 0.00023717 | 5.9343e-05 | -0.00023717 | -5.944e-05 | 3.6084e-10 | -9.6901e-08 | 0.00035667 | 0.0003567 | 0.0003567 | 0.98938 | -0.20437 | 0.98938 | -0.2044 | 0.097994
10 | -0.014769 | -0.0037027 | 0.01477 | 0.0037031 | 6.7629e-07 | 3.8564e-07 | 0.022185 | 0.022185 | 0.022185 | 0.99065 | -0.17983 | 0.99069 | -0.17887 | 6.0947
11 | 0.0016238 | 0.0004065 | -0.0016237 | -0.00040694 | 8.5615e-08 | -4.3933e-07 | 0.0024389 | 0.002439 | 0.002439 | 0.99065 | -0.17983 | 0.99059 | -0.18094 | 0.67007
12 | 0.0078168 | 0.0019597 | -0.0078155 | -0.0019592 | 1.366e-06 | 5.3509e-07 | 0.01175 | 0.01175 | 0.01175 | 0.98995 | -0.19334 | 0.98976 | -0.19701 | 3.228
13 | 0.0018186 | 0.00045522 | -0.0018185 | -0.00045531 | 2.275e-08 | -8.9837e-08 | 0.0027333 | 0.0027334 | 0.0027334 | 0.98995 | -0.19334 | 0.98994 | -0.1936 | 0.75093
14 | -0.023752 | -0.0059482 | 0.023761 | 0.0059535 | 8.6479e-06 | 5.3023e-06 | 0.035715 | 0.035715 | 0.035715 | 0.98957 | -0.20073 | 0.98996 | -0.19308 | 9.8118
15 | 0.019187 | 0.0048055 | -0.019185 | -0.0048043 | 1.9654e-06 | 1.177e-06 | 0.02885 | 0.02885 | 0.02885 | 0.98957 | -0.20073 | 0.98946 | -0.20288 | 7.9258
16 | 0.019185 | 0.0048043 | -0.019184 | -0.0048036 | 1.192e-06 | 7.1385e-07 | 0.02885 | 0.02885 | 0.02885 | 0.98946 | -0.20288 | 0.98939 | -0.20418 | 7.9258
17 | 0.018261 | 0.0045724 | -0.018258 | -0.0045705 | 3.1249e-06 | 1.858e-06 | 0.027462 | 0.027462 | 0.027462 | 0.98939 | -0.20418 | 0.98921 | -0.20778 | 7.5446
18 | -0.016272 | -0.0040796 | 0.016276 | 0.0040817 | 3.6701e-06 | 2.1379e-06 | 0.024441 | 0.024441 | 0.024441 | 0.99069 | -0.17887 | 0.99094 | -0.17414 | 6.7146
19 | 0.0068716 | 0.0017227 | -0.00687 | -0.0017221 | 1.6125e-06 | 5.1437e-07 | 0.010331 | 0.010331 | 0.010331 | 0.98976 | -0.19701 | 0.98951 | -0.20193 | 2.8382
20 | 0.00098234 | 0.00024574 | -0.00098231 | -0.00024619 | 3.0079e-08 | -4.5375e-07 | 0.0014764 | 0.0014766 | 0.0014766 | 0.98994 | -0.1936 | 0.9899 | -0.19425 | 0.40566
21 | -0.02614 | -0.0065498 | 0.026141 | 0.00655 | 2.3152e-07 | 1.4303e-07 | 0.039291 | 0.039291 | 0.039291 | 0.98996 | -0.19308 | 0.98997 | -0.1929 | 10.7943
22 | 0.018258 | 0.0045705 | -0.018253 | -0.0045677 | 4.7062e-06 | 2.7984e-06 | 0.027462 | 0.027462 | 0.027462 | 0.98921 | -0.20778 | 0.98893 | -0.2132 | 7.5446
23 | -0.048315 | -0.01212 | 0.048322 | 0.012124 | 7.6324e-06 | 4.8349e-06 | 0.072554 | 0.072554 | 0.072554 | 0.99094 | -0.17414 | 0.99111 | -0.17083 | 19.9325
24 | 0.032039 | 0.0080379 | -0.032026 | -0.0080298 | 1.306e-05 | 8.165e-06 | 0.048114 | 0.048114 | 0.048114 | 0.99094 | -0.17414 | 0.9905 | -0.1827 | 13.218
25 | 0.00687 | 0.0017221 | -0.0068669 | -0.0017212 | 3.0744e-06 | 9.8145e-07 | 0.010331 | 0.010332 | 0.010332 | 0.98951 | -0.20193 | 0.98902 | -0.21133 | 2.8383
26 | -0.027119 | -0.0067952 | 0.02712 | 0.0067959 | 1.2024e-06 | 7.4474e-07 | 0.040762 | 0.040762 | 0.040762 | 0.98997 | -0.1929 | 0.99002 | -0.19197 | 11.1983
27 | 0.00084458 | 0.00021133 | -0.00084456 | -0.00021167 | 1.6344e-08 | -3.3512e-07 | 0.0012713 | 0.0012715 | 0.0012715 | 0.98843 | -0.2229 | 0.98841 | -0.2233 | 0.3493
28 | -0.00084458 | -0.00021133 | 0.00084459 | 0.00021109 | 1.1826e-08 | -2.4254e-07 | 0.0012713 | 0.0012713 | 0.0012713 | 0.98843 | -0.2229 | 0.98845 | -0.2226 | 0.34927
29 | 0.0090561 | 0.0022614 | -0.0090558 | -0.0022613 | 3.1978e-07 | 1.4583e-07 | 0.01363 | 0.01363 | 0.01363 | 0.98845 | -0.2226 | 0.98841 | -0.22334 | 3.7446
30 | -0.0099007 | -0.0024725 | 0.0099011 | 0.0024727 | 4.2797e-07 | 2.0802e-07 | 0.014901 | 0.014901 | 0.014901 | 0.98845 | -0.2226 | 0.98849 | -0.22169 | 4.0938
31 | 0.0076251 | 0.0019027 | -0.0076248 | -0.0019026 | 3.5537e-07 | 1.3522e-07 | 0.011476 | 0.011476 | 0.011476 | 0.98841 | -0.22334 | 0.98836 | -0.22433 | 3.1529
32 | -0.010974 | -0.0027417 | 0.010975 | 0.002742 | 5.0144e-07 | 2.5809e-07 | 0.016517 | 0.016517 | 0.016517 | 0.98849 | -0.22169 | 0.98854 | -0.22073 | 4.5377
33 | 0.0066092 | 0.0016481 | -0.0066085 | -0.0016479 | 6.7015e-07 | 1.9748e-07 | 0.0099475 | 0.0099476 | 0.0099476 | 0.98836 | -0.22433 | 0.98825 | -0.22646 | 2.7329
34 | -0.012009 | -0.0030011 | 0.012009 | 0.0030014 | 5.4377e-07 | 2.911e-07 | 0.018074 | 0.018074 | 0.018074 | 0.98854 | -0.22073 | 0.98859 | -0.21978 | 4.9653
35 | 0.0061753 | 0.0015393 | -0.0061746 | -0.0015391 | 6.2419e-07 | 1.5267e-07 | 0.0092952 | 0.0092953 | 0.0092953 | 0.98825 | -0.22646 | 0.98814 | -0.22859 | 2.5537
36 | -0.014583 | -0.0036463 | 0.014583 | 0.0036463 | 9.2604e-09 | 5.2678e-09 | 0.021947 | 0.021947 | 0.021947 | 0.98859 | -0.21978 | 0.98859 | -0.21976 | 6.0293
37 | 0.0068669 | 0.0017212 | -0.0068657 | -0.0017208 | 1.2748e-06 | 4.0726e-07 | 0.010332 | 0.010332 | 0.010332 | 0.98902 | -0.21133 | 0.98882 | -0.21523 | 2.8384
38 | 0.006481 | 0.0016244 | -0.0064796 | -0.001624 | 1.3795e-06 | 3.8691e-07 | 0.0097529 | 0.009753 | 0.009753 | 0.98882 | -0.21523 | 0.98859 | -0.21969 | 2.6794
39 | 0.0030758 | 0.00077063 | -0.0030756 | -0.00077082 | 1.9844e-07 | -1.8875e-07 | 0.0046324 | 0.0046325 | 0.0046325 | 0.98798 | -0.23157 | 0.98791 | -0.23293 | 1.2727
40 | -0.0037602 | -0.00094217 | 0.0037615 | 0.00094164 | 1.2476e-06 | -5.3049e-07 | 0.0056633 | 0.0056628 | 0.0056633 | 0.98798 | -0.23157 | 0.98834 | -0.22461 | 1.5558
41 | -0.004373 | -0.0010949 | 0.0043731 | 0.0010949 | 1.1604e-07 | -1.7232e-08 | 0.0065834 | 0.0065834 | 0.0065834 | 0.98834 | -0.22461 | 0.98837 | -0.22405 | 1.8086
42 | -0.007346 | -0.0018399 | 0.0073462 | 0.00184 | 2.7067e-07 | 9.7594e-08 | 0.011059 | 0.011059 | 0.011059 | 0.98837 | -0.22405 | 0.98841 | -0.22328 | 3.0382
43 | -0.0085318 | -0.0021372 | 0.0085329 | 0.0021377 | 1.1525e-06 | 4.988e-07 | 0.012844 | 0.012844 | 0.012844 | 0.98841 | -0.22328 | 0.98855 | -0.22044 | 3.5285
44 | -0.011823 | -0.0029623 | 0.011826 | 0.0029639 | 3.1141e-06 | 1.6568e-06 | 0.017797 | 0.017796 | 0.017797 | 0.98855 | -0.22044 | 0.98884 | -0.21491 | 4.8892
45 | 0.0021951 | 0.00054956 | -0.0021949 | -0.00055008 | 2.1056e-07 | -5.2535e-07 | 0.003303 | 0.0033032 | 0.0033032 | 0.98884 | -0.21491 | 0.98873 | -0.21693 | 0.90747
46 | -0.014021 | -0.0035135 | 0.014023 | 0.0035142 | 1.2713e-06 | 7.1592e-07 | 0.021099 | 0.021099 | 0.021099 | 0.98884 | -0.21491 | 0.98894 | -0.21301 | 5.7965
47 | -0.028295 | -0.0070904 | 0.028308 | 0.0070982 | 1.2501e-05 | 7.7638e-06 | 0.042528 | 0.042528 | 0.042528 | 0.99002 | -0.19197 | 0.9905 | -0.1827 | 11.6835
48 | 0.0037181 | 0.00093157 | -0.003718 | -0.00093162 | 1.0409e-07 | -4.7893e-08 | 0.0055856 | 0.0055856 | 0.0055856 | 0.9905 | -0.1827 | 0.99047 | -0.18328 | 1.5345
49 | 0.0014471 | 0.00036263 | -0.0014471 | -0.00036268 | 6.5537e-09 | -4.3395e-08 | 0.002174 | 0.002174 | 0.002174 | 0.99047 | -0.18328 | 0.99046 | -0.18338 | 0.59726
50 | 0.0022709 | 0.00056898 | -0.0022709 | -0.00056908 | 4.0527e-08 | -9.3564e-08 | 0.0034116 | 0.0034116 | 0.0034116 | 0.99047 | -0.18328 | 0.99045 | -0.18366 | 0.93726
51 | -0.051704 | -0.012972 | 0.051727 | 0.012987 | 2.3059e-05 | 1.4626e-05 | 0.077631 | 0.077631 | 0.077631 | 0.99111 | -0.17083 | 0.99159 | -0.16148 | 21.3273
52 | 0.0011001 | 0.00027565 | -0.0011001 | -0.00027571 | 4.2837e-09 | -5.1081e-08 | 0.0016527 | 0.0016527 | 0.0016527 | 0.99045 | -0.18366 | 0.99044 | -0.18374 | 0.45405
53 | 0.016651 | 0.0041663 | -0.016648 | -0.0041645 | 3.0724e-06 | 1.7988e-06 | 0.025052 | 0.025052 | 0.025052 | 0.98893 | -0.2132 | 0.98873 | -0.21707 | 6.8824
54 | 0.0016021 | 0.00040137 | -0.001602 | -0.00040151 | 2.6744e-08 | -1.4035e-07 | 0.0024105 | 0.0024106 | 0.0024106 | 0.98893 | -0.2132 | 0.98891 | -0.21355 | 0.66225
55 | -0.001745 | -0.00043734 | 0.001745 | 0.00043717 | 3.7309e-08 | -1.6558e-07 | 0.0026107 | 0.0026106 | 0.0026107 | 0.9946 | -0.10337 | 0.99463 | -0.10293 | 0.71722
56 | -0.003382 | -0.00084743 | 0.003382 | 0.0008474 | 4.3422e-08 | -3.0918e-08 | 0.0050595 | 0.0050595 | 0.0050595 | 0.99463 | -0.10293 | 0.99464 | -0.10266 | 1.39
57 | -0.053181 | -0.013351 | 0.053184 | 0.013353 | 2.7529e-06 | 1.747e-06 | 0.079813 | 0.079813 | 0.079813 | 0.99159 | -0.16148 | 0.99165 | -0.16039 | 21.9267
58 | -0.00092164 | -0.00023099 | 0.00092165 | 0.00023093 | 3.2594e-09 | -5.6683e-08 | 0.0013821 | 0.0013821 | 0.0013821 | 0.99224 | -0.14895 | 0.99224 | -0.14887 | 0.37971
59 | -0.0012276 | -0.00030761 | 0.0012276 | 0.0003074 | 2.1622e-08 | -2.0592e-07 | 0.001841 | 0.0018409 | 0.001841 | 0.99224 | -0.14887 | 0.99226 | -0.1485 | 0.50576
60 | 0.006074 | 0.0015076 | -0.0060715 | -0.001507 | 2.5002e-06 | 5.3778e-07 | 0.0090524 | 0.0090527 | 0.0090527 | 0.99787 | -0.041221 | 0.99742 | -0.049927 | 2.487
61 | -0.0078214 | -0.0019455 | 0.0078245 | 0.0019467 | 3.1385e-06 | 1.2038e-06 | 0.011658 | 0.011658 | 0.011658 | 0.99787 | -0.041221 | 0.9983 | -0.032753 | 3.2028
62 | 0.0046869 | 0.0011606 | -0.0046862 | -0.0011607 | 6.2698e-07 | -4.5621e-08 | 0.0069873 | 0.0069874 | 0.0069874 | 0.99742 | -0.049927 | 0.99727 | -0.052761 | 1.9196
63 | 0.0013846 | 0.00034641 | -0.0013845 | -0.000347 | 7.8472e-08 | -5.8987e-07 | 0.0020655 | 0.0020657 | 0.0020657 | 0.99742 | -0.049927 | 0.99736 | -0.051118 | 0.56749
64 | -0.0078245 | -0.0019467 | 0.0078247 | 0.0019468 | 2.249e-07 | 8.6237e-08 | 0.011658 | 0.011658 | 0.011658 | 0.9983 | -0.032753 | 0.99833 | -0.032146 | 3.2027
65 | 0.0046862 | 0.0011607 | -0.0046792 | -0.0011612 | 7.0025e-06 | -4.9931e-07 | 0.0069874 | 0.0069892 | 0.0069892 | 0.99727 | -0.052761 | 0.99565 | -0.084409 | 1.9201
66 | 0.0010732 | 0.00026831 | -0.0010732 | -0.00026877 | 3.5121e-08 | -4.5616e-07 | 0.0015994 | 0.0015996 | 0.0015996 | 0.99833 | -0.032146 | 0.9983 | -0.032834 | 0.43945
67 | -0.008898 | -0.0022151 | 0.0089013 | 0.0022166 | 3.3611e-06 | 1.484e-06 | 0.013257 | 0.013257 | 0.013257 | 0.99833 | -0.032146 | 0.99875 | -0.024179 | 3.6421
68 | 0.0046792 | 0.0011612 | -0.0046784 | -0.0011612 | 7.9383e-07 | -5.5421e-08 | 0.0069892 | 0.0069894 | 0.0069894 | 0.99565 | -0.084409 | 0.99546 | -0.087997 | 1.9202
69 | 0.00043844 | 0.00010968 | -0.00043844 | -0.00010988 | 2.4752e-09 | -2.0051e-07 | 0.00065345 | 0.00065352 | 0.00065352 | 0.9983 | -0.032834 | 0.99829 | -0.032952 | 0.17954
70 | -0.0095701 | -0.0023842 | 0.0095707 | 0.0023845 | 6.2295e-07 | 2.9167e-07 | 0.014253 | 0.014253 | 0.014253 | 0.99875 | -0.024179 | 0.99882 | -0.022806 | 3.9158
71 | -0.0095707 | -0.0023845 | 0.0095716 | 0.0023849 | 8.8e-07 | 4.12e-07 | 0.014253 | 0.014253 | 0.014253 | 0.99882 | -0.022806 | 0.99892 | -0.020868 | 3.9157
72 | -0.014814 | -0.0036989 | 0.014815 | 0.0036994 | 1.0031e-06 | 5.7003e-07 | 0.022063 | 0.022063 | 0.022063 | 0.99892 | -0.020868 | 0.99899 | -0.019442 | 6.0612
73 | -0.0018576 | -0.0004655 | 0.0018576 | 0.00046543 | 1.71e-08 | -6.5679e-08 | 0.0027791 | 0.0027791 | 0.0027791 | 0.9946 | -0.1035 | 0.99461 | -0.1033 | 0.7635
74 | 0.0018576 | 0.0004655 | -0.0018576 | -0.00046556 | 1.5804e-08 | -6.07e-08 | 0.0027791 | 0.0027792 | 0.0027792 | 0.9946 | -0.1035 | 0.99459 | -0.10368 | 0.76351
75 | -0.0018576 | -0.00046543 | 0.0018577 | 0.00046533 | 2.7433e-08 | -1.0537e-07 | 0.0027791 | 0.0027791 | 0.0027791 | 0.99461 | -0.1033 | 0.99462 | -0.10299 | 0.76349
76 | 0.0041945 | 0.0010399 | -0.0041943 | -0.00104 | 2.3313e-07 | -5.6631e-08 | 0.006266 | 0.006266 | 0.006266 | 0.99546 | -0.087997 | 0.9954 | -0.089173 | 1.7214
77 | -0.015321 | -0.0038262 | 0.015323 | 0.0038272 | 1.8307e-06 | 1.0488e-06 | 0.022816 | 0.022816 | 0.022816 | 0.99899 | -0.019442 | 0.99912 | -0.016928 | 6.2682
78 | -0.0003227 | -8.0875e-05 | 0.0003227 | 8.077e-05 | 7.0062e-10 | -1.0549e-07 | 0.0004806 | 0.00048057 | 0.0004806 | 0.99911 | -0.017144 | 0.99911 | -0.017099 | 0.13203
79 | -0.00072746 | -0.00018221 | 0.00072746 | 0.00018204 | 5.9125e-09 | -1.7214e-07 | 0.0010834 | 0.0010833 | 0.0010834 | 0.99911 | -0.017099 | 0.99912 | -0.016928 | 0.29764
80 | -0.0038882 | -0.00097424 | 0.0038883 | 0.00097422 | 6.2635e-08 | -2.398e-08 | 0.005817 | 0.0058169 | 0.005817 | 0.99462 | -0.10299 | 0.99464 | -0.10266 | 1.5981
81 | -0.0072703 | -0.0018216 | 0.0072709 | 0.0018218 | 6.2528e-07 | 2.1722e-07 | 0.010876 | 0.010876 | 0.010876 | 0.99464 | -0.10266 | 0.99473 | -0.10085 | 2.988
82 | -0.0085033 | -0.0021307 | 0.0085049 | 0.0021314 | 1.5509e-06 | 6.6069e-07 | 0.01272 | 0.01272 | 0.01272 | 0.99473 | -0.10085 | 0.99493 | -0.097022 | 3.4945
83 | 0.015482 | 0.0038723 | -0.01548 | -0.0038711 | 1.9802e-06 | 1.1426e-06 | 0.023297 | 0.023297 | 0.023297 | 0.98873 | -0.21707 | 0.98859 | -0.21976 | 6.4002
84 | 0.027209 | 0.0068339 | -0.027208 | -0.0068336 | 4.339e-07 | 2.6876e-07 | 0.040848 | 0.040848 | 0.040848 | 0.99129 | -0.16724 | 0.99128 | -0.16757 | 11.2219
85 | -0.029601 | -0.0074334 | 0.029604 | 0.0074355 | 3.3525e-06 | 2.0872e-06 | 0.044439 | 0.044439 | 0.044439 | 0.99129 | -0.16724 | 0.99142 | -0.16487 | 12.2084
86 | 0.026531 | 0.006664 | -0.02652 | -0.0066571 | 1.1133e-05 | 6.8843e-06 | 0.039832 | 0.039832 | 0.039832 | 0.99128 | -0.16757 | 0.99082 | -0.17637 | 10.9428
87 | -0.03008 | -0.0075548 | 0.030084 | 0.0075569 | 3.347e-06 | 2.0856e-06 | 0.045153 | 0.045153 | 0.045153 | 0.99142 | -0.16487 | 0.99154 | -0.16253 | 12.4047
88 | 0.02578 | 0.0064715 | -0.025766 | -0.0064627 | 1.422e-05 | 8.7752e-06 | 0.03872 | 0.03872 | 0.03872 | 0.99082 | -0.17637 | 0.99023 | -0.18794 | 10.6373
89 | -0.030584 | -0.0076822 | 0.030587 | 0.0076845 | 3.6067e-06 | 2.2494e-06 | 0.045903 | 0.045903 | 0.045903 | 0.99154 | -0.16253 | 0.99166 | -0.16006 | 12.6108
90 | 0.0077334 | 0.0019382 | -0.0077319 | -0.0019376 | 1.4502e-06 | 5.5984e-07 | 0.011621 | 0.011621 | 0.011621 | 0.99023 | -0.18794 | 0.99002 | -0.19188 | 3.1926
91 | 0.018032 | 0.0045245 | -0.018028 | -0.0045219 | 4.4481e-06 | 2.639e-06 | 0.027099 | 0.027099 | 0.027099 | 0.99023 | -0.18794 | 0.98996 | -0.19312 | 7.4448
92 | -0.031105 | -0.0078142 | 0.03113 | 0.00783 | 2.5246e-05 | 1.5759e-05 | 0.04668 | 0.04668 | 0.04668 | 0.99166 | -0.16006 | 0.99254 | -0.14307 | 12.8242
93 | 0.0062578 | 0.0015682 | -0.0062569 | -0.001568 | 8.7422e-07 | 2.2069e-07 | 0.0094055 | 0.0094056 | 0.0094056 | 0.99002 | -0.19188 | 0.98987 | -0.19481 | 2.584
94 | 0.016589 | 0.0041614 | -0.016587 | -0.00416 | 2.3777e-06 | 1.3906e-06 | 0.024937 | 0.024937 | 0.024937 | 0.98996 | -0.19312 | 0.9898 | -0.19612 | 6.8508
95 | -0.031792 | -0.0079958 | 0.031795 | 0.0079979 | 3.4416e-06 | 2.1505e-06 | 0.047672 | 0.047672 | 0.047672 | 0.99254 | -0.14307 | 0.99266 | -0.14081 | 13.0967
96 | 0.0051168 | 0.0012822 | -0.0051168 | -0.0012822 | 4.2921e-10 | 2.931e-11 | 0.0076916 | 0.0076916 | 0.0076916 | 0.98987 | -0.19481 | 0.98987 | -0.19481 | 2.1131
97 | 0.016046 | 0.0040244 | -0.016033 | -0.0040169 | 1.2903e-05 | 7.4985e-06 | 0.024124 | 0.024124 | 0.024124 | 0.9898 | -0.19612 | 0.98894 | -0.21301 | 6.6274
98 | -0.054885 | -0.013792 | 0.054896 | 0.013799 | 1.0704e-05 | 6.796e-06 | 0.082287 | 0.082287 | 0.082287 | 0.99266 | -0.14081 | 0.99287 | -0.13672 | 22.6062
99 | 0.02309 | 0.0057943 | -0.023082 | -0.0057893 | 8.183e-06 | 5.0018e-06 | 0.034615 | 0.034615 | 0.034615 | 0.99266 | -0.14081 | 0.99228 | -0.14824 | 9.5096
100 | -0.00965 | -0.0024183 | 0.0096502 | 0.0024184 | 1.994e-07 | 9.446e-08 | 0.014432 | 0.014432 | 0.014432 | 0.99494 | -0.096933 | 0.99496 | -0.096499 | 3.9649
101 | 0.0091774 | 0.0022999 | -0.0091773 | -0.0022999 | 3.8752e-08 | 1.7678e-08 | 0.013725 | 0.013725 | 0.013725 | 0.99494 | -0.096933 | 0.99493 | -0.097022 | 3.7707
102 | -0.010296 | -0.0025804 | 0.010297 | 0.0025808 | 9.1145e-07 | 4.5019e-07 | 0.015399 | 0.015399 | 0.015399 | 0.99496 | -0.096499 | 0.99506 | -0.094641 | 4.2304
103 | -0.011106 | -0.0027836 | 0.011107 | 0.0027842 | 1.1897e-06 | 6.1201e-07 | 0.016608 | 0.016608 | 0.016608 | 0.99506 | -0.094641 | 0.99517 | -0.092393 | 4.5627
104 | 0.061985 | 0.015632 | -0.06195 | -0.01561 | 3.5209e-05 | 2.2392e-05 | 0.092716 | 0.092716 | 0.092716 | 0.99517 | -0.092393 | 0.99456 | -0.10427 | 25.4715
105 | -0.073092 | -0.018417 | 0.073115 | 0.018431 | 2.2697e-05 | 1.446e-05 | 0.10932 | 0.10932 | 0.10932 | 0.99517 | -0.092393 | 0.99551 | -0.085903 | 30.0342
106 | 0.061473 | 0.015491 | -0.061424 | -0.01546 | 4.8923e-05 | 3.1111e-05 | 0.092004 | 0.092004 | 0.092004 | 0.99456 | -0.10427 | 0.99369 | -0.12092 | 25.2757
107 | -0.07341 | -0.018505 | 0.07348 | 0.018549 | 6.9475e-05 | 4.4264e-05 | 0.10977 | 0.10977 | 0.10977 | 0.99551 | -0.085903 | 0.99654 | -0.066145 | 30.1555
108 | 0.060677 | 0.015272 | -0.060657 | -0.015259 | 2.0602e-05 | 1.3099e-05 | 0.090885 | 0.090885 | 0.090885 | 0.99369 | -0.12092 | 0.99332 | -0.12802 | 24.9685
109 | 0.060907 | 0.015381 | -0.060828 | -0.015331 | 7.8776e-05 | 5.0086e-05 | 0.090986 | 0.090986 | 0.090986 | 0.99654 | -0.066145 | 0.99513 | -0.093175 | 24.9961
110 | -0.13439 | -0.03393 | 0.13458 | 0.034055 | 0.00019521 | 0.00012477 | 0.20075 | 0.20075 | 0.20075 | 0.99654 | -0.066145 | 0.99812 | -0.035874 | 55.1516
111 | -0.0037013 | -0.00092762 | 0.0037015 | 0.00092751 | 2.4696e-07 | -1.1536e-07 | 0.0055643 | 0.0055642 | 0.0055643 | 0.9898 | -0.19621 | 0.98987 | -0.19481 | 1.5287
112 | 0.0064796 | 0.001624 | -0.0064789 | -0.0016238 | 7.1429e-07 | 2.0043e-07 | 0.009753 | 0.0097531 | 0.0097531 | 0.98859 | -0.21969 | 0.98847 | -0.22201 | 2.6794
113 | 0.017885 | 0.0044851 | -0.017884 | -0.0044848 | 5.3893e-07 | 3.1913e-07 | 0.026828 | 0.026828 | 0.026828 | 0.99203 | -0.15306 | 0.992 | -0.15369 | 7.3702
114 | -0.019533 | -0.0048983 | 0.019534 | 0.0048985 | 3.4497e-07 | 2.0695e-07 | 0.029301 | 0.029301 | 0.029301 | 0.99203 | -0.15306 | 0.99205 | -0.15269 | 8.0496
115 | 0.015996 | 0.0040116 | -0.01599 | -0.004008 | 6.0936e-06 | 3.5357e-06 | 0.023995 | 0.023995 | 0.023995 | 0.992 | -0.15369 | 0.99158 | -0.16169 | 6.5922
116 | -0.020033 | -0.0050237 | 0.020034 | 0.0050243 | 9.0583e-07 | 5.4519e-07 | 0.03005 | 0.03005 | 0.03005 | 0.99205 | -0.15269 | 0.9921 | -0.15174 | 8.2555
117 | 0.012873 | 0.0032267 | -0.012869 | -0.0032249 | 3.4242e-06 | 1.876e-06 | 0.019317 | 0.019317 | 0.019317 | 0.99158 | -0.16169 | 0.99129 | -0.16727 | 5.307
118 | -0.020428 | -0.0051229 | 0.020429 | 0.0051234 | 9.0847e-07 | 5.481e-07 | 0.03064 | 0.03064 | 0.03064 | 0.9921 | -0.15174 | 0.99214 | -0.15081 | 8.4176
119 | 0.0054617 | 0.0013682 | -0.0054614 | -0.0013682 | 2.3272e-07 | 2.991e-08 | 0.0081982 | 0.0081983 | 0.0081983 | 0.99129 | -0.16727 | 0.99125 | -0.16816 | 2.2523
120 | 0.0074074 | 0.0018566 | -0.0074053 | -0.0018558 | 2.1593e-06 | 7.8174e-07 | 0.011119 | 0.011119 | 0.011119 | 0.99129 | -0.16727 | 0.99098 | -0.17339 | 3.0548
121 | -0.020939 | -0.0052514 | 0.02094 | 0.0052517 | 4.593e-07 | 2.7792e-07 | 0.031406 | 0.031406 | 0.031406 | 0.99214 | -0.15081 | 0.99217 | -0.15035 | 8.628
122 | 0.0029619 | 0.00074175 | -0.0029617 | -0.0007419 | 1.3401e-07 | -1.4727e-07 | 0.004446 | 0.0044461 | 0.0044461 | 0.99125 | -0.16816 | 0.9912 | -0.16912 | 1.2215
123 | 0.0056424 | 0.001414 | -0.0056413 | -0.0014138 | 1.0858e-06 | 1.7533e-07 | 0.0084723 | 0.0084725 | 0.0084725 | 0.99098 | -0.17339 | 0.99077 | -0.17743 | 2.3276
124 | -0.02166 | -0.0054323 | 0.021663 | 0.0054336 | 2.1733e-06 | 1.32e-06 | 0.032487 | 0.032487 | 0.032487 | 0.99217 | -0.15035 | 0.99228 | -0.14824 | 8.9249
125 | 0.0022071 | 0.00055277 | -0.002207 | -0.00055312 | 1.3895e-07 | -3.461e-07 | 0.0033132 | 0.0033134 | 0.0033134 | 0.9912 | -0.16912 | 0.99113 | -0.17044 | 0.91027
126 | 0.0053548 | 0.0013336 | -0.0053547 | -0.0013336 | 7.7249e-08 | 8.827e-09 | 0.0080607 | 0.0080607 | 0.0080607 | 0.98814 | -0.22859 | 0.98812 | -0.2289 | 2.2145
127 | 0.0048497 | 0.0012071 | -0.0048494 | -0.0012071 | 2.8489e-07 | -2.6002e-10 | 0.0073002 | 0.0073003 | 0.0073003 | 0.98812 | -0.2289 | 0.98806 | -0.23014 | 2.0056
128 | 0.0043099 | 0.0010719 | -0.0043096 | -0.0010719 | 2.4885e-07 | -4.2647e-08 | 0.0064878 | 0.0064878 | 0.0064878 | 0.98806 | -0.23014 | 0.988 | -0.23136 | 1.7824
129 | 0.0038753 | 0.00096304 | -0.0038746 | -0.00096328 | 6.5552e-07 | -2.3813e-07 | 0.0058336 | 0.0058338 | 0.0058338 | 0.988 | -0.23136 | 0.98781 | -0.23493 | 1.6027
130 | 0.0020104 | 0.00050271 | -0.0020101 | -0.00050336 | 2.081e-07 | -6.45e-07 | 0.0030245 | 0.0030248 | 0.0030248 | 0.98894 | -0.21301 | 0.98882 | -0.21518 | 0.83099
131 | 0.00081298 | 0.00020332 | -0.00081296 | -0.00020375 | 1.936e-08 | -4.3013e-07 | 0.0012232 | 0.0012234 | 0.0012234 | 0.98882 | -0.21518 | 0.9888 | -0.21568 | 0.3361
132 | -0.0033133 | -0.00082419 | 0.0033139 | 0.00082369 | 6.7724e-07 | -4.9364e-07 | 0.0049917 | 0.0049913 | 0.0049917 | 0.98725 | -0.24593 | 0.98747 | -0.24161 | 1.3713
133 | 0.0033133 | 0.00082419 | -0.0033089 | -0.00082738 | 4.3996e-06 | -3.1938e-06 | 0.0049917 | 0.0049938 | 0.0049938 | 0.98725 | -0.24593 | 0.98582 | -0.27392 | 1.3719
134 | -0.0033139 | -0.00082369 | 0.0033146 | 0.00082319 | 6.8605e-07 | -5.0061e-07 | 0.0049913 | 0.004991 | 0.0049913 | 0.98747 | -0.24161 | 0.9877 | -0.23724 | 1.3712
135 | 0.00052467 | 0.00012959 | -0.00052463 | -0.00013148 | 3.532e-08 | -1.8936e-06 | 0.00079127 | 0.00079194 | 0.00079194 | 0.98582 | -0.27392 | 0.98575 | -0.27534 | 0.21757
136 | -0.0038742 | -0.00096343 | 0.0038746 | 0.00096328 | 4.2315e-07 | -1.5356e-07 | 0.005834 | 0.0058338 | 0.005834 | 0.9877 | -0.23724 | 0.98781 | -0.23493 | 1.6027
137 | -0.0042567 | -0.0010666 | 0.0042571 | 0.0010665 | 3.8691e-07 | -7.9493e-08 | 0.0063833 | 0.0063832 | 0.0063833 | 0.99226 | -0.1485 | 0.99236 | -0.14659 | 1.7537
138 | 0.054593 | 0.01372 | -0.05457 | -0.013705 | 2.2996e-05 | 1.4599e-05 | 0.081874 | 0.081874 | 0.081874 | 0.99236 | -0.14659 | 0.9919 | -0.15542 | 22.4928
139 | -0.05885 | -0.014786 | 0.058885 | 0.014808 | 3.4726e-05 | 2.2071e-05 | 0.088257 | 0.088257 | 0.088257 | 0.99236 | -0.14659 | 0.993 | -0.13424 | 24.2465
140 | 0.05457 | 0.013705 | -0.054557 | -0.013697 | 1.2941e-05 | 8.216e-06 | 0.081874 | 0.081874 | 0.081874 | 0.9919 | -0.15542 | 0.99165 | -0.16039 | 22.4929
141 | -0.060079 | -0.015108 | 0.060097 | 0.015119 | 1.7842e-05 | 1.1343e-05 | 0.090047 | 0.090047 | 0.090047 | 0.993 | -0.13424 | 0.99332 | -0.12802 | 24.7382
142 | -0.1352 | -0.034211 | 0.13538 | 0.034322 | 0.00017487 | 0.00011176 | 0.20168 | 0.20168 | 0.20168 | 0.99812 | -0.035874 | 0.99953 | -0.008961 | 55.4057
143 | -0.13567 | -0.034397 | 0.1357 | 0.034414 | 2.6467e-05 | 1.6916e-05 | 0.20212 | 0.20212 | 0.20212 | 0.99953 | -0.008961 | 0.99974 | -0.004903 | 55.5273
144 | -0.13605 | -0.034503 | 0.13608 | 0.034517 | 2.2032e-05 | 1.4082e-05 | 0.20265 | 0.20265 | 0.20265 | 0.99974 | -0.004903 | 0.99992 | -0.0015352 | 55.6718
145 | 0.057511 | 0.0145 | -0.057487 | -0.014484 | 2.4242e-05 | 1.5401e-05 | 0.086027 | 0.086027 | 0.086027 | 0.99513 | -0.093175 | 0.99467 | -0.10199 | 23.6338
146 | -0.13666 | -0.034664 | 0.13667 | 0.03467 | 1.0088e-05 | 6.4478e-06 | 0.20352 | 0.20352 | 0.20352 | 0.99992 | -0.0015352 | 1 | 0 | 55.9116
147 | 0.057027 | 0.014369 | -0.057026 | -0.014369 | 5.7448e-07 | 3.6494e-07 | 0.085338 | 0.085338 | 0.085338 | 0.99467 | -0.10199 | 0.99466 | -0.1022 | 23.4445
148 | 0.018565 | 0.0046441 | -0.018563 | -0.0046431 | 1.692e-06 | 1.0053e-06 | 0.027622 | 0.027622 | 0.027622 | 1 | 0 | 0.9999 | -0.001916 | 7.5885
149 | 0.056547 | 0.014249 | -0.056482 | -0.014207 | 6.5446e-05 | 4.157e-05 | 0.084622 | 0.084622 | 0.084622 | 0.99466 | -0.1022 | 0.99341 | -0.12642 | 23.2478
150 | 0.01769 | 0.0044243 | -0.01769 | -0.0044242 | 1.9776e-07 | 1.1659e-07 | 0.026323 | 0.026323 | 0.026323 | 0.9999 | -0.001916 | 0.99989 | -0.0021511 | 7.2316
151 | 0.056078 | 0.014106 | -0.056077 | -0.014105 | 1.1166e-06 | 7.0915e-07 | 0.084017 | 0.084017 | 0.084017 | 0.99341 | -0.12642 | 0.99338 | -0.12684 | 23.0816
152 | 0.017276 | 0.0043204 | -0.017275 | -0.0043197 | 1.2214e-06 | 7.1707e-07 | 0.025707 | 0.025707 | 0.025707 | 0.99989 | -0.0021511 | 0.99981 | -0.0036377 | 7.0623
153 | 0.016902 | 0.0042263 | -0.016896 | -0.0042223 | 6.7146e-06 | 3.9263e-06 | 0.025152 | 0.025152 | 0.025152 | 0.99981 | -0.0036377 | 0.99938 | -0.011995 | 6.91
154 | 0.016054 | 0.0040114 | -0.01605 | -0.0040093 | 3.7633e-06 | 2.1784e-06 | 0.023899 | 0.023899 | 0.023899 | 0.99938 | -0.011995 | 0.99912 | -0.016928 | 6.5658
155 | -0.055645 | -0.013987 | 0.055671 | 0.014003 | 2.6266e-05 | 1.668e-05 | 0.083409 | 0.083409 | 0.083409 | 0.99287 | -0.13672 | 0.99338 | -0.12684 | 22.9147
156 | -0.0029662 | -0.00073436 | 0.0029665 | 0.00073408 | 2.4573e-07 | -2.7505e-07 | 0.0044351 | 0.0044349 | 0.0044351 | 0.9945 | -0.10681 | 0.99459 | -0.10506 | 1.2184
157 | 0.0028554 | 0.00070658 | -0.0028554 | -0.00070663 | 3.3221e-08 | -4.1803e-08 | 0.0042693 | 0.0042693 | 0.0042693 | 0.9945 | -0.10681 | 0.99448 | -0.10706 | 1.1729
158 | -0.0030714 | -0.00076038 | 0.0030715 | 0.00076029 | 8.6319e-08 | -8.6435e-08 | 0.0045919 | 0.0045918 | 0.0045919 | 0.99459 | -0.10506 | 0.99462 | -0.10446 | 1.2615
159 | 0.0028554 | 0.00070663 | -0.0028553 | -0.0007067 | 5.8921e-08 | -7.4137e-08 | 0.0042693 | 0.0042693 | 0.0042693 | 0.99448 | -0.10706 | 0.99446 | -0.1075 | 1.1729
160 | -0.0031527 | -0.00078064 | 0.0031527 | 0.00078061 | 3.0395e-08 | -2.79e-08 | 0.0047133 | 0.0047133 | 0.0047133 | 0.99462 | -0.10446 | 0.99463 | -0.10426 | 1.2949
161 | 0.0027929 | 0.00069104 | -0.0027918 | -0.00069247 | 1.0615e-06 | -1.4255e-06 | 0.0041758 | 0.0041766 | 0.0041766 | 0.99446 | -0.1075 | 0.99405 | -0.11555 | 1.1474
162 | 0.0026365 | 0.00065354 | -0.0026363 | -0.00065374 | 1.2807e-07 | -2.0263e-07 | 0.0039441 | 0.0039442 | 0.0039442 | 0.99405 | -0.11555 | 0.994 | -0.11657 | 1.0836
163 | 0.0024725 | 0.00061268 | -0.0024725 | -0.00061271 | 1.8154e-08 | -3.4246e-08 | 0.0036989 | 0.0036989 | 0.0036989 | 0.994 | -0.11657 | 0.99399 | -0.11673 | 1.0162
164 | -0.0033299 | -0.00082501 | 0.00333 | 0.00082492 | 1.3092e-07 | -9.9049e-08 | 0.0049783 | 0.0049783 | 0.0049783 | 0.99463 | -0.10426 | 0.99467 | -0.10343 | 1.3677
165 | -0.003688 | -0.00091463 | 0.0036882 | 0.00091453 | 2.0581e-07 | -1.0261e-07 | 0.0055138 | 0.0055137 | 0.0055138 | 0.99467 | -0.10343 | 0.99473 | -0.10224 | 1.5148
166 | -0.00014251 | -3.5717e-05 | 0.00014251 | 3.4687e-05 | 1.3569e-09 | -1.0299e-06 | 0.00021342 | 0.00021306 | 0.00021342 | 0.99363 | -0.12374 | 0.99364 | -0.12354 | 0.058632
167 | -0.0002666 | -6.5785e-05 | 0.0002666 | 6.5573e-05 | 9.8068e-10 | -2.1232e-07 | 0.00039888 | 0.00039881 | 0.00039888 | 0.99364 | -0.12354 | 0.99364 | -0.12346 | 0.10958
168 | -0.0040796 | -0.0010126 | 0.0040817 | 0.001012 | 2.1419e-06 | -6.2374e-07 | 0.0060992 | 0.0060985 | 0.0060992 | 0.99473 | -0.10224 | 0.9953 | -0.091141 | 1.6756
169 | -0.00013909 | -3.486e-05 | 0.00013909 | 3.4793e-05 | 8.3215e-11 | -6.6202e-08 | 0.00020829 | 0.00020826 | 0.00020829 | 0.99367 | -0.12292 | 0.99367 | -0.1229 | 0.057222
170 | -0.00022948 | -5.7447e-05 | 0.00022948 | 5.7282e-05 | 5.6448e-10 | -1.648e-07 | 0.00034362 | 0.00034356 | 0.00034362 | 0.99367 | -0.1229 | 0.99367 | -0.12285 | 0.094402
171 | -0.00029662 | -7.411e-05 | 0.00029662 | 7.4091e-05 | 1.0825e-10 | -1.8884e-08 | 0.00044411 | 0.0004441 | 0.00044411 | 0.99367 | -0.12285 | 0.99367 | -0.12284 | 0.12201
172 | -0.00034408 | -8.5985e-05 | 0.00034408 | 8.5702e-05 | 2.179e-09 | -2.8228e-07 | 0.00051517 | 0.00051507 | 0.00051517 | 0.99367 | -0.12284 | 0.99368 | -0.12271 | 0.14153
173 | 0.00045094 | 0.00011057 | -0.00045093 | -0.00011091 | 4.4564e-09 | -3.3554e-07 | 0.00067441 | 0.00067453 | 0.00067453 | 0.99368 | -0.12271 | 0.99367 | -0.12292 | 0.18531
174 | -0.00079502 | -0.00019627 | 0.00079505 | 0.00019549 | 3.3129e-08 | -7.8787e-07 | 0.0011895 | 0.0011892 | 0.0011895 | 0.99368 | -0.12271 | 0.99373 | -0.12182 | 0.32678
175 | -0.004147 | -0.0010284 | 0.0041473 | 0.0010283 | 2.4649e-07 | -6.4772e-08 | 0.0061961 | 0.006196 | 0.0061961 | 0.9953 | -0.091141 | 0.99536 | -0.089883 | 1.7022
176 | 0.0041474 | 0.0010283 | -0.0041473 | -0.0010283 | 1.3923e-07 | -3.6602e-08 | 0.006196 | 0.006196 | 0.006196 | 0.9954 | -0.089173 | 0.99536 | -0.089883 | 1.7022
177 | 0.0010244 | 0.00025215 | -0.0010243 | -0.00025282 | 4.8093e-08 | -6.7684e-07 | 0.0015322 | 0.0015325 | 0.0015325 | 0.99379 | -0.12065 | 0.99374 | -0.12165 | 0.42101
178 | -0.0019536 | -0.00048504 | 0.0019539 | 0.00048423 | 2.3692e-07 | -8.063e-07 | 0.0029236 | 0.0029233 | 0.0029236 | 0.99379 | -0.12065 | 0.99392 | -0.11808 | 0.80319
179 | 0.00098401 | 0.00024272 | -0.000984 | -0.00024284 | 8.191e-09 | -1.2534e-07 | 0.0014721 | 0.0014721 | 0.0014721 | 0.99374 | -0.12165 | 0.99373 | -0.12182 | 0.40443
180 | -0.0023797 | -0.00058981 | 0.0023798 | 0.00058949 | 1.5213e-07 | -3.1746e-07 | 0.0035603 | 0.0035602 | 0.0035603 | 0.99392 | -0.11808 | 0.99399 | -0.11673 | 0.97811
181 | 0.00042579 | 0.00010558 | -0.00042578 | -0.0001063 | 8.5797e-09 | -7.2481e-07 | 0.00063706 | 0.00063732 | 0.00063732 | 0.99392 | -0.11808 | 0.9939 | -0.11851 | 0.17509
182 | 0.00042578 | 0.0001063 | -0.00042578 | -0.00010671 | 4.8533e-09 | -4.0973e-07 | 0.00063732 | 0.00063746 | 0.00063746 | 0.9939 | -0.11851 | 0.99388 | -0.11875 | 0.17513
183 | 0.00045093 | 0.00011091 | -0.00045092 | -0.00011177 | 1.1453e-08 | -8.618e-07 | 0.00067453 | 0.00067483 | 0.00067483 | 0.99367 | -0.12292 | 0.99364 | -0.12346 | 0.18539

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.15731 | 0.039421

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00029133 | 7.3014e-05
1 | 0.003503 | 0.00087794
2 | 0.00075556 | 0.00018936
3 | 0.0029815 | 0.00074723
4 | 0.00029953 | 7.5068e-05
5 | 0.00092271 | 0.00023125
6 | 0.00023717 | 5.944e-05
7 | 0.0015022 | 0.00037649
8 | 0.0016237 | 0.00040694
9 | 0.00094384 | 0.00023655
10 | 0.00083621 | 0.00020957
11 | 0.0023793 | 0.0005963
12 | 0.00098231 | 0.00024619
13 | 0.00097852 | 0.00024524
14 | 0.00084456 | 0.00021167
15 | 0.0014306 | 0.00035855
16 | 0.0010734 | 0.00026901
17 | 0.0010156 | 0.00025453
18 | 0.0010339 | 0.00025913
19 | 0.00043326 | 0.00010859
20 | 0.0025732 | 0.00064491
21 | 0.00038465 | 9.6403e-05
22 | 0.00068444 | 0.00017154
23 | 0.0030756 | 0.00077082
24 | 0.00061146 | 0.00015325
25 | 0.0029729 | 0.00074508
26 | 0.0011855 | 0.00029712
27 | 0.0032903 | 0.00082463
28 | 0.0011751 | 0.00029451
29 | 0.0033815 | 0.00084748
30 | 0.0014471 | 0.00036268
31 | 0.0011708 | 0.00029342
32 | 0.0011001 | 0.00027571
33 | 0.001745 | 0.00043734
34 | 0.0016369 | 0.00041025
35 | 0.0014539 | 0.00036439
36 | 0.00092164 | 0.00023099
37 | 0.00030596 | 7.668e-05
38 | 0.0017474 | 0.00043794
39 | 0.0013845 | 0.000347
40 | 0.00063477 | 0.00015909
41 | 0.00066877 | 0.00016761
42 | 0.0052427 | 0.0013139
43 | 0.0018576 | 0.00046556
44 | 0.00048395 | 0.00012129
45 | 0.00043844 | 0.00010988
46 | 0.00050575 | 0.00012675
47 | 0.0003227 | 8.0875e-05
48 | 0.00040476 | 0.00010144
49 | 0.0020306 | 0.00050891
50 | 0.0012324 | 0.00030887
51 | 0.0011663 | 0.00029229
52 | 0.001602 | 0.00040151
53 | 0.0023923 | 0.00059956
54 | 0.00067672 | 0.0001696
55 | 0.0004761 | 0.00011932
56 | 0.00074053 | 0.0001856
57 | 0.00049996 | 0.0001253
58 | 0.00051766 | 0.00012974
59 | 0.0014741 | 0.00036945
60 | 0.0014384 | 0.0003605
61 | 0.00066168 | 0.00016583
62 | 0.0011402 | 0.00028576
63 | 0.00054098 | 0.00013558
64 | 0.00047262 | 0.00011845
65 | 0.00064616 | 0.00016194
66 | 0.00067242 | 0.00016853
67 | 0.00080898 | 0.00020275
68 | 0.00047636 | 0.00011939
69 | 0.00029536 | 7.4024e-05
70 | 0.00074694 | 0.0001872
71 | 0.0037013 | 0.00092762
72 | 0.0014152 | 0.00035469
73 | 0.0064789 | 0.0016238
74 | 0.0016488 | 0.00041323
75 | 0.0018881 | 0.00047321
76 | 0.0004996 | 0.00012521
77 | 0.0031174 | 0.00078129
78 | 0.00039338 | 9.859e-05
79 | 0.00051062 | 0.00012797
80 | 0.0024996 | 0.00062646
81 | 0.0017629 | 0.00044183
82 | 0.00072062 | 0.0001806
83 | 0.00075461 | 0.00018912
84 | 0.0056413 | 0.0014138
85 | 0.0014192 | 0.00035568
86 | 0.00081987 | 0.00020548
87 | 0.000505 | 0.00012656
88 | 0.00053952 | 0.00013522
89 | 0.00043438 | 0.00010887
90 | 0.00089693 | 0.00022479
91 | 0.002207 | 0.00055312
92 | 0.0011972 | 0.00030004
93 | 0.00081296 | 0.00020375
94 | 0.0021949 | 0.00055008
95 | 0.0027842 | 0.00069779
96 | 0.00055956 | 0.00014024
97 | 0.00052463 | 0.00013148
98 | 0.0030291 | 0.00075915
99 | 0.0011946 | 0.0002994
100 | 0.00062058 | 0.00015553
101 | 0.00029737 | 7.4529e-05
102 | 0.00035336 | 8.856e-05
103 | 0.0033164 | 0.00083116
104 | 0.0005865 | 0.00014699
105 | 0.00046057 | 0.00011543
106 | 0.0004257 | 0.00010669
107 | 0.00047877 | 0.00011999
108 | 0.00087291 | 0.00021877
109 | 0.00040376 | 0.00010119
110 | 0.00041404 | 0.00010377
111 | 0.00037275 | 9.342e-05
112 | 0.00084146 | 0.00021089
113 | 0.00055944 | 0.00014021
114 | 0.0013735 | 0.00034423
115 | 0.00074918 | 0.00018776
116 | 0.00040564 | 0.00010166
117 | 0.00011083 | 2.7775e-05
118 | 0.00010491 | 2.6292e-05
119 | 8.1205e-05 | 2.0352e-05
120 | 6.2475e-05 | 1.5658e-05
121 | 0.00015533 | 3.8929e-05
122 | 0.00016384 | 4.1061e-05
123 | 0.00017716 | 4.4401e-05
124 | 0.00035798 | 8.9718e-05
125 | 0.00014251 | 3.5717e-05
126 | 0.00012408 | 3.1098e-05
127 | 0.00039137 | 9.8087e-05
128 | 0.00013909 | 3.486e-05
129 | 9.039e-05 | 2.2654e-05
130 | 6.7143e-05 | 1.6828e-05
131 | 4.7456e-05 | 1.1894e-05
132 | 6.5296e-05 | 1.6365e-05
133 | 4.6858e-05 | 1.1744e-05
134 | 0.00092924 | 0.00023289
135 | 4.0333e-05 | 1.0108e-05
136 | 0.00018895 | 4.7355e-05
137 | 9.2672e-05 | 2.3226e-05
138 | 0.00042578 | 0.00010671
139 | 0.00018432 | 4.6195e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1