## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_121-48_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_121-48_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_121-48_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_121-48_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_121-48_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_121-48_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_121-48_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_121-48_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_121-48_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_121-48_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_121-48_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_121-48_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_121-48_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_121-48_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_121-48_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_121-48_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_121-48_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_121-48_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_121-48_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_121-48_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_121-48_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_121-48_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_121-48_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_121-48_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_121-48_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_121-48_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_121-48_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_121-48_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_121-48_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_121-48_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_121-48_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_121-48_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_121-48_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_121-48_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_121-48_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_121-48_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_121-48_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_121-48_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_121-48_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_121-48_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_121-48_0_4_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_121-48_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_121-48_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_121-48_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_121-48_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_121-48_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_121-48_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_121-48_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_121-48_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_121-48_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_121-48_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_121-48_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_121-48_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_121-48_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_121-48_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_121-48_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_121-48_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_121-48_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_121-48_0_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_121-48_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_121-48_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_121-48_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_121-48_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_121-48_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_121-48_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_121-48_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_121-48_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_121-48_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_121-48_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_121-48_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_121-48_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_121-48_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_121-48_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_121-48_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_121-48_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_121-48_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_121-48_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_121-48_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_121-48_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_121-48_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_121-48_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_121-48_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_121-48_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_121-48_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_121-48_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_121-48_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_121-48_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_121-48_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_121-48_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_121-48_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_121-48_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_121-48_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_121-48_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_121-48_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_121-48_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_121-48_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_121-48_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_121-48_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_121-48_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_121-48_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_121-48_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_121-48_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_121-48_0_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_121-48_0_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_121-48_0_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_121-48_0_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_121-48_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_121-48_0_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_121-48_0_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_121-48_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_121-48_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_121-48_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_121-48_0_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_6_0_node_192 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_121-48_0_4_load_0 | 0 | 0.0065214 | 0.0016344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_121-48_0_4_load_1 | 1 | 0.00052928 | 0.00013265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_121-48_0_4_load_3 | 3 | 0.00067049 | 0.00016804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_121-48_0_4_load_4 | 4 | 0.0010946 | 0.00027433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_121-48_0_4_load_5 | 5 | 0.0015194 | 0.00038081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_121-48_0_4_load_6 | 6 | 0.001294 | 0.0003243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_121-48_0_4_load_29 | 7 | 0.0022366 | 0.00056054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_121-48_0_4_load_32 | 8 | 0.00081224 | 0.00020357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_121-48_0_4_load_175 | 9 | 0.001943 | 0.00048697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_121-48_0_4_load_30 | 10 | 0.0011952 | 0.00029954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_121-48_0_4_load_31 | 11 | 0.0020425 | 0.0005119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_121-48_0_4_load_11 | 12 | 0.0025589 | 0.00064132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_121-48_0_4_load_27 | 17 | 0.0065322 | 0.0016371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_121-48_0_4_load_139 | 19 | 0.007467 | 0.0018714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_121-48_0_4_load_153 | 20 | 0.00090119 | 0.00022586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_121-48_0_4_load_154 | 21 | 0.0015161 | 0.00037997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_121-48_0_4_load_152 | 22 | 0.0023556 | 0.00059036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_121-48_0_4_load_107 | 25 | 0.0027127 | 0.00067986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_121-48_0_4_load_103 | 27 | 0.001736 | 0.00043509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_121-48_0_4_load_147 | 28 | 0.0056953 | 0.0014274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_121-48_0_4_load_128 | 30 | 0.0048422 | 0.0012136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_121-48_0_4_load_126 | 31 | 0.0056964 | 0.0014277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_121-48_0_4_load_137 | 32 | 0.0016417 | 0.00041144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_121-48_0_4_load_130 | 35 | 0.0073833 | 0.0018504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_121-48_0_4_load_141 | 36 | 0.00051928 | 0.00013014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_121-48_0_4_load_164 | 38 | 0.00068509 | 0.0001717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_121-48_0_4_load_209 | 40 | 0.0092093 | 0.0023081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_121-48_0_4_load_140 | 42 | 0.0050153 | 0.0012569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_121-48_0_4_load_163 | 43 | 0.00062003 | 0.00015539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_121-48_0_4_load_160 | 44 | 0.0091455 | 0.0022921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_121-48_0_4_load_105 | 46 | 0.0033674 | 0.00084395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_121-48_0_4_load_87 | 49 | 0.0016577 | 0.00041545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_121-48_0_4_load_125 | 51 | 0.0046505 | 0.0011655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_121-48_0_4_load_123 | 52 | 0.0044194 | 0.0011076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_121-48_0_4_load_102 | 53 | 0.0020131 | 0.00050452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_121-48_0_4_load_127 | 54 | 0.0052359 | 0.0013122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_121-48_0_4_load_101 | 55 | 0.0019964 | 0.00050034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_121-48_0_4_load_138 | 56 | 0.0022263 | 0.00055796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_121-48_0_4_load_131 | 57 | 0.0075302 | 0.0018872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_121-48_0_4_load_198 | 58 | 0.00065894 | 0.00016515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_121-48_0_4_load_145 | 59 | 0.0089485 | 0.0022427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_121-48_0_4_load_144 | 63 | 0.010532 | 0.0026397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_121-48_0_4_load_146 | 65 | 0.0091088 | 0.0022829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_121-48_0_4_load_84 | 66 | 0.0028995 | 0.0007267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_121-48_0_4_load_81 | 67 | 0.0029392 | 0.00073664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_121-48_0_4_load_80 | 69 | 0.0007225 | 0.00018108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_121-48_0_4_load_148 | 70 | 0.010233 | 0.0025645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_121-48_0_4_load_96 | 74 | 0.0019896 | 0.00049864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_121-48_0_4_load_86 | 75 | 0.0083608 | 0.0020954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_121-48_0_4_load_143 | 76 | 0.0076402 | 0.0019148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_121-48_0_4_load_174 | 77 | 0.0094361 | 0.0023649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_121-48_0_4_load_168 | 78 | 0.0012385 | 0.0003104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_121-48_0_4_load_95 | 79 | 0.0021106 | 0.00052898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_121-48_0_4_load_97 | 80 | 0.0049817 | 0.0012485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_121-48_0_4_load_166 | 83 | 0.0042494 | 0.001065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_121-48_0_4_load_119 | 84 | 0.00482 | 0.001208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_121-48_0_4_load_98 | 86 | 0.0042273 | 0.0010595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_121-48_0_4_load_99 | 87 | 0.0041059 | 0.001029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_121-48_0_4_load_171 | 88 | 0.0019413 | 0.00048653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_121-48_0_4_load_169 | 89 | 0.0010134 | 0.00025398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_121-48_0_4_load_104 | 90 | 0.0031413 | 0.00078729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_121-48_0_4_load_122 | 93 | 0.0051534 | 0.0012916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_121-48_0_4_load_129 | 94 | 0.0062928 | 0.0015771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_121-48_0_4_load_134 | 95 | 0.0081626 | 0.0020457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_121-48_0_4_load_150 | 97 | 0.0038922 | 0.00097547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_121-48_0_4_load_155 | 98 | 0.0044269 | 0.0011095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_121-48_0_4_load_159 | 99 | 0.0055599 | 0.0013934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_121-48_0_4_load_162 | 100 | 0.00049167 | 0.00012322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_121-48_0_4_load_204 | 102 | 0.0010808 | 0.00027088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_121-48_0_4_load_203 | 103 | 0.0006597 | 0.00016534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_121-48_0_4_load_205 | 104 | 0.0010541 | 0.00026417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_121-48_0_4_load_161 | 106 | 0.0055656 | 0.0013949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_121-48_0_4_load_199 | 107 | 0.0007927 | 0.00019867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_121-48_0_4_load_201 | 108 | 0.00065334 | 0.00016374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_121-48_0_4_load_167 | 109 | 0.0011594 | 0.00029057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_121-48_0_4_load_172 | 110 | 0.0004923 | 0.00012338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_121-48_0_4_load_173 | 111 | 0.00046296 | 0.00011603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_121-48_0_4_load_200 | 112 | 0.00070168 | 0.00017586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 96 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_121-48_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0012191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_121-48_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.02565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_121-48_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0056084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_121-48_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0078845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_121-48_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.013605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_121-48_0_4_line_5 |  | 2 | 6 | 0.015773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_121-48_0_4_line_6 |  | 3 | 7 | 0.018119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_121-48_0_4_line_7 |  | 4 | 8 | 0.012844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_121-48_0_4_line_8 |  | 5 | 9 | 0.014529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_121-48_0_4_line_9 |  | 7 | 10 | 0.029503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_121-48_0_4_line_10 |  | 8 | 11 | 0.022807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_121-48_0_4_line_11 |  | 10 | 17 | 0.014547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_121-48_0_4_line_12 |  | 12 | 13 | 0.041484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_121-48_0_4_line_13 |  | 12 | 14 | 0.0031667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_121-48_0_4_line_14 |  | 13 | 15 | 0.016203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_121-48_0_4_line_15 |  | 13 | 16 | 0.057227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_121-48_0_4_line_16 |  | 14 | 17 | 0.018637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_121-48_0_4_line_17 |  | 15 | 18 | 0.024491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_121-48_0_4_line_18 |  | 15 | 19 | 0.031661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_121-48_0_4_line_19 |  | 16 | 20 | 0.031232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_121-48_0_4_line_20 |  | 16 | 21 | 0.029168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_121-48_0_4_line_21 |  | 16 | 22 | 0.017724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_121-48_0_4_line_22 |  | 18 | 23 | 0.003714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_121-48_0_4_line_23 |  | 19 | 42 | 0.024414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_121-48_0_4_line_24 |  | 20 | 43 | 0.028759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_121-48_0_4_line_25 |  | 21 | 37 | 0.027821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_121-48_0_4_line_26 |  | 23 | 44 | 0.025726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_121-48_0_4_line_27 |  | 23 | 45 | 0.018856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_121-48_0_4_line_28 |  | 24 | 25 | 0.014732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_121-48_0_4_line_29 |  | 24 | 26 | 0.029214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_121-48_0_4_line_30 |  | 24 | 27 | 0.019933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_121-48_0_4_line_31 |  | 24 | 28 | 0.026946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_121-48_0_4_line_32 |  | 25 | 46 | 0.0068406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_121-48_0_4_line_33 |  | 26 | 32 | 0.013909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_121-48_0_4_line_34 |  | 27 | 53 | 0.010412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_121-48_0_4_line_35 |  | 28 | 30 | 0.01526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_121-48_0_4_line_36 |  | 29 | 30 | 0.033112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_121-48_0_4_line_37 |  | 29 | 31 | 0.015427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_121-48_0_4_line_38 |  | 31 | 54 | 0.02407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_121-48_0_4_line_39 |  | 32 | 56 | 0.0075214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_121-48_0_4_line_40 |  | 33 | 34 | 0.025855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_121-48_0_4_line_41 |  | 33 | 35 | 0.014837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_121-48_0_4_line_42 |  | 34 | 36 | 0.027621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_121-48_0_4_line_43 |  | 35 | 57 | 0.021381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_121-48_0_4_line_44 |  | 37 | 38 | 0.0051062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_121-48_0_4_line_45 |  | 38 | 58 | 0.12769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_121-48_0_4_line_46 |  | 39 | 40 | 0.004474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_121-48_0_4_line_47 |  | 39 | 41 | 0.023532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_121-48_0_4_line_48 |  | 41 | 59 | 0.020921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_121-48_0_4_line_49 |  | 41 | 60 | 0.010022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_121-48_0_4_line_50 |  | 42 | 60 | 0.016197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_121-48_0_4_line_51 |  | 43 | 100 | 0.0073198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_121-48_0_4_line_52 |  | 44 | 99 | 0.0066637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_121-48_0_4_line_53 |  | 45 | 97 | 0.0030358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_121-48_0_4_line_54 |  | 45 | 70 | 0.014643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_121-48_0_4_line_55 |  | 46 | 90 | 0.0057664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_121-48_0_4_line_56 |  | 47 | 48 | 0.034779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_121-48_0_4_line_57 |  | 47 | 49 | 0.01515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_121-48_0_4_line_58 |  | 48 | 80 | 0.027756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_121-48_0_4_line_59 |  | 48 | 79 | 0.001942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_121-48_0_4_line_60 |  | 50 | 51 | 0.0045306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_121-48_0_4_line_61 |  | 50 | 52 | 0.029795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_121-48_0_4_line_62 |  | 51 | 83 | 0.020436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_121-48_0_4_line_63 |  | 52 | 85 | 0.012951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_121-48_0_4_line_64 |  | 53 | 55 | 0.0084976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_121-48_0_4_line_65 |  | 54 | 92 | 0.023112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_121-48_0_4_line_66 |  | 57 | 96 | 0.029264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_121-48_0_4_line_67 |  | 58 | 107 | 0.004453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_121-48_0_4_line_68 |  | 59 | 64 | 0.01869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_121-48_0_4_line_69 |  | 60 | 96 | 0.033658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_121-48_0_4_line_70 |  | 61 | 62 | 0.028019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_121-48_0_4_line_71 |  | 61 | 63 | 0.027107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_121-48_0_4_line_72 |  | 62 | 66 | 0.039182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_121-48_0_4_line_73 |  | 62 | 67 | 0.024101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_121-48_0_4_line_74 |  | 63 | 68 | 0.0054857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_121-48_0_4_line_75 |  | 64 | 65 | 0.016349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_121-48_0_4_line_76 |  | 66 | 73 | 0.0067855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_121-48_0_4_line_77 |  | 67 | 71 | 0.018778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_121-48_0_4_line_78 |  | 68 | 76 | 0.024492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_121-48_0_4_line_79 |  | 69 | 70 | 0.049412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_121-48_0_4_line_80 |  | 71 | 72 | 0.006975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_121-48_0_4_line_81 |  | 72 | 74 | 0.0030353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_121-48_0_4_line_82 |  | 73 | 77 | 0.0065064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_121-48_0_4_line_83 |  | 73 | 78 | 0.014744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_121-48_0_4_line_84 |  | 74 | 79 | 0.027017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_121-48_0_4_line_85 |  | 75 | 76 | 0.021484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_121-48_0_4_line_86 |  | 77 | 110 | 0.010579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_121-48_0_4_line_87 |  | 78 | 109 | 0.014541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_121-48_0_4_line_88 |  | 80 | 82 | 0.015545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_121-48_0_4_line_89 |  | 81 | 82 | 0.023114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_121-48_0_4_line_90 |  | 81 | 83 | 0.0179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_121-48_0_4_line_91 |  | 82 | 84 | 0.00088225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_121-48_0_4_line_92 |  | 84 | 93 | 0.014143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_121-48_0_4_line_93 |  | 85 | 87 | 0.01643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_121-48_0_4_line_94 |  | 86 | 87 | 0.020611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_121-48_0_4_line_95 |  | 88 | 89 | 0.015022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_121-48_0_4_line_96 |  | 89 | 109 | 0.00034029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_121-48_0_4_line_97 |  | 91 | 92 | 0.022688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_121-48_0_4_line_98 |  | 91 | 93 | 0.01078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_121-48_0_4_line_99 |  | 92 | 94 | 0.028547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_121-48_0_4_line_100 |  | 94 | 95 | 0.020922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_121-48_0_4_line_101 |  | 95 | 96 | 0.0029539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
102 | LV_121-48_0_4_line_102 |  | 97 | 98 | 0.015708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_121-48_0_4_line_103 |  | 100 | 106 | 0.0093975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_121-48_0_4_line_104 |  | 101 | 102 | 0.012529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_121-48_0_4_line_105 |  | 101 | 103 | 0.017698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_121-48_0_4_line_106 |  | 102 | 104 | 0.0098601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_121-48_0_4_line_107 |  | 103 | 105 | 0.013633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_121-48_0_4_line_108 |  | 105 | 108 | 0.010105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_121-48_0_4_line_109 |  | 105 | 112 | 0.015052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_121-48_0_4_line_110 |  | 107 | 112 | 0.005122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_121-48_0_4_line_111 |  | 110 | 111 | 0.023045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_121-48_0_4_trafo_132 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 113 | 96 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2704720.9492 | 1242816.6752 | 2704720.0148 | 1242817.4582
1 | 2704740.7791 | 1242800.4062 | 2704721.7233 | 1242816.0265 | 2704720.9492 | 1242816.6752
2 | 2704720.0148 | 1242817.4582 | 2704715.7162 | 1242821.0605
3 | 2704740.7791 | 1242800.4062 | 2704732.9557 | 1242799.4266
4 | 2704740.7791 | 1242800.4062 | 2704753.5748 | 1242805.0282
5 | 2704740.7791 | 1242800.4062 | 2704743.5667 | 1242794.9622 | 2704743.624 | 1242785.3059
6 | 2704702.8638 | 1242833.7392 | 2704708.4551 | 1242827.1455 | 2704715.7162 | 1242821.0605
7 | 2704720.2108 | 1242797.8307 | 2704732.9557 | 1242799.4266
8 | 2704753.5748 | 1242805.0282 | 2704767.2395 | 1242809.9641
9 | 2704687.9631 | 1242858.9554 | 2704691.558 | 1242850.2544 | 2704697.5297 | 1242840.0295 | 2704702.8638 | 1242833.7392
10 | 2704720.2108 | 1242797.8307 | 2704697.5807 | 1242794.9971
11 | 2704684.1438 | 1242872.9654 | 2704686.9378 | 1242861.4371 | 2704687.9631 | 1242858.9554
12 | 2704669.2277 | 1242934.4706 | 2704679.0074 | 1242894.1555
13 | 2704679.754 | 1242891.078 | 2704679.0074 | 1242894.1555
14 | 2704657.0768 | 1242933.7113 | 2704659.4305 | 1242938.7123 | 2704669.2277 | 1242934.4706
15 | 2704669.2277 | 1242934.4706 | 2704687.7283 | 1242925.4344 | 2704703.6199 | 1242916.441 | 2704715.8147 | 1242909.5842 | 2704718.031 | 1242913.3707
16 | 2704679.754 | 1242891.078 | 2704684.1438 | 1242872.9654
17 | 2704650.4568 | 1242950.263 | 2704648.1576 | 1242944.3179 | 2704659.4305 | 1242938.7123 | 2704657.0768 | 1242933.7113
18 | 2704657.0768 | 1242933.7113 | 2704661.1078 | 1242931.9143 | 2704661.0918 | 1242930.6798 | 2704660.8188 | 1242923.4471 | 2704657.7836 | 1242918.0782 | 2704648.0669 | 1242910.0451
19 | 2704718.031 | 1242913.3707 | 2704722.8817 | 1242921.6739 | 2704731.046 | 1242931.559 | 2704730.5609 | 1242940.341
20 | 2704718.031 | 1242913.3707 | 2704737.9317 | 1242901.6905 | 2704743.1436 | 1242898.5342
21 | 2704718.031 | 1242913.3707 | 2704702.6092 | 1242922.1064
22 | 2704650.4568 | 1242950.263 | 2704649.9835 | 1242953.9465
23 | 2704648.0669 | 1242910.0451 | 2704648.0669 | 1242910.0451 | 2704642.7363 | 1242908.7945 | 2704637.9572 | 1242907.1423 | 2704633.7951 | 1242904.3668 | 2704628.4354 | 1242897.2874
24 | 2704712.2407 | 1242962.4191 | 2704714.7935 | 1242958.8491 | 2704730.5459 | 1242940.6128 | 2704730.5609 | 1242940.341
25 | 2704766.9407 | 1242884.1222 | 2704743.1436 | 1242898.5342
26 | 2704649.9835 | 1242953.9465 | 2704657.683 | 1242954.1935 | 2704672.616 | 1242964.2847
27 | 2704643.4362 | 1242971.5225 | 2704649.5464 | 1242957.2969 | 2704649.9835 | 1242953.9465
28 | 2704524.6825 | 1242995.4817 | 2704518.2445 | 1242982.2307
29 | 2704524.6825 | 1242995.4817 | 2704526.8346 | 1242999.912 | 2704545.1601 | 1242992.2065 | 2704547.0327 | 1242996.1982
30 | 2704524.6825 | 1242995.4817 | 2704506.3475 | 1243003.302
31 | 2704524.6825 | 1242995.4817 | 2704543.2728 | 1242987.3361 | 2704549.3266 | 1242984.5859
32 | 2704515.2551 | 1242976.0779 | 2704518.2445 | 1242982.2307
33 | 2704547.0327 | 1242996.1982 | 2704558.9446 | 1242990.7816 | 2704559.6936 | 1242990.4388
34 | 2704506.3475 | 1243003.302 | 2704503.7271 | 1243004.4196 | 2704496.6747 | 1243007.1528
35 | 2704549.3266 | 1242984.5859 | 2704563.2199 | 1242978.2744
36 | 2704593.3669 | 1242964.5789 | 2704563.2199 | 1242978.2744
37 | 2704593.3669 | 1242964.5789 | 2704590.5191 | 1242953.2976 | 2704587.2613 | 1242951.3576
38 | 2704587.2613 | 1242951.3576 | 2704585.4391 | 1242950.2724 | 2704578.3113 | 1242947.6225 | 2704573.5023 | 1242945.0913 | 2704570.6954 | 1242936.6353
39 | 2704559.6936 | 1242990.4388 | 2704566.5327 | 1242987.3086
40 | 2704618.1587 | 1242965.7501 | 2704616.3424 | 1242959.4243 | 2704627.18 | 1242954.4892 | 2704623.5203 | 1242948.0975
41 | 2704623.5203 | 1242948.0975 | 2704622.8161 | 1242946.873 | 2704623.7671 | 1242943.1091 | 2704625.2772 | 1242938.9324 | 2704624.4285 | 1242933.9024 | 2704624.4285 | 1242933.9024
42 | 2704618.1587 | 1242965.7501 | 2704619.2559 | 1242969.5502 | 2704611.9412 | 1242992.061
43 | 2704624.4285 | 1242933.9024 | 2704619.4508 | 1242933.6478 | 2704615.3478 | 1242928.3825 | 2704607.1425 | 1242923.1697
44 | 2704766.9407 | 1242884.1222 | 2704772.0227 | 1242884.6194
45 | 2704889.1848 | 1242882.9747 | 2704884.5636 | 1242882.3985 | 2704880.008 | 1242879.2267 | 2704874.0527 | 1242870.1254 | 2704853.6475 | 1242866.273 | 2704817.8428 | 1242873.068 | 2704808.5077 | 1242878.9521 | 2704787.8107 | 1242887.3376 | 2704776.0955 | 1242885.0179 | 2704772.0227 | 1242884.6194
46 | 2704646.5495 | 1242867.5073 | 2704643.2303 | 1242870.5178
47 | 2704623.7623 | 1242883.8183 | 2704643.2303 | 1242870.5178
48 | 2704623.7623 | 1242883.8183 | 2704620.4891 | 1242863.1546
49 | 2704615.4745 | 1242889.4877 | 2704623.7623 | 1242883.8183
50 | 2704615.4745 | 1242889.4877 | 2704621.7628 | 1242890.0212 | 2704626.5252 | 1242894.7644 | 2704628.4354 | 1242897.2874
51 | 2704707.9831 | 1242968.3733 | 2704712.2407 | 1242962.4191
52 | 2704672.616 | 1242964.2847 | 2704678.1372 | 1242968.0158
53 | 2704643.4362 | 1242971.5225 | 2704646.3468 | 1242972.3856
54 | 2704643.4362 | 1242971.5225 | 2704637.7281 | 1242985.0075
55 | 2704515.2551 | 1242976.0779 | 2704512.7352 | 1242970.8912
56 | 2704452.7217 | 1242912.4277 | 2704474.8039 | 1242894.469 | 2704479.7051 | 1242890.4855
57 | 2704452.7217 | 1242912.4277 | 2704443.214 | 1242900.6325
58 | 2704479.7051 | 1242890.4855 | 2704493.4404 | 1242906.0284 | 2704498.5171 | 1242910.8684
59 | 2704479.7051 | 1242890.4855 | 2704481.2122 | 1242889.2607
60 | 2704458.5746 | 1242941.9648 | 2704462.1783 | 1242939.2189
61 | 2704458.5746 | 1242941.9648 | 2704467.1911 | 1242949.8115 | 2704478.5434 | 1242947.4095 | 2704482.8244 | 1242952.3505
62 | 2704462.1783 | 1242939.2189 | 2704478.4335 | 1242926.833
63 | 2704486.6179 | 1242964.1314 | 2704485.8714 | 1242955.8673 | 2704482.8244 | 1242952.3505
64 | 2704488.7514 | 1243010.2236 | 2704496.6747 | 1243007.1528
65 | 2704547.7531 | 1242936.0417 | 2704564.5278 | 1242935.2589 | 2704570.6954 | 1242936.6353
66 | 2704586.5452 | 1242903.422 | 2704593.3417 | 1242910.7142 | 2704595.4904 | 1242915.7671 | 2704607.1425 | 1242923.1697
67 | 2704889.1848 | 1242882.9747 | 2704892.0469 | 1242883.3315 | 2704893.6063 | 1242883.5026
68 | 2704614.9757 | 1242845.767 | 2704618.5039 | 1242850.6219 | 2704620.4891 | 1242863.1546
69 | 2704615.4745 | 1242889.4877 | 2704605.3171 | 1242889.2863 | 2704586.5452 | 1242903.422
70 | 2704546.013 | 1242842.6271 | 2704569.4724 | 1242827.2061
71 | 2704569.4724 | 1242827.2061 | 2704570.8733 | 1242843.7993 | 2704574.1793 | 1242853.7179
72 | 2704546.013 | 1242842.6271 | 2704538.397 | 1242832.4961 | 2704516.2493 | 1242817.9314
73 | 2704546.013 | 1242842.6271 | 2704525.9664 | 1242856.0052
74 | 2704575.914 | 1242858.9222 | 2704574.1793 | 1242853.7179
75 | 2704628.8881 | 1242837.1166 | 2704614.9757 | 1242845.767
76 | 2704510.5799 | 1242814.203 | 2704516.2493 | 1242817.9314
77 | 2704510.3474 | 1242866.4285 | 2704525.9664 | 1242856.0052
78 | 2704575.914 | 1242858.9222 | 2704554.6262 | 1242871.0328
79 | 2704637.7281 | 1242985.0075 | 2704630.6955 | 1243001.6214 | 2704625.5105 | 1243032.5605
80 | 2704504.5332 | 1242870.307 | 2704510.3474 | 1242866.4285
81 | 2704504.5332 | 1242870.307 | 2704502.1777 | 1242872.2214
82 | 2704510.5799 | 1242814.203 | 2704508.2374 | 1242808.1329
83 | 2704510.5799 | 1242814.203 | 2704495.881 | 1242813.0532
84 | 2704481.2122 | 1242889.2607 | 2704502.1777 | 1242872.2214
85 | 2704535.9526 | 1242881.6563 | 2704554.6262 | 1242871.0328
86 | 2704505.203 | 1242798.1084 | 2704505.2657 | 1242800.432 | 2704508.2374 | 1242808.1329
87 | 2704495.881 | 1242813.0532 | 2704481.3838 | 1242811.9192
88 | 2704509.7683 | 1242921.5947 | 2704498.5171 | 1242910.8684
89 | 2704490.6755 | 1242914.4863 | 2704497.1987 | 1242922.7076 | 2704509.7683 | 1242921.5947
90 | 2704490.6755 | 1242914.4863 | 2704489.0276 | 1242918.7606 | 2704478.4335 | 1242926.833
91 | 2704510.4073 | 1242922.203 | 2704509.7683 | 1242921.5947
92 | 2704510.4073 | 1242922.203 | 2704518.9213 | 1242930.3072 | 2704520.1497 | 1242932.356
93 | 2704486.6179 | 1242964.1314 | 2704475.2991 | 1242976.0401
94 | 2704461.0994 | 1242990.9799 | 2704475.2991 | 1242976.0401
95 | 2704481.0446 | 1242811.8926 | 2704478.47 | 1242811.6912 | 2704466.0869 | 1242812.8708
96 | 2704481.0446 | 1242811.8926 | 2704481.3838 | 1242811.9192
97 | 2704547.7531 | 1242936.0417 | 2704525.6927 | 1242941.6019
98 | 2704525.6927 | 1242941.6019 | 2704520.1497 | 1242932.356
99 | 2704547.7531 | 1242936.0417 | 2704552.2255 | 1242932.7958 | 2704565.1118 | 1242913.719
100 | 2704565.1118 | 1242913.719 | 2704575.2469 | 1242910.0392 | 2704583.9963 | 1242904.9148
101 | 2704586.5452 | 1242903.422 | 2704583.9963 | 1242904.9148
102 | 2704654.7752 | 1242982.9931 | 2704645.7575 | 1242977.5014 | 2704646.3468 | 1242972.3856
103 | 2704701.7477 | 1242973.0907 | 2704703.8948 | 1242974.0909 | 2704707.9831 | 1242968.3733
104 | 2704913.9618 | 1242915.0882 | 2704920.1073 | 1242915.9975 | 2704926.4083 | 1242915.5586
105 | 2704913.9618 | 1242915.0882 | 2704913.7966 | 1242897.3912
106 | 2704936.2446 | 1242914.8734 | 2704926.4083 | 1242915.5586
107 | 2704913.6693 | 1242883.7585 | 2704913.7966 | 1242897.3912
108 | 2704913.6693 | 1242883.7585 | 2704919.5009 | 1242883.1834 | 2704923.7135 | 1242882.6606
109 | 2704913.6693 | 1242883.7585 | 2704904.3765 | 1242884.6839 | 2704898.6978 | 1242884.061
110 | 2704898.6978 | 1242884.061 | 2704893.6063 | 1242883.5026
111 | 2704505.203 | 1242798.1084 | 2704504.8131 | 1242783.6443 | 2704505.3897 | 1242775.0876

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2704720.9492 | 1242816.6752
1 | 2704720.0148 | 1242817.4582
2 | 2704740.7791 | 1242800.4062
3 | 2704715.7162 | 1242821.0605
4 | 2704732.9557 | 1242799.4266
5 | 2704753.5748 | 1242805.0282
6 | 2704743.624 | 1242785.3059
7 | 2704702.8638 | 1242833.7392
8 | 2704720.2108 | 1242797.8307
9 | 2704767.2395 | 1242809.9641
10 | 2704687.9631 | 1242858.9554
11 | 2704697.5807 | 1242794.9971
12 | 2704679.0074 | 1242894.1555
13 | 2704669.2277 | 1242934.4706
14 | 2704679.754 | 1242891.078
15 | 2704657.0768 | 1242933.7113
16 | 2704718.031 | 1242913.3707
17 | 2704684.1438 | 1242872.9654
18 | 2704650.4568 | 1242950.263
19 | 2704648.0669 | 1242910.0451
20 | 2704730.5609 | 1242940.341
21 | 2704743.1435 | 1242898.5342
22 | 2704702.6092 | 1242922.1064
23 | 2704649.9835 | 1242953.9465
24 | 2704524.6825 | 1242995.4817
25 | 2704518.2445 | 1242982.2307
26 | 2704547.0327 | 1242996.1982
27 | 2704506.3475 | 1243003.302
28 | 2704549.3266 | 1242984.5859
29 | 2704593.3669 | 1242964.5789
30 | 2704563.2199 | 1242978.2744
31 | 2704587.2613 | 1242951.3576
32 | 2704559.6936 | 1242990.4388
33 | 2704623.5203 | 1242948.0975
34 | 2704618.1587 | 1242965.7501
35 | 2704624.4285 | 1242933.9024
36 | 2704611.9412 | 1242992.061
37 | 2704766.9407 | 1242884.1222
38 | 2704772.0227 | 1242884.6194
39 | 2704643.2303 | 1242870.5178
40 | 2704646.5495 | 1242867.5073
41 | 2704623.7623 | 1242883.8183
42 | 2704628.4354 | 1242897.2874
43 | 2704712.2407 | 1242962.4191
44 | 2704672.616 | 1242964.2847
45 | 2704643.4362 | 1242971.5225
46 | 2704515.2551 | 1242976.0779
47 | 2704452.7217 | 1242912.4277
48 | 2704479.7051 | 1242890.4855
49 | 2704443.214 | 1242900.6325
50 | 2704458.5746 | 1242941.9648
51 | 2704462.1783 | 1242939.2189
52 | 2704482.8244 | 1242952.3505
53 | 2704496.6747 | 1243007.1528
54 | 2704570.6954 | 1242936.6353
55 | 2704488.7514 | 1243010.2236
56 | 2704566.5327 | 1242987.3086
57 | 2704607.1425 | 1242923.1697
58 | 2704889.1848 | 1242882.9747
59 | 2704620.4891 | 1242863.1546
60 | 2704615.4745 | 1242889.4877
61 | 2704569.4724 | 1242827.2061
62 | 2704546.013 | 1242842.6271
63 | 2704574.1793 | 1242853.7179
64 | 2704614.9757 | 1242845.767
65 | 2704628.8881 | 1242837.1166
66 | 2704516.2493 | 1242817.9314
67 | 2704525.9664 | 1242856.0052
68 | 2704575.914 | 1242858.9222
69 | 2704625.5105 | 1243032.5605
70 | 2704637.7281 | 1242985.0075
71 | 2704510.3474 | 1242866.4285
72 | 2704504.5332 | 1242870.307
73 | 2704510.5799 | 1242814.203
74 | 2704502.1777 | 1242872.2214
75 | 2704535.9526 | 1242881.6563
76 | 2704554.6262 | 1242871.0328
77 | 2704508.2374 | 1242808.1329
78 | 2704495.881 | 1242813.0532
79 | 2704481.2122 | 1242889.2607
80 | 2704498.5171 | 1242910.8684
81 | 2704490.6755 | 1242914.4863
82 | 2704509.7683 | 1242921.5947
83 | 2704478.4335 | 1242926.833
84 | 2704510.4073 | 1242922.203
85 | 2704486.6179 | 1242964.1314
86 | 2704461.0994 | 1242990.9799
87 | 2704475.2991 | 1242976.0401
88 | 2704466.0869 | 1242812.8708
89 | 2704481.0446 | 1242811.8926
90 | 2704512.7352 | 1242970.8912
91 | 2704525.6927 | 1242941.6019
92 | 2704547.7531 | 1242936.0417
93 | 2704520.1497 | 1242932.356
94 | 2704565.1118 | 1242913.719
95 | 2704583.9963 | 1242904.9148
96 | 2704586.5452 | 1242903.422
97 | 2704646.3468 | 1242972.3856
98 | 2704654.7752 | 1242982.9931
99 | 2704678.1372 | 1242968.0158
100 | 2704707.9831 | 1242968.3733
101 | 2704913.9618 | 1242915.0882
102 | 2704926.4083 | 1242915.5586
103 | 2704913.7966 | 1242897.3912
104 | 2704936.2446 | 1242914.8734
105 | 2704913.6693 | 1242883.7585
106 | 2704701.7477 | 1242973.0907
107 | 2704893.6063 | 1242883.5026
108 | 2704923.7135 | 1242882.6606
109 | 2704481.3838 | 1242811.9192
110 | 2704505.203 | 1242798.1084
111 | 2704505.3897 | 1242775.0876
112 | 2704898.6978 | 1242884.061
113 | 2704605.3171 | 1242889.2863

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98712 | -0.24805 | 0.0065214 | 0.0016344
1 | 0.98714 | -0.24772 | 0.00052928 | 0.00013265
2 | 0.98691 | -0.25205 | 0 | 0
3 | 0.98722 | -0.24614 | 0.00067049 | 0.00016804
4 | 0.98689 | -0.25261 | 0.0010946 | 0.00027433
5 | 0.98687 | -0.25289 | 0.0015194 | 0.00038081
6 | 0.9869 | -0.25241 | 0.001294 | 0.0003243
7 | 0.98749 | -0.24082 | 0.0022366 | 0.00056054
8 | 0.98685 | -0.25326 | 0.00081224 | 0.00020357
9 | 0.98685 | -0.2534 | 0.001943 | 0.00048697
10 | 0.988 | -0.23098 | 0.0011952 | 0.00029954
11 | 0.98681 | -0.2541 | 0.0020425 | 0.0005119
12 | 0.98879 | -0.21555 | 0.0025589 | 0.00064132
13 | 0.98989 | -0.19416 | 0 | 0
14 | 0.98871 | -0.21704 | 0 | 0
15 | 0.99059 | -0.18071 | 0 | 0
16 | 0.98896 | -0.21225 | 0 | 0
17 | 0.98826 | -0.22582 | 0.0065322 | 0.0016371
18 | 0.98983 | -0.19551 | 0 | 0
19 | 0.99293 | -0.13544 | 0.007467 | 0.0018714
20 | 0.98875 | -0.21647 | 0.00090119 | 0.00022586
21 | 0.98875 | -0.21631 | 0.0015161 | 0.00037997
22 | 0.98892 | -0.21299 | 0.0023556 | 0.00059036
23 | 0.98971 | -0.19775 | 0 | 0
24 | 0.99 | -0.19193 | 0 | 0
25 | 0.98987 | -0.19435 | 0.0027127 | 0.00067986
26 | 0.98989 | -0.19394 | 0 | 0
27 | 0.98989 | -0.19397 | 0.001736 | 0.00043509
28 | 0.99046 | -0.18291 | 0.0056953 | 0.0014274
29 | 0.9917 | -0.159 | 0 | 0
30 | 0.9908 | -0.17626 | 0.0048422 | 0.0012136
31 | 0.99211 | -0.15097 | 0.0056964 | 0.0014277
32 | 0.98984 | -0.1949 | 0.0016417 | 0.00041144
33 | 0.99943 | -0.01096 | 0 | 0
34 | 0.99942 | -0.011195 | 0 | 0
35 | 0.99944 | -0.010825 | 0.0073833 | 0.0018504
36 | 0.9994 | -0.011446 | 0.00051928 | 0.00013014
37 | 0.98859 | -0.21943 | 0 | 0
38 | 0.98856 | -0.22 | 0.00068509 | 0.0001717
39 | 0.99584 | -0.079533 | 0 | 0
40 | 0.9958 | -0.080257 | 0.0092093 | 0.0023081
41 | 0.99604 | -0.075724 | 0 | 0
42 | 0.9949 | -0.097462 | 0.0050153 | 0.0012569
43 | 0.98857 | -0.21989 | 0.00062003 | 0.00015539
44 | 0.98936 | -0.20449 | 0.0091455 | 0.0022921
45 | 0.98938 | -0.20422 | 0 | 0
46 | 0.98983 | -0.19514 | 0.0033674 | 0.00084395
47 | 0.9875 | -0.23992 | 0 | 0
48 | 0.98755 | -0.23889 | 0 | 0
49 | 0.98747 | -0.24037 | 0.0016577 | 0.00041545
50 | 0.98858 | -0.21909 | 0 | 0
51 | 0.98863 | -0.21806 | 0.0046505 | 0.0011655
52 | 0.98823 | -0.22587 | 0.0044194 | 0.0011076
53 | 0.98985 | -0.19471 | 0.0020131 | 0.00050452
54 | 0.99288 | -0.13603 | 0.0052359 | 0.0013122
55 | 0.98984 | -0.19501 | 0.0019964 | 0.00050034
56 | 0.98983 | -0.19519 | 0.0022263 | 0.00055796
57 | 0.99959 | -0.0078765 | 0.0075302 | 0.0018872
58 | 0.98791 | -0.23278 | 0.00065894 | 0.00016515
59 | 0.9957 | -0.082364 | 0.0089485 | 0.0022427
60 | 0.99629 | -0.070924 | 0 | 0
61 | 0.98324 | -0.32277 | 0 | 0
62 | 0.98392 | -0.30938 | 0 | 0
63 | 0.98257 | -0.33575 | 0.010532 | 0.0026397
64 | 0.99554 | -0.085358 | 0 | 0
65 | 0.9954 | -0.087977 | 0.0091088 | 0.0022829
66 | 0.98325 | -0.32254 | 0.0028995 | 0.0007267
67 | 0.98493 | -0.28979 | 0.0029392 | 0.00073664
68 | 0.98249 | -0.33733 | 0 | 0
69 | 0.9892 | -0.20771 | 0.0007225 | 0.00018108
70 | 0.98923 | -0.20708 | 0.010233 | 0.0025645
71 | 0.98576 | -0.27357 | 0 | 0
72 | 0.98607 | -0.26755 | 0 | 0
73 | 0.98315 | -0.32447 | 0 | 0
74 | 0.98621 | -0.26493 | 0.0019896 | 0.00049864
75 | 0.98196 | -0.34766 | 0.0083608 | 0.0020954
76 | 0.98213 | -0.34441 | 0.0076402 | 0.0019148
77 | 0.98309 | -0.32569 | 0.0094361 | 0.0023649
78 | 0.98308 | -0.32589 | 0.0012385 | 0.0003104
79 | 0.98745 | -0.2407 | 0.0021106 | 0.00052898
80 | 0.98893 | -0.21219 | 0.0049817 | 0.0012485
81 | 0.98931 | -0.20481 | 0 | 0
82 | 0.98977 | -0.1959 | 0 | 0
83 | 0.98896 | -0.21171 | 0.0042494 | 0.001065
84 | 0.98984 | -0.19463 | 0.00482 | 0.001208
85 | 0.98813 | -0.22779 | 0 | 0
86 | 0.98792 | -0.23179 | 0.0042273 | 0.0010595
87 | 0.988 | -0.23024 | 0.0041059 | 0.001029
88 | 0.98299 | -0.32751 | 0.0019413 | 0.00048653
89 | 0.98302 | -0.32699 | 0.0010134 | 0.00025398
90 | 0.98982 | -0.19546 | 0.0031413 | 0.00078729
91 | 0.99185 | -0.15588 | 0 | 0
92 | 0.99374 | -0.11958 | 0 | 0
93 | 0.99095 | -0.17319 | 0.0051534 | 0.0012916
94 | 0.99717 | -0.05389 | 0.0062928 | 0.0015771
95 | 0.9998 | -0.0037403 | 0.0081626 | 0.0020457
96 | 1 | 0 | -0.28537 | -0.072103
97 | 0.98935 | -0.20467 | 0.0038922 | 0.00097547
98 | 0.98929 | -0.20591 | 0.0044269 | 0.0011095
99 | 0.98933 | -0.20515 | 0.0055599 | 0.0013934
100 | 0.98853 | -0.22068 | 0.00049167 | 0.00012322
101 | 0.98775 | -0.23584 | 0 | 0
102 | 0.98773 | -0.23631 | 0.0010808 | 0.00027088
103 | 0.98779 | -0.23516 | 0.0006597 | 0.00016534
104 | 0.98772 | -0.2365 | 0.0010541 | 0.00026417
105 | 0.98782 | -0.23448 | 0 | 0
106 | 0.98848 | -0.22162 | 0.0055656 | 0.0013949
107 | 0.98789 | -0.23317 | 0.0007927 | 0.00019867
108 | 0.98781 | -0.2346 | 0.00065334 | 0.00016374
109 | 0.98302 | -0.32697 | 0.0011594 | 0.00029057
110 | 0.98308 | -0.32587 | 0.0004923 | 0.00012338
111 | 0.98307 | -0.32606 | 0.00046296 | 0.00011603
112 | 0.98787 | -0.23355 | 0.00070168 | 0.00017586
113 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.015229 | -0.0038162 | 0.01523 | 0.0038164 | 2.4093e-07 | 1.3861e-07 | 0.022957 | 0.022957 | 0.022957 | 0.98712 | -0.24805 | 0.98714 | -0.24772 | 6.3069
1 | 0.0087079 | 0.0021818 | -0.0087062 | -0.0021811 | 1.6573e-06 | 7.3286e-07 | 0.013126 | 0.013126 | 0.013126 | 0.98712 | -0.24805 | 0.98691 | -0.25205 | 3.6062
2 | -0.015759 | -0.003949 | 0.01576 | 0.0039497 | 1.1868e-06 | 6.8784e-07 | 0.023755 | 0.023755 | 0.023755 | 0.98714 | -0.24772 | 0.98722 | -0.24614 | 6.5261
3 | 0.0039496 | 0.00098942 | -0.0039495 | -0.00098945 | 1.0485e-07 | -3.3646e-08 | 0.0059549 | 0.0059549 | 0.0059549 | 0.98691 | -0.25205 | 0.98689 | -0.25261 | 1.636
4 | 0.0034627 | 0.00086754 | -0.0034625 | -0.00086762 | 1.3906e-07 | -8.4843e-08 | 0.0052207 | 0.0052208 | 0.0052208 | 0.98691 | -0.25205 | 0.98687 | -0.25289 | 1.4343
5 | 0.001294 | 0.00032411 | -0.001294 | -0.0003243 | 2.2513e-08 | -1.8713e-07 | 0.0019509 | 0.001951 | 0.001951 | 0.98691 | -0.25205 | 0.9869 | -0.25241 | 0.53599
6 | -0.016431 | -0.0041177 | 0.016435 | 0.0041202 | 4.1673e-06 | 2.4353e-06 | 0.024765 | 0.024765 | 0.024765 | 0.98722 | -0.24614 | 0.98749 | -0.24082 | 6.8037
7 | 0.0028549 | 0.00071512 | -0.0028548 | -0.00071523 | 8.9246e-08 | -1.07e-07 | 0.0043045 | 0.0043045 | 0.0043045 | 0.98689 | -0.25261 | 0.98685 | -0.25326 | 1.1826
8 | 0.0019431 | 0.00048681 | -0.001943 | -0.00048697 | 4.6765e-08 | -1.557e-07 | 0.0029297 | 0.0029298 | 0.0029298 | 0.98687 | -0.25289 | 0.98685 | -0.2534 | 0.80489
9 | -0.018671 | -0.0046807 | 0.01868 | 0.0046859 | 8.758e-06 | 5.2275e-06 | 0.028136 | 0.028135 | 0.028136 | 0.98749 | -0.24082 | 0.988 | -0.23098 | 7.7295
10 | 0.0020426 | 0.00051166 | -0.0020425 | -0.0005119 | 8.1125e-08 | -2.3946e-07 | 0.0030798 | 0.0030799 | 0.0030799 | 0.98685 | -0.25326 | 0.98681 | -0.2541 | 0.84613
11 | -0.019875 | -0.0049855 | 0.01988 | 0.0049884 | 4.8886e-06 | 2.9423e-06 | 0.029935 | 0.029935 | 0.029935 | 0.988 | -0.23098 | 0.98826 | -0.22582 | 8.224
12 | -0.028984 | -0.0072749 | 0.029014 | 0.0072933 | 2.9602e-05 | 1.8412e-05 | 0.043622 | 0.043621 | 0.043622 | 0.98879 | -0.21555 | 0.98989 | -0.19416 | 11.984
13 | 0.026425 | 0.0066335 | -0.026423 | -0.0066324 | 1.8783e-06 | 1.1615e-06 | 0.039771 | 0.039771 | 0.039771 | 0.98879 | -0.21555 | 0.98871 | -0.21704 | 10.926
14 | -0.046775 | -0.011749 | 0.046805 | 0.011768 | 3.0048e-05 | 1.9022e-05 | 0.070322 | 0.070322 | 0.070322 | 0.98989 | -0.19416 | 0.99059 | -0.18071 | 19.3193
15 | 0.017762 | 0.0044557 | -0.017746 | -0.0044466 | 1.53e-05 | 9.0569e-06 | 0.026701 | 0.026701 | 0.026701 | 0.98989 | -0.19416 | 0.98896 | -0.21225 | 7.3355
16 | 0.026423 | 0.0066324 | -0.026412 | -0.0066255 | 1.1054e-05 | 6.8359e-06 | 0.039771 | 0.039771 | 0.039771 | 0.98871 | -0.21704 | 0.98826 | -0.22582 | 10.9261
17 | 0.03402 | 0.0085399 | -0.033996 | -0.0085248 | 2.399e-05 | 1.5038e-05 | 0.051108 | 0.051108 | 0.051108 | 0.99059 | -0.18071 | 0.98983 | -0.19551 | 14.0407
18 | -0.080825 | -0.020308 | 0.081 | 0.020419 | 0.00017507 | 0.00011163 | 0.12143 | 0.12143 | 0.12143 | 0.99059 | -0.18071 | 0.99293 | -0.13544 | 33.36
19 | 0.0075816 | 0.0019004 | -0.0075801 | -0.0018998 | 1.5242e-06 | 5.7479e-07 | 0.011408 | 0.011408 | 0.011408 | 0.98896 | -0.21225 | 0.98875 | -0.21647 | 3.134
20 | 0.007809 | 0.0019561 | -0.0078075 | -0.0019555 | 1.51e-06 | 5.9219e-07 | 0.011749 | 0.011749 | 0.011749 | 0.98896 | -0.21225 | 0.98875 | -0.21631 | 3.2278
21 | 0.0023556 | 0.00059018 | -0.0023556 | -0.00059036 | 8.3495e-08 | -1.7398e-07 | 0.0035443 | 0.0035444 | 0.0035444 | 0.98896 | -0.21225 | 0.98892 | -0.21299 | 0.97373
22 | 0.033996 | 0.0085248 | -0.033992 | -0.0085225 | 3.6379e-06 | 2.2805e-06 | 0.051108 | 0.051108 | 0.051108 | 0.98983 | -0.19551 | 0.98971 | -0.19775 | 14.0407
23 | -0.088467 | -0.022291 | 0.088628 | 0.022394 | 0.00016102 | 0.00010274 | 0.13262 | 0.13262 | 0.13262 | 0.99293 | -0.13544 | 0.9949 | -0.097462 | 36.4341
24 | 0.0066789 | 0.0016739 | -0.0066778 | -0.0016736 | 1.0896e-06 | 3.2856e-07 | 0.010051 | 0.010052 | 0.010052 | 0.98875 | -0.21647 | 0.98857 | -0.21989 | 2.7614
25 | 0.0062914 | 0.0015755 | -0.0062904 | -0.0015753 | 9.3519e-07 | 2.4175e-07 | 0.0094677 | 0.0094679 | 0.0094679 | 0.98875 | -0.21631 | 0.98859 | -0.21943 | 2.6011
26 | 0.01471 | 0.0036882 | -0.014706 | -0.0036855 | 4.7193e-06 | 2.6899e-06 | 0.022117 | 0.022117 | 0.022117 | 0.98971 | -0.19775 | 0.98936 | -0.20449 | 6.0762
27 | 0.019282 | 0.0048343 | -0.019276 | -0.0048307 | 5.943e-06 | 3.5613e-06 | 0.028991 | 0.028991 | 0.028991 | 0.98971 | -0.19775 | 0.98938 | -0.20422 | 7.9646
28 | 0.0092228 | 0.0023116 | -0.0092217 | -0.0023111 | 1.0616e-06 | 4.9004e-07 | 0.013862 | 0.013862 | 0.013862 | 0.99 | -0.19193 | 0.98987 | -0.19435 | 3.8084
29 | 0.0038685 | 0.00096912 | -0.0038681 | -0.00096925 | 3.7038e-07 | -1.3856e-07 | 0.0058144 | 0.0058146 | 0.0058146 | 0.99 | -0.19193 | 0.98989 | -0.19394 | 1.5974
30 | 0.0057462 | 0.0014399 | -0.0057456 | -0.0014398 | 5.5759e-07 | 1.0058e-07 | 0.0086368 | 0.0086368 | 0.0086368 | 0.99 | -0.19193 | 0.98989 | -0.19397 | 2.3728
31 | -0.018837 | -0.0047207 | 0.018846 | 0.0047255 | 8.1004e-06 | 4.8376e-06 | 0.028314 | 0.028313 | 0.028314 | 0.99 | -0.19193 | 0.99046 | -0.18291 | 7.7784
32 | 0.006509 | 0.0016313 | -0.0065088 | -0.0016312 | 2.4559e-07 | 6.9247e-08 | 0.0097846 | 0.0097846 | 0.0097846 | 0.98987 | -0.19435 | 0.98983 | -0.19514 | 2.6881
33 | 0.0038681 | 0.00096925 | -0.003868 | -0.00096932 | 1.7635e-07 | -6.5938e-08 | 0.0058146 | 0.0058146 | 0.0058146 | 0.98989 | -0.19394 | 0.98984 | -0.1949 | 1.5974
34 | 0.0040096 | 0.0010047 | -0.0040095 | -0.0010048 | 1.4185e-07 | -4.3068e-08 | 0.0060272 | 0.0060273 | 0.0060273 | 0.98989 | -0.19397 | 0.98985 | -0.19471 | 1.6558
35 | -0.024541 | -0.0061529 | 0.024549 | 0.0061577 | 7.7789e-06 | 4.782e-06 | 0.03687 | 0.03687 | 0.03687 | 0.99046 | -0.18291 | 0.9908 | -0.17626 | 10.1291
36 | 0.029415 | 0.0073863 | -0.029391 | -0.0073712 | 2.4194e-05 | 1.5058e-05 | 0.044142 | 0.044142 | 0.044142 | 0.9917 | -0.159 | 0.9908 | -0.17626 | 12.1269
37 | -0.029415 | -0.0073863 | 0.029426 | 0.0073933 | 1.1272e-05 | 7.015e-06 | 0.044142 | 0.044142 | 0.044142 | 0.9917 | -0.159 | 0.99211 | -0.15097 | 12.1268
38 | -0.035123 | -0.008821 | 0.035148 | 0.0088367 | 2.5054e-05 | 1.5724e-05 | 0.052685 | 0.052685 | 0.052685 | 0.99211 | -0.15097 | 0.99288 | -0.13603 | 14.474
39 | 0.0022263 | 0.00055788 | -0.0022263 | -0.00055796 | 3.1592e-08 | -7.6461e-08 | 0.0033467 | 0.0033468 | 0.0033468 | 0.98984 | -0.1949 | 0.98983 | -0.19519 | 0.91944
40 | 0.00051929 | 0.00012945 | -0.00051929 | -0.00012979 | 5.793e-09 | -3.351e-07 | 0.00077291 | 0.00077303 | 0.00077303 | 0.99943 | -0.01096 | 0.99942 | -0.011195 | 0.21237
41 | -0.00051929 | -0.00012945 | 0.00051929 | 0.00012926 | 3.3235e-09 | -1.923e-07 | 0.00077291 | 0.00077284 | 0.00077291 | 0.99943 | -0.01096 | 0.99944 | -0.010825 | 0.21234
42 | 0.00051929 | 0.00012979 | -0.00051928 | -0.00013014 | 6.1906e-09 | -3.5798e-07 | 0.00077303 | 0.00077316 | 0.00077316 | 0.99942 | -0.011195 | 0.9994 | -0.011446 | 0.21241
43 | -0.0079026 | -0.0019797 | 0.0079037 | 0.0019801 | 1.1099e-06 | 4.3008e-07 | 0.011765 | 0.011765 | 0.011765 | 0.99944 | -0.010825 | 0.99959 | -0.0078765 | 3.2323
44 | 0.0062904 | 0.0015753 | -0.0062903 | -0.0015753 | 1.7165e-07 | 4.4385e-08 | 0.0094679 | 0.0094679 | 0.0094679 | 0.98859 | -0.21943 | 0.98856 | -0.22 | 2.6011
45 | 0.0056052 | 0.0014036 | -0.0056018 | -0.001403 | 3.4086e-06 | 5.4542e-07 | 0.0084367 | 0.0084372 | 0.0084372 | 0.98856 | -0.22 | 0.98791 | -0.23278 | 2.3179
46 | 0.0092096 | 0.0023082 | -0.0092093 | -0.0023081 | 3.1772e-07 | 1.4514e-07 | 0.013761 | 0.013761 | 0.013761 | 0.99584 | -0.079533 | 0.9958 | -0.080257 | 3.7806
47 | -0.0092096 | -0.0023082 | 0.0092113 | 0.002309 | 1.6711e-06 | 7.6329e-07 | 0.013761 | 0.013761 | 0.013761 | 0.99584 | -0.079533 | 0.99604 | -0.075724 | 3.7806
48 | 0.018065 | 0.0045301 | -0.01806 | -0.0045267 | 5.7149e-06 | 3.3853e-06 | 0.026989 | 0.02699 | 0.02699 | 0.99604 | -0.075724 | 0.9957 | -0.082364 | 7.4147
49 | -0.027277 | -0.006839 | 0.027283 | 0.0068429 | 6.241e-06 | 3.8638e-06 | 0.040751 | 0.040751 | 0.040751 | 0.99604 | -0.075724 | 0.99629 | -0.070924 | 11.1952
50 | -0.093644 | -0.023651 | 0.093763 | 0.023727 | 0.00011925 | 7.6111e-05 | 0.14012 | 0.14012 | 0.14012 | 0.9949 | -0.097462 | 0.99629 | -0.070924 | 38.4948
51 | 0.0060578 | 0.0015182 | -0.0060576 | -0.0015181 | 2.2822e-07 | 5.2219e-08 | 0.0091183 | 0.0091183 | 0.0091183 | 0.98857 | -0.21989 | 0.98853 | -0.22068 | 2.505
52 | 0.0055601 | 0.0013935 | -0.0055599 | -0.0013934 | 1.7475e-07 | 2.6269e-08 | 0.0083624 | 0.0083625 | 0.0083625 | 0.98936 | -0.20449 | 0.98933 | -0.20515 | 2.2974
53 | 0.0083196 | 0.002085 | -0.0083194 | -0.0020849 | 1.7824e-07 | 7.5087e-08 | 0.012513 | 0.012513 | 0.012513 | 0.98938 | -0.20422 | 0.98935 | -0.20467 | 3.4375
54 | 0.010957 | 0.0027457 | -0.010955 | -0.002745 | 1.4911e-06 | 7.6629e-07 | 0.016479 | 0.016479 | 0.016479 | 0.98938 | -0.20422 | 0.98923 | -0.20708 | 4.5271
55 | 0.0031414 | 0.00078725 | -0.0031413 | -0.00078729 | 4.8225e-08 | -4.3256e-08 | 0.0047224 | 0.0047225 | 0.0047225 | 0.98983 | -0.19514 | 0.98982 | -0.19546 | 1.2974
56 | -0.0016577 | -0.00041528 | 0.0016578 | 0.00041489 | 8.1369e-08 | -3.9288e-07 | 0.0024979 | 0.0024977 | 0.0024979 | 0.9875 | -0.23992 | 0.98755 | -0.23889 | 0.68623
57 | 0.0016577 | 0.00041528 | -0.0016577 | -0.00041545 | 3.5448e-08 | -1.7113e-07 | 0.0024979 | 0.0024979 | 0.0024979 | 0.9875 | -0.23992 | 0.98747 | -0.24037 | 0.68625
58 | -0.054092 | -0.013637 | 0.054161 | 0.013681 | 6.9194e-05 | 4.3928e-05 | 0.081534 | 0.081534 | 0.081534 | 0.98755 | -0.23889 | 0.98893 | -0.21219 | 22.3994
59 | 0.052434 | 0.013222 | -0.05243 | -0.013219 | 4.5492e-06 | 2.8866e-06 | 0.079036 | 0.079036 | 0.079036 | 0.98755 | -0.23889 | 0.98745 | -0.2407 | 21.7132
60 | -0.012759 | -0.0031991 | 0.012759 | 0.0031994 | 6.2665e-07 | 3.4297e-07 | 0.019205 | 0.019205 | 0.019205 | 0.98858 | -0.21909 | 0.98863 | -0.21806 | 5.2762
61 | 0.012759 | 0.0031991 | -0.012755 | -0.0031968 | 4.1212e-06 | 2.2557e-06 | 0.019205 | 0.019205 | 0.019205 | 0.98858 | -0.21909 | 0.98823 | -0.22587 | 5.2762
62 | -0.01741 | -0.0043649 | 0.017415 | 0.004368 | 5.2625e-06 | 3.1059e-06 | 0.026205 | 0.026205 | 0.026205 | 0.98863 | -0.21806 | 0.98896 | -0.21171 | 7.1991
63 | 0.0083353 | 0.0020892 | -0.0083345 | -0.0020889 | 7.6503e-07 | 3.2371e-07 | 0.012551 | 0.012551 | 0.012551 | 0.98823 | -0.22587 | 0.98813 | -0.22779 | 3.4481
64 | 0.0019964 | 0.00050025 | -0.0019964 | -0.00050034 | 2.8701e-08 | -9.0861e-08 | 0.0030011 | 0.0030012 | 0.0030012 | 0.98985 | -0.19471 | 0.98984 | -0.19501 | 0.82449
65 | -0.040384 | -0.010149 | 0.040415 | 0.010169 | 3.1757e-05 | 2.0026e-05 | 0.060532 | 0.060532 | 0.060532 | 0.99288 | -0.13603 | 0.99374 | -0.11958 | 16.6297
66 | -0.015434 | -0.0038674 | 0.01544 | 0.0038707 | 5.7926e-06 | 3.3235e-06 | 0.022975 | 0.022975 | 0.022975 | 0.99959 | -0.0078765 | 1 | 0 | 6.3118
67 | 0.0049428 | 0.0012379 | -0.0049427 | -0.0012379 | 9.2551e-08 | 2.2181e-09 | 0.0074447 | 0.0074447 | 0.0074447 | 0.98791 | -0.23278 | 0.98789 | -0.23317 | 2.0453
68 | 0.0091112 | 0.002284 | -0.0091099 | -0.0022834 | 1.2995e-06 | 5.8863e-07 | 0.013616 | 0.013616 | 0.013616 | 0.9957 | -0.082364 | 0.99554 | -0.085358 | 3.7408
69 | -0.12105 | -0.03057 | 0.12146 | 0.030833 | 0.00041292 | 0.00026383 | 0.18087 | 0.18087 | 0.18087 | 0.99629 | -0.070924 | 1 | 0 | 49.69
70 | -0.026558 | -0.0066645 | 0.026575 | 0.006675 | 1.6976e-05 | 1.0509e-05 | 0.040195 | 0.040195 | 0.040195 | 0.98324 | -0.32277 | 0.98392 | -0.30938 | 11.0426
71 | 0.026558 | 0.0066645 | -0.026541 | -0.0066543 | 1.6424e-05 | 1.0168e-05 | 0.040195 | 0.040195 | 0.040195 | 0.98324 | -0.32277 | 0.98257 | -0.33575 | 11.0427
72 | 0.018658 | 0.00468 | -0.018646 | -0.004673 | 1.17e-05 | 6.9906e-06 | 0.028218 | 0.028218 | 0.028218 | 0.98392 | -0.30938 | 0.98325 | -0.32254 | 7.7523
73 | -0.045233 | -0.011355 | 0.045275 | 0.011382 | 4.23e-05 | 2.6766e-05 | 0.068413 | 0.068413 | 0.068413 | 0.98392 | -0.30938 | 0.98493 | -0.28979 | 18.7949
74 | 0.016009 | 0.0040146 | -0.016008 | -0.0040139 | 1.2092e-06 | 7.0442e-07 | 0.024245 | 0.024245 | 0.024245 | 0.98257 | -0.33575 | 0.98249 | -0.33733 | 6.6607
75 | 0.0091099 | 0.0022834 | -0.0091088 | -0.0022829 | 1.1367e-06 | 5.1496e-07 | 0.013616 | 0.013617 | 0.013617 | 0.99554 | -0.085358 | 0.9954 | -0.087977 | 3.7408
76 | 0.015747 | 0.0039463 | -0.015745 | -0.0039455 | 1.445e-06 | 8.3875e-07 | 0.02383 | 0.02383 | 0.02383 | 0.98325 | -0.32254 | 0.98315 | -0.32447 | 6.5468
77 | -0.048214 | -0.012118 | 0.048251 | 0.012142 | 3.7374e-05 | 2.368e-05 | 0.072854 | 0.072854 | 0.072854 | 0.98493 | -0.28979 | 0.98576 | -0.27357 | 20.0148
78 | 0.016008 | 0.0040139 | -0.016002 | -0.0040108 | 5.3987e-06 | 3.1451e-06 | 0.024245 | 0.024245 | 0.024245 | 0.98249 | -0.33733 | 0.98213 | -0.34441 | 6.6607
79 | -0.0007225 | -0.00018108 | 0.00072252 | 0.00018046 | 2.1882e-08 | -6.2033e-07 | 0.0010868 | 0.0010866 | 0.0010868 | 0.9892 | -0.20771 | 0.98923 | -0.20708 | 0.29858
80 | -0.048251 | -0.012142 | 0.048265 | 0.012151 | 1.3883e-05 | 8.7961e-06 | 0.072854 | 0.072854 | 0.072854 | 0.98576 | -0.27357 | 0.98607 | -0.26755 | 20.0147
81 | -0.048265 | -0.012151 | 0.048271 | 0.012155 | 6.0414e-06 | 3.8278e-06 | 0.072854 | 0.072854 | 0.072854 | 0.98607 | -0.26755 | 0.98621 | -0.26493 | 20.0147
82 | 0.010392 | 0.0026042 | -0.010391 | -0.0026039 | 6.0358e-07 | 3.0379e-07 | 0.015728 | 0.015728 | 0.015728 | 0.98315 | -0.32447 | 0.98309 | -0.32569 | 4.321
83 | 0.0053531 | 0.0013413 | -0.0053528 | -0.0013413 | 3.6293e-07 | 4.5326e-08 | 0.008102 | 0.008102 | 0.008102 | 0.98315 | -0.32447 | 0.98308 | -0.32589 | 2.2258
84 | -0.050261 | -0.012653 | 0.050319 | 0.01269 | 5.8296e-05 | 3.6964e-05 | 0.075856 | 0.075855 | 0.075856 | 0.98621 | -0.26493 | 0.98745 | -0.2407 | 20.8394
85 | -0.0083608 | -0.0020954 | 0.0083621 | 0.002096 | 1.2932e-06 | 5.5582e-07 | 0.01267 | 0.012669 | 0.01267 | 0.98196 | -0.34766 | 0.98213 | -0.34441 | 3.4806
86 | 0.00095527 | 0.00023899 | -0.00095526 | -0.00023912 | 8.2924e-09 | -1.2882e-07 | 0.0014458 | 0.0014458 | 0.0014458 | 0.98309 | -0.32569 | 0.98308 | -0.32587 | 0.3972
87 | 0.0041143 | 0.0010309 | -0.0041141 | -0.0010309 | 2.1148e-07 | -4.9017e-08 | 0.0062274 | 0.0062275 | 0.0062275 | 0.98308 | -0.32589 | 0.98302 | -0.32697 | 1.7108
88 | -0.059143 | -0.01493 | 0.059189 | 0.014959 | 4.6205e-05 | 2.9371e-05 | 0.089029 | 0.089029 | 0.089029 | 0.98893 | -0.21219 | 0.98977 | -0.1959 | 24.4586
89 | -0.021672 | -0.0054373 | 0.021681 | 0.0054429 | 9.2106e-06 | 5.5979e-06 | 0.032598 | 0.032598 | 0.032598 | 0.98931 | -0.20481 | 0.98977 | -0.1959 | 8.9556
90 | 0.021672 | 0.0054373 | -0.021665 | -0.005433 | 7.1331e-06 | 4.3354e-06 | 0.032598 | 0.032598 | 0.032598 | 0.98931 | -0.20481 | 0.98896 | -0.21171 | 8.9556
91 | -0.08087 | -0.020402 | 0.080875 | 0.020405 | 4.8943e-06 | 3.121e-06 | 0.12163 | 0.12163 | 0.12163 | 0.98977 | -0.1959 | 0.98984 | -0.19463 | 33.4141
92 | -0.085695 | -0.021613 | 0.085783 | 0.021669 | 8.8086e-05 | 5.6193e-05 | 0.12887 | 0.12887 | 0.12887 | 0.98984 | -0.19463 | 0.99095 | -0.17319 | 35.4048
93 | 0.0083345 | 0.0020889 | -0.0083336 | -0.0020884 | 9.7053e-07 | 4.1071e-07 | 0.012551 | 0.012551 | 0.012551 | 0.98813 | -0.22779 | 0.988 | -0.23024 | 3.4481
94 | -0.0042273 | -0.0010595 | 0.0042276 | 0.0010594 | 3.1335e-07 | -6.3392e-08 | 0.0063672 | 0.0063671 | 0.0063672 | 0.98792 | -0.23179 | 0.988 | -0.23024 | 1.7492
95 | -0.0019413 | -0.00048653 | 0.0019413 | 0.00048637 | 4.8642e-08 | -1.593e-07 | 0.0029386 | 0.0029385 | 0.0029386 | 0.98299 | -0.32751 | 0.98302 | -0.32699 | 0.80731
96 | -0.0029547 | -0.00074034 | 0.0029547 | 0.00074034 | 2.5522e-09 | -2.6802e-09 | 0.0044725 | 0.0044725 | 0.0044725 | 0.98302 | -0.32699 | 0.98302 | -0.32697 | 1.2287
97 | -0.091012 | -0.023009 | 0.091171 | 0.02311 | 0.00015878 | 0.00010133 | 0.13661 | 0.13661 | 0.13661 | 0.99185 | -0.15588 | 0.99374 | -0.11958 | 37.5307
98 | 0.091012 | 0.023009 | -0.090937 | -0.022961 | 7.5445e-05 | 4.8146e-05 | 0.13661 | 0.13661 | 0.13661 | 0.99185 | -0.15588 | 0.99095 | -0.17319 | 37.5307
99 | -0.13159 | -0.033279 | 0.132 | 0.033545 | 0.00041607 | 0.00026591 | 0.19714 | 0.19714 | 0.19714 | 0.99374 | -0.11958 | 0.99717 | -0.05389 | 54.1603
100 | -0.1383 | -0.035122 | 0.13863 | 0.035336 | 0.00033467 | 0.00021392 | 0.20653 | 0.20653 | 0.20653 | 0.99717 | -0.05389 | 0.9998 | -0.0037403 | 56.74
101 | -0.14679 | -0.037382 | 0.14682 | 0.037399 | 2.6486e-05 | 1.6874e-05 | 0.21868 | 0.21868 | 0.21868 | 0.9998 | -0.0037403 | 1 | 0 | 30.0387
102 | 0.0044272 | 0.0011095 | -0.0044269 | -0.0011095 | 2.6117e-07 | -3.455e-08 | 0.0066586 | 0.0066587 | 0.0066587 | 0.98935 | -0.20467 | 0.98929 | -0.20591 | 1.8293
103 | 0.0055659 | 0.0013949 | -0.0055656 | -0.0013949 | 2.4737e-07 | 3.7848e-08 | 0.0083782 | 0.0083783 | 0.0083783 | 0.98853 | -0.22068 | 0.98848 | -0.22162 | 2.3017
104 | 0.0021349 | 0.0005348 | -0.0021349 | -0.00053493 | 4.8597e-08 | -1.2926e-07 | 0.0032161 | 0.0032162 | 0.0032162 | 0.98775 | -0.23584 | 0.98773 | -0.23631 | 0.88357
105 | -0.0021349 | -0.0005348 | 0.002135 | 0.00053462 | 6.8644e-08 | -1.826e-07 | 0.0032161 | 0.003216 | 0.0032161 | 0.98775 | -0.23584 | 0.98779 | -0.23516 | 0.88355
106 | 0.0010541 | 0.00026405 | -0.0010541 | -0.00026417 | 9.3237e-09 | -1.2023e-07 | 0.0015879 | 0.001588 | 0.001588 | 0.98773 | -0.23631 | 0.98772 | -0.2365 | 0.43626
107 | -0.0027947 | -0.00069995 | 0.0027948 | 0.00069984 | 9.0605e-08 | -1.1653e-07 | 0.0042098 | 0.0042098 | 0.0042098 | 0.98779 | -0.23516 | 0.98782 | -0.23448 | 1.1565
108 | 0.00065334 | 0.00016361 | -0.00065334 | -0.00016374 | 3.6701e-09 | -1.2701e-07 | 0.00098413 | 0.00098417 | 0.00098417 | 0.98782 | -0.23448 | 0.98781 | -0.2346 | 0.27038
109 | -0.0034481 | -0.00086345 | 0.0034483 | 0.00086336 | 1.5226e-07 | -9.5246e-08 | 0.0051939 | 0.0051938 | 0.0051939 | 0.98782 | -0.23448 | 0.98787 | -0.23355 | 1.4269
110 | 0.00415 | 0.0010392 | -0.00415 | -0.0010392 | 7.5048e-08 | -1.7548e-08 | 0.0062507 | 0.0062508 | 0.0062508 | 0.98789 | -0.23317 | 0.98787 | -0.23355 | 1.7172
111 | 0.00046296 | 0.00011574 | -0.00046296 | -0.00011603 | 4.2431e-09 | -2.8948e-07 | 0.00070065 | 0.00070075 | 0.00070075 | 0.98308 | -0.32587 | 0.98307 | -0.32606 | 0.19251

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.28537 | 0.072103

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0065214 | 0.0016344
1 | 0.00052928 | 0.00013265
2 | 0.00067049 | 0.00016804
3 | 0.0010946 | 0.00027433
4 | 0.0015194 | 0.00038081
5 | 0.001294 | 0.0003243
6 | 0.0022366 | 0.00056054
7 | 0.00081224 | 0.00020357
8 | 0.001943 | 0.00048697
9 | 0.0011952 | 0.00029954
10 | 0.0020425 | 0.0005119
11 | 0.0025589 | 0.00064132
12 | 0.0065322 | 0.0016371
13 | 0.007467 | 0.0018714
14 | 0.00090119 | 0.00022586
15 | 0.0015161 | 0.00037997
16 | 0.0023556 | 0.00059036
17 | 0.0027127 | 0.00067986
18 | 0.001736 | 0.00043509
19 | 0.0056953 | 0.0014274
20 | 0.0048422 | 0.0012136
21 | 0.0056964 | 0.0014277
22 | 0.0016417 | 0.00041144
23 | 0.0073833 | 0.0018504
24 | 0.00051928 | 0.00013014
25 | 0.00068509 | 0.0001717
26 | 0.0092093 | 0.0023081
27 | 0.0050153 | 0.0012569
28 | 0.00062003 | 0.00015539
29 | 0.0091455 | 0.0022921
30 | 0.0033674 | 0.00084395
31 | 0.0016577 | 0.00041545
32 | 0.0046505 | 0.0011655
33 | 0.0044194 | 0.0011076
34 | 0.0020131 | 0.00050452
35 | 0.0052359 | 0.0013122
36 | 0.0019964 | 0.00050034
37 | 0.0022263 | 0.00055796
38 | 0.0075302 | 0.0018872
39 | 0.00065894 | 0.00016515
40 | 0.0089485 | 0.0022427
41 | 0.010532 | 0.0026397
42 | 0.0091088 | 0.0022829
43 | 0.0028995 | 0.0007267
44 | 0.0029392 | 0.00073664
45 | 0.0007225 | 0.00018108
46 | 0.010233 | 0.0025645
47 | 0.0019896 | 0.00049864
48 | 0.0083608 | 0.0020954
49 | 0.0076402 | 0.0019148
50 | 0.0094361 | 0.0023649
51 | 0.0012385 | 0.0003104
52 | 0.0021106 | 0.00052898
53 | 0.0049817 | 0.0012485
54 | 0.0042494 | 0.001065
55 | 0.00482 | 0.001208
56 | 0.0042273 | 0.0010595
57 | 0.0041059 | 0.001029
58 | 0.0019413 | 0.00048653
59 | 0.0010134 | 0.00025398
60 | 0.0031413 | 0.00078729
61 | 0.0051534 | 0.0012916
62 | 0.0062928 | 0.0015771
63 | 0.0081626 | 0.0020457
64 | 0.0038922 | 0.00097547
65 | 0.0044269 | 0.0011095
66 | 0.0055599 | 0.0013934
67 | 0.00049167 | 0.00012322
68 | 0.0010808 | 0.00027088
69 | 0.0006597 | 0.00016534
70 | 0.0010541 | 0.00026417
71 | 0.0055656 | 0.0013949
72 | 0.0007927 | 0.00019867
73 | 0.00065334 | 0.00016374
74 | 0.0011594 | 0.00029057
75 | 0.0004923 | 0.00012338
76 | 0.00046296 | 0.00011603
77 | 0.00070168 | 0.00017586

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1