## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_121-49_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_121-49_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_121-49_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_121-49_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_121-49_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_121-49_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_121-49_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_121-49_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_121-49_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_121-49_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_121-49_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_121-49_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_121-49_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_121-49_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_121-49_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_121-49_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_121-49_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_121-49_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_121-49_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_121-49_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_121-49_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_121-49_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_121-49_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_121-49_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_121-49_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_121-49_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_121-49_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_121-49_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_121-49_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_121-49_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_121-49_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_121-49_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_121-49_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_121-49_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_121-49_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_121-49_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_121-49_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_121-49_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_121-49_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_121-49_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_121-49_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_121-49_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_121-49_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_121-49_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_121-49_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_121-49_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_121-49_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_121-49_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_121-49_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_121-49_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_121-49_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_121-49_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_121-49_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_121-49_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_121-49_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_121-49_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_121-49_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_121-49_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_121-49_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_121-49_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_121-49_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_121-49_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_121-49_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_121-49_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_121-49_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_121-49_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_121-49_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_121-49_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_121-49_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_121-49_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_121-49_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_121-49_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_121-49_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_121-49_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_121-49_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_121-49_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_121-49_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_121-49_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_121-49_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_121-49_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_121-49_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_121-49_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_121-49_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_121-49_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_121-49_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_121-49_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_121-49_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_121-49_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_121-49_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_121-49_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_121-49_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_121-49_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_121-49_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_121-49_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_121-49_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_121-49_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_121-49_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_121-49_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_121-49_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_121-49_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_121-49_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_121-49_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_121-49_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_6_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_121-49_0_3_load_0 | 0 | 0.00079436 | 0.00019908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_121-49_0_3_load_7 | 2 | 0.00064091 | 0.00016063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_121-49_0_3_load_108 | 3 | 0.0042104 | 0.0010552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_121-49_0_3_load_96 | 6 | 0.0017295 | 0.00043346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_121-49_0_3_load_97 | 7 | 0.0014883 | 0.00037299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_121-49_0_3_load_109 | 12 | 0.0016359 | 0.00041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_121-49_0_3_load_100 | 14 | 0.0055481 | 0.0013905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_121-49_0_3_load_99 | 15 | 0.0014739 | 0.00036939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_121-49_0_3_load_94 | 16 | 0.0026368 | 0.00066084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_121-49_0_3_load_11 | 17 | 0.0011992 | 0.00030054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_121-49_0_3_load_80 | 18 | 0.0015427 | 0.00038664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_121-49_0_3_load_8 | 19 | 0.0016281 | 0.00040803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_121-49_0_3_load_9 | 20 | 0.0003923 | 9.832e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_121-49_0_3_load_12 | 22 | 0.0012166 | 0.0003049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_121-49_0_3_load_13 | 23 | 0.00094468 | 0.00023676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_121-49_0_3_load_15 | 24 | 0.0029973 | 0.00075119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_121-49_0_3_load_16 | 25 | 0.00069635 | 0.00017452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_121-49_0_3_load_17 | 26 | 0.00039076 | 9.7933e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_121-49_0_3_load_74 | 29 | 0.0021293 | 0.00053366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_121-49_0_3_load_59 | 31 | 0.0025903 | 0.0006492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_121-49_0_3_load_60 | 32 | 0.0022697 | 0.00056884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_121-49_0_3_load_55 | 33 | 0.00098467 | 0.00024678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_121-49_0_3_load_85 | 34 | 0.002116 | 0.00053031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_121-49_0_3_load_23 | 35 | 0.00065233 | 0.00016349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_121-49_0_3_load_24 | 36 | 0.00062723 | 0.0001572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_121-49_0_3_load_26 | 38 | 0.00071283 | 0.00017865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_121-49_0_3_load_33 | 41 | 0.00063756 | 0.00015979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_121-49_0_3_load_42 | 42 | 0.0026706 | 0.00066932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_121-49_0_3_load_43 | 43 | 0.0016076 | 0.00040291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_121-49_0_3_load_31 | 44 | 0.0012113 | 0.00030359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_121-49_0_3_load_41 | 45 | 0.0010604 | 0.00026576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_121-49_0_3_load_44 | 46 | 0.0021899 | 0.00054884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_121-49_0_3_load_34 | 47 | 0.00063343 | 0.00015875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_121-49_0_3_load_32 | 48 | 0.0010965 | 0.00027481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_121-49_0_3_load_35 | 49 | 0.0012882 | 0.00032285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_121-49_0_3_load_36 | 50 | 0.0018477 | 0.00046308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_121-49_0_3_load_37 | 51 | 0.0031148 | 0.00078063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_121-49_0_3_load_38 | 52 | 0.0012535 | 0.00031415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_121-49_0_3_load_40 | 53 | 0.0010084 | 0.00025272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_121-49_0_3_load_47 | 55 | 0.0030071 | 0.00075364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_121-49_0_3_load_48 | 56 | 0.0024297 | 0.00060895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_121-49_0_3_load_49 | 57 | 0.0036188 | 0.00090697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_121-49_0_3_load_50 | 58 | 0.0023891 | 0.00059877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_121-49_0_3_load_61 | 59 | 0.0012628 | 0.00031648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_121-49_0_3_load_62 | 60 | 0.0018534 | 0.0004645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_121-49_0_3_load_63 | 61 | 0.001714 | 0.00042958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_121-49_0_3_load_51 | 62 | 0.00055654 | 0.00013948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_121-49_0_3_load_52 | 63 | 0.0017025 | 0.00042669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_121-49_0_3_load_53 | 64 | 0.0033619 | 0.00084257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_121-49_0_3_load_54 | 65 | 0.0013957 | 0.00034979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_121-49_0_3_load_70 | 66 | 0.0025684 | 0.00064369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_121-49_0_3_load_56 | 68 | 0.00089849 | 0.00022518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_121-49_0_3_load_58 | 69 | 0.0017731 | 0.00044437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_121-49_0_3_load_78 | 70 | 0.0020395 | 0.00051115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_121-49_0_3_load_79 | 71 | 0.0021823 | 0.00054692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_121-49_0_3_load_81 | 72 | 0.0026356 | 0.00066054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_121-49_0_3_load_77 | 73 | 0.0009698 | 0.00024306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_121-49_0_3_load_72 | 74 | 0.0034913 | 0.000875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_121-49_0_3_load_64 | 76 | 0.0021622 | 0.0005419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_121-49_0_3_load_67 | 77 | 0.0010698 | 0.00026812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_121-49_0_3_load_90 | 78 | 0.0008032 | 0.0002013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_121-49_0_3_load_91 | 79 | 0.00071994 | 0.00018043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_121-49_0_3_load_69 | 80 | 0.0011638 | 0.00029167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_121-49_0_3_load_65 | 81 | 0.0019865 | 0.00049787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_121-49_0_3_load_66 | 82 | 0.0010377 | 0.00026008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_121-49_0_3_load_68 | 83 | 0.0010377 | 0.00026008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_121-49_0_3_load_75 | 84 | 0.0012245 | 0.00030688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_121-49_0_3_load_76 | 85 | 0.00099368 | 0.00024904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_121-49_0_3_load_101 | 88 | 0.0018028 | 0.00045182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_121-49_0_3_load_95 | 89 | 0.0090267 | 0.0022623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_121-49_0_3_load_88 | 90 | 0.0023653 | 0.0005928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_121-49_0_3_load_102 | 91 | 0.0015635 | 0.00039186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_121-49_0_3_load_86 | 92 | 0.0025785 | 0.00064622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_121-49_0_3_load_83 | 93 | 0.0021394 | 0.00053617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_121-49_0_3_load_84 | 95 | 0.0021225 | 0.00053195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_121-49_0_3_load_87 | 96 | 0.0011163 | 0.00027978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_121-49_0_3_load_104 | 99 | 0.0053453 | 0.0013396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_121-49_0_3_load_105 | 100 | 0.0087297 | 0.0021879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_121-49_0_3_load_106 | 101 | 0.0050485 | 0.0012653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_121-49_0_3_load_107 | 102 | 0.0064645 | 0.0016202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 65 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_121-49_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.020811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_121-49_0_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.10076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_121-49_0_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.024262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_121-49_0_3_line_3 |  | 3 | 12 | 0.0040308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_121-49_0_3_line_4 |  | 4 | 5 | 0.029448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_121-49_0_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.028959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_121-49_0_3_line_6 |  | 5 | 7 | 0.026808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_121-49_0_3_line_7 |  | 7 | 16 | 0.00070151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_121-49_0_3_line_8 |  | 8 | 9 | 0.019957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_121-49_0_3_line_9 |  | 8 | 10 | 0.025043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_121-49_0_3_line_10 |  | 9 | 11 | 0.017742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_121-49_0_3_line_11 |  | 9 | 12 | 0.016522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_121-49_0_3_line_12 |  | 10 | 18 | 0.015254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_121-49_0_3_line_13 |  | 11 | 17 | 0.13509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_121-49_0_3_line_14 |  | 13 | 14 | 0.021144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_121-49_0_3_line_15 |  | 13 | 15 | 0.024833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_121-49_0_3_line_16 |  | 15 | 97 | 0.015467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_121-49_0_3_line_17 |  | 16 | 94 | 0.016873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_121-49_0_3_line_18 |  | 17 | 20 | 0.014648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_121-49_0_3_line_19 |  | 18 | 34 | 0.041415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_121-49_0_3_line_20 |  | 19 | 20 | 0.010488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_121-49_0_3_line_21 |  | 19 | 21 | 0.024678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_121-49_0_3_line_22 |  | 21 | 22 | 0.018897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_121-49_0_3_line_23 |  | 21 | 23 | 0.027972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_121-49_0_3_line_24 |  | 24 | 25 | 0.021812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_121-49_0_3_line_25 |  | 25 | 26 | 0.019572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_121-49_0_3_line_26 |  | 26 | 27 | 0.039645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_121-49_0_3_line_27 |  | 27 | 28 | 0.085001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_121-49_0_3_line_28 |  | 28 | 29 | 0.023753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_121-49_0_3_line_29 |  | 28 | 30 | 0.037163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_121-49_0_3_line_30 |  | 30 | 31 | 0.018702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_121-49_0_3_line_31 |  | 30 | 32 | 0.020284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_121-49_0_3_line_32 |  | 30 | 33 | 0.018615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_121-49_0_3_line_33 |  | 31 | 71 | 0.0069834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_121-49_0_3_line_34 |  | 32 | 72 | 0.022702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_121-49_0_3_line_35 |  | 33 | 68 | 0.020913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_121-49_0_3_line_36 |  | 34 | 75 | 0.014807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_121-49_0_3_line_37 |  | 35 | 36 | 0.0094836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_121-49_0_3_line_38 |  | 35 | 37 | 0.018802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_121-49_0_3_line_39 |  | 36 | 38 | 0.029546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_121-49_0_3_line_40 |  | 37 | 39 | 0.017154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_121-49_0_3_line_41 |  | 37 | 40 | 0.014743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_121-49_0_3_line_42 |  | 39 | 41 | 0.016615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_121-49_0_3_line_43 |  | 39 | 42 | 0.045246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_121-49_0_3_line_44 |  | 40 | 43 | 0.021075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_121-49_0_3_line_45 |  | 41 | 44 | 0.0013307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_121-49_0_3_line_46 |  | 42 | 45 | 0.032934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_121-49_0_3_line_47 |  | 43 | 46 | 0.013862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_121-49_0_3_line_48 |  | 44 | 48 | 0.0028067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_121-49_0_3_line_49 |  | 45 | 53 | 0.0019069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_121-49_0_3_line_50 |  | 46 | 54 | 0.0082624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_121-49_0_3_line_51 |  | 47 | 48 | 0.0075247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_121-49_0_3_line_52 |  | 49 | 50 | 0.01977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_121-49_0_3_line_53 |  | 49 | 51 | 0.0051091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_121-49_0_3_line_54 |  | 50 | 52 | 0.0009393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_121-49_0_3_line_55 |  | 52 | 53 | 0.018336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_121-49_0_3_line_56 |  | 54 | 55 | 0.027133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_121-49_0_3_line_57 |  | 55 | 56 | 0.029695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_121-49_0_3_line_58 |  | 56 | 57 | 0.026254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_121-49_0_3_line_59 |  | 57 | 58 | 0.017314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_121-49_0_3_line_60 |  | 58 | 59 | 0.045074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_121-49_0_3_line_61 |  | 59 | 60 | 0.016589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_121-49_0_3_line_62 |  | 60 | 61 | 0.022394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_121-49_0_3_line_63 |  | 61 | 76 | 0.025504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_121-49_0_3_line_64 |  | 62 | 63 | 0.010362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_121-49_0_3_line_65 |  | 62 | 64 | 0.028113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_121-49_0_3_line_66 |  | 63 | 65 | 0.030823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_121-49_0_3_line_67 |  | 65 | 66 | 0.024551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_121-49_0_3_line_68 |  | 66 | 67 | 0.022402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_121-49_0_3_line_69 |  | 67 | 74 | 0.010351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_121-49_0_3_line_70 |  | 67 | 86 | 0.046158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_121-49_0_3_line_71 |  | 68 | 69 | 0.0063571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_121-49_0_3_line_72 |  | 69 | 70 | 0.020456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_121-49_0_3_line_73 |  | 70 | 73 | 0.0011158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_121-49_0_3_line_74 |  | 71 | 74 | 0.027925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_121-49_0_3_line_75 |  | 72 | 75 | 0.033477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_121-49_0_3_line_76 |  | 73 | 85 | 0.0078309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_121-49_0_3_line_77 |  | 75 | 92 | 0.015329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_121-49_0_3_line_78 |  | 75 | 93 | 0.022571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_121-49_0_3_line_79 |  | 76 | 77 | 0.034065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_121-49_0_3_line_80 |  | 77 | 80 | 0.00049121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_121-49_0_3_line_81 |  | 77 | 81 | 0.022282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_121-49_0_3_line_82 |  | 78 | 79 | 0.00033686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_121-49_0_3_line_83 |  | 79 | 80 | 0.00041678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_121-49_0_3_line_84 |  | 81 | 82 | 0.0026469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_121-49_0_3_line_85 |  | 82 | 83 | 0.018253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_121-49_0_3_line_86 |  | 83 | 84 | 0.0031933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_121-49_0_3_line_87 |  | 84 | 85 | 0.017924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_121-49_0_3_line_88 |  | 86 | 87 | 0.007183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_121-49_0_3_line_89 |  | 86 | 88 | 0.020203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_121-49_0_3_line_90 |  | 87 | 89 | 0.014316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_121-49_0_3_line_91 |  | 87 | 90 | 0.015811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_121-49_0_3_line_92 |  | 88 | 91 | 0.022405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_121-49_0_3_line_93 |  | 89 | 97 | 0.011004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_121-49_0_3_line_94 |  | 90 | 96 | 0.00052187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_121-49_0_3_line_95 |  | 91 | 98 | 0.019487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_121-49_0_3_line_96 |  | 92 | 94 | 0.027325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_121-49_0_3_line_97 |  | 93 | 95 | 0.00029328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_121-49_0_3_line_98 |  | 98 | 99 | 0.013326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_121-49_0_3_line_99 |  | 98 | 100 | 0.013691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_121-49_0_3_line_100 |  | 99 | 101 | 0.014892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_121-49_0_3_line_101 |  | 100 | 102 | 0.0079682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_121-49_0_3_trafo_54 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 103 | 65 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2705492.2331 | 1242469.5019 | 2705489.4066 | 1242490.1202
1 | 2705492.2331 | 1242469.5019 | 2705480.9926 | 1242472.3377 | 2705470.7857 | 1242476.5818 | 2705426.1484 | 1242501.5749 | 2705417.4886 | 1242506.4027 | 2705411.5945 | 1242511.7466 | 2705410.3091 | 1242520.6863 | 2705410.2815 | 1242520.7258
2 | 2705395.7227 | 1242540.1224 | 2705404.7075 | 1242528.7153 | 2705410.2815 | 1242520.7258
3 | 2705395.7227 | 1242540.1224 | 2705393.2286 | 1242543.2889
4 | 2705442.364 | 1242617.7872 | 2705447.6906 | 1242625.221 | 2705450.668 | 1242631.6789 | 2705452.5297 | 1242637.1052 | 2705453.3312 | 1242640.0773 | 2705454.2833 | 1242644.3642
5 | 2705442.364 | 1242617.7872 | 2705436.0849 | 1242609.4914 | 2705430.3644 | 1242602.9513 | 2705422.9996 | 1242596.3863
6 | 2705454.2833 | 1242644.3642 | 2705428.1764 | 1242650.4555
7 | 2705427.4932 | 1242650.6149 | 2705428.1764 | 1242650.4555
8 | 2705378.8504 | 1242573.7803 | 2705380.8796 | 1242570.636 | 2705383.8266 | 1242563.4939 | 2705383.5449 | 1242559.3523 | 2705381.9989 | 1242555.2995
9 | 2705359.6338 | 1242578.3093 | 2705358.8905 | 1242573.3366 | 2705366.2774 | 1242572.9008 | 2705373.4107 | 1242573.1276 | 2705378.8504 | 1242573.7803
10 | 2705366.9148 | 1242549.3715 | 2705371.2788 | 1242548.8597 | 2705375.7805 | 1242549.5401 | 2705380.1911 | 1242551.9425 | 2705381.9989 | 1242555.2995
11 | 2705381.9989 | 1242555.2995 | 2705387.3805 | 1242550.7137 | 2705393.2286 | 1242543.2889
12 | 2705359.6338 | 1242578.3093 | 2705361.8944 | 1242593.3951
13 | 2705366.9148 | 1242549.3715 | 2705271.8319 | 1242453.4062
14 | 2705462.0405 | 1242697.4992 | 2705465.6706 | 1242718.3288
15 | 2705462.0405 | 1242697.4992 | 2705437.5547 | 1242701.6341
16 | 2705422.304 | 1242704.2095 | 2705437.5547 | 1242701.6341
17 | 2705411.0615 | 1242654.4487 | 2705427.4932 | 1242650.6149
18 | 2705271.8319 | 1242453.4062 | 2705265.9967 | 1242439.9711
19 | 2705361.8944 | 1242593.3951 | 2705363.1824 | 1242601.9908 | 2705367.2703 | 1242619.9997 | 2705371.7135 | 1242633.5457
20 | 2705262.1972 | 1242430.1979 | 2705265.1506 | 1242438.0231 | 2705265.9967 | 1242439.9711
21 | 2705238.3089 | 1242424.0028 | 2705262.1972 | 1242430.1979 | 2705262.1972 | 1242430.1979
22 | 2705238.3089 | 1242424.0028 | 2705243.1716 | 1242405.7424
23 | 2705238.3089 | 1242424.0028 | 2705232.066 | 1242449.4342 | 2705231.8645 | 1242451.2087
24 | 2705207.712 | 1242626.0575 | 2705206.6197 | 1242640.5879 | 2705206.9278 | 1242647.8223
25 | 2705206.9278 | 1242647.8223 | 2705207.431 | 1242659.6394 | 2705209.1224 | 1242667.1971
26 | 2705224.3721 | 1242703.2183 | 2705220.8478 | 1242699.0192 | 2705217.3422 | 1242693.3415 | 2705211.8933 | 1242679.5786 | 2705209.1224 | 1242667.1971
27 | 2705224.3721 | 1242703.2183 | 2705237.8929 | 1242691.5711 | 2705248.518 | 1242681.6296 | 2705255.9542 | 1242673.2994 | 2705278.4488 | 1242645.51 | 2705282.1525 | 1242649.8235
28 | 2705282.1525 | 1242649.8235 | 2705285.4585 | 1242643.7441 | 2705292.5168 | 1242635.4183 | 2705296.2284 | 1242630.8096
29 | 2705282.1525 | 1242649.8235 | 2705306.3663 | 1242678.0752
30 | 2705306.3663 | 1242678.0752 | 2705308.2344 | 1242682.3005 | 2705317.4504 | 1242692.9483
31 | 2705306.3663 | 1242678.0752 | 2705324.4152 | 1242668.8186
32 | 2705306.3663 | 1242678.0752 | 2705291.3148 | 1242689.0276
33 | 2705317.4504 | 1242692.9483 | 2705322.0206 | 1242698.2286
34 | 2705324.4152 | 1242668.8186 | 2705340.9229 | 1242660.3524 | 2705344.828 | 1242658.9475
35 | 2705291.3148 | 1242689.0276 | 2705284.1691 | 1242694.2273 | 2705275.5398 | 1242702.6749
36 | 2705376.3286 | 1242647.6154 | 2705371.7135 | 1242633.5457
37 | 2704972.2777 | 1242876.6333 | 2704962.8663 | 1242877.8013
38 | 2704990.9361 | 1242874.3176 | 2704972.2777 | 1242876.6333
39 | 2704933.5449 | 1242881.4404 | 2704962.8663 | 1242877.8013
40 | 2704983.6005 | 1242889.8111 | 2704984.9104 | 1242886.287 | 2704990.9361 | 1242874.3176
41 | 2704997.5128 | 1242861.1237 | 2704994.8021 | 1242866.0573 | 2704990.9361 | 1242874.3176
42 | 2704983.6005 | 1242889.8111 | 2704977.8203 | 1242892.611 | 2704970.5102 | 1242899.7134
43 | 2704983.6005 | 1242889.8111 | 2704986.4212 | 1242894.042 | 2704990.6567 | 1242896.9303 | 2704995.5091 | 1242899.1401 | 2705004.95 | 1242901.8093 | 2705015.4025 | 1242903.2731 | 2705024.6988 | 1242904.1419
44 | 2704997.5128 | 1242861.1237 | 2705000.3287 | 1242863.9201 | 2705011.0978 | 1242870.994 | 2705014.9755 | 1242872.6644
45 | 2704969.5558 | 1242900.6407 | 2704970.5102 | 1242899.7134
46 | 2705043.4706 | 1242920.5203 | 2705045.2163 | 1242918.0012 | 2705045.8177 | 1242913.0747 | 2705043.4641 | 1242908.0847 | 2705036.8382 | 1242905.2763 | 2705024.6988 | 1242904.1419
47 | 2705014.9755 | 1242872.6644 | 2705018.6084 | 1242874.2294 | 2705022.9064 | 1242875.2952 | 2705028.3514 | 1242875.897
48 | 2704969.5558 | 1242900.6407 | 2704968.7046 | 1242901.4678 | 2704967.3425 | 1242902.3444
49 | 2705043.4706 | 1242920.5203 | 2705042.3844 | 1242922.0876 | 2705042.3844 | 1242922.0876
50 | 2705036.5638 | 1242876.8047 | 2705028.3514 | 1242875.897
51 | 2704967.3425 | 1242902.3444 | 2704961.0151 | 1242906.4169
52 | 2705004.6714 | 1242932.2014 | 2705023.7668 | 1242927.0804
53 | 2705004.6714 | 1242932.2014 | 2705001.6607 | 1242933.0088 | 2704999.691 | 1242933.306
54 | 2705024.674 | 1242926.8371 | 2705023.7668 | 1242927.0804
55 | 2705024.674 | 1242926.8371 | 2705042.3844 | 1242922.0876
56 | 2705036.5638 | 1242876.8047 | 2705045.1681 | 1242877.1907 | 2705050.7403 | 1242876.322 | 2705058.0934 | 1242874.3617 | 2705062.8175 | 1242872.0237
57 | 2705062.8175 | 1242872.0237 | 2705066.163 | 1242870.3681 | 2705073.4833 | 1242865.1381 | 2705085.1352 | 1242852.8071
58 | 2705085.1352 | 1242852.8071 | 2705103.167 | 1242833.7246
59 | 2705115.0586 | 1242821.1399 | 2705103.167 | 1242833.7246
60 | 2705115.0586 | 1242821.1399 | 2705123.8369 | 1242776.9287
61 | 2705123.8369 | 1242776.9287 | 2705129.8332 | 1242772.4302 | 2705137.1985 | 1242767.0974
62 | 2705137.1985 | 1242767.0974 | 2705139.3224 | 1242765.5596 | 2705146.1761 | 1242760.6439 | 2705155.6163 | 1242754.3655
63 | 2705176.8819 | 1242740.2868 | 2705174.5292 | 1242741.8093 | 2705161.3704 | 1242750.5385 | 2705155.6163 | 1242754.3655
64 | 2705280.4321 | 1242780.7346 | 2705285.3544 | 1242771.6159
65 | 2705280.4321 | 1242780.7346 | 2705268.4489 | 1242802.9335 | 2705266.7044 | 1242805.2332
66 | 2705305.7838 | 1242748.9113 | 2705302.1952 | 1242751.6031 | 2705288.4618 | 1242765.8595 | 2705285.3544 | 1242771.6159
67 | 2705326.4898 | 1242736.0197 | 2705318.2406 | 1242739.5673 | 2705305.7838 | 1242748.9113
68 | 2705347.0697 | 1242727.1693 | 2705326.4898 | 1242736.0197
69 | 2705347.0697 | 1242727.1693 | 2705340.2956 | 1242719.3428
70 | 2705390.6589 | 1242711.6867 | 2705374.0383 | 1242716.9401 | 2705354.2296 | 1242724.6055 | 2705347.0697 | 1242727.1693
71 | 2705270.9971 | 1242707.122 | 2705275.5398 | 1242702.6749
72 | 2705256.0739 | 1242721.1004 | 2705261.8558 | 1242716.0708 | 2705270.9971 | 1242707.122
73 | 2705255.232 | 1242721.8327 | 2705256.0739 | 1242721.1004
74 | 2705322.0206 | 1242698.2286 | 2705340.2956 | 1242719.3428
75 | 2705376.3286 | 1242647.6154 | 2705344.828 | 1242658.9475
76 | 2705249.3237 | 1242726.9722 | 2705255.232 | 1242721.8327
77 | 2705376.3286 | 1242647.6154 | 2705390.7473 | 1242642.4104
78 | 2705376.3286 | 1242647.6154 | 2705383.3766 | 1242669.0583
79 | 2705198.6594 | 1242766.4814 | 2705176.8819 | 1242740.2868
80 | 2705198.2799 | 1242766.7933 | 2705198.6594 | 1242766.4814
81 | 2705216.0338 | 1242752.5423 | 2705212.6727 | 1242754.9624 | 2705198.6594 | 1242766.4814
82 | 2705197.6977 | 1242767.2719 | 2705197.9579 | 1242767.058
83 | 2705197.9579 | 1242767.058 | 2705198.2799 | 1242766.7933
84 | 2705216.0338 | 1242752.5423 | 2705218.1819 | 1242750.9957
85 | 2705218.1819 | 1242750.9957 | 2705232.9942 | 1242740.3304
86 | 2705232.9942 | 1242740.3304 | 2705235.5856 | 1242738.4645
87 | 2705235.5856 | 1242738.4645 | 2705238.6421 | 1242736.2638 | 2705249.3237 | 1242726.9722
88 | 2705397.6032 | 1242709.7752 | 2705390.6589 | 1242711.6867
89 | 2705390.6589 | 1242711.6867 | 2705395.5499 | 1242731.2889 | 2705395.5499 | 1242731.2889
90 | 2705397.6032 | 1242709.7752 | 2705411.569 | 1242706.6284
91 | 2705397.6032 | 1242709.7752 | 2705393.058 | 1242694.632
92 | 2705395.5499 | 1242731.2889 | 2705400.7321 | 1242745.9924 | 2705404.1754 | 1242751.8738
93 | 2705422.304 | 1242704.2095 | 2705411.569 | 1242706.6284
94 | 2705392.9079 | 1242694.1322 | 2705393.058 | 1242694.632
95 | 2705414.0207 | 1242768.6906 | 2705404.1754 | 1242751.8738
96 | 2705411.0615 | 1242654.4487 | 2705408.7481 | 1242648.0582 | 2705406.2784 | 1242644.9341 | 2705402.5754 | 1242642.711 | 2705398.8103 | 1242641.432 | 2705393.7085 | 1242641.3414 | 2705390.7473 | 1242642.4104
97 | 2705383.4681 | 1242669.3369 | 2705383.3766 | 1242669.0583
98 | 2705414.0207 | 1242768.6906 | 2705426.7616 | 1242764.7843
99 | 2705414.0207 | 1242768.6906 | 2705420.6735 | 1242780.6571
100 | 2705440.9997 | 1242760.419 | 2705426.7616 | 1242764.7843
101 | 2705420.6735 | 1242780.6571 | 2705424.5453 | 1242787.6213

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2705489.4066 | 1242490.1202
1 | 2705492.2331 | 1242469.5019
2 | 2705410.2815 | 1242520.7258
3 | 2705395.7227 | 1242540.1224
4 | 2705442.364 | 1242617.7872
5 | 2705454.2833 | 1242644.3642
6 | 2705422.9996 | 1242596.3863
7 | 2705428.1764 | 1242650.4555
8 | 2705378.8504 | 1242573.7803
9 | 2705381.9989 | 1242555.2995
10 | 2705359.6338 | 1242578.3093
11 | 2705366.9148 | 1242549.3715
12 | 2705393.2286 | 1242543.2889
13 | 2705462.0405 | 1242697.4992
14 | 2705465.6706 | 1242718.3288
15 | 2705437.5547 | 1242701.6341
16 | 2705427.4932 | 1242650.6149
17 | 2705271.8319 | 1242453.4062
18 | 2705361.8944 | 1242593.3951
19 | 2705262.1972 | 1242430.1979
20 | 2705265.9967 | 1242439.9711
21 | 2705238.3089 | 1242424.0028
22 | 2705243.1716 | 1242405.7424
23 | 2705231.8645 | 1242451.2087
24 | 2705207.712 | 1242626.0575
25 | 2705206.9278 | 1242647.8223
26 | 2705209.1224 | 1242667.1971
27 | 2705224.3721 | 1242703.2183
28 | 2705282.1525 | 1242649.8235
29 | 2705296.2284 | 1242630.8096
30 | 2705306.3663 | 1242678.0752
31 | 2705317.4504 | 1242692.9483
32 | 2705324.4152 | 1242668.8186
33 | 2705291.3148 | 1242689.0276
34 | 2705371.7135 | 1242633.5457
35 | 2704972.2777 | 1242876.6333
36 | 2704962.8663 | 1242877.8013
37 | 2704990.9361 | 1242874.3176
38 | 2704933.5449 | 1242881.4404
39 | 2704983.6005 | 1242889.8111
40 | 2704997.5128 | 1242861.1237
41 | 2704970.5102 | 1242899.7134
42 | 2705024.6988 | 1242904.1419
43 | 2705014.9755 | 1242872.6644
44 | 2704969.5558 | 1242900.6407
45 | 2705043.4706 | 1242920.5203
46 | 2705028.3514 | 1242875.897
47 | 2704961.0151 | 1242906.4169
48 | 2704967.3425 | 1242902.3444
49 | 2705004.6714 | 1242932.2014
50 | 2705023.7668 | 1242927.0804
51 | 2704999.691 | 1242933.306
52 | 2705024.674 | 1242926.8371
53 | 2705042.3844 | 1242922.0876
54 | 2705036.5638 | 1242876.8047
55 | 2705062.8175 | 1242872.0237
56 | 2705085.1352 | 1242852.8071
57 | 2705103.167 | 1242833.7246
58 | 2705115.0586 | 1242821.1399
59 | 2705123.8369 | 1242776.9287
60 | 2705137.1985 | 1242767.0974
61 | 2705155.6163 | 1242754.3655
62 | 2705280.4321 | 1242780.7346
63 | 2705285.3544 | 1242771.6159
64 | 2705266.7044 | 1242805.2332
65 | 2705305.7838 | 1242748.9113
66 | 2705326.4898 | 1242736.0197
67 | 2705347.0697 | 1242727.1693
68 | 2705275.5398 | 1242702.6749
69 | 2705270.9971 | 1242707.122
70 | 2705256.0739 | 1242721.1004
71 | 2705322.0206 | 1242698.2286
72 | 2705344.828 | 1242658.9475
73 | 2705255.232 | 1242721.8327
74 | 2705340.2956 | 1242719.3428
75 | 2705376.3286 | 1242647.6154
76 | 2705176.8819 | 1242740.2868
77 | 2705198.6594 | 1242766.4814
78 | 2705197.6977 | 1242767.2719
79 | 2705197.9579 | 1242767.058
80 | 2705198.2799 | 1242766.7933
81 | 2705216.0338 | 1242752.5423
82 | 2705218.1819 | 1242750.9957
83 | 2705232.9942 | 1242740.3304
84 | 2705235.5856 | 1242738.4645
85 | 2705249.3237 | 1242726.9722
86 | 2705390.6589 | 1242711.6867
87 | 2705397.6032 | 1242709.7752
88 | 2705395.5499 | 1242731.2889
89 | 2705411.569 | 1242706.6284
90 | 2705393.058 | 1242694.632
91 | 2705404.1754 | 1242751.8738
92 | 2705390.7473 | 1242642.4104
93 | 2705383.3766 | 1242669.0583
94 | 2705411.0615 | 1242654.4487
95 | 2705383.4681 | 1242669.3369
96 | 2705392.9079 | 1242694.1322
97 | 2705422.304 | 1242704.2095
98 | 2705414.0207 | 1242768.6906
99 | 2705426.7616 | 1242764.7843
100 | 2705420.6735 | 1242780.6571
101 | 2705440.9997 | 1242760.419
102 | 2705424.5453 | 1242787.6213
103 | 2705347.0697 | 1242727.1693

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98682 | -0.25305 | 0.00079436 | 0.00019908
1 | 0.98684 | -0.25275 | 0 | 0
2 | 0.98691 | -0.25131 | 0.00064091 | 0.00016063
3 | 0.98694 | -0.25069 | 0.0042104 | 0.0010552
4 | 0.98809 | -0.22835 | 0 | 0
5 | 0.98814 | -0.22744 | 0 | 0
6 | 0.98804 | -0.22924 | 0.0017295 | 0.00043346
7 | 0.98818 | -0.22661 | 0.0014883 | 0.00037299
8 | 0.98731 | -0.2436 | 0 | 0
9 | 0.98707 | -0.24813 | 0 | 0
10 | 0.9876 | -0.23793 | 0 | 0
11 | 0.98699 | -0.24984 | 0 | 0
12 | 0.98696 | -0.25028 | 0.0016359 | 0.00041
13 | 0.99398 | -0.11524 | 0 | 0
14 | 0.99387 | -0.11731 | 0.0055481 | 0.0013905
15 | 0.99411 | -0.11281 | 0.0014739 | 0.00036939
16 | 0.98818 | -0.22657 | 0.0026368 | 0.00066084
17 | 0.98632 | -0.26286 | 0.0011992 | 0.00030054
18 | 0.98777 | -0.23447 | 0.0015427 | 0.00038664
19 | 0.98623 | -0.26468 | 0.0016281 | 0.00040803
20 | 0.98626 | -0.26396 | 0.0003923 | 9.832e-05
21 | 0.98618 | -0.26563 | 0 | 0
22 | 0.98615 | -0.26604 | 0.0012166 | 0.0003049
23 | 0.98615 | -0.26611 | 0.00094468 | 0.00023676
24 | 0.98992 | -0.1929 | 0.0029973 | 0.00075119
25 | 0.98998 | -0.19174 | 0.00069635 | 0.00017452
26 | 0.99004 | -0.19045 | 0.00039076 | 9.7933e-05
27 | 0.99019 | -0.18757 | 0 | 0
28 | 0.99051 | -0.18139 | 0 | 0
29 | 0.99046 | -0.18229 | 0.0021293 | 0.00053366
30 | 0.99072 | -0.17729 | 0 | 0
31 | 0.99239 | -0.14515 | 0.0025903 | 0.0006492
32 | 0.99009 | -0.18952 | 0.0022697 | 0.00056884
33 | 0.98974 | -0.19607 | 0.00098467 | 0.00024678
34 | 0.98832 | -0.22396 | 0.002116 | 0.00053031
35 | 0.9759 | -0.46536 | 0.00065233 | 0.00016349
36 | 0.97589 | -0.46559 | 0.00062723 | 0.0001572
37 | 0.97593 | -0.46467 | 0 | 0
38 | 0.97587 | -0.46598 | 0.00071283 | 0.00017865
39 | 0.97568 | -0.46964 | 0 | 0
40 | 0.97618 | -0.45986 | 0 | 0
41 | 0.97563 | -0.47073 | 0.00063756 | 0.00015979
42 | 0.97517 | -0.47979 | 0.0026706 | 0.00066932
43 | 0.97653 | -0.453 | 0.0016076 | 0.00040291
44 | 0.97562 | -0.4708 | 0.0012113 | 0.00030359
45 | 0.97487 | -0.48557 | 0.0010604 | 0.00026576
46 | 0.97678 | -0.44807 | 0.0021899 | 0.00054884
47 | 0.97561 | -0.47098 | 0.00063343 | 0.00015875
48 | 0.97562 | -0.47089 | 0.0010965 | 0.00027481
49 | 0.97464 | -0.4901 | 0.0012882 | 0.00032285
50 | 0.97472 | -0.4885 | 0.0018477 | 0.00046308
51 | 0.97463 | -0.49039 | 0.0031148 | 0.00078063
52 | 0.97473 | -0.4884 | 0.0012535 | 0.00031415
53 | 0.97486 | -0.48587 | 0.0010084 | 0.00025272
54 | 0.97694 | -0.44481 | 0 | 0
55 | 0.97749 | -0.4341 | 0.0030071 | 0.00075364
56 | 0.97817 | -0.42077 | 0.0024297 | 0.00060895
57 | 0.97883 | -0.40784 | 0.0036188 | 0.00090697
58 | 0.97932 | -0.39818 | 0.0023891 | 0.00059877
59 | 0.9807 | -0.37113 | 0.0012628 | 0.00031648
60 | 0.98123 | -0.36081 | 0.0018534 | 0.0004645
61 | 0.98198 | -0.34615 | 0.001714 | 0.00042958
62 | 0.99981 | -0.0037293 | 0.00055654 | 0.00013948
63 | 0.99984 | -0.0030211 | 0.0017025 | 0.00042669
64 | 0.99972 | -0.0053776 | 0.0033619 | 0.00084257
65 | 1 | 0 | -0.16532 | -0.041708
66 | 0.99824 | -0.033495 | 0.0025684 | 0.00064369
67 | 0.99665 | -0.063656 | 0 | 0
68 | 0.98866 | -0.21685 | 0.00089849 | 0.00022518
69 | 0.98834 | -0.22308 | 0.0017731 | 0.00044437
70 | 0.98733 | -0.24248 | 0.0020395 | 0.00051115
71 | 0.99303 | -0.13285 | 0.0021823 | 0.00054692
72 | 0.98943 | -0.20232 | 0.0026356 | 0.00066054
73 | 0.98728 | -0.2435 | 0.0009698 | 0.00024306
74 | 0.99565 | -0.082783 | 0.0034913 | 0.000875
75 | 0.98854 | -0.21964 | 0 | 0
76 | 0.98288 | -0.3287 | 0.0021622 | 0.0005419
77 | 0.98415 | -0.30411 | 0.0010698 | 0.00026812
78 | 0.98415 | -0.30415 | 0.0008032 | 0.0002013
79 | 0.98415 | -0.30414 | 0.00071994 | 0.00018043
80 | 0.98415 | -0.30413 | 0.0011638 | 0.00029167
81 | 0.98505 | -0.28655 | 0.0019865 | 0.00049787
82 | 0.98517 | -0.28437 | 0.0010377 | 0.00026008
83 | 0.98596 | -0.26903 | 0.0010377 | 0.00026008
84 | 0.9861 | -0.26629 | 0.0012245 | 0.00030688
85 | 0.98692 | -0.25052 | 0.00099368 | 0.00024904
86 | 0.99461 | -0.10301 | 0 | 0
87 | 0.99448 | -0.10548 | 0 | 0
88 | 0.99408 | -0.11332 | 0.0018028 | 0.00045182
89 | 0.99427 | -0.10953 | 0.0090267 | 0.0022623
90 | 0.99443 | -0.10645 | 0.0023653 | 0.0005928
91 | 0.99352 | -0.12406 | 0.0015635 | 0.00039186
92 | 0.98842 | -0.22195 | 0.0025785 | 0.00064622
93 | 0.98845 | -0.22136 | 0.0021394 | 0.00053617
94 | 0.98827 | -0.2248 | 0 | 0
95 | 0.98845 | -0.22137 | 0.0021225 | 0.00053195
96 | 0.99443 | -0.10646 | 0.0011163 | 0.00027978
97 | 0.9942 | -0.1109 | 0 | 0
98 | 0.99307 | -0.13287 | 0 | 0
99 | 0.99294 | -0.13532 | 0.0053453 | 0.0013396
100 | 0.99288 | -0.13655 | 0.0087297 | 0.0021879
101 | 0.99287 | -0.13665 | 0.0050485 | 0.0012653
102 | 0.99283 | -0.13746 | 0.0064645 | 0.0016202
103 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00079436 | -0.00019908 | 0.00079437 | 0.00019883 | 1.1196e-08 | -2.5872e-07 | 0.0011978 | 0.0011977 | 0.0011978 | 0.98682 | -0.25305 | 0.98684 | -0.25275 | 0.32907
1 | -0.00079437 | -0.00019883 | 0.00079442 | 0.00019757 | 5.418e-08 | -1.2527e-06 | 0.0011977 | 0.0011973 | 0.0011977 | 0.98684 | -0.25275 | 0.98691 | -0.25131 | 0.32904
2 | -0.0014353 | -0.0003582 | 0.0014354 | 0.00035792 | 4.2588e-08 | -2.8278e-07 | 0.0021636 | 0.0021635 | 0.0021636 | 0.98691 | -0.25131 | 0.98694 | -0.25069 | 0.59439
3 | -0.0056458 | -0.0014132 | 0.0056459 | 0.0014132 | 1.0951e-07 | 1.8574e-08 | 0.0085116 | 0.0085116 | 0.0085116 | 0.98694 | -0.25069 | 0.98696 | -0.25028 | 2.3383
4 | -0.0017296 | -0.00043313 | 0.0017297 | 0.0004328 | 7.4909e-08 | -3.2927e-07 | 0.0026046 | 0.0026044 | 0.0026046 | 0.98809 | -0.22835 | 0.98814 | -0.22744 | 0.71554
5 | 0.0017296 | 0.00043313 | -0.0017295 | -0.00043346 | 7.3673e-08 | -3.2376e-07 | 0.0026046 | 0.0026047 | 0.0026047 | 0.98809 | -0.22835 | 0.98804 | -0.22924 | 0.71557
6 | -0.0017297 | -0.0004328 | 0.0017297 | 0.0004325 | 6.8187e-08 | -2.9978e-07 | 0.0026044 | 0.0026043 | 0.0026044 | 0.98814 | -0.22744 | 0.98818 | -0.22661 | 0.7155
7 | -0.003218 | -0.0008055 | 0.003218 | 0.00080549 | 6.1763e-09 | -5.0343e-09 | 0.0048454 | 0.0048454 | 0.0048454 | 0.98818 | -0.22661 | 0.98818 | -0.22657 | 1.3311
8 | 0.01267 | 0.003173 | -0.012668 | -0.0031715 | 2.7289e-06 | 1.4913e-06 | 0.019095 | 0.019095 | 0.019095 | 0.98731 | -0.2436 | 0.98707 | -0.24813 | 5.246
9 | -0.01267 | -0.003173 | 0.012674 | 0.0031749 | 3.4243e-06 | 1.8712e-06 | 0.019095 | 0.019095 | 0.019095 | 0.98731 | -0.2436 | 0.9876 | -0.23793 | 5.246
10 | 0.005385 | 0.0013481 | -0.0053846 | -0.001348 | 4.384e-07 | 5.3815e-08 | 0.0081174 | 0.0081175 | 0.0081175 | 0.98707 | -0.24813 | 0.98699 | -0.24984 | 2.2301
11 | 0.0072826 | 0.0018234 | -0.0072819 | -0.0018232 | 7.4667e-07 | 2.6671e-07 | 0.010978 | 0.010978 | 0.010978 | 0.98707 | -0.24813 | 0.98696 | -0.25028 | 3.0159
12 | -0.012674 | -0.0031749 | 0.012676 | 0.003176 | 2.0858e-06 | 1.1397e-06 | 0.019095 | 0.019095 | 0.019095 | 0.9876 | -0.23793 | 0.98777 | -0.23447 | 5.2459
13 | 0.0053846 | 0.001348 | -0.0053813 | -0.0013476 | 3.3384e-06 | 4.1127e-07 | 0.0081175 | 0.0081181 | 0.0081181 | 0.98699 | -0.24984 | 0.98632 | -0.26286 | 2.2303
14 | 0.0055486 | 0.0013906 | -0.0055481 | -0.0013905 | 5.4707e-07 | 7.6095e-08 | 0.0083064 | 0.0083065 | 0.0083065 | 0.99398 | -0.11524 | 0.99387 | -0.11731 | 2.282
15 | -0.0055486 | -0.0013906 | 0.0055493 | 0.0013906 | 6.425e-07 | 8.9286e-08 | 0.0083064 | 0.0083063 | 0.0083064 | 0.99398 | -0.11524 | 0.99411 | -0.11281 | 2.282
16 | -0.0070232 | -0.00176 | 0.0070238 | 0.0017602 | 6.4097e-07 | 2.0967e-07 | 0.010513 | 0.010512 | 0.010513 | 0.99411 | -0.11281 | 0.9942 | -0.1109 | 2.888
17 | -0.0058548 | -0.0014663 | 0.0058553 | 0.0014664 | 4.9176e-07 | 9.8543e-08 | 0.0088158 | 0.0088158 | 0.0088158 | 0.98818 | -0.22657 | 0.98827 | -0.2248 | 2.4219
18 | 0.0041821 | 0.0010471 | -0.0041819 | -0.0010471 | 2.1864e-07 | -4.7005e-08 | 0.006309 | 0.0063091 | 0.0063091 | 0.98632 | -0.26286 | 0.98626 | -0.26396 | 1.7333
19 | -0.014219 | -0.0035627 | 0.014226 | 0.0035667 | 7.125e-06 | 4.0296e-06 | 0.021419 | 0.021419 | 0.021419 | 0.98777 | -0.23447 | 0.98832 | -0.22396 | 5.8844
20 | -0.0037895 | -0.00094887 | 0.0037896 | 0.00094882 | 1.2855e-07 | -5.1559e-08 | 0.0057172 | 0.0057172 | 0.0057172 | 0.98623 | -0.26468 | 0.98626 | -0.26396 | 1.5707
21 | 0.0021614 | 0.00054084 | -0.0021613 | -0.00054109 | 9.8404e-08 | -2.5191e-07 | 0.0032608 | 0.0032609 | 0.0032609 | 0.98623 | -0.26468 | 0.98618 | -0.26563 | 0.89585
22 | 0.0012166 | 0.00030467 | -0.0012166 | -0.0003049 | 2.3878e-08 | -2.2582e-07 | 0.0018356 | 0.0018357 | 0.0018357 | 0.98618 | -0.26563 | 0.98615 | -0.26604 | 0.50431
23 | 0.0009447 | 0.00023642 | -0.00094468 | -0.00023676 | 2.1312e-08 | -3.4325e-07 | 0.0014253 | 0.0014254 | 0.0014254 | 0.98618 | -0.26563 | 0.98615 | -0.26611 | 0.3916
24 | -0.0029973 | -0.00075119 | 0.0029974 | 0.00075102 | 1.6603e-07 | -1.7418e-07 | 0.0045054 | 0.0045053 | 0.0045054 | 0.98992 | -0.1929 | 0.98998 | -0.19174 | 1.2378
25 | -0.0036938 | -0.00092554 | 0.003694 | 0.00092543 | 2.2624e-07 | -1.0688e-07 | 0.005552 | 0.0055519 | 0.005552 | 0.98998 | -0.19174 | 0.99004 | -0.19045 | 1.5253
26 | -0.0040848 | -0.0010234 | 0.0040853 | 0.0010232 | 5.6031e-07 | -1.5128e-07 | 0.0061392 | 0.006139 | 0.0061392 | 0.99004 | -0.19045 | 0.99019 | -0.18757 | 1.6866
27 | -0.0040853 | -0.0010232 | 0.0040865 | 0.0010229 | 1.2012e-06 | -3.2494e-07 | 0.006139 | 0.0061386 | 0.006139 | 0.99019 | -0.18757 | 0.99051 | -0.18139 | 1.6865
28 | 0.0021294 | 0.00053341 | -0.0021293 | -0.00053366 | 9.1149e-08 | -2.4738e-07 | 0.0031989 | 0.003199 | 0.003199 | 0.99051 | -0.18139 | 0.99046 | -0.18229 | 0.87884
29 | -0.006216 | -0.0015563 | 0.0062172 | 0.0015566 | 1.2151e-06 | 2.9919e-07 | 0.0093375 | 0.0093373 | 0.0093375 | 0.99051 | -0.18139 | 0.99072 | -0.17729 | 2.5653
30 | -0.097549 | -0.024685 | 0.0977 | 0.024781 | 0.00015072 | 9.6222e-05 | 0.1466 | 0.1466 | 0.1466 | 0.99072 | -0.17729 | 0.99239 | -0.14515 | 40.2743
31 | 0.034011 | 0.0085491 | -0.033991 | -0.0085366 | 1.9856e-05 | 1.2447e-05 | 0.051092 | 0.051092 | 0.051092 | 0.99072 | -0.17729 | 0.99009 | -0.18952 | 14.0363
32 | 0.057321 | 0.014579 | -0.057269 | -0.014546 | 5.1831e-05 | 3.2932e-05 | 0.086169 | 0.086169 | 0.086169 | 0.99072 | -0.17729 | 0.98974 | -0.19607 | 23.6728
33 | -0.10029 | -0.02543 | 0.10035 | 0.025468 | 5.9302e-05 | 3.7863e-05 | 0.15048 | 0.15048 | 0.15048 | 0.99239 | -0.14515 | 0.99303 | -0.13285 | 41.3413
34 | 0.031722 | 0.0079678 | -0.031702 | -0.0079557 | 1.9355e-05 | 1.2095e-05 | 0.047681 | 0.047681 | 0.047681 | 0.99009 | -0.18952 | 0.98943 | -0.20232 | 13.0992
35 | 0.056284 | 0.014299 | -0.056228 | -0.014264 | 5.6248e-05 | 3.573e-05 | 0.084689 | 0.084689 | 0.084689 | 0.98974 | -0.19607 | 0.98866 | -0.21685 | 23.2662
36 | -0.016342 | -0.004097 | 0.016345 | 0.004099 | 3.3616e-06 | 1.9616e-06 | 0.024605 | 0.024605 | 0.024605 | 0.98832 | -0.22396 | 0.98854 | -0.21964 | 6.7595
37 | 0.0013401 | 0.00033538 | -0.0013401 | -0.00033549 | 1.4846e-08 | -1.0899e-07 | 0.0020432 | 0.0020432 | 0.0020432 | 0.9759 | -0.46536 | 0.97589 | -0.46559 | 0.56132
38 | -0.0019924 | -0.00049887 | 0.0019925 | 0.00049868 | 6.5063e-08 | -1.9328e-07 | 0.0030378 | 0.0030377 | 0.0030378 | 0.9759 | -0.46536 | 0.97593 | -0.46467 | 0.83456
39 | 0.00071285 | 0.00017829 | -0.00071283 | -0.00017865 | 1.3089e-08 | -3.6077e-07 | 0.0010868 | 0.0010869 | 0.0010869 | 0.97589 | -0.46559 | 0.97587 | -0.46598 | 0.29861
40 | 0.015836 | 0.0039723 | -0.015833 | -0.0039701 | 3.7508e-06 | 2.1862e-06 | 0.024147 | 0.024147 | 0.024147 | 0.97593 | -0.46467 | 0.97568 | -0.46964 | 6.6338
41 | -0.017829 | -0.0044709 | 0.017833 | 0.0044734 | 4.0857e-06 | 2.4306e-06 | 0.027185 | 0.027185 | 0.027185 | 0.97593 | -0.46467 | 0.97618 | -0.45986 | 7.4683
42 | 0.003579 | 0.00089672 | -0.0035788 | -0.00089681 | 1.8563e-07 | -8.8687e-08 | 0.0054583 | 0.0054584 | 0.0054584 | 0.97568 | -0.46964 | 0.97563 | -0.47073 | 1.4996
43 | 0.012254 | 0.0030734 | -0.012248 | -0.0030701 | 5.9262e-06 | 3.228e-06 | 0.018689 | 0.018689 | 0.018689 | 0.97568 | -0.46964 | 0.97517 | -0.47979 | 5.1343
44 | -0.017833 | -0.0044734 | 0.017839 | 0.0044769 | 5.8405e-06 | 3.4744e-06 | 0.027185 | 0.027185 | 0.027185 | 0.97618 | -0.45986 | 0.97653 | -0.453 | 7.4683
45 | 0.0029413 | 0.00073702 | -0.0029413 | -0.00073703 | 1.0042e-08 | -1.019e-08 | 0.004486 | 0.004486 | 0.004486 | 0.97563 | -0.47073 | 0.97562 | -0.4708 | 1.2324
46 | 0.009577 | 0.0024008 | -0.0095743 | -0.0023995 | 2.6376e-06 | 1.2773e-06 | 0.014614 | 0.014614 | 0.014614 | 0.97517 | -0.47979 | 0.97487 | -0.48557 | 4.0148
47 | -0.019446 | -0.0048798 | 0.019451 | 0.0048825 | 4.565e-06 | 2.7482e-06 | 0.029634 | 0.029634 | 0.029634 | 0.97653 | -0.453 | 0.97678 | -0.44807 | 8.1413
48 | 0.0017299 | 0.00043344 | -0.0017299 | -0.00043347 | 7.327e-09 | -3.0359e-08 | 0.0026385 | 0.0026385 | 0.0026385 | 0.97562 | -0.4708 | 0.97562 | -0.47089 | 0.72485
49 | 0.0085139 | 0.0021338 | -0.0085138 | -0.0021337 | 1.2076e-07 | 5.3514e-08 | 0.012995 | 0.012995 | 0.012995 | 0.97487 | -0.48557 | 0.97486 | -0.48587 | 3.5702
50 | -0.021641 | -0.0054314 | 0.021644 | 0.0054334 | 3.3681e-06 | 2.0521e-06 | 0.03297 | 0.03297 | 0.03297 | 0.97678 | -0.44807 | 0.97694 | -0.44481 | 9.0578
51 | -0.00063343 | -0.00015875 | 0.00063343 | 0.00015866 | 2.6337e-09 | -9.2278e-08 | 0.00096611 | 0.00096608 | 0.00096611 | 0.97561 | -0.47098 | 0.97562 | -0.47089 | 0.26541
52 | -0.004403 | -0.0011034 | 0.0044033 | 0.0011034 | 3.3501e-07 | -3.2e-08 | 0.0067222 | 0.0067221 | 0.0067222 | 0.97464 | -0.4901 | 0.97472 | -0.4885 | 1.8467
53 | 0.0031148 | 0.00078059 | -0.0031148 | -0.00078063 | 4.3327e-08 | -3.5941e-08 | 0.0047554 | 0.0047555 | 0.0047555 | 0.97464 | -0.4901 | 0.97463 | -0.49039 | 1.3064
54 | -0.006251 | -0.0015665 | 0.0062511 | 0.0015665 | 3.2077e-08 | 8.8211e-09 | 0.0095428 | 0.0095428 | 0.0095428 | 0.97472 | -0.4885 | 0.97473 | -0.4884 | 2.6216
55 | -0.0075045 | -0.0018806 | 0.0075054 | 0.001881 | 9.0246e-07 | 3.4899e-07 | 0.011456 | 0.011456 | 0.011456 | 0.97473 | -0.4884 | 0.97486 | -0.48587 | 3.1473
56 | -0.021644 | -0.0054334 | 0.021655 | 0.0054401 | 1.1061e-05 | 6.7388e-06 | 0.03297 | 0.03297 | 0.03297 | 0.97694 | -0.44481 | 0.97749 | -0.4341 | 9.0578
57 | -0.024662 | -0.0061938 | 0.024678 | 0.0062035 | 1.5699e-05 | 9.6749e-06 | 0.037548 | 0.037548 | 0.037548 | 0.97749 | -0.4341 | 0.97817 | -0.42077 | 10.3153
58 | -0.027108 | -0.0068124 | 0.027124 | 0.0068228 | 1.6747e-05 | 1.0389e-05 | 0.041244 | 0.041244 | 0.041244 | 0.97817 | -0.42077 | 0.97883 | -0.40784 | 11.3307
59 | -0.030743 | -0.0077298 | 0.030757 | 0.0077386 | 1.4187e-05 | 8.8622e-06 | 0.046745 | 0.046745 | 0.046745 | 0.97883 | -0.40784 | 0.97932 | -0.39818 | 12.842
60 | -0.033147 | -0.0083374 | 0.03319 | 0.0083643 | 4.2893e-05 | 2.6884e-05 | 0.050375 | 0.050375 | 0.050375 | 0.97932 | -0.39818 | 0.9807 | -0.37113 | 13.8393
61 | -0.034452 | -0.0086808 | 0.034469 | 0.0086914 | 1.701e-05 | 1.0677e-05 | 0.052291 | 0.052291 | 0.052291 | 0.9807 | -0.37113 | 0.98123 | -0.36081 | 14.3656
62 | -0.036323 | -0.0091559 | 0.036348 | 0.009172 | 2.5497e-05 | 1.6035e-05 | 0.055101 | 0.055101 | 0.055101 | 0.98123 | -0.36081 | 0.98198 | -0.34615 | 15.1377
63 | -0.038062 | -0.0096015 | 0.038094 | 0.0096216 | 3.1839e-05 | 2.0054e-05 | 0.057699 | 0.057698 | 0.057699 | 0.98198 | -0.34615 | 0.98288 | -0.3287 | 15.8512
64 | -0.0039187 | -0.00098185 | 0.0039188 | 0.0009818 | 1.3217e-07 | -5.1309e-08 | 0.0058321 | 0.0058321 | 0.0058321 | 0.99981 | -0.0037293 | 0.99984 | -0.0030211 | 1.6022
65 | 0.0033622 | 0.00084237 | -0.0033619 | -0.00084257 | 2.6397e-07 | -1.9971e-07 | 0.0050038 | 0.0050039 | 0.0050039 | 0.99981 | -0.0037293 | 0.99972 | -0.0053776 | 1.3747
66 | -0.0056213 | -0.0014085 | 0.0056221 | 0.0014086 | 8.0893e-07 | 1.1341e-07 | 0.0083658 | 0.0083657 | 0.0083658 | 0.99984 | -0.0030211 | 1 | 0 | 2.2983
67 | 0.15804 | 0.0403 | -0.15779 | -0.040137 | 0.00025512 | 0.00016264 | 0.23542 | 0.23542 | 0.23542 | 1 | 0 | 0.99824 | -0.033495 | 32.3375
68 | 0.15522 | 0.039493 | -0.155 | -0.03935 | 0.00022528 | 0.0001436 | 0.23159 | 0.23159 | 0.23159 | 0.99824 | -0.033495 | 0.99665 | -0.063656 | 31.8116
69 | 0.10637 | 0.027111 | -0.10627 | -0.027048 | 9.8094e-05 | 6.2645e-05 | 0.15897 | 0.15897 | 0.15897 | 0.99665 | -0.063656 | 0.99565 | -0.082783 | 43.673
70 | 0.048627 | 0.012239 | -0.048536 | -0.012181 | 9.1281e-05 | 5.782e-05 | 0.072619 | 0.072619 | 0.072619 | 0.99665 | -0.063656 | 0.99461 | -0.10301 | 19.9504
71 | 0.055329 | 0.014038 | -0.055313 | -0.014028 | 1.6556e-05 | 1.0514e-05 | 0.083337 | 0.083337 | 0.083337 | 0.98866 | -0.21685 | 0.98834 | -0.22308 | 22.8947
72 | 0.05354 | 0.013583 | -0.05349 | -0.013552 | 4.9916e-05 | 3.1684e-05 | 0.080667 | 0.080667 | 0.080667 | 0.98834 | -0.22308 | 0.98733 | -0.24248 | 22.1613
73 | 0.05145 | 0.013041 | -0.051448 | -0.013039 | 2.5192e-06 | 1.598e-06 | 0.077593 | 0.077593 | 0.077593 | 0.98733 | -0.24248 | 0.98728 | -0.2435 | 21.3169
74 | -0.10253 | -0.026015 | 0.10278 | 0.026173 | 0.00024755 | 0.00015807 | 0.15375 | 0.15375 | 0.15375 | 0.99303 | -0.13285 | 0.99565 | -0.082783 | 42.2396
75 | 0.029067 | 0.0072952 | -0.029043 | -0.0072802 | 2.3993e-05 | 1.4926e-05 | 0.043717 | 0.043718 | 0.043718 | 0.98943 | -0.20232 | 0.98854 | -0.21964 | 12.0103
76 | 0.050478 | 0.012796 | -0.050461 | -0.012785 | 1.7021e-05 | 1.0793e-05 | 0.076132 | 0.076132 | 0.076132 | 0.98728 | -0.2435 | 0.98692 | -0.25052 | 20.9153
77 | 0.0084354 | 0.0021132 | -0.0084345 | -0.0021128 | 9.2679e-07 | 3.9664e-07 | 0.012697 | 0.012697 | 0.012697 | 0.98854 | -0.21964 | 0.98842 | -0.22195 | 3.4883
78 | 0.0042622 | 0.0010681 | -0.0042618 | -0.0010681 | 3.4841e-07 | -6.6365e-08 | 0.0064157 | 0.0064158 | 0.0064158 | 0.98854 | -0.21964 | 0.98845 | -0.22136 | 1.7626
79 | -0.040256 | -0.010163 | 0.040304 | 0.010193 | 4.7489e-05 | 2.9961e-05 | 0.060972 | 0.060972 | 0.060972 | 0.98288 | -0.3287 | 0.98415 | -0.30411 | 16.7505
80 | 0.0026869 | 0.00067339 | -0.0026869 | -0.00067339 | 3.0402e-09 | -4.2957e-09 | 0.0040626 | 0.0040626 | 0.0040626 | 0.98415 | -0.30411 | 0.98415 | -0.30413 | 1.1161
81 | -0.04406 | -0.011135 | 0.044098 | 0.011158 | 3.712e-05 | 2.3473e-05 | 0.066652 | 0.066652 | 0.066652 | 0.98415 | -0.30411 | 0.98505 | -0.28655 | 18.3109
82 | -0.0008032 | -0.0002013 | 0.0008032 | 0.0002013 | 1.8596e-10 | -4.1609e-09 | 0.0012144 | 0.0012144 | 0.0012144 | 0.98415 | -0.30415 | 0.98415 | -0.30414 | 0.33363
83 | -0.0015231 | -0.00038173 | 0.0015231 | 0.00038173 | 8.2856e-10 | -4.7655e-09 | 0.002303 | 0.002303 | 0.002303 | 0.98415 | -0.30414 | 0.98415 | -0.30413 | 0.63268
84 | -0.046084 | -0.011656 | 0.046089 | 0.011659 | 4.8155e-06 | 3.0482e-06 | 0.069652 | 0.069652 | 0.069652 | 0.98505 | -0.28655 | 0.98517 | -0.28437 | 19.1353
85 | -0.047127 | -0.011919 | 0.047161 | 0.011941 | 3.4718e-05 | 2.1987e-05 | 0.07122 | 0.07122 | 0.07122 | 0.98517 | -0.28437 | 0.98596 | -0.26903 | 19.5659
86 | -0.048199 | -0.012202 | 0.048205 | 0.012206 | 6.344e-06 | 4.0194e-06 | 0.072786 | 0.072786 | 0.072786 | 0.98596 | -0.26903 | 0.9861 | -0.26629 | 19.9961
87 | -0.04943 | -0.012512 | 0.049467 | 0.012536 | 3.7439e-05 | 2.3732e-05 | 0.074634 | 0.074634 | 0.074634 | 0.9861 | -0.26629 | 0.98692 | -0.25052 | 20.5037
88 | 0.019538 | 0.0048984 | -0.019536 | -0.004897 | 2.3016e-06 | 1.3798e-06 | 0.029231 | 0.029231 | 0.029231 | 0.99461 | -0.10301 | 0.99448 | -0.10548 | 8.0306
89 | 0.028998 | 0.0072829 | -0.028983 | -0.0072741 | 1.4262e-05 | 8.8659e-06 | 0.043388 | 0.043388 | 0.043388 | 0.99461 | -0.10301 | 0.99408 | -0.11332 | 11.9198
90 | 0.016054 | 0.0040245 | -0.016051 | -0.0040227 | 3.0978e-06 | 1.7969e-06 | 0.024022 | 0.024022 | 0.024022 | 0.99448 | -0.10548 | 0.99427 | -0.10953 | 6.5993
91 | 0.0034818 | 0.00087247 | -0.0034816 | -0.00087258 | 1.6092e-07 | -1.0214e-07 | 0.0052097 | 0.0052097 | 0.0052097 | 0.99448 | -0.10548 | 0.99443 | -0.10645 | 1.4312
92 | 0.027181 | 0.0068223 | -0.027167 | -0.0068136 | 1.3911e-05 | 8.6126e-06 | 0.04069 | 0.04069 | 0.04069 | 0.99408 | -0.11332 | 0.99352 | -0.12406 | 11.1785
93 | 0.0070243 | 0.0017604 | -0.0070238 | -0.0017602 | 4.5603e-07 | 1.4915e-07 | 0.010512 | 0.010512 | 0.010512 | 0.99427 | -0.10953 | 0.9942 | -0.1109 | 2.888
94 | 0.0011163 | 0.00027977 | -0.0011163 | -0.00027978 | 5.4615e-10 | -6.4211e-09 | 0.0016704 | 0.0016704 | 0.0016704 | 0.99443 | -0.10645 | 0.99443 | -0.10646 | 0.45891
95 | 0.025603 | 0.0064218 | -0.025592 | -0.0064152 | 1.0746e-05 | 6.6254e-06 | 0.038348 | 0.038348 | 0.038348 | 0.99352 | -0.12406 | 0.99307 | -0.13287 | 10.5352
96 | 0.0058561 | 0.0014666 | -0.0058553 | -0.0014664 | 7.9636e-07 | 1.5949e-07 | 0.0088156 | 0.0088158 | 0.0088158 | 0.98842 | -0.22195 | 0.98827 | -0.2248 | 2.4219
97 | 0.0021225 | 0.00053194 | -0.0021225 | -0.00053195 | 1.1227e-09 | -3.0405e-09 | 0.0031952 | 0.0031952 | 0.0031952 | 0.98845 | -0.22136 | 0.98845 | -0.22137 | 0.87781
98 | 0.010395 | 0.0026055 | -0.010394 | -0.0026049 | 1.2125e-06 | 6.0359e-07 | 0.015576 | 0.015576 | 0.015576 | 0.99307 | -0.13287 | 0.99294 | -0.13532 | 4.2792
99 | 0.015197 | 0.0038096 | -0.015194 | -0.0038081 | 2.6624e-06 | 1.5268e-06 | 0.022772 | 0.022772 | 0.022772 | 0.99307 | -0.13287 | 0.99288 | -0.13655 | 6.256
100 | 0.0050488 | 0.0012653 | -0.0050485 | -0.0012653 | 3.1969e-07 | 1.199e-08 | 0.007566 | 0.0075661 | 0.0075661 | 0.99294 | -0.13532 | 0.99287 | -0.13665 | 2.0786
101 | 0.0064648 | 0.0016202 | -0.0064645 | -0.0016202 | 2.8049e-07 | 7.6469e-08 | 0.0096887 | 0.0096888 | 0.0096888 | 0.99288 | -0.13655 | 0.99283 | -0.13746 | 2.6617

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.16671 | 0.042058

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00079436 | 0.00019908
1 | 0.00064091 | 0.00016063
2 | 0.0042104 | 0.0010552
3 | 0.0017295 | 0.00043346
4 | 0.0014883 | 0.00037299
5 | 0.0016359 | 0.00041
6 | 0.0055481 | 0.0013905
7 | 0.0014739 | 0.00036939
8 | 0.0026368 | 0.00066084
9 | 0.0011992 | 0.00030054
10 | 0.0015427 | 0.00038664
11 | 0.0016281 | 0.00040803
12 | 0.0003923 | 9.832e-05
13 | 0.0012166 | 0.0003049
14 | 0.00094468 | 0.00023676
15 | 0.0029973 | 0.00075119
16 | 0.00069635 | 0.00017452
17 | 0.00039076 | 9.7933e-05
18 | 0.0021293 | 0.00053366
19 | 0.0025903 | 0.0006492
20 | 0.0022697 | 0.00056884
21 | 0.00098467 | 0.00024678
22 | 0.002116 | 0.00053031
23 | 0.00065233 | 0.00016349
24 | 0.00062723 | 0.0001572
25 | 0.00071283 | 0.00017865
26 | 0.00063756 | 0.00015979
27 | 0.0026706 | 0.00066932
28 | 0.0016076 | 0.00040291
29 | 0.0012113 | 0.00030359
30 | 0.0010604 | 0.00026576
31 | 0.0021899 | 0.00054884
32 | 0.00063343 | 0.00015875
33 | 0.0010965 | 0.00027481
34 | 0.0012882 | 0.00032285
35 | 0.0018477 | 0.00046308
36 | 0.0031148 | 0.00078063
37 | 0.0012535 | 0.00031415
38 | 0.0010084 | 0.00025272
39 | 0.0030071 | 0.00075364
40 | 0.0024297 | 0.00060895
41 | 0.0036188 | 0.00090697
42 | 0.0023891 | 0.00059877
43 | 0.0012628 | 0.00031648
44 | 0.0018534 | 0.0004645
45 | 0.001714 | 0.00042958
46 | 0.00055654 | 0.00013948
47 | 0.0017025 | 0.00042669
48 | 0.0033619 | 0.00084257
49 | 0.0013957 | 0.00034979
50 | 0.0025684 | 0.00064369
51 | 0.00089849 | 0.00022518
52 | 0.0017731 | 0.00044437
53 | 0.0020395 | 0.00051115
54 | 0.0021823 | 0.00054692
55 | 0.0026356 | 0.00066054
56 | 0.0009698 | 0.00024306
57 | 0.0034913 | 0.000875
58 | 0.0021622 | 0.0005419
59 | 0.0010698 | 0.00026812
60 | 0.0008032 | 0.0002013
61 | 0.00071994 | 0.00018043
62 | 0.0011638 | 0.00029167
63 | 0.0019865 | 0.00049787
64 | 0.0010377 | 0.00026008
65 | 0.0010377 | 0.00026008
66 | 0.0012245 | 0.00030688
67 | 0.00099368 | 0.00024904
68 | 0.0018028 | 0.00045182
69 | 0.0090267 | 0.0022623
70 | 0.0023653 | 0.0005928
71 | 0.0015635 | 0.00039186
72 | 0.0025785 | 0.00064622
73 | 0.0021394 | 0.00053617
74 | 0.0021225 | 0.00053195
75 | 0.0011163 | 0.00027978
76 | 0.0053453 | 0.0013396
77 | 0.0087297 | 0.0021879
78 | 0.0050485 | 0.0012653
79 | 0.0064645 | 0.0016202

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1