## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_121-4_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_121-4_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_121-4_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_121-4_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_121-4_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_121-4_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_121-4_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_121-4_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_121-4_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_121-4_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_121-4_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_121-4_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_121-4_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_121-4_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_121-4_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_121-4_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_121-4_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_121-4_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_121-4_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_121-4_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_121-4_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_121-4_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_121-4_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_121-4_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_121-4_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_121-4_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_121-4_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_121-4_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_121-4_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_121-4_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_121-4_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_121-4_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_121-4_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_121-4_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_121-4_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_121-4_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_121-4_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_121-4_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_121-4_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_121-4_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_121-4_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_121-4_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_121-4_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_121-4_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_121-4_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_121-4_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_121-4_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_121-4_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_121-4_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_121-4_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_121-4_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_121-4_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_121-4_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_121-4_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_121-4_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_121-4_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_121-4_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_121-4_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_121-4_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_121-4_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_121-4_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_121-4_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_121-4_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_121-4_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_121-4_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_121-4_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_121-4_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_121-4_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_121-4_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_121-4_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_121-4_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_121-4_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_121-4_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_121-4_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_121-4_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_121-4_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_121-4_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_121-4_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_121-4_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_121-4_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_121-4_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_121-4_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_121-4_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_121-4_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_121-4_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_121-4_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_121-4_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_121-4_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_121-4_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_121-4_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_121-4_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_121-4_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_121-4_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_121-4_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_121-4_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_121-4_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_121-4_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_121-4_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_121-4_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_121-4_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_121-4_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_121-4_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_121-4_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_121-4_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_121-4_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_121-4_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_121-4_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_121-4_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_121-4_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_121-4_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_121-4_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_121-4_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_121-4_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_121-4_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_121-4_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_121-4_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_121-4_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_357_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_121-4_0_4_load_0 | 0 | 0.011114 | 0.0027853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_121-4_0_4_load_73 | 6 | 0.0038864 | 0.00097403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_121-4_0_4_load_15 | 8 | 0.0015169 | 0.00038016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_121-4_0_4_load_12 | 9 | 0.010545 | 0.0026427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_121-4_0_4_load_18 | 11 | 0.013027 | 0.0032648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_121-4_0_4_load_7 | 14 | 0.0099951 | 0.002505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_121-4_0_4_load_27 | 15 | 0.0051346 | 0.0012869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_121-4_0_4_load_61 | 16 | 0.0078541 | 0.0019684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_121-4_0_4_load_72 | 17 | 0.011983 | 0.0030033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_121-4_0_4_load_30 | 18 | 0.0025921 | 0.00064964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_121-4_0_4_load_13 | 19 | 0.010684 | 0.0026776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_121-4_0_4_load_17 | 20 | 0.010951 | 0.0027446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_121-4_0_4_load_34 | 21 | 0.016047 | 0.0040218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_121-4_0_4_load_19 | 24 | 0.00229 | 0.00057392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_121-4_0_4_load_16 | 25 | 0.012199 | 0.0030574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_121-4_0_4_load_37 | 26 | 0.0025014 | 0.00062691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_121-4_0_4_load_14 | 27 | 0.010506 | 0.0026331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_121-4_0_4_load_23 | 29 | 0.0014321 | 0.00035891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_121-4_0_4_load_38 | 30 | 0.0015225 | 0.00038158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_121-4_0_4_load_20 | 31 | 0.03655 | 0.0091602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_121-4_0_4_load_21 | 32 | 0.00089326 | 0.00022387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_121-4_0_4_load_24 | 34 | 0.00093262 | 0.00023374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_121-4_0_4_load_31 | 37 | 0.039338 | 0.009859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_121-4_0_4_load_46 | 38 | 0.0035527 | 0.0008904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_121-4_0_4_load_32 | 39 | 0.007156 | 0.0017935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_121-4_0_4_load_39 | 41 | 0.0018229 | 0.00045686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_121-4_0_4_load_67 | 43 | 0.0030611 | 0.00076719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_121-4_0_4_load_53 | 44 | 0.001374 | 0.00034437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_121-4_0_4_load_40 | 45 | 0.0018602 | 0.00046621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_121-4_0_4_load_41 | 46 | 0.00091253 | 0.0002287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_121-4_0_4_load_43 | 48 | 0.00055421 | 0.0001389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_121-4_0_4_load_44 | 49 | 0.00067472 | 0.0001691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_121-4_0_4_load_82 | 50 | 0.0017884 | 0.00044822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_121-4_0_4_load_52 | 53 | 0.00094675 | 0.00023728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_121-4_0_4_load_83 | 54 | 0.0033799 | 0.00084707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_121-4_0_4_load_119 | 55 | 0.0016934 | 0.0004244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_121-4_0_4_load_51 | 56 | 0.0030713 | 0.00076974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_121-4_0_4_load_47 | 57 | 0.01035 | 0.0025939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_121-4_0_4_load_48 | 58 | 0.0078576 | 0.0019693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_121-4_0_4_load_62 | 59 | 0.010386 | 0.0026031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_121-4_0_4_load_66 | 60 | 0.0031452 | 0.00078827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_121-4_0_4_load_55 | 61 | 0.0024323 | 0.0006096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_121-4_0_4_load_56 | 62 | 0.0062232 | 0.0015597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_121-4_0_4_load_58 | 63 | 0.0028872 | 0.0007236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_121-4_0_4_load_59 | 65 | 0.0018447 | 0.00046232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_121-4_0_4_load_60 | 66 | 0.0017939 | 0.0004496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_121-4_0_4_load_70 | 67 | 0.0024962 | 0.00062561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_121-4_0_4_load_94 | 68 | 0.0021885 | 0.0005485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_121-4_0_4_load_65 | 69 | 0.0031391 | 0.00078674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_121-4_0_4_load_71 | 70 | 0.0010896 | 0.00027309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_121-4_0_4_load_93 | 71 | 0.0012784 | 0.0003204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_121-4_0_4_load_63 | 72 | 0.0043339 | 0.0010862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_121-4_0_4_load_64 | 73 | 0.0025971 | 0.00065089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_121-4_0_4_load_68 | 74 | 0.0011942 | 0.00029929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_121-4_0_4_load_69 | 75 | 0.0017951 | 0.00044989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_121-4_0_4_load_76 | 77 | 0.0020071 | 0.00050302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_121-4_0_4_load_78 | 79 | 0.0010507 | 0.00026333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_121-4_0_4_load_79 | 80 | 0.0023795 | 0.00059636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_121-4_0_4_load_120 | 81 | 0.00348 | 0.00087217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_121-4_0_4_load_81 | 82 | 0.0018327 | 0.00045932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_121-4_0_4_load_121 | 84 | 0.0009076 | 0.00022747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_121-4_0_4_load_80 | 85 | 0.0033419 | 0.00083756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_121-4_0_4_load_116 | 86 | 0.0010952 | 0.00027448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_121-4_0_4_load_92 | 87 | 0.0016228 | 0.00040672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_121-4_0_4_load_118 | 88 | 0.0032853 | 0.00082338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_121-4_0_4_load_84 | 89 | 0.0015472 | 0.00038776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_121-4_0_4_load_112 | 90 | 0.0022199 | 0.00055637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_121-4_0_4_load_117 | 91 | 0.0018194 | 0.00045598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_121-4_0_4_load_110 | 92 | 0.0032078 | 0.00080395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_121-4_0_4_load_86 | 94 | 0.0062411 | 0.0015642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_121-4_0_4_load_95 | 95 | 0.00074507 | 0.00018673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_121-4_0_4_load_87 | 96 | 0.0050607 | 0.0012683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_121-4_0_4_load_96 | 97 | 0.0031239 | 0.00078293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_121-4_0_4_load_88 | 99 | 0.0019952 | 0.00050005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_121-4_0_4_load_89 | 100 | 0.0024849 | 0.00062278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_121-4_0_4_load_90 | 101 | 0.00086993 | 0.00021802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_121-4_0_4_load_91 | 102 | 0.0022662 | 0.00056798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_121-4_0_4_load_98 | 103 | 0.0012069 | 0.00030247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_121-4_0_4_load_99 | 104 | 0.00095559 | 0.00023949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_121-4_0_4_load_100 | 105 | 0.0012315 | 0.00030865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_121-4_0_4_load_101 | 106 | 0.0015712 | 0.00039378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_121-4_0_4_load_102 | 107 | 0.001023 | 0.00025639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_121-4_0_4_load_114 | 108 | 0.0013427 | 0.00033652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_121-4_0_4_load_104 | 109 | 0.00313 | 0.00078444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_121-4_0_4_load_105 | 110 | 0.0034885 | 0.00087429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_121-4_0_4_load_106 | 111 | 0.0014873 | 0.00037275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_121-4_0_4_load_107 | 112 | 0.0020499 | 0.00051375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_121-4_0_4_load_113 | 113 | 0.0018274 | 0.00045799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_121-4_0_4_load_111 | 114 | 0.001919 | 0.00048094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_121-4_0_4_load_108 | 115 | 0.0015266 | 0.00038261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_121-4_0_4_load_109 | 116 | 0.0017642 | 0.00044216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 14 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_121-4_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.01393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_121-4_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.011915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_121-4_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.023098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_121-4_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.025947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_121-4_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.026268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_121-4_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.021711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_121-4_0_4_line_6 |  | 4 | 13 | 0.025137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_121-4_0_4_line_7 |  | 4 | 14 | 0.012921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_121-4_0_4_line_8 |  | 5 | 16 | 0.01517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_121-4_0_4_line_9 |  | 6 | 17 | 0.012321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_121-4_0_4_line_10 |  | 7 | 8 | 0.014968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_121-4_0_4_line_11 |  | 7 | 9 | 0.020168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_121-4_0_4_line_12 |  | 8 | 18 | 0.004954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_121-4_0_4_line_13 |  | 9 | 19 | 0.020337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_121-4_0_4_line_14 |  | 10 | 11 | 0.022838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_121-4_0_4_line_15 |  | 10 | 12 | 0.03105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_121-4_0_4_line_16 |  | 11 | 20 | 0.0049524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_121-4_0_4_line_17 |  | 12 | 21 | 0.02369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_121-4_0_4_line_18 |  | 13 | 15 | 0.012722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_121-4_0_4_line_19 |  | 14 | 22 | 0.023369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_121-4_0_4_line_20 |  | 16 | 40 | 0.0094981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_121-4_0_4_line_21 |  | 18 | 29 | 0.0092493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_121-4_0_4_line_22 |  | 19 | 27 | 0.002255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_121-4_0_4_line_23 |  | 20 | 25 | 0.017432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_121-4_0_4_line_24 |  | 21 | 28 | 0.017144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_121-4_0_4_line_25 |  | 22 | 23 | 0.02008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_121-4_0_4_line_26 |  | 23 | 24 | 0.014845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_121-4_0_4_line_27 |  | 23 | 25 | 0.030654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_121-4_0_4_line_28 |  | 24 | 26 | 0.037155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_121-4_0_4_line_29 |  | 26 | 30 | 0.03044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_121-4_0_4_line_30 |  | 27 | 28 | 0.016472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_121-4_0_4_line_31 |  | 29 | 32 | 0.023171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_121-4_0_4_line_32 |  | 30 | 41 | 0.00036903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_121-4_0_4_line_33 |  | 31 | 32 | 0.0008145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_121-4_0_4_line_34 |  | 31 | 33 | 0.020128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_121-4_0_4_line_35 |  | 33 | 34 | 0.015286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_121-4_0_4_line_36 |  | 33 | 35 | 0.022549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_121-4_0_4_line_37 |  | 34 | 36 | 0.023156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_121-4_0_4_line_38 |  | 35 | 37 | 0.023992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_121-4_0_4_line_39 |  | 36 | 38 | 0.02239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_121-4_0_4_line_40 |  | 37 | 39 | 0.027762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_121-4_0_4_line_41 |  | 40 | 59 | 0.025528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_121-4_0_4_line_42 |  | 40 | 58 | 0.023238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_121-4_0_4_line_43 |  | 41 | 42 | 0.0088699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_121-4_0_4_line_44 |  | 42 | 43 | 0.020682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_121-4_0_4_line_45 |  | 42 | 44 | 0.010894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_121-4_0_4_line_46 |  | 43 | 60 | 0.024939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_121-4_0_4_line_47 |  | 44 | 56 | 0.016714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_121-4_0_4_line_48 |  | 45 | 46 | 0.013841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_121-4_0_4_line_49 |  | 45 | 47 | 0.018472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_121-4_0_4_line_50 |  | 46 | 48 | 0.015497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_121-4_0_4_line_51 |  | 47 | 49 | 0.019159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_121-4_0_4_line_52 |  | 48 | 50 | 0.016022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_121-4_0_4_line_53 |  | 50 | 54 | 0.0081794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_121-4_0_4_line_54 |  | 51 | 52 | 0.057458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_121-4_0_4_line_55 |  | 51 | 53 | 0.034378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_121-4_0_4_line_56 |  | 52 | 55 | 0.066287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_121-4_0_4_line_57 |  | 53 | 56 | 0.016869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_121-4_0_4_line_58 |  | 54 | 88 | 0.018459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_121-4_0_4_line_59 |  | 55 | 81 | 0.0096699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_121-4_0_4_line_60 |  | 57 | 58 | 0.037032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_121-4_0_4_line_61 |  | 60 | 74 | 0.018375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_121-4_0_4_line_62 |  | 61 | 62 | 0.011517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_121-4_0_4_line_63 |  | 62 | 63 | 0.015463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_121-4_0_4_line_64 |  | 63 | 67 | 0.0052833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_121-4_0_4_line_65 |  | 64 | 65 | 0.020174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_121-4_0_4_line_66 |  | 64 | 66 | 0.0088489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_121-4_0_4_line_67 |  | 65 | 68 | 0.0077731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_121-4_0_4_line_68 |  | 66 | 69 | 0.029376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_121-4_0_4_line_69 |  | 67 | 70 | 0.015956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_121-4_0_4_line_70 |  | 68 | 71 | 0.014568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_121-4_0_4_line_71 |  | 69 | 72 | 0.0032188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_121-4_0_4_line_72 |  | 70 | 79 | 0.0067436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_121-4_0_4_line_73 |  | 71 | 102 | 0.012624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_121-4_0_4_line_74 |  | 72 | 73 | 0.031602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_121-4_0_4_line_75 |  | 74 | 75 | 0.0068862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_121-4_0_4_line_76 |  | 75 | 76 | 0.016506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_121-4_0_4_line_77 |  | 76 | 77 | 0.013283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_121-4_0_4_line_78 |  | 76 | 78 | 0.008285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_121-4_0_4_line_79 |  | 77 | 82 | 0.02413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_121-4_0_4_line_80 |  | 78 | 83 | 0.033837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_121-4_0_4_line_81 |  | 78 | 84 | 0.015607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_121-4_0_4_line_82 |  | 79 | 80 | 0.0062744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_121-4_0_4_line_83 |  | 80 | 85 | 0.017414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_121-4_0_4_line_84 |  | 82 | 85 | 0.011137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_121-4_0_4_line_85 |  | 83 | 86 | 0.016086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_121-4_0_4_line_86 |  | 83 | 87 | 0.020282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_121-4_0_4_line_87 |  | 84 | 88 | 0.0030191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_121-4_0_4_line_88 |  | 86 | 105 | 0.0060447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_121-4_0_4_line_89 |  | 87 | 101 | 0.012725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_121-4_0_4_line_90 |  | 89 | 90 | 0.12514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_121-4_0_4_line_91 |  | 90 | 91 | 0.024823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_121-4_0_4_line_92 |  | 90 | 92 | 0.025211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_121-4_0_4_line_93 |  | 91 | 108 | 0.0090801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_121-4_0_4_line_94 |  | 92 | 115 | 0.036535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_121-4_0_4_line_95 |  | 93 | 94 | 0.071701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_121-4_0_4_line_96 |  | 93 | 95 | 0.07285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_121-4_0_4_line_97 |  | 94 | 96 | 0.016275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_121-4_0_4_line_98 |  | 95 | 97 | 0.050151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_121-4_0_4_line_99 |  | 95 | 98 | 0.0093561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_121-4_0_4_line_100 |  | 97 | 103 | 0.024005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_121-4_0_4_line_101 |  | 98 | 104 | 0.046806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_121-4_0_4_line_102 |  | 98 | 105 | 0.017729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_121-4_0_4_line_103 |  | 99 | 100 | 0.0080778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_121-4_0_4_line_104 |  | 99 | 101 | 0.012826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_121-4_0_4_line_105 |  | 100 | 102 | 0.016309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_121-4_0_4_line_106 |  | 103 | 106 | 0.0085211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_121-4_0_4_line_107 |  | 104 | 107 | 0.022586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_121-4_0_4_line_108 |  | 106 | 108 | 0.011128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_121-4_0_4_line_109 |  | 109 | 110 | 0.031021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_121-4_0_4_line_110 |  | 109 | 111 | 0.025481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_121-4_0_4_line_111 |  | 111 | 112 | 0.0042226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_121-4_0_4_line_112 |  | 112 | 113 | 0.034852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_121-4_0_4_line_113 |  | 113 | 114 | 0.0019095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_121-4_0_4_line_114 |  | 114 | 116 | 0.030334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_121-4_0_4_line_115 |  | 115 | 116 | 0.023377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_121-4_0_4_trafo_7 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 117 | 14 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2702288.2238 | 1241429.3252 | 2702278.0211 | 1241432.4852 | 2702275.4535 | 1241434.4758
1 | 2702269.4532 | 1241444.7692 | 2702275.4535 | 1241434.4758
2 | 2702288.2238 | 1241429.3252 | 2702286.9729 | 1241406.2637
3 | 2702269.4532 | 1241444.7692 | 2702246.447 | 1241432.6413
4 | 2702285.5119 | 1241385.7449 | 2702284.3493 | 1241386.0696 | 2702282.3917 | 1241387.3257 | 2702281.0422 | 1241389.2817 | 2702280.5412 | 1241391.586 | 2702280.9987 | 1241393.9957 | 2702282.2515 | 1241395.8966 | 2702284.2171 | 1241397.2426 | 2702286.515 | 1241397.7381 | 2702286.9729 | 1241406.2637
5 | 2702286.9729 | 1241406.2637 | 2702308.4129 | 1241402.8453
6 | 2702246.447 | 1241432.6413 | 2702259.05 | 1241410.875
7 | 2702246.447 | 1241432.6413 | 2702235.2371 | 1241426.2147
8 | 2702285.5119 | 1241385.7449 | 2702288.9615 | 1241370.9724
9 | 2702320.5803 | 1241400.9054 | 2702320.5803 | 1241400.9054 | 2702308.4129 | 1241402.8453
10 | 2702300.0673 | 1241461.6875 | 2702306.0685 | 1241465.8052 | 2702312.8059 | 1241469.5115
11 | 2702300.0673 | 1241461.6875 | 2702290.6554 | 1241479.5243
12 | 2702312.8059 | 1241469.5115 | 2702317.1465 | 1241471.8993
13 | 2702290.6554 | 1241479.5243 | 2702281.1645 | 1241497.5111
14 | 2702259.2123 | 1241470.3236 | 2702239.1326 | 1241459.4424
15 | 2702237.6304 | 1241492.7024 | 2702259.2123 | 1241470.3236
16 | 2702234.7785 | 1241457.0829 | 2702239.1326 | 1241459.4424
17 | 2702237.6304 | 1241492.7024 | 2702257.8167 | 1241505.1011
18 | 2702259.05 | 1241410.875 | 2702248.2065 | 1241404.2214
19 | 2702214.4123 | 1241417.4001 | 2702218.8312 | 1241416.8091 | 2702235.2371 | 1241426.2147
20 | 2702291.1213 | 1241361.7231 | 2702288.9615 | 1241370.9724
21 | 2702317.1465 | 1241471.8993 | 2702325.2505 | 1241476.3574
22 | 2702281.1645 | 1241497.5111 | 2702280.1121 | 1241499.5054
23 | 2702219.4524 | 1241448.7777 | 2702234.7785 | 1241457.0829
24 | 2702272.4249 | 1241514.0738 | 2702257.8167 | 1241505.1011
25 | 2702199.868 | 1241430.7155 | 2702212.4645 | 1241417.6557 | 2702214.4123 | 1241417.4001
26 | 2702192.1157 | 1241421.1302 | 2702193.5107 | 1241422.6776 | 2702194.2887 | 1241429.752 | 2702199.868 | 1241430.7155
27 | 2702199.868 | 1241430.7155 | 2702200.852 | 1241438.5607 | 2702214.5116 | 1241449.8157 | 2702219.4524 | 1241448.7777
28 | 2702192.1157 | 1241421.1302 | 2702182.0527 | 1241433.7445 | 2702170.2846 | 1241451.1593
29 | 2702170.2846 | 1241451.1593 | 2702163.4835 | 1241461.2238 | 2702153.3388 | 1241476.4462
30 | 2702272.4249 | 1241514.0738 | 2702280.1121 | 1241499.5054
31 | 2702325.2505 | 1241476.3574 | 2702345.5523 | 1241487.5256
32 | 2702153.1341 | 1241476.7533 | 2702153.3388 | 1241476.4462
33 | 2702345.5523 | 1241487.5256 | 2702346.2659 | 1241487.9182
34 | 2702363.7262 | 1241497.924 | 2702356.3397 | 1241493.4598 | 2702346.2659 | 1241487.9182
35 | 2702363.7262 | 1241497.924 | 2702371.3517 | 1241484.6761
36 | 2702363.7262 | 1241497.924 | 2702367.4532 | 1241500.1789 | 2702374.0391 | 1241488.817 | 2702378.5049 | 1241491.1959
37 | 2702382.9037 | 1241464.6068 | 2702371.3517 | 1241484.6761
38 | 2702378.5049 | 1241491.1959 | 2702375.934 | 1241495.1324 | 2702373.6394 | 1241498.3953 | 2702366.0061 | 1241511.6563
39 | 2702382.9037 | 1241464.6068 | 2702379.7285 | 1241462.8063 | 2702377.7462 | 1241461.1152 | 2702376.2643 | 1241458.9102 | 2702375.5965 | 1241456.419 | 2702375.8295 | 1241451.2412 | 2702376.535 | 1241445.5699
40 | 2702366.0061 | 1241511.6563 | 2702353.7137 | 1241533.0117 | 2702352.1517 | 1241535.7146
41 | 2702291.1213 | 1241361.7231 | 2702315.4364 | 1241369.4988
42 | 2702291.1213 | 1241361.7231 | 2702300.5594 | 1241355.5477 | 2702304.1843 | 1241344.1517
43 | 2702148.2669 | 1241484.1684 | 2702151.8785 | 1241478.6374 | 2702153.1341 | 1241476.7533
44 | 2702148.2669 | 1241484.1684 | 2702155.7529 | 1241464.8887
45 | 2702148.2669 | 1241484.1684 | 2702142.3086 | 1241493.289
46 | 2702150.262 | 1241442.7458 | 2702154.8774 | 1241447.2093 | 2702157.9742 | 1241455.7581 | 2702156.6388 | 1241462.607 | 2702155.7529 | 1241464.8887
47 | 2702133.1675 | 1241507.2818 | 2702142.3086 | 1241493.289
48 | 2702067.4525 | 1241495.8889 | 2702076.5096 | 1241485.4226
49 | 2702055.3652 | 1241509.8569 | 2702067.4525 | 1241495.8889
50 | 2702086.6501 | 1241473.7042 | 2702076.5096 | 1241485.4226
51 | 2702055.3652 | 1241509.8569 | 2702046.3922 | 1241501.7742 | 2702041.3714 | 1241496.7789
52 | 2702086.6501 | 1241473.7042 | 2702097.1344 | 1241461.5887
53 | 2702097.1344 | 1241461.5887 | 2702100.1452 | 1241458.1094 | 2702101.9585 | 1241455.0247
54 | 2702148.8436 | 1241580.6526 | 2702141.2445 | 1241576.2296 | 2702129.5357 | 1241568.0662 | 2702101.7504 | 1241547.6058
55 | 2702101.7504 | 1241547.6058 | 2702114.6538 | 1241528.1128 | 2702121.9629 | 1241519.8911
56 | 2702148.8436 | 1241580.6526 | 2702178.7733 | 1241521.5077
57 | 2702133.1675 | 1241507.2818 | 2702133.153 | 1241507.3039 | 2702121.9629 | 1241519.8911
58 | 2702101.9585 | 1241455.0247 | 2702109.9296 | 1241441.4649 | 2702110.7996 | 1241438.8772
59 | 2702183.1395 | 1241512.8796 | 2702178.7733 | 1241521.5077
60 | 2702322.7381 | 1241315.1438 | 2702318.8958 | 1241327.1529 | 2702307.8515 | 1241332.6224 | 2702304.1843 | 1241344.1517
61 | 2702150.262 | 1241442.7458 | 2702137.0532 | 1241429.9716
62 | 2702167.9378 | 1241304.9135 | 2702175.6818 | 1241312.7973 | 2702175.6419 | 1241313.2613
63 | 2702170.9366 | 1241327.5148 | 2702174.9536 | 1241321.2691 | 2702175.6419 | 1241313.2613
64 | 2702170.9366 | 1241327.5148 | 2702168.0787 | 1241331.9583
65 | 2702120.8217 | 1241285.8103 | 2702109.3142 | 1241302.3807 | 2702109.3142 | 1241302.3807
66 | 2702120.8217 | 1241285.8103 | 2702126.0193 | 1241278.6488
67 | 2702109.3142 | 1241302.3807 | 2702105.8294 | 1241309.3288
68 | 2702126.0193 | 1241278.6488 | 2702139.2261 | 1241260.4519 | 2702143.55 | 1241255.0853
69 | 2702168.0787 | 1241331.9583 | 2702159.4476 | 1241345.3782
70 | 2702099.3005 | 1241322.3513 | 2702099.3062 | 1241322.335 | 2702105.8294 | 1241309.3288
71 | 2702145.5695 | 1241252.5788 | 2702143.55 | 1241255.0853
72 | 2702155.7997 | 1241351.0501 | 2702159.4476 | 1241345.3782
73 | 2702095.0918 | 1241334.2534 | 2702099.3005 | 1241322.3513
74 | 2702145.5695 | 1241252.5788 | 2702165.3966 | 1241227.9707
75 | 2702132.1031 | 1241425.1844 | 2702137.0532 | 1241429.9716
76 | 2702120.238 | 1241413.7097 | 2702132.1031 | 1241425.1844
77 | 2702120.238 | 1241413.7097 | 2702125.845 | 1241401.6682
78 | 2702116.736 | 1241421.2219 | 2702120.238 | 1241413.7097
79 | 2702136.6865 | 1241380.1605 | 2702133.9012 | 1241384.3667 | 2702125.845 | 1241401.6682
80 | 2702116.736 | 1241421.2219 | 2702087.798 | 1241403.5439
81 | 2702116.736 | 1241421.2219 | 2702111.7618 | 1241436.0155
82 | 2702155.7997 | 1241351.0501 | 2702152.4057 | 1241356.3272
83 | 2702142.8352 | 1241370.8753 | 2702150.2676 | 1241359.6515 | 2702152.4057 | 1241356.3272
84 | 2702142.8352 | 1241370.8753 | 2702136.6865 | 1241380.1605
85 | 2702087.798 | 1241403.5439 | 2702073.0624 | 1241397.0932
86 | 2702087.798 | 1241403.5439 | 2702087.2509 | 1241383.2698
87 | 2702110.7996 | 1241438.8772 | 2702111.7618 | 1241436.0155
88 | 2702067.5251 | 1241394.6692 | 2702073.0624 | 1241397.0932
89 | 2702087.2509 | 1241383.2698 | 2702087.1562 | 1241379.759 | 2702087.776 | 1241370.5667
90 | 2702085.9715 | 1241257.0221 | 2701980.2536 | 1241190.0535
91 | 2702085.9715 | 1241257.0221 | 2702072.8814 | 1241278.1132 | 2702072.8814 | 1241278.1132
92 | 2702102.6113 | 1241238.0831 | 2702102.5554 | 1241238.1372 | 2702085.9715 | 1241257.0221 | 2702085.9715 | 1241257.0221
93 | 2702069.7352 | 1241286.6308 | 2702072.8814 | 1241278.1132
94 | 2702128.8636 | 1241212.6735 | 2702102.6113 | 1241238.0831
95 | 2701979.9346 | 1241369.1523 | 2701973.2705 | 1241369.7049 | 2701942.0688 | 1241360.0616 | 2701935.8501 | 1241364.6139 | 2701925.5496 | 1241387.0076
96 | 2702052.2141 | 1241378.2496 | 2701979.9346 | 1241369.1523
97 | 2701918.7486 | 1241401.7932 | 2701925.5496 | 1241387.0076
98 | 2702052.2141 | 1241378.2496 | 2702057.2011 | 1241328.3474
99 | 2702051.2837 | 1241387.5593 | 2702052.2141 | 1241378.2496
100 | 2702057.2011 | 1241328.3474 | 2702057.4405 | 1241325.9511 | 2702062.9271 | 1241305.0628
101 | 2702051.2837 | 1241387.5593 | 2702044.6488 | 1241423.7731 | 2702041.0328 | 1241433.0848
102 | 2702051.2837 | 1241387.5593 | 2702067.5251 | 1241394.6692
103 | 2702089.0303 | 1241357.8234 | 2702090.6757 | 1241349.9149
104 | 2702089.0303 | 1241357.8234 | 2702088.4458 | 1241360.6332 | 2702087.776 | 1241370.5667
105 | 2702095.0918 | 1241334.2534 | 2702092.2793 | 1241342.2072 | 2702090.6757 | 1241349.9149
106 | 2702062.9271 | 1241305.0628 | 2702062.9271 | 1241305.0628 | 2702065.8795 | 1241297.0695
107 | 2702026.1474 | 1241449.743 | 2702028.426 | 1241448.0907 | 2702036.7053 | 1241440.2381 | 2702041.0328 | 1241433.0848 | 2702041.0328 | 1241433.0848
108 | 2702065.8795 | 1241297.0695 | 2702069.7352 | 1241286.6308
109 | 2702213.6024 | 1241127.553 | 2702234.1213 | 1241104.2878
110 | 2702213.6024 | 1241127.553 | 2702196.7478 | 1241146.6633
111 | 2702196.7478 | 1241146.6633 | 2702194.9104 | 1241148.7466 | 2702193.8723 | 1241149.7515
112 | 2702193.8723 | 1241149.7515 | 2702168.8295 | 1241173.9904
113 | 2702167.4575 | 1241175.3184 | 2702168.8295 | 1241173.9904
114 | 2702145.6611 | 1241196.4152 | 2702167.4575 | 1241175.3184
115 | 2702128.8636 | 1241212.6735 | 2702145.6611 | 1241196.4152

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2702275.4535 | 1241434.4758
1 | 2702288.2238 | 1241429.3252
2 | 2702269.4532 | 1241444.7692
3 | 2702286.9729 | 1241406.2637
4 | 2702246.447 | 1241432.6413
5 | 2702285.5119 | 1241385.7449
6 | 2702308.4129 | 1241402.8453
7 | 2702300.0673 | 1241461.6875
8 | 2702312.8059 | 1241469.5115
9 | 2702290.6554 | 1241479.5243
10 | 2702259.2123 | 1241470.3236
11 | 2702239.1326 | 1241459.4424
12 | 2702237.6304 | 1241492.7024
13 | 2702259.05 | 1241410.875
14 | 2702235.2371 | 1241426.2147
15 | 2702248.2065 | 1241404.2214
16 | 2702288.9615 | 1241370.9724
17 | 2702320.5803 | 1241400.9054
18 | 2702317.1465 | 1241471.8993
19 | 2702281.1645 | 1241497.5111
20 | 2702234.7785 | 1241457.0829
21 | 2702257.8167 | 1241505.1011
22 | 2702214.4123 | 1241417.4001
23 | 2702199.868 | 1241430.7155
24 | 2702192.1157 | 1241421.1302
25 | 2702219.4524 | 1241448.7777
26 | 2702170.2846 | 1241451.1593
27 | 2702280.1121 | 1241499.5054
28 | 2702272.4249 | 1241514.0738
29 | 2702325.2505 | 1241476.3574
30 | 2702153.3388 | 1241476.4462
31 | 2702346.2659 | 1241487.9182
32 | 2702345.5523 | 1241487.5256
33 | 2702363.7262 | 1241497.924
34 | 2702371.3517 | 1241484.6761
35 | 2702378.5049 | 1241491.1959
36 | 2702382.9037 | 1241464.6068
37 | 2702366.0061 | 1241511.6563
38 | 2702376.535 | 1241445.5699
39 | 2702352.1517 | 1241535.7146
40 | 2702291.1213 | 1241361.7231
41 | 2702153.1341 | 1241476.7533
42 | 2702148.2669 | 1241484.1684
43 | 2702155.7529 | 1241464.8887
44 | 2702142.3086 | 1241493.289
45 | 2702067.4525 | 1241495.8889
46 | 2702076.5096 | 1241485.4226
47 | 2702055.3652 | 1241509.8569
48 | 2702086.6501 | 1241473.7042
49 | 2702041.3714 | 1241496.7789
50 | 2702097.1344 | 1241461.5887
51 | 2702101.7504 | 1241547.6058
52 | 2702148.8436 | 1241580.6526
53 | 2702121.9629 | 1241519.8911
54 | 2702101.9585 | 1241455.0247
55 | 2702178.7733 | 1241521.5077
56 | 2702133.1675 | 1241507.2818
57 | 2702322.7381 | 1241315.1438
58 | 2702304.1843 | 1241344.1517
59 | 2702315.4364 | 1241369.4988
60 | 2702150.262 | 1241442.7458
61 | 2702167.9378 | 1241304.9135
62 | 2702175.6419 | 1241313.2613
63 | 2702170.9366 | 1241327.5148
64 | 2702120.8217 | 1241285.8103
65 | 2702109.3142 | 1241302.3807
66 | 2702126.0193 | 1241278.6488
67 | 2702168.0787 | 1241331.9583
68 | 2702105.8294 | 1241309.3288
69 | 2702143.55 | 1241255.0853
70 | 2702159.4476 | 1241345.3782
71 | 2702099.3005 | 1241322.3513
72 | 2702145.5695 | 1241252.5788
73 | 2702165.3966 | 1241227.9707
74 | 2702137.0532 | 1241429.9716
75 | 2702132.1031 | 1241425.1844
76 | 2702120.238 | 1241413.7097
77 | 2702125.845 | 1241401.6682
78 | 2702116.736 | 1241421.2219
79 | 2702155.7997 | 1241351.0501
80 | 2702152.4057 | 1241356.3272
81 | 2702183.1395 | 1241512.8796
82 | 2702136.6865 | 1241380.1605
83 | 2702087.798 | 1241403.5439
84 | 2702111.7618 | 1241436.0155
85 | 2702142.8352 | 1241370.8753
86 | 2702073.0624 | 1241397.0932
87 | 2702087.2509 | 1241383.2698
88 | 2702110.7996 | 1241438.8772
89 | 2701980.2536 | 1241190.0535
90 | 2702085.9715 | 1241257.0221
91 | 2702072.8814 | 1241278.1132
92 | 2702102.6113 | 1241238.0831
93 | 2701979.9346 | 1241369.1523
94 | 2701925.5496 | 1241387.0076
95 | 2702052.2141 | 1241378.2496
96 | 2701918.7486 | 1241401.7932
97 | 2702057.2011 | 1241328.3474
98 | 2702051.2837 | 1241387.5593
99 | 2702089.0303 | 1241357.8234
100 | 2702090.6757 | 1241349.9149
101 | 2702087.776 | 1241370.5667
102 | 2702095.0918 | 1241334.2534
103 | 2702062.9271 | 1241305.0628
104 | 2702041.0328 | 1241433.0848
105 | 2702067.5251 | 1241394.6692
106 | 2702065.8795 | 1241297.0695
107 | 2702026.1474 | 1241449.743
108 | 2702069.7352 | 1241286.6308
109 | 2702213.6024 | 1241127.553
110 | 2702234.1213 | 1241104.2878
111 | 2702196.7478 | 1241146.6633
112 | 2702193.8723 | 1241149.7515
113 | 2702168.8295 | 1241173.9904
114 | 2702167.4575 | 1241175.3184
115 | 2702128.8636 | 1241212.6735
116 | 2702145.6611 | 1241196.4152
117 | 2702235.2371 | 1241426.2147

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.997 | -0.05748 | 0.011114 | 0.0027853
1 | 0.99634 | -0.070269 | 0 | 0
2 | 0.99769 | -0.044236 | 0 | 0
3 | 0.99523 | -0.091512 | 0 | 0
4 | 0.99919 | -0.015457 | 0 | 0
5 | 0.99436 | -0.10838 | 0 | 0
6 | 0.99492 | -0.097577 | 0.0038864 | 0.00097403
7 | 0.98107 | -0.36273 | 0 | 0
8 | 0.97976 | -0.38823 | 0.0015169 | 0.00038016
9 | 0.98283 | -0.32847 | 0.010545 | 0.0026427
10 | 0.99189 | -0.15402 | 0 | 0
11 | 0.99289 | -0.13492 | 0.013027 | 0.0032648
12 | 0.99053 | -0.18005 | 0 | 0
13 | 0.99907 | -0.01771 | 0 | 0
14 | 1 | 0 | -0.39712 | -0.10141
15 | 0.99902 | -0.018851 | 0.0051346 | 0.0012869
16 | 0.99386 | -0.11813 | 0.0078541 | 0.0019684
17 | 0.99479 | -0.10018 | 0.011983 | 0.0030033
18 | 0.97933 | -0.39655 | 0.0025921 | 0.00064964
19 | 0.98481 | -0.29019 | 0.010684 | 0.0026776
20 | 0.99312 | -0.1304 | 0.010951 | 0.0027446
21 | 0.98897 | -0.20992 | 0.016047 | 0.0040218
22 | 0.99769 | -0.043684 | 0 | 0
23 | 0.9957 | -0.081381 | 0 | 0
24 | 0.99504 | -0.093835 | 0.00229 | 0.00057392
25 | 0.99402 | -0.1134 | 0.012199 | 0.0030574
26 | 0.99343 | -0.12457 | 0.0025014 | 0.00062691
27 | 0.98505 | -0.28553 | 0.010506 | 0.0026331
28 | 0.98697 | -0.2484 | 0 | 0
29 | 0.97856 | -0.41167 | 0.0014321 | 0.00035891
30 | 0.99213 | -0.14938 | 0.0015225 | 0.00038158
31 | 0.97659 | -0.45034 | 0.03655 | 0.0091602
32 | 0.97665 | -0.44903 | 0.00089326 | 0.00022387
33 | 0.97563 | -0.46911 | 0 | 0
34 | 0.97557 | -0.47036 | 0.00093262 | 0.00023374
35 | 0.97465 | -0.48832 | 0 | 0
36 | 0.97549 | -0.47187 | 0 | 0
37 | 0.97362 | -0.50881 | 0.039338 | 0.009859
38 | 0.97542 | -0.47333 | 0.0035527 | 0.0008904
39 | 0.97343 | -0.51247 | 0.007156 | 0.0017935
40 | 0.99361 | -0.12292 | 0 | 0
41 | 0.99211 | -0.14968 | 0.0018229 | 0.00045686
42 | 0.99174 | -0.15675 | 0 | 0
43 | 0.99055 | -0.17956 | 0.0030611 | 0.00076719
44 | 0.99164 | -0.15879 | 0.001374 | 0.00034437
45 | 0.98197 | -0.34544 | 0.0018602 | 0.00046621
46 | 0.982 | -0.34481 | 0.00091253 | 0.0002287
47 | 0.98196 | -0.34567 | 0 | 0
48 | 0.98205 | -0.34384 | 0.00055421 | 0.0001389
49 | 0.98195 | -0.3459 | 0.00067472 | 0.0001691
50 | 0.98211 | -0.34268 | 0.0017884 | 0.00044822
51 | 0.99124 | -0.1665 | 0 | 0
52 | 0.99097 | -0.17178 | 0 | 0
53 | 0.9914 | -0.16335 | 0.00094675 | 0.00023728
54 | 0.98215 | -0.34182 | 0.0033799 | 0.00084707
55 | 0.99066 | -0.17787 | 0.0016934 | 0.0004244
56 | 0.9915 | -0.16151 | 0.0030713 | 0.00076974
57 | 0.99287 | -0.13717 | 0.01035 | 0.0025939
58 | 0.99322 | -0.1304 | 0.0078576 | 0.0019693
59 | 0.99337 | -0.1276 | 0.010386 | 0.0026031
60 | 0.98775 | -0.23344 | 0.0031452 | 0.00078827
61 | 0.98126 | -0.35948 | 0.0024323 | 0.0006096
62 | 0.98128 | -0.35897 | 0.0062232 | 0.0015597
63 | 0.98141 | -0.35655 | 0.0028872 | 0.0007236
64 | 0.97788 | -0.42538 | 0 | 0
65 | 0.9781 | -0.42102 | 0.0018447 | 0.00046232
66 | 0.97778 | -0.42729 | 0.0017939 | 0.0004496
67 | 0.98146 | -0.35544 | 0.0024962 | 0.00062561
68 | 0.9782 | -0.41908 | 0.0021885 | 0.0005485
69 | 0.97751 | -0.43269 | 0.0031391 | 0.00078674
70 | 0.98167 | -0.35139 | 0.0010896 | 0.00027309
71 | 0.97842 | -0.41486 | 0.0012784 | 0.0003204
72 | 0.97749 | -0.4331 | 0.0043339 | 0.0010862
73 | 0.97741 | -0.43459 | 0.0025971 | 0.00065089
74 | 0.98573 | -0.2723 | 0.0011942 | 0.00029929
75 | 0.98499 | -0.28675 | 0.0017951 | 0.00044989
76 | 0.98323 | -0.32096 | 0 | 0
77 | 0.98291 | -0.32712 | 0.0020071 | 0.00050302
78 | 0.98254 | -0.33432 | 0 | 0
79 | 0.98176 | -0.34955 | 0.0010507 | 0.00026333
80 | 0.98186 | -0.34771 | 0.0023795 | 0.00059636
81 | 0.99062 | -0.17847 | 0.00348 | 0.00087217
82 | 0.98238 | -0.33746 | 0.0018327 | 0.00045932
83 | 0.98015 | -0.38088 | 0 | 0
84 | 0.98235 | -0.33809 | 0.0009076 | 0.00022747
85 | 0.98216 | -0.34187 | 0.0033419 | 0.00083756
86 | 0.97941 | -0.39537 | 0.0010952 | 0.00027448
87 | 0.97965 | -0.39061 | 0.0016228 | 0.00040672
88 | 0.98231 | -0.33877 | 0.0032853 | 0.00082338
89 | 0.97426 | -0.49631 | 0.0015472 | 0.00038776
90 | 0.97444 | -0.49275 | 0.0022199 | 0.00055637
91 | 0.975 | -0.48174 | 0.0018194 | 0.00045598
92 | 0.97396 | -0.5022 | 0.0032078 | 0.00080395
93 | 0.97719 | -0.43869 | 0 | 0
94 | 0.97644 | -0.4535 | 0.0062411 | 0.0015642
95 | 0.97796 | -0.42367 | 0.00074507 | 0.00018673
96 | 0.97637 | -0.455 | 0.0050607 | 0.0012683
97 | 0.97641 | -0.4541 | 0.0031239 | 0.00078293
98 | 0.97835 | -0.41595 | 0 | 0
99 | 0.97907 | -0.40192 | 0.0019952 | 0.00050005
100 | 0.97891 | -0.40514 | 0.0024849 | 0.00062278
101 | 0.97936 | -0.39634 | 0.00086993 | 0.00021802
102 | 0.97862 | -0.41091 | 0.0022662 | 0.00056798
103 | 0.97573 | -0.46733 | 0.0012069 | 0.00030247
104 | 0.97827 | -0.41764 | 0.00095559 | 0.00023949
105 | 0.97913 | -0.4007 | 0.0012315 | 0.00030865
106 | 0.9755 | -0.47184 | 0.0015712 | 0.00039378
107 | 0.97825 | -0.41806 | 0.001023 | 0.00025639
108 | 0.97522 | -0.47742 | 0.0013427 | 0.00033652
109 | 0.9721 | -0.53895 | 0.00313 | 0.00078444
110 | 0.972 | -0.54095 | 0.0034885 | 0.00087429
111 | 0.97226 | -0.53584 | 0.0014873 | 0.00037275
112 | 0.97229 | -0.53521 | 0.0020499 | 0.00051375
113 | 0.97262 | -0.52869 | 0.0018274 | 0.00045799
114 | 0.97264 | -0.52826 | 0.001919 | 0.00048094
115 | 0.97338 | -0.51375 | 0.0015266 | 0.00038261
116 | 0.97304 | -0.5205 | 0.0017642 | 0.00044216
117 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.052474 | 0.013209 | -0.052442 | -0.013189 | 3.2056e-05 | 2.0334e-05 | 0.078337 | 0.078337 | 0.078337 | 0.997 | -0.05748 | 0.99634 | -0.070269 | 21.5212
1 | -0.063587 | -0.015995 | 0.063628 | 0.01602 | 4.0259e-05 | 2.561e-05 | 0.094924 | 0.094924 | 0.094924 | 0.997 | -0.05748 | 0.99769 | -0.044236 | 26.0781
2 | 0.052442 | 0.013189 | -0.052389 | -0.013155 | 5.3155e-05 | 3.3719e-05 | 0.078337 | 0.078337 | 0.078337 | 0.99634 | -0.070269 | 0.99523 | -0.091512 | 21.5213
3 | -0.063628 | -0.01602 | 0.063715 | 0.016076 | 8.7674e-05 | 5.5772e-05 | 0.094924 | 0.094924 | 0.094924 | 0.99769 | -0.044236 | 0.99919 | -0.015457 | 26.0781
4 | 0.036513 | 0.0091745 | -0.036483 | -0.0091561 | 2.9366e-05 | 1.8453e-05 | 0.0546 | 0.0546 | 0.0546 | 0.99523 | -0.091512 | 0.99436 | -0.10838 | 15.0001
5 | 0.015876 | 0.0039808 | -0.015871 | -0.0039781 | 4.5874e-06 | 2.6539e-06 | 0.023737 | 0.023737 | 0.023737 | 0.99523 | -0.091512 | 0.99492 | -0.097577 | 6.5212
6 | 0.0051354 | 0.0012869 | -0.0051349 | -0.0012869 | 5.5134e-07 | 2.3646e-08 | 0.0076477 | 0.0076478 | 0.0076478 | 0.99919 | -0.015457 | 0.99907 | -0.01771 | 2.1011
7 | -0.068851 | -0.017363 | 0.068902 | 0.017395 | 5.098e-05 | 3.2458e-05 | 0.10257 | 0.10257 | 0.10257 | 0.99919 | -0.015457 | 1 | 0 | 28.179
8 | 0.036483 | 0.0091561 | -0.036467 | -0.0091454 | 1.6959e-05 | 1.0657e-05 | 0.0546 | 0.0546 | 0.0546 | 0.99436 | -0.10838 | 0.99386 | -0.11813 | 15.0001
9 | 0.011985 | 0.0030041 | -0.011983 | -0.0030033 | 1.4845e-06 | 7.9011e-07 | 0.017925 | 0.017925 | 0.017925 | 0.99492 | -0.097577 | 0.99479 | -0.10018 | 4.9244
10 | 0.09448 | 0.023878 | -0.094365 | -0.023804 | 0.00011538 | 7.3652e-05 | 0.14337 | 0.14337 | 0.14337 | 0.98107 | -0.36273 | 0.97976 | -0.38823 | 39.3882
11 | -0.09448 | -0.023878 | 0.094636 | 0.023977 | 0.00015546 | 9.924e-05 | 0.14337 | 0.14337 | 0.14337 | 0.98107 | -0.36273 | 0.98283 | -0.32847 | 39.3882
12 | 0.092848 | 0.023424 | -0.092811 | -0.0234 | 3.697e-05 | 2.3599e-05 | 0.14107 | 0.14107 | 0.14107 | 0.97976 | -0.38823 | 0.97933 | -0.39655 | 38.7553
13 | -0.10518 | -0.02662 | 0.10537 | 0.026743 | 0.00019362 | 0.00012366 | 0.15934 | 0.15934 | 0.15934 | 0.98283 | -0.32847 | 0.98481 | -0.29019 | 43.774
14 | -0.14348 | -0.036633 | 0.14362 | 0.036717 | 0.00013257 | 8.396e-05 | 0.21549 | 0.21549 | 0.21549 | 0.99189 | -0.15402 | 0.99289 | -0.13492 | 19.7339
15 | 0.14348 | 0.036633 | -0.1433 | -0.036519 | 0.00018024 | 0.00011415 | 0.21549 | 0.21549 | 0.21549 | 0.99189 | -0.15402 | 0.99053 | -0.18005 | 19.7339
16 | -0.15664 | -0.039982 | 0.15668 | 0.040003 | 3.4191e-05 | 2.169e-05 | 0.23502 | 0.23502 | 0.23502 | 0.99289 | -0.13492 | 0.99312 | -0.1304 | 21.5216
17 | 0.1433 | 0.036519 | -0.1431 | -0.036387 | 0.00020627 | 0.0001314 | 0.21549 | 0.21549 | 0.21549 | 0.99053 | -0.18005 | 0.98897 | -0.20992 | 29.6009
18 | 0.0051349 | 0.0012869 | -0.0051346 | -0.0012869 | 2.7904e-07 | 1.2001e-08 | 0.0076478 | 0.0076479 | 0.0076479 | 0.99907 | -0.01771 | 0.99902 | -0.018851 | 2.1011
19 | 0.32657 | 0.084012 | -0.32588 | -0.08357 | 0.00069198 | 0.00044195 | 0.48671 | 0.48671 | 0.48671 | 1 | 0 | 0.99769 | -0.043684 | 44.5705
20 | 0.028612 | 0.007177 | -0.028606 | -0.0071729 | 6.5372e-06 | 4.0608e-06 | 0.042841 | 0.042841 | 0.042841 | 0.99386 | -0.11813 | 0.99361 | -0.12292 | 11.7695
21 | 0.090219 | 0.022751 | -0.090154 | -0.022709 | 6.5224e-05 | 4.1627e-05 | 0.13713 | 0.13713 | 0.13713 | 0.97933 | -0.39655 | 0.97856 | -0.41167 | 37.6733
22 | -0.11606 | -0.029421 | 0.11608 | 0.029438 | 2.6039e-05 | 1.6636e-05 | 0.17548 | 0.17548 | 0.17548 | 0.98481 | -0.29019 | 0.98505 | -0.28553 | 48.2088
23 | -0.16763 | -0.042748 | 0.16777 | 0.042835 | 0.00013774 | 8.7477e-05 | 0.25142 | 0.25142 | 0.25142 | 0.99312 | -0.1304 | 0.99402 | -0.1134 | 23.0242
24 | 0.12705 | 0.032366 | -0.12682 | -0.032215 | 0.00023539 | 0.00015043 | 0.19135 | 0.19135 | 0.19135 | 0.98897 | -0.20992 | 0.98697 | -0.2484 | 52.5687
25 | 0.32588 | 0.08357 | -0.32528 | -0.08319 | 0.00059459 | 0.00037975 | 0.48671 | 0.48671 | 0.48671 | 0.99769 | -0.043684 | 0.9957 | -0.081381 | 44.5705
26 | 0.14504 | 0.03712 | -0.14495 | -0.037065 | 8.74e-05 | 5.5357e-05 | 0.21703 | 0.21703 | 0.21703 | 0.9957 | -0.081381 | 0.99504 | -0.093835 | 19.8741
27 | 0.18024 | 0.04607 | -0.17997 | -0.045893 | 0.00027869 | 0.00017717 | 0.26968 | 0.26969 | 0.26969 | 0.9957 | -0.081381 | 0.99402 | -0.1134 | 24.6965
28 | 0.14266 | 0.036491 | -0.14245 | -0.036357 | 0.0002119 | 0.00013417 | 0.2136 | 0.2136 | 0.2136 | 0.99504 | -0.093835 | 0.99343 | -0.12457 | 19.5606
29 | 0.13995 | 0.03573 | -0.13978 | -0.035624 | 0.00016757 | 0.00010606 | 0.20985 | 0.20986 | 0.20986 | 0.99343 | -0.12457 | 0.99213 | -0.14938 | 19.2175
30 | -0.12659 | -0.032071 | 0.12682 | 0.032215 | 0.00022617 | 0.00014454 | 0.19135 | 0.19135 | 0.19135 | 0.98505 | -0.28553 | 0.98697 | -0.2484 | 52.5687
31 | 0.088722 | 0.02235 | -0.088563 | -0.022249 | 0.00015825 | 0.00010099 | 0.13495 | 0.13495 | 0.13495 | 0.97856 | -0.41167 | 0.97665 | -0.44903 | 37.0751
32 | 0.13826 | 0.035242 | -0.13825 | -0.035241 | 1.9875e-06 | 1.2577e-06 | 0.20757 | 0.20757 | 0.20757 | 0.99213 | -0.14938 | 0.99211 | -0.14968 | 19.0084
33 | -0.087665 | -0.022022 | 0.08767 | 0.022025 | 5.4511e-06 | 3.4785e-06 | 0.13359 | 0.13359 | 0.13359 | 0.97659 | -0.45034 | 0.97665 | -0.44903 | 36.7012
34 | 0.051115 | 0.012862 | -0.051069 | -0.012833 | 4.5807e-05 | 2.9065e-05 | 0.077902 | 0.077902 | 0.077902 | 0.97659 | -0.45034 | 0.97563 | -0.46911 | 21.4017
35 | 0.0044861 | 0.0011239 | -0.0044859 | -0.0011239 | 2.6834e-07 | -1.9132e-08 | 0.006842 | 0.0068421 | 0.0068421 | 0.97563 | -0.46911 | 0.97557 | -0.47036 | 1.8797
36 | 0.046583 | 0.011709 | -0.04654 | -0.011682 | 4.2697e-05 | 2.7045e-05 | 0.07106 | 0.07106 | 0.07106 | 0.97563 | -0.46911 | 0.97465 | -0.48832 | 19.522
37 | 0.0035532 | 0.00089015 | -0.003553 | -0.00089028 | 2.5506e-07 | -1.2587e-07 | 0.0054196 | 0.0054197 | 0.0054197 | 0.97557 | -0.47036 | 0.97549 | -0.47187 | 1.4889
38 | 0.04654 | 0.011682 | -0.046495 | -0.011653 | 4.543e-05 | 2.8777e-05 | 0.07106 | 0.07106 | 0.07106 | 0.97465 | -0.48832 | 0.97362 | -0.50881 | 19.522
39 | 0.003553 | 0.00089028 | -0.0035527 | -0.0008904 | 2.4662e-07 | -1.2166e-07 | 0.0054197 | 0.0054198 | 0.0054198 | 0.97549 | -0.47187 | 0.97542 | -0.47333 | 1.4889
40 | 0.0071572 | 0.0017939 | -0.007156 | -0.0017935 | 1.2457e-06 | 4.5208e-07 | 0.010939 | 0.010939 | 0.010939 | 0.97362 | -0.50881 | 0.97343 | -0.51247 | 3.0052
41 | 0.010389 | 0.0026042 | -0.010386 | -0.0026031 | 2.3173e-06 | 1.1525e-06 | 0.015558 | 0.015558 | 0.015558 | 0.99361 | -0.12292 | 0.99337 | -0.1276 | 4.2743
42 | 0.018217 | 0.0045687 | -0.018211 | -0.0045648 | 6.4864e-06 | 3.8504e-06 | 0.027283 | 0.027283 | 0.027283 | 0.99361 | -0.12292 | 0.99322 | -0.1304 | 7.4953
43 | 0.13643 | 0.034784 | -0.13639 | -0.034754 | 4.6521e-05 | 2.943e-05 | 0.20484 | 0.20484 | 0.20484 | 0.99211 | -0.14968 | 0.99174 | -0.15675 | 18.758
44 | 0.12581 | 0.032105 | -0.12568 | -0.032017 | 0.00013849 | 8.8098e-05 | 0.18898 | 0.18898 | 0.18898 | 0.99174 | -0.15675 | 0.99055 | -0.17956 | 25.9583
45 | 0.010572 | 0.0026493 | -0.010571 | -0.0026488 | 1.0279e-06 | 5.1729e-07 | 0.015862 | 0.015862 | 0.015862 | 0.99174 | -0.15675 | 0.99164 | -0.15879 | 4.3577
46 | 0.12261 | 0.03125 | -0.1223 | -0.031047 | 0.00031792 | 0.00020315 | 0.18438 | 0.18438 | 0.18438 | 0.99055 | -0.17956 | 0.98775 | -0.23344 | 50.6532
47 | 0.0091968 | 0.0023044 | -0.0091956 | -0.0023039 | 1.1937e-06 | 5.4836e-07 | 0.0138 | 0.0138 | 0.0138 | 0.99164 | -0.15879 | 0.9915 | -0.16151 | 3.7913
48 | -0.002535 | -0.00063485 | 0.002535 | 0.00063472 | 7.658e-08 | -1.2609e-07 | 0.0038411 | 0.0038411 | 0.0038411 | 0.98197 | -0.34544 | 0.982 | -0.34481 | 1.0553
49 | 0.00067474 | 0.00016863 | -0.00067473 | -0.00016886 | 7.2397e-09 | -2.2904e-07 | 0.0010223 | 0.0010224 | 0.0010224 | 0.98197 | -0.34544 | 0.98196 | -0.34567 | 0.28087
50 | -0.0034476 | -0.00086342 | 0.0034477 | 0.00086333 | 1.5858e-07 | -9.4574e-08 | 0.0052238 | 0.0052238 | 0.0052238 | 0.982 | -0.34481 | 0.98205 | -0.34384 | 1.4351
51 | 0.00067473 | 0.00016886 | -0.00067472 | -0.0001691 | 7.5103e-09 | -2.3756e-07 | 0.0010224 | 0.0010225 | 0.0010225 | 0.98196 | -0.34567 | 0.98195 | -0.3459 | 0.28089
52 | -0.0040019 | -0.0010022 | 0.0040022 | 0.0010022 | 2.209e-07 | -6.1358e-08 | 0.0060635 | 0.0060634 | 0.0060635 | 0.98205 | -0.34384 | 0.98211 | -0.34268 | 1.6658
53 | -0.0057906 | -0.0014504 | 0.0057908 | 0.0014504 | 2.3608e-07 | 4.7583e-08 | 0.0087731 | 0.0087731 | 0.0087731 | 0.98211 | -0.34268 | 0.98215 | -0.34182 | 2.4102
54 | 0.0051763 | 0.0012967 | -0.005175 | -0.0012966 | 1.301e-06 | 9.2154e-08 | 0.0077702 | 0.0077705 | 0.0077705 | 0.99124 | -0.1665 | 0.99097 | -0.17178 | 2.1347
55 | -0.0051763 | -0.0012967 | 0.005177 | 0.0012968 | 7.7833e-07 | 5.4915e-08 | 0.0077702 | 0.0077701 | 0.0077702 | 0.99124 | -0.1665 | 0.9914 | -0.16335 | 2.1347
56 | 0.005175 | 0.0012966 | -0.0051735 | -0.0012965 | 1.501e-06 | 1.0689e-07 | 0.0077705 | 0.0077708 | 0.0077708 | 0.99097 | -0.17178 | 0.99066 | -0.17787 | 2.1348
57 | -0.0061238 | -0.001534 | 0.0061243 | 0.0015342 | 5.3436e-07 | 1.2446e-07 | 0.0091911 | 0.009191 | 0.0091911 | 0.9914 | -0.16335 | 0.9915 | -0.16151 | 2.525
58 | -0.0091707 | -0.0022975 | 0.009172 | 0.0022981 | 1.3362e-06 | 6.2154e-07 | 0.013894 | 0.013894 | 0.013894 | 0.98215 | -0.34182 | 0.98231 | -0.33877 | 3.817
59 | 0.0034801 | 0.00087211 | -0.00348 | -0.00087217 | 9.9084e-08 | -6.1085e-08 | 0.0052272 | 0.0052273 | 0.0052273 | 0.99066 | -0.17787 | 0.99062 | -0.17847 | 1.4361
60 | -0.01035 | -0.0025939 | 0.010353 | 0.0025955 | 3.341e-06 | 1.6592e-06 | 0.015511 | 0.015511 | 0.015511 | 0.99287 | -0.13717 | 0.99322 | -0.1304 | 4.2613
61 | 0.11915 | 0.030258 | -0.11893 | -0.030116 | 0.00022237 | 0.00014208 | 0.17964 | 0.17964 | 0.17964 | 0.98775 | -0.23344 | 0.98573 | -0.2723 | 49.3516
62 | -0.0024323 | -0.0006096 | 0.0024324 | 0.00060949 | 5.8755e-08 | -1.0788e-07 | 0.0036885 | 0.0036884 | 0.0036885 | 0.98126 | -0.35948 | 0.98128 | -0.35897 | 1.0133
63 | -0.0086555 | -0.0021692 | 0.0086565 | 0.0021696 | 9.9894e-07 | 4.4396e-07 | 0.013125 | 0.013125 | 0.013125 | 0.98128 | -0.35897 | 0.98141 | -0.35655 | 3.6058
64 | -0.011544 | -0.0028932 | 0.011544 | 0.0028935 | 6.0694e-07 | 3.2168e-07 | 0.017503 | 0.017503 | 0.017503 | 0.98141 | -0.35655 | 0.98146 | -0.35544 | 4.8084
65 | -0.011868 | -0.002975 | 0.011871 | 0.0029764 | 2.4674e-06 | 1.326e-06 | 0.01806 | 0.018059 | 0.01806 | 0.97788 | -0.42538 | 0.9781 | -0.42102 | 4.9614
66 | 0.011868 | 0.002975 | -0.011867 | -0.0029745 | 1.0823e-06 | 5.8165e-07 | 0.01806 | 0.01806 | 0.01806 | 0.97788 | -0.42538 | 0.97778 | -0.42729 | 4.9614
67 | -0.013715 | -0.0034387 | 0.013716 | 0.0034394 | 1.2691e-06 | 7.1465e-07 | 0.020866 | 0.020866 | 0.020866 | 0.9781 | -0.42102 | 0.9782 | -0.41908 | 5.7324
68 | 0.010073 | 0.0025249 | -0.01007 | -0.0025236 | 2.5887e-06 | 1.2884e-06 | 0.01533 | 0.01533 | 0.01533 | 0.97778 | -0.42729 | 0.97751 | -0.43269 | 4.2114
69 | -0.014041 | -0.0035191 | 0.014043 | 0.0035207 | 2.7114e-06 | 1.5336e-06 | 0.021287 | 0.021287 | 0.021287 | 0.98146 | -0.35544 | 0.98167 | -0.35139 | 5.8482
70 | -0.015905 | -0.0039879 | 0.015908 | 0.0039898 | 3.1979e-06 | 1.8638e-06 | 0.024195 | 0.024195 | 0.024195 | 0.9782 | -0.41908 | 0.97842 | -0.41486 | 6.647
71 | 0.0069313 | 0.0017368 | -0.0069312 | -0.0017368 | 1.3438e-07 | 4.5652e-08 | 0.010551 | 0.010551 | 0.010551 | 0.97751 | -0.43269 | 0.97749 | -0.4331 | 2.8987
72 | -0.015133 | -0.0037938 | 0.015134 | 0.0037945 | 1.3307e-06 | 7.6636e-07 | 0.022939 | 0.022939 | 0.022939 | 0.98167 | -0.35139 | 0.98176 | -0.34955 | 6.3019
73 | -0.017187 | -0.0043102 | 0.01719 | 0.0043121 | 3.2346e-06 | 1.9116e-06 | 0.026139 | 0.026139 | 0.026139 | 0.97842 | -0.41486 | 0.97862 | -0.41091 | 7.1811
74 | 0.0025973 | 0.00065061 | -0.0025971 | -0.00065089 | 1.8525e-07 | -2.7755e-07 | 0.0039537 | 0.0039538 | 0.0039538 | 0.97749 | -0.4331 | 0.97741 | -0.43459 | 1.0862
75 | 0.11773 | 0.029817 | -0.11765 | -0.029765 | 8.1669e-05 | 5.218e-05 | 0.17784 | 0.17784 | 0.17784 | 0.98573 | -0.2723 | 0.98499 | -0.28675 | 48.8563
76 | 0.11586 | 0.029315 | -0.11567 | -0.029194 | 0.00018983 | 0.00012128 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.98499 | -0.28675 | 0.98323 | -0.32096 | 48.1113
77 | 0.025777 | 0.0064727 | -0.025769 | -0.006468 | 7.5821e-06 | 4.6841e-06 | 0.039015 | 0.039015 | 0.039015 | 0.98323 | -0.32096 | 0.98291 | -0.32712 | 10.7184
78 | 0.089891 | 0.022721 | -0.089834 | -0.022684 | 5.7558e-05 | 3.6732e-05 | 0.13611 | 0.13611 | 0.13611 | 0.98323 | -0.32096 | 0.98254 | -0.33432 | 37.393
79 | 0.023762 | 0.005965 | -0.02375 | -0.0059578 | 1.1712e-05 | 7.1899e-06 | 0.035976 | 0.035977 | 0.035977 | 0.98291 | -0.32712 | 0.98238 | -0.33746 | 9.8837
80 | 0.076466 | 0.019334 | -0.076296 | -0.019225 | 0.00017035 | 0.00010859 | 0.11587 | 0.11587 | 0.11587 | 0.98254 | -0.33432 | 0.98015 | -0.38088 | 31.8312
81 | 0.013368 | 0.0033505 | -0.013365 | -0.0033492 | 2.3988e-06 | 1.3376e-06 | 0.020245 | 0.020245 | 0.020245 | 0.98254 | -0.33432 | 0.98235 | -0.33809 | 5.5618
82 | -0.016185 | -0.0040579 | 0.016186 | 0.0040587 | 1.4159e-06 | 8.2685e-07 | 0.024531 | 0.024531 | 0.024531 | 0.98176 | -0.34955 | 0.98186 | -0.34771 | 6.7394
83 | -0.018566 | -0.004655 | 0.018571 | 0.0046581 | 5.1701e-06 | 3.0886e-06 | 0.028138 | 0.028137 | 0.028138 | 0.98186 | -0.34771 | 0.98216 | -0.34187 | 7.7301
84 | 0.021918 | 0.0054985 | -0.021913 | -0.0054957 | 4.6034e-06 | 2.8052e-06 | 0.033201 | 0.033201 | 0.033201 | 0.98238 | -0.33746 | 0.98216 | -0.34187 | 9.121
85 | 0.049832 | 0.012577 | -0.049798 | -0.012555 | 3.4553e-05 | 2.1911e-05 | 0.075685 | 0.075685 | 0.075685 | 0.98015 | -0.38088 | 0.97941 | -0.39537 | 20.7925
86 | 0.026463 | 0.0066486 | -0.026451 | -0.006641 | 1.2279e-05 | 7.6033e-06 | 0.040181 | 0.040181 | 0.040181 | 0.98015 | -0.38088 | 0.97965 | -0.39061 | 11.0388
87 | 0.012458 | 0.0031217 | -0.012457 | -0.0031215 | 4.0315e-07 | 2.1979e-07 | 0.01887 | 0.01887 | 0.01887 | 0.98235 | -0.33809 | 0.98231 | -0.33877 | 5.1841
88 | 0.048703 | 0.01228 | -0.04869 | -0.012272 | 1.242e-05 | 7.8725e-06 | 0.074021 | 0.074021 | 0.074021 | 0.97941 | -0.39537 | 0.97913 | -0.4007 | 20.3354
89 | 0.024828 | 0.0062343 | -0.024821 | -0.0062301 | 6.7882e-06 | 4.1843e-06 | 0.037716 | 0.037716 | 0.037716 | 0.97965 | -0.39061 | 0.97936 | -0.39634 | 10.3616
90 | -0.0015472 | -0.00038776 | 0.0015474 | 0.00038637 | 2.6199e-07 | -1.391e-06 | 0.0023631 | 0.0023625 | 0.0023631 | 0.97426 | -0.49631 | 0.97444 | -0.49275 | 0.64919
91 | -0.024202 | -0.0060746 | 0.024215 | 0.0060825 | 1.2716e-05 | 7.8291e-06 | 0.036961 | 0.03696 | 0.036961 | 0.97444 | -0.49275 | 0.975 | -0.48174 | 10.154
92 | 0.020434 | 0.0051319 | -0.020425 | -0.0051263 | 9.2077e-06 | 5.5791e-06 | 0.031208 | 0.031208 | 0.031208 | 0.97444 | -0.49275 | 0.97396 | -0.5022 | 8.5737
93 | -0.026034 | -0.0065384 | 0.026039 | 0.0065418 | 5.3767e-06 | 3.3278e-06 | 0.039737 | 0.039737 | 0.039737 | 0.975 | -0.48174 | 0.97522 | -0.47742 | 10.9168
94 | 0.017217 | 0.0043224 | -0.017208 | -0.0043167 | 9.4821e-06 | 5.6141e-06 | 0.026307 | 0.026308 | 0.026308 | 0.97396 | -0.5022 | 0.97338 | -0.51375 | 7.2273
95 | 0.01131 | 0.0028367 | -0.011302 | -0.0028325 | 7.9761e-06 | 4.2072e-06 | 0.017223 | 0.017224 | 0.017224 | 0.97719 | -0.43869 | 0.97644 | -0.4535 | 4.7317
96 | -0.01131 | -0.0028367 | 0.011318 | 0.002841 | 8.1036e-06 | 4.273e-06 | 0.017223 | 0.017223 | 0.017223 | 0.97719 | -0.43869 | 0.97796 | -0.42367 | 4.7317
97 | 0.0050611 | 0.0012684 | -0.0050607 | -0.0012683 | 3.6304e-07 | 2.8792e-08 | 0.0077127 | 0.0077127 | 0.0077127 | 0.97644 | -0.4535 | 0.97637 | -0.455 | 2.1189
98 | 0.033365 | 0.0084082 | -0.033317 | -0.0083778 | 4.8501e-05 | 3.0413e-05 | 0.050783 | 0.050784 | 0.050784 | 0.97796 | -0.42367 | 0.97641 | -0.4541 | 13.9515
99 | -0.045428 | -0.011436 | 0.045445 | 0.011447 | 1.6772e-05 | 1.0617e-05 | 0.06914 | 0.06914 | 0.06914 | 0.97796 | -0.42367 | 0.97835 | -0.41595 | 18.9945
100 | 0.030193 | 0.0075948 | -0.030174 | -0.0075829 | 1.9067e-05 | 1.1903e-05 | 0.046023 | 0.046023 | 0.046023 | 0.97641 | -0.4541 | 0.97573 | -0.46733 | 12.6437
101 | 0.0019788 | 0.00049513 | -0.0019786 | -0.00049562 | 1.5897e-07 | -4.8597e-07 | 0.0030093 | 0.0030095 | 0.0030095 | 0.97835 | -0.41595 | 0.97827 | -0.41764 | 0.8268
102 | -0.047424 | -0.011942 | 0.047459 | 0.011964 | 3.4609e-05 | 2.1927e-05 | 0.072149 | 0.072149 | 0.072149 | 0.97835 | -0.41595 | 0.97913 | -0.4007 | 19.8212
103 | 0.02195 | 0.0055081 | -0.021946 | -0.0055061 | 3.3716e-06 | 2.0562e-06 | 0.033362 | 0.033362 | 0.033362 | 0.97907 | -0.40192 | 0.97891 | -0.40514 | 9.1654
104 | -0.023945 | -0.0060082 | 0.023951 | 0.0060121 | 6.3708e-06 | 3.916e-06 | 0.036395 | 0.036394 | 0.036395 | 0.97907 | -0.40192 | 0.97936 | -0.39634 | 9.9985
105 | 0.019461 | 0.0048833 | -0.019456 | -0.0048801 | 5.3531e-06 | 3.221e-06 | 0.029585 | 0.029585 | 0.029585 | 0.97891 | -0.40514 | 0.97862 | -0.41091 | 8.1277
106 | 0.028967 | 0.0072805 | -0.028961 | -0.0072766 | 6.2377e-06 | 3.8857e-06 | 0.044182 | 0.044182 | 0.044182 | 0.97573 | -0.46733 | 0.9755 | -0.47184 | 12.138
107 | 0.001023 | 0.00025612 | -0.001023 | -0.00025639 | 2.0508e-08 | -2.7044e-07 | 0.001556 | 0.0015561 | 0.0015561 | 0.97827 | -0.41764 | 0.97825 | -0.41806 | 0.42751
108 | 0.027389 | 0.0068828 | -0.027382 | -0.0068783 | 7.2863e-06 | 4.5244e-06 | 0.041786 | 0.041786 | 0.041786 | 0.9755 | -0.47184 | 0.97522 | -0.47742 | 11.4796
109 | 0.0034888 | 0.00087412 | -0.0034885 | -0.00087429 | 3.3176e-07 | -1.7221e-07 | 0.0053403 | 0.0053404 | 0.0053404 | 0.9721 | -0.53895 | 0.972 | -0.54095 | 1.4672
110 | -0.0066188 | -0.0016586 | 0.0066198 | 0.0016589 | 9.808e-07 | 3.1176e-07 | 0.010131 | 0.010131 | 0.010131 | 0.9721 | -0.53895 | 0.97226 | -0.53584 | 2.7834
111 | -0.008107 | -0.0020316 | 0.0081073 | 0.0020317 | 2.4377e-07 | 1.0365e-07 | 0.012408 | 0.012408 | 0.012408 | 0.97226 | -0.53584 | 0.97229 | -0.53521 | 3.4087
112 | -0.010157 | -0.0025455 | 0.01016 | 0.0025471 | 3.1581e-06 | 1.5888e-06 | 0.015545 | 0.015545 | 0.015545 | 0.97229 | -0.53521 | 0.97262 | -0.52869 | 4.2705
113 | -0.011988 | -0.0030051 | 0.011988 | 0.0030052 | 2.4086e-07 | 1.3045e-07 | 0.01834 | 0.01834 | 0.01834 | 0.97262 | -0.52869 | 0.97264 | -0.52826 | 5.0385
114 | -0.013907 | -0.0034861 | 0.013912 | 0.003489 | 5.1492e-06 | 2.9189e-06 | 0.021276 | 0.021276 | 0.021276 | 0.97264 | -0.52826 | 0.97304 | -0.5205 | 5.8451
115 | 0.015681 | 0.0039341 | -0.015676 | -0.0039312 | 5.0384e-06 | 2.9341e-06 | 0.023974 | 0.023974 | 0.023974 | 0.97338 | -0.51375 | 0.97304 | -0.5205 | 6.5862

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.40712 | 0.10391

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.011114 | 0.0027853
1 | 0.0038864 | 0.00097403
2 | 0.0015169 | 0.00038016
3 | 0.010545 | 0.0026427
4 | 0.013027 | 0.0032648
5 | 0.0099951 | 0.002505
6 | 0.0051346 | 0.0012869
7 | 0.0078541 | 0.0019684
8 | 0.011983 | 0.0030033
9 | 0.0025921 | 0.00064964
10 | 0.010684 | 0.0026776
11 | 0.010951 | 0.0027446
12 | 0.016047 | 0.0040218
13 | 0.00229 | 0.00057392
14 | 0.012199 | 0.0030574
15 | 0.0025014 | 0.00062691
16 | 0.010506 | 0.0026331
17 | 0.0014321 | 0.00035891
18 | 0.0015225 | 0.00038158
19 | 0.03655 | 0.0091602
20 | 0.00089326 | 0.00022387
21 | 0.00093262 | 0.00023374
22 | 0.039338 | 0.009859
23 | 0.0035527 | 0.0008904
24 | 0.007156 | 0.0017935
25 | 0.0018229 | 0.00045686
26 | 0.0030611 | 0.00076719
27 | 0.001374 | 0.00034437
28 | 0.0018602 | 0.00046621
29 | 0.00091253 | 0.0002287
30 | 0.00055421 | 0.0001389
31 | 0.00067472 | 0.0001691
32 | 0.0017884 | 0.00044822
33 | 0.00094675 | 0.00023728
34 | 0.0033799 | 0.00084707
35 | 0.0016934 | 0.0004244
36 | 0.0030713 | 0.00076974
37 | 0.01035 | 0.0025939
38 | 0.0078576 | 0.0019693
39 | 0.010386 | 0.0026031
40 | 0.0031452 | 0.00078827
41 | 0.0024323 | 0.0006096
42 | 0.0062232 | 0.0015597
43 | 0.0028872 | 0.0007236
44 | 0.0018447 | 0.00046232
45 | 0.0017939 | 0.0004496
46 | 0.0024962 | 0.00062561
47 | 0.0021885 | 0.0005485
48 | 0.0031391 | 0.00078674
49 | 0.0010896 | 0.00027309
50 | 0.0012784 | 0.0003204
51 | 0.0043339 | 0.0010862
52 | 0.0025971 | 0.00065089
53 | 0.0011942 | 0.00029929
54 | 0.0017951 | 0.00044989
55 | 0.0020071 | 0.00050302
56 | 0.0010507 | 0.00026333
57 | 0.0023795 | 0.00059636
58 | 0.00348 | 0.00087217
59 | 0.0018327 | 0.00045932
60 | 0.0009076 | 0.00022747
61 | 0.0033419 | 0.00083756
62 | 0.0010952 | 0.00027448
63 | 0.0016228 | 0.00040672
64 | 0.0032853 | 0.00082338
65 | 0.0015472 | 0.00038776
66 | 0.0022199 | 0.00055637
67 | 0.0018194 | 0.00045598
68 | 0.0032078 | 0.00080395
69 | 0.0062411 | 0.0015642
70 | 0.00074507 | 0.00018673
71 | 0.0050607 | 0.0012683
72 | 0.0031239 | 0.00078293
73 | 0.0019952 | 0.00050005
74 | 0.0024849 | 0.00062278
75 | 0.00086993 | 0.00021802
76 | 0.0022662 | 0.00056798
77 | 0.0012069 | 0.00030247
78 | 0.00095559 | 0.00023949
79 | 0.0012315 | 0.00030865
80 | 0.0015712 | 0.00039378
81 | 0.001023 | 0.00025639
82 | 0.0013427 | 0.00033652
83 | 0.00313 | 0.00078444
84 | 0.0034885 | 0.00087429
85 | 0.0014873 | 0.00037275
86 | 0.0020499 | 0.00051375
87 | 0.0018274 | 0.00045799
88 | 0.001919 | 0.00048094
89 | 0.0015266 | 0.00038261
90 | 0.0017642 | 0.00044216

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1