## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_121-52_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_121-52_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_121-52_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_121-52_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_121-52_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_121-52_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_121-52_0_4_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_121-52_0_4_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_121-52_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_121-52_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_121-52_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_121-52_0_4_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_121-52_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_121-52_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_121-52_0_4_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_121-52_0_4_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_121-52_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_121-52_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_121-52_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_121-52_0_4_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_121-52_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_121-52_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_121-52_0_4_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_121-52_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_121-52_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_121-52_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_121-52_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_121-52_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_121-52_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_121-52_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_121-52_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_121-52_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_121-52_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_121-52_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_121-52_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_121-52_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_121-52_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_121-52_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_121-52_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_121-52_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_121-52_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_121-52_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_121-52_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_121-52_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_121-52_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_121-52_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_121-52_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_121-52_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_121-52_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_121-52_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_121-52_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_121-52_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_121-52_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_121-52_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_121-52_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_121-52_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_121-52_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_121-52_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_121-52_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_121-52_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_121-52_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_121-52_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_121-52_0_4_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_121-52_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_121-52_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_121-52_0_4_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_121-52_0_4_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_121-52_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_121-52_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_121-52_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_121-52_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_121-52_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_121-52_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_121-52_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_121-52_0_4_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_121-52_0_4_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_121-52_0_4_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_121-52_0_4_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_121-52_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_121-52_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_121-52_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_121-52_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_121-52_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_121-52_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_121-52_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_121-52_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_121-52_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_121-52_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_121-52_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_121-52_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_121-52_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_121-52_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_121-52_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_121-52_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_121-52_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_121-52_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_121-52_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_121-52_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_121-52_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_121-52_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_121-52_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_121-52_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_121-52_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_121-52_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_121-52_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_121-52_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_121-52_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_121-52_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_121-52_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_121-52_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_121-52_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_121-52_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_121-52_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_121-52_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_121-52_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_121-52_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_121-52_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_121-52_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_121-52_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_121-52_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_121-52_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_121-52_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_121-52_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_121-52_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_121-52_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_121-52_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_121-52_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_121-52_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_121-52_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_121-52_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_121-52_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_121-52_0_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_121-52_0_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_121-52_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_121-52_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_121-52_0_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_121-52_0_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_121-52_0_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_121-52_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_121-52_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_121-52_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_121-52_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_121-52_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_121-52_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_121-52_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_121-52_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_121-52_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_121-52_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_121-52_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_121-52_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_121-52_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_121-52_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_121-52_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_121-52_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_121-52_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_121-52_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_121-52_0_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_121-52_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_121-52_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_121-52_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_121-52_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_121-52_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_121-52_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_121-52_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_121-52_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_121-52_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_121-52_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_121-52_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_121-52_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_121-52_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_121-52_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_121-52_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_121-52_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_121-52_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_121-52_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_121-52_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_121-52_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_121-52_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_121-52_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_121-52_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_121-52_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_121-52_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_121-52_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_121-52_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_121-52_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_121-52_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_121-52_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_121-52_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_121-52_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_121-52_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_121-52_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_121-52_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_121-52_0_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_121-52_0_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_121-52_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_121-52_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_121-52_0_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_121-52_0_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_121-52_0_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_121-52_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_121-52_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_121-52_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_121-52_0_4_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_121-52_0_4_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_121-52_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_121-52_0_4_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_121-52_0_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_121-52_0_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_121-52_0_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_121-52_0_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_121-52_0_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_121-52_0_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_121-52_0_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_121-52_0_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_121-52_0_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_121-52_0_4_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_121-52_0_4_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_121-52_0_4_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_121-52_0_4_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_121-52_0_4_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_121-52_0_4_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_MV_6_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_121-52_0_4_load_0 | 0 | 0.0034508 | 0.00086485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_121-52_0_4_load_3 | 3 | 0.0013233 | 0.00033166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_121-52_0_4_load_206 | 6 | 0.004277 | 0.0010719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_121-52_0_4_load_207 | 7 | 0.0033486 | 0.00083923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_121-52_0_4_load_10 | 8 | 0.007639 | 0.0019145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_121-52_0_4_load_9 | 9 | 0.0019798 | 0.0004962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_121-52_0_4_load_171 | 10 | 0.00072987 | 0.00018292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_121-52_0_4_load_216 | 14 | 0.00069467 | 0.0001741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_121-52_0_4_load_215 | 15 | 0.00081616 | 0.00020455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_121-52_0_4_load_228 | 19 | 0.0083457 | 0.0020916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_121-52_0_4_load_227 | 22 | 0.0053493 | 0.0013407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_121-52_0_4_load_114 | 24 | 0.0073323 | 0.0018376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_121-52_0_4_load_84 | 26 | 0.00092939 | 0.00023293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_121-52_0_4_load_77 | 28 | 0.001242 | 0.00031128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_121-52_0_4_load_51 | 30 | 0.0027714 | 0.00069457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_121-52_0_4_load_107 | 32 | 0.0062369 | 0.0015631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_121-52_0_4_load_105 | 33 | 0.0062363 | 0.001563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_121-52_0_4_load_122 | 34 | 0.0014869 | 0.00037266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_121-52_0_4_load_123 | 35 | 0.0013862 | 0.00034742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_121-52_0_4_load_11 | 36 | 0.00091137 | 0.00022841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_121-52_0_4_load_12 | 37 | 0.0012966 | 0.00032495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_121-52_0_4_load_13 | 38 | 0.001962 | 0.00049172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_121-52_0_4_load_14 | 39 | 0.0013542 | 0.0003394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_121-52_0_4_load_15 | 40 | 0.0013557 | 0.00033978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_121-52_0_4_load_16 | 41 | 0.00081525 | 0.00020432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_121-52_0_4_load_17 | 42 | 0.0015077 | 0.00037786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_121-52_0_4_load_46 | 44 | 0.0020597 | 0.00051621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_121-52_0_4_load_68 | 45 | 0.0012664 | 0.00031738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_121-52_0_4_load_44 | 46 | 0.0021742 | 0.00054491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_121-52_0_4_load_18 | 47 | 0.0014678 | 0.00036786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_121-52_0_4_load_19 | 48 | 0.003934 | 0.00098595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_121-52_0_4_load_20 | 49 | 0.0010818 | 0.00027111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_121-52_0_4_load_22 | 50 | 0.0023881 | 0.00059851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_121-52_0_4_load_23 | 51 | 0.0013221 | 0.00033134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_121-52_0_4_load_39 | 52 | 0.0030659 | 0.00076837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_121-52_0_4_load_83 | 55 | 0.0036325 | 0.00091038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_121-52_0_4_load_82 | 58 | 0.0045611 | 0.0011431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_121-52_0_4_load_70 | 59 | 0.0016494 | 0.00041338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_121-52_0_4_load_52 | 60 | 0.010475 | 0.0026254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_121-52_0_4_load_226 | 62 | 0.0031281 | 0.00078397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_121-52_0_4_load_54 | 64 | 0.00091004 | 0.00022808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_121-52_0_4_load_213 | 65 | 0.0008781 | 0.00022007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_121-52_0_4_load_214 | 66 | 0.0010099 | 0.0002531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_121-52_0_4_load_80 | 68 | 0.0027724 | 0.00069483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_121-52_0_4_load_47 | 70 | 0.0024959 | 0.00062554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_121-52_0_4_load_104 | 71 | 0.0053157 | 0.0013322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_121-52_0_4_load_108 | 72 | 0.0059095 | 0.0014811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_121-52_0_4_load_91 | 73 | 0.0019547 | 0.00048988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_121-52_0_4_load_224 | 74 | 0.000491 | 0.00012306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_121-52_0_4_load_225 | 75 | 0.00054784 | 0.0001373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_121-52_0_4_load_223 | 76 | 0.0010004 | 0.00025073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_121-52_0_4_load_222 | 77 | 0.00040235 | 0.00010084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_121-52_0_4_load_71 | 78 | 0.0013428 | 0.00033653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_121-52_0_4_load_41 | 80 | 0.0021935 | 0.00054975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_121-52_0_4_load_42 | 81 | 0.0016473 | 0.00041285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_121-52_0_4_load_43 | 82 | 0.0019494 | 0.00048858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_121-52_0_4_load_49 | 84 | 0.0039235 | 0.00098332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_121-52_0_4_load_69 | 85 | 0.001884 | 0.00047217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_121-52_0_4_load_55 | 86 | 0.0026994 | 0.00067652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_121-52_0_4_load_56 | 87 | 0.0018795 | 0.00047105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_121-52_0_4_load_57 | 88 | 0.0015712 | 0.00039377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_121-52_0_4_load_58 | 89 | 0.0016636 | 0.00041693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_121-52_0_4_load_74 | 90 | 0.0016326 | 0.00040917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_121-52_0_4_load_75 | 91 | 0.0016733 | 0.00041936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_121-52_0_4_load_59 | 92 | 0.0031173 | 0.00078126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_121-52_0_4_load_63 | 95 | 0.0021964 | 0.00055046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_121-52_0_4_load_64 | 96 | 0.0043993 | 0.0011026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_121-52_0_4_load_65 | 97 | 0.0022399 | 0.00056138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_121-52_0_4_load_72 | 98 | 0.00068485 | 0.00017164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_121-52_0_4_load_73 | 99 | 0.0065843 | 0.0016502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_121-52_0_4_load_76 | 100 | 0.0015397 | 0.00038589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_121-52_0_4_load_95 | 101 | 0.0017241 | 0.0004321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_121-52_0_4_load_94 | 102 | 0.0017192 | 0.00043086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_121-52_0_4_load_86 | 103 | 0.0032544 | 0.00081563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_121-52_0_4_load_98 | 104 | 0.0038089 | 0.00095459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_121-52_0_4_load_102 | 106 | 0.002866 | 0.00071828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_121-52_0_4_load_85 | 108 | 0.0019636 | 0.00049213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_121-52_0_4_load_87 | 109 | 0.0037465 | 0.00093895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_121-52_0_4_load_88 | 110 | 0.0020158 | 0.00050522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_121-52_0_4_load_92 | 112 | 0.0042788 | 0.0010724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_121-52_0_4_load_93 | 113 | 0.0015552 | 0.00038977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_121-52_0_4_load_100 | 115 | 0.0031998 | 0.00080195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_121-52_0_4_load_173 | 117 | 0.0013898 | 0.00034832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_121-52_0_4_load_101 | 118 | 0.0020982 | 0.00052585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_121-52_0_4_load_97 | 119 | 0.0029704 | 0.00074445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_121-52_0_4_load_109 | 121 | 0.0032822 | 0.0008226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_121-52_0_4_load_113 | 125 | 0.0020523 | 0.00051436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_121-52_0_4_load_179 | 126 | 0.0020461 | 0.0005128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_121-52_0_4_load_180 | 127 | 0.0020213 | 0.00050659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_121-52_0_4_load_115 | 129 | 0.0017485 | 0.00043822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_121-52_0_4_load_116 | 130 | 0.0028081 | 0.00070379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_121-52_0_4_load_191 | 131 | 0.0036394 | 0.00091212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_121-52_0_4_load_193 | 132 | 0.0023116 | 0.00057934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_121-52_0_4_load_117 | 133 | 0.0018969 | 0.0004754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_121-52_0_4_load_192 | 135 | 0.0013859 | 0.00034735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_121-52_0_4_load_196 | 137 | 0.0021361 | 0.00053536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_121-52_0_4_load_183 | 140 | 0.0025949 | 0.00065034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_121-52_0_4_load_119 | 141 | 0.0028247 | 0.00070792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_121-52_0_4_load_128 | 142 | 0.0018901 | 0.0004737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_121-52_0_4_load_129 | 143 | 0.0018258 | 0.0004576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_121-52_0_4_load_120 | 144 | 0.0024738 | 0.00062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_121-52_0_4_load_130 | 145 | 0.0026215 | 0.000657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_121-52_0_4_load_131 | 146 | 0.0016972 | 0.00042537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_121-52_0_4_load_121 | 147 | 0.0032683 | 0.00081911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_121-52_0_4_load_126 | 148 | 0.0014648 | 0.00036711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_121-52_0_4_load_127 | 149 | 0.0014643 | 0.00036698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_121-52_0_4_load_124 | 150 | 0.0011939 | 0.00029923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_121-52_0_4_load_125 | 151 | 0.0020513 | 0.00051411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_121-52_0_4_load_132 | 152 | 0.0012152 | 0.00030457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_121-52_0_4_load_134 | 153 | 0.0014648 | 0.00036712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_121-52_0_4_load_133 | 154 | 0.0014632 | 0.00036671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_121-52_0_4_load_147 | 155 | 0.0020649 | 0.00051751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_121-52_0_4_load_198 | 156 | 0.0012314 | 0.00030862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_121-52_0_4_load_135 | 157 | 0.0013452 | 0.00033714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_121-52_0_4_load_145 | 158 | 0.0014635 | 0.00036678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_121-52_0_4_load_136 | 159 | 0.0014648 | 0.00036712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_121-52_0_4_load_137 | 160 | 0.0013433 | 0.00033666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_121-52_0_4_load_138 | 161 | 0.0014643 | 0.00036698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_121-52_0_4_load_139 | 162 | 0.0012158 | 0.0003047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_121-52_0_4_load_140 | 163 | 0.0014658 | 0.00036736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_121-52_0_4_load_141 | 164 | 0.0012684 | 0.0003179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_121-52_0_4_load_142 | 165 | 0.0012256 | 0.00030717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_121-52_0_4_load_166 | 167 | 0.0015331 | 0.00038423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_121-52_0_4_load_148 | 168 | 0.0015234 | 0.00038179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_121-52_0_4_load_154 | 169 | 0.0024175 | 0.00060588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_121-52_0_4_load_146 | 170 | 0.0013332 | 0.00033413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_121-52_0_4_load_144 | 171 | 0.0014641 | 0.00036694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_121-52_0_4_load_149 | 172 | 0.0007149 | 0.00017917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_121-52_0_4_load_150 | 173 | 0.0015445 | 0.00038708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_121-52_0_4_load_151 | 174 | 0.0017764 | 0.00044521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_121-52_0_4_load_152 | 175 | 0.0019529 | 0.00048944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_121-52_0_4_load_153 | 176 | 0.0020446 | 0.00051242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_121-52_0_4_load_155 | 177 | 0.0022319 | 0.00055936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_121-52_0_4_load_167 | 178 | 0.001467 | 0.00036766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_121-52_0_4_load_168 | 179 | 0.0014145 | 0.00035451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_121-52_0_4_load_156 | 180 | 0.0024574 | 0.00061589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_121-52_0_4_load_157 | 181 | 0.0022362 | 0.00056045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_121-52_0_4_load_160 | 183 | 0.0021403 | 0.0005364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_121-52_0_4_load_161 | 184 | 0.0020017 | 0.00050166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_121-52_0_4_load_162 | 186 | 0.0056028 | 0.0014042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_121-52_0_4_load_163 | 187 | 0.0012311 | 0.00030854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_121-52_0_4_load_164 | 188 | 0.0014917 | 0.00037386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_121-52_0_4_load_172 | 190 | 0.0015379 | 0.00038543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_121-52_0_4_load_170 | 191 | 0.001395 | 0.00034962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_121-52_0_4_load_194 | 192 | 0.0019885 | 0.00049835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_121-52_0_4_load_195 | 193 | 0.001962 | 0.00049172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_121-52_0_4_load_175 | 194 | 0.0044632 | 0.0011186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_121-52_0_4_load_169 | 195 | 0.0013454 | 0.00033718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_121-52_0_4_load_203 | 196 | 0.002075 | 0.00052005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_121-52_0_4_load_186 | 197 | 0.0021371 | 0.0005356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_121-52_0_4_load_187 | 198 | 0.0020415 | 0.00051164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_121-52_0_4_load_176 | 199 | 0.0015354 | 0.00038482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_121-52_0_4_load_178 | 200 | 0.0015379 | 0.00038543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_121-52_0_4_load_181 | 201 | 0.0012547 | 0.00031446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_121-52_0_4_load_217 | 202 | 0.0016119 | 0.00040397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_121-52_0_4_load_221 | 203 | 0.0024348 | 0.00061022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_121-52_0_4_load_182 | 204 | 0.0017473 | 0.00043792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_121-52_0_4_load_218 | 205 | 0.00054785 | 0.0001373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_121-52_0_4_load_190 | 206 | 0.0020709 | 0.00051901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_121-52_0_4_load_189 | 207 | 0.0022656 | 0.00056781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_121-52_0_4_load_188 | 208 | 0.0019281 | 0.00048322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_121-52_0_4_load_200 | 209 | 0.0021643 | 0.00054243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_121-52_0_4_load_204 | 210 | 0.0019581 | 0.00049075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_121-52_0_4_load_199 | 211 | 0.002179 | 0.00054611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_121-52_0_4_load_201 | 212 | 0.00082148 | 0.00020588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_121-52_0_4_load_202 | 213 | 0.0023175 | 0.00058081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_121-52_0_4_load_205 | 214 | 0.0031779 | 0.00079647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_121-52_0_4_load_209 | 215 | 0.00099481 | 0.00024932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_121-52_0_4_load_210 | 216 | 0.0022359 | 0.00056037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_121-52_0_4_load_212 | 218 | 0.0043654 | 0.0010941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_121-52_0_4_load_219 | 219 | 0.001487 | 0.00037269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_121-52_0_4_load_220 | 220 | 0.0014266 | 0.00035755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 119 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_121-52_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.014604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_121-52_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.010722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_121-52_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.013483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_121-52_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.090168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_121-52_0_4_line_4 |  | 4 | 8 | 0.11718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_121-52_0_4_line_5 |  | 4 | 9 | 0.15032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_121-52_0_4_line_6 |  | 4 | 5 | 0.21356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_121-52_0_4_line_7 |  | 5 | 6 | 0.023615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_121-52_0_4_line_8 |  | 5 | 7 | 0.024209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_121-52_0_4_line_9 |  | 6 | 10 | 0.0091925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_121-52_0_4_line_10 |  | 7 | 11 | 0.059982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_121-52_0_4_line_11 |  | 10 | 186 | 0.0087397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_121-52_0_4_line_12 |  | 11 | 215 | 0.046825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_121-52_0_4_line_13 |  | 11 | 216 | 0.017231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_121-52_0_4_line_14 |  | 12 | 13 | 0.038434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_121-52_0_4_line_15 |  | 12 | 14 | 0.023022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_121-52_0_4_line_16 |  | 13 | 15 | 0.036248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_121-52_0_4_line_17 |  | 13 | 16 | 0.066213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_121-52_0_4_line_18 |  | 15 | 66 | 0.038373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_121-52_0_4_line_19 |  | 16 | 26 | 0.018887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_121-52_0_4_line_20 |  | 17 | 18 | 0.032134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_121-52_0_4_line_21 |  | 17 | 19 | 0.03214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_121-52_0_4_line_22 |  | 17 | 20 | 0.017943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_121-52_0_4_line_23 |  | 17 | 21 | 0.035614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_121-52_0_4_line_24 |  | 18 | 32 | 0.013756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_121-52_0_4_line_25 |  | 18 | 33 | 0.050437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_121-52_0_4_line_26 |  | 20 | 22 | 0.009409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_121-52_0_4_line_27 |  | 20 | 23 | 0.027557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_121-52_0_4_line_28 |  | 21 | 24 | 0.048601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_121-52_0_4_line_29 |  | 21 | 25 | 0.013535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_121-52_0_4_line_30 |  | 23 | 62 | 0.011725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_121-52_0_4_line_31 |  | 23 | 63 | 0.022114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_121-52_0_4_line_32 |  | 23 | 27 | 0.050191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_121-52_0_4_line_33 |  | 25 | 51 | 0.013888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_121-52_0_4_line_34 |  | 25 | 48 | 0.013884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_121-52_0_4_line_35 |  | 26 | 64 | 0.0091214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_121-52_0_4_line_36 |  | 27 | 28 | 0.024284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_121-52_0_4_line_37 |  | 28 | 56 | 0.02975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_121-52_0_4_line_38 |  | 29 | 30 | 0.06155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_121-52_0_4_line_39 |  | 29 | 31 | 0.034052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_121-52_0_4_line_40 |  | 31 | 70 | 0.062415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_121-52_0_4_line_41 |  | 32 | 72 | 0.032209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_121-52_0_4_line_42 |  | 33 | 71 | 0.022738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_121-52_0_4_line_43 |  | 34 | 35 | 0.0070813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_121-52_0_4_line_44 |  | 35 | 150 | 0.0083928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_121-52_0_4_line_45 |  | 36 | 37 | 0.0046289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_121-52_0_4_line_46 |  | 36 | 38 | 0.010147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_121-52_0_4_line_47 |  | 37 | 39 | 0.013755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_121-52_0_4_line_48 |  | 38 | 40 | 0.011564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_121-52_0_4_line_49 |  | 39 | 41 | 0.011657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_121-52_0_4_line_50 |  | 40 | 42 | 0.0036782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_121-52_0_4_line_51 |  | 41 | 43 | 0.010257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_121-52_0_4_line_52 |  | 42 | 44 | 0.015717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_121-52_0_4_line_53 |  | 43 | 45 | 0.010562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_121-52_0_4_line_54 |  | 44 | 46 | 0.003725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_121-52_0_4_line_55 |  | 45 | 85 | 0.023687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_121-52_0_4_line_56 |  | 46 | 81 | 0.006093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_121-52_0_4_line_57 |  | 47 | 48 | 0.025871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_121-52_0_4_line_58 |  | 47 | 49 | 0.00043349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_121-52_0_4_line_59 |  | 49 | 50 | 0.018063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_121-52_0_4_line_60 |  | 50 | 52 | 0.004188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_121-52_0_4_line_61 |  | 51 | 53 | 0.030364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_121-52_0_4_line_62 |  | 52 | 59 | 0.022285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_121-52_0_4_line_63 |  | 53 | 60 | 0.018094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_121-52_0_4_line_64 |  | 53 | 61 | 0.003471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_121-52_0_4_line_65 |  | 54 | 55 | 0.016919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_121-52_0_4_line_66 |  | 54 | 56 | 0.030285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_121-52_0_4_line_67 |  | 55 | 73 | 0.027278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_121-52_0_4_line_68 |  | 56 | 57 | 0.024597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_121-52_0_4_line_69 |  | 57 | 58 | 0.01977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_121-52_0_4_line_70 |  | 59 | 78 | 0.0021793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_121-52_0_4_line_71 |  | 61 | 64 | 0.020812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_121-52_0_4_line_72 |  | 61 | 79 | 0.000891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_121-52_0_4_line_73 |  | 63 | 97 | 0.019405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_121-52_0_4_line_74 |  | 63 | 93 | 0.011172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_121-52_0_4_line_75 |  | 65 | 66 | 0.0002382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_121-52_0_4_line_76 |  | 67 | 68 | 0.015431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_121-52_0_4_line_77 |  | 67 | 69 | 0.027619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_121-52_0_4_line_78 |  | 68 | 103 | 0.011434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_121-52_0_4_line_79 |  | 69 | 104 | 0.021066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_121-52_0_4_line_80 |  | 69 | 105 | 0.006839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_121-52_0_4_line_81 |  | 70 | 83 | 0.056194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_121-52_0_4_line_82 |  | 73 | 107 | 0.003078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_121-52_0_4_line_83 |  | 74 | 75 | 0.019858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_121-52_0_4_line_84 |  | 75 | 220 | 0.0082492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_121-52_0_4_line_85 |  | 76 | 77 | 0.012212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_121-52_0_4_line_86 |  | 77 | 217 | 0.013258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_121-52_0_4_line_87 |  | 78 | 98 | 0.0024286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_121-52_0_4_line_88 |  | 79 | 85 | 0.023014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_121-52_0_4_line_89 |  | 79 | 84 | 0.043175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_121-52_0_4_line_90 |  | 80 | 81 | 0.026277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_121-52_0_4_line_91 |  | 80 | 82 | 0.0012093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_121-52_0_4_line_92 |  | 82 | 83 | 0.017087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_121-52_0_4_line_93 |  | 86 | 87 | 0.00805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_121-52_0_4_line_94 |  | 87 | 88 | 0.00086938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_121-52_0_4_line_95 |  | 88 | 89 | 0.0086881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_121-52_0_4_line_96 |  | 89 | 90 | 6.4372e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_121-52_0_4_line_97 |  | 90 | 91 | 0.017829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_121-52_0_4_line_98 |  | 91 | 100 | 0.012688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_121-52_0_4_line_99 |  | 92 | 93 | 0.014694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_121-52_0_4_line_100 |  | 93 | 94 | 0.016081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_121-52_0_4_line_101 |  | 94 | 95 | 0.006837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_121-52_0_4_line_102 |  | 94 | 96 | 0.012592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_121-52_0_4_line_103 |  | 98 | 99 | 0.029337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_121-52_0_4_line_104 |  | 100 | 101 | 0.012463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_121-52_0_4_line_105 |  | 101 | 102 | 0.013096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_121-52_0_4_line_106 |  | 102 | 105 | 0.013291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_121-52_0_4_line_107 |  | 104 | 106 | 0.025583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_121-52_0_4_line_108 |  | 106 | 118 | 0.0050308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_121-52_0_4_line_109 |  | 107 | 111 | 0.035296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
110 | LV_121-52_0_4_line_110 |  | 107 | 110 | 0.014565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_121-52_0_4_line_111 |  | 108 | 109 | 0.01966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_121-52_0_4_line_112 |  | 109 | 110 | 0.0078811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_121-52_0_4_line_113 |  | 111 | 112 | 0.01224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
114 | LV_121-52_0_4_line_114 |  | 111 | 113 | 0.01212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_121-52_0_4_line_115 |  | 112 | 114 | 0.025608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
116 | LV_121-52_0_4_line_116 |  | 113 | 115 | 0.035761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_121-52_0_4_line_117 |  | 114 | 116 | 0.014608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_121-52_0_4_line_118 |  | 114 | 117 | 0.031404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
119 | LV_121-52_0_4_line_119 |  | 115 | 118 | 0.012252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_121-52_0_4_line_120 |  | 116 | 126 | 0.026663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_121-52_0_4_line_121 |  | 116 | 127 | 0.019358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_121-52_0_4_line_122 |  | 117 | 128 | 0.025799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
123 | LV_121-52_0_4_line_123 |  | 119 | 120 | 0.018404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
124 | LV_121-52_0_4_line_124 |  | 120 | 121 | 0.024525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_121-52_0_4_line_125 |  | 120 | 122 | 0.019016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
126 | LV_121-52_0_4_line_126 |  | 121 | 123 | 0.011724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_121-52_0_4_line_127 |  | 122 | 124 | 0.009797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
128 | LV_121-52_0_4_line_128 |  | 122 | 125 | 0.01687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_121-52_0_4_line_129 |  | 123 | 129 | 0.0077657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_121-52_0_4_line_130 |  | 123 | 130 | 0.014527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_121-52_0_4_line_131 |  | 124 | 131 | 0.016524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_121-52_0_4_line_132 |  | 124 | 132 | 0.010931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
133 | LV_121-52_0_4_line_133 |  | 126 | 202 | 0.01631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_121-52_0_4_line_134 |  | 127 | 203 | 0.015891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_121-52_0_4_line_135 |  | 128 | 199 | 0.011495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
136 | LV_121-52_0_4_line_136 |  | 128 | 194 | 0.016011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_121-52_0_4_line_137 |  | 129 | 133 | 0.0088063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_121-52_0_4_line_138 |  | 130 | 134 | 0.016073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_121-52_0_4_line_139 |  | 132 | 137 | 0.008744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
140 | LV_121-52_0_4_line_140 |  | 133 | 141 | 0.0029613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_121-52_0_4_line_141 |  | 134 | 142 | 0.0018885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_121-52_0_4_line_142 |  | 134 | 143 | 0.0093359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_121-52_0_4_line_143 |  | 135 | 136 | 0.0095724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_121-52_0_4_line_144 |  | 136 | 209 | 0.0062542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_121-52_0_4_line_145 |  | 136 | 193 | 0.012358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_121-52_0_4_line_146 |  | 137 | 197 | 0.0084009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
147 | LV_121-52_0_4_line_147 |  | 138 | 139 | 0.009452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
148 | LV_121-52_0_4_line_148 |  | 138 | 140 | 0.0063822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
149 | LV_121-52_0_4_line_149 |  | 139 | 197 | 0.0085659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
150 | LV_121-52_0_4_line_150 |  | 139 | 198 | 0.0087795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_121-52_0_4_line_151 |  | 140 | 204 | 0.023107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
152 | LV_121-52_0_4_line_152 |  | 141 | 144 | 0.020195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_121-52_0_4_line_153 |  | 142 | 145 | 0.013276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_121-52_0_4_line_154 |  | 143 | 146 | 0.020907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_121-52_0_4_line_155 |  | 144 | 147 | 0.0030289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_121-52_0_4_line_156 |  | 146 | 156 | 0.009924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_121-52_0_4_line_157 |  | 147 | 148 | 0.032164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_121-52_0_4_line_158 |  | 148 | 149 | 6.2958e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_121-52_0_4_line_159 |  | 149 | 154 | 0.0010212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_121-52_0_4_line_160 |  | 150 | 151 | 0.0097518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_121-52_0_4_line_161 |  | 151 | 152 | 0.00089946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_121-52_0_4_line_162 |  | 152 | 153 | 0.011868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_121-52_0_4_line_163 |  | 153 | 157 | 0.0045768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_121-52_0_4_line_164 |  | 154 | 155 | 0.018603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_121-52_0_4_line_165 |  | 155 | 158 | 0.0019349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_121-52_0_4_line_166 |  | 157 | 159 | 0.0074312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_121-52_0_4_line_167 |  | 158 | 171 | 0.00044633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_121-52_0_4_line_168 |  | 159 | 160 | 0.0033579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_121-52_0_4_line_169 |  | 160 | 161 | 0.011513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_121-52_0_4_line_170 |  | 161 | 162 | 0.0035813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_121-52_0_4_line_171 |  | 162 | 163 | 0.0092079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_121-52_0_4_line_172 |  | 163 | 164 | 0.0017592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_121-52_0_4_line_173 |  | 164 | 165 | 0.013559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_121-52_0_4_line_174 |  | 165 | 166 | 0.021593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_121-52_0_4_line_175 |  | 166 | 167 | 0.026041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_121-52_0_4_line_176 |  | 166 | 168 | 0.012836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_121-52_0_4_line_177 |  | 167 | 169 | 0.033088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_121-52_0_4_line_178 |  | 168 | 170 | 0.0019341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_121-52_0_4_line_179 |  | 169 | 175 | 0.0069587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_121-52_0_4_line_180 |  | 170 | 171 | 0.020937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_121-52_0_4_line_181 |  | 172 | 173 | 0.0094116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_121-52_0_4_line_182 |  | 172 | 174 | 0.013349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_121-52_0_4_line_183 |  | 173 | 175 | 0.014058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_121-52_0_4_line_184 |  | 174 | 176 | 0.00080088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_121-52_0_4_line_185 |  | 176 | 177 | 0.015533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_121-52_0_4_line_186 |  | 177 | 178 | 0.016265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_121-52_0_4_line_187 |  | 178 | 179 | 0.0066173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_121-52_0_4_line_188 |  | 179 | 195 | 0.0083385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_121-52_0_4_line_189 |  | 180 | 181 | 0.0042009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_121-52_0_4_line_190 |  | 180 | 182 | 0.025929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_121-52_0_4_line_191 |  | 182 | 183 | 0.0096167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_121-52_0_4_line_192 |  | 182 | 184 | 0.019779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_121-52_0_4_line_193 |  | 183 | 188 | 0.016344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_121-52_0_4_line_194 |  | 184 | 189 | 0.0092401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_121-52_0_4_line_195 |  | 185 | 186 | 0.019216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_121-52_0_4_line_196 |  | 185 | 187 | 0.012436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_121-52_0_4_line_197 |  | 187 | 190 | 0.010787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_121-52_0_4_line_198 |  | 188 | 191 | 0.0060481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_121-52_0_4_line_199 |  | 189 | 192 | 0.0080567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_121-52_0_4_line_200 |  | 189 | 193 | 0.018285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_121-52_0_4_line_201 |  | 190 | 194 | 0.0031728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_121-52_0_4_line_202 |  | 191 | 195 | 0.0071363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_121-52_0_4_line_203 |  | 192 | 196 | 0.0082111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_121-52_0_4_line_204 |  | 196 | 210 | 0.016672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_121-52_0_4_line_205 |  | 198 | 206 | 0.0096162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_121-52_0_4_line_206 |  | 199 | 200 | 0.008302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
207 | LV_121-52_0_4_line_207 |  | 200 | 201 | 0.0095244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
208 | LV_121-52_0_4_line_208 |  | 201 | 204 | 0.018986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
209 | LV_121-52_0_4_line_209 |  | 202 | 205 | 0.0094522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_121-52_0_4_line_210 |  | 205 | 219 | 0.0059054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_121-52_0_4_line_211 |  | 206 | 207 | 0.0086156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_121-52_0_4_line_212 |  | 207 | 208 | 0.0090762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_121-52_0_4_line_213 |  | 209 | 211 | 0.0083172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_121-52_0_4_line_214 |  | 210 | 214 | 0.0080746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_121-52_0_4_line_215 |  | 211 | 212 | 0.00096113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_121-52_0_4_line_216 |  | 212 | 213 | 0.0023627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_121-52_0_4_line_217 |  | 215 | 217 | 0.036186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
218 | LV_121-52_0_4_line_218 |  | 216 | 218 | 0.022379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
219 | LV_121-52_0_4_line_219 |  | 219 | 220 | 0.0034723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_121-52_0_4_trafo_97 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 221 | 119 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14
0 | 2704059.5432 | 1242738.9408 | 2704059.3225 | 1242734.7115 | 2704060.174 | 1242732.2912 | 2704061.0108 | 1242730.2709 | 2704064.5977 | 1242725.9496
1 | 2704071.4456 | 1242717.6997 | 2704064.5977 | 1242725.9496
2 | 2704059.5432 | 1242738.9408 | 2704055.885 | 1242734.5733 | 2704049.9216 | 1242729.5673
3 | 2704071.4456 | 1242717.6997 | 2704072.7343 | 1242716.6437 | 2704075.4772 | 1242715.4353 | 2704077.7004 | 1242714.985 | 2704079.8707 | 1242714.9564 | 2704082.5022 | 1242715.3584 | 2704085.4877 | 1242717.1344 | 2704086.7025 | 1242718.1343 | 2704089.7656 | 1242720.6566 | 2704094.5538 | 1242714.9139 | 2704104.557 | 1242703.247 | 2704116.1627 | 1242689.0173 | 2704122.1338 | 1242683.0841 | 2704127.8427 | 1242689.5003 | 2704119.8279 | 1242697.288
4 | 2704119.8279 | 1242697.288 | 2704127.121 | 1242704.7662 | 2704150.2627 | 1242728.4908 | 2704183.6528 | 1242762.7368 | 2704195.2376 | 1242774.227 | 2704201.7512 | 1242781.3024
5 | 2704119.8279 | 1242697.288 | 2704100.5868 | 1242717.9443 | 2704082.3432 | 1242739.4967 | 2704073.4586 | 1242750.7607 | 2704064.3965 | 1242762.233 | 2704034.6523 | 1242806.7128 | 2704028.9349 | 1242815.4304 | 2704028.3519 | 1242816.1893
6 | 2704119.8279 | 1242697.288 | 2704127.8427 | 1242689.5003 | 2704142.5572 | 1242675.1918 | 2704150.0694 | 1242675.7908 | 2704207.14 | 1242662.6602 | 2704223.06 | 1242660.2156 | 2704245.5139 | 1242668.4386 | 2704252.4614 | 1242672.7751 | 2704268.6717 | 1242690.3736 | 2704280.2288 | 1242698.2717 | 2704287.188 | 1242700.6514 | 2704298.6337 | 1242701.1307 | 2704309.2341 | 1242698.9486
7 | 2704309.2341 | 1242698.9486 | 2704310.4654 | 1242722.531
8 | 2704309.2341 | 1242698.9486 | 2704328.8307 | 1242695.0901 | 2704333.0653 | 1242694.9838
9 | 2704311.1217 | 1242731.6956 | 2704310.8119 | 1242729.1666 | 2704310.4654 | 1242722.531
10 | 2704392.9817 | 1242693.7838 | 2704378.4733 | 1242695.063 | 2704349.9262 | 1242694.5606 | 2704333.0653 | 1242694.9838
11 | 2704312.1843 | 1242740.3705 | 2704311.1217 | 1242731.6956
12 | 2704392.9817 | 1242693.7838 | 2704412.5994 | 1242690.4486 | 2704425.401 | 1242690.7852 | 2704438.8289 | 1242695.1509
13 | 2704392.9817 | 1242693.7838 | 2704390.9492 | 1242710.8947
14 | 2704400.4497 | 1243086.7994 | 2704421.3675 | 1243110.4526 | 2704427.1756 | 1243114.2022
15 | 2704427.1756 | 1243114.2022 | 2704422.5801 | 1243118.8694 | 2704408.7964 | 1243124.9872 | 2704407.6752 | 1243125.8111
16 | 2704400.4497 | 1243086.7994 | 2704388.5877 | 1243096.6985 | 2704372.878 | 1243110.3285
17 | 2704350.4047 | 1243117.6099 | 2704355.9068 | 1243118.9855 | 2704371.2161 | 1243105.2218 | 2704396.573 | 1243082.4167 | 2704400.4497 | 1243086.7994
18 | 2704344.1005 | 1243135.7098 | 2704346.9911 | 1243133.3066 | 2704372.3581 | 1243110.7796 | 2704372.878 | 1243110.3285
19 | 2704350.4047 | 1243117.6099 | 2704332.0847 | 1243113.0149
20 | 2704344.2685 | 1243026.8201 | 2704348.5844 | 1243021.7142 | 2704349.3573 | 1243022.4728 | 2704366.6859 | 1243039.602
21 | 2704344.2685 | 1243026.8201 | 2704358.309 | 1243040.9113 | 2704358.8492 | 1243053.1748
22 | 2704344.2685 | 1243026.8201 | 2704341.7129 | 1243024.262 | 2704345.9912 | 1243019.1444 | 2704350.9028 | 1243013.2706
23 | 2704321.5444 | 1243054.242 | 2704329.7626 | 1243044.3343 | 2704344.2685 | 1243026.8201
24 | 2704366.6859 | 1243039.602 | 2704376.6122 | 1243031.0144 | 2704377.0814 | 1243030.593
25 | 2704366.6859 | 1243039.602 | 2704381.3502 | 1243055.6169 | 2704391.5195 | 1243066.7267 | 2704401.6603 | 1243057.5727
26 | 2704350.9028 | 1243013.2706 | 2704347.6661 | 1243011.1787 | 2704346.7242 | 1243010.5728 | 2704346.1562 | 1243010.1959 | 2704342.9868 | 1243008.1497
27 | 2704350.9028 | 1243013.2706 | 2704362.6256 | 1242999.2547 | 2704355.1473 | 1242993.7523
28 | 2704321.5444 | 1243054.242 | 2704332.6311 | 1243061.765 | 2704334.2295 | 1243073.1797 | 2704358.0011 | 1243073.4424
29 | 2704312.1588 | 1243059.6034 | 2704318.4216 | 1243052.1187 | 2704321.5444 | 1243054.242
30 | 2704355.1473 | 1242993.7523 | 2704358.1967 | 1242982.4304
31 | 2704336.9907 | 1242981.1343 | 2704349.6244 | 1242989.6853 | 2704355.1473 | 1242993.7523
32 | 2704355.1473 | 1242993.7523 | 2704362.6256 | 1242999.2547 | 2704370.8834 | 1242990.115 | 2704390.0363 | 1242968.8909
33 | 2704312.1588 | 1243059.6034 | 2704306.3747 | 1243066.5182 | 2704305.0234 | 1243071.1999
34 | 2704312.1588 | 1243059.6034 | 2704299.8326 | 1243053.2124
35 | 2704323.2374 | 1243110.7958 | 2704332.0847 | 1243113.0149
36 | 2704390.0363 | 1242968.8909 | 2704408.0788 | 1242952.6371
37 | 2704430.1826 | 1242932.7246 | 2704408.0788 | 1242952.6371
38 | 2704233.3179 | 1243225.8922 | 2704249.6266 | 1243208.9988 | 2704261.5393 | 1243195.3308 | 2704274.7445 | 1243180.3928
39 | 2704233.3179 | 1243225.8922 | 2704229.5548 | 1243221.5005 | 2704225.4196 | 1243216.3349 | 2704225.2807 | 1243205.7464 | 2704219.7112 | 1243196.1634
40 | 2704219.7112 | 1243196.1634 | 2704163.5688 | 1243168.893
41 | 2704394.9665 | 1243008.7754 | 2704397.8594 | 1243011.9288 | 2704377.0814 | 1243030.593
42 | 2704418.5384 | 1243042.3369 | 2704401.6603 | 1243057.5727
43 | 2704110.9365 | 1243069.3551 | 2704113.9234 | 1243062.9346
44 | 2704113.9234 | 1243062.9346 | 2704117.4635 | 1243055.325
45 | 2704232.4549 | 1243129.2663 | 2704234.4259 | 1243127.168 | 2704235.1075 | 1243125.5561
46 | 2704225.4469 | 1243136.5978 | 2704225.9899 | 1243136.149 | 2704232.4549 | 1243129.2663
47 | 2704238.5094 | 1243112.4838 | 2704238.4724 | 1243117.5983 | 2704235.1075 | 1243125.5561
48 | 2704215.4472 | 1243141.6127 | 2704220.4435 | 1243140.733 | 2704225.4469 | 1243136.5978
49 | 2704238.5094 | 1243112.4838 | 2704247.7901 | 1243105.4307
50 | 2704215.4472 | 1243141.6127 | 2704211.8247 | 1243142.2505
51 | 2704255.9565 | 1243099.2244 | 2704247.7901 | 1243105.4307
52 | 2704211.8247 | 1243142.2505 | 2704211.7151 | 1243142.2698 | 2704196.1222 | 1243142.9075
53 | 2704255.9565 | 1243099.2244 | 2704264.9978 | 1243104.6835
54 | 2704192.4003 | 1243143.0597 | 2704196.1222 | 1243142.9075
55 | 2704264.9978 | 1243104.6835 | 2704276.6327 | 1243111.7085 | 2704283.4925 | 1243104.3007
56 | 2704192.4003 | 1243143.0597 | 2704190.986 | 1243143.1176 | 2704186.378 | 1243142.3141
57 | 2704276.8378 | 1243041.3578 | 2704284.4095 | 1243045.2156 | 2704299.8326 | 1243053.2124
58 | 2704276.4515 | 1243041.161 | 2704276.8378 | 1243041.3578
59 | 2704276.4515 | 1243041.161 | 2704260.3572 | 1243032.9612 | 2704260.3572 | 1243032.9612
60 | 2704260.3572 | 1243032.9612 | 2704258.3848 | 1243036.6556
61 | 2704302.1342 | 1243100.0031 | 2704299.1791 | 1243095.2252 | 2704301.7858 | 1243082.4166 | 2704305.0234 | 1243071.1999
62 | 2704258.3848 | 1243036.6556 | 2704247.8891 | 1243056.3145
63 | 2704302.1342 | 1243100.0031 | 2704303.9336 | 1243093.1183 | 2704306.672 | 1243082.487
64 | 2704302.1342 | 1243100.0031 | 2704303.9571 | 1243102.9597
65 | 2704452.7217 | 1242912.4277 | 2704442.1037 | 1242899.2551
66 | 2704430.1826 | 1242932.7246 | 2704452.7217 | 1242912.4277
67 | 2704442.1037 | 1242899.2551 | 2704424.9851 | 1242878.0177
68 | 2704430.1826 | 1242932.7246 | 2704446.4515 | 1242951.2142
69 | 2704446.4515 | 1242951.2142 | 2704432.9262 | 1242965.6342
70 | 2704246.8628 | 1243058.2369 | 2704247.8891 | 1243056.3145
71 | 2704303.9571 | 1243102.9597 | 2704323.1805 | 1243110.7815 | 2704323.2374 | 1243110.7958
72 | 2704303.9571 | 1243102.9597 | 2704303.9868 | 1243103.8498
73 | 2704336.9907 | 1242981.1343 | 2704343.3077 | 1242967.5681 | 2704341.8957 | 1242965.3193 | 2704340.2686 | 1242964.5568
74 | 2704336.9907 | 1242981.1343 | 2704333.3919 | 1242979.4252 | 2704329.7594 | 1242985.644
75 | 2704344.1005 | 1243135.7098 | 2704343.9174 | 1243135.8621
76 | 2704354.077 | 1242945.4513 | 2704364.9437 | 1242934.4948
77 | 2704329.2142 | 1242933.2713 | 2704354.077 | 1242945.4513
78 | 2704372.9954 | 1242926.3765 | 2704364.9437 | 1242934.4948
79 | 2704329.2142 | 1242933.2713 | 2704333.0059 | 1242912.549
80 | 2704323.0605 | 1242930.2497 | 2704329.2142 | 1242933.2713
81 | 2704144.4342 | 1243127.4994 | 2704137.8779 | 1243142.6739 | 2704143.6579 | 1243159.2216 | 2704163.5688 | 1243168.893
82 | 2704423.0534 | 1242875.6213 | 2704424.9851 | 1242878.0177
83 | 2704473.093 | 1242812.2034 | 2704453.3241 | 1242814.0866
84 | 2704453.3241 | 1242814.0866 | 2704445.1121 | 1242814.8688
85 | 2704482.8548 | 1242715.4693 | 2704484.515 | 1242717.0461 | 2704490.6664 | 1242724.8316
86 | 2704473.242 | 1242706.3393 | 2704482.8548 | 1242715.4693
87 | 2704246.8628 | 1243058.2369 | 2704245.719 | 1243060.3793
88 | 2704303.9868 | 1243103.8498 | 2704287.7375 | 1243099.7166 | 2704283.4925 | 1243104.3007
89 | 2704303.9868 | 1243103.8498 | 2704304.0448 | 1243105.7078 | 2704304.086 | 1243107.232 | 2704289.2685 | 1243123.1395 | 2704276.9586 | 1243136.3428
90 | 2704161.5331 | 1243134.0104 | 2704180.7736 | 1243141.3369 | 2704186.378 | 1243142.3141
91 | 2704160.403 | 1243133.58 | 2704161.5331 | 1243134.0104
92 | 2704144.4342 | 1243127.4994 | 2704160.403 | 1243133.58
93 | 2704286.8942 | 1243009.4187 | 2704290.2391 | 1243002.0966
94 | 2704290.2391 | 1243002.0966 | 2704290.6003 | 1243001.3058
95 | 2704290.6003 | 1243001.3058 | 2704294.2104 | 1242993.4033
96 | 2704294.2104 | 1242993.4033 | 2704294.2371 | 1242993.3447
97 | 2704301.6455 | 1242977.1275 | 2704294.2371 | 1242993.3447
98 | 2704306.9177 | 1242965.5866 | 2704301.6455 | 1242977.1275
99 | 2704329.7594 | 1242985.644 | 2704323.5887 | 1242981.4433 | 2704326.7143 | 1242974.925
100 | 2704329.7594 | 1242985.644 | 2704322.3488 | 1242999.9248
101 | 2704322.3488 | 1242999.9248 | 2704316.0929 | 1242997.1238
102 | 2704316.55 | 1243011.1094 | 2704322.3488 | 1242999.9248
103 | 2704224.0226 | 1243075.6006 | 2704239.1719 | 1243072.6422 | 2704245.719 | 1243060.3793
104 | 2704312.0965 | 1242954.2501 | 2704306.9177 | 1242965.5866
105 | 2704317.5379 | 1242942.3387 | 2704312.0965 | 1242954.2501
106 | 2704323.0605 | 1242930.2497 | 2704317.5379 | 1242942.3387
107 | 2704340.9611 | 1242889.0014 | 2704336.3492 | 1242894.2775 | 2704333.0059 | 1242912.549
108 | 2704340.9611 | 1242889.0014 | 2704344.2721 | 1242885.2137
109 | 2704396.1188 | 1242860.013 | 2704409.0401 | 1242858.2501 | 2704423.0534 | 1242875.6213
110 | 2704423.0534 | 1242875.6213 | 2704411.7579 | 1242884.8169
111 | 2704388.3603 | 1242895.4526 | 2704392.413 | 1242891.8616 | 2704402.2365 | 1242892.5682 | 2704405.646 | 1242889.7926
112 | 2704411.7579 | 1242884.8169 | 2704405.646 | 1242889.7926
113 | 2704396.1188 | 1242860.013 | 2704390.8965 | 1242848.9433
114 | 2704396.1188 | 1242860.013 | 2704392.0339 | 1242860.5749 | 2704384.8316 | 1242864.0487
115 | 2704375.5055 | 1242828.8817 | 2704386.9938 | 1242840.6708 | 2704390.8965 | 1242848.9433
116 | 2704384.8316 | 1242864.0487 | 2704357.1114 | 1242877.4183 | 2704352.3358 | 1242875.9888
117 | 2704375.5055 | 1242828.8817 | 2704383.6276 | 1242816.7262
118 | 2704375.5055 | 1242828.8817 | 2704359.2616 | 1242823.1138 | 2704352.0283 | 1242810.9328
119 | 2704352.3358 | 1242875.9888 | 2704352.3358 | 1242875.9888 | 2704344.2721 | 1242885.2137
120 | 2704383.6276 | 1242816.7262 | 2704402.6108 | 1242818.9174 | 2704410.1306 | 1242818.2011
121 | 2704383.6276 | 1242816.7262 | 2704380.5671 | 1242814.9265 | 2704376.7329 | 1242805.5407 | 2704381.5965 | 1242802.6296
122 | 2704338.8561 | 1242788.7504 | 2704352.0283 | 1242810.9328
123 | 2704271.3006 | 1242901.6066 | 2704286.5037 | 1242911.9785
124 | 2704271.3006 | 1242901.6066 | 2704257.1228 | 1242921.6177
125 | 2704281.4796 | 1242885.5285 | 2704271.3006 | 1242901.6066
126 | 2704250.3453 | 1242931.1837 | 2704257.1228 | 1242921.6177
127 | 2704272.6571 | 1242881.2145 | 2704281.4796 | 1242885.5285
128 | 2704281.4796 | 1242885.5285 | 2704290.5033 | 1242871.2751
129 | 2704250.3453 | 1242931.1837 | 2704246.1289 | 1242937.705
130 | 2704250.3453 | 1242931.1837 | 2704238.4249 | 1242922.8817
131 | 2704272.6571 | 1242881.2145 | 2704259.7723 | 1242891.5591
132 | 2704272.6571 | 1242881.2145 | 2704277.7498 | 1242876.2223 | 2704279.636 | 1242872.9237
133 | 2704426.3671 | 1242816.6544 | 2704410.1306 | 1242818.2011
134 | 2704395.2314 | 1242794.4685 | 2704381.5965 | 1242802.6296
135 | 2704338.8561 | 1242788.7504 | 2704333.3834 | 1242798.8587
136 | 2704338.8561 | 1242788.7504 | 2704340.0595 | 1242780.9433 | 2704335.6124 | 1242774.1598
137 | 2704246.1289 | 1242937.705 | 2704241.3474 | 1242945.1002
138 | 2704225.2354 | 1242913.6957 | 2704238.4249 | 1242922.8817
139 | 2704283.9764 | 1242865.333 | 2704279.636 | 1242872.9237
140 | 2704241.3474 | 1242945.1002 | 2704239.7395 | 1242947.587
141 | 2704225.2354 | 1242913.6957 | 2704226.1895 | 1242912.0659
142 | 2704225.2354 | 1242913.6957 | 2704220.1547 | 1242921.5281
143 | 2704239.958 | 1242852.0285 | 2704246.8115 | 1242858.7113
144 | 2704239.958 | 1242852.0285 | 2704235.3107 | 1242856.2139
145 | 2704239.958 | 1242852.0285 | 2704248.8175 | 1242843.4124
146 | 2704288.1465 | 1242858.0403 | 2704283.9764 | 1242865.333
147 | 2704300.1039 | 1242856.1106 | 2704292.3985 | 1242850.6042
148 | 2704300.1039 | 1242856.1106 | 2704303.7399 | 1242850.8654
149 | 2704292.3985 | 1242850.6042 | 2704288.1465 | 1242858.0403
150 | 2704292.3985 | 1242850.6042 | 2704298.0113 | 1242843.8532
151 | 2704315.8568 | 1242831.2311 | 2704310.5294 | 1242841.071 | 2704303.7399 | 1242850.8654
152 | 2704228.7746 | 1242964.5457 | 2704239.7395 | 1242947.587
153 | 2704232.8971 | 1242900.609 | 2704226.1895 | 1242912.0659
154 | 2704220.1547 | 1242921.5281 | 2704208.777 | 1242939.0679
155 | 2704228.7746 | 1242964.5457 | 2704227.1301 | 1242967.0892
156 | 2704203.3763 | 1242947.3937 | 2704208.777 | 1242939.0679
157 | 2704227.1301 | 1242967.0892 | 2704217.9929 | 1242981.2211 | 2704203.2497 | 1242977.0017
158 | 2704203.2497 | 1242977.0017 | 2704203.1891 | 1242976.9844
159 | 2704203.1891 | 1242976.9844 | 2704202.2073 | 1242976.7034
160 | 2704121.5769 | 1243046.4832 | 2704117.4635 | 1243055.325
161 | 2704121.9563 | 1243045.6677 | 2704121.5769 | 1243046.4832
162 | 2704126.0083 | 1243034.5466 | 2704124.0569 | 1243041.1522 | 2704121.9563 | 1243045.6677
163 | 2704126.0083 | 1243034.5466 | 2704127.305 | 1243030.1574
164 | 2704184.3222 | 1242971.5847 | 2704202.2073 | 1242976.7034
165 | 2704184.3222 | 1242971.5847 | 2704182.4621 | 1242971.0523
166 | 2704129.4104 | 1243023.0307 | 2704127.305 | 1243030.1574
167 | 2704182.4621 | 1242971.0523 | 2704182.033 | 1242970.9295
168 | 2704129.4104 | 1243023.0307 | 2704130.3617 | 1243019.8103
169 | 2704133.6236 | 1243008.7688 | 2704130.3617 | 1243019.8103
170 | 2704133.6236 | 1243008.7688 | 2704134.6382 | 1243005.3342
171 | 2704137.247 | 1242996.5036 | 2704134.6382 | 1243005.3342
172 | 2704137.247 | 1242996.5036 | 2704137.7454 | 1242994.8165
173 | 2704137.7454 | 1242994.8165 | 2704141.5869 | 1242981.813
174 | 2704147.7045 | 1242961.1048 | 2704141.5869 | 1242981.813
175 | 2704147.7045 | 1242961.1048 | 2704152.4387 | 1242935.4977
176 | 2704147.7045 | 1242961.1048 | 2704160.0448 | 1242964.6366
177 | 2704169.5616 | 1242912.3296 | 2704161.7678 | 1242913.2477 | 2704155.4401 | 1242919.2635 | 2704152.4387 | 1242935.4977
178 | 2704161.9043 | 1242965.1688 | 2704160.0448 | 1242964.6366
179 | 2704176.4726 | 1242911.5156 | 2704169.5616 | 1242912.3296
180 | 2704182.033 | 1242970.9295 | 2704161.9043 | 1242965.1688
181 | 2704184.5907 | 1242900.5837 | 2704186.5419 | 1242891.3766
182 | 2704189.3094 | 1242878.3177 | 2704186.5419 | 1242891.3766
183 | 2704176.4726 | 1242911.5156 | 2704176.4726 | 1242911.5156 | 2704183.8373 | 1242904.1391 | 2704184.5907 | 1242900.5837
184 | 2704189.3094 | 1242878.3177 | 2704189.4754 | 1242877.5342
185 | 2704194.9388 | 1242863.0345 | 2704190.0448 | 1242874.8475 | 2704189.4754 | 1242877.5342
186 | 2704194.9388 | 1242863.0345 | 2704197.9478 | 1242855.7714 | 2704203.1411 | 1242849.1645
187 | 2704203.1411 | 1242849.1645 | 2704207.2305 | 1242843.962
188 | 2704207.2305 | 1242843.962 | 2704212.3835 | 1242837.4064
189 | 2704263.0611 | 1242790.175 | 2704259.9875 | 1242793.0388
190 | 2704241.0169 | 1242810.7149 | 2704259.9875 | 1242793.0388
191 | 2704241.0169 | 1242810.7149 | 2704233.9805 | 1242817.27
192 | 2704241.0169 | 1242810.7149 | 2704248.5427 | 1242818.6977 | 2704254.4627 | 1242825.2188
193 | 2704222.0215 | 1242828.4111 | 2704233.9805 | 1242817.27
194 | 2704261.9258 | 1242830.6644 | 2704254.5132 | 1242825.2744 | 2704254.4627 | 1242825.2188
195 | 2704314.5207 | 1242759.4442 | 2704312.1843 | 1242740.3705
196 | 2704314.5207 | 1242759.4442 | 2704318.6133 | 1242759.7386 | 2704324.9674 | 1242765.1292
197 | 2704324.9674 | 1242765.1292 | 2704333.1929 | 1242772.1073
198 | 2704217.5962 | 1242832.5337 | 2704222.0215 | 1242828.4111
199 | 2704261.9258 | 1242830.6644 | 2704267.758 | 1242825.1059
200 | 2704261.9258 | 1242830.6644 | 2704248.8175 | 1242843.4124
201 | 2704335.6124 | 1242774.1598 | 2704333.1929 | 1242772.1073
202 | 2704212.3835 | 1242837.4064 | 2704212.432 | 1242837.3447 | 2704217.5962 | 1242832.5337
203 | 2704267.758 | 1242825.1059 | 2704273.702 | 1242819.441
204 | 2704273.702 | 1242819.441 | 2704282.3406 | 1242811.2079 | 2704286.2956 | 1242808.5986
205 | 2704303.2511 | 1242835.8225 | 2704299.8518 | 1242841.6394 | 2704298.0113 | 1242843.8532
206 | 2704329.4308 | 1242806.1594 | 2704333.3834 | 1242798.8587
207 | 2704324.8962 | 1242814.535 | 2704329.4308 | 1242806.1594
208 | 2704324.8962 | 1242814.535 | 2704315.8568 | 1242831.2311
209 | 2704426.3671 | 1242816.6544 | 2704435.7767 | 1242815.7581
210 | 2704441.6554 | 1242815.1981 | 2704435.7767 | 1242815.7581
211 | 2704307.5982 | 1242828.384 | 2704303.2511 | 1242835.8225
212 | 2704312.1776 | 1242820.5478 | 2704307.5982 | 1242828.384
213 | 2704229.1305 | 1242861.7799 | 2704235.3107 | 1242856.2139
214 | 2704286.2956 | 1242808.5986 | 2704293.0355 | 1242804.1519
215 | 2704229.1305 | 1242861.7799 | 2704228.4163 | 1242862.4231
216 | 2704226.6607 | 1242864.0042 | 2704228.4163 | 1242862.4231
217 | 2704473.242 | 1242706.3393 | 2704438.8289 | 1242695.1509
218 | 2704374.231 | 1242725.6122 | 2704378.0552 | 1242720.9647 | 2704390.9492 | 1242710.8947
219 | 2704445.1121 | 1242814.8688 | 2704441.6554 | 1242815.1981

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2704064.5977 | 1242725.9496
1 | 2704059.5432 | 1242738.9408
2 | 2704071.4456 | 1242717.6997
3 | 2704049.9216 | 1242729.5673
4 | 2704119.8279 | 1242697.288
5 | 2704309.2341 | 1242698.9486
6 | 2704310.4654 | 1242722.531
7 | 2704333.0653 | 1242694.9838
8 | 2704201.7512 | 1242781.3024
9 | 2704028.3519 | 1242816.1893
10 | 2704311.1217 | 1242731.6956
11 | 2704392.9817 | 1242693.7838
12 | 2704427.1756 | 1243114.2022
13 | 2704400.4497 | 1243086.7994
14 | 2704407.6752 | 1243125.8111
15 | 2704372.878 | 1243110.3285
16 | 2704350.4047 | 1243117.6099
17 | 2704344.2685 | 1243026.8201
18 | 2704366.6859 | 1243039.602
19 | 2704358.8492 | 1243053.1748
20 | 2704350.9028 | 1243013.2706
21 | 2704321.5444 | 1243054.242
22 | 2704342.9868 | 1243008.1497
23 | 2704355.1473 | 1242993.7523
24 | 2704358.0011 | 1243073.4424
25 | 2704312.1588 | 1243059.6034
26 | 2704332.0847 | 1243113.0149
27 | 2704390.0363 | 1242968.8909
28 | 2704408.0788 | 1242952.6371
29 | 2704233.3179 | 1243225.8922
30 | 2704274.7445 | 1243180.3928
31 | 2704219.7112 | 1243196.1634
32 | 2704377.0814 | 1243030.593
33 | 2704401.6603 | 1243057.5727
34 | 2704110.9365 | 1243069.3551
35 | 2704113.9234 | 1243062.9346
36 | 2704232.4549 | 1243129.2663
37 | 2704235.1075 | 1243125.5561
38 | 2704225.4469 | 1243136.5978
39 | 2704238.5094 | 1243112.4838
40 | 2704215.4472 | 1243141.6127
41 | 2704247.7901 | 1243105.4307
42 | 2704211.8247 | 1243142.2505
43 | 2704255.9565 | 1243099.2244
44 | 2704196.1222 | 1243142.9075
45 | 2704264.9978 | 1243104.6835
46 | 2704192.4003 | 1243143.0597
47 | 2704276.8378 | 1243041.3578
48 | 2704299.8326 | 1243053.2124
49 | 2704276.4515 | 1243041.161
50 | 2704260.3572 | 1243032.9612
51 | 2704305.0234 | 1243071.1999
52 | 2704258.3848 | 1243036.6556
53 | 2704302.1342 | 1243100.0031
54 | 2704452.7217 | 1242912.4277
55 | 2704442.1037 | 1242899.2551
56 | 2704430.1826 | 1242932.7246
57 | 2704446.4515 | 1242951.2142
58 | 2704432.9262 | 1242965.6342
59 | 2704247.8891 | 1243056.3145
60 | 2704306.672 | 1243082.487
61 | 2704303.9571 | 1243102.9597
62 | 2704358.1967 | 1242982.4304
63 | 2704336.9907 | 1242981.1343
64 | 2704323.2374 | 1243110.7958
65 | 2704343.9174 | 1243135.8621
66 | 2704344.1005 | 1243135.7098
67 | 2704354.077 | 1242945.4513
68 | 2704364.9437 | 1242934.4948
69 | 2704329.2142 | 1242933.2713
70 | 2704163.5688 | 1243168.893
71 | 2704418.5384 | 1243042.3369
72 | 2704394.9665 | 1243008.7754
73 | 2704424.9851 | 1242878.0177
74 | 2704473.093 | 1242812.2034
75 | 2704453.3241 | 1242814.0866
76 | 2704490.6664 | 1242724.8316
77 | 2704482.8548 | 1242715.4693
78 | 2704246.8628 | 1243058.2369
79 | 2704303.9868 | 1243103.8498
80 | 2704161.5331 | 1243134.0104
81 | 2704186.378 | 1243142.3141
82 | 2704160.403 | 1243133.58
83 | 2704144.4342 | 1243127.4994
84 | 2704276.9586 | 1243136.3428
85 | 2704283.4925 | 1243104.3007
86 | 2704286.8942 | 1243009.4187
87 | 2704290.2391 | 1243002.0966
88 | 2704290.6003 | 1243001.3058
89 | 2704294.2104 | 1242993.4033
90 | 2704294.2371 | 1242993.3447
91 | 2704301.6455 | 1242977.1275
92 | 2704326.7143 | 1242974.925
93 | 2704329.7594 | 1242985.644
94 | 2704322.3488 | 1242999.9248
95 | 2704316.0929 | 1242997.1238
96 | 2704316.55 | 1243011.1094
97 | 2704340.2686 | 1242964.5568
98 | 2704245.719 | 1243060.3793
99 | 2704224.0226 | 1243075.6006
100 | 2704306.9177 | 1242965.5866
101 | 2704312.0965 | 1242954.2501
102 | 2704317.5379 | 1242942.3387
103 | 2704372.9954 | 1242926.3765
104 | 2704333.0059 | 1242912.549
105 | 2704323.0605 | 1242930.2497
106 | 2704340.9611 | 1242889.0014
107 | 2704423.0534 | 1242875.6213
108 | 2704388.3603 | 1242895.4526
109 | 2704405.646 | 1242889.7926
110 | 2704411.7579 | 1242884.8169
111 | 2704396.1188 | 1242860.013
112 | 2704390.8965 | 1242848.9433
113 | 2704384.8316 | 1242864.0487
114 | 2704375.5055 | 1242828.8817
115 | 2704352.3358 | 1242875.9888
116 | 2704383.6276 | 1242816.7262
117 | 2704352.0283 | 1242810.9328
118 | 2704344.2721 | 1242885.2137
119 | 2704286.5037 | 1242911.9785
120 | 2704271.3006 | 1242901.6066
121 | 2704257.1228 | 1242921.6177
122 | 2704281.4796 | 1242885.5285
123 | 2704250.3453 | 1242931.1837
124 | 2704272.6571 | 1242881.2145
125 | 2704290.5033 | 1242871.2751
126 | 2704410.1306 | 1242818.2011
127 | 2704381.5965 | 1242802.6296
128 | 2704338.8561 | 1242788.7504
129 | 2704246.1289 | 1242937.705
130 | 2704238.4249 | 1242922.8817
131 | 2704259.7723 | 1242891.5591
132 | 2704279.636 | 1242872.9237
133 | 2704241.3474 | 1242945.1002
134 | 2704225.2354 | 1242913.6957
135 | 2704246.8115 | 1242858.7113
136 | 2704239.958 | 1242852.0285
137 | 2704283.9764 | 1242865.333
138 | 2704300.1039 | 1242856.1106
139 | 2704292.3985 | 1242850.6042
140 | 2704303.7399 | 1242850.8654
141 | 2704239.7395 | 1242947.587
142 | 2704226.1895 | 1242912.0659
143 | 2704220.1547 | 1242921.5281
144 | 2704228.7746 | 1242964.5457
145 | 2704232.8971 | 1242900.609
146 | 2704208.777 | 1242939.0679
147 | 2704227.1301 | 1242967.0892
148 | 2704203.2497 | 1242977.0017
149 | 2704203.1891 | 1242976.9844
150 | 2704117.4635 | 1243055.325
151 | 2704121.5769 | 1243046.4832
152 | 2704121.9563 | 1243045.6677
153 | 2704126.0083 | 1243034.5466
154 | 2704202.2073 | 1242976.7034
155 | 2704184.3222 | 1242971.5847
156 | 2704203.3763 | 1242947.3937
157 | 2704127.305 | 1243030.1574
158 | 2704182.4621 | 1242971.0523
159 | 2704129.4104 | 1243023.0307
160 | 2704130.3617 | 1243019.8103
161 | 2704133.6236 | 1243008.7688
162 | 2704134.6382 | 1243005.3342
163 | 2704137.247 | 1242996.5036
164 | 2704137.7454 | 1242994.8165
165 | 2704141.5869 | 1242981.813
166 | 2704147.7045 | 1242961.1048
167 | 2704152.4387 | 1242935.4977
168 | 2704160.0448 | 1242964.6366
169 | 2704169.5616 | 1242912.3296
170 | 2704161.9043 | 1242965.1688
171 | 2704182.033 | 1242970.9295
172 | 2704186.5419 | 1242891.3766
173 | 2704184.5907 | 1242900.5837
174 | 2704189.3094 | 1242878.3177
175 | 2704176.4726 | 1242911.5156
176 | 2704189.4754 | 1242877.5342
177 | 2704194.9388 | 1242863.0345
178 | 2704203.1411 | 1242849.1645
179 | 2704207.2305 | 1242843.962
180 | 2704259.9875 | 1242793.0388
181 | 2704263.0611 | 1242790.175
182 | 2704241.0169 | 1242810.7149
183 | 2704233.9805 | 1242817.27
184 | 2704254.4627 | 1242825.2188
185 | 2704314.5207 | 1242759.4442
186 | 2704312.1843 | 1242740.3705
187 | 2704324.9674 | 1242765.1292
188 | 2704222.0215 | 1242828.4111
189 | 2704261.9258 | 1242830.6644
190 | 2704333.1929 | 1242772.1073
191 | 2704217.5962 | 1242832.5337
192 | 2704267.758 | 1242825.1059
193 | 2704248.8175 | 1242843.4124
194 | 2704335.6124 | 1242774.1598
195 | 2704212.3835 | 1242837.4064
196 | 2704273.702 | 1242819.441
197 | 2704288.1465 | 1242858.0403
198 | 2704298.0113 | 1242843.8532
199 | 2704333.3834 | 1242798.8587
200 | 2704329.4308 | 1242806.1594
201 | 2704324.8962 | 1242814.535
202 | 2704426.3671 | 1242816.6544
203 | 2704395.2314 | 1242794.4685
204 | 2704315.8568 | 1242831.2311
205 | 2704435.7767 | 1242815.7581
206 | 2704303.2511 | 1242835.8225
207 | 2704307.5982 | 1242828.384
208 | 2704312.1776 | 1242820.5478
209 | 2704235.3107 | 1242856.2139
210 | 2704286.2956 | 1242808.5986
211 | 2704229.1305 | 1242861.7799
212 | 2704228.4163 | 1242862.4231
213 | 2704226.6607 | 1242864.0042
214 | 2704293.0355 | 1242804.1519
215 | 2704438.8289 | 1242695.1509
216 | 2704390.9492 | 1242710.8947
217 | 2704473.242 | 1242706.3393
218 | 2704374.231 | 1242725.6122
219 | 2704441.6554 | 1242815.1981
220 | 2704445.1121 | 1242814.8688
221 | 2704271.3006 | 1242901.6066

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98249 | -0.33625 | 0.0034508 | 0.00086485
1 | 0.98247 | -0.3366 | 0 | 0
2 | 0.98253 | -0.33533 | 0 | 0
3 | 0.98245 | -0.33693 | 0.0013233 | 0.00033166
4 | 0.98293 | -0.32756 | 0 | 0
5 | 0.98577 | -0.2722 | 0 | 0
6 | 0.98635 | -0.26087 | 0.004277 | 0.0010719
7 | 0.98549 | -0.27757 | 0.0033486 | 0.00083923
8 | 0.9821 | -0.34372 | 0.007639 | 0.0019145
9 | 0.98266 | -0.33293 | 0.0019798 | 0.0004962
10 | 0.98661 | -0.25576 | 0.00072987 | 0.00018292
11 | 0.985 | -0.28727 | 0 | 0
12 | 0.97486 | -0.48464 | 0 | 0
13 | 0.97488 | -0.48414 | 0 | 0
14 | 0.97484 | -0.48493 | 0.00069467 | 0.0001741
15 | 0.97479 | -0.48594 | 0.00081616 | 0.00020455
16 | 0.97509 | -0.48001 | 0 | 0
17 | 0.97668 | -0.44874 | 0 | 0
18 | 0.97597 | -0.46267 | 0 | 0
19 | 0.97643 | -0.45364 | 0.0083457 | 0.0020916
20 | 0.97714 | -0.43971 | 0 | 0
21 | 0.97603 | -0.46147 | 0 | 0
22 | 0.97709 | -0.44063 | 0.0053493 | 0.0013407
23 | 0.97788 | -0.42519 | 0 | 0
24 | 0.9757 | -0.46799 | 0.0073323 | 0.0018376
25 | 0.97581 | -0.46585 | 0 | 0
26 | 0.97515 | -0.47883 | 0.00092939 | 0.00023293
27 | 0.9794 | -0.39535 | 0 | 0
28 | 0.98014 | -0.38094 | 0.001242 | 0.00031128
29 | 0.97168 | -0.54729 | 0 | 0
30 | 0.97152 | -0.55044 | 0.0027714 | 0.00069457
31 | 0.97177 | -0.54555 | 0 | 0
32 | 0.97582 | -0.46573 | 0.0062369 | 0.0015631
33 | 0.97543 | -0.47334 | 0.0062363 | 0.001563
34 | 0.98352 | -0.31607 | 0.0014869 | 0.00037266
35 | 0.98353 | -0.31588 | 0.0013862 | 0.00034742
36 | 0.97331 | -0.51516 | 0.00091137 | 0.00022841
37 | 0.9734 | -0.51336 | 0.0012966 | 0.00032495
38 | 0.97312 | -0.51891 | 0.001962 | 0.00049172
39 | 0.97368 | -0.50771 | 0.0013542 | 0.0003394
40 | 0.97292 | -0.52278 | 0.0013557 | 0.00033978
41 | 0.97394 | -0.50264 | 0.00081525 | 0.00020432
42 | 0.97286 | -0.52392 | 0.0015077 | 0.00037786
43 | 0.97417 | -0.49802 | 0 | 0
44 | 0.97264 | -0.52835 | 0.0020597 | 0.00051621
45 | 0.97442 | -0.49327 | 0.0012664 | 0.00031738
46 | 0.97259 | -0.52926 | 0.0021742 | 0.00054491
47 | 0.97508 | -0.48016 | 0.0014678 | 0.00036786
48 | 0.97552 | -0.4715 | 0.003934 | 0.00098595
49 | 0.97508 | -0.48029 | 0.0010818 | 0.00027111
50 | 0.97481 | -0.4855 | 0.0023881 | 0.00059851
51 | 0.97565 | -0.46894 | 0.0013221 | 0.00033134
52 | 0.97476 | -0.48652 | 0.0030659 | 0.00076837
53 | 0.97532 | -0.47552 | 0 | 0
54 | 0.98201 | -0.34446 | 0 | 0
55 | 0.98255 | -0.33404 | 0.0036325 | 0.00091038
56 | 0.98105 | -0.36316 | 0 | 0
57 | 0.98095 | -0.36519 | 0 | 0
58 | 0.98087 | -0.36682 | 0.0045611 | 0.0011431
59 | 0.97455 | -0.49072 | 0.0016494 | 0.00041338
60 | 0.97514 | -0.479 | 0.010475 | 0.0026254
61 | 0.97529 | -0.47611 | 0 | 0
62 | 0.97785 | -0.42585 | 0.0031281 | 0.00078397
63 | 0.97763 | -0.43001 | 0 | 0
64 | 0.97519 | -0.47811 | 0.00091004 | 0.00022808
65 | 0.97472 | -0.48728 | 0.0008781 | 0.00022007
66 | 0.97472 | -0.48727 | 0.0010099 | 0.0002531
67 | 0.98156 | -0.35365 | 0 | 0
68 | 0.98148 | -0.35533 | 0.0027724 | 0.00069483
69 | 0.98171 | -0.35064 | 0 | 0
70 | 0.97193 | -0.54235 | 0.0024959 | 0.00062554
71 | 0.97532 | -0.47555 | 0.0053157 | 0.0013322
72 | 0.97564 | -0.46921 | 0.0059095 | 0.0014811
73 | 0.98344 | -0.3168 | 0.0019547 | 0.00048988
74 | 0.98588 | -0.26971 | 0.000491 | 0.00012306
75 | 0.98588 | -0.26954 | 0.00054784 | 0.0001373
76 | 0.98482 | -0.29075 | 0.0010004 | 0.00025073
77 | 0.98483 | -0.29053 | 0.00040235 | 0.00010084
78 | 0.97453 | -0.49106 | 0.0013428 | 0.00033653
79 | 0.97528 | -0.47624 | 0 | 0
80 | 0.9723 | -0.53506 | 0.0021935 | 0.00054975
81 | 0.97253 | -0.5305 | 0.0016473 | 0.00041285
82 | 0.97229 | -0.53522 | 0.0019494 | 0.00048858
83 | 0.97221 | -0.53688 | 0 | 0
84 | 0.97512 | -0.47934 | 0.0039235 | 0.00098332
85 | 0.97498 | -0.48207 | 0.001884 | 0.00047217
86 | 0.98074 | -0.36982 | 0.0026994 | 0.00067652
87 | 0.98076 | -0.36942 | 0.0018795 | 0.00047105
88 | 0.98076 | -0.36935 | 0.0015712 | 0.00039377
89 | 0.98081 | -0.36838 | 0.0016636 | 0.00041693
90 | 0.98081 | -0.36838 | 0.0016326 | 0.00040917
91 | 0.98097 | -0.36532 | 0.0016733 | 0.00041936
92 | 0.97749 | -0.43282 | 0.0031173 | 0.00078126
93 | 0.97753 | -0.43199 | 0 | 0
94 | 0.97744 | -0.43392 | 0 | 0
95 | 0.97742 | -0.43419 | 0.0021964 | 0.00055046
96 | 0.97738 | -0.43493 | 0.0043993 | 0.0011026
97 | 0.97759 | -0.4308 | 0.0022399 | 0.00056138
98 | 0.97451 | -0.49138 | 0.00068485 | 0.00017164
99 | 0.97433 | -0.49493 | 0.0065843 | 0.0016502
100 | 0.9811 | -0.36277 | 0.0015397 | 0.00038589
101 | 0.98124 | -0.35991 | 0.0017241 | 0.0004321
102 | 0.98142 | -0.3565 | 0.0017192 | 0.00043086
103 | 0.98144 | -0.35601 | 0.0032544 | 0.00081563
104 | 0.98215 | -0.34221 | 0.0038089 | 0.00095459
105 | 0.98161 | -0.35263 | 0 | 0
106 | 0.98276 | -0.33022 | 0.002866 | 0.00071828
107 | 0.98354 | -0.31483 | 0 | 0
108 | 0.98336 | -0.31836 | 0.0019636 | 0.00049213
109 | 0.98339 | -0.31767 | 0.0037465 | 0.00093895
110 | 0.98344 | -0.31686 | 0.0020158 | 0.00050522
111 | 0.98477 | -0.29104 | 0 | 0
112 | 0.98529 | -0.28085 | 0.0042788 | 0.0010724
113 | 0.98437 | -0.29881 | 0.0015552 | 0.00038977
114 | 0.98642 | -0.25906 | 0 | 0
115 | 0.98324 | -0.32078 | 0.0031998 | 0.00080195
116 | 0.98625 | -0.26236 | 0 | 0
117 | 0.9879 | -0.23064 | 0.0013898 | 0.00034832
118 | 0.98289 | -0.32761 | 0.0020982 | 0.00052585
119 | 1 | 0 | -0.39534 | -0.10116
120 | 0.99835 | -0.031109 | 0 | 0
121 | 0.99587 | -0.078237 | 0.0032822 | 0.0008226
122 | 0.99713 | -0.054221 | 0 | 0
123 | 0.99472 | -0.10017 | 0 | 0
124 | 0.99651 | -0.066061 | 0 | 0
125 | 0.9971 | -0.054828 | 0.0020523 | 0.00051436
126 | 0.98605 | -0.26626 | 0.0020461 | 0.0005128
127 | 0.98617 | -0.26391 | 0.0020213 | 0.00050659
128 | 0.98911 | -0.2072 | 0 | 0
129 | 0.99405 | -0.11307 | 0.0017485 | 0.00043822
130 | 0.99456 | -0.10326 | 0.0028081 | 0.00070379
131 | 0.99645 | -0.067117 | 0.0036394 | 0.00091212
132 | 0.99582 | -0.079116 | 0.0023116 | 0.00057934
133 | 0.99329 | -0.12745 | 0.0018969 | 0.0004754
134 | 0.99443 | -0.10589 | 0 | 0
135 | 0.97679 | -0.44768 | 0.0013859 | 0.00034735
136 | 0.9768 | -0.44744 | 0 | 0
137 | 0.99527 | -0.089482 | 0.0021361 | 0.00053536
138 | 0.99366 | -0.12011 | 0 | 0
139 | 0.99423 | -0.10939 | 0 | 0
140 | 0.99328 | -0.12735 | 0.0025949 | 0.00065034
141 | 0.99305 | -0.1322 | 0.0028247 | 0.00070792
142 | 0.99442 | -0.10604 | 0.0018901 | 0.0004737
143 | 0.99439 | -0.10667 | 0.0018258 | 0.0004576
144 | 0.99141 | -0.16358 | 0.0024738 | 0.00062
145 | 0.99439 | -0.10665 | 0.0026215 | 0.000657
146 | 0.99433 | -0.10775 | 0.0016972 | 0.00042537
147 | 0.99117 | -0.16817 | 0.0032683 | 0.00081911
148 | 0.98873 | -0.2151 | 0.0014648 | 0.00036711
149 | 0.98872 | -0.21519 | 0.0014643 | 0.00036698
150 | 0.98355 | -0.31544 | 0.0011939 | 0.00029923
151 | 0.98359 | -0.31473 | 0.0020513 | 0.00051411
152 | 0.9836 | -0.31463 | 0.0012152 | 0.00030457
153 | 0.98368 | -0.31306 | 0.0014648 | 0.00036712
154 | 0.98865 | -0.21663 | 0.0014632 | 0.00036671
155 | 0.98731 | -0.24242 | 0.0020649 | 0.00051751
156 | 0.99432 | -0.10796 | 0.0012314 | 0.00030862
157 | 0.98371 | -0.31234 | 0.0013452 | 0.00033714
158 | 0.98718 | -0.24504 | 0.0014635 | 0.00036678
159 | 0.98378 | -0.31098 | 0.0014648 | 0.00036712
160 | 0.98382 | -0.31028 | 0.0013433 | 0.00033666
161 | 0.98396 | -0.30759 | 0.0014643 | 0.00036698
162 | 0.984 | -0.30666 | 0.0012158 | 0.0003047
163 | 0.98414 | -0.30407 | 0.0014658 | 0.00036736
164 | 0.98416 | -0.30353 | 0.0012684 | 0.0003179
165 | 0.98439 | -0.29905 | 0.0012256 | 0.00030717
166 | 0.98478 | -0.29144 | 0 | 0
167 | 0.98357 | -0.31497 | 0.0015331 | 0.00038423
168 | 0.98561 | -0.27535 | 0.0015234 | 0.00038179
169 | 0.98208 | -0.34403 | 0.0024175 | 0.00060588
170 | 0.98574 | -0.27288 | 0.0013332 | 0.00033413
171 | 0.98715 | -0.24563 | 0.0014641 | 0.00036694
172 | 0.98083 | -0.3684 | 0.0007149 | 0.00017917
173 | 0.9812 | -0.36111 | 0.0015445 | 0.00038708
174 | 0.98031 | -0.37857 | 0.0017764 | 0.00044521
175 | 0.98178 | -0.34984 | 0.0019529 | 0.00048944
176 | 0.98028 | -0.37916 | 0.0020446 | 0.00051242
177 | 0.97973 | -0.38993 | 0.0022319 | 0.00055936
178 | 0.97919 | -0.40057 | 0.001467 | 0.00036766
179 | 0.97897 | -0.40472 | 0.0014145 | 0.00035451
180 | 0.97755 | -0.43271 | 0.0024574 | 0.00061589
181 | 0.97754 | -0.43288 | 0.0022362 | 0.00056045
182 | 0.97766 | -0.43049 | 0 | 0
183 | 0.9779 | -0.4258 | 0.0021403 | 0.0005364
184 | 0.97726 | -0.43844 | 0.0020017 | 0.00050166
185 | 0.98753 | -0.23794 | 0 | 0
186 | 0.98687 | -0.25079 | 0.0056028 | 0.0014042
187 | 0.98796 | -0.22964 | 0.0012311 | 0.00030854
188 | 0.97834 | -0.41721 | 0.0014917 | 0.00037386
189 | 0.97708 | -0.44182 | 0 | 0
190 | 0.98834 | -0.2222 | 0.0015379 | 0.00038543
191 | 0.97851 | -0.41386 | 0.001395 | 0.00034962
192 | 0.97702 | -0.44317 | 0.0019885 | 0.00049835
193 | 0.9769 | -0.44544 | 0.001962 | 0.00049172
194 | 0.98846 | -0.21993 | 0.0044632 | 0.0011186
195 | 0.97872 | -0.40974 | 0.0013454 | 0.00033718
196 | 0.97696 | -0.44425 | 0.002075 | 0.00052005
197 | 0.99475 | -0.099373 | 0.0021371 | 0.0005356
198 | 0.99416 | -0.11067 | 0.0020415 | 0.00051164
199 | 0.98978 | -0.19449 | 0.0015354 | 0.00038482
200 | 0.99026 | -0.18526 | 0.0015379 | 0.00038543
201 | 0.99081 | -0.17463 | 0.0012547 | 0.00031446
202 | 0.98596 | -0.26805 | 0.0016119 | 0.00040397
203 | 0.98614 | -0.2646 | 0.0024348 | 0.00061022
204 | 0.99192 | -0.15335 | 0.0017473 | 0.00043792
205 | 0.98592 | -0.26881 | 0.00054785 | 0.0001373
206 | 0.9941 | -0.11174 | 0.0020709 | 0.00051901
207 | 0.99407 | -0.11237 | 0.0022656 | 0.00056781
208 | 0.99406 | -0.11268 | 0.0019281 | 0.00048322
209 | 0.97676 | -0.44829 | 0.0021643 | 0.00054243
210 | 0.97688 | -0.44582 | 0.0019581 | 0.00049075
211 | 0.97671 | -0.4491 | 0.002179 | 0.00054611
212 | 0.97671 | -0.44916 | 0.00082148 | 0.00020588
213 | 0.97671 | -0.44926 | 0.0023175 | 0.00058081
214 | 0.97686 | -0.44629 | 0.0031779 | 0.00079647
215 | 0.98489 | -0.28929 | 0.00099481 | 0.00024932
216 | 0.98489 | -0.28931 | 0.0022359 | 0.00056037
217 | 0.98485 | -0.2902 | 0 | 0
218 | 0.9848 | -0.29107 | 0.0043654 | 0.0010941
219 | 0.9859 | -0.26923 | 0.001487 | 0.00037269
220 | 0.98589 | -0.26938 | 0.0014266 | 0.00035755
221 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0013234 | 0.00033133 | -0.0013234 | -0.0003315 | 2.1998e-08 | -1.7085e-07 | 0.0020042 | 0.0020043 | 0.0020043 | 0.98249 | -0.33625 | 0.98247 | -0.3366 | 0.55062
1 | -0.0047742 | -0.0011962 | 0.0047744 | 0.0011962 | 2.102e-07 | -1.2554e-09 | 0.0072305 | 0.0072305 | 0.0072305 | 0.98249 | -0.33625 | 0.98253 | -0.33533 | 1.9864
2 | 0.0013234 | 0.0003315 | -0.0013233 | -0.00033166 | 2.0312e-08 | -1.5774e-07 | 0.0020043 | 0.0020043 | 0.0020043 | 0.98247 | -0.3366 | 0.98245 | -0.33693 | 0.55064
3 | -0.0047744 | -0.0011962 | 0.0047761 | 0.0011962 | 1.7676e-06 | -1.1146e-08 | 0.0072305 | 0.0072301 | 0.0072305 | 0.98253 | -0.33533 | 0.98293 | -0.32756 | 1.9864
4 | 0.0076449 | 0.0019168 | -0.007639 | -0.0019145 | 5.8864e-06 | 2.2832e-06 | 0.011574 | 0.011574 | 0.011574 | 0.98293 | -0.32756 | 0.9821 | -0.34372 | 3.1797
5 | 0.0019804 | 0.00049461 | -0.0019798 | -0.0004962 | 5.0656e-07 | -1.5807e-06 | 0.0029974 | 0.002998 | 0.002998 | 0.98293 | -0.32756 | 0.98266 | -0.33293 | 0.82364
6 | -0.014401 | -0.0036076 | 0.014439 | 0.0036292 | 3.8062e-05 | 2.1645e-05 | 0.021801 | 0.0218 | 0.021801 | 0.98293 | -0.32756 | 0.98577 | -0.2722 | 5.9893
7 | -0.026795 | -0.0067263 | 0.02681 | 0.0067353 | 1.449e-05 | 8.9726e-06 | 0.040452 | 0.040451 | 0.040452 | 0.98577 | -0.2722 | 0.98635 | -0.26087 | 11.1131
8 | 0.012356 | 0.0030971 | -0.012353 | -0.0030954 | 3.1582e-06 | 1.7127e-06 | 0.018652 | 0.018652 | 0.018652 | 0.98577 | -0.2722 | 0.98549 | -0.27757 | 5.1241
9 | -0.031087 | -0.0078072 | 0.031095 | 0.007812 | 7.5837e-06 | 4.7362e-06 | 0.046904 | 0.046904 | 0.046904 | 0.98635 | -0.26087 | 0.98661 | -0.25576 | 12.8857
10 | 0.0090043 | 0.0022562 | -0.0090002 | -0.0022543 | 4.1578e-06 | 1.8971e-06 | 0.013596 | 0.013596 | 0.013596 | 0.98549 | -0.27757 | 0.985 | -0.28727 | 3.7351
11 | -0.031824 | -0.0079949 | 0.031832 | 0.0079996 | 7.5526e-06 | 4.722e-06 | 0.048005 | 0.048004 | 0.048005 | 0.98661 | -0.25576 | 0.98687 | -0.25079 | 13.1881
12 | 0.0023979 | 0.00059971 | -0.0023977 | -0.00060016 | 2.3037e-07 | -4.4851e-07 | 0.003622 | 0.0036222 | 0.0036222 | 0.985 | -0.28727 | 0.98489 | -0.28929 | 0.99512
13 | 0.0066023 | 0.0016546 | -0.0066016 | -0.0016544 | 6.4281e-07 | 1.9209e-07 | 0.0099739 | 0.009974 | 0.009974 | 0.985 | -0.28727 | 0.98489 | -0.28931 | 2.7401
14 | -0.00069468 | -0.00017382 | 0.0006947 | 0.00017335 | 1.6199e-08 | -4.6883e-07 | 0.0010603 | 0.0010601 | 0.0010603 | 0.97486 | -0.48464 | 0.97488 | -0.48414 | 0.29128
15 | 0.00069468 | 0.00017382 | -0.00069467 | -0.0001741 | 9.7058e-09 | -2.8081e-07 | 0.0010603 | 0.0010604 | 0.0010604 | 0.97486 | -0.48464 | 0.97484 | -0.48493 | 0.29131
16 | 0.0027045 | 0.00067702 | -0.0027043 | -0.00067732 | 2.3161e-07 | -3.0369e-07 | 0.0041278 | 0.0041279 | 0.0041279 | 0.97488 | -0.48414 | 0.97479 | -0.48594 | 1.134
17 | -0.0033992 | -0.00085037 | 0.0033999 | 0.00084997 | 6.6823e-07 | -3.9809e-07 | 0.0051878 | 0.0051875 | 0.0051878 | 0.97488 | -0.48414 | 0.97509 | -0.48001 | 1.4252
18 | 0.0018881 | 0.00047277 | -0.001888 | -0.00047317 | 1.1953e-07 | -4.0183e-07 | 0.0028821 | 0.0028822 | 0.0028822 | 0.97479 | -0.48594 | 0.97472 | -0.48727 | 0.79182
19 | -0.0033999 | -0.00084997 | 0.0034001 | 0.00084986 | 1.906e-07 | -1.1363e-07 | 0.0051875 | 0.0051875 | 0.0051875 | 0.97509 | -0.48001 | 0.97515 | -0.47883 | 1.4252
20 | 0.023723 | 0.0059535 | -0.023708 | -0.0059438 | 1.5745e-05 | 9.6748e-06 | 0.036147 | 0.036147 | 0.036147 | 0.97668 | -0.44874 | 0.97597 | -0.46267 | 9.9304
21 | 0.0083477 | 0.0020925 | -0.0083457 | -0.0020916 | 1.9495e-06 | 8.4559e-07 | 0.012718 | 0.012718 | 0.012718 | 0.97668 | -0.44874 | 0.97643 | -0.45364 | 3.494
22 | -0.11038 | -0.027725 | 0.11043 | 0.027755 | 4.7588e-05 | 2.9557e-05 | 0.1682 | 0.16819 | 0.1682 | 0.97668 | -0.44874 | 0.97714 | -0.43971 | 11.5519
23 | 0.078312 | 0.01968 | -0.078264 | -0.019651 | 4.7544e-05 | 2.8647e-05 | 0.11933 | 0.11933 | 0.11933 | 0.97668 | -0.44874 | 0.97603 | -0.46147 | 8.1958
24 | 0.012149 | 0.0030454 | -0.012147 | -0.0030444 | 1.77e-06 | 9.6093e-07 | 0.018524 | 0.018524 | 0.018524 | 0.97597 | -0.46267 | 0.97582 | -0.46573 | 5.0889
25 | 0.011558 | 0.0028984 | -0.011553 | -0.0028953 | 5.8742e-06 | 3.1296e-06 | 0.017623 | 0.017623 | 0.017623 | 0.97597 | -0.46267 | 0.97543 | -0.47334 | 4.8416
26 | 0.0053495 | 0.0013407 | -0.0053493 | -0.0013407 | 2.3416e-07 | 3.2007e-08 | 0.0081464 | 0.0081465 | 0.0081465 | 0.97714 | -0.43971 | 0.97709 | -0.44063 | 2.238
27 | -0.11578 | -0.029096 | 0.11586 | 0.029146 | 8.0335e-05 | 5.0033e-05 | 0.17634 | 0.17634 | 0.17634 | 0.97714 | -0.43971 | 0.97788 | -0.42519 | 12.1114
28 | 0.0073346 | 0.0018385 | -0.0073323 | -0.0018376 | 2.2789e-06 | 8.513e-07 | 0.011182 | 0.011182 | 0.011182 | 0.97603 | -0.46147 | 0.9757 | -0.46799 | 3.0721
29 | 0.07093 | 0.017812 | -0.070915 | -0.017804 | 1.4842e-05 | 8.8224e-06 | 0.10815 | 0.10815 | 0.10815 | 0.97603 | -0.46147 | 0.97581 | -0.46585 | 7.4278
30 | 0.0031282 | 0.00078388 | -0.0031281 | -0.00078397 | 9.9624e-08 | -8.3329e-08 | 0.00476 | 0.0047601 | 0.0047601 | 0.97788 | -0.42519 | 0.97785 | -0.42585 | 1.3077
31 | 0.011958 | 0.0029974 | -0.011955 | -0.0029959 | 2.7457e-06 | 1.4799e-06 | 0.018196 | 0.018196 | 0.018196 | 0.97788 | -0.42519 | 0.97763 | -0.43001 | 4.9989
32 | -0.13095 | -0.032927 | 0.13113 | 0.033044 | 0.00018689 | 0.00011709 | 0.1993 | 0.1993 | 0.1993 | 0.97788 | -0.42519 | 0.9794 | -0.39535 | 13.688
33 | 0.048695 | 0.012228 | -0.048687 | -0.012224 | 7.1805e-06 | 3.9017e-06 | 0.074263 | 0.074263 | 0.074263 | 0.97581 | -0.46585 | 0.97565 | -0.46894 | 5.1005
34 | 0.02222 | 0.0055759 | -0.022214 | -0.0055722 | 5.9788e-06 | 3.653e-06 | 0.033886 | 0.033886 | 0.033886 | 0.97581 | -0.46585 | 0.97552 | -0.4715 | 9.3095
35 | -0.0043295 | -0.0010828 | 0.0043296 | 0.0010828 | 1.4925e-07 | -1.8275e-08 | 0.0066057 | 0.0066056 | 0.0066057 | 0.97515 | -0.47883 | 0.97519 | -0.47811 | 1.8147
36 | -0.13113 | -0.033044 | 0.13122 | 0.033101 | 9.0425e-05 | 5.6649e-05 | 0.1993 | 0.1993 | 0.1993 | 0.9794 | -0.39535 | 0.98014 | -0.38094 | 13.6879
37 | -0.13247 | -0.033412 | 0.13258 | 0.033483 | 0.00011288 | 7.0745e-05 | 0.20118 | 0.20118 | 0.20118 | 0.98014 | -0.38094 | 0.98105 | -0.36316 | 13.8174
38 | 0.0027718 | 0.00069408 | -0.0027714 | -0.00069457 | 4.1585e-07 | -4.9614e-07 | 0.0042445 | 0.0042447 | 0.0042447 | 0.97168 | -0.54729 | 0.97152 | -0.55044 | 1.1661
39 | -0.0027718 | -0.00069408 | 0.002772 | 0.0006938 | 2.3004e-07 | -2.7461e-07 | 0.0042445 | 0.0042443 | 0.0042445 | 0.97168 | -0.54729 | 0.97177 | -0.54555 | 1.1661
40 | -0.002772 | -0.0006938 | 0.0027725 | 0.0006933 | 4.2161e-07 | -5.0356e-07 | 0.0042443 | 0.004244 | 0.0042443 | 0.97177 | -0.54555 | 0.97193 | -0.54235 | 1.166
41 | 0.0059105 | 0.0014813 | -0.0059095 | -0.0014811 | 9.8118e-07 | 2.2566e-07 | 0.0090129 | 0.0090131 | 0.0090131 | 0.97582 | -0.46573 | 0.97564 | -0.46921 | 2.4761
42 | 0.0053162 | 0.0013323 | -0.0053157 | -0.0013322 | 5.6081e-07 | 7.5124e-08 | 0.0081099 | 0.00811 | 0.00811 | 0.97543 | -0.47334 | 0.97532 | -0.47555 | 2.228
43 | -0.0014869 | -0.00037266 | 0.0014869 | 0.00037258 | 1.3439e-08 | -8.1265e-08 | 0.0022496 | 0.0022496 | 0.0022496 | 0.98352 | -0.31607 | 0.98353 | -0.31588 | 0.61804
44 | -0.0028732 | -0.00072 | 0.0028732 | 0.00071993 | 5.9468e-08 | -6.8453e-08 | 0.0043469 | 0.0043468 | 0.0043469 | 0.98353 | -0.31588 | 0.98355 | -0.31544 | 1.1942
45 | -0.021046 | -0.0052774 | 0.021047 | 0.0052785 | 1.7971e-06 | 1.0926e-06 | 0.032176 | 0.032176 | 0.032176 | 0.97331 | -0.51516 | 0.9734 | -0.51336 | 8.8396
46 | 0.020134 | 0.005049 | -0.020131 | -0.0050468 | 3.6058e-06 | 2.1816e-06 | 0.030783 | 0.030783 | 0.030783 | 0.97331 | -0.51516 | 0.97312 | -0.51891 | 8.4568
47 | -0.022344 | -0.0056034 | 0.02235 | 0.0056071 | 6.0181e-06 | 3.6806e-06 | 0.034158 | 0.034158 | 0.034158 | 0.9734 | -0.51336 | 0.97368 | -0.50771 | 9.3841
48 | 0.018169 | 0.0045551 | -0.018165 | -0.0045531 | 3.3473e-06 | 1.9986e-06 | 0.027783 | 0.027783 | 0.027783 | 0.97312 | -0.51891 | 0.97292 | -0.52278 | 7.6326
49 | -0.023704 | -0.0059465 | 0.02371 | 0.00595 | 5.737e-06 | 3.5266e-06 | 0.036228 | 0.036227 | 0.036228 | 0.97368 | -0.50771 | 0.97394 | -0.50264 | 9.9526
50 | 0.01681 | 0.0042133 | -0.016809 | -0.0042128 | 9.1168e-07 | 5.378e-07 | 0.025709 | 0.025709 | 0.025709 | 0.97292 | -0.52278 | 0.97286 | -0.52392 | 7.063
51 | -0.024525 | -0.0061544 | 0.024531 | 0.0061577 | 5.4012e-06 | 3.3291e-06 | 0.037473 | 0.037473 | 0.037473 | 0.97394 | -0.50264 | 0.97417 | -0.49802 | 10.2948
52 | 0.015301 | 0.0038349 | -0.015298 | -0.003833 | 3.2282e-06 | 1.8709e-06 | 0.023403 | 0.023403 | 0.023403 | 0.97286 | -0.52392 | 0.97264 | -0.52835 | 6.4295
53 | -0.024531 | -0.0061577 | 0.024536 | 0.0061611 | 5.5616e-06 | 3.4279e-06 | 0.037473 | 0.037473 | 0.037473 | 0.97417 | -0.49802 | 0.97442 | -0.49327 | 10.2948
54 | 0.013238 | 0.0033168 | -0.013237 | -0.0033165 | 5.7292e-07 | 3.2044e-07 | 0.020252 | 0.020252 | 0.020252 | 0.97264 | -0.52835 | 0.97259 | -0.52926 | 5.5638
55 | -0.025802 | -0.0064785 | 0.025816 | 0.006487 | 1.3794e-05 | 8.5329e-06 | 0.039407 | 0.039407 | 0.039407 | 0.97442 | -0.49327 | 0.97498 | -0.48207 | 10.826
56 | 0.011063 | 0.0027716 | -0.011063 | -0.0027713 | 6.5458e-07 | 3.4332e-07 | 0.016926 | 0.016926 | 0.016926 | 0.97259 | -0.52926 | 0.97253 | -0.5305 | 4.6499
57 | -0.018273 | -0.0045818 | 0.01828 | 0.0045863 | 7.5441e-06 | 4.5054e-06 | 0.027886 | 0.027886 | 0.027886 | 0.97508 | -0.48016 | 0.97552 | -0.4715 | 7.6609
58 | 0.016805 | 0.0042139 | -0.016805 | -0.0042138 | 1.0692e-07 | 6.302e-08 | 0.025646 | 0.025646 | 0.025646 | 0.97508 | -0.48016 | 0.97508 | -0.48029 | 7.0456
59 | 0.015723 | 0.0039427 | -0.015719 | -0.0039405 | 3.9e-06 | 2.2707e-06 | 0.023995 | 0.023995 | 0.023995 | 0.97508 | -0.48029 | 0.97481 | -0.4855 | 6.5921
60 | 0.013331 | 0.0033419 | -0.013331 | -0.0033416 | 6.5037e-07 | 3.6403e-07 | 0.02035 | 0.02035 | 0.02035 | 0.97481 | -0.4855 | 0.97476 | -0.48652 | 5.5906
61 | 0.047365 | 0.011892 | -0.04735 | -0.011884 | 1.4858e-05 | 7.9931e-06 | 0.072247 | 0.072248 | 0.072248 | 0.97565 | -0.46894 | 0.97532 | -0.47552 | 4.9621
62 | 0.010265 | 0.0025732 | -0.010263 | -0.0025722 | 2.052e-06 | 1.0355e-06 | 0.01567 | 0.01567 | 0.01567 | 0.97476 | -0.48652 | 0.97455 | -0.49072 | 4.3049
63 | 0.010477 | 0.0026263 | -0.010475 | -0.0026254 | 1.7338e-06 | 8.8384e-07 | 0.015985 | 0.015985 | 0.015985 | 0.97532 | -0.47552 | 0.97514 | -0.479 | 4.3914
64 | 0.036873 | 0.0092582 | -0.036872 | -0.0092577 | 1.0301e-06 | 4.8599e-07 | 0.056263 | 0.056263 | 0.056263 | 0.97532 | -0.47552 | 0.97529 | -0.47611 | 3.8642
65 | -0.13726 | -0.034703 | 0.13733 | 0.034746 | 6.8689e-05 | 4.3105e-05 | 0.2081 | 0.2081 | 0.2081 | 0.98201 | -0.34446 | 0.98255 | -0.33404 | 14.2925
66 | 0.13726 | 0.034703 | -0.13714 | -0.034626 | 0.00012295 | 7.7159e-05 | 0.2081 | 0.2081 | 0.2081 | 0.98201 | -0.34446 | 0.98105 | -0.36316 | 14.2925
67 | -0.14096 | -0.035656 | 0.14108 | 0.03573 | 0.00011668 | 7.3289e-05 | 0.2136 | 0.2136 | 0.2136 | 0.98255 | -0.33404 | 0.98344 | -0.3168 | 14.6703
68 | 0.0045619 | 0.0011431 | -0.0045614 | -0.0011431 | 4.416e-07 | -2.7928e-08 | 0.0069191 | 0.0069193 | 0.0069193 | 0.98105 | -0.36316 | 0.98095 | -0.36519 | 1.9009
69 | 0.0045614 | 0.0011431 | -0.0045611 | -0.0011431 | 3.5495e-07 | -2.2394e-08 | 0.0069193 | 0.0069193 | 0.0069193 | 0.98095 | -0.36519 | 0.98087 | -0.36682 | 1.9009
70 | 0.0086132 | 0.0021588 | -0.0086131 | -0.0021587 | 1.4135e-07 | 6.3309e-08 | 0.013151 | 0.013151 | 0.013151 | 0.97455 | -0.49072 | 0.97453 | -0.49106 | 3.613
71 | 0.0052401 | 0.0013109 | -0.0052396 | -0.0013108 | 4.9877e-07 | 5.9525e-08 | 0.0079941 | 0.0079942 | 0.0079942 | 0.97529 | -0.47611 | 0.97519 | -0.47811 | 2.1962
72 | 0.031632 | 0.0079468 | -0.031632 | -0.0079467 | 1.9462e-07 | 8.008e-08 | 0.048269 | 0.048269 | 0.048269 | 0.97529 | -0.47611 | 0.97528 | -0.47624 | 3.3152
73 | 0.00224 | 0.00056119 | -0.0022399 | -0.00056138 | 8.4588e-08 | -1.8917e-07 | 0.0034094 | 0.0034095 | 0.0034095 | 0.97763 | -0.43001 | 0.97759 | -0.4308 | 0.93667
74 | 0.0097148 | 0.0024347 | -0.0097139 | -0.0024343 | 9.16e-07 | 4.4617e-07 | 0.014786 | 0.014787 | 0.014787 | 0.97763 | -0.43001 | 0.97753 | -0.43199 | 4.0622
75 | -0.0008781 | -0.00022007 | 0.0008781 | 0.00022007 | 1.6098e-10 | -2.8663e-09 | 0.0013405 | 0.0013405 | 0.0013405 | 0.97472 | -0.48728 | 0.97472 | -0.48727 | 0.36827
76 | 0.0060274 | 0.0015105 | -0.0060269 | -0.0015104 | 4.8315e-07 | 1.1418e-07 | 0.0091373 | 0.0091374 | 0.0091374 | 0.98156 | -0.35365 | 0.98148 | -0.35533 | 2.5103
77 | -0.0060274 | -0.0015105 | 0.0060283 | 0.0015107 | 8.6471e-07 | 2.0426e-07 | 0.0091373 | 0.0091372 | 0.0091373 | 0.98156 | -0.35365 | 0.98171 | -0.35064 | 2.5103
78 | 0.0032545 | 0.00081555 | -0.0032544 | -0.00081563 | 1.0439e-07 | -7.7686e-08 | 0.0049341 | 0.0049342 | 0.0049342 | 0.98148 | -0.35533 | 0.98144 | -0.35601 | 1.3555
79 | -0.022142 | -0.0055526 | 0.022151 | 0.005558 | 8.899e-06 | 5.4289e-06 | 0.033563 | 0.033563 | 0.033563 | 0.98171 | -0.35064 | 0.98215 | -0.34221 | 9.2206
80 | 0.016114 | 0.0040419 | -0.016113 | -0.004041 | 1.5301e-06 | 8.9281e-07 | 0.024426 | 0.024426 | 0.024426 | 0.98171 | -0.35064 | 0.98161 | -0.35263 | 6.7104
81 | -0.0052684 | -0.0013188 | 0.0052698 | 0.001319 | 1.3707e-06 | 1.8064e-07 | 0.0080653 | 0.0080651 | 0.0080653 | 0.97193 | -0.54235 | 0.97221 | -0.53688 | 2.2157
82 | -0.14304 | -0.03622 | 0.14305 | 0.036228 | 1.3533e-05 | 8.5048e-06 | 0.21656 | 0.21656 | 0.21656 | 0.98344 | -0.3168 | 0.98354 | -0.31483 | 14.8734
83 | -0.000491 | -0.00012306 | 0.000491 | 0.0001228 | 4.0893e-09 | -2.5061e-07 | 0.00074108 | 0.00074099 | 0.00074108 | 0.98588 | -0.26971 | 0.98588 | -0.26954 | 0.20359
84 | -0.0010388 | -0.00026011 | 0.0010389 | 0.00026001 | 7.6041e-09 | -1.0032e-07 | 0.0015679 | 0.0015678 | 0.0015679 | 0.98588 | -0.26954 | 0.98589 | -0.26938 | 0.43073
85 | -0.0010004 | -0.00025073 | 0.0010004 | 0.00025058 | 1.0463e-08 | -1.4869e-07 | 0.0015116 | 0.0015115 | 0.0015116 | 0.98482 | -0.29075 | 0.98483 | -0.29053 | 0.41527
86 | -0.0014028 | -0.00035142 | 0.0014028 | 0.00035126 | 2.2332e-08 | -1.544e-07 | 0.0021194 | 0.0021194 | 0.0021194 | 0.98483 | -0.29053 | 0.98485 | -0.2902 | 0.58226
87 | 0.0072703 | 0.0018222 | -0.0072702 | -0.0018222 | 1.1224e-07 | 4.1572e-08 | 0.011101 | 0.011101 | 0.011101 | 0.97453 | -0.49106 | 0.97451 | -0.49138 | 3.0498
88 | 0.027708 | 0.0069636 | -0.0277 | -0.0069592 | 7.7145e-06 | 4.3631e-06 | 0.042282 | 0.042282 | 0.042282 | 0.97528 | -0.47624 | 0.97498 | -0.48207 | 5.808
89 | 0.0039241 | 0.00098315 | -0.0039235 | -0.00098332 | 5.8035e-07 | -1.6726e-07 | 0.005987 | 0.0059872 | 0.0059872 | 0.97528 | -0.47624 | 0.97512 | -0.47934 | 1.6448
90 | -0.0094132 | -0.0023574 | 0.0094153 | 0.0023584 | 2.0448e-06 | 9.8272e-07 | 0.014405 | 0.014405 | 0.014405 | 0.9723 | -0.53506 | 0.97253 | -0.5305 | 3.9575
91 | 0.0072197 | 0.0018077 | -0.0072196 | -0.0018077 | 5.5356e-08 | 2.043e-08 | 0.011048 | 0.011048 | 0.011048 | 0.9723 | -0.53506 | 0.97229 | -0.53522 | 3.0353
92 | 0.0052702 | 0.0013191 | -0.0052698 | -0.001319 | 4.1679e-07 | 5.484e-08 | 0.008065 | 0.0080651 | 0.0080651 | 0.97229 | -0.53522 | 0.97221 | -0.53688 | 2.2157
93 | -0.0026994 | -0.00067652 | 0.0026994 | 0.00067646 | 5.0636e-08 | -6.9175e-08 | 0.0040956 | 0.0040956 | 0.0040956 | 0.98074 | -0.36982 | 0.98076 | -0.36942 | 1.1252
94 | -0.0045789 | -0.0011475 | 0.0045789 | 0.0011475 | 1.5735e-08 | -9.0075e-10 | 0.0069472 | 0.0069472 | 0.0069472 | 0.98076 | -0.36942 | 0.98076 | -0.36935 | 1.9086
95 | -0.0061501 | -0.0015413 | 0.0061504 | 0.0015413 | 2.8366e-07 | 7.1902e-08 | 0.0093309 | 0.0093309 | 0.0093309 | 0.98076 | -0.36935 | 0.98081 | -0.36838 | 2.5634
96 | -0.0078139 | -0.0019583 | 0.0078139 | 0.0019583 | 3.3908e-09 | 1.3612e-09 | 0.011855 | 0.011855 | 0.011855 | 0.98081 | -0.36838 | 0.98081 | -0.36838 | 3.2568
97 | -0.0094465 | -0.0023674 | 0.0094479 | 0.0023681 | 1.3733e-06 | 6.5383e-07 | 0.014332 | 0.014332 | 0.014332 | 0.98081 | -0.36838 | 0.98097 | -0.36532 | 3.9373
98 | -0.011121 | -0.0027875 | 0.011123 | 0.0027882 | 1.3541e-06 | 7.064e-07 | 0.01687 | 0.01687 | 0.01687 | 0.98097 | -0.36532 | 0.9811 | -0.36277 | 4.6345
99 | -0.0031173 | -0.00078126 | 0.0031174 | 0.00078116 | 1.2408e-07 | -1.0479e-07 | 0.0047454 | 0.0047453 | 0.0047454 | 0.97749 | -0.43282 | 0.97753 | -0.43199 | 1.3037
100 | 0.0065965 | 0.0016531 | -0.0065959 | -0.0016529 | 6.0803e-07 | 1.8756e-07 | 0.010041 | 0.010041 | 0.010041 | 0.97753 | -0.43199 | 0.97744 | -0.43392 | 2.7586
101 | 0.0021964 | 0.0005504 | -0.0021964 | -0.00055046 | 2.8665e-08 | -6.7347e-08 | 0.0033437 | 0.0033437 | 0.0033437 | 0.97744 | -0.43392 | 0.97742 | -0.43419 | 0.91861
102 | 0.0043995 | 0.0011025 | -0.0043993 | -0.0011026 | 2.1182e-07 | -2.2254e-08 | 0.0066976 | 0.0066977 | 0.0066977 | 0.97744 | -0.43392 | 0.97738 | -0.43493 | 1.84
103 | 0.0065854 | 0.0016505 | -0.0065843 | -0.0016502 | 1.1124e-06 | 3.4648e-07 | 0.010055 | 0.010056 | 0.010056 | 0.97451 | -0.49138 | 0.97433 | -0.49493 | 2.7625
104 | -0.012662 | -0.003174 | 0.012664 | 0.003175 | 1.7238e-06 | 9.4582e-07 | 0.019205 | 0.019205 | 0.019205 | 0.9811 | -0.36277 | 0.98124 | -0.35991 | 5.2761
105 | -0.014388 | -0.0036071 | 0.01439 | 0.0036084 | 2.338e-06 | 1.3308e-06 | 0.021819 | 0.021819 | 0.021819 | 0.98124 | -0.35991 | 0.98142 | -0.3565 | 5.9943
106 | -0.01611 | -0.0040393 | 0.016113 | 0.004041 | 2.9736e-06 | 1.7351e-06 | 0.024426 | 0.024426 | 0.024426 | 0.98142 | -0.3565 | 0.98161 | -0.35263 | 6.7104
107 | -0.02596 | -0.0065126 | 0.025975 | 0.0065218 | 1.4842e-05 | 9.1751e-06 | 0.039334 | 0.039333 | 0.039334 | 0.98215 | -0.34221 | 0.98276 | -0.33022 | 10.8059
108 | -0.028841 | -0.0072401 | 0.028845 | 0.0072423 | 3.5983e-06 | 2.2391e-06 | 0.043673 | 0.043673 | 0.043673 | 0.98276 | -0.33022 | 0.98289 | -0.32761 | 11.9981
109 | -0.15078 | -0.038165 | 0.15095 | 0.038273 | 0.00017239 | 0.00010853 | 0.22825 | 0.22825 | 0.22825 | 0.98354 | -0.31483 | 0.98477 | -0.29104 | 15.6763
110 | 0.007727 | 0.0019364 | -0.0077262 | -0.0019361 | 7.4644e-07 | 2.929e-07 | 0.01169 | 0.01169 | 0.01169 | 0.98354 | -0.31483 | 0.98344 | -0.31686 | 3.2116
111 | -0.0019636 | -0.00049213 | 0.0019637 | 0.00049192 | 6.5089e-08 | -2.0777e-07 | 0.0029713 | 0.0029712 | 0.0029713 | 0.98336 | -0.31836 | 0.98339 | -0.31767 | 0.8163
112 | -0.0057101 | -0.0014309 | 0.0057104 | 0.0014309 | 2.2063e-07 | 4.1209e-08 | 0.0086402 | 0.0086401 | 0.0086402 | 0.98339 | -0.31767 | 0.98344 | -0.31686 | 2.3737
113 | -0.18671 | -0.04727 | 0.1868 | 0.047328 | 9.1439e-05 | 5.7898e-05 | 0.28229 | 0.28229 | 0.28229 | 0.98477 | -0.29104 | 0.98529 | -0.28085 | 19.388
114 | 0.035757 | 0.008997 | -0.035744 | -0.0089887 | 1.3274e-05 | 8.341e-06 | 0.054043 | 0.054043 | 0.054043 | 0.98477 | -0.29104 | 0.98437 | -0.29881 | 14.8469
115 | -0.19108 | -0.0484 | 0.19128 | 0.048527 | 0.00020016 | 0.0001268 | 0.28875 | 0.28875 | 0.28875 | 0.98529 | -0.28085 | 0.98642 | -0.25906 | 19.8318
116 | 0.034188 | 0.0085989 | -0.034153 | -0.0085764 | 3.5833e-05 | 2.2479e-05 | 0.051692 | 0.051692 | 0.051692 | 0.98437 | -0.29881 | 0.98324 | -0.32078 | 14.2011
117 | 0.012619 | 0.0031627 | -0.012617 | -0.0031616 | 1.9851e-06 | 1.084e-06 | 0.019036 | 0.019036 | 0.019036 | 0.98642 | -0.25906 | 0.98625 | -0.26236 | 5.2297
118 | -0.20389 | -0.05169 | 0.20417 | 0.051867 | 0.00027891 | 0.00017689 | 0.30779 | 0.30779 | 0.30779 | 0.98642 | -0.25906 | 0.9879 | -0.23064 | 21.1391
119 | 0.030953 | 0.0077745 | -0.030943 | -0.0077682 | 1.0085e-05 | 6.2989e-06 | 0.046849 | 0.046849 | 0.046849 | 0.98324 | -0.32078 | 0.98289 | -0.32761 | 12.8707
120 | 0.0081606 | 0.002045 | -0.0081591 | -0.0020444 | 1.5158e-06 | 6.299e-07 | 0.012312 | 0.012312 | 0.012312 | 0.98625 | -0.26236 | 0.98605 | -0.26626 | 3.3825
121 | 0.0044565 | 0.0011166 | -0.0044562 | -0.0011167 | 3.2818e-07 | -3.697e-08 | 0.0067237 | 0.0067238 | 0.0067238 | 0.98625 | -0.26236 | 0.98617 | -0.26391 | 1.8472
122 | -0.20556 | -0.052215 | 0.2058 | 0.052362 | 0.00023225 | 0.00014731 | 0.30988 | 0.30988 | 0.30988 | 0.9879 | -0.23064 | 0.98911 | -0.2072 | 21.2829
123 | 0.39369 | 0.10116 | -0.39309 | -0.10078 | 0.0005939 | 0.00037913 | 0.5867 | 0.5867 | 0.5867 | 1 | 0 | 0.99835 | -0.031109 | 40.2951
124 | 0.11104 | 0.028381 | -0.11078 | -0.028219 | 0.00025249 | 0.00016127 | 0.16569 | 0.16569 | 0.16569 | 0.99835 | -0.031109 | 0.99587 | -0.078237 | 45.5203
125 | 0.28206 | 0.072398 | -0.28174 | -0.072197 | 0.00031598 | 0.00020123 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.99835 | -0.031109 | 0.99713 | -0.054221 | 28.915
126 | 0.1075 | 0.027397 | -0.10739 | -0.027324 | 0.00011366 | 7.259e-05 | 0.16079 | 0.16079 | 0.16079 | 0.99587 | -0.078237 | 0.99472 | -0.10017 | 44.173
127 | 0.27969 | 0.071682 | -0.27953 | -0.07158 | 0.00016043 | 0.00010217 | 0.41794 | 0.41794 | 0.41794 | 0.99713 | -0.054221 | 0.99651 | -0.066061 | 28.7047
128 | 0.0020524 | 0.00051418 | -0.0020523 | -0.00051436 | 5.9341e-08 | -1.8206e-07 | 0.0030627 | 0.0030628 | 0.0030628 | 0.99713 | -0.054221 | 0.9971 | -0.054828 | 0.84142
129 | 0.095311 | 0.024297 | -0.095252 | -0.024259 | 5.932e-05 | 3.7864e-05 | 0.14272 | 0.14272 | 0.14272 | 0.99472 | -0.10017 | 0.99405 | -0.11307 | 39.2096
130 | 0.012078 | 0.0030271 | -0.012076 | -0.0030262 | 1.7781e-06 | 9.4947e-07 | 0.018067 | 0.018067 | 0.018067 | 0.99472 | -0.10017 | 0.99456 | -0.10326 | 4.9635
131 | 0.0036396 | 0.00091202 | -0.0036394 | -0.00091212 | 1.8302e-07 | -9.8122e-08 | 0.0054347 | 0.0054348 | 0.0054348 | 0.99651 | -0.066061 | 0.99645 | -0.067117 | 1.4931
132 | 0.27589 | 0.070668 | -0.27571 | -0.070557 | 0.00017438 | 0.00011103 | 0.41251 | 0.41251 | 0.41251 | 0.99651 | -0.066061 | 0.99582 | -0.079116 | 28.3314
133 | 0.006113 | 0.0015316 | -0.0061125 | -0.0015314 | 5.2047e-07 | 1.2508e-07 | 0.0092248 | 0.0092249 | 0.0092249 | 0.98605 | -0.26626 | 0.98596 | -0.26805 | 2.5343
134 | 0.0024349 | 0.00061007 | -0.0024348 | -0.00061022 | 8.0433e-08 | -1.5126e-07 | 0.0036739 | 0.003674 | 0.003674 | 0.98617 | -0.26391 | 0.98614 | -0.2646 | 1.0093
135 | -0.25055 | -0.063631 | 0.2507 | 0.063729 | 0.00015334 | 9.7547e-05 | 0.37722 | 0.37722 | 0.37722 | 0.98911 | -0.2072 | 0.98978 | -0.19449 | 25.9079
136 | 0.04475 | 0.011269 | -0.044723 | -0.011252 | 2.7227e-05 | 1.722e-05 | 0.067341 | 0.067341 | 0.067341 | 0.98911 | -0.2072 | 0.98846 | -0.21993 | 18.5002
137 | 0.093504 | 0.023821 | -0.093439 | -0.02378 | 6.4824e-05 | 4.1373e-05 | 0.14011 | 0.14011 | 0.14011 | 0.99405 | -0.11307 | 0.99329 | -0.12745 | 38.4906
138 | 0.0092676 | 0.0023224 | -0.0092665 | -0.0023219 | 1.1588e-06 | 5.3309e-07 | 0.013866 | 0.013866 | 0.013866 | 0.99456 | -0.10326 | 0.99443 | -0.10589 | 3.8093
139 | 0.2734 | 0.069978 | -0.27326 | -0.069891 | 0.00013716 | 8.733e-05 | 0.40905 | 0.40905 | 0.40905 | 0.99582 | -0.079116 | 0.99527 | -0.089482 | 28.0942
140 | 0.091542 | 0.023304 | -0.091521 | -0.023291 | 2.0923e-05 | 1.3353e-05 | 0.13726 | 0.13726 | 0.13726 | 0.99329 | -0.12745 | 0.99305 | -0.1322 | 37.7099
141 | 0.0045117 | 0.0011306 | -0.0045116 | -0.0011306 | 3.2277e-08 | -3.8435e-09 | 0.006751 | 0.006751 | 0.006751 | 0.99443 | -0.10589 | 0.99442 | -0.10604 | 1.8547
142 | 0.0047548 | 0.0011913 | -0.0047546 | -0.0011913 | 1.7722e-07 | -7.6948e-09 | 0.0071147 | 0.0071148 | 0.0071148 | 0.99443 | -0.10589 | 0.99439 | -0.10667 | 1.9546
143 | -0.0013859 | -0.00034735 | 0.001386 | 0.00034724 | 1.6001e-08 | -1.0958e-07 | 0.0021113 | 0.0021113 | 0.0021113 | 0.97679 | -0.44768 | 0.9768 | -0.44744 | 0.58003
144 | 0.0074828 | 0.0018753 | -0.0074825 | -0.0018752 | 3.0475e-07 | 1.1675e-07 | 0.011399 | 0.011399 | 0.011399 | 0.9768 | -0.44744 | 0.97676 | -0.44829 | 3.1316
145 | -0.0088688 | -0.0022226 | 0.0088696 | 0.002223 | 8.459e-07 | 3.8666e-07 | 0.01351 | 0.01351 | 0.01351 | 0.9768 | -0.44744 | 0.9769 | -0.44544 | 3.7116
146 | 0.27113 | 0.069355 | -0.271 | -0.069273 | 0.00012973 | 8.2591e-05 | 0.40586 | 0.40586 | 0.40586 | 0.99527 | -0.089482 | 0.99475 | -0.099373 | 27.8749
147 | -0.26029 | -0.066486 | 0.26042 | 0.066572 | 0.00013494 | 8.587e-05 | 0.39023 | 0.39023 | 0.39023 | 0.99366 | -0.12011 | 0.99423 | -0.10939 | 26.8015
148 | 0.26029 | 0.066486 | -0.2602 | -0.066428 | 9.1113e-05 | 5.7982e-05 | 0.39023 | 0.39023 | 0.39023 | 0.99366 | -0.12011 | 0.99328 | -0.12735 | 26.8015
149 | -0.26873 | -0.068654 | 0.26886 | 0.068737 | 0.0001302 | 8.2886e-05 | 0.40266 | 0.40266 | 0.40266 | 0.99423 | -0.10939 | 0.99475 | -0.099373 | 27.6553
150 | 0.008307 | 0.0020818 | -0.0083065 | -0.0020816 | 5.089e-07 | 2.1185e-07 | 0.012433 | 0.012433 | 0.012433 | 0.99423 | -0.10939 | 0.99416 | -0.11067 | 3.4156
151 | 0.2576 | 0.065778 | -0.25728 | -0.065572 | 0.00032334 | 0.00020574 | 0.38634 | 0.38634 | 0.38634 | 0.99328 | -0.12735 | 0.99192 | -0.15335 | 26.5345
152 | 0.088696 | 0.022583 | -0.088562 | -0.022497 | 0.00013402 | 8.5514e-05 | 0.13303 | 0.13303 | 0.13303 | 0.99305 | -0.1322 | 0.99141 | -0.16358 | 36.5472
153 | 0.0026215 | 0.00065688 | -0.0026215 | -0.000657 | 7.661e-08 | -1.232e-07 | 0.0039227 | 0.0039228 | 0.0039228 | 0.99442 | -0.10604 | 0.99439 | -0.10665 | 1.0777
154 | 0.0029288 | 0.00073369 | -0.0029286 | -0.00073386 | 1.5059e-07 | -1.7482e-07 | 0.0043826 | 0.0043827 | 0.0043827 | 0.99439 | -0.10667 | 0.99433 | -0.10775 | 1.204
155 | 0.086088 | 0.021877 | -0.086069 | -0.021865 | 1.8995e-05 | 1.2118e-05 | 0.12932 | 0.12932 | 0.12932 | 0.99141 | -0.16358 | 0.99117 | -0.16817 | 35.5271
156 | 0.0012314 | 0.0003085 | -0.0012314 | -0.00030862 | 1.2638e-08 | -1.2063e-07 | 0.0018428 | 0.0018428 | 0.0018428 | 0.99433 | -0.10775 | 0.99432 | -0.10796 | 0.50626
157 | 0.082801 | 0.021046 | -0.082614 | -0.020927 | 0.00018669 | 0.00011907 | 0.12441 | 0.12441 | 0.12441 | 0.99117 | -0.16817 | 0.98873 | -0.2151 | 34.1792
158 | 0.08115 | 0.02056 | -0.081149 | -0.02056 | 3.526e-07 | 2.2486e-07 | 0.12221 | 0.12221 | 0.12221 | 0.98873 | -0.2151 | 0.98872 | -0.21519 | 33.5736
159 | 0.079685 | 0.020193 | -0.07968 | -0.020189 | 5.5149e-06 | 3.5164e-06 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.98872 | -0.21519 | 0.98865 | -0.21663 | 32.9682
160 | -0.0040671 | -0.0010192 | 0.0040673 | 0.0010191 | 1.3845e-07 | -3.5157e-08 | 0.0061531 | 0.0061531 | 0.0061531 | 0.98355 | -0.31544 | 0.98359 | -0.31473 | 1.6904
161 | -0.0061186 | -0.0015332 | 0.0061186 | 0.0015332 | 2.89e-08 | 7.0797e-09 | 0.0092564 | 0.0092564 | 0.0092564 | 0.98359 | -0.31473 | 0.9836 | -0.31463 | 2.543
162 | -0.0073339 | -0.0018378 | 0.0073344 | 0.001838 | 5.4784e-07 | 1.9997e-07 | 0.011095 | 0.011095 | 0.011095 | 0.9836 | -0.31463 | 0.98368 | -0.31306 | 3.048
163 | -0.0087992 | -0.0022051 | 0.0087996 | 0.0022053 | 3.0408e-07 | 1.3651e-07 | 0.013311 | 0.013311 | 0.013311 | 0.98368 | -0.31306 | 0.98371 | -0.31234 | 3.6568
164 | 0.078216 | 0.019823 | -0.07812 | -0.019761 | 9.6811e-05 | 6.1721e-05 | 0.1178 | 0.1178 | 0.1178 | 0.98865 | -0.21663 | 0.98731 | -0.24242 | 32.3632
165 | 0.076055 | 0.019243 | -0.076045 | -0.019237 | 9.544e-06 | 6.0834e-06 | 0.11469 | 0.11469 | 0.11469 | 0.98731 | -0.24242 | 0.98718 | -0.24504 | 31.5082
166 | -0.010145 | -0.0025424 | 0.010145 | 0.0025427 | 6.5622e-07 | 3.2563e-07 | 0.015345 | 0.015345 | 0.015345 | 0.98371 | -0.31234 | 0.98378 | -0.31098 | 4.2158
167 | 0.074582 | 0.01887 | -0.074579 | -0.018869 | 2.1177e-06 | 1.3496e-06 | 0.11248 | 0.11248 | 0.11248 | 0.98718 | -0.24504 | 0.98715 | -0.24563 | 30.9022
168 | -0.01161 | -0.0029098 | 0.011611 | 0.00291 | 3.8833e-07 | 2.0589e-07 | 0.017561 | 0.017561 | 0.017561 | 0.98378 | -0.31098 | 0.98382 | -0.31028 | 4.8245
169 | -0.012954 | -0.0032467 | 0.012956 | 0.0032476 | 1.6574e-06 | 9.1449e-07 | 0.019593 | 0.019593 | 0.019593 | 0.98382 | -0.31028 | 0.98396 | -0.30759 | 5.3826
170 | -0.01442 | -0.0036146 | 0.01442 | 0.003615 | 6.3866e-07 | 3.6325e-07 | 0.021807 | 0.021807 | 0.021807 | 0.98396 | -0.30759 | 0.984 | -0.30666 | 5.9909
171 | -0.015636 | -0.0039197 | 0.015638 | 0.0039208 | 1.9306e-06 | 1.1186e-06 | 0.023645 | 0.023645 | 0.023645 | 0.984 | -0.30666 | 0.98414 | -0.30407 | 6.496
172 | -0.017104 | -0.0042881 | 0.017104 | 0.0042884 | 4.4122e-07 | 2.6003e-07 | 0.025862 | 0.025862 | 0.025862 | 0.98414 | -0.30407 | 0.98416 | -0.30353 | 7.1049
173 | -0.018373 | -0.0046063 | 0.018377 | 0.0046086 | 3.9238e-06 | 2.3389e-06 | 0.02778 | 0.027779 | 0.02778 | 0.98416 | -0.30353 | 0.98439 | -0.29905 | 7.6317
174 | -0.019602 | -0.0049158 | 0.019609 | 0.0049201 | 7.1099e-06 | 4.2757e-06 | 0.029632 | 0.029632 | 0.029632 | 0.98439 | -0.29905 | 0.98478 | -0.29144 | 8.1407
175 | 0.050491 | 0.012765 | -0.050434 | -0.012729 | 5.69e-05 | 3.6085e-05 | 0.076333 | 0.076333 | 0.076333 | 0.98478 | -0.29144 | 0.98357 | -0.31497 | 20.9705
176 | -0.070101 | -0.017686 | 0.070155 | 0.01772 | 5.4048e-05 | 3.4427e-05 | 0.10596 | 0.10596 | 0.10596 | 0.98478 | -0.29144 | 0.98561 | -0.27535 | 29.1112
177 | 0.048901 | 0.012345 | -0.048833 | -0.012302 | 6.7971e-05 | 4.3082e-05 | 0.074013 | 0.074014 | 0.074014 | 0.98357 | -0.31497 | 0.98208 | -0.34403 | 20.3334
178 | -0.071678 | -0.018102 | 0.071687 | 0.018107 | 8.5011e-06 | 5.4161e-06 | 0.10826 | 0.10826 | 0.10826 | 0.98561 | -0.27535 | 0.98574 | -0.27288 | 29.743
179 | 0.046416 | 0.011696 | -0.046403 | -0.011688 | 1.2915e-05 | 8.1776e-06 | 0.070351 | 0.070351 | 0.070351 | 0.98208 | -0.34403 | 0.98178 | -0.34984 | 19.3271
180 | -0.07302 | -0.018441 | 0.073115 | 0.018502 | 9.548e-05 | 6.084e-05 | 0.11028 | 0.11028 | 0.11028 | 0.98574 | -0.27288 | 0.98715 | -0.24563 | 30.2959
181 | -0.042867 | -0.010787 | 0.042882 | 0.010796 | 1.4934e-05 | 9.4388e-06 | 0.065049 | 0.065049 | 0.065049 | 0.98083 | -0.3684 | 0.9812 | -0.36111 | 17.8705
182 | 0.042152 | 0.010608 | -0.042131 | -0.010595 | 2.0481e-05 | 1.2939e-05 | 0.063964 | 0.063964 | 0.063964 | 0.98083 | -0.3684 | 0.98031 | -0.37857 | 17.5726
183 | -0.044426 | -0.011183 | 0.04445 | 0.011199 | 2.3942e-05 | 1.5145e-05 | 0.067391 | 0.067391 | 0.067391 | 0.9812 | -0.36111 | 0.98178 | -0.34984 | 18.514
184 | 0.040355 | 0.01015 | -0.040354 | -0.010149 | 1.1274e-06 | 7.1141e-07 | 0.061268 | 0.061268 | 0.061268 | 0.98031 | -0.37857 | 0.98028 | -0.37916 | 16.8318
185 | 0.038309 | 0.0096365 | -0.03829 | -0.0096241 | 1.9706e-05 | 1.2416e-05 | 0.058164 | 0.058164 | 0.058164 | 0.98028 | -0.37916 | 0.97973 | -0.38993 | 15.9792
186 | 0.036058 | 0.0090647 | -0.036039 | -0.0090532 | 1.83e-05 | 1.1507e-05 | 0.054775 | 0.054775 | 0.054775 | 0.97973 | -0.38993 | 0.97919 | -0.40057 | 15.048
187 | 0.034572 | 0.0086855 | -0.034566 | -0.0086812 | 6.8514e-06 | 4.3017e-06 | 0.052545 | 0.052545 | 0.052545 | 0.97919 | -0.40057 | 0.97897 | -0.40472 | 14.4355
188 | 0.033151 | 0.0083267 | -0.033143 | -0.0083218 | 7.9415e-06 | 4.9777e-06 | 0.050395 | 0.050395 | 0.050395 | 0.97897 | -0.40472 | 0.97872 | -0.40974 | 13.8449
189 | 0.0022363 | 0.00056041 | -0.0022362 | -0.00056045 | 1.8254e-08 | -4.0983e-08 | 0.003404 | 0.003404 | 0.003404 | 0.97755 | -0.43271 | 0.97754 | -0.43288 | 0.93517
190 | -0.0046937 | -0.0011763 | 0.0046942 | 0.0011763 | 4.9634e-07 | -7.4508e-09 | 0.0071447 | 0.0071445 | 0.0071447 | 0.97755 | -0.43271 | 0.97766 | -0.43049 | 1.9628
191 | -0.026742 | -0.0067067 | 0.026748 | 0.0067104 | 5.9747e-06 | 3.7032e-06 | 0.040703 | 0.040703 | 0.040703 | 0.97766 | -0.43049 | 0.9779 | -0.4258 | 11.1822
192 | 0.022048 | 0.0055304 | -0.022039 | -0.0055253 | 8.3528e-06 | 5.0979e-06 | 0.033559 | 0.033559 | 0.033559 | 0.97766 | -0.43049 | 0.97726 | -0.43844 | 9.2194
193 | -0.028888 | -0.0072468 | 0.0289 | 0.0072542 | 1.1844e-05 | 7.3753e-06 | 0.04396 | 0.04396 | 0.04396 | 0.9779 | -0.4258 | 0.97834 | -0.41721 | 12.0769
194 | 0.020038 | 0.0050236 | -0.020034 | -0.0050217 | 3.2257e-06 | 1.9487e-06 | 0.030511 | 0.030511 | 0.030511 | 0.97726 | -0.43844 | 0.97708 | -0.44182 | 8.3821
195 | 0.037458 | 0.0094183 | -0.037435 | -0.0094038 | 2.2965e-05 | 1.4452e-05 | 0.056452 | 0.056452 | 0.056452 | 0.98753 | -0.23794 | 0.98687 | -0.25079 | 15.5089
196 | -0.037458 | -0.0094183 | 0.037473 | 0.0094276 | 1.4862e-05 | 9.3524e-06 | 0.056452 | 0.056452 | 0.056452 | 0.98753 | -0.23794 | 0.98796 | -0.22964 | 15.5089
197 | -0.038704 | -0.0097362 | 0.038717 | 0.0097448 | 1.3752e-05 | 8.6628e-06 | 0.058307 | 0.058307 | 0.058307 | 0.98796 | -0.22964 | 0.98834 | -0.2222 | 16.0183
198 | -0.030392 | -0.007628 | 0.030396 | 0.007631 | 4.847e-06 | 3.0261e-06 | 0.046229 | 0.046229 | 0.046229 | 0.97834 | -0.41721 | 0.97851 | -0.41386 | 12.7002
199 | 0.0092009 | 0.002306 | -0.0092003 | -0.0023057 | 5.9321e-07 | 2.7875e-07 | 0.014012 | 0.014012 | 0.014012 | 0.97708 | -0.44182 | 0.97702 | -0.44317 | 3.8495
200 | 0.010833 | 0.0027157 | -0.010832 | -0.0027147 | 1.8665e-06 | 9.6557e-07 | 0.016499 | 0.016499 | 0.016499 | 0.97708 | -0.44182 | 0.9769 | -0.44544 | 4.5326
201 | -0.040255 | -0.01013 | 0.04026 | 0.010133 | 4.3725e-06 | 2.7577e-06 | 0.060622 | 0.060622 | 0.060622 | 0.98834 | -0.2222 | 0.98846 | -0.21993 | 16.6544
202 | -0.031791 | -0.0079807 | 0.031798 | 0.0079846 | 6.256e-06 | 3.9142e-06 | 0.04835 | 0.04835 | 0.04835 | 0.97851 | -0.41386 | 0.97872 | -0.40974 | 13.2829
203 | 0.0072119 | 0.0018074 | -0.0072115 | -0.0018072 | 3.7149e-07 | 1.3493e-07 | 0.010984 | 0.010984 | 0.010984 | 0.97702 | -0.44317 | 0.97696 | -0.44425 | 3.0175
204 | 0.0051365 | 0.0012872 | -0.0051361 | -0.0012872 | 3.8265e-07 | 3.6156e-08 | 0.0078234 | 0.0078235 | 0.0078235 | 0.97696 | -0.44425 | 0.97688 | -0.44582 | 2.1493
205 | 0.006265 | 0.00157 | -0.0062647 | -0.0015699 | 3.1709e-07 | 7.8254e-08 | 0.0093771 | 0.0093772 | 0.0093772 | 0.99416 | -0.11067 | 0.9941 | -0.11174 | 2.5761
206 | -0.25223 | -0.064114 | 0.25235 | 0.064185 | 0.00011211 | 7.1322e-05 | 0.37953 | 0.37953 | 0.37953 | 0.98978 | -0.19449 | 0.99026 | -0.18526 | 26.0664
207 | -0.25388 | -0.06457 | 0.25401 | 0.064653 | 0.00013019 | 8.2829e-05 | 0.38184 | 0.38184 | 0.38184 | 0.99026 | -0.18526 | 0.99081 | -0.17463 | 26.2251
208 | -0.25527 | -0.064968 | 0.25553 | 0.065134 | 0.00026208 | 0.00016675 | 0.38372 | 0.38372 | 0.38372 | 0.99081 | -0.17463 | 0.99192 | -0.15335 | 26.3545
209 | 0.0045006 | 0.0011275 | -0.0045005 | -0.0011275 | 1.6353e-07 | -1.5886e-08 | 0.0067922 | 0.0067923 | 0.0067923 | 0.98596 | -0.26805 | 0.98592 | -0.26881 | 1.866
210 | 0.0039526 | 0.00099019 | -0.0039526 | -0.00099021 | 7.8806e-08 | -2.487e-08 | 0.0059654 | 0.0059654 | 0.0059654 | 0.98592 | -0.26881 | 0.9859 | -0.26923 | 1.6389
211 | 0.0041938 | 0.0010509 | -0.0041937 | -0.0010509 | 1.2732e-07 | -3.0217e-08 | 0.0062774 | 0.0062774 | 0.0062774 | 0.9941 | -0.11174 | 0.99407 | -0.11237 | 1.7246
212 | 0.0019281 | 0.00048312 | -0.0019281 | -0.00048322 | 2.8351e-08 | -9.9519e-08 | 0.0028861 | 0.0028861 | 0.0028861 | 0.99407 | -0.11237 | 0.99406 | -0.11268 | 0.79289
213 | 0.0053182 | 0.0013328 | -0.005318 | -0.0013328 | 2.0473e-07 | 2.6928e-08 | 0.0081018 | 0.0081019 | 0.0081019 | 0.97676 | -0.44829 | 0.97671 | -0.4491 | 2.2258
214 | 0.003178 | 0.00079641 | -0.0031779 | -0.00079647 | 7.0957e-08 | -5.5677e-08 | 0.0048408 | 0.0048409 | 0.0048409 | 0.97688 | -0.44582 | 0.97686 | -0.44629 | 1.3299
215 | 0.003139 | 0.00078666 | -0.0031389 | -0.00078667 | 8.2425e-09 | -6.7536e-09 | 0.0047822 | 0.0047822 | 0.0047822 | 0.97671 | -0.4491 | 0.97671 | -0.44916 | 1.3138
216 | 0.0023175 | 0.00058079 | -0.0023175 | -0.00058081 | 1.1045e-08 | -2.2502e-08 | 0.0035306 | 0.0035307 | 0.0035307 | 0.97671 | -0.44916 | 0.97671 | -0.44926 | 0.96996
217 | 0.0014029 | 0.00035084 | -0.0014028 | -0.00035126 | 6.0948e-08 | -4.2147e-07 | 0.0021192 | 0.0021194 | 0.0021194 | 0.98489 | -0.28929 | 0.98485 | -0.2902 | 0.58225
218 | 0.0043657 | 0.001094 | -0.0043654 | -0.0010941 | 3.6511e-07 | -5.1093e-08 | 0.0065959 | 0.006596 | 0.006596 | 0.98489 | -0.28931 | 0.9848 | -0.29107 | 1.8121
219 | 0.0024655 | 0.00061753 | -0.0024655 | -0.00061756 | 1.8029e-08 | -3.2739e-08 | 0.0037211 | 0.0037211 | 0.0037211 | 0.9859 | -0.26923 | 0.98589 | -0.26938 | 1.0223

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.39831 | 0.1019

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0034508 | 0.00086485
1 | 0.0013233 | 0.00033166
2 | 0.004277 | 0.0010719
3 | 0.0033486 | 0.00083923
4 | 0.007639 | 0.0019145
5 | 0.0019798 | 0.0004962
6 | 0.00072987 | 0.00018292
7 | 0.00069467 | 0.0001741
8 | 0.00081616 | 0.00020455
9 | 0.0083457 | 0.0020916
10 | 0.0053493 | 0.0013407
11 | 0.0073323 | 0.0018376
12 | 0.00092939 | 0.00023293
13 | 0.001242 | 0.00031128
14 | 0.0027714 | 0.00069457
15 | 0.0062369 | 0.0015631
16 | 0.0062363 | 0.001563
17 | 0.0014869 | 0.00037266
18 | 0.0013862 | 0.00034742
19 | 0.00091137 | 0.00022841
20 | 0.0012966 | 0.00032495
21 | 0.001962 | 0.00049172
22 | 0.0013542 | 0.0003394
23 | 0.0013557 | 0.00033978
24 | 0.00081525 | 0.00020432
25 | 0.0015077 | 0.00037786
26 | 0.0020597 | 0.00051621
27 | 0.0012664 | 0.00031738
28 | 0.0021742 | 0.00054491
29 | 0.0014678 | 0.00036786
30 | 0.003934 | 0.00098595
31 | 0.0010818 | 0.00027111
32 | 0.0023881 | 0.00059851
33 | 0.0013221 | 0.00033134
34 | 0.0030659 | 0.00076837
35 | 0.0036325 | 0.00091038
36 | 0.0045611 | 0.0011431
37 | 0.0016494 | 0.00041338
38 | 0.010475 | 0.0026254
39 | 0.0031281 | 0.00078397
40 | 0.00091004 | 0.00022808
41 | 0.0008781 | 0.00022007
42 | 0.0010099 | 0.0002531
43 | 0.0027724 | 0.00069483
44 | 0.0024959 | 0.00062554
45 | 0.0053157 | 0.0013322
46 | 0.0059095 | 0.0014811
47 | 0.0019547 | 0.00048988
48 | 0.000491 | 0.00012306
49 | 0.00054784 | 0.0001373
50 | 0.0010004 | 0.00025073
51 | 0.00040235 | 0.00010084
52 | 0.0013428 | 0.00033653
53 | 0.0021935 | 0.00054975
54 | 0.0016473 | 0.00041285
55 | 0.0019494 | 0.00048858
56 | 0.0039235 | 0.00098332
57 | 0.001884 | 0.00047217
58 | 0.0026994 | 0.00067652
59 | 0.0018795 | 0.00047105
60 | 0.0015712 | 0.00039377
61 | 0.0016636 | 0.00041693
62 | 0.0016326 | 0.00040917
63 | 0.0016733 | 0.00041936
64 | 0.0031173 | 0.00078126
65 | 0.0021964 | 0.00055046
66 | 0.0043993 | 0.0011026
67 | 0.0022399 | 0.00056138
68 | 0.00068485 | 0.00017164
69 | 0.0065843 | 0.0016502
70 | 0.0015397 | 0.00038589
71 | 0.0017241 | 0.0004321
72 | 0.0017192 | 0.00043086
73 | 0.0032544 | 0.00081563
74 | 0.0038089 | 0.00095459
75 | 0.002866 | 0.00071828
76 | 0.0019636 | 0.00049213
77 | 0.0037465 | 0.00093895
78 | 0.0020158 | 0.00050522
79 | 0.0042788 | 0.0010724
80 | 0.0015552 | 0.00038977
81 | 0.0031998 | 0.00080195
82 | 0.0013898 | 0.00034832
83 | 0.0020982 | 0.00052585
84 | 0.0029704 | 0.00074445
85 | 0.0032822 | 0.0008226
86 | 0.0020523 | 0.00051436
87 | 0.0020461 | 0.0005128
88 | 0.0020213 | 0.00050659
89 | 0.0017485 | 0.00043822
90 | 0.0028081 | 0.00070379
91 | 0.0036394 | 0.00091212
92 | 0.0023116 | 0.00057934
93 | 0.0018969 | 0.0004754
94 | 0.0013859 | 0.00034735
95 | 0.0021361 | 0.00053536
96 | 0.0025949 | 0.00065034
97 | 0.0028247 | 0.00070792
98 | 0.0018901 | 0.0004737
99 | 0.0018258 | 0.0004576
100 | 0.0024738 | 0.00062
101 | 0.0026215 | 0.000657
102 | 0.0016972 | 0.00042537
103 | 0.0032683 | 0.00081911
104 | 0.0014648 | 0.00036711
105 | 0.0014643 | 0.00036698
106 | 0.0011939 | 0.00029923
107 | 0.0020513 | 0.00051411
108 | 0.0012152 | 0.00030457
109 | 0.0014648 | 0.00036712
110 | 0.0014632 | 0.00036671
111 | 0.0020649 | 0.00051751
112 | 0.0012314 | 0.00030862
113 | 0.0013452 | 0.00033714
114 | 0.0014635 | 0.00036678
115 | 0.0014648 | 0.00036712
116 | 0.0013433 | 0.00033666
117 | 0.0014643 | 0.00036698
118 | 0.0012158 | 0.0003047
119 | 0.0014658 | 0.00036736
120 | 0.0012684 | 0.0003179
121 | 0.0012256 | 0.00030717
122 | 0.0015331 | 0.00038423
123 | 0.0015234 | 0.00038179
124 | 0.0024175 | 0.00060588
125 | 0.0013332 | 0.00033413
126 | 0.0014641 | 0.00036694
127 | 0.0007149 | 0.00017917
128 | 0.0015445 | 0.00038708
129 | 0.0017764 | 0.00044521
130 | 0.0019529 | 0.00048944
131 | 0.0020446 | 0.00051242
132 | 0.0022319 | 0.00055936
133 | 0.001467 | 0.00036766
134 | 0.0014145 | 0.00035451
135 | 0.0024574 | 0.00061589
136 | 0.0022362 | 0.00056045
137 | 0.0021403 | 0.0005364
138 | 0.0020017 | 0.00050166
139 | 0.0056028 | 0.0014042
140 | 0.0012311 | 0.00030854
141 | 0.0014917 | 0.00037386
142 | 0.0015379 | 0.00038543
143 | 0.001395 | 0.00034962
144 | 0.0019885 | 0.00049835
145 | 0.001962 | 0.00049172
146 | 0.0044632 | 0.0011186
147 | 0.0013454 | 0.00033718
148 | 0.002075 | 0.00052005
149 | 0.0021371 | 0.0005356
150 | 0.0020415 | 0.00051164
151 | 0.0015354 | 0.00038482
152 | 0.0015379 | 0.00038543
153 | 0.0012547 | 0.00031446
154 | 0.0016119 | 0.00040397
155 | 0.0024348 | 0.00061022
156 | 0.0017473 | 0.00043792
157 | 0.00054785 | 0.0001373
158 | 0.0020709 | 0.00051901
159 | 0.0022656 | 0.00056781
160 | 0.0019281 | 0.00048322
161 | 0.0021643 | 0.00054243
162 | 0.0019581 | 0.00049075
163 | 0.002179 | 0.00054611
164 | 0.00082148 | 0.00020588
165 | 0.0023175 | 0.00058081
166 | 0.0031779 | 0.00079647
167 | 0.00099481 | 0.00024932
168 | 0.0022359 | 0.00056037
169 | 0.0043654 | 0.0010941
170 | 0.001487 | 0.00037269
171 | 0.0014266 | 0.00035755

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1