## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_131-25_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_131-25_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_131-25_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_131-25_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_131-25_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_131-25_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_131-25_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_131-25_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_131-25_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_131-25_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_131-25_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_131-25_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_131-25_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_131-25_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_131-25_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_131-25_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_131-25_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_131-25_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_131-25_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_131-25_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_131-25_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_131-25_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_131-25_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_131-25_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_131-25_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_131-25_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_131-25_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_131-25_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_131-25_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_131-25_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_131-25_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_131-25_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_131-25_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_131-25_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_131-25_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_131-25_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_131-25_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_131-25_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_131-25_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_131-25_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_131-25_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_131-25_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_131-25_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_131-25_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_131-25_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_131-25_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_131-25_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_131-25_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_131-25_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_131-25_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_131-25_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_131-25_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_131-25_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_131-25_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_131-25_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_131-25_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_131-25_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_131-25_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_131-25_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_131-25_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_131-25_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_131-25_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_131-25_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_131-25_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_131-25_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_131-25_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_131-25_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_131-25_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_131-25_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_131-25_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_131-25_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_131-25_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_131-25_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_131-25_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_131-25_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_131-25_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_131-25_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_131-25_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_131-25_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_131-25_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_131-25_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_131-25_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_131-25_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_131-25_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_131-25_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_131-25_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_131-25_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_131-25_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_131-25_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_131-25_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_131-25_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_131-25_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_131-25_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_131-25_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_131-25_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_131-25_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_131-25_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_131-25_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_131-25_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_131-25_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_131-25_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_131-25_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_131-25_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_131-25_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_131-25_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_131-25_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_131-25_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_131-25_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_131-25_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_131-25_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_131-25_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_131-25_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_131-25_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_131-25_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_131-25_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_131-25_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_131-25_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_131-25_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_131-25_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_131-25_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_131-25_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_131-25_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_131-25_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_131-25_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_131-25_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_131-25_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_131-25_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_131-25_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_131-25_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_131-25_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_131-25_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_131-25_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_131-25_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_131-25_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_131-25_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_131-25_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_131-25_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_131-25_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_131-25_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_131-25_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_131-25_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_131-25_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_131-25_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_131-25_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_131-25_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_131-25_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_131-25_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_131-25_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_131-25_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_131-25_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_131-25_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_131-25_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_131-25_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_131-25_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_131-25_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_MV_360_0_node_168 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_131-25_0_4_load_0 | 0 | 0.0013673 | 0.00034269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_131-25_0_4_load_1 | 1 | 0.0021245 | 0.00053246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_131-25_0_4_load_2 | 2 | 0.0013696 | 0.00034326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_131-25_0_4_load_15 | 3 | 0.0021236 | 0.00053223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_131-25_0_4_load_16 | 4 | 0.0027906 | 0.00069939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_131-25_0_4_load_3 | 5 | 0.0023229 | 0.00058217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_131-25_0_4_load_4 | 6 | 0.0018511 | 0.00046392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_131-25_0_4_load_7 | 9 | 0.0010571 | 0.00026494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_131-25_0_4_load_8 | 10 | 0.0025888 | 0.00064881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_131-25_0_4_load_12 | 11 | 0.00096136 | 0.00024094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_131-25_0_4_load_20 | 13 | 0.002418 | 0.000606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_131-25_0_4_load_10 | 14 | 0.00097387 | 0.00024408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_131-25_0_4_load_18 | 16 | 0.0024193 | 0.00060633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_131-25_0_4_load_9 | 17 | 0.00058286 | 0.00014608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_131-25_0_4_load_11 | 18 | 0.0027629 | 0.00069245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_131-25_0_4_load_157 | 19 | 0.00095274 | 0.00023878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_131-25_0_4_load_156 | 20 | 0.00085014 | 0.00021306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_131-25_0_4_load_21 | 23 | 0.00093096 | 0.00023332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_131-25_0_4_load_90 | 24 | 0.00093541 | 0.00023444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_131-25_0_4_load_17 | 25 | 0.00083587 | 0.00020949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_131-25_0_4_load_19 | 26 | 0.001055 | 0.00026441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_131-25_0_4_load_22 | 27 | 0.0067192 | 0.001684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_131-25_0_4_load_23 | 28 | 0.0072036 | 0.0018054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_131-25_0_4_load_24 | 29 | 0.008508 | 0.0021323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_131-25_0_4_load_25 | 30 | 0.0070192 | 0.0017592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_131-25_0_4_load_117 | 33 | 0.005329 | 0.0013356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_131-25_0_4_load_38 | 34 | 0.0067426 | 0.0016899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_131-25_0_4_load_118 | 35 | 0.0039108 | 0.00098015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_131-25_0_4_load_27 | 36 | 0.0021262 | 0.00053287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_131-25_0_4_load_28 | 37 | 0.0043329 | 0.0010859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_131-25_0_4_load_29 | 38 | 0.0026304 | 0.00065923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_131-25_0_4_load_30 | 39 | 0.0017439 | 0.00043706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_131-25_0_4_load_31 | 40 | 0.0022312 | 0.00055918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_131-25_0_4_load_113 | 41 | 0.0018646 | 0.00046732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_131-25_0_4_load_109 | 42 | 0.0065358 | 0.001638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_131-25_0_4_load_98 | 43 | 0.001875 | 0.00046992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_131-25_0_4_load_110 | 44 | 0.0022375 | 0.00056078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_131-25_0_4_load_32 | 45 | 0.0025549 | 0.00064032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_131-25_0_4_load_33 | 46 | 0.0028214 | 0.00070712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_131-25_0_4_load_34 | 47 | 0.0021868 | 0.00054805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_131-25_0_4_load_35 | 48 | 0.0030356 | 0.0007608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_131-25_0_4_load_36 | 49 | 0.0025153 | 0.0006304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_131-25_0_4_load_45 | 50 | 0.0028578 | 0.00071622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_131-25_0_4_load_46 | 51 | 0.0042275 | 0.0010595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_131-25_0_4_load_47 | 53 | 0.0014066 | 0.00035254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_131-25_0_4_load_37 | 54 | 0.0068549 | 0.001718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_131-25_0_4_load_128 | 58 | 0.0068638 | 0.0017202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_131-25_0_4_load_125 | 62 | 0.004031 | 0.0010103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_131-25_0_4_load_135 | 63 | 0.0038249 | 0.0009586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_131-25_0_4_load_130 | 65 | 0.0036308 | 0.00090996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_131-25_0_4_load_141 | 67 | 0.0027908 | 0.00069944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_131-25_0_4_load_140 | 68 | 0.0066865 | 0.0016758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_131-25_0_4_load_71 | 69 | 0.0064125 | 0.0016071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_131-25_0_4_load_85 | 72 | 0.0025983 | 0.0006512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_131-25_0_4_load_120 | 74 | 0.0062481 | 0.0015659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_131-25_0_4_load_126 | 75 | 0.0042089 | 0.0010549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_131-25_0_4_load_124 | 76 | 0.0040326 | 0.0010107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_131-25_0_4_load_136 | 77 | 0.0039906 | 0.0010001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_131-25_0_4_load_105 | 78 | 0.0048852 | 0.0012243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_131-25_0_4_load_84 | 79 | 0.0027324 | 0.00068481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_131-25_0_4_load_48 | 80 | 0.0036738 | 0.00092073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_131-25_0_4_load_49 | 81 | 0.0026831 | 0.00067244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_131-25_0_4_load_50 | 82 | 0.0036764 | 0.0009214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_131-25_0_4_load_51 | 83 | 0.0020002 | 0.00050129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_131-25_0_4_load_52 | 84 | 0.0042679 | 0.0010696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_131-25_0_4_load_122 | 86 | 0.0026897 | 0.00067409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_131-25_0_4_load_82 | 87 | 0.0019971 | 0.00050052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_131-25_0_4_load_86 | 88 | 0.0039364 | 0.00098655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_131-25_0_4_load_55 | 89 | 0.0023215 | 0.00058181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_131-25_0_4_load_53 | 91 | 0.0067624 | 0.0016948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_131-25_0_4_load_54 | 92 | 0.012149 | 0.0030449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_131-25_0_4_load_119 | 94 | 0.0039108 | 0.00098015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_131-25_0_4_load_112 | 95 | 0.0014136 | 0.00035427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_131-25_0_4_load_80 | 96 | 0.0019958 | 0.0005002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_131-25_0_4_load_58 | 97 | 0.0040483 | 0.0010146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_131-25_0_4_load_59 | 98 | 0.0039865 | 0.00099912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_131-25_0_4_load_60 | 99 | 0.0042244 | 0.0010587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_131-25_0_4_load_61 | 100 | 0.004753 | 0.0011912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_131-25_0_4_load_62 | 101 | 0.0044681 | 0.0011198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_131-25_0_4_load_78 | 102 | 0.00092042 | 0.00023068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_131-25_0_4_load_63 | 103 | 0.0020331 | 0.00050955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_131-25_0_4_load_93 | 104 | 0.00095461 | 0.00023925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_131-25_0_4_load_64 | 105 | 0.0023656 | 0.00059287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_131-25_0_4_load_65 | 106 | 0.0020331 | 0.00050954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_131-25_0_4_load_66 | 107 | 0.0085606 | 0.0021455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_131-25_0_4_load_155 | 112 | 0.00094943 | 0.00023795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_131-25_0_4_load_161 | 113 | 0.0073195 | 0.0018344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_131-25_0_4_load_72 | 114 | 0.0059661 | 0.0014953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_131-25_0_4_load_75 | 117 | 0.0058014 | 0.001454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_131-25_0_4_load_103 | 118 | 0.0041209 | 0.0010328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_131-25_0_4_load_99 | 119 | 0.0039078 | 0.00097938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_131-25_0_4_load_137 | 120 | 0.0031615 | 0.00079234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_131-25_0_4_load_91 | 121 | 0.0009636 | 0.0002415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_131-25_0_4_load_79 | 122 | 0.0042292 | 0.0010599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_131-25_0_4_load_81 | 123 | 0.0034987 | 0.00087687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_131-25_0_4_load_83 | 124 | 0.0059817 | 0.0014992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_131-25_0_4_load_106 | 125 | 0.0038037 | 0.00095329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_131-25_0_4_load_107 | 126 | 0.0043547 | 0.0010914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_131-25_0_4_load_121 | 127 | 0.006245 | 0.0015651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_131-25_0_4_load_159 | 128 | 0.0068466 | 0.0017159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_131-25_0_4_load_97 | 129 | 0.0087563 | 0.0021945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_131-25_0_4_load_95 | 130 | 0.0021412 | 0.00053663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_131-25_0_4_load_100 | 132 | 0.0035936 | 0.00090064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_131-25_0_4_load_108 | 133 | 0.0024387 | 0.00061119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_131-25_0_4_load_146 | 134 | 0.002894 | 0.00072531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_131-25_0_4_load_111 | 135 | 0.0019949 | 0.00049998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_131-25_0_4_load_114 | 136 | 0.0020648 | 0.00051748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_131-25_0_4_load_115 | 137 | 0.0017323 | 0.00043415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_131-25_0_4_load_116 | 138 | 0.0016519 | 0.00041401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_131-25_0_4_load_158 | 140 | 0.0051923 | 0.0013013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_131-25_0_4_load_143 | 142 | 0.002165 | 0.00054261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_131-25_0_4_load_142 | 143 | 0.0019248 | 0.0004824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_131-25_0_4_load_152 | 145 | 0.0061505 | 0.0015415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_131-25_0_4_load_131 | 146 | 0.0037927 | 0.00095054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_131-25_0_4_load_138 | 147 | 0.0033502 | 0.00083963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_131-25_0_4_load_147 | 149 | 0.011306 | 0.0028336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_131-25_0_4_load_148 | 150 | 0.0077109 | 0.0019325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_131-25_0_4_load_151 | 152 | 0.0052488 | 0.0013155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_131-25_0_4_load_153 | 153 | 0.0098724 | 0.0024743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_131-25_0_4_load_154 | 154 | 0.0072325 | 0.0018126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 70 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_131-25_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0025549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_131-25_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.026883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_131-25_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.0066424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_131-25_0_4_line_3 |  | 3 | 4 | 0.051805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_131-25_0_4_line_4 |  | 4 | 21 | 0.034534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_131-25_0_4_line_5 |  | 5 | 6 | 0.025062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_131-25_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.0074924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_131-25_0_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.013401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_131-25_0_4_line_8 |  | 7 | 9 | 0.080782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_131-25_0_4_line_9 |  | 7 | 10 | 0.0032767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_131-25_0_4_line_10 |  | 8 | 11 | 0.020472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_131-25_0_4_line_11 |  | 9 | 12 | 0.08239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_131-25_0_4_line_12 |  | 10 | 13 | 0.016692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_131-25_0_4_line_13 |  | 11 | 14 | 0.0010471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_131-25_0_4_line_14 |  | 12 | 15 | 0.078264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_131-25_0_4_line_15 |  | 13 | 16 | 0.0071449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_131-25_0_4_line_16 |  | 14 | 17 | 0.0054614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_131-25_0_4_line_17 |  | 15 | 19 | 0.092333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_131-25_0_4_line_18 |  | 16 | 25 | 0.0078252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_131-25_0_4_line_19 |  | 17 | 18 | 0.0087264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_131-25_0_4_line_20 |  | 19 | 20 | 0.0013481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_131-25_0_4_line_21 |  | 20 | 112 | 0.0014034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_131-25_0_4_line_22 |  | 21 | 22 | 0.004181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_131-25_0_4_line_23 |  | 21 | 23 | 0.017373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_131-25_0_4_line_24 |  | 21 | 24 | 0.033776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_131-25_0_4_line_25 |  | 22 | 95 | 0.013034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_131-25_0_4_line_26 |  | 22 | 93 | 0.031259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_131-25_0_4_line_27 |  | 23 | 26 | 0.0033989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_131-25_0_4_line_28 |  | 24 | 121 | 0.0096427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_131-25_0_4_line_29 |  | 25 | 26 | 0.023594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_131-25_0_4_line_30 |  | 27 | 28 | 0.0062553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_131-25_0_4_line_31 |  | 27 | 29 | 0.012379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_131-25_0_4_line_32 |  | 28 | 30 | 0.012589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_131-25_0_4_line_33 |  | 29 | 31 | 0.021969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_131-25_0_4_line_34 |  | 31 | 32 | 0.037304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_131-25_0_4_line_35 |  | 31 | 33 | 0.04435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_131-25_0_4_line_36 |  | 32 | 34 | 0.018825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_131-25_0_4_line_37 |  | 33 | 35 | 0.015647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_131-25_0_4_line_38 |  | 34 | 54 | 0.019771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_131-25_0_4_line_39 |  | 35 | 94 | 0.00053481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_131-25_0_4_line_40 |  | 36 | 37 | 0.0043545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_131-25_0_4_line_41 |  | 36 | 38 | 0.0089402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_131-25_0_4_line_42 |  | 37 | 39 | 0.0081052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_131-25_0_4_line_43 |  | 38 | 40 | 0.0039655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_131-25_0_4_line_44 |  | 39 | 41 | 0.0040261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_131-25_0_4_line_45 |  | 40 | 42 | 0.021847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_131-25_0_4_line_46 |  | 41 | 43 | 0.0025018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_131-25_0_4_line_47 |  | 42 | 44 | 0.024821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_131-25_0_4_line_48 |  | 43 | 131 | 0.016333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_131-25_0_4_line_49 |  | 44 | 135 | 0.012838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_131-25_0_4_line_50 |  | 45 | 46 | 0.0084059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_131-25_0_4_line_51 |  | 45 | 47 | 0.0165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_131-25_0_4_line_52 |  | 46 | 48 | 0.012115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_131-25_0_4_line_53 |  | 47 | 49 | 0.0057841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_131-25_0_4_line_54 |  | 48 | 50 | 0.010058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_131-25_0_4_line_55 |  | 49 | 51 | 0.018399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_131-25_0_4_line_56 |  | 50 | 52 | 0.009928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_131-25_0_4_line_57 |  | 51 | 53 | 0.023325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_131-25_0_4_line_58 |  | 52 | 78 | 0.01163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_131-25_0_4_line_59 |  | 52 | 79 | 0.015406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_131-25_0_4_line_60 |  | 54 | 55 | 0.018572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_131-25_0_4_line_61 |  | 55 | 56 | 0.012917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_131-25_0_4_line_62 |  | 56 | 57 | 0.025503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_131-25_0_4_line_63 |  | 56 | 58 | 0.020463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_131-25_0_4_line_64 |  | 57 | 64 | 0.026593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_131-25_0_4_line_65 |  | 57 | 65 | 0.010088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_131-25_0_4_line_66 |  | 58 | 59 | 0.017292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_131-25_0_4_line_67 |  | 59 | 60 | 0.018029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_131-25_0_4_line_68 |  | 60 | 69 | 0.03426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_131-25_0_4_line_69 |  | 60 | 66 | 0.017406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_131-25_0_4_line_70 |  | 61 | 62 | 0.013585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_131-25_0_4_line_71 |  | 61 | 63 | 0.0151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_131-25_0_4_line_72 |  | 62 | 76 | 0.018134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_131-25_0_4_line_73 |  | 63 | 77 | 0.01652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_131-25_0_4_line_74 |  | 64 | 120 | 0.024887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_131-25_0_4_line_75 |  | 64 | 117 | 0.017501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_131-25_0_4_line_76 |  | 65 | 146 | 0.018969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_131-25_0_4_line_77 |  | 66 | 67 | 0.023536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_131-25_0_4_line_78 |  | 66 | 68 | 0.031931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_131-25_0_4_line_79 |  | 69 | 114 | 0.0297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_131-25_0_4_line_80 |  | 70 | 71 | 0.025797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_131-25_0_4_line_81 |  | 70 | 72 | 0.019233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_131-25_0_4_line_82 |  | 71 | 73 | 0.036798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_131-25_0_4_line_83 |  | 71 | 74 | 0.024554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_131-25_0_4_line_84 |  | 72 | 88 | 0.0056461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_131-25_0_4_line_85 |  | 73 | 75 | 0.016781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_131-25_0_4_line_86 |  | 73 | 76 | 0.0034232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_131-25_0_4_line_87 |  | 74 | 127 | 0.01045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_131-25_0_4_line_88 |  | 75 | 128 | 0.015642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_131-25_0_4_line_89 |  | 79 | 123 | 0.022199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_131-25_0_4_line_90 |  | 80 | 81 | 0.011775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_131-25_0_4_line_91 |  | 80 | 82 | 0.005988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_131-25_0_4_line_92 |  | 81 | 83 | 0.013275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_131-25_0_4_line_93 |  | 82 | 84 | 0.012998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_131-25_0_4_line_94 |  | 83 | 85 | 0.018229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_131-25_0_4_line_95 |  | 84 | 86 | 0.015193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_131-25_0_4_line_96 |  | 85 | 87 | 0.019385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_131-25_0_4_line_97 |  | 85 | 88 | 0.010689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_131-25_0_4_line_98 |  | 85 | 89 | 0.028862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_131-25_0_4_line_99 |  | 86 | 90 | 0.0083643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_131-25_0_4_line_100 |  | 87 | 96 | 0.00018832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_131-25_0_4_line_101 |  | 89 | 91 | 0.0094144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_131-25_0_4_line_102 |  | 90 | 134 | 0.012368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_131-25_0_4_line_103 |  | 90 | 133 | 0.021106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_131-25_0_4_line_104 |  | 91 | 92 | 0.017624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_131-25_0_4_line_105 |  | 92 | 93 | 0.041062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
106 | LV_131-25_0_4_line_106 |  | 93 | 94 | 0.02292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_131-25_0_4_line_107 |  | 95 | 129 | 0.026295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_131-25_0_4_line_108 |  | 96 | 122 | 0.02564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_131-25_0_4_line_109 |  | 97 | 98 | 0.024249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_131-25_0_4_line_110 |  | 97 | 99 | 0.010963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_131-25_0_4_line_111 |  | 98 | 100 | 0.010824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_131-25_0_4_line_112 |  | 99 | 101 | 0.027892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_131-25_0_4_line_113 |  | 100 | 102 | 0.026016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_131-25_0_4_line_114 |  | 101 | 103 | 0.011929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_131-25_0_4_line_115 |  | 102 | 104 | 0.010611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_131-25_0_4_line_116 |  | 103 | 105 | 0.02254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_131-25_0_4_line_117 |  | 104 | 121 | 0.020636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_131-25_0_4_line_118 |  | 105 | 106 | 0.010015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_131-25_0_4_line_119 |  | 107 | 108 | 0.038952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_131-25_0_4_line_120 |  | 107 | 109 | 0.10029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_131-25_0_4_line_121 |  | 108 | 110 | 0.17249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_131-25_0_4_line_122 |  | 109 | 111 | 0.034575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_131-25_0_4_line_123 |  | 110 | 112 | 0.099513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_131-25_0_4_line_124 |  | 111 | 113 | 0.094083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_131-25_0_4_line_125 |  | 114 | 115 | 0.03843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_131-25_0_4_line_126 |  | 115 | 116 | 0.029778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_131-25_0_4_line_127 |  | 116 | 118 | 0.018677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_131-25_0_4_line_128 |  | 116 | 119 | 0.021188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_131-25_0_4_line_129 |  | 119 | 132 | 0.019615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_131-25_0_4_line_130 |  | 120 | 147 | 0.016979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_131-25_0_4_line_131 |  | 122 | 123 | 0.0024107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_131-25_0_4_line_132 |  | 123 | 124 | 0.019769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_131-25_0_4_line_133 |  | 124 | 125 | 0.030424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_131-25_0_4_line_134 |  | 125 | 126 | 0.029604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_131-25_0_4_line_135 |  | 129 | 131 | 0.063379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_131-25_0_4_line_136 |  | 130 | 131 | 0.028602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_131-25_0_4_line_137 |  | 134 | 141 | 0.02583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_131-25_0_4_line_138 |  | 135 | 136 | 0.0077181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_131-25_0_4_line_139 |  | 136 | 137 | 0.0089399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_131-25_0_4_line_140 |  | 137 | 138 | 0.001199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_131-25_0_4_line_141 |  | 138 | 139 | 0.039826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_131-25_0_4_line_142 |  | 139 | 140 | 0.016836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_131-25_0_4_line_143 |  | 141 | 145 | 0.018636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_131-25_0_4_line_144 |  | 141 | 144 | 0.009585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_131-25_0_4_line_145 |  | 142 | 143 | 0.025189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_131-25_0_4_line_146 |  | 143 | 144 | 0.0037363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_131-25_0_4_line_147 |  | 145 | 148 | 0.025552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_131-25_0_4_line_148 |  | 148 | 153 | 0.032896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_131-25_0_4_line_149 |  | 148 | 150 | 0.021775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_131-25_0_4_line_150 |  | 149 | 150 | 0.040987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_131-25_0_4_line_151 |  | 149 | 151 | 0.017841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_131-25_0_4_line_152 |  | 151 | 152 | 0.036119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_131-25_0_4_line_153 |  | 153 | 154 | 0.023809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_131-25_0_4_trafo_87 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 155 | 70 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2681122.9742 | 1241782.448 | 2681123.7294 | 1241780.0073
1 | 2681137.8057 | 1241757.1036 | 2681133.1095 | 1241764.7356 | 2681123.7294 | 1241780.0073 | 2681123.7294 | 1241780.0073
2 | 2681137.8057 | 1241757.1036 | 2681141.2868 | 1241751.4464
3 | 2681164.6318 | 1241705.3541 | 2681161.7533 | 1241713.068 | 2681152.2632 | 1241733.6085 | 2681141.2868 | 1241751.4464
4 | 2681176.705 | 1241672.9993 | 2681164.6318 | 1241705.3541
5 | 2681095.4335 | 1241700.952 | 2681074.3231 | 1241714.4587
6 | 2681101.7447 | 1241696.914 | 2681095.4335 | 1241700.952
7 | 2681063.0351 | 1241721.6808 | 2681074.3231 | 1241714.4587
8 | 2681101.7447 | 1241696.914 | 2681077.774 | 1241694.3626 | 2681034.9178 | 1241671.7723 | 2681028.3939 | 1241666.7542
9 | 2681101.7447 | 1241696.914 | 2681104.9855 | 1241696.4301
10 | 2681063.0351 | 1241721.6808 | 2681061.092 | 1241742.0606
11 | 2680966.5924 | 1241612.342 | 2681014.4762 | 1241656.0488 | 2681028.3939 | 1241666.7542
12 | 2681104.9855 | 1241696.4301 | 2681121.4946 | 1241693.9645
13 | 2681060.9926 | 1241743.103 | 2681061.092 | 1241742.0606
14 | 2680966.5924 | 1241612.342 | 2680993.6653 | 1241538.8921
15 | 2681121.4946 | 1241693.9645 | 2681126.9132 | 1241693.1553 | 2681128.5068 | 1241692.6687
16 | 2681060.9926 | 1241743.103 | 2681060.4743 | 1241748.5397
17 | 2681028.0949 | 1241453.3341 | 2681018.2417 | 1241472.2353 | 2680993.6653 | 1241538.8921
18 | 2681128.5068 | 1241692.6687 | 2681135.9909 | 1241690.3837
19 | 2681059.646 | 1241757.2267 | 2681060.4743 | 1241748.5397
20 | 2681028.0949 | 1241453.3341 | 2681028.0794 | 1241451.9861
21 | 2681028.0634 | 1241450.5828 | 2681028.0794 | 1241451.9861
22 | 2681176.705 | 1241672.9993 | 2681180.6238 | 1241674.4872
23 | 2681176.705 | 1241672.9993 | 2681161.0161 | 1241680.4613
24 | 2681176.705 | 1241672.9993 | 2681187.8085 | 1241645.6204 | 2681189.3317 | 1241641.6726
25 | 2681180.6238 | 1241674.4872 | 2681176.0399 | 1241686.6888
26 | 2681191.9181 | 1241645.3319 | 2681180.6238 | 1241674.4872
27 | 2681161.0161 | 1241680.4613 | 2681157.9467 | 1241681.9212
28 | 2681192.8028 | 1241632.6762 | 2681189.3317 | 1241641.6726
29 | 2681157.9467 | 1241681.9212 | 2681147.6181 | 1241686.8337 | 2681135.9909 | 1241690.3837
30 | 2681254.5739 | 1241578.0386 | 2681260.6285 | 1241579.6105
31 | 2681254.5739 | 1241578.0386 | 2681242.5921 | 1241574.9277
32 | 2681272.8133 | 1241582.7741 | 2681260.6285 | 1241579.6105
33 | 2681221.9498 | 1241567.4759 | 2681238.4438 | 1241573.8506 | 2681242.5921 | 1241574.9277
34 | 2681234.3475 | 1241532.3093 | 2681226.2977 | 1241556.9612 | 2681221.9498 | 1241567.4759
35 | 2681221.9498 | 1241567.4759 | 2681212.1084 | 1241593.7712 | 2681206.0692 | 1241608.8828
36 | 2681234.3475 | 1241532.3093 | 2681252.1842 | 1241538.3296
37 | 2681206.0692 | 1241608.8828 | 2681200.2625 | 1241623.4128
38 | 2681252.1842 | 1241538.3296 | 2681255.0522 | 1241539.2976 | 2681263.4386 | 1241540.3131 | 2681271.4349 | 1241542.5239
39 | 2681200.064 | 1241623.9094 | 2681200.2625 | 1241623.4128
40 | 2681168.7874 | 1241768.2876 | 2681166.0998 | 1241771.7138 | 2681166.0998 | 1241771.7138
41 | 2681168.7874 | 1241768.2876 | 2681174.3051 | 1241761.2533
42 | 2681166.0998 | 1241771.7138 | 2681158.6247 | 1241774.8472
43 | 2681174.3051 | 1241761.2533 | 2681175.126 | 1241760.2068 | 2681177.4454 | 1241758.9553
44 | 2681158.6247 | 1241774.8472 | 2681158.6247 | 1241774.8472 | 2681154.7958 | 1241773.6027
45 | 2681197.2478 | 1241758.9048 | 2681195.8942 | 1241757.5333 | 2681190.9671 | 1241755.142 | 2681184.1902 | 1241755.3161 | 2681177.4454 | 1241758.9553
46 | 2681154.7958 | 1241773.6027 | 2681152.4165 | 1241772.8294
47 | 2681197.2478 | 1241758.9048 | 2681213.4935 | 1241775.3646 | 2681214.0786 | 1241776.9549
48 | 2681137.1903 | 1241767.0931 | 2681140.3034 | 1241768.8925 | 2681152.4165 | 1241772.8294
49 | 2681213.2732 | 1241789.5472 | 2681214.1664 | 1241785.3032 | 2681214.7764 | 1241778.8513 | 2681214.0786 | 1241776.9549
50 | 2681305.4268 | 1241762.9577 | 2681303.7115 | 1241762.4347 | 2681297.1787 | 1241761.4103
51 | 2681305.4268 | 1241762.9577 | 2681321.2093 | 1241767.7698
52 | 2681297.1787 | 1241761.4103 | 2681295.6313 | 1241761.1676 | 2681285.8386 | 1241760.7221 | 2681285.0924 | 1241760.7069
53 | 2681326.7398 | 1241769.463 | 2681326.6607 | 1241769.4319 | 2681321.2093 | 1241767.7698
54 | 2681275.0654 | 1241760.1766 | 2681277.4637 | 1241760.5517 | 2681285.0924 | 1241760.7069
55 | 2681326.7398 | 1241769.463 | 2681343.861 | 1241776.199
56 | 2681266.5793 | 1241755.3546 | 2681270.9096 | 1241758.8163 | 2681274.3477 | 1241760.0643 | 2681275.0654 | 1241760.1766
57 | 2681343.861 | 1241776.199 | 2681347.0705 | 1241777.4617 | 2681351.0088 | 1241778.6276 | 2681353.523 | 1241778.8845 | 2681356.4978 | 1241778.0803 | 2681359.2588 | 1241776.328 | 2681361.9926 | 1241773.8081 | 2681363.3587 | 1241770.9455
58 | 2681266.5793 | 1241755.3546 | 2681258.3238 | 1241763.5697
59 | 2681266.5793 | 1241755.3546 | 2681268.8139 | 1241740.1113
60 | 2681289.3354 | 1241547.4728 | 2681271.4349 | 1241542.5239
61 | 2681289.3354 | 1241547.4728 | 2681293.6683 | 1241535.3012
62 | 2681293.6683 | 1241535.3012 | 2681283.9656 | 1241511.707
63 | 2681293.6683 | 1241535.3012 | 2681296.753 | 1241536.422 | 2681302.6252 | 1241526.6844 | 2681308.4315 | 1241526.8856
64 | 2681296.8586 | 1241488.4336 | 2681290.6201 | 1241500.0676 | 2681283.9656 | 1241511.707
65 | 2681283.9656 | 1241511.707 | 2681274.2624 | 1241508.9475
66 | 2681321.6643 | 1241536.0407 | 2681313.7725 | 1241527.0707 | 2681308.4315 | 1241526.8856
67 | 2681321.6643 | 1241536.0407 | 2681328.6059 | 1241528.8307 | 2681334.1743 | 1241523.0584
68 | 2681334.1743 | 1241523.0584 | 2681357.9564 | 1241498.3969
69 | 2681334.1743 | 1241523.0584 | 2681328.6059 | 1241528.8307 | 2681334.7311 | 1241535.9419
70 | 2681328.6084 | 1241570.5606 | 2681324.2581 | 1241583.4304
71 | 2681328.6084 | 1241570.5606 | 2681342.9391 | 1241575.3191
72 | 2681324.2581 | 1241583.4304 | 2681318.4511 | 1241600.6096
73 | 2681358.7773 | 1241578.791 | 2681353.4321 | 1241577.1054 | 2681349.9843 | 1241577.6585 | 2681342.9391 | 1241575.3191
74 | 2681296.8586 | 1241488.4336 | 2681284.0248 | 1241478.1394 | 2681275.9671 | 1241475.6453
75 | 2681296.8586 | 1241488.4336 | 2681308.6954 | 1241491.4756 | 2681313.9126 | 1241490.666
76 | 2681256.0167 | 1241503.7585 | 2681274.2624 | 1241508.9475
77 | 2681329.5395 | 1241558.8983 | 2681334.7311 | 1241535.9419
78 | 2681334.7311 | 1241535.9419 | 2681356.6109 | 1241542.691 | 2681365.6433 | 1241542.4972
79 | 2681376.9922 | 1241475.8413 | 2681373.1924 | 1241482.5974 | 2681357.9564 | 1241498.3969
80 | 2681280.421 | 1241636.3144 | 2681297.0202 | 1241640.5113 | 2681305.581 | 1241638.7162
81 | 2681280.421 | 1241636.3144 | 2681281.2591 | 1241641.9187 | 2681279.2997 | 1241655.3427
82 | 2681305.581 | 1241638.7162 | 2681313.6034 | 1241614.9757 | 2681317.3549 | 1241603.8525
83 | 2681305.581 | 1241638.7162 | 2681325.9853 | 1241645.5228 | 2681329.0229 | 1241645.3267
84 | 2681279.2997 | 1241655.3427 | 2681278.4843 | 1241660.9295
85 | 2681317.3549 | 1241603.8525 | 2681333.1177 | 1241609.6083
86 | 2681317.3549 | 1241603.8525 | 2681318.4511 | 1241600.6096
87 | 2681338.955 | 1241648.0801 | 2681331.101 | 1241645.1926 | 2681329.0229 | 1241645.3267
88 | 2681348.1317 | 1241612.9584 | 2681342.779 | 1241611.2728 | 2681338.6157 | 1241611.616 | 2681333.1177 | 1241609.6083
89 | 2681272.0338 | 1241718.147 | 2681268.8139 | 1241740.1113
90 | 2681322.0974 | 1241677.641 | 2681310.4509 | 1241675.9041
91 | 2681322.0974 | 1241677.641 | 2681324.8589 | 1241678.0529 | 2681327.9954 | 1241678.6665
92 | 2681310.4509 | 1241675.9041 | 2681297.3214 | 1241673.9461
93 | 2681340.7518 | 1241681.1621 | 2681327.9954 | 1241678.6665
94 | 2681279.292 | 1241671.2573 | 2681297.3214 | 1241673.9461
95 | 2681340.7518 | 1241681.1621 | 2681355.6624 | 1241684.0792
96 | 2681279.292 | 1241671.2573 | 2681279.5894 | 1241679.3449 | 2681277.4312 | 1241690.4284
97 | 2681279.292 | 1241671.2573 | 2681277.6293 | 1241666.7869 | 2681278.4843 | 1241660.9295
98 | 2681279.292 | 1241671.2573 | 2681250.7291 | 1241667.1129
99 | 2681363.6267 | 1241686.6347 | 2681355.6624 | 1241684.0792 | 2681355.6624 | 1241684.0792
100 | 2681277.3953 | 1241690.6132 | 2681277.4312 | 1241690.4284
101 | 2681241.4122 | 1241665.7611 | 2681250.7291 | 1241667.1129
102 | 2681363.6267 | 1241686.6347 | 2681375.3991 | 1241690.4251
103 | 2681363.6267 | 1241686.6347 | 2681361.9696 | 1241691.6934 | 2681367.024 | 1241693.6196 | 2681364.4649 | 1241703.6724
104 | 2681241.4122 | 1241665.7611 | 2681230.2966 | 1241664.1482 | 2681225.3014 | 1241660.1608
105 | 2681191.9181 | 1241645.3319 | 2681199.7112 | 1241644.3823 | 2681201.1016 | 1241650.5168 | 2681206.0976 | 1241650.096 | 2681219.1003 | 1241655.2108 | 2681225.3014 | 1241660.1608
106 | 2681191.9181 | 1241645.3319 | 2681198.7441 | 1241627.2123 | 2681200.064 | 1241623.9094
107 | 2681176.0399 | 1241686.6888 | 2681166.7923 | 1241711.3045
108 | 2681272.4946 | 1241715.7807 | 2681277.3953 | 1241690.6132
109 | 2681225.9659 | 1241546.5027 | 2681225.7828 | 1241547.0804 | 2681218.475 | 1241566.1385 | 2681217.3116 | 1241569.1537
110 | 2681229.279 | 1241536.0518 | 2681225.9659 | 1241546.5027
111 | 2681213.4153 | 1241579.2522 | 2681217.3116 | 1241569.1537
112 | 2681229.279 | 1241536.0518 | 2681230.8403 | 1241531.1271 | 2681233.6135 | 1241508.5712
113 | 2681213.4153 | 1241579.2522 | 2681204.0505 | 1241603.5241
114 | 2681233.6135 | 1241508.5712 | 2681234.9415 | 1241497.7705 | 2681235.0121 | 1241496.7257
115 | 2681200.2311 | 1241613.4234 | 2681204.0505 | 1241603.5241
116 | 2681236.5322 | 1241474.2368 | 2681235.0121 | 1241496.7257
117 | 2681192.8028 | 1241632.6762 | 2681200.2311 | 1241613.4234
118 | 2681236.5322 | 1241474.2368 | 2681237.2077 | 1241464.2441 | 2681237.2077 | 1241464.2441
119 | 2681118.6051 | 1241261.1994 | 2681150.818 | 1241283.0991
120 | 2681222.941 | 1241243.8024 | 2681208.0409 | 1241271.7185 | 2681197.6853 | 1241285.2755 | 2681183.9239 | 1241292.4368 | 2681171.1163 | 1241292.8954 | 2681164.9563 | 1241292.711 | 2681150.818 | 1241283.0991
121 | 2681118.6051 | 1241261.1994 | 2681106.6023 | 1241274.1336 | 2681103.5721 | 1241277.3167 | 2681101.4317 | 1241279.5668 | 2681081.9068 | 1241284.6482 | 2681069.4098 | 1241291.1488 | 2681052.4272 | 1241307.7399 | 2681019.1481 | 1241329.4568 | 2681008.592 | 1241339.4643 | 2681002.5989 | 1241349.2117 | 2680998.7621 | 1241358.3103 | 2680986.0755 | 1241364.3193
122 | 2681245.3663 | 1241217.4348 | 2681222.941 | 1241243.8024
123 | 2680986.0755 | 1241364.3193 | 2681011.8646 | 1241394.9375 | 2681020.9927 | 1241410.8735 | 2681022.1143 | 1241428.9572 | 2681027.95 | 1241440.6897 | 2681028.0634 | 1241450.5828
124 | 2681245.3663 | 1241217.4348 | 2681239.6611 | 1241240.3509 | 2681240.1557 | 1241310.8081
125 | 2681395.8307 | 1241442.3456 | 2681376.9922 | 1241475.8413
126 | 2681366.0159 | 1241444.0826 | 2681395.8307 | 1241442.3456
127 | 2681366.0159 | 1241444.0826 | 2681366.1147 | 1241425.4055
128 | 2681366.0159 | 1241444.0826 | 2681353.4164 | 1241444.8216 | 2681345.2974 | 1241442.0865
129 | 2681326.7093 | 1241435.8245 | 2681345.2974 | 1241442.0865
130 | 2681259.747 | 1241470.6248 | 2681275.9671 | 1241475.6453
131 | 2681272.0338 | 1241718.147 | 2681272.4946 | 1241715.7807
132 | 2681272.0338 | 1241718.147 | 2681291.1773 | 1241723.0807
133 | 2681317.854 | 1241725.7466 | 2681316.689 | 1241729.6557 | 2681291.1773 | 1241723.0807
134 | 2681317.854 | 1241725.7466 | 2681317.854 | 1241725.7466 | 2681346.4555 | 1241733.3853
135 | 2681137.1903 | 1241767.0931 | 2681156.1254 | 1241737.0304 | 2681166.4606 | 1241712.1872 | 2681166.7923 | 1241711.3045
136 | 2681137.1903 | 1241767.0931 | 2681130.6205 | 1241775.8985 | 2681128.3929 | 1241781.7723 | 2681129.7765 | 1241787.3062 | 2681131.1611 | 1241792.7624
137 | 2681398.9773 | 1241700.696 | 2681396.8585 | 1241700.2778 | 2681381.1209 | 1241692.2674 | 2681375.3991 | 1241690.4251
138 | 2681211.6837 | 1241797.0999 | 2681213.2732 | 1241789.5472
139 | 2681211.6837 | 1241797.0999 | 2681211.6837 | 1241797.0999 | 2681213.3357 | 1241805.8858
140 | 2681213.3357 | 1241805.8858 | 2681213.5573 | 1241807.0642
141 | 2681226.7066 | 1241844.0502 | 2681221.7478 | 1241836.7993 | 2681217.2865 | 1241826.8979 | 2681213.5573 | 1241807.0642
142 | 2681213.1565 | 1241854.0942 | 2681226.7066 | 1241844.0502
143 | 2681398.9773 | 1241700.696 | 2681404.7879 | 1241682.9889
144 | 2681398.9773 | 1241700.696 | 2681395.9944 | 1241709.8061
145 | 2681394.7669 | 1241713.3351 | 2681390.5789 | 1241725.3763 | 2681385.5058 | 1241736.735
146 | 2681395.9944 | 1241709.8061 | 2681394.7669 | 1241713.3351
147 | 2681412.7548 | 1241658.7104 | 2681404.7879 | 1241682.9889
148 | 2681412.7548 | 1241658.7104 | 2681390.4988 | 1241649.6543 | 2681384.3027 | 1241643.3093
149 | 2681412.7548 | 1241658.7104 | 2681419.6644 | 1241638.0608
150 | 2681432.6704 | 1241599.192 | 2681419.6644 | 1241638.0608
151 | 2681438.3316 | 1241582.2732 | 2681432.6704 | 1241599.192
152 | 2681438.3316 | 1241582.2732 | 2681404.9032 | 1241568.5938
153 | 2681384.3027 | 1241643.3093 | 2681384.3027 | 1241643.3093 | 2681382.8138 | 1241635.55 | 2681386.6763 | 1241622.9606 | 2681388.701 | 1241621.1153

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2681122.9742 | 1241782.448
1 | 2681123.7294 | 1241780.0073
2 | 2681137.8057 | 1241757.1036
3 | 2681141.2868 | 1241751.4464
4 | 2681164.6318 | 1241705.3541
5 | 2681095.4335 | 1241700.952
6 | 2681074.3231 | 1241714.4587
7 | 2681101.7447 | 1241696.914
8 | 2681063.0351 | 1241721.6808
9 | 2681028.3939 | 1241666.7542
10 | 2681104.9855 | 1241696.4301
11 | 2681061.092 | 1241742.0606
12 | 2680966.5924 | 1241612.342
13 | 2681121.4946 | 1241693.9645
14 | 2681060.9926 | 1241743.103
15 | 2680993.6653 | 1241538.8921
16 | 2681128.5068 | 1241692.6687
17 | 2681060.4743 | 1241748.5397
18 | 2681059.646 | 1241757.2267
19 | 2681028.0949 | 1241453.3341
20 | 2681028.0794 | 1241451.9861
21 | 2681176.705 | 1241672.9993
22 | 2681180.6238 | 1241674.4872
23 | 2681161.016 | 1241680.4613
24 | 2681189.3317 | 1241641.6726
25 | 2681135.9909 | 1241690.3837
26 | 2681157.9467 | 1241681.9212
27 | 2681254.5739 | 1241578.0386
28 | 2681260.6285 | 1241579.6105
29 | 2681242.5921 | 1241574.9277
30 | 2681272.8133 | 1241582.7741
31 | 2681221.9498 | 1241567.4759
32 | 2681234.3475 | 1241532.3093
33 | 2681206.0692 | 1241608.8828
34 | 2681252.1842 | 1241538.3296
35 | 2681200.2625 | 1241623.4128
36 | 2681168.7874 | 1241768.2876
37 | 2681166.0998 | 1241771.7138
38 | 2681174.3051 | 1241761.2533
39 | 2681158.6247 | 1241774.8472
40 | 2681177.4454 | 1241758.9553
41 | 2681154.7958 | 1241773.6027
42 | 2681197.2478 | 1241758.9048
43 | 2681152.4165 | 1241772.8294
44 | 2681214.0786 | 1241776.9549
45 | 2681305.4268 | 1241762.9577
46 | 2681297.1787 | 1241761.4103
47 | 2681321.2093 | 1241767.7698
48 | 2681285.0924 | 1241760.7069
49 | 2681326.7398 | 1241769.463
50 | 2681275.0654 | 1241760.1766
51 | 2681343.861 | 1241776.199
52 | 2681266.5793 | 1241755.3546
53 | 2681363.3587 | 1241770.9455
54 | 2681271.4349 | 1241542.5239
55 | 2681289.3354 | 1241547.4728
56 | 2681293.6683 | 1241535.3012
57 | 2681283.9656 | 1241511.707
58 | 2681308.4315 | 1241526.8856
59 | 2681321.6643 | 1241536.0407
60 | 2681334.1743 | 1241523.0584
61 | 2681328.6084 | 1241570.5606
62 | 2681324.2581 | 1241583.4304
63 | 2681342.9391 | 1241575.3191
64 | 2681296.8586 | 1241488.4336
65 | 2681274.2624 | 1241508.9475
66 | 2681334.7311 | 1241535.9419
67 | 2681329.5395 | 1241558.8983
68 | 2681365.6433 | 1241542.4972
69 | 2681357.9564 | 1241498.3969
70 | 2681280.421 | 1241636.3144
71 | 2681305.581 | 1241638.7162
72 | 2681279.2997 | 1241655.3427
73 | 2681317.3549 | 1241603.8525
74 | 2681329.0229 | 1241645.3267
75 | 2681333.1177 | 1241609.6083
76 | 2681318.4511 | 1241600.6096
77 | 2681358.7773 | 1241578.791
78 | 2681258.3238 | 1241763.5697
79 | 2681268.8139 | 1241740.1113
80 | 2681322.0974 | 1241677.641
81 | 2681310.4509 | 1241675.9041
82 | 2681327.9954 | 1241678.6665
83 | 2681297.3214 | 1241673.9461
84 | 2681340.7518 | 1241681.1621
85 | 2681279.292 | 1241671.2573
86 | 2681355.6624 | 1241684.0792
87 | 2681277.4312 | 1241690.4284
88 | 2681278.4843 | 1241660.9295
89 | 2681250.7291 | 1241667.1129
90 | 2681363.6267 | 1241686.6347
91 | 2681241.4122 | 1241665.7611
92 | 2681225.3014 | 1241660.1608
93 | 2681191.9181 | 1241645.3319
94 | 2681200.064 | 1241623.9094
95 | 2681176.0399 | 1241686.6888
96 | 2681277.3953 | 1241690.6132
97 | 2681225.9659 | 1241546.5027
98 | 2681217.3116 | 1241569.1537
99 | 2681229.279 | 1241536.0518
100 | 2681213.4153 | 1241579.2522
101 | 2681233.6135 | 1241508.5712
102 | 2681204.0505 | 1241603.5241
103 | 2681235.0121 | 1241496.7257
104 | 2681200.2311 | 1241613.4234
105 | 2681236.5322 | 1241474.2368
106 | 2681237.2077 | 1241464.2441
107 | 2681150.818 | 1241283.0991
108 | 2681118.6051 | 1241261.1994
109 | 2681222.941 | 1241243.8024
110 | 2680986.0755 | 1241364.3193
111 | 2681245.3663 | 1241217.4348
112 | 2681028.0634 | 1241450.5828
113 | 2681240.1557 | 1241310.8081
114 | 2681376.9922 | 1241475.8413
115 | 2681395.8307 | 1241442.3456
116 | 2681366.0159 | 1241444.0826
117 | 2681313.9126 | 1241490.666
118 | 2681366.1147 | 1241425.4055
119 | 2681345.2974 | 1241442.0865
120 | 2681275.9671 | 1241475.6453
121 | 2681192.8028 | 1241632.6762
122 | 2681272.4946 | 1241715.7807
123 | 2681272.0338 | 1241718.147
124 | 2681291.1773 | 1241723.0807
125 | 2681317.854 | 1241725.7466
126 | 2681346.4555 | 1241733.3853
127 | 2681338.955 | 1241648.0801
128 | 2681348.1317 | 1241612.9584
129 | 2681166.7923 | 1241711.3045
130 | 2681131.1611 | 1241792.7624
131 | 2681137.1903 | 1241767.0931
132 | 2681326.7093 | 1241435.8245
133 | 2681364.4649 | 1241703.6724
134 | 2681375.3991 | 1241690.4251
135 | 2681213.2732 | 1241789.5472
136 | 2681211.6837 | 1241797.0999
137 | 2681213.3357 | 1241805.8858
138 | 2681213.5573 | 1241807.0642
139 | 2681226.7066 | 1241844.0502
140 | 2681213.1565 | 1241854.0942
141 | 2681398.9773 | 1241700.696
142 | 2681385.5058 | 1241736.735
143 | 2681394.7669 | 1241713.3351
144 | 2681395.9944 | 1241709.8061
145 | 2681404.7879 | 1241682.9889
146 | 2681256.0167 | 1241503.7585
147 | 2681259.747 | 1241470.6248
148 | 2681412.7548 | 1241658.7104
149 | 2681432.6704 | 1241599.192
150 | 2681419.6644 | 1241638.0608
151 | 2681438.3316 | 1241582.2732
152 | 2681404.9032 | 1241568.5938
153 | 2681384.3027 | 1241643.3093
154 | 2681388.701 | 1241621.1153
155 | 2681305.581 | 1241638.7162

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98568 | -0.27412 | 0.0013673 | 0.00034269
1 | 0.98568 | -0.27406 | 0.0021245 | 0.00053246
2 | 0.98577 | -0.27237 | 0.0013696 | 0.00034326
3 | 0.9858 | -0.27179 | 0.0021236 | 0.00053223
4 | 0.98613 | -0.2653 | 0.0027906 | 0.00069939
5 | 0.98373 | -0.31181 | 0.0023229 | 0.00058217
6 | 0.98357 | -0.31504 | 0.0018511 | 0.00046392
7 | 0.9838 | -0.31054 | 0 | 0
8 | 0.9835 | -0.31631 | 0 | 0
9 | 0.98232 | -0.33926 | 0.0010571 | 0.00026494
10 | 0.98389 | -0.30882 | 0.0025888 | 0.00064881
11 | 0.9834 | -0.31826 | 0.00096136 | 0.00024094
12 | 0.98089 | -0.36707 | 0 | 0
13 | 0.98438 | -0.29928 | 0.002418 | 0.000606
14 | 0.9834 | -0.31834 | 0.00097387 | 0.00024408
15 | 0.97953 | -0.39355 | 0 | 0
16 | 0.9846 | -0.29488 | 0.0024193 | 0.00060633
17 | 0.98338 | -0.31867 | 0.00058286 | 0.00014608
18 | 0.98336 | -0.3191 | 0.0027629 | 0.00069245
19 | 0.97792 | -0.42489 | 0.00095274 | 0.00023878
20 | 0.9779 | -0.42532 | 0.00085014 | 0.00021306
21 | 0.98644 | -0.25925 | 0 | 0
22 | 0.9866 | -0.25622 | 0 | 0
23 | 0.98581 | -0.27153 | 0.00093096 | 0.00023332
24 | 0.98546 | -0.27845 | 0.00093541 | 0.00023444
25 | 0.98487 | -0.28973 | 0.00083587 | 0.00020949
26 | 0.98569 | -0.27388 | 0.001055 | 0.00026441
27 | 0.98354 | -0.31547 | 0.0067192 | 0.001684
28 | 0.98346 | -0.31707 | 0.0072036 | 0.0018054
29 | 0.98378 | -0.3108 | 0.008508 | 0.0021323
30 | 0.98338 | -0.31867 | 0.0070192 | 0.0017592
31 | 0.98438 | -0.29915 | 0 | 0
32 | 0.98182 | -0.34873 | 0 | 0
33 | 0.9865 | -0.2581 | 0.005329 | 0.0013356
34 | 0.98054 | -0.37385 | 0.0067426 | 0.0016899
35 | 0.98702 | -0.24797 | 0.0039108 | 0.00098015
36 | 0.98128 | -0.35977 | 0.0021262 | 0.00053287
37 | 0.9814 | -0.35753 | 0.0043329 | 0.0010859
38 | 0.98107 | -0.36402 | 0.0026304 | 0.00065923
39 | 0.98164 | -0.35273 | 0.0017439 | 0.00043706
40 | 0.98098 | -0.36572 | 0.0022312 | 0.00055918
41 | 0.98177 | -0.35022 | 0.0018646 | 0.00046732
42 | 0.98055 | -0.37419 | 0.0065358 | 0.001638
43 | 0.98186 | -0.34857 | 0.001875 | 0.00046992
44 | 0.98021 | -0.38089 | 0.0022375 | 0.00056078
45 | 0.99169 | -0.1591 | 0.0025549 | 0.00064032
46 | 0.99179 | -0.15718 | 0.0028214 | 0.00070712
47 | 0.99153 | -0.16212 | 0.0021868 | 0.00054805
48 | 0.99196 | -0.1538 | 0.0030356 | 0.0007608
49 | 0.99149 | -0.16296 | 0.0025153 | 0.0006304
50 | 0.99213 | -0.15046 | 0.0028578 | 0.00071622
51 | 0.99139 | -0.1648 | 0.0042275 | 0.0010595
52 | 0.99233 | -0.14667 | 0 | 0
53 | 0.99136 | -0.16538 | 0.0014066 | 0.00035254
54 | 0.97931 | -0.39787 | 0.0068549 | 0.001718
55 | 0.97827 | -0.41818 | 0 | 0
56 | 0.97755 | -0.43232 | 0 | 0
57 | 0.97708 | -0.44151 | 0 | 0
58 | 0.97678 | -0.4474 | 0.0068638 | 0.0017202
59 | 0.97624 | -0.45798 | 0 | 0
60 | 0.97568 | -0.46903 | 0 | 0
61 | 0.99783 | -0.041641 | 0 | 0
62 | 0.99793 | -0.039783 | 0.004031 | 0.0010103
63 | 0.99773 | -0.043708 | 0.0038249 | 0.0009586
64 | 0.97678 | -0.44749 | 0 | 0
65 | 0.97701 | -0.44288 | 0.0036308 | 0.00090996
66 | 0.97553 | -0.47205 | 0 | 0
67 | 0.97547 | -0.47325 | 0.0027908 | 0.00069944
68 | 0.97533 | -0.47596 | 0.0066865 | 0.0016758
69 | 0.97491 | -0.4841 | 0.0064125 | 0.0016071
70 | 1 | 0 | -0.4535 | -0.11553
71 | 0.99908 | -0.017747 | 0 | 0
72 | 0.9976 | -0.045538 | 0.0025983 | 0.0006512
73 | 0.99818 | -0.035072 | 0 | 0
74 | 0.9988 | -0.023105 | 0.0062481 | 0.0015659
75 | 0.99801 | -0.038318 | 0.0042089 | 0.0010549
76 | 0.99813 | -0.036023 | 0.0040326 | 0.0010107
77 | 0.99767 | -0.044862 | 0.0039906 | 0.0010001
78 | 0.99228 | -0.14767 | 0.0048852 | 0.0012243
79 | 0.9927 | -0.13944 | 0.0027324 | 0.00068481
80 | 0.99264 | -0.14042 | 0.0036738 | 0.00092073
81 | 0.99341 | -0.12559 | 0.0026831 | 0.00067244
82 | 0.99227 | -0.14758 | 0.0036764 | 0.0009214
83 | 0.99431 | -0.10827 | 0.0020002 | 0.00050129
84 | 0.9915 | -0.1623 | 0.0042679 | 0.0010696
85 | 0.99558 | -0.083892 | 0 | 0
86 | 0.99067 | -0.17838 | 0.0026897 | 0.00067409
87 | 0.99461 | -0.10269 | 0.0019971 | 0.00050052
88 | 0.9969 | -0.058863 | 0.0039364 | 0.00098655
89 | 0.99319 | -0.12951 | 0.0023215 | 0.00058181
90 | 0.99023 | -0.18684 | 0 | 0
91 | 0.99241 | -0.1443 | 0.0067624 | 0.0016948
92 | 0.991 | -0.17136 | 0.012149 | 0.0030449
93 | 0.98787 | -0.23173 | 0 | 0
94 | 0.98704 | -0.24761 | 0.0039108 | 0.00098015
95 | 0.98599 | -0.26802 | 0.0014136 | 0.00035427
96 | 0.9946 | -0.10287 | 0.0019958 | 0.0005002
97 | 0.983 | -0.32629 | 0.0040483 | 0.0010146
98 | 0.98343 | -0.31791 | 0.0039865 | 0.00099912
99 | 0.98285 | -0.32928 | 0.0042244 | 0.0010587
100 | 0.98366 | -0.31339 | 0.004753 | 0.0011912
101 | 0.98257 | -0.33477 | 0.0044681 | 0.0011198
102 | 0.98433 | -0.30032 | 0.00092042 | 0.00023068
103 | 0.9825 | -0.33616 | 0.0020331 | 0.00050955
104 | 0.98462 | -0.29482 | 0.00095461 | 0.00023925
105 | 0.98241 | -0.33795 | 0.0023656 | 0.00059287
106 | 0.98239 | -0.33832 | 0.0020331 | 0.00050954
107 | 0.97328 | -0.51625 | 0.0085606 | 0.0021455
108 | 0.97385 | -0.50487 | 0 | 0
109 | 0.97259 | -0.52978 | 0 | 0
110 | 0.97641 | -0.45463 | 0 | 0
111 | 0.97235 | -0.53445 | 0 | 0
112 | 0.97788 | -0.42575 | 0.00094943 | 0.00023795
113 | 0.97171 | -0.54715 | 0.0073195 | 0.0018344
114 | 0.97443 | -0.49369 | 0.0059661 | 0.0014953
115 | 0.97401 | -0.50189 | 0 | 0
116 | 0.97369 | -0.50825 | 0 | 0
117 | 0.97668 | -0.44935 | 0.0058014 | 0.001454
118 | 0.97362 | -0.50967 | 0.0041209 | 0.0010328
119 | 0.97354 | -0.51117 | 0.0039078 | 0.00097938
120 | 0.97663 | -0.45045 | 0.0031615 | 0.00079234
121 | 0.98518 | -0.28377 | 0.0009636 | 0.0002415
122 | 0.9934 | -0.12598 | 0.0042292 | 0.0010599
123 | 0.9933 | -0.12798 | 0.0034987 | 0.00087687
124 | 0.99304 | -0.13292 | 0.0059817 | 0.0014992
125 | 0.99281 | -0.1373 | 0.0038037 | 0.00095329
126 | 0.9927 | -0.13958 | 0.0043547 | 0.0010914
127 | 0.99874 | -0.024245 | 0.006245 | 0.0015651
128 | 0.99791 | -0.040193 | 0.0068466 | 0.0017159
129 | 0.9848 | -0.29121 | 0.0087563 | 0.0021945
130 | 0.98238 | -0.3384 | 0.0021412 | 0.00053663
131 | 0.98243 | -0.33729 | 0 | 0
132 | 0.97348 | -0.51247 | 0.0035936 | 0.00090064
133 | 0.99019 | -0.18776 | 0.0024387 | 0.00061119
134 | 0.98961 | -0.19884 | 0.002894 | 0.00072531
135 | 0.98006 | -0.38383 | 0.0019949 | 0.00049998
136 | 0.97998 | -0.38533 | 0.0020648 | 0.00051748
137 | 0.97991 | -0.38672 | 0.0017323 | 0.00043415
138 | 0.9799 | -0.38687 | 0.0016519 | 0.00041401
139 | 0.97971 | -0.39062 | 0 | 0
140 | 0.97963 | -0.39221 | 0.0051923 | 0.0013013
141 | 0.98839 | -0.22259 | 0 | 0
142 | 0.98829 | -0.22454 | 0.002165 | 0.00054261
143 | 0.98834 | -0.22357 | 0.0019248 | 0.0004824
144 | 0.98835 | -0.22329 | 0 | 0
145 | 0.98757 | -0.23841 | 0.0061505 | 0.0015415
146 | 0.97694 | -0.44419 | 0.0037927 | 0.00095054
147 | 0.97657 | -0.45149 | 0.0033502 | 0.00083963
148 | 0.9866 | -0.25732 | 0 | 0
149 | 0.98549 | -0.27896 | 0.011306 | 0.0028336
150 | 0.98611 | -0.26679 | 0.0077109 | 0.0019325
151 | 0.9854 | -0.28064 | 0 | 0
152 | 0.98523 | -0.28405 | 0.0052488 | 0.0013155
153 | 0.98608 | -0.26741 | 0.0098724 | 0.0024743
154 | 0.98592 | -0.27049 | 0.0072325 | 0.0018126
155 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0013673 | -0.00034269 | 0.0013673 | 0.00034266 | 4.0823e-09 | -2.9954e-08 | 0.0020642 | 0.0020642 | 0.0020642 | 0.98568 | -0.27412 | 0.98568 | -0.27406 | 0.56708
1 | -0.0034919 | -0.00087512 | 0.0034922 | 0.00087495 | 2.8013e-07 | -1.6341e-07 | 0.0052714 | 0.0052713 | 0.0052714 | 0.98568 | -0.27406 | 0.98577 | -0.27237 | 1.4482
2 | -0.0048618 | -0.0012182 | 0.0048619 | 0.0012182 | 1.3415e-07 | 1.1734e-09 | 0.0073387 | 0.0073387 | 0.0073387 | 0.98577 | -0.27237 | 0.9858 | -0.27179 | 2.0161
3 | -0.0069855 | -0.0017504 | 0.0069877 | 0.0017512 | 2.1598e-06 | 7.2159e-07 | 0.010544 | 0.010544 | 0.010544 | 0.9858 | -0.27179 | 0.98613 | -0.2653 | 2.8968
4 | -0.0097783 | -0.0024506 | 0.0097811 | 0.0024519 | 2.8193e-06 | 1.3636e-06 | 0.014755 | 0.014755 | 0.014755 | 0.98613 | -0.2653 | 0.98644 | -0.25925 | 4.0535
5 | 0.0071341 | 0.0017878 | -0.007133 | -0.0017874 | 1.0944e-06 | 3.8229e-07 | 0.010791 | 0.010791 | 0.010791 | 0.98373 | -0.31181 | 0.98357 | -0.31504 | 2.9646
6 | -0.009457 | -0.00237 | 0.0094575 | 0.0023703 | 5.7493e-07 | 2.7282e-07 | 0.014305 | 0.014305 | 0.014305 | 0.98373 | -0.31181 | 0.9838 | -0.31054 | 3.9299
7 | 0.0052819 | 0.0013235 | -0.0052816 | -0.0013235 | 3.2088e-07 | 3.5297e-08 | 0.0079908 | 0.0079909 | 0.0079909 | 0.98357 | -0.31504 | 0.9835 | -0.31631 | 2.1953
8 | 0.019874 | 0.0050419 | -0.019847 | -0.0050254 | 2.7414e-05 | 1.6521e-05 | 0.030082 | 0.030082 | 0.030082 | 0.9838 | -0.31054 | 0.98232 | -0.33926 | 8.2644
9 | -0.029332 | -0.0074122 | 0.029334 | 0.0074137 | 2.4209e-06 | 1.5077e-06 | 0.044387 | 0.044387 | 0.044387 | 0.9838 | -0.31054 | 0.98389 | -0.30882 | 12.1942
10 | 0.0052816 | 0.0013235 | -0.0052811 | -0.0013234 | 4.9022e-07 | 5.3972e-08 | 0.0079909 | 0.007991 | 0.007991 | 0.9835 | -0.31631 | 0.9834 | -0.31826 | 2.1953
11 | 0.01879 | 0.0047604 | -0.018765 | -0.0047454 | 2.5063e-05 | 1.4999e-05 | 0.028481 | 0.028481 | 0.028481 | 0.98232 | -0.33926 | 0.98089 | -0.36707 | 7.8246
12 | -0.031923 | -0.0080625 | 0.031938 | 0.0080716 | 1.4604e-05 | 9.1345e-06 | 0.048302 | 0.048302 | 0.048302 | 0.98389 | -0.30882 | 0.98438 | -0.29928 | 13.2698
13 | 0.0043198 | 0.0010825 | -0.0043197 | -0.0010825 | 1.6776e-08 | -2.5485e-09 | 0.0065363 | 0.0065363 | 0.0065363 | 0.9834 | -0.31826 | 0.9834 | -0.31834 | 1.7957
14 | 0.018765 | 0.0047454 | -0.018741 | -0.0047312 | 2.3808e-05 | 1.4251e-05 | 0.028481 | 0.028482 | 0.028482 | 0.98089 | -0.36707 | 0.97953 | -0.39355 | 7.8247
15 | -0.034356 | -0.0086776 | 0.034363 | 0.0086821 | 7.2329e-06 | 4.5382e-06 | 0.051957 | 0.051957 | 0.051957 | 0.98438 | -0.29928 | 0.9846 | -0.29488 | 14.2739
16 | 0.0033459 | 0.00083842 | -0.0033458 | -0.00083845 | 5.2493e-08 | -3.5694e-08 | 0.0050627 | 0.0050627 | 0.0050627 | 0.9834 | -0.31834 | 0.98338 | -0.31867 | 1.3909
17 | 0.018741 | 0.0047312 | -0.018713 | -0.0047144 | 2.8089e-05 | 1.6816e-05 | 0.028482 | 0.028482 | 0.028482 | 0.97953 | -0.39355 | 0.97792 | -0.42489 | 7.8248
18 | -0.036782 | -0.0092885 | 0.036791 | 0.0092942 | 9.0757e-06 | 5.7089e-06 | 0.055613 | 0.055613 | 0.055613 | 0.9846 | -0.29488 | 0.98487 | -0.28973 | 15.2783
19 | 0.0027629 | 0.00069237 | -0.0027629 | -0.00069245 | 5.7198e-08 | -7.4102e-08 | 0.0041808 | 0.0041808 | 0.0041808 | 0.98338 | -0.31867 | 0.98336 | -0.3191 | 1.1486
20 | 0.01776 | 0.0044756 | -0.01776 | -0.0044754 | 3.6943e-07 | 2.1952e-07 | 0.027033 | 0.027033 | 0.027033 | 0.97792 | -0.42489 | 0.9779 | -0.42532 | 7.4265
21 | 0.016909 | 0.0042623 | -0.016909 | -0.0042621 | 3.4866e-07 | 2.0553e-07 | 0.025739 | 0.025739 | 0.025739 | 0.9779 | -0.42532 | 0.97788 | -0.42575 | 7.0711
22 | -0.081233 | -0.020489 | 0.081245 | 0.020496 | 1.178e-05 | 7.4324e-06 | 0.12258 | 0.12258 | 0.12258 | 0.98644 | -0.25925 | 0.9866 | -0.25622 | 16.8383
23 | 0.039669 | 0.010037 | -0.039646 | -0.010022 | 2.3355e-05 | 1.4726e-05 | 0.059874 | 0.059874 | 0.059874 | 0.98644 | -0.25925 | 0.98581 | -0.27153 | 16.4488
24 | 0.031782 | 0.0080001 | -0.031753 | -0.0079819 | 2.9128e-05 | 1.8211e-05 | 0.047955 | 0.047955 | 0.047955 | 0.98644 | -0.25925 | 0.98546 | -0.27845 | 13.1745
25 | 0.05076 | 0.01281 | -0.050732 | -0.012791 | 2.8672e-05 | 1.8184e-05 | 0.07659 | 0.07659 | 0.07659 | 0.9866 | -0.25622 | 0.98599 | -0.26802 | 21.0411
26 | -0.132 | -0.033306 | 0.13216 | 0.033404 | 0.000155 | 9.8004e-05 | 0.19917 | 0.19917 | 0.19917 | 0.9866 | -0.25622 | 0.98787 | -0.23173 | 18.2393
27 | 0.038715 | 0.0097888 | -0.038711 | -0.0097861 | 4.3572e-06 | 2.7453e-06 | 0.058468 | 0.058469 | 0.058469 | 0.98581 | -0.27153 | 0.98569 | -0.27388 | 16.0628
28 | 0.030818 | 0.0077474 | -0.03081 | -0.0077425 | 7.8331e-06 | 4.8904e-06 | 0.046543 | 0.046543 | 0.046543 | 0.98546 | -0.27845 | 0.98518 | -0.28377 | 12.7865
29 | -0.037627 | -0.0095037 | 0.037656 | 0.0095217 | 2.8622e-05 | 1.8017e-05 | 0.056876 | 0.056876 | 0.056876 | 0.98487 | -0.28973 | 0.98569 | -0.27388 | 15.6253
30 | 0.014224 | 0.0035654 | -0.014223 | -0.0035648 | 1.0864e-06 | 6.1591e-07 | 0.021521 | 0.021521 | 0.021521 | 0.98354 | -0.31547 | 0.98346 | -0.31707 | 5.9123
31 | -0.020944 | -0.0052494 | 0.020948 | 0.0052522 | 4.6608e-06 | 2.8257e-06 | 0.031686 | 0.031686 | 0.031686 | 0.98354 | -0.31547 | 0.98378 | -0.3108 | 8.705
32 | 0.0070198 | 0.0017594 | -0.0070192 | -0.0017592 | 5.3256e-07 | 1.8111e-07 | 0.010621 | 0.010621 | 0.010621 | 0.98346 | -0.31707 | 0.98338 | -0.31867 | 2.9179
33 | -0.029456 | -0.0073845 | 0.029473 | 0.0073947 | 1.6354e-05 | 1.0188e-05 | 0.044555 | 0.044555 | 0.044555 | 0.98378 | -0.3108 | 0.98438 | -0.29915 | 12.2403
34 | 0.074234 | 0.018815 | -0.074057 | -0.018702 | 0.00017639 | 0.00011241 | 0.11229 | 0.11229 | 0.11229 | 0.98438 | -0.29915 | 0.98182 | -0.34873 | 30.8487
35 | -0.10371 | -0.026209 | 0.10391 | 0.026339 | 0.00020457 | 0.00012979 | 0.15684 | 0.15684 | 0.15684 | 0.98438 | -0.29915 | 0.9865 | -0.2581 | 21.5445
36 | 0.074057 | 0.018702 | -0.073968 | -0.018646 | 8.9012e-05 | 5.673e-05 | 0.11229 | 0.11229 | 0.11229 | 0.98182 | -0.34873 | 0.98054 | -0.37385 | 30.8488
37 | -0.10924 | -0.027675 | 0.10929 | 0.027708 | 5.3173e-05 | 3.3431e-05 | 0.16488 | 0.16488 | 0.16488 | 0.9865 | -0.2581 | 0.98702 | -0.24797 | 15.099
38 | 0.067226 | 0.016956 | -0.067149 | -0.016907 | 7.7223e-05 | 4.9174e-05 | 0.10206 | 0.10206 | 0.10206 | 0.98054 | -0.37385 | 0.97931 | -0.39787 | 28.0377
39 | -0.1132 | -0.028688 | 0.11321 | 0.02869 | 1.9497e-06 | 1.2273e-06 | 0.17078 | 0.17078 | 0.17078 | 0.98702 | -0.24797 | 0.98704 | -0.24761 | 15.6389
40 | -0.028422 | -0.0071312 | 0.028425 | 0.0071331 | 3.0337e-06 | 1.8866e-06 | 0.043102 | 0.043102 | 0.043102 | 0.98128 | -0.35977 | 0.9814 | -0.35753 | 11.8413
41 | 0.026296 | 0.0065984 | -0.026291 | -0.0065951 | 5.3315e-06 | 3.2993e-06 | 0.039878 | 0.039878 | 0.039878 | 0.98128 | -0.35977 | 0.98107 | -0.36402 | 10.9556
42 | -0.032758 | -0.008219 | 0.032766 | 0.0082237 | 7.4993e-06 | 4.6971e-06 | 0.049672 | 0.049672 | 0.049672 | 0.9814 | -0.35753 | 0.98164 | -0.35273 | 13.6461
43 | 0.02366 | 0.0059358 | -0.023659 | -0.0059347 | 1.9154e-06 | 1.1758e-06 | 0.035889 | 0.035889 | 0.035889 | 0.98107 | -0.36402 | 0.98098 | -0.36572 | 9.8595
44 | -0.03451 | -0.0086608 | 0.034514 | 0.0086634 | 4.1322e-06 | 2.5937e-06 | 0.052315 | 0.052315 | 0.052315 | 0.98164 | -0.35273 | 0.98177 | -0.35022 | 14.3723
45 | 0.021427 | 0.0053755 | -0.021419 | -0.0053702 | 8.6557e-06 | 5.264e-06 | 0.032504 | 0.032504 | 0.032504 | 0.98098 | -0.36572 | 0.98055 | -0.37419 | 8.9298
46 | -0.036378 | -0.0091307 | 0.036381 | 0.0091325 | 2.8526e-06 | 1.794e-06 | 0.055141 | 0.055141 | 0.055141 | 0.98177 | -0.35022 | 0.98186 | -0.34857 | 15.1487
47 | 0.014883 | 0.0037322 | -0.014878 | -0.0037295 | 4.7484e-06 | 2.726e-06 | 0.022586 | 0.022586 | 0.022586 | 0.98055 | -0.37419 | 0.98021 | -0.38089 | 6.205
48 | -0.038256 | -0.0096024 | 0.038277 | 0.0096154 | 2.0591e-05 | 1.2972e-05 | 0.057983 | 0.057983 | 0.057983 | 0.98186 | -0.34857 | 0.98243 | -0.33729 | 15.9294
49 | 0.012641 | 0.0031687 | -0.012639 | -0.0031677 | 1.7728e-06 | 9.7282e-07 | 0.01919 | 0.01919 | 0.01919 | 0.98021 | -0.38089 | 0.98006 | -0.38383 | 5.2719
50 | -0.012894 | -0.0032315 | 0.012895 | 0.0032322 | 1.1798e-06 | 6.4663e-07 | 0.019347 | 0.019347 | 0.019347 | 0.99169 | -0.1591 | 0.99179 | -0.15718 | 5.315
51 | 0.010339 | 0.0025912 | -0.010337 | -0.0025904 | 1.489e-06 | 7.4013e-07 | 0.015513 | 0.015513 | 0.015513 | 0.99169 | -0.1591 | 0.99153 | -0.16212 | 4.2618
52 | -0.015716 | -0.0039393 | 0.015719 | 0.0039407 | 2.5261e-06 | 1.4603e-06 | 0.02358 | 0.02358 | 0.02358 | 0.99179 | -0.15718 | 0.99196 | -0.1538 | 6.4779
53 | 0.0081504 | 0.0020424 | -0.00815 | -0.0020423 | 3.245e-07 | 1.3308e-07 | 0.012231 | 0.012231 | 0.012231 | 0.99153 | -0.16212 | 0.99149 | -0.16296 | 3.3603
54 | -0.018754 | -0.0047015 | 0.018757 | 0.0047033 | 2.9852e-06 | 1.7807e-06 | 0.028133 | 0.028133 | 0.028133 | 0.99196 | -0.1538 | 0.99213 | -0.15046 | 7.7289
55 | 0.0056347 | 0.0014119 | -0.0056342 | -0.0014118 | 4.9339e-07 | 7.8506e-08 | 0.0084564 | 0.0084565 | 0.0084565 | 0.99149 | -0.16296 | 0.99139 | -0.1648 | 2.3232
56 | -0.021615 | -0.0054195 | 0.021619 | 0.0054219 | 3.9129e-06 | 2.376e-06 | 0.032419 | 0.032419 | 0.032419 | 0.99213 | -0.15046 | 0.99233 | -0.14667 | 8.9064
57 | 0.0014067 | 0.00035226 | -0.0014066 | -0.00035254 | 3.8989e-08 | -2.758e-07 | 0.0021112 | 0.0021113 | 0.0021113 | 0.99139 | -0.1648 | 0.99136 | -0.16538 | 0.58004
58 | 0.0048854 | 0.0012243 | -0.0048852 | -0.0012243 | 2.3406e-07 | -4.4191e-10 | 0.0073258 | 0.0073258 | 0.0073258 | 0.99233 | -0.14667 | 0.99228 | -0.14767 | 2.0126
59 | -0.026504 | -0.0066463 | 0.026514 | 0.0066519 | 9.1262e-06 | 5.6417e-06 | 0.039745 | 0.039745 | 0.039745 | 0.99233 | -0.14667 | 0.9927 | -0.13944 | 10.919
60 | 0.060294 | 0.015189 | -0.060235 | -0.015151 | 5.8489e-05 | 3.72e-05 | 0.091642 | 0.091642 | 0.091642 | 0.97931 | -0.39787 | 0.97827 | -0.41818 | 25.1763
61 | 0.060235 | 0.015151 | -0.060194 | -0.015126 | 4.068e-05 | 2.5873e-05 | 0.091642 | 0.091642 | 0.091642 | 0.97827 | -0.41818 | 0.97755 | -0.43232 | 25.1763
62 | 0.019751 | 0.004954 | -0.019742 | -0.0049487 | 8.6454e-06 | 5.2135e-06 | 0.030066 | 0.030066 | 0.030066 | 0.97755 | -0.43232 | 0.97708 | -0.44151 | 8.26
63 | 0.040443 | 0.010172 | -0.040414 | -0.010153 | 2.9095e-05 | 1.8364e-05 | 0.061575 | 0.061576 | 0.061576 | 0.97755 | -0.43232 | 0.97678 | -0.4474 | 16.9163
64 | 0.012318 | 0.0030881 | -0.012315 | -0.0030862 | 3.5097e-06 | 1.9132e-06 | 0.01876 | 0.01876 | 0.01876 | 0.97708 | -0.44151 | 0.97678 | -0.44749 | 5.1539
65 | 0.0074242 | 0.0018606 | -0.0074237 | -0.0018604 | 4.836e-07 | 1.8317e-07 | 0.011306 | 0.011306 | 0.011306 | 0.97708 | -0.44151 | 0.97701 | -0.44288 | 3.1062
66 | 0.033551 | 0.008433 | -0.033534 | -0.0084223 | 1.6945e-05 | 1.0628e-05 | 0.051119 | 0.051119 | 0.051119 | 0.97678 | -0.4474 | 0.97624 | -0.45798 | 14.0438
67 | 0.033534 | 0.0084223 | -0.033516 | -0.0084113 | 1.7667e-05 | 1.1082e-05 | 0.051119 | 0.051119 | 0.051119 | 0.97624 | -0.45798 | 0.97568 | -0.46903 | 14.0438
68 | 0.024036 | 0.0060352 | -0.024019 | -0.0060245 | 1.7268e-05 | 1.0624e-05 | 0.036661 | 0.036661 | 0.036661 | 0.97568 | -0.46903 | 0.97491 | -0.4841 | 10.0718
69 | 0.0094801 | 0.0023761 | -0.0094787 | -0.0023754 | 1.3645e-06 | 6.5591e-07 | 0.014458 | 0.014458 | 0.014458 | 0.97568 | -0.46903 | 0.97553 | -0.47205 | 3.9721
70 | -0.0078164 | -0.001959 | 0.0078171 | 0.0019592 | 6.9217e-07 | 2.6551e-07 | 0.011656 | 0.011656 | 0.011656 | 0.99783 | -0.041641 | 0.99793 | -0.039783 | 3.2023
71 | 0.0078164 | 0.001959 | -0.0078157 | -0.0019587 | 7.6936e-07 | 2.9517e-07 | 0.011656 | 0.011656 | 0.011656 | 0.99783 | -0.041641 | 0.99773 | -0.043708 | 3.2023
72 | -0.011848 | -0.0029695 | 0.01185 | 0.0029706 | 2.1225e-06 | 1.1214e-06 | 0.017667 | 0.017667 | 0.017667 | 0.99793 | -0.039783 | 0.99813 | -0.036023 | 4.8535
73 | 0.0039908 | 0.0010001 | -0.0039906 | -0.0010001 | 2.1946e-07 | -7.5281e-08 | 0.0059519 | 0.0059519 | 0.0059519 | 0.99773 | -0.043708 | 0.99767 | -0.044862 | 1.6351
74 | 0.0065127 | 0.0016321 | -0.0065118 | -0.0016319 | 9.1867e-07 | 2.7649e-07 | 0.0099214 | 0.0099215 | 0.0099215 | 0.97678 | -0.44749 | 0.97663 | -0.45045 | 2.7257
75 | 0.005802 | 0.0014541 | -0.0058014 | -0.001454 | 5.1271e-07 | 1.0909e-07 | 0.0088387 | 0.0088387 | 0.0088387 | 0.97678 | -0.44749 | 0.97668 | -0.44935 | 2.4282
76 | 0.0037929 | 0.00095045 | -0.0037927 | -0.00095054 | 2.3738e-07 | -8.5612e-08 | 0.0057767 | 0.0057768 | 0.0057768 | 0.97701 | -0.44288 | 0.97694 | -0.44419 | 1.587
77 | 0.002791 | 0.00069925 | -0.0027908 | -0.00069944 | 1.5996e-07 | -1.9146e-07 | 0.0042571 | 0.0042572 | 0.0042572 | 0.97553 | -0.47205 | 0.97547 | -0.47325 | 1.1696
78 | 0.0066878 | 0.0016762 | -0.0066865 | -0.0016758 | 1.2461e-06 | 3.9893e-07 | 0.010201 | 0.010201 | 0.010201 | 0.97553 | -0.47205 | 0.97533 | -0.47596 | 2.8026
79 | 0.017606 | 0.0044174 | -0.017598 | -0.0044126 | 8.0437e-06 | 4.7778e-06 | 0.026874 | 0.026874 | 0.026874 | 0.97491 | -0.4841 | 0.97443 | -0.49369 | 7.383
80 | 0.039494 | 0.0099212 | -0.03946 | -0.0099002 | 3.3419e-05 | 2.105e-05 | 0.058775 | 0.058776 | 0.058776 | 1 | 0 | 0.99908 | -0.017747 | 16.1471
81 | 0.41236 | 0.1056 | -0.41145 | -0.10502 | 0.00090752 | 0.00058006 | 0.6144 | 0.6144 | 0.6144 | 1 | 0 | 0.9976 | -0.045538 | 56.2638
82 | 0.026964 | 0.0067673 | -0.026941 | -0.0067535 | 2.2259e-05 | 1.3764e-05 | 0.040163 | 0.040163 | 0.040163 | 0.99908 | -0.017747 | 0.99818 | -0.035072 | 11.0338
83 | 0.012497 | 0.0031328 | -0.012493 | -0.0031311 | 3.1898e-06 | 1.72e-06 | 0.018613 | 0.018613 | 0.018613 | 0.99908 | -0.017747 | 0.9988 | -0.023105 | 5.1134
84 | 0.40886 | 0.10437 | -0.40859 | -0.10421 | 0.00026306 | 0.00016814 | 0.61052 | 0.61053 | 0.61053 | 0.9976 | -0.045538 | 0.9969 | -0.058863 | 55.9089
85 | 0.011058 | 0.0027718 | -0.011056 | -0.002771 | 1.71e-06 | 8.7509e-07 | 0.016485 | 0.016485 | 0.016485 | 0.99818 | -0.035072 | 0.99801 | -0.038318 | 4.5287
86 | 0.015884 | 0.0039817 | -0.015883 | -0.0039813 | 7.1973e-07 | 4.1589e-07 | 0.023679 | 0.023679 | 0.023679 | 0.99818 | -0.035072 | 0.99813 | -0.036023 | 6.5051
87 | 0.0062453 | 0.0015652 | -0.006245 | -0.0015651 | 3.3926e-07 | 8.0362e-08 | 0.0093043 | 0.0093043 | 0.0093043 | 0.9988 | -0.023105 | 0.99874 | -0.024245 | 2.5561
88 | 0.0068472 | 0.0017161 | -0.0068466 | -0.0017159 | 6.1138e-07 | 1.869e-07 | 0.010209 | 0.010209 | 0.010209 | 0.99801 | -0.038318 | 0.99791 | -0.040193 | 2.8047
89 | -0.029246 | -0.0073367 | 0.029262 | 0.0073467 | 1.6e-05 | 9.9529e-06 | 0.043841 | 0.043841 | 0.043841 | 0.9927 | -0.13944 | 0.9933 | -0.12798 | 12.0442
90 | -0.071584 | -0.018066 | 0.071635 | 0.018098 | 5.089e-05 | 3.2417e-05 | 0.10735 | 0.10735 | 0.10735 | 0.99264 | -0.14042 | 0.99341 | -0.12559 | 29.4925
91 | 0.06791 | 0.017145 | -0.067887 | -0.01713 | 2.3291e-05 | 1.4829e-05 | 0.10185 | 0.10185 | 0.10185 | 0.99264 | -0.14042 | 0.99227 | -0.14758 | 27.9796
92 | -0.074318 | -0.018771 | 0.07438 | 0.01881 | 6.1746e-05 | 3.9345e-05 | 0.11137 | 0.11137 | 0.11137 | 0.99341 | -0.12559 | 0.99431 | -0.10827 | 30.5966
93 | 0.064211 | 0.016209 | -0.064165 | -0.01618 | 4.5234e-05 | 2.8782e-05 | 0.096332 | 0.096332 | 0.096332 | 0.99227 | -0.14758 | 0.9915 | -0.1623 | 26.465
94 | -0.07638 | -0.019311 | 0.07647 | 0.019368 | 8.9408e-05 | 5.6984e-05 | 0.11436 | 0.11436 | 0.11436 | 0.99431 | -0.10827 | 0.99558 | -0.083892 | 31.4189
95 | 0.059898 | 0.01511 | -0.059851 | -0.015081 | 4.6075e-05 | 2.9292e-05 | 0.089927 | 0.089927 | 0.089927 | 0.9915 | -0.1623 | 0.99067 | -0.17838 | 24.7053
96 | 0.055239 | 0.013901 | -0.05519 | -0.013869 | 4.9575e-05 | 3.1476e-05 | 0.082582 | 0.082582 | 0.082582 | 0.99558 | -0.083892 | 0.99461 | -0.10269 | 22.6873
97 | -0.40417 | -0.10291 | 0.40466 | 0.10322 | 0.00048849 | 0.00031221 | 0.60465 | 0.60465 | 0.60465 | 0.99558 | -0.083892 | 0.9969 | -0.058863 | 55.3708
98 | 0.27246 | 0.069638 | -0.27186 | -0.069255 | 0.00059969 | 0.00038268 | 0.4077 | 0.4077 | 0.4077 | 0.99558 | -0.083892 | 0.99319 | -0.12951 | 37.3355
99 | 0.057162 | 0.014407 | -0.057139 | -0.014392 | 2.3138e-05 | 1.47e-05 | 0.085887 | 0.085887 | 0.085887 | 0.99067 | -0.17838 | 0.99023 | -0.18684 | 23.5955
100 | 0.053193 | 0.013369 | -0.053192 | -0.013369 | 4.4739e-07 | 2.8388e-07 | 0.079594 | 0.079594 | 0.079594 | 0.99461 | -0.10269 | 0.9946 | -0.10287 | 21.8665
101 | 0.26954 | 0.068673 | -0.26935 | -0.068551 | 0.00019229 | 0.0001227 | 0.40423 | 0.40423 | 0.40423 | 0.99319 | -0.12951 | 0.99241 | -0.1443 | 37.017
102 | 0.0547 | 0.013781 | -0.054669 | -0.013761 | 3.1355e-05 | 1.9908e-05 | 0.082223 | 0.082223 | 0.082223 | 0.99023 | -0.18684 | 0.98961 | -0.19884 | 22.5887
103 | 0.0024388 | 0.00061098 | -0.0024387 | -0.00061119 | 1.0629e-07 | -2.0347e-07 | 0.0036646 | 0.0036647 | 0.0036647 | 0.99023 | -0.18684 | 0.99019 | -0.18776 | 1.0068
104 | 0.26258 | 0.066856 | -0.26224 | -0.066637 | 0.00034213 | 0.00021828 | 0.39409 | 0.39409 | 0.39409 | 0.99241 | -0.1443 | 0.991 | -0.17136 | 36.0885
105 | 0.25009 | 0.063592 | -0.24937 | -0.06313 | 0.00072504 | 0.00046244 | 0.37584 | 0.37584 | 0.37584 | 0.991 | -0.17136 | 0.98787 | -0.23173 | 34.418
106 | 0.11721 | 0.029726 | -0.11712 | -0.02967 | 8.9424e-05 | 5.6352e-05 | 0.17667 | 0.17667 | 0.17667 | 0.98787 | -0.23173 | 0.98704 | -0.24761 | 16.1788
107 | 0.049318 | 0.012437 | -0.049264 | -0.012402 | 5.4666e-05 | 3.4651e-05 | 0.074456 | 0.074456 | 0.074456 | 0.98599 | -0.26802 | 0.9848 | -0.29121 | 20.4551
108 | 0.051196 | 0.012868 | -0.05114 | -0.012833 | 5.6429e-05 | 3.5782e-05 | 0.076608 | 0.076608 | 0.076608 | 0.9946 | -0.10287 | 0.9934 | -0.12598 | 21.0462
109 | -0.019178 | -0.0048078 | 0.019186 | 0.0048124 | 7.6643e-06 | 4.5976e-06 | 0.029032 | 0.029032 | 0.029032 | 0.983 | -0.32629 | 0.98343 | -0.31791 | 7.9757
110 | 0.01513 | 0.0037932 | -0.015128 | -0.0037919 | 2.1567e-06 | 1.2413e-06 | 0.022904 | 0.022904 | 0.022904 | 0.983 | -0.32629 | 0.98285 | -0.32928 | 6.2922
111 | -0.023173 | -0.0058115 | 0.023178 | 0.0058146 | 4.9904e-06 | 3.0565e-06 | 0.035064 | 0.035064 | 0.035064 | 0.98343 | -0.31791 | 0.98366 | -0.31339 | 9.6328
112 | 0.010904 | 0.0027332 | -0.010901 | -0.0027317 | 2.8504e-06 | 1.4708e-06 | 0.016508 | 0.016508 | 0.016508 | 0.98285 | -0.32928 | 0.98257 | -0.33477 | 4.5352
113 | -0.027931 | -0.0070058 | 0.027948 | 0.0070166 | 1.7418e-05 | 1.0817e-05 | 0.042253 | 0.042253 | 0.042253 | 0.98366 | -0.31339 | 0.98433 | -0.30032 | 11.6081
114 | 0.0064326 | 0.0016119 | -0.0064322 | -0.0016118 | 4.2452e-07 | 1.2061e-07 | 0.0097415 | 0.0097416 | 0.0097416 | 0.98257 | -0.33477 | 0.9825 | -0.33616 | 2.6763
115 | -0.028868 | -0.0072473 | 0.028876 | 0.007252 | 7.5794e-06 | 4.7159e-06 | 0.043645 | 0.043645 | 0.043645 | 0.98433 | -0.30032 | 0.98462 | -0.29482 | 11.9903
116 | 0.0043991 | 0.0011023 | -0.0043987 | -0.0011023 | 3.7519e-07 | -4.5302e-08 | 0.0066624 | 0.0066625 | 0.0066625 | 0.9825 | -0.33616 | 0.98241 | -0.33795 | 1.8304
117 | -0.029831 | -0.0074912 | 0.029846 | 0.007501 | 1.5731e-05 | 9.8055e-06 | 0.045087 | 0.045087 | 0.045087 | 0.98462 | -0.29482 | 0.98518 | -0.28377 | 12.3866
118 | 0.0020331 | 0.00050943 | -0.0020331 | -0.00050954 | 3.5616e-08 | -1.0402e-07 | 0.0030794 | 0.0030795 | 0.0030795 | 0.98241 | -0.33795 | 0.98239 | -0.33832 | 0.84601
119 | -0.015891 | -0.003984 | 0.0159 | 0.003989 | 8.6222e-06 | 5.0338e-06 | 0.024296 | 0.024295 | 0.024296 | 0.97328 | -0.51625 | 0.97385 | -0.50487 | 6.6746
120 | 0.0073303 | 0.0018385 | -0.0073256 | -0.0018367 | 4.7243e-06 | 1.778e-06 | 0.011208 | 0.011208 | 0.011208 | 0.97328 | -0.51625 | 0.97259 | -0.52978 | 3.0791
121 | -0.0159 | -0.003989 | 0.015938 | 0.0040113 | 3.8181e-05 | 2.2284e-05 | 0.024295 | 0.024295 | 0.024295 | 0.97385 | -0.50487 | 0.97641 | -0.45463 | 6.6746
122 | 0.0073256 | 0.0018367 | -0.0073239 | -0.0018361 | 1.6288e-06 | 6.1343e-07 | 0.011208 | 0.011208 | 0.011208 | 0.97259 | -0.52978 | 0.97235 | -0.53445 | 3.0792
123 | -0.015938 | -0.0040113 | 0.01596 | 0.0040242 | 2.2026e-05 | 1.285e-05 | 0.024295 | 0.024294 | 0.024295 | 0.97641 | -0.45463 | 0.97788 | -0.42575 | 6.6744
124 | 0.0073239 | 0.0018361 | -0.0073195 | -0.0018344 | 4.4323e-06 | 1.6704e-06 | 0.011208 | 0.011209 | 0.011209 | 0.97235 | -0.53445 | 0.97171 | -0.54715 | 3.0793
125 | 0.011632 | 0.0029174 | -0.011627 | -0.0029149 | 4.5473e-06 | 2.4318e-06 | 0.017763 | 0.017764 | 0.017764 | 0.97443 | -0.49369 | 0.97401 | -0.50189 | 4.8801
126 | 0.011627 | 0.0029149 | -0.011624 | -0.0029131 | 3.5236e-06 | 1.8846e-06 | 0.017764 | 0.017764 | 0.017764 | 0.97401 | -0.50189 | 0.97369 | -0.50825 | 4.8801
127 | 0.0041212 | 0.0010327 | -0.0041209 | -0.0010328 | 2.7782e-07 | -5.4488e-08 | 0.006298 | 0.0062981 | 0.0062981 | 0.97369 | -0.50825 | 0.97362 | -0.50967 | 1.7303
128 | 0.0075026 | 0.0018803 | -0.0075016 | -0.0018799 | 1.0446e-06 | 4.0502e-07 | 0.011466 | 0.011466 | 0.011466 | 0.97369 | -0.50825 | 0.97354 | -0.51117 | 3.1499
129 | 0.0035938 | 0.00090054 | -0.0035936 | -0.00090064 | 2.2194e-07 | -1.0184e-07 | 0.005493 | 0.005493 | 0.005493 | 0.97354 | -0.51117 | 0.97348 | -0.51247 | 1.5091
130 | 0.0033503 | 0.00083952 | -0.0033502 | -0.00083963 | 1.6591e-07 | -1.0627e-07 | 0.0051046 | 0.0051047 | 0.0051047 | 0.97663 | -0.45045 | 0.97657 | -0.45149 | 1.4024
131 | 0.046911 | 0.011773 | -0.046906 | -0.01177 | 4.4644e-06 | 2.826e-06 | 0.070273 | 0.070273 | 0.070273 | 0.9934 | -0.12598 | 0.9933 | -0.12798 | 19.3058
132 | 0.014146 | 0.0035463 | -0.014142 | -0.0035444 | 3.3291e-06 | 1.8748e-06 | 0.021191 | 0.021191 | 0.021191 | 0.9933 | -0.12798 | 0.99304 | -0.13292 | 5.8218
133 | 0.0081605 | 0.0020453 | -0.0081588 | -0.0020446 | 1.706e-06 | 6.9831e-07 | 0.012228 | 0.012228 | 0.012228 | 0.99304 | -0.13292 | 0.99281 | -0.1373 | 3.3594
134 | 0.0043551 | 0.0010913 | -0.0043547 | -0.0010914 | 4.7301e-07 | -8.0053e-08 | 0.0065274 | 0.0065275 | 0.0065275 | 0.99281 | -0.1373 | 0.9927 | -0.13958 | 1.7933
135 | 0.040507 | 0.010208 | -0.040418 | -0.010152 | 8.9094e-05 | 5.6216e-05 | 0.061226 | 0.061226 | 0.061226 | 0.9848 | -0.29121 | 0.98243 | -0.33729 | 16.8204
136 | -0.0021412 | -0.00053663 | 0.0021413 | 0.00053634 | 1.1281e-07 | -2.8994e-07 | 0.0032432 | 0.0032431 | 0.0032432 | 0.98238 | -0.3384 | 0.98243 | -0.33729 | 0.891
137 | 0.051775 | 0.013036 | -0.051716 | -0.012999 | 5.8736e-05 | 3.726e-05 | 0.077871 | 0.077871 | 0.077871 | 0.98961 | -0.19884 | 0.98839 | -0.22259 | 21.3933
138 | 0.010644 | 0.0026677 | -0.010643 | -0.0026674 | 7.5591e-07 | 3.8653e-07 | 0.016161 | 0.016161 | 0.016161 | 0.98006 | -0.38383 | 0.97998 | -0.38533 | 4.4398
139 | 0.0085784 | 0.0021499 | -0.0085779 | -0.0021496 | 5.688e-07 | 2.514e-07 | 0.013026 | 0.013026 | 0.013026 | 0.97998 | -0.38533 | 0.97991 | -0.38672 | 3.5785
140 | 0.0068456 | 0.0017155 | -0.0068455 | -0.0017155 | 4.8586e-08 | 1.5991e-08 | 0.010395 | 0.010395 | 0.010395 | 0.97991 | -0.38672 | 0.9799 | -0.38687 | 2.8558
141 | 0.0051936 | 0.0013014 | -0.0051927 | -0.0013014 | 9.2894e-07 | 9.2928e-08 | 0.0078866 | 0.0078868 | 0.0078868 | 0.9799 | -0.38687 | 0.97971 | -0.39062 | 2.1667
142 | 0.0051927 | 0.0013014 | -0.0051923 | -0.0013013 | 3.9272e-07 | 3.9352e-08 | 0.0078868 | 0.0078869 | 0.0078869 | 0.97971 | -0.39062 | 0.97963 | -0.39221 | 2.1667
143 | 0.047626 | 0.011974 | -0.04759 | -0.011951 | 3.5941e-05 | 2.2764e-05 | 0.071714 | 0.071714 | 0.071714 | 0.98839 | -0.22259 | 0.98757 | -0.23841 | 19.7017
144 | 0.0040901 | 0.0010247 | -0.00409 | -0.0010247 | 1.3628e-07 | -3.562e-08 | 0.0061575 | 0.0061575 | 0.0061575 | 0.98839 | -0.22259 | 0.98835 | -0.22329 | 1.6916
145 | -0.002165 | -0.00054261 | 0.0021651 | 0.00054235 | 1.0037e-07 | -2.5854e-07 | 0.0032598 | 0.0032597 | 0.0032598 | 0.98829 | -0.22454 | 0.98834 | -0.22357 | 0.89554
146 | -0.0040899 | -0.0010247 | 0.00409 | 0.0010247 | 5.3124e-08 | -1.3882e-08 | 0.0061576 | 0.0061575 | 0.0061576 | 0.98834 | -0.22357 | 0.98835 | -0.22329 | 1.6916
147 | 0.041439 | 0.01041 | -0.041402 | -0.010386 | 3.7366e-05 | 2.3588e-05 | 0.062447 | 0.062447 | 0.062447 | 0.98757 | -0.23841 | 0.9866 | -0.25732 | 17.1558
148 | 0.017114 | 0.0042921 | -0.017106 | -0.0042873 | 8.2198e-06 | 4.8408e-06 | 0.025813 | 0.025813 | 0.025813 | 0.9866 | -0.25732 | 0.98608 | -0.26741 | 7.0915
149 | 0.024288 | 0.0060941 | -0.024277 | -0.0060874 | 1.0959e-05 | 6.7356e-06 | 0.036634 | 0.036634 | 0.036634 | 0.9866 | -0.25732 | 0.98611 | -0.26679 | 10.0643
150 | -0.016556 | -0.0041492 | 0.016566 | 0.0041548 | 9.6053e-06 | 5.6248e-06 | 0.024999 | 0.024999 | 0.024999 | 0.98549 | -0.27896 | 0.98611 | -0.26679 | 6.8678
151 | 0.0052501 | 0.0013156 | -0.0052496 | -0.0013156 | 4.2042e-07 | 4.1773e-08 | 0.0079271 | 0.0079272 | 0.0079272 | 0.98549 | -0.27896 | 0.9854 | -0.28064 | 2.1778
152 | 0.0052496 | 0.0013156 | -0.0052488 | -0.0013155 | 8.5118e-07 | 8.4709e-08 | 0.0079272 | 0.0079274 | 0.0079274 | 0.9854 | -0.28064 | 0.98523 | -0.28405 | 2.1779
153 | 0.0072335 | 0.001813 | -0.0072325 | -0.0018126 | 1.0638e-06 | 3.7717e-07 | 0.010916 | 0.010916 | 0.010916 | 0.98608 | -0.26741 | 0.98592 | -0.27049 | 2.9988

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.4535 | 0.11553

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0013673 | 0.00034269
1 | 0.0021245 | 0.00053246
2 | 0.0013696 | 0.00034326
3 | 0.0021236 | 0.00053223
4 | 0.0027906 | 0.00069939
5 | 0.0023229 | 0.00058217
6 | 0.0018511 | 0.00046392
7 | 0.0010571 | 0.00026494
8 | 0.0025888 | 0.00064881
9 | 0.00096136 | 0.00024094
10 | 0.002418 | 0.000606
11 | 0.00097387 | 0.00024408
12 | 0.0024193 | 0.00060633
13 | 0.00058286 | 0.00014608
14 | 0.0027629 | 0.00069245
15 | 0.00095274 | 0.00023878
16 | 0.00085014 | 0.00021306
17 | 0.00093096 | 0.00023332
18 | 0.00093541 | 0.00023444
19 | 0.00083587 | 0.00020949
20 | 0.001055 | 0.00026441
21 | 0.0067192 | 0.001684
22 | 0.0072036 | 0.0018054
23 | 0.008508 | 0.0021323
24 | 0.0070192 | 0.0017592
25 | 0.005329 | 0.0013356
26 | 0.0067426 | 0.0016899
27 | 0.0039108 | 0.00098015
28 | 0.0021262 | 0.00053287
29 | 0.0043329 | 0.0010859
30 | 0.0026304 | 0.00065923
31 | 0.0017439 | 0.00043706
32 | 0.0022312 | 0.00055918
33 | 0.0018646 | 0.00046732
34 | 0.0065358 | 0.001638
35 | 0.001875 | 0.00046992
36 | 0.0022375 | 0.00056078
37 | 0.0025549 | 0.00064032
38 | 0.0028214 | 0.00070712
39 | 0.0021868 | 0.00054805
40 | 0.0030356 | 0.0007608
41 | 0.0025153 | 0.0006304
42 | 0.0028578 | 0.00071622
43 | 0.0042275 | 0.0010595
44 | 0.0014066 | 0.00035254
45 | 0.0068549 | 0.001718
46 | 0.0068638 | 0.0017202
47 | 0.004031 | 0.0010103
48 | 0.0038249 | 0.0009586
49 | 0.0036308 | 0.00090996
50 | 0.0027908 | 0.00069944
51 | 0.0066865 | 0.0016758
52 | 0.0064125 | 0.0016071
53 | 0.0025983 | 0.0006512
54 | 0.0062481 | 0.0015659
55 | 0.0042089 | 0.0010549
56 | 0.0040326 | 0.0010107
57 | 0.0039906 | 0.0010001
58 | 0.0048852 | 0.0012243
59 | 0.0027324 | 0.00068481
60 | 0.0036738 | 0.00092073
61 | 0.0026831 | 0.00067244
62 | 0.0036764 | 0.0009214
63 | 0.0020002 | 0.00050129
64 | 0.0042679 | 0.0010696
65 | 0.0026897 | 0.00067409
66 | 0.0019971 | 0.00050052
67 | 0.0039364 | 0.00098655
68 | 0.0023215 | 0.00058181
69 | 0.0067624 | 0.0016948
70 | 0.012149 | 0.0030449
71 | 0.0039108 | 0.00098015
72 | 0.0014136 | 0.00035427
73 | 0.0019958 | 0.0005002
74 | 0.0040483 | 0.0010146
75 | 0.0039865 | 0.00099912
76 | 0.0042244 | 0.0010587
77 | 0.004753 | 0.0011912
78 | 0.0044681 | 0.0011198
79 | 0.00092042 | 0.00023068
80 | 0.0020331 | 0.00050955
81 | 0.00095461 | 0.00023925
82 | 0.0023656 | 0.00059287
83 | 0.0020331 | 0.00050954
84 | 0.0085606 | 0.0021455
85 | 0.00094943 | 0.00023795
86 | 0.0073195 | 0.0018344
87 | 0.0059661 | 0.0014953
88 | 0.0058014 | 0.001454
89 | 0.0041209 | 0.0010328
90 | 0.0039078 | 0.00097938
91 | 0.0031615 | 0.00079234
92 | 0.0009636 | 0.0002415
93 | 0.0042292 | 0.0010599
94 | 0.0034987 | 0.00087687
95 | 0.0059817 | 0.0014992
96 | 0.0038037 | 0.00095329
97 | 0.0043547 | 0.0010914
98 | 0.006245 | 0.0015651
99 | 0.0068466 | 0.0017159
100 | 0.0087563 | 0.0021945
101 | 0.0021412 | 0.00053663
102 | 0.0035936 | 0.00090064
103 | 0.0024387 | 0.00061119
104 | 0.002894 | 0.00072531
105 | 0.0019949 | 0.00049998
106 | 0.0020648 | 0.00051748
107 | 0.0017323 | 0.00043415
108 | 0.0016519 | 0.00041401
109 | 0.0051923 | 0.0013013
110 | 0.002165 | 0.00054261
111 | 0.0019248 | 0.0004824
112 | 0.0061505 | 0.0015415
113 | 0.0037927 | 0.00095054
114 | 0.0033502 | 0.00083963
115 | 0.011306 | 0.0028336
116 | 0.0077109 | 0.0019325
117 | 0.0052488 | 0.0013155
118 | 0.0098724 | 0.0024743
119 | 0.0072325 | 0.0018126

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1