## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_131-27_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_131-27_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_131-27_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_131-27_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_131-27_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_131-27_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_131-27_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_131-27_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_131-27_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_131-27_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_131-27_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_131-27_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_131-27_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_131-27_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_131-27_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_131-27_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_131-27_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_131-27_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_131-27_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_131-27_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_131-27_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_131-27_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_131-27_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_131-27_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_131-27_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_131-27_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_131-27_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_131-27_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_131-27_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_131-27_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_131-27_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_131-27_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_131-27_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_131-27_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_131-27_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_131-27_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_131-27_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_131-27_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_131-27_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_131-27_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_131-27_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_131-27_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_131-27_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_131-27_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_131-27_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_131-27_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_131-27_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_131-27_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_131-27_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_131-27_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_131-27_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_131-27_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_131-27_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_131-27_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_131-27_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_131-27_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_131-27_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_131-27_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_131-27_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_131-27_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_131-27_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_131-27_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_131-27_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_131-27_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_131-27_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_131-27_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_131-27_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_131-27_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_131-27_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_131-27_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_131-27_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_131-27_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_131-27_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_131-27_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_131-27_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_131-27_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_131-27_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_131-27_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_131-27_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_131-27_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_131-27_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_131-27_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_131-27_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_131-27_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_131-27_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_131-27_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_131-27_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_131-27_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_131-27_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_131-27_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_131-27_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_131-27_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_131-27_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_131-27_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_131-27_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_131-27_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_131-27_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_131-27_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_131-27_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_131-27_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_131-27_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_131-27_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_131-27_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_131-27_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_131-27_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_131-27_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_131-27_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_131-27_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_131-27_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_131-27_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_131-27_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_131-27_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_131-27_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_131-27_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_131-27_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_131-27_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_131-27_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_131-27_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_131-27_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_131-27_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_131-27_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_131-27_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_131-27_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_131-27_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_131-27_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_131-27_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_131-27_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_131-27_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_131-27_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_131-27_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_131-27_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_131-27_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_131-27_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_131-27_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_131-27_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_131-27_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_131-27_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_131-27_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_131-27_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_131-27_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_131-27_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_131-27_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_131-27_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_131-27_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_131-27_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_131-27_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_131-27_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_131-27_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_131-27_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_131-27_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_131-27_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_131-27_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_131-27_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_131-27_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_131-27_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_131-27_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_131-27_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_131-27_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_131-27_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_131-27_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_131-27_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_131-27_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_131-27_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_131-27_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_131-27_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_131-27_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_131-27_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_131-27_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_131-27_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_131-27_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_131-27_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_MV_360_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_131-27_0_4_load_0 | 0 | 0.0058652 | 0.00147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_131-27_0_4_load_1 | 1 | 0.003457 | 0.0008664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_131-27_0_4_load_4 | 3 | 0.0010777 | 0.00027009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_131-27_0_4_load_5 | 4 | 0.003761 | 0.00094259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_131-27_0_4_load_22 | 6 | 0.0042385 | 0.0010623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_131-27_0_4_load_23 | 9 | 0.0029094 | 0.00072917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_131-27_0_4_load_19 | 10 | 0.0021321 | 0.00053434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_131-27_0_4_load_102 | 12 | 0.0056273 | 0.0014103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_131-27_0_4_load_133 | 14 | 0.0021343 | 0.0005349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_131-27_0_4_load_134 | 15 | 0.0019829 | 0.00049697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_131-27_0_4_load_106 | 16 | 0.0035736 | 0.00089563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_131-27_0_4_load_89 | 18 | 0.0048573 | 0.0012174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_131-27_0_4_load_123 | 19 | 0.0018621 | 0.00046667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_131-27_0_4_load_121 | 20 | 0.0019507 | 0.00048889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_131-27_0_4_load_65 | 22 | 0.002541 | 0.00063684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_131-27_0_4_load_29 | 23 | 0.001148 | 0.00028772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_131-27_0_4_load_58 | 24 | 0.0011152 | 0.00027951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_131-27_0_4_load_171 | 29 | 0.0066261 | 0.0016607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_131-27_0_4_load_157 | 32 | 0.0050331 | 0.0012614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_131-27_0_4_load_109 | 33 | 0.0048569 | 0.0012173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_131-27_0_4_load_62 | 34 | 0.00087339 | 0.00021889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_131-27_0_4_load_17 | 36 | 0.0012254 | 0.00030712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_131-27_0_4_load_100 | 37 | 0.0060532 | 0.0015171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_131-27_0_4_load_90 | 38 | 0.0016293 | 0.00040834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_131-27_0_4_load_104 | 39 | 0.0064337 | 0.0016124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_131-27_0_4_load_122 | 41 | 0.0017102 | 0.00042861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_131-27_0_4_load_27 | 42 | 0.0011035 | 0.00027655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_131-27_0_4_load_56 | 43 | 0.0028136 | 0.00070515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_131-27_0_4_load_126 | 44 | 0.0033677 | 0.00084403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_131-27_0_4_load_124 | 45 | 0.0033739 | 0.00084559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_131-27_0_4_load_172 | 46 | 0.0061127 | 0.001532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_131-27_0_4_load_68 | 47 | 0.0014969 | 0.00037517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_131-27_0_4_load_40 | 48 | 0.0019398 | 0.00048616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_131-27_0_4_load_101 | 49 | 0.0023892 | 0.00059879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_131-27_0_4_load_99 | 50 | 0.0035219 | 0.00088267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_131-27_0_4_load_108 | 51 | 0.0069897 | 0.0017518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_131-27_0_4_load_18 | 52 | 0.0010232 | 0.00025644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_131-27_0_4_load_20 | 53 | 0.002174 | 0.00054486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_131-27_0_4_load_21 | 54 | 0.0011726 | 0.00029388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_131-27_0_4_load_28 | 55 | 0.0008718 | 0.00021849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_131-27_0_4_load_72 | 56 | 0.0053476 | 0.0013402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_131-27_0_4_load_32 | 57 | 0.0032511 | 0.00081481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_131-27_0_4_load_30 | 58 | 0.0062387 | 0.0015636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_131-27_0_4_load_25 | 59 | 0.0012305 | 0.00030838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_131-27_0_4_load_26 | 60 | 0.0026524 | 0.00066476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_131-27_0_4_load_31 | 61 | 0.0034892 | 0.00087448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_131-27_0_4_load_33 | 62 | 0.002656 | 0.00066565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_131-27_0_4_load_69 | 63 | 0.0061329 | 0.001537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_131-27_0_4_load_34 | 65 | 0.0027345 | 0.00068533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_131-27_0_4_load_35 | 66 | 0.00303 | 0.00075939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_131-27_0_4_load_36 | 67 | 0.0021084 | 0.00052841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_131-27_0_4_load_37 | 68 | 0.0048197 | 0.0012079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_131-27_0_4_load_66 | 70 | 0.0026298 | 0.0006591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_131-27_0_4_load_61 | 71 | 0.0032712 | 0.00081984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_131-27_0_4_load_67 | 72 | 0.0042282 | 0.0010597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_131-27_0_4_load_60 | 73 | 0.0027661 | 0.00069326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_131-27_0_4_load_71 | 74 | 0.0021087 | 0.0005285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_131-27_0_4_load_39 | 75 | 0.0026695 | 0.00066905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_131-27_0_4_load_41 | 76 | 0.0017172 | 0.00043036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_131-27_0_4_load_43 | 77 | 0.00142 | 0.00035588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_131-27_0_4_load_52 | 78 | 0.0016633 | 0.00041686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_131-27_0_4_load_50 | 79 | 0.003397 | 0.00085138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_131-27_0_4_load_44 | 80 | 0.0014186 | 0.00035553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_131-27_0_4_load_45 | 81 | 0.0015165 | 0.00038007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_131-27_0_4_load_46 | 82 | 0.0023153 | 0.00058026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_131-27_0_4_load_47 | 83 | 0.0018163 | 0.0004552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_131-27_0_4_load_48 | 84 | 0.0013629 | 0.00034157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_131-27_0_4_load_63 | 85 | 0.0029024 | 0.00072742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_131-27_0_4_load_49 | 87 | 0.002589 | 0.00064887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_131-27_0_4_load_53 | 89 | 0.0030915 | 0.00077479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_131-27_0_4_load_54 | 90 | 0.0026189 | 0.00065635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_131-27_0_4_load_73 | 91 | 0.0073906 | 0.0018523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_131-27_0_4_load_55 | 92 | 0.003862 | 0.0009679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_131-27_0_4_load_57 | 93 | 0.0014467 | 0.00036257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_131-27_0_4_load_59 | 94 | 0.0029099 | 0.00072928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_131-27_0_4_load_74 | 95 | 0.0016973 | 0.00042539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_131-27_0_4_load_119 | 97 | 0.0019068 | 0.00047788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_131-27_0_4_load_120 | 98 | 0.0016001 | 0.00040102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_131-27_0_4_load_115 | 99 | 0.0017455 | 0.00043747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_131-27_0_4_load_75 | 100 | 0.012317 | 0.003087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_131-27_0_4_load_84 | 103 | 0.0019428 | 0.00048691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_131-27_0_4_load_128 | 104 | 0.0020557 | 0.0005152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_131-27_0_4_load_98 | 106 | 0.0025444 | 0.00063769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_131-27_0_4_load_95 | 107 | 0.0022758 | 0.00057037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_131-27_0_4_load_127 | 109 | 0.001365 | 0.00034211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_131-27_0_4_load_164 | 110 | 0.0019068 | 0.00047788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_131-27_0_4_load_96 | 111 | 0.0040989 | 0.0010273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_131-27_0_4_load_113 | 112 | 0.0023515 | 0.00058935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_131-27_0_4_load_156 | 114 | 0.0019436 | 0.0004871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_131-27_0_4_load_153 | 115 | 0.0015579 | 0.00039045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_131-27_0_4_load_85 | 116 | 0.0016127 | 0.00040418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_131-27_0_4_load_86 | 117 | 0.0016395 | 0.00041089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_131-27_0_4_load_88 | 118 | 0.001609 | 0.00040324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_131-27_0_4_load_92 | 119 | 0.001732 | 0.00043407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_131-27_0_4_load_91 | 120 | 0.0017406 | 0.00043624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_131-27_0_4_load_93 | 121 | 0.0017046 | 0.00042721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_131-27_0_4_load_94 | 122 | 0.0019453 | 0.00048754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_131-27_0_4_load_147 | 123 | 0.0028268 | 0.00070846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_131-27_0_4_load_146 | 124 | 0.0048369 | 0.0012122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_131-27_0_4_load_114 | 125 | 0.0014074 | 0.00035273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_131-27_0_4_load_165 | 126 | 0.0097668 | 0.0024478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_131-27_0_4_load_154 | 127 | 0.0014847 | 0.00037209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_131-27_0_4_load_103 | 128 | 0.001844 | 0.00046214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_131-27_0_4_load_105 | 129 | 0.0033967 | 0.0008513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_131-27_0_4_load_107 | 130 | 0.0037487 | 0.00093951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_131-27_0_4_load_131 | 131 | 0.0035344 | 0.0008858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_131-27_0_4_load_129 | 132 | 0.0024914 | 0.00062439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_131-27_0_4_load_112 | 135 | 0.0032232 | 0.0008078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_131-27_0_4_load_167 | 136 | 0.0046765 | 0.001172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_131-27_0_4_load_132 | 137 | 0.003969 | 0.00099473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_131-27_0_4_load_141 | 139 | 0.0028972 | 0.0007261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_131-27_0_4_load_142 | 140 | 0.0067229 | 0.0016849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_131-27_0_4_load_136 | 141 | 0.0076258 | 0.0019112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_131-27_0_4_load_166 | 142 | 0.0064423 | 0.0016146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_131-27_0_4_load_130 | 143 | 0.0033141 | 0.00083059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_131-27_0_4_load_148 | 144 | 0.0013561 | 0.00033986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_131-27_0_4_load_149 | 145 | 0.0023668 | 0.00059318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_131-27_0_4_load_116 | 146 | 0.005694 | 0.0014271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_131-27_0_4_load_118 | 147 | 0.0017934 | 0.00044948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_131-27_0_4_load_160 | 148 | 0.0016406 | 0.00041118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_131-27_0_4_load_159 | 149 | 0.0016395 | 0.0004109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_131-27_0_4_load_135 | 150 | 0.0048288 | 0.0012102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_131-27_0_4_load_139 | 152 | 0.0042414 | 0.001063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_131-27_0_4_load_140 | 153 | 0.0043262 | 0.0010843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_131-27_0_4_load_163 | 156 | 0.0061986 | 0.0015535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_131-27_0_4_load_144 | 157 | 0.010903 | 0.0027324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_131-27_0_4_load_145 | 158 | 0.0058975 | 0.0014781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_131-27_0_4_load_174 | 159 | 0.0046933 | 0.0011763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_131-27_0_4_load_175 | 160 | 0.0031969 | 0.00080122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_131-27_0_4_load_170 | 161 | 0.0099011 | 0.0024814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_131-27_0_4_load_176 | 162 | 0.0096698 | 0.0024235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_131-27_0_4_load_169 | 163 | 0.015818 | 0.0039643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_131-27_0_4_load_158 | 164 | 0.0023724 | 0.00059457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_131-27_0_4_load_150 | 165 | 0.001778 | 0.0004456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_131-27_0_4_load_151 | 166 | 0.0018132 | 0.00045444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_131-27_0_4_load_152 | 167 | 0.0017951 | 0.00044989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_131-27_0_4_load_161 | 168 | 0.0013977 | 0.00035029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_131-27_0_4_load_168 | 170 | 0.011001 | 0.0027571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 22 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_131-27_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.023752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_131-27_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.017177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_131-27_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.041799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_131-27_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.014659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_131-27_0_4_line_4 |  | 3 | 8 | 0.01442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_131-27_0_4_line_5 |  | 4 | 9 | 0.035073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_131-27_0_4_line_6 |  | 5 | 6 | 0.0050435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_131-27_0_4_line_7 |  | 5 | 7 | 0.013388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_131-27_0_4_line_8 |  | 6 | 34 | 0.03203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_131-27_0_4_line_9 |  | 7 | 15 | 0.020074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_131-27_0_4_line_10 |  | 7 | 11 | 0.009971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_131-27_0_4_line_11 |  | 8 | 10 | 0.015136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_131-27_0_4_line_12 |  | 9 | 35 | 0.0087335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_131-27_0_4_line_13 |  | 10 | 36 | 0.023447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_131-27_0_4_line_14 |  | 11 | 12 | 0.014191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_131-27_0_4_line_15 |  | 12 | 37 | 0.036053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_131-27_0_4_line_16 |  | 13 | 14 | 0.016042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_131-27_0_4_line_17 |  | 13 | 15 | 0.029153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_131-27_0_4_line_18 |  | 13 | 16 | 0.014986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_131-27_0_4_line_19 |  | 14 | 38 | 0.019538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_131-27_0_4_line_20 |  | 16 | 39 | 0.022646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_131-27_0_4_line_21 |  | 17 | 18 | 0.01789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_131-27_0_4_line_22 |  | 17 | 19 | 0.029243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_131-27_0_4_line_23 |  | 17 | 20 | 0.011298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_131-27_0_4_line_24 |  | 18 | 40 | 0.020578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_131-27_0_4_line_25 |  | 19 | 25 | 0.003587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_131-27_0_4_line_26 |  | 20 | 41 | 0.0099645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_131-27_0_4_line_27 |  | 21 | 22 | 0.028601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_131-27_0_4_line_28 |  | 21 | 23 | 0.029056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_131-27_0_4_line_29 |  | 21 | 24 | 0.013123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_131-27_0_4_line_30 |  | 23 | 42 | 0.011932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_131-27_0_4_line_31 |  | 24 | 43 | 0.0013245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_131-27_0_4_line_32 |  | 25 | 26 | 0.0084356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_131-27_0_4_line_33 |  | 26 | 30 | 0.006815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_131-27_0_4_line_34 |  | 27 | 28 | 0.005148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_131-27_0_4_line_35 |  | 27 | 29 | 0.029985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_131-27_0_4_line_36 |  | 28 | 44 | 0.0021836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_131-27_0_4_line_37 |  | 28 | 45 | 0.019256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_131-27_0_4_line_38 |  | 29 | 46 | 0.013288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_131-27_0_4_line_39 |  | 30 | 47 | 0.029656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_131-27_0_4_line_40 |  | 30 | 48 | 0.011952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_131-27_0_4_line_41 |  | 31 | 32 | 0.03775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_131-27_0_4_line_42 |  | 31 | 33 | 0.021934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_131-27_0_4_line_43 |  | 33 | 51 | 0.03386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_131-27_0_4_line_44 |  | 34 | 55 | 0.0047033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_131-27_0_4_line_45 |  | 35 | 56 | 0.013143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_131-27_0_4_line_46 |  | 35 | 57 | 0.014334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_131-27_0_4_line_47 |  | 36 | 52 | 0.0055606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_131-27_0_4_line_48 |  | 37 | 50 | 0.031181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_131-27_0_4_line_49 |  | 38 | 40 | 0.022755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_131-27_0_4_line_50 |  | 39 | 128 | 0.0024435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_131-27_0_4_line_51 |  | 40 | 116 | 0.029459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_131-27_0_4_line_52 |  | 42 | 59 | 0.010645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_131-27_0_4_line_53 |  | 43 | 92 | 0.039105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_131-27_0_4_line_54 |  | 45 | 47 | 0.02016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_131-27_0_4_line_55 |  | 48 | 75 | 0.0020153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_131-27_0_4_line_56 |  | 49 | 50 | 0.022583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_131-27_0_4_line_57 |  | 51 | 133 | 0.003604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_131-27_0_4_line_58 |  | 52 | 53 | 0.018658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_131-27_0_4_line_59 |  | 53 | 54 | 0.0072378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_131-27_0_4_line_60 |  | 55 | 60 | 0.0088881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_131-27_0_4_line_61 |  | 57 | 58 | 0.00049998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_131-27_0_4_line_62 |  | 58 | 61 | 0.015849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_131-27_0_4_line_63 |  | 59 | 60 | 0.013157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_131-27_0_4_line_64 |  | 61 | 62 | 0.026939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_131-27_0_4_line_65 |  | 62 | 63 | 0.004876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_131-27_0_4_line_66 |  | 63 | 64 | 0.0401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_131-27_0_4_line_67 |  | 64 | 74 | 0.0128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_131-27_0_4_line_68 |  | 64 | 69 | 0.01671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_131-27_0_4_line_69 |  | 65 | 66 | 0.0088437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_131-27_0_4_line_70 |  | 65 | 67 | 0.023204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_131-27_0_4_line_71 |  | 66 | 68 | 0.0093928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_131-27_0_4_line_72 |  | 67 | 69 | 0.0017738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_131-27_0_4_line_73 |  | 68 | 70 | 0.0069749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_131-27_0_4_line_74 |  | 69 | 71 | 0.014958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_131-27_0_4_line_75 |  | 70 | 72 | 0.0030376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_131-27_0_4_line_76 |  | 71 | 73 | 0.037813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_131-27_0_4_line_77 |  | 73 | 89 | 0.00052321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_131-27_0_4_line_78 |  | 74 | 94 | 0.0020009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_131-27_0_4_line_79 |  | 75 | 76 | 0.010111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_131-27_0_4_line_80 |  | 76 | 77 | 0.014943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_131-27_0_4_line_81 |  | 77 | 78 | 0.017394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_131-27_0_4_line_82 |  | 78 | 79 | 0.012883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_131-27_0_4_line_83 |  | 79 | 87 | 0.0069609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_131-27_0_4_line_84 |  | 80 | 81 | 0.021908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_131-27_0_4_line_85 |  | 80 | 82 | 0.0024573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_131-27_0_4_line_86 |  | 81 | 83 | 0.029074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_131-27_0_4_line_87 |  | 82 | 84 | 0.0075766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_131-27_0_4_line_88 |  | 83 | 85 | 0.030388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_131-27_0_4_line_89 |  | 85 | 86 | 0.013996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_131-27_0_4_line_90 |  | 86 | 95 | 0.018182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_131-27_0_4_line_91 |  | 86 | 91 | 0.025777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_131-27_0_4_line_92 |  | 88 | 89 | 0.016362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_131-27_0_4_line_93 |  | 88 | 90 | 0.030835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_131-27_0_4_line_94 |  | 90 | 91 | 0.018531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_131-27_0_4_line_95 |  | 92 | 93 | 0.0042473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_131-27_0_4_line_96 |  | 93 | 94 | 0.018132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_131-27_0_4_line_97 |  | 95 | 96 | 0.011551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_131-27_0_4_line_98 |  | 96 | 97 | 0.010097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_131-27_0_4_line_99 |  | 96 | 98 | 0.015776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_131-27_0_4_line_100 |  | 96 | 99 | 0.0132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_131-27_0_4_line_101 |  | 97 | 110 | 0.0078352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_131-27_0_4_line_102 |  | 98 | 148 | 0.0071624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_131-27_0_4_line_103 |  | 99 | 146 | 0.0056774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_131-27_0_4_line_104 |  | 100 | 101 | 0.031202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_131-27_0_4_line_105 |  | 101 | 102 | 0.004915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_131-27_0_4_line_106 |  | 101 | 103 | 0.0097188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_131-27_0_4_line_107 |  | 102 | 104 | 0.0092459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_131-27_0_4_line_108 |  | 103 | 110 | 0.020073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_131-27_0_4_line_109 |  | 104 | 108 | 0.0082713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_131-27_0_4_line_110 |  | 105 | 106 | 0.017946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_131-27_0_4_line_111 |  | 105 | 107 | 0.0099704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_131-27_0_4_line_112 |  | 106 | 109 | 0.024165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_131-27_0_4_line_113 |  | 108 | 109 | 0.002128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_131-27_0_4_line_114 |  | 111 | 112 | 0.0055682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_131-27_0_4_line_115 |  | 112 | 125 | 0.010824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_131-27_0_4_line_116 |  | 113 | 114 | 0.0051224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_131-27_0_4_line_117 |  | 113 | 115 | 0.005653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_131-27_0_4_line_118 |  | 114 | 126 | 0.012417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_131-27_0_4_line_119 |  | 115 | 127 | 0.012666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_131-27_0_4_line_120 |  | 116 | 117 | 0.006511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
121 | LV_131-27_0_4_line_121 |  | 117 | 118 | 0.0062392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
122 | LV_131-27_0_4_line_122 |  | 118 | 119 | 0.00044329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
123 | LV_131-27_0_4_line_123 |  | 119 | 120 | 0.0067008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
124 | LV_131-27_0_4_line_124 |  | 120 | 121 | 0.0076463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
125 | LV_131-27_0_4_line_125 |  | 121 | 122 | 0.0030415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
126 | LV_131-27_0_4_line_126 |  | 122 | 123 | 0.019438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
127 | LV_131-27_0_4_line_127 |  | 123 | 124 | 0.014951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
128 | LV_131-27_0_4_line_128 |  | 124 | 139 | 0.0091552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
129 | LV_131-27_0_4_line_129 |  | 125 | 144 | 0.02167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_131-27_0_4_line_130 |  | 126 | 164 | 0.0099534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_131-27_0_4_line_131 |  | 127 | 169 | 0.013659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_131-27_0_4_line_132 |  | 128 | 129 | 0.0203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_131-27_0_4_line_133 |  | 129 | 130 | 0.013043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_131-27_0_4_line_134 |  | 130 | 131 | 0.0057112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_131-27_0_4_line_135 |  | 131 | 132 | 0.020031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_131-27_0_4_line_136 |  | 132 | 143 | 0.0010102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_131-27_0_4_line_137 |  | 133 | 134 | 0.015284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_131-27_0_4_line_138 |  | 133 | 135 | 0.015716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_131-27_0_4_line_139 |  | 134 | 136 | 0.029669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_131-27_0_4_line_140 |  | 135 | 137 | 0.00083055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_131-27_0_4_line_141 |  | 136 | 142 | 0.02669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_131-27_0_4_line_142 |  | 137 | 143 | 0.022844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_131-27_0_4_line_143 |  | 138 | 139 | 0.014336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
144 | LV_131-27_0_4_line_144 |  | 138 | 140 | 0.019137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_131-27_0_4_line_145 |  | 138 | 141 | 0.02551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
146 | LV_131-27_0_4_line_146 |  | 140 | 156 | 0.021294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_131-27_0_4_line_147 |  | 141 | 150 | 0.016181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
148 | LV_131-27_0_4_line_148 |  | 144 | 145 | 0.021849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_131-27_0_4_line_149 |  | 145 | 164 | 0.0076039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_131-27_0_4_line_150 |  | 146 | 147 | 0.0033957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_131-27_0_4_line_151 |  | 148 | 149 | 0.0072502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_131-27_0_4_line_152 |  | 149 | 169 | 0.00015287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_131-27_0_4_line_153 |  | 150 | 151 | 0.0013862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_131-27_0_4_line_154 |  | 151 | 152 | 0.033649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_131-27_0_4_line_155 |  | 151 | 153 | 0.01227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_131-27_0_4_line_156 |  | 152 | 154 | 0.01971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_131-27_0_4_line_157 |  | 153 | 155 | 0.021226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_131-27_0_4_line_158 |  | 154 | 157 | 0.039557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_131-27_0_4_line_159 |  | 154 | 158 | 0.030928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_131-27_0_4_line_160 |  | 155 | 159 | 0.007633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_131-27_0_4_line_161 |  | 155 | 160 | 0.00898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_131-27_0_4_line_162 |  | 157 | 161 | 0.0068808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_131-27_0_4_line_163 |  | 158 | 162 | 0.0027726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_131-27_0_4_line_164 |  | 161 | 163 | 0.013061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_131-27_0_4_line_165 |  | 163 | 170 | 0.013973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_131-27_0_4_line_166 |  | 165 | 166 | 0.0070526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_131-27_0_4_line_167 |  | 166 | 167 | 0.0070844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_131-27_0_4_line_168 |  | 167 | 168 | 0.0070468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_131-27_0_4_line_169 |  | 168 | 169 | 0.016743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_131-27_0_4_trafo_65 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 171 | 22 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2681377.2576 | 1241776.5051 | 2681381.453 | 1241768.9158 | 2681387.217 | 1241754.9803
1 | 2681368.9472 | 1241791.5383 | 2681377.2576 | 1241776.5051
2 | 2681368.9472 | 1241791.5383 | 2681355.9844 | 1241812.2088 | 2681347.3718 | 1241827.3278
3 | 2681368.9472 | 1241791.5383 | 2681381.5854 | 1241798.9652
4 | 2681340.2344 | 1241839.8572 | 2681347.3718 | 1241827.3278
5 | 2681412.8137 | 1241814.4927 | 2681404.5475 | 1241812.1523 | 2681395.8955 | 1241807.3747 | 2681381.5854 | 1241798.9652
6 | 2681415.1112 | 1241722.2549 | 2681420.126 | 1241721.7179
7 | 2681415.1112 | 1241722.2549 | 2681416.6198 | 1241715.9044 | 2681418.57 | 1241709.3264
8 | 2681451.0465 | 1241728.9527 | 2681451.0465 | 1241728.9527 | 2681433.1592 | 1241723.3255 | 2681424.0385 | 1241721.2989 | 2681420.126 | 1241721.7179
9 | 2681418.57 | 1241709.3264 | 2681428.5891 | 1241712.0102 | 2681437.7281 | 1241715.2671
10 | 2681410.585 | 1241703.3237 | 2681418.57 | 1241709.3264
11 | 2681340.2344 | 1241839.8572 | 2681354.347 | 1241845.3292
12 | 2681421.3349 | 1241816.3633 | 2681415.9802 | 1241815.3892 | 2681412.8137 | 1241814.4927
13 | 2681373.9236 | 1241857.8093 | 2681361.6983 | 1241848.1796 | 2681354.347 | 1241845.3292
14 | 2681410.585 | 1241703.3237 | 2681409.6115 | 1241696.0274 | 2681411.866 | 1241689.5804
15 | 2681411.866 | 1241689.5804 | 2681415.6869 | 1241678.6538 | 2681423.4053 | 1241655.4254
16 | 2681466.02 | 1241722.1199 | 2681477.1646 | 1241723.2181 | 2681482.0044 | 1241723.0362
17 | 2681466.02 | 1241722.1199 | 2681443.5167 | 1241717.3299 | 2681437.7281 | 1241715.2671
18 | 2681466.02 | 1241722.1199 | 2681468.3126 | 1241707.3108
19 | 2681482.0044 | 1241723.0362 | 2681496.2277 | 1241722.5015 | 2681501.527 | 1241722.259
20 | 2681474.2482 | 1241685.4731 | 2681468.6583 | 1241705.0773 | 2681468.3126 | 1241707.3108
21 | 2681562.7005 | 1241722.6367 | 2681544.8225 | 1241721.9773
22 | 2681562.7005 | 1241722.6367 | 2681590.6455 | 1241731.2514
23 | 2681562.7005 | 1241722.6367 | 2681565.0439 | 1241711.5846
24 | 2681524.2581 | 1241721.2188 | 2681544.8225 | 1241721.9773
25 | 2681594.0734 | 1241732.3081 | 2681590.6455 | 1241731.2514
26 | 2681569.1764 | 1241702.5669 | 2681565.3686 | 1241710.0533 | 2681565.0439 | 1241711.5846
27 | 2681529.072 | 1241730.1913 | 2681542.8885 | 1241729.9809 | 2681557.5281 | 1241732.0339
28 | 2681529.072 | 1241730.1913 | 2681500.0913 | 1241732.2849
29 | 2681529.072 | 1241730.1913 | 2681529.0441 | 1241743.3143
30 | 2681500.0913 | 1241732.2849 | 2681491.957 | 1241732.8725 | 2681488.1835 | 1241732.7306
31 | 2681529.0413 | 1241744.6388 | 2681529.0441 | 1241743.3143
32 | 2681591.092 | 1241740.1839 | 2681592.6003 | 1241735.5124 | 2681594.0734 | 1241732.3081
33 | 2681597.4463 | 1241742.6953 | 2681591.092 | 1241740.1839
34 | 2681664.2958 | 1241755.546 | 2681663.8849 | 1241760.6773
35 | 2681664.2958 | 1241755.546 | 2681670.8791 | 1241755.7033 | 2681680.7163 | 1241755.1049 | 2681690.8742 | 1241753.1877 | 2681693.9038 | 1241752.1338
36 | 2681663.8849 | 1241760.6773 | 2681666.0685 | 1241760.6653
37 | 2681663.8849 | 1241760.6773 | 2681644.8258 | 1241757.9333
38 | 2681706.1266 | 1241747.0156 | 2681701.3583 | 1241749.5405 | 2681693.9038 | 1241752.1338
39 | 2681597.4463 | 1241742.6953 | 2681605.1191 | 1241745.5472 | 2681622.8392 | 1241751.762 | 2681625.423 | 1241752.5167
40 | 2681597.4463 | 1241742.6953 | 2681593.279 | 1241753.8971
41 | 2681452.7857 | 1241569.2399 | 2681464.5349 | 1241533.365
42 | 2681452.7857 | 1241569.2399 | 2681473.3972 | 1241576.7414
43 | 2681473.3972 | 1241576.7414 | 2681505.2151 | 1241588.3213
44 | 2681455.6928 | 1241729.6819 | 2681451.0465 | 1241728.9527
45 | 2681421.3349 | 1241816.3633 | 2681422.6349 | 1241829.4416
46 | 2681421.3349 | 1241816.3633 | 2681427.4649 | 1241816.4919 | 2681435.5919 | 1241815.3796
47 | 2681373.9236 | 1241857.8093 | 2681374.0101 | 1241857.8775 | 2681378.1156 | 1241861.4627
48 | 2681433.2376 | 1241625.8351 | 2681423.4053 | 1241655.4254
49 | 2681524.2581 | 1241721.2188 | 2681501.527 | 1241722.259
50 | 2681474.2482 | 1241685.4731 | 2681474.9183 | 1241683.1232
51 | 2681524.2581 | 1241721.2188 | 2681523.3654 | 1241708.6086 | 2681525.4897 | 1241691.9265
52 | 2681488.1835 | 1241732.7306 | 2681477.5461 | 1241732.3305
53 | 2681529.1993 | 1241783.7433 | 2681529.0125 | 1241758.1772 | 2681529.0413 | 1241744.6388
54 | 2681644.8258 | 1241757.9333 | 2681643.1339 | 1241757.6898 | 2681625.423 | 1241752.5167
55 | 2681592.5763 | 1241755.7859 | 2681593.279 | 1241753.8971
56 | 2681433.2376 | 1241625.8351 | 2681433.8815 | 1241623.8975 | 2681440.5957 | 1241604.4846
57 | 2681508.6017 | 1241589.5539 | 2681505.2151 | 1241588.3213
58 | 2681378.1156 | 1241861.4627 | 2681388.3173 | 1241870.3715 | 2681391.6783 | 1241874.226
59 | 2681396.4351 | 1241879.6811 | 2681391.6783 | 1241874.226
60 | 2681455.6928 | 1241729.6819 | 2681464.4735 | 1241731.0598
61 | 2681435.5919 | 1241815.3796 | 2681436.0872 | 1241815.3118
62 | 2681436.0872 | 1241815.3118 | 2681451.7901 | 1241813.1626
63 | 2681464.4735 | 1241731.0598 | 2681471.0018 | 1241732.0843 | 2681477.5461 | 1241732.3305
64 | 2681451.7901 | 1241813.1626 | 2681454.0453 | 1241812.854 | 2681462.0556 | 1241812.0411 | 2681478.6482 | 1241812.8249
65 | 2681483.4559 | 1241813.6384 | 2681478.6482 | 1241812.8249 | 2681478.6482 | 1241812.8249
66 | 2681522.9944 | 1241820.328 | 2681483.4559 | 1241813.6384
67 | 2681522.9944 | 1241820.328 | 2681525.4181 | 1241807.7596
68 | 2681517.9065 | 1241836.2474 | 2681522.9944 | 1241820.328
69 | 2681507.2784 | 1241858.8512 | 2681503.5154 | 1241866.8544
70 | 2681507.2784 | 1241858.8512 | 2681517.1518 | 1241837.8526
71 | 2681499.5187 | 1241875.3545 | 2681503.5154 | 1241866.8544
72 | 2681517.9065 | 1241836.2474 | 2681517.1518 | 1241837.8526
73 | 2681499.5187 | 1241875.3545 | 2681496.5509 | 1241881.6665
74 | 2681517.9065 | 1241836.2474 | 2681532.0629 | 1241841.079
75 | 2681495.2584 | 1241884.4154 | 2681496.5509 | 1241881.6665
76 | 2681567.8486 | 1241853.2929 | 2681532.0629 | 1241841.079
77 | 2681567.8486 | 1241853.2929 | 2681568.3438 | 1241853.4619
78 | 2681525.7969 | 1241805.7949 | 2681525.4181 | 1241807.7596
79 | 2681589.0507 | 1241765.2627 | 2681592.5763 | 1241755.7859
80 | 2681589.0507 | 1241765.2627 | 2681583.8405 | 1241779.2678
81 | 2681583.8405 | 1241779.2678 | 2681583.8405 | 1241779.2678 | 2681587.2104 | 1241796.3324
82 | 2681589.7062 | 1241808.971 | 2681587.2104 | 1241796.3324
83 | 2681591.0548 | 1241815.8 | 2681589.7062 | 1241808.971
84 | 2681616.8413 | 1241830.5761 | 2681615.5687 | 1241852.4471
85 | 2681616.8413 | 1241830.5761 | 2681616.9841 | 1241828.1229
86 | 2681608.4837 | 1241880.443 | 2681615.1072 | 1241860.378 | 2681615.5687 | 1241852.4471
87 | 2681617.4242 | 1241820.5591 | 2681616.9841 | 1241828.1229
88 | 2681608.4837 | 1241880.443 | 2681606.2868 | 1241887.0982 | 2681598.0264 | 1241908.9704
89 | 2681593.0813 | 1241922.0639 | 2681598.0264 | 1241908.9704
90 | 2681593.0813 | 1241922.0639 | 2681609.9271 | 1241928.9047
91 | 2681593.0813 | 1241922.0639 | 2681582.2412 | 1241918.0899 | 2681577.2672 | 1241913.0846 | 2681574.1427 | 1241906.6259
92 | 2681583.8286 | 1241858.7469 | 2681568.3438 | 1241853.4619
93 | 2681583.8286 | 1241858.7469 | 2681575.9311 | 1241888.5539
94 | 2681574.1427 | 1241906.6259 | 2681573.047 | 1241899.439 | 2681575.9311 | 1241888.5539
95 | 2681529.1993 | 1241783.7433 | 2681529.2303 | 1241787.9905 | 2681529.2303 | 1241787.9905
96 | 2681525.7969 | 1241805.7949 | 2681529.2303 | 1241787.9905
97 | 2681620.6293 | 1241933.2507 | 2681609.9271 | 1241928.9047
98 | 2681620.6293 | 1241933.2507 | 2681630.0087 | 1241936.9883
99 | 2681620.6293 | 1241933.2507 | 2681626.5855 | 1241918.6422
100 | 2681620.6293 | 1241933.2507 | 2681616.4334 | 1241945.766
101 | 2681637.2873 | 1241939.8888 | 2681630.0087 | 1241936.9883
102 | 2681626.5855 | 1241918.6422 | 2681629.2896 | 1241912.0099
103 | 2681614.6288 | 1241951.1489 | 2681616.4334 | 1241945.766
104 | 2681664.9631 | 1241950.9175 | 2681657.5188 | 1241971.0296 | 2681649.7779 | 1241973.7028 | 2681649.2399 | 1241975.1749
105 | 2681664.9631 | 1241950.9175 | 2681669.5424 | 1241952.7374
106 | 2681664.9631 | 1241950.9175 | 2681655.9347 | 1241947.3198
107 | 2681669.5424 | 1241952.7374 | 2681673.2069 | 1241944.2487
108 | 2681637.2873 | 1241939.8888 | 2681655.9347 | 1241947.3198
109 | 2681676.4851 | 1241936.6547 | 2681673.2069 | 1241944.2487
110 | 2681694.033 | 1241896.0448 | 2681686.9145 | 1241912.5186
111 | 2681694.033 | 1241896.0448 | 2681698.0752 | 1241886.9306
112 | 2681686.9145 | 1241912.5186 | 2681677.3292 | 1241934.7013
113 | 2681676.4851 | 1241936.6547 | 2681677.3292 | 1241934.7013
114 | 2681696.2864 | 1241807.2813 | 2681694.3361 | 1241806.507 | 2681690.9283 | 1241805.8542
115 | 2681680.4685 | 1241806.8003 | 2681680.6657 | 1241806.5522 | 2681686.8933 | 1241805.0813 | 2681690.9283 | 1241805.8542
116 | 2681644.1581 | 1241875.5439 | 2681645.9093 | 1241870.7302
117 | 2681644.1581 | 1241875.5439 | 2681642.0238 | 1241880.7785
118 | 2681645.9093 | 1241870.7302 | 2681650.1544 | 1241859.0614
119 | 2681637.2416 | 1241892.507 | 2681642.0238 | 1241880.7785
120 | 2681526.3121 | 1241685.4676 | 2681525.4897 | 1241691.9265
121 | 2681527.1003 | 1241679.2784 | 2681526.3121 | 1241685.4676
122 | 2681527.1003 | 1241679.2784 | 2681527.1563 | 1241678.8387
123 | 2681527.1563 | 1241678.8387 | 2681528.0027 | 1241672.1916
124 | 2681529.3659 | 1241664.6697 | 2681528.1541 | 1241671.003 | 2681528.0027 | 1241672.1916
125 | 2681529.3659 | 1241664.6697 | 2681529.9375 | 1241661.6824
126 | 2681529.9375 | 1241661.6824 | 2681531.7953 | 1241651.9727 | 2681535.9003 | 1241643.3472
127 | 2681535.9003 | 1241643.3472 | 2681542.3252 | 1241629.8472
128 | 2681546.2595 | 1241621.5804 | 2681542.3252 | 1241629.8472
129 | 2681680.4685 | 1241806.8003 | 2681666.9852 | 1241823.764
130 | 2681650.1544 | 1241859.0614 | 2681653.5572 | 1241849.7077
131 | 2681632.0846 | 1241905.1547 | 2681637.2416 | 1241892.507
132 | 2681480.9313 | 1241663.7449 | 2681478.54 | 1241670.4214 | 2681474.9183 | 1241683.1232
133 | 2681485.3291 | 1241651.4663 | 2681480.9313 | 1241663.7449
134 | 2681485.3291 | 1241651.4663 | 2681487.2549 | 1241646.0895
135 | 2681494.3273 | 1241627.3484 | 2681487.3617 | 1241645.7915 | 2681487.2549 | 1241646.0895
136 | 2681494.3273 | 1241627.3484 | 2681494.6843 | 1241626.4033
137 | 2681508.6017 | 1241589.5539 | 2681522.6491 | 1241595.6734
138 | 2681508.6017 | 1241589.5539 | 2681503.049 | 1241604.2558
139 | 2681522.6491 | 1241595.6734 | 2681537.7591 | 1241570.1404
140 | 2681502.7556 | 1241605.0328 | 2681503.049 | 1241604.2558
141 | 2681537.7591 | 1241570.1404 | 2681537.7591 | 1241570.1404 | 2681552.8404 | 1241563.1981 | 2681556.4927 | 1241553.7953
142 | 2681502.7556 | 1241605.0328 | 2681494.6843 | 1241626.4033
143 | 2681552.4199 | 1241608.636 | 2681546.2595 | 1241621.5804
144 | 2681552.4199 | 1241608.636 | 2681561.5313 | 1241591.8066
145 | 2681552.4199 | 1241608.636 | 2681573.9704 | 1241622.2858
146 | 2681561.5313 | 1241591.8066 | 2681565.9421 | 1241583.6594 | 2681573.4583 | 1241574.2671
147 | 2681587.6403 | 1241630.9442 | 2681573.9704 | 1241622.2858
148 | 2681656.1568 | 1241842.5619 | 2681657.5088 | 1241838.8457 | 2681662.1848 | 1241829.8035 | 2681666.9852 | 1241823.764
149 | 2681656.1568 | 1241842.5619 | 2681653.5572 | 1241849.7077
150 | 2681613.5494 | 1241954.3685 | 2681614.6288 | 1241951.1489
151 | 2681629.2896 | 1241912.0099 | 2681632.0269 | 1241905.2963
152 | 2681632.0269 | 1241905.2963 | 2681632.0846 | 1241905.1547
153 | 2681588.8114 | 1241631.6859 | 2681587.6403 | 1241630.9442
154 | 2681588.8114 | 1241631.6859 | 2681614.5436 | 1241653.3678
155 | 2681588.8114 | 1241631.6859 | 2681595.816 | 1241621.6118
156 | 2681623.9788 | 1241670.0413 | 2681621.6311 | 1241661.5251 | 2681617.4528 | 1241655.8191 | 2681614.5436 | 1241653.3678
157 | 2681607.9332 | 1241604.1846 | 2681595.816 | 1241621.6118
158 | 2681623.9788 | 1241670.0413 | 2681635.0465 | 1241664.1003 | 2681649.5966 | 1241641.3619 | 2681649.5966 | 1241641.3619
159 | 2681623.9788 | 1241670.0413 | 2681622.4674 | 1241679.872 | 2681615.6518 | 1241695.5006 | 2681614.2272 | 1241699.1647
160 | 2681607.9332 | 1241604.1846 | 2681607.0773 | 1241596.6007
161 | 2681616.9349 | 1241603.8859 | 2681607.9332 | 1241604.1846
162 | 2681649.5966 | 1241641.3619 | 2681656.2588 | 1241639.6412 | 2681656.2588 | 1241639.6412
163 | 2681614.2272 | 1241699.1647 | 2681613.2225 | 1241701.7489
164 | 2681656.2588 | 1241639.6412 | 2681666.1087 | 1241646.9263 | 2681666.918 | 1241646.9375
165 | 2681666.918 | 1241646.9375 | 2681680.7665 | 1241647.1282 | 2681680.8669 | 1241647.1995
166 | 2681660.8119 | 1241916.4673 | 2681667.3741 | 1241919.0514
167 | 2681660.8119 | 1241916.4673 | 2681654.2202 | 1241913.8716
168 | 2681654.2202 | 1241913.8716 | 2681647.6635 | 1241911.2896
169 | 2681632.0846 | 1241905.1547 | 2681647.6635 | 1241911.2896

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2681377.2576 | 1241776.5051
1 | 2681387.217 | 1241754.9803
2 | 2681368.9472 | 1241791.5383
3 | 2681347.3718 | 1241827.3278
4 | 2681381.5854 | 1241798.9652
5 | 2681415.1112 | 1241722.2549
6 | 2681420.126 | 1241721.7179
7 | 2681418.57 | 1241709.3264
8 | 2681340.2344 | 1241839.8572
9 | 2681412.8137 | 1241814.4927
10 | 2681354.347 | 1241845.3292
11 | 2681410.585 | 1241703.3237
12 | 2681411.8659 | 1241689.5804
13 | 2681466.02 | 1241722.1199
14 | 2681482.0044 | 1241723.0362
15 | 2681437.7281 | 1241715.2671
16 | 2681468.3126 | 1241707.3108
17 | 2681562.7005 | 1241722.6367
18 | 2681544.8225 | 1241721.9773
19 | 2681590.6455 | 1241731.2514
20 | 2681565.0439 | 1241711.5846
21 | 2681529.072 | 1241730.1913
22 | 2681557.5281 | 1241732.0339
23 | 2681500.0913 | 1241732.2849
24 | 2681529.0441 | 1241743.3143
25 | 2681594.0734 | 1241732.3081
26 | 2681591.092 | 1241740.1839
27 | 2681664.2958 | 1241755.546
28 | 2681663.8849 | 1241760.6773
29 | 2681693.9038 | 1241752.1338
30 | 2681597.4463 | 1241742.6953
31 | 2681452.7857 | 1241569.2399
32 | 2681464.5349 | 1241533.365
33 | 2681473.3972 | 1241576.7414
34 | 2681451.0465 | 1241728.9527
35 | 2681421.3349 | 1241816.3633
36 | 2681373.9236 | 1241857.8093
37 | 2681423.4053 | 1241655.4254
38 | 2681501.527 | 1241722.259
39 | 2681474.2482 | 1241685.4731
40 | 2681524.2581 | 1241721.2188
41 | 2681569.1764 | 1241702.5669
42 | 2681488.1835 | 1241732.7306
43 | 2681529.0413 | 1241744.6388
44 | 2681666.0685 | 1241760.6653
45 | 2681644.8258 | 1241757.9333
46 | 2681706.1266 | 1241747.0156
47 | 2681625.423 | 1241752.5167
48 | 2681593.279 | 1241753.8971
49 | 2681440.5957 | 1241604.4846
50 | 2681433.2376 | 1241625.8351
51 | 2681505.2151 | 1241588.3213
52 | 2681378.1156 | 1241861.4627
53 | 2681391.6783 | 1241874.226
54 | 2681396.4351 | 1241879.6811
55 | 2681455.6928 | 1241729.6819
56 | 2681422.6349 | 1241829.4416
57 | 2681435.5919 | 1241815.3796
58 | 2681436.0872 | 1241815.3118
59 | 2681477.5461 | 1241732.3305
60 | 2681464.4735 | 1241731.0598
61 | 2681451.7901 | 1241813.1626
62 | 2681478.6482 | 1241812.8249
63 | 2681483.4559 | 1241813.6384
64 | 2681522.9944 | 1241820.328
65 | 2681507.2784 | 1241858.8512
66 | 2681503.5154 | 1241866.8544
67 | 2681517.1518 | 1241837.8526
68 | 2681499.5187 | 1241875.3545
69 | 2681517.9065 | 1241836.2474
70 | 2681496.5509 | 1241881.6665
71 | 2681532.0629 | 1241841.079
72 | 2681495.2584 | 1241884.4154
73 | 2681567.8486 | 1241853.2929
74 | 2681525.4181 | 1241807.7596
75 | 2681592.5763 | 1241755.7859
76 | 2681589.0507 | 1241765.2627
77 | 2681583.8405 | 1241779.2678
78 | 2681587.2104 | 1241796.3324
79 | 2681589.7062 | 1241808.971
80 | 2681616.8413 | 1241830.5761
81 | 2681615.5687 | 1241852.4471
82 | 2681616.9841 | 1241828.1229
83 | 2681608.4837 | 1241880.443
84 | 2681617.4242 | 1241820.5591
85 | 2681598.0264 | 1241908.9704
86 | 2681593.0813 | 1241922.0639
87 | 2681591.0548 | 1241815.8
88 | 2681583.8286 | 1241858.7469
89 | 2681568.3438 | 1241853.4619
90 | 2681575.9311 | 1241888.5539
91 | 2681574.1427 | 1241906.6259
92 | 2681529.1993 | 1241783.7433
93 | 2681529.2303 | 1241787.9905
94 | 2681525.7969 | 1241805.7949
95 | 2681609.9271 | 1241928.9047
96 | 2681620.6293 | 1241933.2507
97 | 2681630.0087 | 1241936.9883
98 | 2681626.5855 | 1241918.6422
99 | 2681616.4334 | 1241945.766
100 | 2681649.2399 | 1241975.1749
101 | 2681664.9631 | 1241950.9175
102 | 2681669.5424 | 1241952.7374
103 | 2681655.9347 | 1241947.3198
104 | 2681673.2069 | 1241944.2487
105 | 2681694.033 | 1241896.0448
106 | 2681686.9145 | 1241912.5186
107 | 2681698.0752 | 1241886.9306
108 | 2681676.4851 | 1241936.6547
109 | 2681677.3292 | 1241934.7013
110 | 2681637.2873 | 1241939.8888
111 | 2681696.2864 | 1241807.2813
112 | 2681690.9283 | 1241805.8542
113 | 2681644.1581 | 1241875.5439
114 | 2681645.9093 | 1241870.7302
115 | 2681642.0238 | 1241880.7785
116 | 2681525.4897 | 1241691.9265
117 | 2681526.3121 | 1241685.4676
118 | 2681527.1003 | 1241679.2784
119 | 2681527.1563 | 1241678.8387
120 | 2681528.0027 | 1241672.1916
121 | 2681529.3659 | 1241664.6697
122 | 2681529.9375 | 1241661.6824
123 | 2681535.9003 | 1241643.3472
124 | 2681542.3252 | 1241629.8472
125 | 2681680.4685 | 1241806.8003
126 | 2681650.1544 | 1241859.0614
127 | 2681637.2416 | 1241892.507
128 | 2681474.9183 | 1241683.1232
129 | 2681480.9313 | 1241663.7449
130 | 2681485.3291 | 1241651.4663
131 | 2681487.2549 | 1241646.0895
132 | 2681494.3273 | 1241627.3484
133 | 2681508.6017 | 1241589.5539
134 | 2681522.6491 | 1241595.6734
135 | 2681503.049 | 1241604.2558
136 | 2681537.7591 | 1241570.1404
137 | 2681502.7556 | 1241605.0328
138 | 2681552.4199 | 1241608.636
139 | 2681546.2595 | 1241621.5804
140 | 2681561.5313 | 1241591.8066
141 | 2681573.9704 | 1241622.2858
142 | 2681556.4927 | 1241553.7953
143 | 2681494.6843 | 1241626.4033
144 | 2681666.9852 | 1241823.764
145 | 2681656.1568 | 1241842.5619
146 | 2681614.6288 | 1241951.1489
147 | 2681613.5494 | 1241954.3685
148 | 2681629.2896 | 1241912.0099
149 | 2681632.0269 | 1241905.2963
150 | 2681587.6403 | 1241630.9442
151 | 2681588.8114 | 1241631.6859
152 | 2681614.5436 | 1241653.3678
153 | 2681595.816 | 1241621.6118
154 | 2681623.9788 | 1241670.0413
155 | 2681607.9332 | 1241604.1846
156 | 2681573.4583 | 1241574.2671
157 | 2681649.5966 | 1241641.3619
158 | 2681614.2272 | 1241699.1647
159 | 2681607.0773 | 1241596.6007
160 | 2681616.9349 | 1241603.8859
161 | 2681656.2588 | 1241639.6412
162 | 2681613.2225 | 1241701.7489
163 | 2681666.918 | 1241646.9375
164 | 2681653.5572 | 1241849.7077
165 | 2681667.3741 | 1241919.0514
166 | 2681660.8119 | 1241916.4673
167 | 2681654.2202 | 1241913.8716
168 | 2681647.6635 | 1241911.2896
169 | 2681632.0846 | 1241905.1547
170 | 2681680.8669 | 1241647.1995
171 | 2681529.072 | 1241730.1913

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98697 | -0.24948 | 0.0058652 | 0.00147
1 | 0.9869 | -0.25095 | 0.003457 | 0.0008664
2 | 0.98712 | -0.24662 | 0 | 0
3 | 0.98678 | -0.25321 | 0.0010777 | 0.00027009
4 | 0.98736 | -0.24186 | 0.003761 | 0.00094259
5 | 0.98971 | -0.19566 | 0 | 0
6 | 0.99002 | -0.1898 | 0.0042385 | 0.0010623
7 | 0.9889 | -0.21123 | 0 | 0
8 | 0.98668 | -0.2552 | 0 | 0
9 | 0.98807 | -0.22815 | 0.0029094 | 0.00072917
10 | 0.98657 | -0.2573 | 0.0021321 | 0.00053434
11 | 0.98874 | -0.21436 | 0 | 0
12 | 0.98851 | -0.21881 | 0.0056273 | 0.0014103
13 | 0.98614 | -0.26457 | 0 | 0
14 | 0.98547 | -0.27738 | 0.0021343 | 0.0005349
15 | 0.98777 | -0.23305 | 0.0019829 | 0.00049697
16 | 0.98526 | -0.28165 | 0.0035736 | 0.00089563
17 | 0.98217 | -0.34155 | 0 | 0
18 | 0.98287 | -0.32802 | 0.0048573 | 0.0012174
19 | 0.98114 | -0.36178 | 0.0018621 | 0.00046667
20 | 0.98214 | -0.3423 | 0.0019507 | 0.00048889
21 | 0.99691 | -0.05841 | 0 | 0
22 | 1 | 0 | -0.47712 | -0.12236
23 | 0.99507 | -0.093302 | 0.001148 | 0.00028772
24 | 0.99632 | -0.06957 | 0.0011152 | 0.00027951
25 | 0.98102 | -0.36414 | 0 | 0
26 | 0.98073 | -0.3697 | 0 | 0
27 | 0.97922 | -0.39944 | 0 | 0
28 | 0.97928 | -0.39825 | 0 | 0
29 | 0.97886 | -0.40639 | 0.0066261 | 0.0016607
30 | 0.9805 | -0.37419 | 0 | 0
31 | 0.97965 | -0.39105 | 0 | 0
32 | 0.97948 | -0.3945 | 0.0050331 | 0.0012614
33 | 0.97976 | -0.38905 | 0.0048569 | 0.0012173
34 | 0.99199 | -0.15207 | 0.00087339 | 0.00021889
35 | 0.98827 | -0.22428 | 0 | 0
36 | 0.98645 | -0.25965 | 0.0012254 | 0.00030712
37 | 0.98812 | -0.22651 | 0.0060532 | 0.0015171
38 | 0.98468 | -0.29282 | 0.0016293 | 0.00040834
39 | 0.984 | -0.30606 | 0.0064337 | 0.0016124
40 | 0.98376 | -0.31067 | 0 | 0
41 | 0.98212 | -0.34261 | 0.0017102 | 0.00042861
42 | 0.99432 | -0.10761 | 0.0011035 | 0.00027655
43 | 0.99626 | -0.070691 | 0.0028136 | 0.00070515
44 | 0.97927 | -0.39838 | 0.0033677 | 0.00084403
45 | 0.97956 | -0.39261 | 0.0033739 | 0.00084559
46 | 0.97879 | -0.40786 | 0.0061127 | 0.001532
47 | 0.97993 | -0.38548 | 0.0014969 | 0.00037517
48 | 0.98033 | -0.37753 | 0.0019398 | 0.00048616
49 | 0.9879 | -0.23077 | 0.0023892 | 0.00059879
50 | 0.98795 | -0.2298 | 0.0035219 | 0.00088267
51 | 0.98007 | -0.38297 | 0.0069897 | 0.0017518
52 | 0.98643 | -0.26008 | 0.0010232 | 0.00025644
53 | 0.98637 | -0.2612 | 0.002174 | 0.00054486
54 | 0.98636 | -0.26135 | 0.0011726 | 0.00029388
55 | 0.99228 | -0.14653 | 0.0008718 | 0.00021849
56 | 0.9882 | -0.22553 | 0.0053476 | 0.0013402
57 | 0.98866 | -0.21657 | 0.0032511 | 0.00081481
58 | 0.98868 | -0.21627 | 0.0062387 | 0.0015636
59 | 0.99365 | -0.12034 | 0.0012305 | 0.00030838
60 | 0.99283 | -0.13602 | 0.0026524 | 0.00066476
61 | 0.98926 | -0.20507 | 0.0034892 | 0.00087448
62 | 0.99032 | -0.1844 | 0.002656 | 0.00066565
63 | 0.99053 | -0.18043 | 0.0061329 | 0.001537
64 | 0.99244 | -0.14352 | 0 | 0
65 | 0.99005 | -0.18915 | 0.0027345 | 0.00068533
66 | 0.98994 | -0.19147 | 0.00303 | 0.00075939
67 | 0.99043 | -0.18196 | 0.0021084 | 0.00052841
68 | 0.98983 | -0.19342 | 0.0048197 | 0.0012079
69 | 0.99046 | -0.18134 | 0 | 0
70 | 0.98979 | -0.19427 | 0.0026298 | 0.0006591
71 | 0.98895 | -0.21012 | 0.0032712 | 0.00081984
72 | 0.98978 | -0.1945 | 0.0042282 | 0.0010597
73 | 0.98526 | -0.28102 | 0.0027661 | 0.00069326
74 | 0.9935 | -0.1232 | 0.0021087 | 0.0005285
75 | 0.98031 | -0.37802 | 0.0026695 | 0.00066905
76 | 0.98021 | -0.38 | 0.0017172 | 0.00043036
77 | 0.98008 | -0.38246 | 0.00142 | 0.00035588
78 | 0.97996 | -0.38488 | 0.0016633 | 0.00041686
79 | 0.97989 | -0.38628 | 0.003397 | 0.00085138
80 | 0.9764 | -0.45355 | 0.0014186 | 0.00035553
81 | 0.9765 | -0.45151 | 0.0015165 | 0.00038007
82 | 0.97639 | -0.45371 | 0.0023153 | 0.00058026
83 | 0.97668 | -0.44799 | 0.0018163 | 0.0004552
84 | 0.97638 | -0.4539 | 0.0013629 | 0.00034157
85 | 0.97692 | -0.44331 | 0.0029024 | 0.00072742
86 | 0.97707 | -0.44041 | 0 | 0
87 | 0.97987 | -0.3866 | 0.002589 | 0.00064887
88 | 0.9837 | -0.31111 | 0 | 0
89 | 0.98521 | -0.28198 | 0.0030915 | 0.00077479
90 | 0.98086 | -0.36624 | 0.0026189 | 0.00065635
91 | 0.9792 | -0.39864 | 0.0073906 | 0.0018523
92 | 0.99454 | -0.10335 | 0.003862 | 0.0009679
93 | 0.99436 | -0.10683 | 0.0014467 | 0.00036257
94 | 0.99359 | -0.1216 | 0.0029099 | 0.00072928
95 | 0.97575 | -0.46622 | 0.0016973 | 0.00042539
96 | 0.97493 | -0.48229 | 0 | 0
97 | 0.97469 | -0.48716 | 0.0019068 | 0.00047788
98 | 0.97434 | -0.49397 | 0.0016001 | 0.00040102
99 | 0.97482 | -0.48452 | 0.0017455 | 0.00043747
100 | 0.97354 | -0.5097 | 0.012317 | 0.003087
101 | 0.9739 | -0.50264 | 0 | 0
102 | 0.97386 | -0.50338 | 0 | 0
103 | 0.97409 | -0.49896 | 0.0019428 | 0.00048691
104 | 0.97379 | -0.50478 | 0.0020557 | 0.0005152
105 | 0.97359 | -0.50886 | 0 | 0
106 | 0.97363 | -0.50811 | 0.0025444 | 0.00063769
107 | 0.97357 | -0.50927 | 0.0022758 | 0.00057037
108 | 0.97375 | -0.50572 | 0 | 0
109 | 0.97373 | -0.50596 | 0.001365 | 0.00034211
110 | 0.97451 | -0.49067 | 0.0019068 | 0.00047788
111 | 0.97196 | -0.54094 | 0.0040989 | 0.0010273
112 | 0.97198 | -0.54052 | 0.0023515 | 0.00058935
113 | 0.973 | -0.52035 | 0 | 0
114 | 0.97288 | -0.52277 | 0.0019436 | 0.0004871
115 | 0.97314 | -0.51767 | 0.0015579 | 0.00039045
116 | 0.98288 | -0.32761 | 0.0016127 | 0.00040418
117 | 0.98269 | -0.33131 | 0.0016395 | 0.00041089
118 | 0.98251 | -0.33481 | 0.001609 | 0.00040324
119 | 0.9825 | -0.33505 | 0.001732 | 0.00043407
120 | 0.98231 | -0.33871 | 0.0017406 | 0.00043624
121 | 0.9821 | -0.34283 | 0.0017046 | 0.00042721
122 | 0.98202 | -0.34445 | 0.0019453 | 0.00048754
123 | 0.9815 | -0.35461 | 0.0028268 | 0.00070846
124 | 0.98111 | -0.36224 | 0.0048369 | 0.0012122
125 | 0.97205 | -0.53923 | 0.0014074 | 0.00035273
126 | 0.97261 | -0.52819 | 0.0097668 | 0.0024478
127 | 0.97346 | -0.51133 | 0.0014847 | 0.00037209
128 | 0.98388 | -0.30842 | 0.001844 | 0.00046214
129 | 0.98291 | -0.32733 | 0.0033967 | 0.0008513
130 | 0.98233 | -0.33869 | 0.0037487 | 0.00093951
131 | 0.98209 | -0.34329 | 0.0035344 | 0.0008858
132 | 0.98133 | -0.35814 | 0.0024914 | 0.00062439
133 | 0.98012 | -0.38186 | 0 | 0
134 | 0.97996 | -0.38495 | 0 | 0
135 | 0.98053 | -0.37388 | 0.0032232 | 0.0008078
136 | 0.97966 | -0.39094 | 0.0046765 | 0.001172
137 | 0.98055 | -0.37341 | 0.003969 | 0.00099473
138 | 0.98053 | -0.37353 | 0 | 0
139 | 0.98088 | -0.36671 | 0.0028972 | 0.0007261
140 | 0.9803 | -0.37802 | 0.0067229 | 0.0016849
141 | 0.97998 | -0.38419 | 0.0076258 | 0.0019112
142 | 0.9795 | -0.39406 | 0.0064423 | 0.0016146
143 | 0.9813 | -0.35885 | 0.0033141 | 0.00083059
144 | 0.97221 | -0.53609 | 0.0013561 | 0.00033986
145 | 0.9724 | -0.53237 | 0.0023668 | 0.00059318
146 | 0.97478 | -0.4853 | 0.005694 | 0.0014271
147 | 0.97478 | -0.48541 | 0.0017934 | 0.00044948
148 | 0.97408 | -0.49907 | 0.0016406 | 0.00041118
149 | 0.97383 | -0.50402 | 0.0016395 | 0.0004109
150 | 0.97935 | -0.3966 | 0.0048288 | 0.0012102
151 | 0.97924 | -0.39861 | 0 | 0
152 | 0.97713 | -0.43994 | 0.0042414 | 0.001063
153 | 0.9791 | -0.40133 | 0.0043262 | 0.0010843
154 | 0.97597 | -0.46271 | 0 | 0
155 | 0.97895 | -0.40438 | 0 | 0
156 | 0.98018 | -0.38041 | 0.0061986 | 0.0015535
157 | 0.97422 | -0.49724 | 0.010903 | 0.0027324
158 | 0.97552 | -0.47152 | 0.0058975 | 0.0014781
159 | 0.97892 | -0.40503 | 0.0046933 | 0.0011763
160 | 0.97892 | -0.4049 | 0.0031969 | 0.00080122
161 | 0.97398 | -0.50188 | 0.0099011 | 0.0024814
162 | 0.9755 | -0.47201 | 0.0096698 | 0.0024235
163 | 0.97366 | -0.50832 | 0.015818 | 0.0039643
164 | 0.97248 | -0.53075 | 0.0023724 | 0.00059457
165 | 0.97365 | -0.5076 | 0.001778 | 0.0004456
166 | 0.97366 | -0.50737 | 0.0018132 | 0.00045444
167 | 0.97369 | -0.50691 | 0.0017951 | 0.00044989
168 | 0.97372 | -0.50621 | 0.0013977 | 0.00035029
169 | 0.97383 | -0.50412 | 0 | 0
170 | 0.97351 | -0.51115 | 0.011001 | 0.0027571
171 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0034572 | 0.00086625 | -0.003457 | -0.0008664 | 2.4198e-07 | -1.4865e-07 | 0.0052122 | 0.0052123 | 0.0052123 | 0.98697 | -0.24948 | 0.9869 | -0.25095 | 1.432
1 | -0.0093224 | -0.0023362 | 0.0093236 | 0.0023368 | 1.2724e-06 | 5.9481e-07 | 0.014055 | 0.014055 | 0.014055 | 0.98697 | -0.24948 | 0.98712 | -0.24662 | 3.8612
2 | 0.0088101 | 0.0022084 | -0.0088074 | -0.0022072 | 2.7647e-06 | 1.2353e-06 | 0.013281 | 0.013281 | 0.013281 | 0.98712 | -0.24662 | 0.98678 | -0.25321 | 3.6486
3 | -0.018134 | -0.0045452 | 0.018138 | 0.0045477 | 4.1076e-06 | 2.4414e-06 | 0.027336 | 0.027336 | 0.027336 | 0.98712 | -0.24662 | 0.98736 | -0.24186 | 7.5098
4 | 0.0077297 | 0.0019371 | -0.007729 | -0.0019368 | 7.3466e-07 | 2.8599e-07 | 0.011656 | 0.011656 | 0.011656 | 0.98678 | -0.25321 | 0.98668 | -0.2552 | 3.2022
5 | -0.021899 | -0.0054903 | 0.021913 | 0.005499 | 1.4326e-05 | 8.7197e-06 | 0.033004 | 0.033003 | 0.033004 | 0.98736 | -0.24186 | 0.98807 | -0.22815 | 9.0669
6 | -0.26364 | -0.067002 | 0.26371 | 0.067049 | 7.4412e-05 | 4.7364e-05 | 0.39671 | 0.39671 | 0.39671 | 0.98971 | -0.19566 | 0.99002 | -0.1898 | 27.2463
7 | 0.26364 | 0.067002 | -0.26344 | -0.066876 | 0.00019753 | 0.00012573 | 0.39671 | 0.39671 | 0.39671 | 0.98971 | -0.19566 | 0.9889 | -0.21123 | 27.2463
8 | -0.26795 | -0.068111 | 0.26844 | 0.068422 | 0.00048786 | 0.00031058 | 0.40308 | 0.40308 | 0.40308 | 0.99002 | -0.1898 | 0.99199 | -0.15207 | 27.6839
9 | 0.24584 | 0.062461 | -0.24558 | -0.062297 | 0.00025794 | 0.00016406 | 0.37022 | 0.37022 | 0.37022 | 0.9889 | -0.21123 | 0.98777 | -0.23305 | 25.4271
10 | 0.017603 | 0.004415 | -0.017601 | -0.0044134 | 2.6237e-06 | 1.5512e-06 | 0.026489 | 0.026489 | 0.026489 | 0.9889 | -0.21123 | 0.98874 | -0.21436 | 7.2773
11 | 0.007729 | 0.0019368 | -0.0077282 | -0.0019365 | 7.7118e-07 | 3.0025e-07 | 0.011656 | 0.011656 | 0.011656 | 0.98668 | -0.2552 | 0.98657 | -0.2573 | 3.2022
12 | -0.024823 | -0.0062281 | 0.024827 | 0.006231 | 4.5774e-06 | 2.8176e-06 | 0.037385 | 0.037385 | 0.037385 | 0.98807 | -0.22815 | 0.98827 | -0.22428 | 10.2706
13 | 0.0055961 | 0.0014022 | -0.0055955 | -0.0014021 | 6.2639e-07 | 1.0153e-07 | 0.0084404 | 0.0084405 | 0.0084405 | 0.98657 | -0.2573 | 0.98645 | -0.25965 | 2.3188
14 | 0.017601 | 0.0044134 | -0.017597 | -0.0044112 | 3.7341e-06 | 2.2078e-06 | 0.026489 | 0.026489 | 0.026489 | 0.98874 | -0.21436 | 0.98851 | -0.21881 | 7.2773
15 | 0.01197 | 0.0030009 | -0.011965 | -0.0029985 | 4.3895e-06 | 2.3473e-06 | 0.018019 | 0.018019 | 0.018019 | 0.98851 | -0.21881 | 0.98812 | -0.22651 | 4.9502
16 | 0.17941 | 0.045464 | -0.1793 | -0.045394 | 0.00011037 | 6.9817e-05 | 0.2709 | 0.2709 | 0.2709 | 0.98614 | -0.26457 | 0.98547 | -0.27738 | 18.6057
17 | -0.24323 | -0.061566 | 0.2436 | 0.0618 | 0.00036858 | 0.0002344 | 0.36723 | 0.36723 | 0.36723 | 0.98614 | -0.26457 | 0.98777 | -0.23305 | 25.2219
18 | 0.063815 | 0.016102 | -0.063763 | -0.016069 | 5.2149e-05 | 3.3184e-05 | 0.096332 | 0.096332 | 0.096332 | 0.98614 | -0.26457 | 0.98526 | -0.28165 | 26.4649
19 | 0.17717 | 0.044859 | -0.17704 | -0.044776 | 0.00013124 | 8.3001e-05 | 0.26768 | 0.26768 | 0.26768 | 0.98547 | -0.27738 | 0.98468 | -0.29282 | 18.3844
20 | 0.06019 | 0.015173 | -0.060119 | -0.015129 | 7.0223e-05 | 4.4655e-05 | 0.090935 | 0.090935 | 0.090935 | 0.98526 | -0.28165 | 0.984 | -0.30606 | 24.9822
21 | -0.041989 | -0.010556 | 0.042016 | 0.010573 | 2.7159e-05 | 1.7155e-05 | 0.063625 | 0.063625 | 0.063625 | 0.98217 | -0.34155 | 0.98287 | -0.32802 | 17.4795
22 | 0.038328 | 0.0096387 | -0.038291 | -0.0096154 | 3.699e-05 | 2.3304e-05 | 0.058079 | 0.058079 | 0.058079 | 0.98217 | -0.34155 | 0.98114 | -0.36178 | 15.9558
23 | 0.003661 | 0.00091733 | -0.0036609 | -0.00091739 | 1.3033e-07 | -5.9562e-08 | 0.0055465 | 0.0055465 | 0.0055465 | 0.98217 | -0.34155 | 0.98214 | -0.3423 | 1.5238
24 | -0.046873 | -0.011791 | 0.046912 | 0.011815 | 3.8878e-05 | 2.4621e-05 | 0.070979 | 0.070979 | 0.070979 | 0.98287 | -0.32802 | 0.98376 | -0.31067 | 19.4998
25 | 0.036429 | 0.0091487 | -0.036424 | -0.0091461 | 4.1069e-06 | 2.5831e-06 | 0.055255 | 0.055255 | 0.055255 | 0.98114 | -0.36178 | 0.98102 | -0.36414 | 15.18
26 | 0.0017102 | 0.0004285 | -0.0017102 | -0.00042861 | 2.5086e-08 | -1.1004e-07 | 0.002591 | 0.0025911 | 0.0025911 | 0.98214 | -0.3423 | 0.98212 | -0.34261 | 0.71183
27 | -0.47412 | -0.1215 | 0.47547 | 0.12236 | 0.0013465 | 0.00086025 | 0.70864 | 0.70864 | 0.70864 | 0.99691 | -0.05841 | 1 | 0 | 48.6702
28 | 0.27756 | 0.07119 | -0.27709 | -0.070891 | 0.00046887 | 0.00029856 | 0.41488 | 0.41488 | 0.41488 | 0.99691 | -0.05841 | 0.99507 | -0.093302 | 28.4944
29 | 0.19656 | 0.050315 | -0.19645 | -0.050247 | 0.00010617 | 6.7263e-05 | 0.29376 | 0.29376 | 0.29376 | 0.99691 | -0.05841 | 0.99632 | -0.06957 | 20.1758
30 | 0.27595 | 0.070603 | -0.27576 | -0.070482 | 0.00019095 | 0.00012159 | 0.41316 | 0.41316 | 0.41316 | 0.99507 | -0.093302 | 0.99432 | -0.10761 | 28.3765
31 | 0.19533 | 0.049968 | -0.19532 | -0.049961 | 1.0594e-05 | 6.7111e-06 | 0.29209 | 0.29209 | 0.29209 | 0.99632 | -0.06957 | 0.99626 | -0.070691 | 20.0614
32 | 0.036424 | 0.0091461 | -0.036415 | -0.0091401 | 9.6582e-06 | 6.0748e-06 | 0.055255 | 0.055255 | 0.055255 | 0.98102 | -0.36414 | 0.98073 | -0.3697 | 15.18
33 | 0.036415 | 0.0091401 | -0.036407 | -0.0091352 | 7.8027e-06 | 4.9077e-06 | 0.055255 | 0.055255 | 0.055255 | 0.98073 | -0.3697 | 0.9805 | -0.37419 | 15.18
34 | -0.012743 | -0.0031951 | 0.012744 | 0.0031955 | 7.2397e-07 | 3.9858e-07 | 0.019365 | 0.019365 | 0.019365 | 0.97922 | -0.39944 | 0.97928 | -0.39825 | 5.3201
35 | 0.012743 | 0.0031951 | -0.012739 | -0.0031927 | 4.2169e-06 | 2.3218e-06 | 0.019365 | 0.019365 | 0.019365 | 0.97922 | -0.39944 | 0.97886 | -0.40639 | 5.3202
36 | 0.0033678 | 0.00084402 | -0.0033677 | -0.00084403 | 2.1443e-08 | -1.3748e-08 | 0.0051173 | 0.0051173 | 0.0051173 | 0.97928 | -0.39825 | 0.97927 | -0.39838 | 1.4059
37 | -0.016112 | -0.0040395 | 0.016116 | 0.004042 | 4.3282e-06 | 2.5277e-06 | 0.024483 | 0.024483 | 0.024483 | 0.97928 | -0.39825 | 0.97956 | -0.39261 | 6.726
38 | 0.0061131 | 0.0015321 | -0.0061127 | -0.001532 | 4.3033e-07 | 1.0838e-07 | 0.0092929 | 0.0092929 | 0.0092929 | 0.97886 | -0.40639 | 0.97879 | -0.40786 | 2.553
39 | 0.021005 | 0.0052736 | -0.020994 | -0.0052668 | 1.1303e-05 | 6.8601e-06 | 0.031881 | 0.031881 | 0.031881 | 0.9805 | -0.37419 | 0.97993 | -0.38548 | 8.7584
40 | 0.015402 | 0.0038615 | -0.0154 | -0.0038601 | 2.4488e-06 | 1.4165e-06 | 0.023375 | 0.023375 | 0.023375 | 0.9805 | -0.37419 | 0.98033 | -0.37753 | 6.4216
41 | 0.0050339 | 0.0012615 | -0.0050331 | -0.0012614 | 8.2761e-07 | 5.4455e-08 | 0.007646 | 0.0076462 | 0.0076462 | 0.97965 | -0.39105 | 0.97948 | -0.3945 | 2.1006
42 | -0.0050339 | -0.0012615 | 0.0050344 | 0.0012615 | 4.8086e-07 | 3.1551e-08 | 0.007646 | 0.0076459 | 0.007646 | 0.97965 | -0.39105 | 0.97976 | -0.38905 | 2.1006
43 | -0.0098913 | -0.0024787 | 0.0098941 | 0.0024802 | 2.8654e-06 | 1.4073e-06 | 0.015022 | 0.015022 | 0.015022 | 0.97976 | -0.38905 | 0.98007 | -0.38297 | 4.127
44 | -0.26931 | -0.068641 | 0.26938 | 0.068687 | 7.2105e-05 | 4.5904e-05 | 0.40439 | 0.40439 | 0.40439 | 0.99199 | -0.15207 | 0.99228 | -0.14653 | 27.7738
45 | 0.0053479 | 0.0013403 | -0.0053476 | -0.0013402 | 3.1956e-07 | 3.6128e-08 | 0.0080522 | 0.0080523 | 0.0080523 | 0.98827 | -0.22428 | 0.9882 | -0.22553 | 2.2122
46 | -0.030175 | -0.0075712 | 0.030186 | 0.0075781 | 1.1097e-05 | 6.9186e-06 | 0.045437 | 0.045437 | 0.045437 | 0.98827 | -0.22428 | 0.98866 | -0.21657 | 12.4827
47 | 0.0043701 | 0.001095 | -0.00437 | -0.001095 | 9.0613e-08 | -1.2994e-08 | 0.006592 | 0.006592 | 0.006592 | 0.98645 | -0.25965 | 0.98643 | -0.26008 | 1.811
48 | 0.0059122 | 0.0014814 | -0.0059112 | -0.0014812 | 9.2685e-07 | 1.9385e-07 | 0.0089031 | 0.0089032 | 0.0089032 | 0.98812 | -0.22651 | 0.98795 | -0.2298 | 2.4459
49 | 0.17541 | 0.044368 | -0.17526 | -0.044273 | 0.00015005 | 9.4877e-05 | 0.26522 | 0.26522 | 0.26522 | 0.98468 | -0.29282 | 0.98376 | -0.31067 | 18.2154
50 | 0.053686 | 0.013516 | -0.05368 | -0.013512 | 6.0427e-06 | 3.8363e-06 | 0.081206 | 0.081206 | 0.081206 | 0.984 | -0.30606 | 0.98388 | -0.30842 | 22.3094
51 | 0.12834 | 0.032458 | -0.12824 | -0.032392 | 0.00010419 | 6.519e-05 | 0.19424 | 0.19424 | 0.19424 | 0.98376 | -0.31067 | 0.98288 | -0.32761 | 13.3405
52 | 0.27465 | 0.070205 | -0.27448 | -0.070098 | 0.000169 | 0.00010761 | 0.41151 | 0.41151 | 0.41151 | 0.99432 | -0.10761 | 0.99365 | -0.12034 | 28.2631
53 | 0.19251 | 0.049256 | -0.19221 | -0.049064 | 0.00030386 | 0.00019243 | 0.28789 | 0.28789 | 0.28789 | 0.99626 | -0.070691 | 0.99454 | -0.10335 | 19.7729
54 | -0.01949 | -0.0048876 | 0.019497 | 0.0048916 | 6.6273e-06 | 3.9876e-06 | 0.029608 | 0.029608 | 0.029608 | 0.97956 | -0.39261 | 0.97993 | -0.38548 | 8.134
55 | 0.01346 | 0.003374 | -0.013459 | -0.0033738 | 3.1544e-07 | 1.7647e-07 | 0.02043 | 0.02043 | 0.02043 | 0.98033 | -0.37753 | 0.98031 | -0.37802 | 5.6127
56 | -0.0023892 | -0.00059879 | 0.0023893 | 0.00059857 | 1.0967e-07 | -2.1897e-07 | 0.0035987 | 0.0035986 | 0.0035987 | 0.9879 | -0.23077 | 0.98795 | -0.2298 | 0.98866
57 | -0.016884 | -0.0042319 | 0.016885 | 0.0042325 | 8.8811e-07 | 5.2297e-07 | 0.025635 | 0.025635 | 0.025635 | 0.98007 | -0.38297 | 0.98012 | -0.38186 | 7.0425
58 | 0.0033468 | 0.00083852 | -0.0033466 | -0.00083865 | 1.7833e-07 | -1.2404e-07 | 0.0050485 | 0.0050486 | 0.0050486 | 0.98643 | -0.26008 | 0.98637 | -0.2612 | 1.387
59 | 0.0011726 | 0.00029379 | -0.0011726 | -0.00029388 | 8.4931e-09 | -8.6948e-08 | 0.0017689 | 0.001769 | 0.001769 | 0.98637 | -0.2612 | 0.98636 | -0.26135 | 0.48598
60 | -0.27026 | -0.068905 | 0.27039 | 0.068993 | 0.00013714 | 8.7312e-05 | 0.40569 | 0.40569 | 0.40569 | 0.99228 | -0.14653 | 0.99283 | -0.13602 | 27.8636
61 | -0.033437 | -0.008393 | 0.033438 | 0.0083932 | 4.7495e-07 | 2.9755e-07 | 0.05033 | 0.05033 | 0.05033 | 0.98866 | -0.21657 | 0.98868 | -0.21627 | 13.827
62 | -0.039676 | -0.0099568 | 0.039698 | 0.0099702 | 2.1197e-05 | 1.3363e-05 | 0.05972 | 0.05972 | 0.05972 | 0.98868 | -0.21627 | 0.98926 | -0.20507 | 16.4065
63 | 0.27325 | 0.069789 | -0.27305 | -0.069657 | 0.00020701 | 0.00013181 | 0.40967 | 0.40967 | 0.40967 | 0.99365 | -0.12034 | 0.99283 | -0.13602 | 28.1366
64 | -0.043187 | -0.010845 | 0.04323 | 0.010872 | 4.2639e-05 | 2.6943e-05 | 0.064968 | 0.064968 | 0.064968 | 0.98926 | -0.20507 | 0.99032 | -0.1844 | 17.8484
65 | -0.045885 | -0.011537 | 0.045894 | 0.011543 | 8.6952e-06 | 5.5022e-06 | 0.068959 | 0.068959 | 0.068959 | 0.99032 | -0.1844 | 0.99053 | -0.18043 | 18.9447
66 | -0.052027 | -0.01308 | 0.052119 | 0.013138 | 9.1893e-05 | 5.8294e-05 | 0.078172 | 0.078172 | 0.078172 | 0.99053 | -0.18043 | 0.99244 | -0.14352 | 21.4758
67 | -0.18152 | -0.046248 | 0.1817 | 0.046362 | 0.00017813 | 0.00011367 | 0.27243 | 0.27243 | 0.27243 | 0.99244 | -0.14352 | 0.9935 | -0.1232 | 37.4223
68 | 0.1294 | 0.03311 | -0.12917 | -0.032959 | 0.00023648 | 0.00015113 | 0.19426 | 0.19426 | 0.19426 | 0.99244 | -0.14352 | 0.99046 | -0.18134 | 53.3689
69 | 0.014711 | 0.0036877 | -0.014709 | -0.0036868 | 1.6212e-06 | 9.2388e-07 | 0.02211 | 0.02211 | 0.02211 | 0.99005 | -0.18915 | 0.98994 | -0.19147 | 6.0742
70 | -0.017445 | -0.004373 | 0.017451 | 0.0043766 | 5.9821e-06 | 3.5301e-06 | 0.02622 | 0.02622 | 0.02622 | 0.99005 | -0.18915 | 0.99043 | -0.18196 | 7.2033
71 | 0.011679 | 0.0029274 | -0.011678 | -0.0029268 | 1.0856e-06 | 5.7402e-07 | 0.017556 | 0.017556 | 0.017556 | 0.98994 | -0.19147 | 0.98983 | -0.19342 | 4.823
72 | -0.01956 | -0.004905 | 0.01956 | 0.0049053 | 5.7447e-07 | 3.4483e-07 | 0.029387 | 0.029387 | 0.029387 | 0.99043 | -0.18196 | 0.99046 | -0.18134 | 8.0735
73 | 0.0068584 | 0.0017189 | -0.0068581 | -0.0017188 | 2.7804e-07 | 8.8295e-08 | 0.01031 | 0.01031 | 0.01031 | 0.98983 | -0.19342 | 0.98979 | -0.19427 | 2.8325
74 | 0.10961 | 0.028054 | -0.10945 | -0.027956 | 0.00015248 | 9.7397e-05 | 0.16488 | 0.16488 | 0.16488 | 0.99046 | -0.18134 | 0.98895 | -0.21012 | 45.2955
75 | 0.0042283 | 0.0010597 | -0.0042282 | -0.0010597 | 4.6027e-08 | -9.5835e-09 | 0.0063566 | 0.0063567 | 0.0063567 | 0.98979 | -0.19427 | 0.98978 | -0.1945 | 1.7463
76 | 0.10618 | 0.027137 | -0.10582 | -0.026905 | 0.00036279 | 0.0002317 | 0.15995 | 0.15995 | 0.15995 | 0.98895 | -0.21012 | 0.98526 | -0.28102 | 43.9434
77 | 0.10305 | 0.026212 | -0.10305 | -0.026209 | 4.7611e-06 | 3.0404e-06 | 0.15578 | 0.15578 | 0.15578 | 0.98526 | -0.28102 | 0.98521 | -0.28198 | 42.7957
78 | -0.18381 | -0.04689 | 0.18382 | 0.046899 | 1.4247e-05 | 9.0147e-06 | 0.27559 | 0.27559 | 0.27559 | 0.9935 | -0.1232 | 0.99359 | -0.1216 | 18.928
79 | 0.01079 | 0.0027047 | -0.010789 | -0.0027042 | 1.0171e-06 | 5.2349e-07 | 0.016378 | 0.016378 | 0.016378 | 0.98031 | -0.37802 | 0.98021 | -0.38 | 4.4995
80 | 0.0090717 | 0.0022739 | -0.0090706 | -0.0022734 | 1.0627e-06 | 4.9183e-07 | 0.013772 | 0.013772 | 0.013772 | 0.98021 | -0.38 | 0.98008 | -0.38246 | 3.7834
81 | 0.0076507 | 0.0019175 | -0.0076498 | -0.0019171 | 8.8009e-07 | 3.4409e-07 | 0.011616 | 0.011616 | 0.011616 | 0.98008 | -0.38246 | 0.97996 | -0.38488 | 3.1911
82 | 0.0059865 | 0.0015003 | -0.0059861 | -0.0015002 | 3.9919e-07 | 9.3191e-08 | 0.0090902 | 0.0090902 | 0.0090902 | 0.97996 | -0.38488 | 0.97989 | -0.38628 | 2.4973
83 | 0.0025891 | 0.00064881 | -0.002589 | -0.00064887 | 4.035e-08 | -6.186e-08 | 0.0039316 | 0.0039317 | 0.0039317 | 0.97989 | -0.38628 | 0.97987 | -0.3866 | 1.0801
84 | -0.0050968 | -0.0012773 | 0.0050973 | 0.0012773 | 4.9565e-07 | 4.3178e-08 | 0.0077674 | 0.0077673 | 0.0077674 | 0.9764 | -0.45355 | 0.9765 | -0.45151 | 2.1339
85 | 0.0036782 | 0.00092173 | -0.0036782 | -0.00092174 | 2.8955e-08 | -1.2204e-08 | 0.0056055 | 0.0056055 | 0.0056055 | 0.9764 | -0.45355 | 0.97639 | -0.45371 | 1.54
86 | -0.0066138 | -0.0016574 | 0.0066149 | 0.0016577 | 1.1074e-06 | 3.4494e-07 | 0.010078 | 0.010078 | 0.010078 | 0.9765 | -0.45151 | 0.97668 | -0.44799 | 2.7687
87 | 0.0013629 | 0.00034148 | -0.0013629 | -0.00034157 | 1.2257e-08 | -8.6916e-08 | 0.002077 | 0.002077 | 0.002077 | 0.97639 | -0.45371 | 0.97638 | -0.4539 | 0.57061
88 | -0.0084311 | -0.0021129 | 0.008433 | 0.0021137 | 1.8803e-06 | 8.2297e-07 | 0.012845 | 0.012845 | 0.012845 | 0.97668 | -0.44799 | 0.97692 | -0.44331 | 3.5289
89 | -0.011335 | -0.0028412 | 0.011337 | 0.002842 | 1.5647e-06 | 8.2612e-07 | 0.017266 | 0.017266 | 0.017266 | 0.97692 | -0.44331 | 0.97707 | -0.44041 | 4.7434
90 | 0.077877 | 0.019615 | -0.077781 | -0.019554 | 9.5965e-05 | 6.119e-05 | 0.11864 | 0.11864 | 0.11864 | 0.97707 | -0.44041 | 0.97575 | -0.46622 | 32.5929
91 | -0.089214 | -0.022457 | 0.089393 | 0.022571 | 0.00017854 | 0.00011394 | 0.1359 | 0.1359 | 0.1359 | 0.97707 | -0.44041 | 0.9792 | -0.39864 | 37.3362
92 | -0.099817 | -0.025344 | 0.099957 | 0.025434 | 0.0001401 | 8.9455e-05 | 0.15111 | 0.15111 | 0.15111 | 0.9837 | -0.31111 | 0.98521 | -0.28198 | 41.513
93 | 0.099817 | 0.025344 | -0.099553 | -0.025176 | 0.00026403 | 0.00016859 | 0.15111 | 0.15111 | 0.15111 | 0.9837 | -0.31111 | 0.98086 | -0.36624 | 41.513
94 | 0.096934 | 0.024519 | -0.096784 | -0.024423 | 0.00015044 | 9.6046e-05 | 0.14713 | 0.14713 | 0.14713 | 0.98086 | -0.36624 | 0.9792 | -0.39864 | 40.4216
95 | 0.18834 | 0.048096 | -0.18831 | -0.048076 | 3.1691e-05 | 2.0062e-05 | 0.28211 | 0.28211 | 0.28211 | 0.99454 | -0.10335 | 0.99436 | -0.10683 | 19.376
96 | 0.18687 | 0.047713 | -0.18673 | -0.047629 | 0.00013323 | 8.4324e-05 | 0.27995 | 0.27995 | 0.27995 | 0.99436 | -0.10683 | 0.99359 | -0.1216 | 19.2273
97 | 0.076084 | 0.019129 | -0.076026 | -0.019091 | 5.8336e-05 | 3.7191e-05 | 0.11605 | 0.11605 | 0.11605 | 0.97575 | -0.46622 | 0.97493 | -0.48229 | 31.8818
98 | 0.026343 | 0.0066114 | -0.026337 | -0.0066076 | 6.1218e-06 | 3.7921e-06 | 0.04021 | 0.04021 | 0.04021 | 0.97493 | -0.48229 | 0.97469 | -0.48716 | 11.0467
99 | 0.040449 | 0.010165 | -0.040426 | -0.010151 | 2.2555e-05 | 1.4239e-05 | 0.061746 | 0.061746 | 0.061746 | 0.97493 | -0.48229 | 0.97434 | -0.49397 | 16.9631
100 | 0.0092342 | 0.0023145 | -0.0092333 | -0.0023141 | 9.8328e-07 | 4.6472e-07 | 0.014094 | 0.014094 | 0.014094 | 0.97493 | -0.48229 | 0.97482 | -0.48452 | 3.872
101 | 0.02443 | 0.0061297 | -0.024426 | -0.0061272 | 4.0877e-06 | 2.5185e-06 | 0.037299 | 0.037299 | 0.037299 | 0.97469 | -0.48716 | 0.97451 | -0.49067 | 10.247
102 | 0.038826 | 0.0097501 | -0.038816 | -0.0097442 | 9.4456e-06 | 5.956e-06 | 0.059302 | 0.059302 | 0.059302 | 0.97434 | -0.49397 | 0.97408 | -0.49907 | 16.2918
103 | 0.0074877 | 0.0018766 | -0.0074875 | -0.0018765 | 2.7813e-07 | 1.0723e-07 | 0.01143 | 0.01143 | 0.01143 | 0.97482 | -0.48452 | 0.97478 | -0.4853 | 3.14
104 | -0.012317 | -0.003087 | 0.012321 | 0.0030892 | 4.147e-06 | 2.266e-06 | 0.018826 | 0.018826 | 0.018826 | 0.97354 | -0.5097 | 0.9739 | -0.50264 | 5.172
105 | 0.0082427 | 0.0020656 | -0.0082424 | -0.0020655 | 2.9233e-07 | 1.2594e-07 | 0.012594 | 0.012594 | 0.012594 | 0.9739 | -0.50264 | 0.97386 | -0.50338 | 3.4599
106 | -0.020564 | -0.0051548 | 0.020568 | 0.005157 | 3.5979e-06 | 2.1817e-06 | 0.03142 | 0.03142 | 0.03142 | 0.9739 | -0.50264 | 0.97409 | -0.49896 | 8.6318
107 | 0.0082424 | 0.0020655 | -0.0082419 | -0.0020652 | 5.4993e-07 | 2.3692e-07 | 0.012594 | 0.012594 | 0.012594 | 0.97386 | -0.50338 | 0.97379 | -0.50478 | 3.4599
108 | -0.02251 | -0.0056439 | 0.022519 | 0.0056493 | 8.9014e-06 | 5.4469e-06 | 0.034388 | 0.034388 | 0.034388 | 0.97409 | -0.49896 | 0.97451 | -0.49067 | 9.4472
109 | 0.0061862 | 0.00155 | -0.0061859 | -0.0015499 | 2.7716e-07 | 7.4485e-08 | 0.0094528 | 0.0094528 | 0.0094528 | 0.97379 | -0.50478 | 0.97375 | -0.50572 | 2.5969
110 | -0.0022758 | -0.00057027 | 0.0022759 | 0.0005701 | 8.1419e-08 | -1.7107e-07 | 0.0034783 | 0.0034782 | 0.0034783 | 0.97359 | -0.50886 | 0.97363 | -0.50811 | 0.95558
111 | 0.0022758 | 0.00057027 | -0.0022758 | -0.00057037 | 4.5236e-08 | -9.5032e-08 | 0.0034783 | 0.0034784 | 0.0034784 | 0.97359 | -0.50886 | 0.97357 | -0.50927 | 0.95559
112 | -0.0048203 | -0.0012078 | 0.0048208 | 0.0012078 | 4.918e-07 | 1.4192e-08 | 0.007367 | 0.0073668 | 0.007367 | 0.97363 | -0.50811 | 0.97373 | -0.50596 | 2.0239
113 | 0.0061859 | 0.0015499 | -0.0061859 | -0.0015499 | 7.1304e-08 | 1.9165e-08 | 0.0094528 | 0.0094528 | 0.0094528 | 0.97375 | -0.50572 | 0.97373 | -0.50596 | 2.5969
114 | -0.0040989 | -0.0010273 | 0.004099 | 0.0010273 | 8.2224e-08 | -1.6389e-08 | 0.0062752 | 0.0062752 | 0.0062752 | 0.97196 | -0.54094 | 0.97198 | -0.54052 | 1.724
115 | -0.0064506 | -0.0016166 | 0.0064509 | 0.0016167 | 3.9584e-07 | 1.1917e-07 | 0.0098752 | 0.0098751 | 0.0098752 | 0.97198 | -0.54052 | 0.97205 | -0.53923 | 2.713
116 | 0.025678 | 0.0064403 | -0.025675 | -0.0064384 | 2.9625e-06 | 1.8324e-06 | 0.039272 | 0.039272 | 0.039272 | 0.973 | -0.52035 | 0.97288 | -0.52277 | 10.7889
117 | -0.025678 | -0.0064403 | 0.025682 | 0.0064423 | 3.2694e-06 | 2.0222e-06 | 0.039272 | 0.039272 | 0.039272 | 0.973 | -0.52035 | 0.97314 | -0.51767 | 10.7889
118 | 0.023732 | 0.0059513 | -0.023726 | -0.0059476 | 6.1354e-06 | 3.7725e-06 | 0.036299 | 0.036299 | 0.036299 | 0.97288 | -0.52277 | 0.97261 | -0.52819 | 9.9723
119 | -0.02724 | -0.0068327 | 0.027248 | 0.0068379 | 8.241e-06 | 5.1168e-06 | 0.041654 | 0.041654 | 0.041654 | 0.97314 | -0.51767 | 0.97346 | -0.51133 | 11.4434
120 | 0.12663 | 0.031988 | -0.12661 | -0.031974 | 2.2454e-05 | 1.4041e-05 | 0.1918 | 0.1918 | 0.1918 | 0.98288 | -0.32761 | 0.98269 | -0.33131 | 13.1728
121 | 0.12497 | 0.031563 | -0.12494 | -0.03155 | 2.0963e-05 | 1.31e-05 | 0.18931 | 0.18931 | 0.18931 | 0.98269 | -0.33131 | 0.98251 | -0.33481 | 13.0023
122 | 0.12334 | 0.031147 | -0.12333 | -0.031146 | 1.4513e-06 | 9.0639e-07 | 0.18688 | 0.18688 | 0.18688 | 0.98251 | -0.33481 | 0.9825 | -0.33505 | 12.8349
123 | 0.1216 | 0.030712 | -0.12158 | -0.030699 | 2.1327e-05 | 1.331e-05 | 0.18425 | 0.18425 | 0.18425 | 0.9825 | -0.33505 | 0.98231 | -0.33871 | 12.6548
124 | 0.11984 | 0.030262 | -0.11982 | -0.030248 | 2.3645e-05 | 1.4746e-05 | 0.18162 | 0.18162 | 0.18162 | 0.98231 | -0.33871 | 0.9821 | -0.34283 | 12.4737
125 | 0.11811 | 0.02982 | -0.1181 | -0.029815 | 9.1398e-06 | 5.6955e-06 | 0.17903 | 0.17903 | 0.17903 | 0.9821 | -0.34283 | 0.98202 | -0.34445 | 12.2963
126 | 0.11616 | 0.029327 | -0.1161 | -0.029292 | 5.6505e-05 | 3.518e-05 | 0.17609 | 0.17609 | 0.17609 | 0.98202 | -0.34445 | 0.9815 | -0.35461 | 12.0939
127 | 0.11327 | 0.028584 | -0.11323 | -0.028558 | 4.1371e-05 | 2.5722e-05 | 0.1718 | 0.1718 | 0.1718 | 0.9815 | -0.35461 | 0.98111 | -0.36224 | 11.7996
128 | 0.1084 | 0.027346 | -0.10837 | -0.027331 | 2.3216e-05 | 1.4396e-05 | 0.16447 | 0.16447 | 0.16447 | 0.98111 | -0.36224 | 0.98088 | -0.36671 | 11.2957
129 | -0.0078584 | -0.0019695 | 0.0078595 | 0.00197 | 1.1759e-06 | 4.8393e-07 | 0.01203 | 0.01203 | 0.01203 | 0.97205 | -0.53923 | 0.97221 | -0.53609 | 3.3048
130 | 0.013959 | 0.0034998 | -0.013957 | -0.0034988 | 1.7024e-06 | 9.6605e-07 | 0.021357 | 0.021357 | 0.021357 | 0.97261 | -0.52819 | 0.97248 | -0.53075 | 5.8672
131 | -0.028733 | -0.00721 | 0.028742 | 0.0072161 | 9.8816e-06 | 6.1543e-06 | 0.043923 | 0.043923 | 0.043923 | 0.97346 | -0.51133 | 0.97383 | -0.50412 | 12.0668
132 | 0.051836 | 0.01305 | -0.051789 | -0.01302 | 4.6811e-05 | 2.9701e-05 | 0.078417 | 0.078417 | 0.078417 | 0.98388 | -0.30842 | 0.98291 | -0.32733 | 21.5432
133 | 0.048392 | 0.012169 | -0.048366 | -0.012153 | 2.6261e-05 | 1.6642e-05 | 0.073275 | 0.073275 | 0.073275 | 0.98291 | -0.32733 | 0.98233 | -0.33869 | 20.1305
134 | 0.044617 | 0.011213 | -0.044608 | -0.011207 | 9.7861e-06 | 6.1908e-06 | 0.067597 | 0.067597 | 0.067597 | 0.98233 | -0.33869 | 0.98209 | -0.34329 | 18.5705
135 | 0.041073 | 0.010321 | -0.041044 | -0.010303 | 2.9101e-05 | 1.8371e-05 | 0.062242 | 0.062242 | 0.062242 | 0.98209 | -0.34329 | 0.98133 | -0.35814 | 17.0994
136 | 0.038553 | 0.0096782 | -0.038551 | -0.0096774 | 1.2949e-06 | 8.1596e-07 | 0.058464 | 0.058464 | 0.058464 | 0.98133 | -0.35814 | 0.9813 | -0.35885 | 16.0615
137 | 0.011125 | 0.0027894 | -0.011123 | -0.0027886 | 1.635e-06 | 8.538e-07 | 0.01689 | 0.01689 | 0.01689 | 0.98012 | -0.38186 | 0.97996 | -0.38495 | 4.64
138 | -0.028009 | -0.0070219 | 0.02802 | 0.0070285 | 1.0657e-05 | 6.6223e-06 | 0.042524 | 0.042524 | 0.042524 | 0.98012 | -0.38186 | 0.98053 | -0.37388 | 11.6825
139 | 0.011123 | 0.0027886 | -0.01112 | -0.0027869 | 3.1738e-06 | 1.6576e-06 | 0.01689 | 0.01689 | 0.01689 | 0.97996 | -0.38495 | 0.97966 | -0.39094 | 4.6401
140 | -0.031243 | -0.0078363 | 0.031244 | 0.0078367 | 7.0023e-07 | 4.3767e-07 | 0.047416 | 0.047416 | 0.047416 | 0.98053 | -0.37388 | 0.98055 | -0.37341 | 13.0263
141 | 0.0064433 | 0.0016149 | -0.0064423 | -0.0016146 | 9.5865e-07 | 2.7754e-07 | 0.0097868 | 0.0097869 | 0.0097869 | 0.97966 | -0.39094 | 0.9795 | -0.39406 | 2.6887
142 | -0.035213 | -0.0088315 | 0.035237 | 0.0088468 | 2.4463e-05 | 1.5368e-05 | 0.053439 | 0.053439 | 0.053439 | 0.98055 | -0.37341 | 0.9813 | -0.35885 | 14.681
143 | -0.10544 | -0.026584 | 0.10548 | 0.026605 | 3.4436e-05 | 2.1315e-05 | 0.16007 | 0.16007 | 0.16007 | 0.98053 | -0.37353 | 0.98088 | -0.36671 | 10.9939
144 | 0.012925 | 0.0032401 | -0.012922 | -0.0032386 | 2.7611e-06 | 1.5258e-06 | 0.019615 | 0.019615 | 0.019615 | 0.98053 | -0.37353 | 0.9803 | -0.37802 | 5.3887
145 | 0.092517 | 0.023344 | -0.092469 | -0.023315 | 4.718e-05 | 2.8909e-05 | 0.14046 | 0.14046 | 0.14046 | 0.98053 | -0.37353 | 0.97998 | -0.38419 | 9.6468
146 | 0.0061993 | 0.0015537 | -0.0061986 | -0.0015535 | 7.071e-07 | 1.8411e-07 | 0.0094101 | 0.0094102 | 0.0094102 | 0.9803 | -0.37802 | 0.98018 | -0.38041 | 2.5852
147 | 0.084844 | 0.021404 | -0.084793 | -0.021372 | 5.0393e-05 | 3.1844e-05 | 0.12888 | 0.12888 | 0.12888 | 0.97998 | -0.38419 | 0.97935 | -0.3966 | 17.703
148 | -0.0092156 | -0.0023098 | 0.0092172 | 0.0023106 | 1.6301e-06 | 7.7227e-07 | 0.014105 | 0.014105 | 0.014105 | 0.97221 | -0.53609 | 0.9724 | -0.53237 | 3.875
149 | -0.011584 | -0.0029038 | 0.011585 | 0.0029042 | 8.9604e-07 | 4.7913e-07 | 0.017727 | 0.017727 | 0.017727 | 0.9724 | -0.53237 | 0.97248 | -0.53075 | 4.87
150 | 0.0017934 | 0.00044944 | -0.0017934 | -0.00044948 | 9.5442e-09 | -3.6222e-08 | 0.0027377 | 0.0027377 | 0.0027377 | 0.97478 | -0.4853 | 0.97478 | -0.48541 | 0.75212
151 | 0.037176 | 0.009333 | -0.037167 | -0.0093275 | 8.7703e-06 | 5.5227e-06 | 0.056796 | 0.056796 | 0.056796 | 0.97408 | -0.49907 | 0.97383 | -0.50402 | 15.6033
152 | 0.035528 | 0.0089166 | -0.035527 | -0.0089165 | 1.6897e-07 | 1.0624e-07 | 0.054291 | 0.054291 | 0.054291 | 0.97383 | -0.50402 | 0.97383 | -0.50412 | 14.915
153 | 0.079964 | 0.020162 | -0.079957 | -0.020157 | 7.6788e-06 | 4.897e-06 | 0.12154 | 0.12154 | 0.12154 | 0.97935 | -0.3966 | 0.97924 | -0.39861 | 33.3904
154 | 0.067737 | 0.017094 | -0.067603 | -0.017008 | 0.0001338 | 8.5208e-05 | 0.10297 | 0.10297 | 0.10297 | 0.97924 | -0.39861 | 0.97713 | -0.43994 | 28.2892
155 | 0.012219 | 0.003063 | -0.012218 | -0.0030621 | 1.5864e-06 | 8.6098e-07 | 0.018568 | 0.018568 | 0.018568 | 0.97924 | -0.39861 | 0.9791 | -0.40133 | 5.1012
156 | 0.063362 | 0.015945 | -0.063293 | -0.015902 | 6.885e-05 | 4.3817e-05 | 0.096514 | 0.096514 | 0.096514 | 0.97713 | -0.43994 | 0.97597 | -0.46271 | 26.5148
157 | 0.0078916 | 0.0019779 | -0.0078905 | -0.0019774 | 1.145e-06 | 4.6587e-07 | 0.011993 | 0.011994 | 0.011994 | 0.9791 | -0.40133 | 0.97895 | -0.40438 | 3.2949
158 | 0.047719 | 0.011996 | -0.04764 | -0.011946 | 7.8548e-05 | 4.9777e-05 | 0.072768 | 0.072768 | 0.072768 | 0.97597 | -0.46271 | 0.97422 | -0.49724 | 19.9913
159 | 0.015574 | 0.0039055 | -0.015568 | -0.0039017 | 6.5397e-06 | 3.7991e-06 | 0.023746 | 0.023746 | 0.023746 | 0.97597 | -0.46271 | 0.97552 | -0.47152 | 6.5236
160 | 0.0046935 | 0.0011763 | -0.0046933 | -0.0011763 | 1.4568e-07 | -2.7262e-09 | 0.0071342 | 0.0071342 | 0.0071342 | 0.97895 | -0.40438 | 0.97892 | -0.40503 | 1.9599
161 | 0.003197 | 0.00080116 | -0.0031969 | -0.00080122 | 7.9521e-08 | -6.2007e-08 | 0.0048594 | 0.0048595 | 0.0048595 | 0.97895 | -0.40438 | 0.97892 | -0.4049 | 1.335
162 | 0.036738 | 0.0092139 | -0.03673 | -0.0092088 | 8.1253e-06 | 5.1145e-06 | 0.056116 | 0.056116 | 0.056116 | 0.97422 | -0.49724 | 0.97398 | -0.50188 | 15.4164
163 | 0.00967 | 0.0024236 | -0.0096698 | -0.0024235 | 2.2621e-07 | 1.1016e-07 | 0.01475 | 0.01475 | 0.01475 | 0.97552 | -0.47152 | 0.9755 | -0.47201 | 4.0523
164 | 0.026829 | 0.0067273 | -0.02682 | -0.0067222 | 8.2287e-06 | 5.1039e-06 | 0.040989 | 0.040989 | 0.040989 | 0.97398 | -0.50188 | 0.97366 | -0.50832 | 11.2608
165 | 0.011003 | 0.0027579 | -0.011001 | -0.0027571 | 1.4816e-06 | 7.7444e-07 | 0.016815 | 0.016815 | 0.016815 | 0.97366 | -0.50832 | 0.97351 | -0.51115 | 4.6195
166 | -0.001778 | -0.0004456 | 0.001778 | 0.00044553 | 1.9527e-08 | -7.5217e-08 | 0.0027173 | 0.0027172 | 0.0027173 | 0.97365 | -0.5076 | 0.97366 | -0.50737 | 0.7465
167 | -0.0035912 | -0.00089997 | 0.0035913 | 0.00089993 | 8.0023e-08 | -3.6898e-08 | 0.0054883 | 0.0054883 | 0.0054883 | 0.97366 | -0.50737 | 0.97369 | -0.50691 | 1.5078
168 | -0.0053864 | -0.0013498 | 0.0053866 | 0.0013499 | 1.7906e-07 | 2.6947e-08 | 0.0082316 | 0.0082316 | 0.0082316 | 0.97369 | -0.50691 | 0.97372 | -0.50621 | 2.2614
169 | -0.0067843 | -0.0017001 | 0.006785 | 0.0017004 | 6.7487e-07 | 2.2363e-07 | 0.010368 | 0.010367 | 0.010368 | 0.97372 | -0.50621 | 0.97383 | -0.50412 | 2.8482

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.47966 | 0.123

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0058652 | 0.00147
1 | 0.003457 | 0.0008664
2 | 0.0010777 | 0.00027009
3 | 0.003761 | 0.00094259
4 | 0.0042385 | 0.0010623
5 | 0.0029094 | 0.00072917
6 | 0.0021321 | 0.00053434
7 | 0.0056273 | 0.0014103
8 | 0.0021343 | 0.0005349
9 | 0.0019829 | 0.00049697
10 | 0.0035736 | 0.00089563
11 | 0.0048573 | 0.0012174
12 | 0.0018621 | 0.00046667
13 | 0.0019507 | 0.00048889
14 | 0.002541 | 0.00063684
15 | 0.001148 | 0.00028772
16 | 0.0011152 | 0.00027951
17 | 0.0066261 | 0.0016607
18 | 0.0050331 | 0.0012614
19 | 0.0048569 | 0.0012173
20 | 0.00087339 | 0.00021889
21 | 0.0012254 | 0.00030712
22 | 0.0060532 | 0.0015171
23 | 0.0016293 | 0.00040834
24 | 0.0064337 | 0.0016124
25 | 0.0017102 | 0.00042861
26 | 0.0011035 | 0.00027655
27 | 0.0028136 | 0.00070515
28 | 0.0033677 | 0.00084403
29 | 0.0033739 | 0.00084559
30 | 0.0061127 | 0.001532
31 | 0.0014969 | 0.00037517
32 | 0.0019398 | 0.00048616
33 | 0.0023892 | 0.00059879
34 | 0.0035219 | 0.00088267
35 | 0.0069897 | 0.0017518
36 | 0.0010232 | 0.00025644
37 | 0.002174 | 0.00054486
38 | 0.0011726 | 0.00029388
39 | 0.0008718 | 0.00021849
40 | 0.0053476 | 0.0013402
41 | 0.0032511 | 0.00081481
42 | 0.0062387 | 0.0015636
43 | 0.0012305 | 0.00030838
44 | 0.0026524 | 0.00066476
45 | 0.0034892 | 0.00087448
46 | 0.002656 | 0.00066565
47 | 0.0061329 | 0.001537
48 | 0.0027345 | 0.00068533
49 | 0.00303 | 0.00075939
50 | 0.0021084 | 0.00052841
51 | 0.0048197 | 0.0012079
52 | 0.0026298 | 0.0006591
53 | 0.0032712 | 0.00081984
54 | 0.0042282 | 0.0010597
55 | 0.0027661 | 0.00069326
56 | 0.0021087 | 0.0005285
57 | 0.0026695 | 0.00066905
58 | 0.0017172 | 0.00043036
59 | 0.00142 | 0.00035588
60 | 0.0016633 | 0.00041686
61 | 0.003397 | 0.00085138
62 | 0.0014186 | 0.00035553
63 | 0.0015165 | 0.00038007
64 | 0.0023153 | 0.00058026
65 | 0.0018163 | 0.0004552
66 | 0.0013629 | 0.00034157
67 | 0.0029024 | 0.00072742
68 | 0.002589 | 0.00064887
69 | 0.0030915 | 0.00077479
70 | 0.0026189 | 0.00065635
71 | 0.0073906 | 0.0018523
72 | 0.003862 | 0.0009679
73 | 0.0014467 | 0.00036257
74 | 0.0029099 | 0.00072928
75 | 0.0016973 | 0.00042539
76 | 0.0019068 | 0.00047788
77 | 0.0016001 | 0.00040102
78 | 0.0017455 | 0.00043747
79 | 0.012317 | 0.003087
80 | 0.0019428 | 0.00048691
81 | 0.0020557 | 0.0005152
82 | 0.0025444 | 0.00063769
83 | 0.0022758 | 0.00057037
84 | 0.001365 | 0.00034211
85 | 0.0019068 | 0.00047788
86 | 0.0040989 | 0.0010273
87 | 0.0023515 | 0.00058935
88 | 0.0019436 | 0.0004871
89 | 0.0015579 | 0.00039045
90 | 0.0016127 | 0.00040418
91 | 0.0016395 | 0.00041089
92 | 0.001609 | 0.00040324
93 | 0.001732 | 0.00043407
94 | 0.0017406 | 0.00043624
95 | 0.0017046 | 0.00042721
96 | 0.0019453 | 0.00048754
97 | 0.0028268 | 0.00070846
98 | 0.0048369 | 0.0012122
99 | 0.0014074 | 0.00035273
100 | 0.0097668 | 0.0024478
101 | 0.0014847 | 0.00037209
102 | 0.001844 | 0.00046214
103 | 0.0033967 | 0.0008513
104 | 0.0037487 | 0.00093951
105 | 0.0035344 | 0.0008858
106 | 0.0024914 | 0.00062439
107 | 0.0032232 | 0.0008078
108 | 0.0046765 | 0.001172
109 | 0.003969 | 0.00099473
110 | 0.0028972 | 0.0007261
111 | 0.0067229 | 0.0016849
112 | 0.0076258 | 0.0019112
113 | 0.0064423 | 0.0016146
114 | 0.0033141 | 0.00083059
115 | 0.0013561 | 0.00033986
116 | 0.0023668 | 0.00059318
117 | 0.005694 | 0.0014271
118 | 0.0017934 | 0.00044948
119 | 0.0016406 | 0.00041118
120 | 0.0016395 | 0.0004109
121 | 0.0048288 | 0.0012102
122 | 0.0042414 | 0.001063
123 | 0.0043262 | 0.0010843
124 | 0.0061986 | 0.0015535
125 | 0.010903 | 0.0027324
126 | 0.0058975 | 0.0014781
127 | 0.0046933 | 0.0011763
128 | 0.0031969 | 0.00080122
129 | 0.0099011 | 0.0024814
130 | 0.0096698 | 0.0024235
131 | 0.015818 | 0.0039643
132 | 0.0023724 | 0.00059457
133 | 0.001778 | 0.0004456
134 | 0.0018132 | 0.00045444
135 | 0.0017951 | 0.00044989
136 | 0.0013977 | 0.00035029
137 | 0.011001 | 0.0027571

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1