## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_136-15_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_136-15_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_136-15_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_136-15_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_136-15_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_136-15_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_136-15_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_136-15_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_136-15_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_136-15_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_136-15_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_136-15_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_136-15_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_136-15_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_136-15_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_136-15_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_136-15_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_136-15_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_136-15_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_136-15_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_136-15_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_136-15_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_136-15_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_136-15_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_136-15_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_136-15_0_5_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_136-15_0_5_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_136-15_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_136-15_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_136-15_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_136-15_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_136-15_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_136-15_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_136-15_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_136-15_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_136-15_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_136-15_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_136-15_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_136-15_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_136-15_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_136-15_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_136-15_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_136-15_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_136-15_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_136-15_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_136-15_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_136-15_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_136-15_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_136-15_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_136-15_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_136-15_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_136-15_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_136-15_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_136-15_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_136-15_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_136-15_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_136-15_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_136-15_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_136-15_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_136-15_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_136-15_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_136-15_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_136-15_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_136-15_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_136-15_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_136-15_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_136-15_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_136-15_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_136-15_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_136-15_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_136-15_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_136-15_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_136-15_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_136-15_0_5_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_136-15_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_136-15_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_136-15_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_136-15_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_136-15_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_136-15_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_136-15_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_136-15_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_136-15_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_136-15_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_136-15_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_136-15_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_136-15_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_136-15_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_136-15_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_136-15_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_136-15_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_136-15_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_136-15_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_136-15_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_136-15_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_136-15_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_136-15_0_5_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_136-15_0_5_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_136-15_0_5_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_136-15_0_5_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_136-15_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_136-15_0_5_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_136-15_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_136-15_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_136-15_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_136-15_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_136-15_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_136-15_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_136-15_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_136-15_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_136-15_0_5_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_136-15_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_136-15_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_136-15_0_5_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_136-15_0_5_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_136-15_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_136-15_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_136-15_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_136-15_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_136-15_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_136-15_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_136-15_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_136-15_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_136-15_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_136-15_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_136-15_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_136-15_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_136-15_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_136-15_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_136-15_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_136-15_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_136-15_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_136-15_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_136-15_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_136-15_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_136-15_0_5_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_136-15_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_136-15_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_136-15_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_136-15_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_136-15_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_136-15_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_136-15_0_5_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_136-15_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_136-15_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_136-15_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_136-15_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_136-15_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_136-15_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_136-15_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_136-15_0_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_136-15_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_136-15_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_136-15_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_136-15_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_136-15_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_136-15_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_136-15_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_136-15_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_136-15_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_136-15_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_136-15_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_136-15_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_136-15_0_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_136-15_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_136-15_0_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_136-15_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_136-15_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_136-15_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_136-15_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_136-15_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_136-15_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_136-15_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_136-15_0_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_136-15_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_136-15_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_136-15_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_136-15_0_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_136-15_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_136-15_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_136-15_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_136-15_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_136-15_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_136-15_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_136-15_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_136-15_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_136-15_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_136-15_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_136-15_0_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_136-15_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_136-15_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_136-15_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_136-15_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_136-15_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_136-15_0_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_136-15_0_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_136-15_0_5_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_136-15_0_5_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_136-15_0_5_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_136-15_0_5_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_MV_349_2_node_63 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_136-15_0_5_load_0 | 0 | 0.00073052 | 0.00018309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_136-15_0_5_load_23 | 4 | 0.0010011 | 0.0002509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_136-15_0_5_load_20 | 5 | 0.0011407 | 0.00028589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_136-15_0_5_load_14 | 6 | 0.00018684 | 4.6825e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_136-15_0_5_load_8 | 8 | 0.0009354 | 0.00023443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_136-15_0_5_load_4 | 9 | 0.0003838 | 9.6189e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_136-15_0_5_load_7 | 12 | 0.00020589 | 5.16e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_136-15_0_5_load_13 | 14 | 0.00058835 | 0.00014746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_136-15_0_5_load_21 | 15 | 0.00043195 | 0.00010826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_136-15_0_5_load_9 | 16 | 0.00050327 | 0.00012613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_136-15_0_5_load_10 | 17 | 0.0012854 | 0.00032216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_136-15_0_5_load_12 | 18 | 0.0005088 | 0.00012752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_136-15_0_5_load_16 | 19 | 0.00065168 | 0.00016333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_136-15_0_5_load_15 | 20 | 0.0007978 | 0.00019995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_136-15_0_5_load_17 | 21 | 0.0014373 | 0.00036021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_136-15_0_5_load_18 | 22 | 0.0010129 | 0.00025385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_136-15_0_5_load_19 | 23 | 0.0020677 | 0.00051822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_136-15_0_5_load_114 | 24 | 0.00067357 | 0.00016881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_136-15_0_5_load_194 | 25 | 0.0014369 | 0.00036013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_136-15_0_5_load_192 | 26 | 0.0052041 | 0.0013043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_136-15_0_5_load_115 | 27 | 0.0002457 | 6.1578e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_136-15_0_5_load_25 | 28 | 0.002066 | 0.00051779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_136-15_0_5_load_26 | 29 | 0.0022092 | 0.00055367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_136-15_0_5_load_27 | 30 | 0.0012668 | 0.00031749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_136-15_0_5_load_29 | 32 | 0.0013411 | 0.00033611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_136-15_0_5_load_47 | 33 | 0.0014393 | 0.00036073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_136-15_0_5_load_49 | 35 | 0.0017707 | 0.00044379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_136-15_0_5_load_42 | 36 | 0.0023187 | 0.00058111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_136-15_0_5_load_57 | 37 | 0.0021644 | 0.00054245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_136-15_0_5_load_62 | 38 | 0.0044992 | 0.0011276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_136-15_0_5_load_50 | 39 | 0.0016009 | 0.00040121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_136-15_0_5_load_30 | 40 | 0.0014326 | 0.00035904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_136-15_0_5_load_31 | 41 | 0.0013239 | 0.00033181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_136-15_0_5_load_32 | 42 | 0.0011735 | 0.00029411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_136-15_0_5_load_34 | 44 | 0.0011515 | 0.00028859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_136-15_0_5_load_61 | 45 | 0.00075341 | 0.00018882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_136-15_0_5_load_52 | 50 | 0.0013851 | 0.00034714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_136-15_0_5_load_35 | 51 | 0.0024118 | 0.00060446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_136-15_0_5_load_36 | 52 | 0.0020641 | 0.00051732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_136-15_0_5_load_37 | 53 | 0.0021628 | 0.00054206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_136-15_0_5_load_44 | 56 | 0.0034864 | 0.00087378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_136-15_0_5_load_63 | 57 | 0.0021851 | 0.00054765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_136-15_0_5_load_43 | 58 | 0.0019116 | 0.0004791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_136-15_0_5_load_74 | 60 | 0.0025832 | 0.00064742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_136-15_0_5_load_59 | 61 | 0.0018322 | 0.00045918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_136-15_0_5_load_40 | 62 | 0.0014278 | 0.00035785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_136-15_0_5_load_41 | 63 | 0.0013905 | 0.00034849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_136-15_0_5_load_45 | 64 | 0.0023545 | 0.0005901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_136-15_0_5_load_53 | 65 | 0.0011996 | 0.00030064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_136-15_0_5_load_56 | 66 | 0.0014124 | 0.00035397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_136-15_0_5_load_51 | 67 | 0.0013476 | 0.00033775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_136-15_0_5_load_55 | 68 | 0.0022703 | 0.000569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_136-15_0_5_load_60 | 69 | 0.00084602 | 0.00021203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_136-15_0_5_load_67 | 70 | 0.0010259 | 0.00025712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_136-15_0_5_load_66 | 71 | 0.0018542 | 0.0004647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_136-15_0_5_load_136 | 72 | 0.0043593 | 0.0010925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_136-15_0_5_load_197 | 73 | 0.00041678 | 0.00010445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_136-15_0_5_load_89 | 74 | 0.00060795 | 0.00015237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_136-15_0_5_load_68 | 77 | 0.0018612 | 0.00046647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_136-15_0_5_load_69 | 78 | 0.016857 | 0.0042248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_136-15_0_5_load_80 | 79 | 0.015789 | 0.0039572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_136-15_0_5_load_70 | 81 | 0.0030084 | 0.00075397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_136-15_0_5_load_73 | 83 | 0.0028128 | 0.00070495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_136-15_0_5_load_75 | 84 | 0.049349 | 0.012368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_136-15_0_5_load_77 | 86 | 0.066963 | 0.016782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_136-15_0_5_load_82 | 88 | 0.015869 | 0.0039771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_136-15_0_5_load_87 | 89 | 0.0021056 | 0.00052772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_136-15_0_5_load_122 | 90 | 0.0021091 | 0.0005286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_136-15_0_5_load_85 | 91 | 0.00048677 | 0.000122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_136-15_0_5_load_90 | 94 | 0.0006081 | 0.0001524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_136-15_0_5_load_202 | 96 | 0.00085805 | 0.00021505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_136-15_0_5_load_201 | 97 | 0.0004571 | 0.00011456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_136-15_0_5_load_204 | 98 | 0.00079804 | 0.00020001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_136-15_0_5_load_135 | 100 | 0.0043588 | 0.0010924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_136-15_0_5_load_93 | 102 | 0.0025587 | 0.00064128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_136-15_0_5_load_94 | 103 | 0.0024136 | 0.0006049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_136-15_0_5_load_96 | 105 | 0.0024866 | 0.0006232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_136-15_0_5_load_97 | 106 | 0.00179 | 0.00044862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_136-15_0_5_load_98 | 107 | 0.0019467 | 0.00048789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_136-15_0_5_load_121 | 108 | 0.0032776 | 0.00082145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_136-15_0_5_load_151 | 109 | 0.0019583 | 0.00049079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_136-15_0_5_load_196 | 110 | 0.0056896 | 0.001426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_136-15_0_5_load_195 | 113 | 0.005237 | 0.0013125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_136-15_0_5_load_193 | 114 | 0.0047374 | 0.0011873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_136-15_0_5_load_99 | 115 | 0.01019 | 0.0025539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_136-15_0_5_load_100 | 116 | 0.0019419 | 0.00048668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_136-15_0_5_load_101 | 117 | 0.0019369 | 0.00048544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_136-15_0_5_load_102 | 118 | 0.0099481 | 0.0024932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_136-15_0_5_load_103 | 119 | 0.0032034 | 0.00080285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_136-15_0_5_load_131 | 122 | 0.006686 | 0.0016757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_136-15_0_5_load_129 | 123 | 0.0048183 | 0.0012076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_136-15_0_5_load_105 | 124 | 0.0039932 | 0.0010008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_136-15_0_5_load_106 | 125 | 0.0010906 | 0.00027333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_136-15_0_5_load_113 | 126 | 0.0034224 | 0.00085772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_136-15_0_5_load_112 | 128 | 0.0038011 | 0.00095266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_136-15_0_5_load_140 | 129 | 0.0018885 | 0.0004733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_136-15_0_5_load_107 | 130 | 0.0044583 | 0.0011174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_136-15_0_5_load_108 | 131 | 0.0051355 | 0.0012871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_136-15_0_5_load_110 | 133 | 0.0052196 | 0.0013081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_136-15_0_5_load_189 | 135 | 0.0014274 | 0.00035774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_136-15_0_5_load_127 | 136 | 0.00042192 | 0.00010574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_136-15_0_5_load_119 | 137 | 0.0035591 | 0.000892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_136-15_0_5_load_116 | 138 | 0.006868 | 0.0017213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_136-15_0_5_load_117 | 139 | 0.00090191 | 0.00022604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_136-15_0_5_load_118 | 140 | 0.0061622 | 0.0015444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_136-15_0_5_load_191 | 142 | 0.0054669 | 0.0013701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_136-15_0_5_load_143 | 143 | 0.0021344 | 0.00053494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_136-15_0_5_load_125 | 144 | 0.0022507 | 0.00056409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_136-15_0_5_load_126 | 145 | 0.0022474 | 0.00056326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_136-15_0_5_load_139 | 148 | 0.002451 | 0.00061429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_136-15_0_5_load_187 | 150 | 0.0030192 | 0.00075668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_136-15_0_5_load_157 | 152 | 0.0018991 | 0.00047595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_136-15_0_5_load_152 | 153 | 0.0016553 | 0.00041486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_136-15_0_5_load_128 | 154 | 0.0032831 | 0.00082282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_136-15_0_5_load_146 | 156 | 0.0022077 | 0.00055329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_136-15_0_5_load_133 | 158 | 0.0072852 | 0.0018258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_136-15_0_5_load_134 | 159 | 0.0041349 | 0.0010363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_136-15_0_5_load_147 | 160 | 0.0038173 | 0.0009567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_136-15_0_5_load_153 | 162 | 0.0018723 | 0.00046923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_136-15_0_5_load_188 | 163 | 0.00352 | 0.0008822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_136-15_0_5_load_154 | 166 | 0.002316 | 0.00058045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_136-15_0_5_load_163 | 168 | 0.0023832 | 0.00059729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_136-15_0_5_load_164 | 169 | 0.0024684 | 0.00061863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_136-15_0_5_load_162 | 170 | 0.0024693 | 0.00061887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_136-15_0_5_load_160 | 172 | 0.0037183 | 0.00093189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_136-15_0_5_load_183 | 173 | 0.003006 | 0.00075338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_136-15_0_5_load_170 | 174 | 0.0023836 | 0.00059738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_136-15_0_5_load_158 | 176 | 0.0029406 | 0.00073698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_136-15_0_5_load_181 | 177 | 0.0033484 | 0.00083918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_136-15_0_5_load_156 | 178 | 0.0023282 | 0.0005835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_136-15_0_5_load_159 | 179 | 0.0033685 | 0.00084422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_136-15_0_5_load_161 | 180 | 0.0026405 | 0.00066178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_136-15_0_5_load_174 | 181 | 0.0024628 | 0.00061723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_136-15_0_5_load_175 | 182 | 0.0024651 | 0.00061782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_136-15_0_5_load_171 | 183 | 0.0023001 | 0.00057646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_136-15_0_5_load_165 | 184 | 0.0027111 | 0.00067948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_136-15_0_5_load_166 | 185 | 0.0024433 | 0.00061235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_136-15_0_5_load_168 | 186 | 0.0027327 | 0.00068487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_136-15_0_5_load_180 | 187 | 0.0037395 | 0.00093721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_136-15_0_5_load_184 | 188 | 0.0023995 | 0.00060137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_136-15_0_5_load_172 | 189 | 0.0019662 | 0.00049277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_136-15_0_5_load_178 | 191 | 0.0029866 | 0.00074851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_136-15_0_5_load_179 | 192 | 0.0029862 | 0.0007484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_136-15_0_5_load_176 | 193 | 0.0020705 | 0.00051892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_136-15_0_5_load_185 | 194 | 0.0030192 | 0.00075668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_136-15_0_5_load_182 | 195 | 0.0031166 | 0.00078108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_136-15_0_5_load_200 | 196 | 0.0012356 | 0.00030967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_136-15_0_5_load_203 | 197 | 0.0033653 | 0.00084342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_136-15_0_5_load_206 | 198 | 0.00079853 | 0.00020013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_136-15_0_5_load_205 | 199 | 0.0012356 | 0.00030967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 199 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_136-15_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.015591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_136-15_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.047017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_136-15_0_5_line_2 |  | 2 | 6 | 0.020305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_136-15_0_5_line_3 |  | 3 | 4 | 0.01765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_136-15_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.14494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_136-15_0_5_line_5 |  | 4 | 24 | 0.002432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_136-15_0_5_line_6 |  | 5 | 22 | 0.015477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_136-15_0_5_line_7 |  | 6 | 10 | 0.028546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_136-15_0_5_line_8 |  | 7 | 8 | 0.01613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_136-15_0_5_line_9 |  | 7 | 9 | 0.010763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_136-15_0_5_line_10 |  | 8 | 14 | 0.023832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_136-15_0_5_line_11 |  | 9 | 11 | 0.0098737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_136-15_0_5_line_12 |  | 10 | 14 | 0.024353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_136-15_0_5_line_13 |  | 10 | 16 | 0.01712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_136-15_0_5_line_14 |  | 11 | 12 | 0.012628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_136-15_0_5_line_15 |  | 12 | 13 | 0.06387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_136-15_0_5_line_16 |  | 13 | 15 | 0.04411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_136-15_0_5_line_17 |  | 15 | 23 | 0.016441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_136-15_0_5_line_18 |  | 16 | 17 | 0.011139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_136-15_0_5_line_19 |  | 17 | 18 | 0.080505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_136-15_0_5_line_20 |  | 18 | 19 | 0.070084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_136-15_0_5_line_21 |  | 19 | 20 | 0.019581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_136-15_0_5_line_22 |  | 21 | 22 | 0.013455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_136-15_0_5_line_23 |  | 21 | 23 | 0.023808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_136-15_0_5_line_24 |  | 24 | 27 | 0.0021639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_136-15_0_5_line_25 |  | 25 | 26 | 0.022628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_136-15_0_5_line_26 |  | 26 | 142 | 0.010554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_136-15_0_5_line_27 |  | 27 | 136 | 0.017837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_136-15_0_5_line_28 |  | 28 | 29 | 0.018619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_136-15_0_5_line_29 |  | 28 | 30 | 0.0079514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_136-15_0_5_line_30 |  | 29 | 31 | 0.015056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_136-15_0_5_line_31 |  | 30 | 32 | 0.013336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_136-15_0_5_line_32 |  | 31 | 33 | 0.014157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_136-15_0_5_line_33 |  | 31 | 34 | 0.030257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_136-15_0_5_line_34 |  | 32 | 35 | 0.00047437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_136-15_0_5_line_35 |  | 33 | 36 | 0.0081769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_136-15_0_5_line_36 |  | 34 | 37 | 0.022889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_136-15_0_5_line_37 |  | 34 | 38 | 0.021946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_136-15_0_5_line_38 |  | 35 | 39 | 0.01947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_136-15_0_5_line_39 |  | 36 | 63 | 0.015927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_136-15_0_5_line_40 |  | 37 | 66 | 0.0037154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_136-15_0_5_line_41 |  | 38 | 57 | 0.0085428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_136-15_0_5_line_42 |  | 39 | 67 | 0.0010841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_136-15_0_5_line_43 |  | 40 | 41 | 0.024151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_136-15_0_5_line_44 |  | 40 | 42 | 0.026829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_136-15_0_5_line_45 |  | 41 | 43 | 0.017986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_136-15_0_5_line_46 |  | 42 | 44 | 0.027527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_136-15_0_5_line_47 |  | 43 | 45 | 0.019645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
48 | LV_136-15_0_5_line_48 |  | 43 | 46 | 0.062767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_136-15_0_5_line_49 |  | 44 | 47 | 0.020936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_136-15_0_5_line_50 |  | 45 | 48 | 0.015278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
51 | LV_136-15_0_5_line_51 |  | 46 | 49 | 0.049954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
52 | LV_136-15_0_5_line_52 |  | 47 | 50 | 0.015934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_136-15_0_5_line_53 |  | 48 | 61 | 0.039528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_136-15_0_5_line_54 |  | 48 | 69 | 0.02188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
55 | LV_136-15_0_5_line_55 |  | 48 | 66 | 0.022017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_136-15_0_5_line_56 |  | 49 | 72 | 0.067156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
57 | LV_136-15_0_5_line_57 |  | 49 | 73 | 0.019238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_136-15_0_5_line_58 |  | 50 | 65 | 0.026114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_136-15_0_5_line_59 |  | 51 | 52 | 0.020255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_136-15_0_5_line_60 |  | 51 | 53 | 0.032856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_136-15_0_5_line_61 |  | 52 | 54 | 0.045742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_136-15_0_5_line_62 |  | 53 | 55 | 0.055414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_136-15_0_5_line_63 |  | 54 | 56 | 0.02216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_136-15_0_5_line_64 |  | 55 | 57 | 0.022761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_136-15_0_5_line_65 |  | 56 | 58 | 0.038587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_136-15_0_5_line_66 |  | 58 | 64 | 0.046005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_136-15_0_5_line_67 |  | 59 | 60 | 0.059188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_136-15_0_5_line_68 |  | 59 | 61 | 0.041828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_136-15_0_5_line_69 |  | 60 | 76 | 0.027351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_136-15_0_5_line_70 |  | 62 | 63 | 0.003348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_136-15_0_5_line_71 |  | 67 | 68 | 0.0042768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_136-15_0_5_line_72 |  | 69 | 70 | 0.0098509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
73 | LV_136-15_0_5_line_73 |  | 70 | 71 | 0.0029613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
74 | LV_136-15_0_5_line_74 |  | 71 | 77 | 0.015405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
75 | LV_136-15_0_5_line_75 |  | 72 | 100 | 0.026893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
76 | LV_136-15_0_5_line_76 |  | 73 | 101 | 0.012788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
77 | LV_136-15_0_5_line_77 |  | 74 | 75 | 0.019951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_136-15_0_5_line_78 |  | 75 | 92 | 0.04412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_136-15_0_5_line_79 |  | 75 | 91 | 0.011404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_136-15_0_5_line_80 |  | 76 | 81 | 0.0018711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_136-15_0_5_line_81 |  | 77 | 78 | 0.019712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
82 | LV_136-15_0_5_line_82 |  | 78 | 79 | 0.0093807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_136-15_0_5_line_83 |  | 79 | 80 | 0.022219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_136-15_0_5_line_84 |  | 80 | 87 | 0.003665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_136-15_0_5_line_85 |  | 80 | 85 | 0.009515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_136-15_0_5_line_86 |  | 81 | 82 | 0.019013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_136-15_0_5_line_87 |  | 82 | 83 | 0.015331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_136-15_0_5_line_88 |  | 84 | 85 | 0.012654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_136-15_0_5_line_89 |  | 84 | 86 | 0.02391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_136-15_0_5_line_90 |  | 87 | 88 | 0.018691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_136-15_0_5_line_91 |  | 89 | 90 | 0.015704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_136-15_0_5_line_92 |  | 90 | 95 | 0.015911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_136-15_0_5_line_93 |  | 92 | 93 | 0.026559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_136-15_0_5_line_94 |  | 92 | 94 | 0.0099614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_136-15_0_5_line_95 |  | 93 | 96 | 0.014867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
96 | LV_136-15_0_5_line_96 |  | 93 | 97 | 0.0087222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
97 | LV_136-15_0_5_line_97 |  | 95 | 146 | 0.010546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_136-15_0_5_line_98 |  | 95 | 147 | 0.003269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_136-15_0_5_line_99 |  | 95 | 148 | 0.027635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_136-15_0_5_line_100 |  | 96 | 98 | 0.026881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
101 | LV_136-15_0_5_line_101 |  | 97 | 99 | 0.017958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
102 | LV_136-15_0_5_line_102 |  | 98 | 199 | 0.032218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
103 | LV_136-15_0_5_line_103 |  | 99 | 197 | 0.033815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_136-15_0_5_line_104 |  | 99 | 101 | 0.002107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
105 | LV_136-15_0_5_line_105 |  | 100 | 106 | 0.027787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
106 | LV_136-15_0_5_line_106 |  | 101 | 196 | 0.017979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_136-15_0_5_line_107 |  | 102 | 103 | 0.023427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_136-15_0_5_line_108 |  | 102 | 104 | 0.023395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_136-15_0_5_line_109 |  | 103 | 105 | 0.026956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_136-15_0_5_line_110 |  | 104 | 106 | 0.016984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
111 | LV_136-15_0_5_line_111 |  | 104 | 107 | 0.0034991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
112 | LV_136-15_0_5_line_112 |  | 105 | 108 | 0.022157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_136-15_0_5_line_113 |  | 107 | 109 | 0.016145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
114 | LV_136-15_0_5_line_114 |  | 107 | 110 | 0.041418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_136-15_0_5_line_115 |  | 108 | 111 | 0.009016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_136-15_0_5_line_116 |  | 109 | 112 | 0.028782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
117 | LV_136-15_0_5_line_117 |  | 110 | 113 | 0.026011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_136-15_0_5_line_118 |  | 111 | 144 | 0.020679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_136-15_0_5_line_119 |  | 111 | 145 | 0.010838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_136-15_0_5_line_120 |  | 112 | 127 | 0.021803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
121 | LV_136-15_0_5_line_121 |  | 112 | 143 | 0.0057827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_136-15_0_5_line_122 |  | 113 | 114 | 0.012547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_136-15_0_5_line_123 |  | 114 | 142 | 0.011716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_136-15_0_5_line_124 |  | 115 | 116 | 0.0049469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
125 | LV_136-15_0_5_line_125 |  | 115 | 117 | 0.015426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
126 | LV_136-15_0_5_line_126 |  | 116 | 118 | 0.023445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
127 | LV_136-15_0_5_line_127 |  | 117 | 119 | 0.025651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
128 | LV_136-15_0_5_line_128 |  | 118 | 120 | 0.014081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
129 | LV_136-15_0_5_line_129 |  | 119 | 121 | 0.017833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
130 | LV_136-15_0_5_line_130 |  | 120 | 122 | 0.0062998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
131 | LV_136-15_0_5_line_131 |  | 120 | 123 | 0.018515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_136-15_0_5_line_132 |  | 121 | 124 | 0.028638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_136-15_0_5_line_133 |  | 121 | 125 | 0.019056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
134 | LV_136-15_0_5_line_134 |  | 122 | 157 | 0.033731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
135 | LV_136-15_0_5_line_135 |  | 124 | 126 | 0.006988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_136-15_0_5_line_136 |  | 125 | 127 | 0.0047293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
137 | LV_136-15_0_5_line_137 |  | 126 | 128 | 0.0091032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_136-15_0_5_line_138 |  | 127 | 129 | 0.02143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_136-15_0_5_line_139 |  | 128 | 133 | 0.012246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_136-15_0_5_line_140 |  | 129 | 141 | 0.0072085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_136-15_0_5_line_141 |  | 130 | 131 | 0.0098573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_136-15_0_5_line_142 |  | 130 | 132 | 0.043816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_136-15_0_5_line_143 |  | 131 | 133 | 0.039439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_136-15_0_5_line_144 |  | 132 | 134 | 0.008438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_136-15_0_5_line_145 |  | 134 | 135 | 0.072768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_136-15_0_5_line_146 |  | 136 | 137 | 0.010817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_136-15_0_5_line_147 |  | 137 | 139 | 0.0070119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_136-15_0_5_line_148 |  | 138 | 139 | 0.011675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_136-15_0_5_line_149 |  | 138 | 140 | 0.014387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_136-15_0_5_line_150 |  | 140 | 141 | 0.024362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_136-15_0_5_line_151 |  | 144 | 154 | 0.016903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_136-15_0_5_line_152 |  | 145 | 155 | 0.015179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_136-15_0_5_line_153 |  | 146 | 149 | 0.051767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
154 | LV_136-15_0_5_line_154 |  | 146 | 150 | 0.018947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
155 | LV_136-15_0_5_line_155 |  | 147 | 151 | 0.030324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_136-15_0_5_line_156 |  | 147 | 152 | 0.020197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_136-15_0_5_line_157 |  | 148 | 153 | 0.018109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_136-15_0_5_line_158 |  | 149 | 163 | 0.027681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
159 | LV_136-15_0_5_line_159 |  | 149 | 164 | 0.027299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
160 | LV_136-15_0_5_line_160 |  | 150 | 165 | 0.0081228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
161 | LV_136-15_0_5_line_161 |  | 151 | 166 | 0.023813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_136-15_0_5_line_162 |  | 153 | 162 | 0.017054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_136-15_0_5_line_163 |  | 155 | 156 | 0.044849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_136-15_0_5_line_164 |  | 157 | 158 | 0.0065961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
165 | LV_136-15_0_5_line_165 |  | 157 | 159 | 0.0051978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_136-15_0_5_line_166 |  | 158 | 160 | 0.036414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
167 | LV_136-15_0_5_line_167 |  | 160 | 161 | 0.0041748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
168 | LV_136-15_0_5_line_168 |  | 161 | 167 | 0.007047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
169 | LV_136-15_0_5_line_169 |  | 163 | 188 | 0.025936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
170 | LV_136-15_0_5_line_170 |  | 164 | 184 | 0.059659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
171 | LV_136-15_0_5_line_171 |  | 165 | 194 | 0.019005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_136-15_0_5_line_172 |  | 165 | 192 | 0.011533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
173 | LV_136-15_0_5_line_173 |  | 166 | 178 | 0.011555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_136-15_0_5_line_174 |  | 167 | 168 | 0.0086571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_136-15_0_5_line_175 |  | 167 | 169 | 0.0083166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
176 | LV_136-15_0_5_line_176 |  | 167 | 170 | 0.019171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_136-15_0_5_line_177 |  | 168 | 174 | 0.011264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_136-15_0_5_line_178 |  | 169 | 175 | 0.011618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
179 | LV_136-15_0_5_line_179 |  | 171 | 172 | 0.0097391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
180 | LV_136-15_0_5_line_180 |  | 171 | 173 | 0.023442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
181 | LV_136-15_0_5_line_181 |  | 172 | 176 | 0.032682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
182 | LV_136-15_0_5_line_182 |  | 173 | 177 | 0.0059903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
183 | LV_136-15_0_5_line_183 |  | 175 | 181 | 0.019131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_136-15_0_5_line_184 |  | 175 | 182 | 0.0080781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
185 | LV_136-15_0_5_line_185 |  | 175 | 183 | 0.0083996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_136-15_0_5_line_186 |  | 176 | 179 | 0.0027801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_136-15_0_5_line_187 |  | 177 | 195 | 0.024962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
188 | LV_136-15_0_5_line_188 |  | 179 | 180 | 0.024999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_136-15_0_5_line_189 |  | 182 | 190 | 0.01179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
190 | LV_136-15_0_5_line_190 |  | 183 | 189 | 0.010926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_136-15_0_5_line_191 |  | 184 | 185 | 0.019633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
192 | LV_136-15_0_5_line_192 |  | 185 | 186 | 0.010029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_136-15_0_5_line_193 |  | 186 | 187 | 0.066582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_136-15_0_5_line_194 |  | 188 | 195 | 0.0034572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
195 | LV_136-15_0_5_line_195 |  | 190 | 191 | 0.018956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_136-15_0_5_line_196 |  | 190 | 192 | 0.0079517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
197 | LV_136-15_0_5_line_197 |  | 190 | 193 | 0.0085083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_136-15_0_5_line_198 |  | 196 | 198 | 0.020277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_136-15_0_5_trafo_205 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 200 | 199 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2682959.9199 | 1236570.2667 | 2682972.2989 | 1236579.745
1 | 2682959.9199 | 1236570.2667 | 2682942.3978 | 1236588.9352 | 2682931.9953 | 1236607.7033
2 | 2682931.9953 | 1236607.7033 | 2682917.8126 | 1236593.1729
3 | 2682746.5779 | 1236952.573 | 2682741.2364 | 1236963.9177 | 2682740.212 | 1236968.9244
4 | 2682746.5779 | 1236952.573 | 2682795.1693 | 1236816.0179
5 | 2682740.212 | 1236968.9244 | 2682739.7245 | 1236971.307
6 | 2682803.5265 | 1236802.9915 | 2682795.1693 | 1236816.0179
7 | 2682889.6017 | 1236588.8095 | 2682917.8126 | 1236593.1729
8 | 2682915.3323 | 1236643.4404 | 2682902.3499 | 1236633.8679
9 | 2682915.3323 | 1236643.4404 | 2682909.4637 | 1236652.4632
10 | 2682892.907 | 1236612.937 | 2682893.1453 | 1236614.6772 | 2682896.302 | 1236627.6081 | 2682899.9923 | 1236632.1295 | 2682902.3499 | 1236633.8679
11 | 2682904.0802 | 1236660.7401 | 2682909.4637 | 1236652.4632
12 | 2682889.6017 | 1236588.8095 | 2682892.907 | 1236612.937
13 | 2682889.6017 | 1236588.8095 | 2682880.3086 | 1236586.1224 | 2682875.4841 | 1236580.4511
14 | 2682904.0802 | 1236660.7401 | 2682896.7266 | 1236671.0061
15 | 2682859.5337 | 1236722.9293 | 2682896.7266 | 1236671.0061
16 | 2682859.5337 | 1236722.9293 | 2682833.7928 | 1236755.8158 | 2682832.5254 | 1236757.7913
17 | 2682832.5254 | 1236757.7913 | 2682823.6477 | 1236771.6289
18 | 2682876.2721 | 1236569.34 | 2682876.0271 | 1236572.453 | 2682875.4841 | 1236580.4511 | 2682875.4841 | 1236580.4511
19 | 2682876.2721 | 1236569.34 | 2682876.6802 | 1236564.1562 | 2682877.1547 | 1236557.8139 | 2682873.6602 | 1236554.4406 | 2682866.9043 | 1236552.6784 | 2682861.9989 | 1236553.3438 | 2682855.9945 | 1236557.93 | 2682842.1638 | 1236592.4504 | 2682839.5068 | 1236597.3946 | 2682838.6894 | 1236598.9983
20 | 2682792.8878 | 1236651.9178 | 2682811.5961 | 1236631.7298 | 2682837.4528 | 1236601.4244 | 2682838.6894 | 1236598.9983
21 | 2682792.8878 | 1236651.9178 | 2682791.9123 | 1236652.9705 | 2682785.9327 | 1236670.103
22 | 2682803.5265 | 1236802.9915 | 2682810.7918 | 1236791.6671
23 | 2682823.6477 | 1236771.6289 | 2682810.7918 | 1236791.6671
24 | 2682739.7245 | 1236971.307 | 2682739.2907 | 1236973.4271
25 | 2682810.3636 | 1237008.5363 | 2682815.6084 | 1236990.1948 | 2682816.2629 | 1236986.7038
26 | 2682807.462 | 1237018.6836 | 2682810.3636 | 1237008.5363
27 | 2682735.7152 | 1236990.9019 | 2682739.2907 | 1236973.4271
28 | 2683063.8475 | 1237160.3348 | 2683066.0994 | 1237165.1269 | 2683065.9915 | 1237178.451
29 | 2683063.8475 | 1237160.3348 | 2683060.4659 | 1237153.1383
30 | 2683065.2791 | 1237193.4688 | 2683065.9125 | 1237188.2184 | 2683065.9915 | 1237178.451
31 | 2683060.4659 | 1237153.1383 | 2683058.4943 | 1237148.9424 | 2683051.5569 | 1237143.6922
32 | 2683065.2791 | 1237193.4688 | 2683051.1461 | 1237192.6368
33 | 2683065.2791 | 1237193.4688 | 2683061.6732 | 1237223.5064
34 | 2683051.5569 | 1237143.6922 | 2683051.1786 | 1237143.4059
35 | 2683051.1461 | 1237192.6368 | 2683042.9834 | 1237192.1562
36 | 2683061.6732 | 1237223.5064 | 2683042.8282 | 1237236.4975
37 | 2683061.6732 | 1237223.5064 | 2683083.4242 | 1237226.4237
38 | 2683051.1786 | 1237143.4059 | 2683040.1126 | 1237135.0312 | 2683034.9252 | 1237132.9419
39 | 2683027.8873 | 1237187.0794 | 2683042.9834 | 1237192.1562 | 2683042.9834 | 1237192.1562
40 | 2683039.7692 | 1237238.6062 | 2683042.8282 | 1237236.4975
41 | 2683083.4242 | 1237226.4237 | 2683090.7236 | 1237230.862
42 | 2683033.9196 | 1237132.5368 | 2683034.9252 | 1237132.9419
43 | 2682990.9995 | 1237193.4491 | 2682989.7566 | 1237204.8214 | 2682990.9167 | 1237217.4791
44 | 2682990.9995 | 1237193.4491 | 2682991.3097 | 1237190.6108 | 2682993.1602 | 1237167.5759 | 2682993.2641 | 1237166.7178
45 | 2682995.0596 | 1237234.1385 | 2682995.3248 | 1237230.3172 | 2682991.8712 | 1237226.2217 | 2682991.4964 | 1237223.8036 | 2682990.9167 | 1237217.4791
46 | 2682993.2641 | 1237166.7178 | 2682996.3681 | 1237141.0797 | 2682996.5993 | 1237139.3935
47 | 2682995.0596 | 1237234.1385 | 2683011.2831 | 1237245.2171
48 | 2682939.6091 | 1237205.6105 | 2682967.7037 | 1237215.9212 | 2682976.405 | 1237221.3577 | 2682987.1641 | 1237230.0586 | 2682995.0596 | 1237234.1385
49 | 2682999.4435 | 1237118.6512 | 2682996.5993 | 1237139.3935
50 | 2683023.9003 | 1237253.8332 | 2683011.2831 | 1237245.2171
51 | 2682939.6091 | 1237205.6105 | 2682935.2694 | 1237203.1927 | 2682927.7949 | 1237195.5162 | 2682919.1602 | 1237184.221 | 2682905.3512 | 1237169.5846
52 | 2682999.4435 | 1237118.6512 | 2683001.7138 | 1237102.8798
53 | 2683023.9003 | 1237253.8332 | 2683055.8935 | 1237277.0472
54 | 2683023.9003 | 1237253.8332 | 2683012.8664 | 1237272.727
55 | 2683023.9003 | 1237253.8332 | 2683038.3398 | 1237239.5916 | 2683039.7692 | 1237238.6062
56 | 2682905.3512 | 1237169.5846 | 2682888.6795 | 1237152.9513 | 2682877.8269 | 1237144.9609 | 2682869.9761 | 1237141.46 | 2682863.5561 | 1237140.0806 | 2682849.8743 | 1237134.0132
57 | 2682905.3512 | 1237169.5846 | 2682891.6001 | 1237183.0382
58 | 2683001.7138 | 1237102.8798 | 2683003.2149 | 1237092.452 | 2683004.0819 | 1237076.8971
59 | 2683118.0889 | 1237154.9347 | 2683118.09 | 1237153.7794 | 2683117.213 | 1237138.0559 | 2683118.0703 | 1237134.8161
60 | 2683118.0889 | 1237154.9347 | 2683118.0623 | 1237182.7773 | 2683117.4076 | 1237187.7481
61 | 2683133.2216 | 1237091.7694 | 2683123.0293 | 1237116.0773 | 2683118.0703 | 1237134.8161
62 | 2683110.1715 | 1237242.6871 | 2683117.4076 | 1237187.7481
63 | 2683133.2216 | 1237091.7694 | 2683114.1805 | 1237080.4342
64 | 2683110.1715 | 1237242.6871 | 2683090.7236 | 1237230.862
65 | 2683081.0237 | 1237060.696 | 2683114.1805 | 1237080.4342
66 | 2683081.0237 | 1237060.696 | 2683041.4931 | 1237037.1634
67 | 2683090.337 | 1237300.7064 | 2683083.045 | 1237300.015 | 2683072.1197 | 1237305.9109 | 2683067.5568 | 1237311.3398 | 2683049.8304 | 1237335.5425 | 2683048.5574 | 1237337.5266
68 | 2683090.337 | 1237300.7064 | 2683081.9525 | 1237295.8968 | 2683078.9481 | 1237293.7755 | 2683055.8935 | 1237277.0472
69 | 2683033.7878 | 1237360.547 | 2683048.5574 | 1237337.5266
70 | 2683024.7139 | 1237186.0122 | 2683027.8873 | 1237187.0794
71 | 2683033.9196 | 1237132.5368 | 2683029.9524 | 1237130.939
72 | 2683007.8986 | 1237281.2336 | 2683012.8664 | 1237272.727
73 | 2683006.4052 | 1237283.7907 | 2683007.8986 | 1237281.2336
74 | 2683006.4052 | 1237283.7907 | 2682998.6365 | 1237297.0933
75 | 2682849.8743 | 1237134.0132 | 2682839.2735 | 1237129.3121 | 2682827.7187 | 1237123.3801 | 2682825.9601 | 1237121.8857
76 | 2682882.4596 | 1237191.981 | 2682891.6001 | 1237183.0382
77 | 2682867.0186 | 1237266.6074 | 2682877.7166 | 1237269.9368 | 2682884.9682 | 1237265.0459
78 | 2682867.0186 | 1237266.6074 | 2682861.3087 | 1237256.0981 | 2682859.9445 | 1237251.9205 | 2682859.7179 | 1237249.1821 | 2682860.4624 | 1237246.8019 | 2682862 | 1237244.5217 | 2682876.2135 | 1237230.7213
79 | 2682867.0186 | 1237266.6074 | 2682860.3605 | 1237275.8663
80 | 2683033.7878 | 1237360.547 | 2683032.7774 | 1237362.1219
81 | 2682998.6365 | 1237297.0933 | 2682988.6957 | 1237314.1153
82 | 2682983.965 | 1237322.2158 | 2682988.6957 | 1237314.1153
83 | 2682972.7598 | 1237341.403 | 2682983.965 | 1237322.2158
84 | 2682972.7598 | 1237341.403 | 2682970.9072 | 1237344.5683
85 | 2682972.7598 | 1237341.403 | 2682980.7916 | 1237346.5411
86 | 2683022.5102 | 1237378.1241 | 2683032.7774 | 1237362.1219
87 | 2683022.5102 | 1237378.1241 | 2683014.916 | 1237391.442
88 | 2682980.7916 | 1237346.5411 | 2682991.4427 | 1237353.3726
89 | 2682991.6613 | 1237371.6774 | 2682998.3655 | 1237361.3637 | 2682998.6029 | 1237358.9987 | 2682997.2374 | 1237357.0894 | 2682991.4427 | 1237353.3726
90 | 2682970.9072 | 1237344.5683 | 2682960.1039 | 1237339.5805 | 2682953.4115 | 1237338.4202
91 | 2682775.143 | 1237323.5355 | 2682764.1305 | 1237312.3402
92 | 2682752.973 | 1237300.9976 | 2682764.1305 | 1237312.3402
93 | 2682876.2135 | 1237230.7213 | 2682863.4966 | 1237218.0683 | 2682859.545 | 1237214.4106 | 2682861.8848 | 1237212.1194
94 | 2682876.2135 | 1237230.7213 | 2682883.3589 | 1237223.7808
95 | 2682861.8848 | 1237212.1194 | 2682849.197 | 1237204.371
96 | 2682861.8848 | 1237212.1194 | 2682868.1194 | 1237206.0197
97 | 2682752.973 | 1237300.9976 | 2682753.1362 | 1237311.5407
98 | 2682752.973 | 1237300.9976 | 2682753.0639 | 1237297.7299
99 | 2682752.973 | 1237300.9976 | 2682745.5182 | 1237300.5823 | 2682729.9218 | 1237287.7939
100 | 2682849.197 | 1237204.371 | 2682838.1838 | 1237197.6453 | 2682830.9539 | 1237209.6061
101 | 2682880.9558 | 1237193.4611 | 2682868.1194 | 1237206.0197
102 | 2682837.168 | 1237234.3868 | 2682823.9478 | 1237221.1968 | 2682830.9539 | 1237209.6061
103 | 2682880.9558 | 1237193.4611 | 2682904.9181 | 1237217.3902
104 | 2682882.4596 | 1237191.981 | 2682880.9558 | 1237193.4611
105 | 2682825.9601 | 1237121.8857 | 2682820.9211 | 1237117.6035 | 2682810.5771 | 1237111.6551 | 2682801.7351 | 1237108.9652
106 | 2682882.4596 | 1237191.981 | 2682867.3762 | 1237182.1973
107 | 2682776.4426 | 1237125.598 | 2682776.3443 | 1237125.8325 | 2682768.9721 | 1237147.8014
108 | 2682785.4863 | 1237104.0222 | 2682776.4426 | 1237125.598
109 | 2682759.0267 | 1237172.8325 | 2682765.9864 | 1237156.6989 | 2682768.9721 | 1237147.8014
110 | 2682785.4863 | 1237104.0222 | 2682801.7351 | 1237108.9652
111 | 2682785.4863 | 1237104.0222 | 2682782.1386 | 1237103.0042
112 | 2682759.0267 | 1237172.8325 | 2682750.2505 | 1237193.177
113 | 2682782.1386 | 1237103.0042 | 2682766.6921 | 1237098.3072
114 | 2682782.1386 | 1237103.0042 | 2682789.4514 | 1237062.2368
115 | 2682750.1015 | 1237201.9319 | 2682749.1538 | 1237198.2605 | 2682749.8473 | 1237194.1117 | 2682750.2505 | 1237193.177
116 | 2682739.1548 | 1237089.9335 | 2682766.6921 | 1237098.3072
117 | 2682789.4514 | 1237062.2368 | 2682795.2519 | 1237061.3837 | 2682800.7913 | 1237042.0118
118 | 2682750.1015 | 1237201.9319 | 2682742.446 | 1237203.96 | 2682736.7631 | 1237215.3843
119 | 2682750.1015 | 1237201.9319 | 2682753.5186 | 1237204.3145 | 2682759.7372 | 1237206.7338
120 | 2682717.636 | 1237086.0533 | 2682739.1548 | 1237089.9335
121 | 2682739.1548 | 1237089.9335 | 2682736.6308 | 1237084.7306
122 | 2682800.7913 | 1237042.0118 | 2682804.2408 | 1237029.9483
123 | 2682807.462 | 1237018.6836 | 2682804.2408 | 1237029.9483
124 | 2682694.9421 | 1237165.4982 | 2682693.1846 | 1237170.1224
125 | 2682700.0508 | 1237150.9538 | 2682698.6094 | 1237155.8489 | 2682694.9421 | 1237165.4982
126 | 2682684.8554 | 1237192.038 | 2682693.1846 | 1237170.1224
127 | 2682700.0508 | 1237150.9538 | 2682707.2967 | 1237126.3469
128 | 2682679.8529 | 1237205.2005 | 2682684.8554 | 1237192.038
129 | 2682712.334 | 1237109.2403 | 2682707.2967 | 1237126.3469
130 | 2682679.8529 | 1237205.2005 | 2682678.2663 | 1237209.3703 | 2682677.9501 | 1237211.1814
131 | 2682679.8529 | 1237205.2005 | 2682696.729 | 1237212.8157
132 | 2682712.334 | 1237109.2403 | 2682687.883 | 1237094.3308
133 | 2682712.334 | 1237109.2403 | 2682716.5818 | 1237090.6636
134 | 2682672.1488 | 1237244.41 | 2682677.9501 | 1237211.1814
135 | 2682681.9168 | 1237090.6927 | 2682681.9168 | 1237090.6927 | 2682687.883 | 1237094.3308
136 | 2682717.636 | 1237086.0533 | 2682716.5818 | 1237090.6636
137 | 2682681.9168 | 1237090.6927 | 2682678.3774 | 1237094.902 | 2682674.7986 | 1237095.3238
138 | 2682717.636 | 1237086.0533 | 2682722.1688 | 1237065.1077
139 | 2682664.3364 | 1237100.6773 | 2682667.2185 | 1237097.4707 | 2682671.9654 | 1237095.6577 | 2682674.7986 | 1237095.3238
140 | 2682723.6935 | 1237058.0623 | 2682722.1688 | 1237065.1077
141 | 2682653.7561 | 1237053.5301 | 2682653.4284 | 1237063.382
142 | 2682622.8865 | 1237083.7665 | 2682624.5703 | 1237083.4786 | 2682630.9451 | 1237078.3303 | 2682643.4392 | 1237063.0155 | 2682651.4326 | 1237054.6541 | 2682653.7561 | 1237053.5301
143 | 2682664.3364 | 1237100.6773 | 2682664.3364 | 1237100.6773 | 2682657.5931 | 1237087.1851 | 2682653.2096 | 1237069.9563 | 2682653.4284 | 1237063.382
144 | 2682621.2806 | 1237092.05 | 2682622.8865 | 1237083.7665
145 | 2682621.2806 | 1237092.05 | 2682615.5646 | 1237092.2707 | 2682610.3009 | 1237094.7882 | 2682606.199 | 1237099.1898 | 2682604.1022 | 1237104.6868 | 2682593.6556 | 1237146.8936 | 2682592.0041 | 1237152.4878
146 | 2682733.5468 | 1237001.4996 | 2682735.7152 | 1236990.9019
147 | 2682733.5468 | 1237001.4996 | 2682732.1412 | 1237008.3692
148 | 2682729.8009 | 1237019.8072 | 2682732.1412 | 1237008.3692
149 | 2682727.2474 | 1237033.9606 | 2682728.1308 | 1237027.9694 | 2682729.8009 | 1237019.8072
150 | 2682723.6935 | 1237058.0623 | 2682727.2474 | 1237033.9606
151 | 2682723.976 | 1237217.7256 | 2682731.6181 | 1237221.3437 | 2682734.2176 | 1237220.5016 | 2682736.7631 | 1237215.3843
152 | 2682773.8834 | 1237212.2371 | 2682759.7372 | 1237206.7338
153 | 2682753.6405 | 1237363.2955 | 2682753.7192 | 1237350.0538 | 2682753.1362 | 1237311.5407
154 | 2682753.1362 | 1237311.5407 | 2682734.6754 | 1237307.2753
155 | 2682755.6717 | 1237267.5226 | 2682753.0639 | 1237297.7299
156 | 2682753.0639 | 1237297.7299 | 2682757.6492 | 1237297.7271 | 2682762.3421 | 1237295.9801 | 2682769.0012 | 1237287.7277
157 | 2682729.9218 | 1237287.7939 | 2682715.9181 | 1237276.3114
158 | 2682753.6405 | 1237363.2955 | 2682733.689 | 1237363.7623 | 2682726.1444 | 1237362.1049
159 | 2682753.4719 | 1237390.5902 | 2682753.6405 | 1237363.2955
160 | 2682726.7612 | 1237305.4468 | 2682734.6754 | 1237307.2753
161 | 2682755.6717 | 1237267.5226 | 2682737.158 | 1237252.5463
162 | 2682702.7304 | 1237265.4981 | 2682715.9181 | 1237276.3114
163 | 2682773.8834 | 1237212.2371 | 2682785.4687 | 1237194.2747 | 2682800.1694 | 1237175.9222
164 | 2682672.1488 | 1237244.41 | 2682670.7453 | 1237250.855
165 | 2682672.1488 | 1237244.41 | 2682677.1375 | 1237245.8693
166 | 2682662.9974 | 1237286.4349 | 2682670.7453 | 1237250.855
167 | 2682662.1092 | 1237290.514 | 2682662.9974 | 1237286.4349
168 | 2682662.1092 | 1237290.514 | 2682668.9953 | 1237292.0999
169 | 2682726.1444 | 1237362.1049 | 2682700.8121 | 1237356.5397
170 | 2682753.4719 | 1237390.5902 | 2682729.3089 | 1237395.1903 | 2682703.3152 | 1237403.5676 | 2682696.06 | 1237406.297
171 | 2682726.7612 | 1237305.4468 | 2682722.4433 | 1237323.9544
172 | 2682726.7612 | 1237305.4468 | 2682715.5247 | 1237302.8485
173 | 2682728.1747 | 1237245.2794 | 2682737.158 | 1237252.5463
174 | 2682668.9953 | 1237292.0999 | 2682671.1802 | 1237283.723
175 | 2682668.9953 | 1237292.0999 | 2682677.0977 | 1237293.9754
176 | 2682668.9953 | 1237292.0999 | 2682664.7298 | 1237310.7899
177 | 2682671.1802 | 1237283.723 | 2682674.0229 | 1237272.8239
178 | 2682688.4164 | 1237296.5956 | 2682677.0977 | 1237293.9754
179 | 2682644.3079 | 1237344.1265 | 2682638.5702 | 1237351.996
180 | 2682644.3079 | 1237344.1265 | 2682667.2042 | 1237349.1565
181 | 2682619.3161 | 1237378.4041 | 2682638.5702 | 1237351.996
182 | 2682673.055 | 1237350.4419 | 2682667.2042 | 1237349.1565
183 | 2682688.4164 | 1237296.5956 | 2682684.1069 | 1237315.2348
184 | 2682688.4164 | 1237296.5956 | 2682696.2883 | 1237298.4095
185 | 2682688.4164 | 1237296.5956 | 2682690.26 | 1237288.4008
186 | 2682619.3161 | 1237378.4041 | 2682617.6782 | 1237380.6505
187 | 2682673.055 | 1237350.4419 | 2682697.4354 | 1237355.7979
188 | 2682617.6782 | 1237380.6505 | 2682602.9504 | 1237400.8505
189 | 2682707.7775 | 1237301.0571 | 2682696.2883 | 1237298.4095
190 | 2682690.26 | 1237288.4008 | 2682692.6581 | 1237277.7416
191 | 2682696.06 | 1237406.297 | 2682677.6848 | 1237413.2097
192 | 2682677.6848 | 1237413.2097 | 2682671.8787 | 1237415.394 | 2682669.6166 | 1237418.479
193 | 2682669.6166 | 1237418.479 | 2682630.245 | 1237472.1734
194 | 2682697.4354 | 1237355.7979 | 2682700.8121 | 1237356.5397
195 | 2682707.7775 | 1237301.0571 | 2682703.2988 | 1237319.4761
196 | 2682707.7775 | 1237301.0571 | 2682715.5247 | 1237302.8485
197 | 2682707.7775 | 1237301.0571 | 2682709.5123 | 1237292.7275
198 | 2682850.3649 | 1237171.1631 | 2682867.3762 | 1237182.1973

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2682972.2989 | 1236579.745
1 | 2682959.9199 | 1236570.2667
2 | 2682931.9953 | 1236607.7033
3 | 2682746.5779 | 1236952.573
4 | 2682740.212 | 1236968.9244
5 | 2682795.1693 | 1236816.0179
6 | 2682917.8126 | 1236593.1729
7 | 2682915.3323 | 1236643.4404
8 | 2682902.3499 | 1236633.8679
9 | 2682909.4637 | 1236652.4632
10 | 2682889.6017 | 1236588.8095
11 | 2682904.0802 | 1236660.7401
12 | 2682896.7266 | 1236671.0061
13 | 2682859.5337 | 1236722.9293
14 | 2682892.907 | 1236612.937
15 | 2682832.5254 | 1236757.7913
16 | 2682875.4841 | 1236580.4511
17 | 2682876.2721 | 1236569.34
18 | 2682838.6894 | 1236598.9983
19 | 2682792.8878 | 1236651.9178
20 | 2682785.9327 | 1236670.103
21 | 2682810.7918 | 1236791.6671
22 | 2682803.5265 | 1236802.9915
23 | 2682823.6477 | 1236771.6289
24 | 2682739.7245 | 1236971.307
25 | 2682816.2629 | 1236986.7038
26 | 2682810.3636 | 1237008.5363
27 | 2682739.2907 | 1236973.4271
28 | 2683063.8475 | 1237160.3348
29 | 2683065.9915 | 1237178.451
30 | 2683060.4659 | 1237153.1383
31 | 2683065.2791 | 1237193.4688
32 | 2683051.5569 | 1237143.6922
33 | 2683051.1461 | 1237192.6368
34 | 2683061.6732 | 1237223.5064
35 | 2683051.1786 | 1237143.4059
36 | 2683042.9834 | 1237192.1562
37 | 2683042.8282 | 1237236.4975
38 | 2683083.4242 | 1237226.4237
39 | 2683034.9252 | 1237132.9419
40 | 2682990.9995 | 1237193.4491
41 | 2682990.9167 | 1237217.4791
42 | 2682993.2641 | 1237166.7178
43 | 2682995.0596 | 1237234.1385
44 | 2682996.5993 | 1237139.3935
45 | 2683011.2831 | 1237245.2171
46 | 2682939.6091 | 1237205.6105
47 | 2682999.4435 | 1237118.6512
48 | 2683023.9003 | 1237253.8332
49 | 2682905.3512 | 1237169.5846
50 | 2683001.7138 | 1237102.8798
51 | 2683118.0889 | 1237154.9347
52 | 2683118.0703 | 1237134.8161
53 | 2683117.4076 | 1237187.7481
54 | 2683133.2216 | 1237091.7694
55 | 2683110.1715 | 1237242.6871
56 | 2683114.1805 | 1237080.4342
57 | 2683090.7236 | 1237230.862
58 | 2683081.0237 | 1237060.696
59 | 2683090.337 | 1237300.7064
60 | 2683048.5574 | 1237337.5266
61 | 2683055.8935 | 1237277.0472
62 | 2683024.7139 | 1237186.0122
63 | 2683027.8873 | 1237187.0794
64 | 2683041.4931 | 1237037.1634
65 | 2683004.0819 | 1237076.8971
66 | 2683039.7692 | 1237238.6062
67 | 2683033.9196 | 1237132.5368
68 | 2683029.9524 | 1237130.939
69 | 2683012.8664 | 1237272.727
70 | 2683007.8986 | 1237281.2336
71 | 2683006.4052 | 1237283.7907
72 | 2682849.8743 | 1237134.0132
73 | 2682891.6001 | 1237183.0382
74 | 2682884.9682 | 1237265.0459
75 | 2682867.0186 | 1237266.6074
76 | 2683033.7878 | 1237360.547
77 | 2682998.6365 | 1237297.0933
78 | 2682988.6957 | 1237314.1153
79 | 2682983.965 | 1237322.2158
80 | 2682972.7598 | 1237341.403
81 | 2683032.7774 | 1237362.1219
82 | 2683022.5102 | 1237378.1241
83 | 2683014.916 | 1237391.442
84 | 2682991.4427 | 1237353.3726
85 | 2682980.7916 | 1237346.541
86 | 2682991.6613 | 1237371.6774
87 | 2682970.9072 | 1237344.5683
88 | 2682953.4115 | 1237338.4202
89 | 2682775.143 | 1237323.5355
90 | 2682764.1305 | 1237312.3402
91 | 2682860.3605 | 1237275.8663
92 | 2682876.2135 | 1237230.7213
93 | 2682861.8848 | 1237212.1194
94 | 2682883.3589 | 1237223.7808
95 | 2682752.973 | 1237300.9976
96 | 2682849.197 | 1237204.371
97 | 2682868.1194 | 1237206.0197
98 | 2682830.9539 | 1237209.6061
99 | 2682880.9558 | 1237193.4611
100 | 2682825.9601 | 1237121.8857
101 | 2682882.4596 | 1237191.981
102 | 2682776.4426 | 1237125.598
103 | 2682768.9721 | 1237147.8014
104 | 2682785.4863 | 1237104.0222
105 | 2682759.0267 | 1237172.8325
106 | 2682801.7351 | 1237108.9652
107 | 2682782.1386 | 1237103.0042
108 | 2682750.2505 | 1237193.177
109 | 2682766.6921 | 1237098.3072
110 | 2682789.4514 | 1237062.2368
111 | 2682750.1015 | 1237201.9319
112 | 2682739.1548 | 1237089.9335
113 | 2682800.7913 | 1237042.0118
114 | 2682804.2408 | 1237029.9483
115 | 2682694.9421 | 1237165.4982
116 | 2682693.1846 | 1237170.1224
117 | 2682700.0508 | 1237150.9538
118 | 2682684.8554 | 1237192.038
119 | 2682707.2967 | 1237126.347
120 | 2682679.8529 | 1237205.2005
121 | 2682712.334 | 1237109.2403
122 | 2682677.9501 | 1237211.1814
123 | 2682696.729 | 1237212.8157
124 | 2682687.883 | 1237094.3308
125 | 2682716.5818 | 1237090.6636
126 | 2682681.9168 | 1237090.6927
127 | 2682717.636 | 1237086.0533
128 | 2682674.7986 | 1237095.3238
129 | 2682722.1688 | 1237065.1077
130 | 2682653.7561 | 1237053.5301
131 | 2682653.4284 | 1237063.382
132 | 2682622.8865 | 1237083.7665
133 | 2682664.3364 | 1237100.6773
134 | 2682621.2806 | 1237092.05
135 | 2682592.0041 | 1237152.4878
136 | 2682735.7152 | 1236990.9019
137 | 2682733.5468 | 1237001.4996
138 | 2682729.8009 | 1237019.8072
139 | 2682732.1412 | 1237008.3692
140 | 2682727.2474 | 1237033.9606
141 | 2682723.6935 | 1237058.0623
142 | 2682807.462 | 1237018.6836
143 | 2682736.6308 | 1237084.7306
144 | 2682736.7631 | 1237215.3843
145 | 2682759.7372 | 1237206.7338
146 | 2682753.1362 | 1237311.5407
147 | 2682753.0639 | 1237297.7299
148 | 2682729.9218 | 1237287.7939
149 | 2682753.6405 | 1237363.2955
150 | 2682734.6754 | 1237307.2753
151 | 2682755.6717 | 1237267.5226
152 | 2682769.0012 | 1237287.7277
153 | 2682715.9181 | 1237276.3114
154 | 2682723.976 | 1237217.7256
155 | 2682773.8834 | 1237212.2371
156 | 2682800.1694 | 1237175.9222
157 | 2682672.1488 | 1237244.41
158 | 2682670.7453 | 1237250.855
159 | 2682677.1375 | 1237245.8693
160 | 2682662.9974 | 1237286.4349
161 | 2682662.1092 | 1237290.514
162 | 2682702.7304 | 1237265.4981
163 | 2682726.1444 | 1237362.1049
164 | 2682753.4719 | 1237390.5902
165 | 2682726.7612 | 1237305.4468
166 | 2682737.158 | 1237252.5463
167 | 2682668.9953 | 1237292.0999
168 | 2682671.1802 | 1237283.723
169 | 2682677.0977 | 1237293.9754
170 | 2682664.7298 | 1237310.7899
171 | 2682644.3079 | 1237344.1265
172 | 2682638.5702 | 1237351.996
173 | 2682667.2042 | 1237349.1565
174 | 2682674.0229 | 1237272.8239
175 | 2682688.4164 | 1237296.5956
176 | 2682619.3161 | 1237378.4041
177 | 2682673.055 | 1237350.4419
178 | 2682728.1747 | 1237245.2794
179 | 2682617.6782 | 1237380.6505
180 | 2682602.9504 | 1237400.8505
181 | 2682684.1069 | 1237315.2348
182 | 2682696.2883 | 1237298.4095
183 | 2682690.26 | 1237288.4008
184 | 2682696.06 | 1237406.297
185 | 2682677.6848 | 1237413.2097
186 | 2682669.6166 | 1237418.479
187 | 2682630.245 | 1237472.1734
188 | 2682700.8121 | 1237356.5397
189 | 2682692.6581 | 1237277.7416
190 | 2682707.7775 | 1237301.0571
191 | 2682703.2988 | 1237319.4761
192 | 2682715.5247 | 1237302.8485
193 | 2682709.5123 | 1237292.7275
194 | 2682722.4433 | 1237323.9544
195 | 2682697.4354 | 1237355.7979
196 | 2682867.3762 | 1237182.1973
197 | 2682904.9181 | 1237217.3902
198 | 2682850.3649 | 1237171.1631
199 | 2682837.168 | 1237234.3868
200 | 2682837.168 | 1237234.3868

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97082 | -0.56275 | 0.00073052 | 0.00018309
1 | 0.97083 | -0.56254 | 0 | 0
2 | 0.97086 | -0.5619 | 0 | 0
3 | 0.97446 | -0.49073 | 0 | 0
4 | 0.97467 | -0.48655 | 0.0010011 | 0.0002509
5 | 0.97272 | -0.52508 | 0.0011407 | 0.00028589
6 | 0.97087 | -0.56162 | 0.00018684 | 4.6825e-05
7 | 0.97121 | -0.55487 | 0 | 0
8 | 0.97112 | -0.55671 | 0.0009354 | 0.00023443
9 | 0.97128 | -0.55363 | 0.0003838 | 9.6189e-05
10 | 0.9709 | -0.56114 | 0 | 0
11 | 0.97134 | -0.55243 | 0 | 0
12 | 0.97141 | -0.5509 | 0.00020589 | 5.16e-05
13 | 0.97182 | -0.54289 | 0 | 0
14 | 0.971 | -0.55903 | 0.00058835 | 0.00014746
15 | 0.9721 | -0.53736 | 0.00043195 | 0.00010826
16 | 0.97084 | -0.56233 | 0.00050327 | 0.00012613
17 | 0.9708 | -0.563 | 0.0012854 | 0.00032216
18 | 0.97066 | -0.56592 | 0.0005088 | 0.00012752
19 | 0.97056 | -0.5678 | 0.00065168 | 0.00016333
20 | 0.97055 | -0.56809 | 0.0007978 | 0.00019995
21 | 0.97241 | -0.53109 | 0.0014373 | 0.00036021
22 | 0.97255 | -0.52843 | 0.0010129 | 0.00025385
23 | 0.97221 | -0.53517 | 0.0020677 | 0.00051822
24 | 0.9747 | -0.48593 | 0.00067357 | 0.00016881
25 | 0.97805 | -0.42043 | 0.0014369 | 0.00036013
26 | 0.97808 | -0.41984 | 0.0052041 | 0.0013043
27 | 0.97473 | -0.48535 | 0.0002457 | 6.1578e-05
28 | 0.97784 | -0.42456 | 0.002066 | 0.00051779
29 | 0.97804 | -0.4206 | 0.0022092 | 0.00055367
30 | 0.97777 | -0.42595 | 0.0012668 | 0.00031749
31 | 0.97823 | -0.4168 | 0 | 0
32 | 0.97766 | -0.42798 | 0.0013411 | 0.00033611
33 | 0.97815 | -0.41849 | 0.0014393 | 0.00036073
34 | 0.97881 | -0.40553 | 0 | 0
35 | 0.97766 | -0.42804 | 0.0017707 | 0.00044379
36 | 0.97811 | -0.41926 | 0.0023187 | 0.00058111
37 | 0.97969 | -0.38825 | 0.0021644 | 0.00054245
38 | 0.97838 | -0.41395 | 0.0044992 | 0.0011276
39 | 0.97757 | -0.42989 | 0.0016009 | 0.00040121
40 | 0.98196 | -0.34396 | 0.0014326 | 0.00035904
41 | 0.9821 | -0.34119 | 0.0013239 | 0.00033181
42 | 0.98184 | -0.34634 | 0.0011735 | 0.00029411
43 | 0.98223 | -0.3387 | 0 | 0
44 | 0.98174 | -0.3482 | 0.0011515 | 0.00028859
45 | 0.9814 | -0.35479 | 0.00075341 | 0.00018882
46 | 0.98497 | -0.28572 | 0 | 0
47 | 0.98169 | -0.34918 | 0 | 0
48 | 0.98076 | -0.36728 | 0 | 0
49 | 0.98714 | -0.24377 | 0 | 0
50 | 0.98166 | -0.34993 | 0.0013851 | 0.00034714
51 | 0.97683 | -0.4444 | 0.0024118 | 0.00060446
52 | 0.97664 | -0.44803 | 0.0020641 | 0.00051732
53 | 0.9772 | -0.43706 | 0.0021628 | 0.00054206
54 | 0.97631 | -0.45452 | 0 | 0
55 | 0.97794 | -0.4225 | 0 | 0
56 | 0.97615 | -0.45766 | 0.0034864 | 0.00087378
57 | 0.97825 | -0.41653 | 0.0021851 | 0.00054765
58 | 0.976 | -0.46067 | 0.0019116 | 0.0004791
59 | 0.98006 | -0.381 | 0 | 0
60 | 0.9796 | -0.39004 | 0.0025832 | 0.00064742
61 | 0.98038 | -0.37462 | 0.0018322 | 0.00045918
62 | 0.97806 | -0.42016 | 0.0014278 | 0.00035785
63 | 0.97807 | -0.42008 | 0.0013905 | 0.00034849
64 | 0.9759 | -0.46266 | 0.0023545 | 0.0005901
65 | 0.98163 | -0.35049 | 0.0011996 | 0.00030064
66 | 0.97984 | -0.3853 | 0.0014124 | 0.00035397
67 | 0.97756 | -0.42996 | 0.0013476 | 0.00033775
68 | 0.97755 | -0.43014 | 0.0022703 | 0.000569
69 | 0.98006 | -0.38081 | 0.00084602 | 0.00021203
70 | 0.97975 | -0.38687 | 0.0010259 | 0.00025712
71 | 0.97966 | -0.38868 | 0.0018542 | 0.0004647
72 | 0.98375 | -0.30928 | 0.0043593 | 0.0010925
73 | 0.98896 | -0.20902 | 0.00041678 | 0.00010445
74 | 0.99281 | -0.13561 | 0.00060795 | 0.00015237
75 | 0.99282 | -0.13539 | 0 | 0
76 | 0.97945 | -0.39293 | 0 | 0
77 | 0.97918 | -0.39802 | 0.0018612 | 0.00046647
78 | 0.97858 | -0.40984 | 0.016857 | 0.0042248
79 | 0.97793 | -0.42248 | 0.015789 | 0.0039572
80 | 0.97519 | -0.47616 | 0 | 0
81 | 0.97944 | -0.39313 | 0.0030084 | 0.00075397
82 | 0.97939 | -0.3941 | 0 | 0
83 | 0.97935 | -0.39488 | 0.0028128 | 0.00070495
84 | 0.97278 | -0.52353 | 0.049349 | 0.012368
85 | 0.97416 | -0.49646 | 0 | 0
86 | 0.97129 | -0.55306 | 0.066963 | 0.016782
87 | 0.97513 | -0.47722 | 0 | 0
88 | 0.97486 | -0.48266 | 0.015869 | 0.0039771
89 | 0.97112 | -0.55665 | 0.0021056 | 0.00052772
90 | 0.97115 | -0.55604 | 0.0021091 | 0.0005286
91 | 0.99281 | -0.13549 | 0.00048677 | 0.000122
92 | 0.99286 | -0.13454 | 0 | 0
93 | 0.9929 | -0.13374 | 0 | 0
94 | 0.99286 | -0.13464 | 0.0006081 | 0.0001524
95 | 0.97121 | -0.5548 | 0 | 0
96 | 0.99433 | -0.10676 | 0.00085805 | 0.00021505
97 | 0.99207 | -0.14955 | 0.0004571 | 0.00011456
98 | 0.9969 | -0.05809 | 0.00079804 | 0.00020001
99 | 0.99036 | -0.18216 | 0 | 0
100 | 0.98241 | -0.33521 | 0.0043588 | 0.0010924
101 | 0.99016 | -0.18597 | 0 | 0
102 | 0.97977 | -0.38653 | 0.0025587 | 0.00064128
103 | 0.97938 | -0.39426 | 0.0024136 | 0.0006049
104 | 0.98022 | -0.37773 | 0 | 0
105 | 0.97899 | -0.40198 | 0.0024866 | 0.0006232
106 | 0.98105 | -0.36165 | 0.00179 | 0.00044862
107 | 0.98007 | -0.38078 | 0.0019467 | 0.00048789
108 | 0.97871 | -0.40733 | 0.0032776 | 0.00082145
109 | 0.97943 | -0.39314 | 0.0019583 | 0.00049079
110 | 0.979 | -0.40168 | 0.0056896 | 0.001426
111 | 0.97863 | -0.40897 | 0 | 0
112 | 0.97831 | -0.415 | 0 | 0
113 | 0.97847 | -0.41213 | 0.005237 | 0.0013125
114 | 0.97827 | -0.41598 | 0.0047374 | 0.0011873
115 | 0.97517 | -0.47663 | 0.01019 | 0.0025539
116 | 0.97505 | -0.47895 | 0.0019419 | 0.00048668
117 | 0.97557 | -0.46881 | 0.0019369 | 0.00048544
118 | 0.9745 | -0.4898 | 0.0099481 | 0.0024932
119 | 0.97624 | -0.45564 | 0.0032034 | 0.00080285
120 | 0.9742 | -0.49581 | 0 | 0
121 | 0.97672 | -0.44629 | 0 | 0
122 | 0.97406 | -0.49839 | 0.006686 | 0.0016757
123 | 0.97411 | -0.49745 | 0.0048183 | 0.0012076
124 | 0.97598 | -0.46067 | 0.0039932 | 0.0010008
125 | 0.97732 | -0.43439 | 0.0010906 | 0.00027333
126 | 0.97583 | -0.46367 | 0.0034224 | 0.00085772
127 | 0.97747 | -0.43142 | 0 | 0
128 | 0.97566 | -0.46701 | 0.0038011 | 0.00095266
129 | 0.97678 | -0.44496 | 0.0018885 | 0.0004733
130 | 0.97502 | -0.47969 | 0.0044583 | 0.0011174
131 | 0.97507 | -0.47862 | 0.0051355 | 0.0012871
132 | 0.97496 | -0.48083 | 0 | 0
133 | 0.97548 | -0.47065 | 0.0052196 | 0.0013081
134 | 0.97495 | -0.48106 | 0 | 0
135 | 0.97485 | -0.48296 | 0.0014274 | 0.00035774
136 | 0.97498 | -0.48051 | 0.00042192 | 0.00010574
137 | 0.97513 | -0.47749 | 0.0035591 | 0.000892
138 | 0.97547 | -0.47086 | 0.006868 | 0.0017213
139 | 0.97525 | -0.47507 | 0.00090191 | 0.00022604
140 | 0.97582 | -0.46386 | 0.0061622 | 0.0015444
141 | 0.97656 | -0.44928 | 0 | 0
142 | 0.97814 | -0.41856 | 0.0054669 | 0.0013701
143 | 0.9783 | -0.41522 | 0.0021344 | 0.00053494
144 | 0.97852 | -0.41105 | 0.0022507 | 0.00056409
145 | 0.97859 | -0.40985 | 0.0022474 | 0.00056326
146 | 0.97137 | -0.55154 | 0 | 0
147 | 0.97119 | -0.55519 | 0 | 0
148 | 0.97105 | -0.55785 | 0.002451 | 0.00061429
149 | 0.97099 | -0.55914 | 0 | 0
150 | 0.97157 | -0.54758 | 0.0030192 | 0.00075668
151 | 0.97106 | -0.5578 | 0 | 0
152 | 0.97115 | -0.5559 | 0.0018991 | 0.00047595
153 | 0.971 | -0.55903 | 0.0016553 | 0.00041486
154 | 0.97847 | -0.41206 | 0.0032831 | 0.00082282
155 | 0.97856 | -0.41046 | 0 | 0
156 | 0.97846 | -0.41226 | 0.0022077 | 0.00055329
157 | 0.97341 | -0.51138 | 0 | 0
158 | 0.97328 | -0.51382 | 0.0072852 | 0.0018258
159 | 0.97339 | -0.51177 | 0.0041349 | 0.0010363
160 | 0.97265 | -0.52633 | 0.0038173 | 0.0009567
161 | 0.97258 | -0.52771 | 0 | 0
162 | 0.97097 | -0.55962 | 0.0018723 | 0.00046923
163 | 0.97085 | -0.56201 | 0.00352 | 0.0008822
164 | 0.97093 | -0.56031 | 0 | 0
165 | 0.97166 | -0.5458 | 0 | 0
166 | 0.97095 | -0.55984 | 0.002316 | 0.00058045
167 | 0.97246 | -0.53003 | 0 | 0
168 | 0.97242 | -0.53079 | 0.0023832 | 0.00059729
169 | 0.97233 | -0.53255 | 0.0024684 | 0.00061863
170 | 0.97242 | -0.5309 | 0.0024693 | 0.00061887
171 | 0.97055 | -0.56786 | 0 | 0
172 | 0.97053 | -0.56831 | 0.0037183 | 0.00093189
173 | 0.97061 | -0.56676 | 0.003006 | 0.00075338
174 | 0.9724 | -0.53128 | 0.0023836 | 0.00059738
175 | 0.97216 | -0.53597 | 0 | 0
176 | 0.97044 | -0.57012 | 0.0029406 | 0.00073698
177 | 0.97062 | -0.56641 | 0.0033484 | 0.00083918
178 | 0.97093 | -0.56034 | 0.0023282 | 0.0005835
179 | 0.97042 | -0.57043 | 0.0033685 | 0.00084422
180 | 0.97036 | -0.57165 | 0.0026405 | 0.00066178
181 | 0.97212 | -0.53684 | 0.0024628 | 0.00061723
182 | 0.97205 | -0.53814 | 0.0024651 | 0.00061782
183 | 0.97213 | -0.53663 | 0.0023001 | 0.00057646
184 | 0.9708 | -0.56288 | 0.0027111 | 0.00067948
185 | 0.97072 | -0.5645 | 0.0024433 | 0.00061235
186 | 0.97066 | -0.5657 | 0.0027327 | 0.00068487
187 | 0.97043 | -0.57031 | 0.0037395 | 0.00093721
188 | 0.97073 | -0.56437 | 0.0023995 | 0.00060137
189 | 0.97211 | -0.53703 | 0.0019662 | 0.00049277
190 | 0.9719 | -0.54121 | 0 | 0
191 | 0.97184 | -0.54226 | 0.0029866 | 0.00074851
192 | 0.9718 | -0.54314 | 0.0029862 | 0.0007484
193 | 0.97188 | -0.54154 | 0.0020705 | 0.00051892
194 | 0.97161 | -0.54686 | 0.0030192 | 0.00075668
195 | 0.97071 | -0.56465 | 0.0031166 | 0.00078108
196 | 0.99013 | -0.18662 | 0.0012356 | 0.00030967
197 | 0.99026 | -0.18418 | 0.0033653 | 0.00084342
198 | 0.99011 | -0.1869 | 0.00079853 | 0.00020013
199 | 1 | 0 | -0.52905 | -0.13676
200 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00073052 | -0.00018309 | 0.00073053 | 0.0001829 | 7.3297e-09 | -1.8809e-07 | 0.0011197 | 0.0011196 | 0.0011197 | 0.97082 | -0.56275 | 0.97083 | -0.56254 | 0.30761
1 | -0.00073053 | -0.0001829 | 0.00073055 | 0.00018233 | 2.2098e-08 | -5.6724e-07 | 0.0011196 | 0.0011194 | 0.0011196 | 0.97083 | -0.56254 | 0.97086 | -0.5619 | 0.30759
2 | -0.00073055 | -0.00018233 | 0.00073056 | 0.00018209 | 9.5408e-09 | -2.4498e-07 | 0.0011194 | 0.0011193 | 0.0011194 | 0.97086 | -0.5619 | 0.97087 | -0.56162 | 0.30753
3 | -0.012903 | -0.0032384 | 0.012906 | 0.0032398 | 2.5699e-06 | 1.4248e-06 | 0.019705 | 0.019705 | 0.019705 | 0.97446 | -0.49073 | 0.97467 | -0.48655 | 5.4135
4 | 0.012903 | 0.0032384 | -0.012882 | -0.0032267 | 2.1105e-05 | 1.1705e-05 | 0.019705 | 0.019706 | 0.019706 | 0.97446 | -0.49073 | 0.97272 | -0.52508 | 5.4136
5 | -0.013907 | -0.0034907 | 0.013907 | 0.0034909 | 4.1118e-07 | 2.3284e-07 | 0.021233 | 0.021233 | 0.021233 | 0.97467 | -0.48655 | 0.9747 | -0.48593 | 5.8333
6 | 0.011741 | 0.0029408 | -0.011739 | -0.0029398 | 1.8722e-06 | 1.0061e-06 | 0.017961 | 0.017961 | 0.017961 | 0.97272 | -0.52508 | 0.97255 | -0.52843 | 4.9343
7 | -0.0009174 | -0.00022891 | 0.00091742 | 0.00022857 | 2.115e-08 | -3.3948e-07 | 0.0014057 | 0.0014056 | 0.0014057 | 0.97087 | -0.56162 | 0.9709 | -0.56114 | 0.38618
8 | 0.0061905 | 0.0015478 | -0.0061899 | -0.0015476 | 5.4397e-07 | 1.4856e-07 | 0.0094832 | 0.0094833 | 0.0094833 | 0.97121 | -0.55487 | 0.97112 | -0.55671 | 2.6053
9 | -0.0061905 | -0.0015478 | 0.0061908 | 0.0015479 | 3.6298e-07 | 9.9105e-08 | 0.0094832 | 0.0094831 | 0.0094832 | 0.97121 | -0.55487 | 0.97128 | -0.55363 | 2.6053
10 | 0.0052545 | 0.0013132 | -0.0052539 | -0.0013131 | 5.7916e-07 | 7.5829e-08 | 0.00805 | 0.0080501 | 0.0080501 | 0.97112 | -0.55671 | 0.971 | -0.55903 | 2.2116
11 | -0.0065746 | -0.0016441 | 0.006575 | 0.0016442 | 3.7555e-07 | 1.1814e-07 | 0.010071 | 0.010071 | 0.010071 | 0.97128 | -0.55363 | 0.97134 | -0.55243 | 2.7668
12 | -0.0046651 | -0.0011657 | 0.0046656 | 0.0011657 | 4.6668e-07 | -2.5287e-09 | 0.0071486 | 0.0071485 | 0.0071486 | 0.9709 | -0.56114 | 0.971 | -0.55903 | 1.9639
13 | 0.0037477 | 0.00093709 | -0.0037475 | -0.00093717 | 2.1174e-07 | -7.6186e-08 | 0.005743 | 0.0057431 | 0.0057431 | 0.9709 | -0.56114 | 0.97084 | -0.56233 | 1.5778
14 | -0.006575 | -0.0016442 | 0.0065755 | 0.0016443 | 4.803e-07 | 1.5107e-07 | 0.010071 | 0.010071 | 0.010071 | 0.97134 | -0.55243 | 0.97141 | -0.5509 | 2.7668
15 | -0.0067814 | -0.0016959 | 0.0067839 | 0.0016968 | 2.5837e-06 | 8.6254e-07 | 0.010386 | 0.010386 | 0.010386 | 0.97141 | -0.5509 | 0.97182 | -0.54289 | 2.8534
16 | -0.0067839 | -0.0016968 | 0.0067857 | 0.0016974 | 1.7843e-06 | 5.9525e-07 | 0.010386 | 0.010386 | 0.010386 | 0.97182 | -0.54289 | 0.9721 | -0.53736 | 2.8533
17 | -0.0072177 | -0.0018056 | 0.0072184 | 0.0018059 | 7.5239e-07 | 2.7769e-07 | 0.011047 | 0.011047 | 0.011047 | 0.9721 | -0.53736 | 0.97221 | -0.53517 | 3.0349
18 | 0.0032442 | 0.00081104 | -0.0032441 | -0.00081111 | 1.0325e-07 | -7.1652e-08 | 0.0049717 | 0.0049718 | 0.0049718 | 0.97084 | -0.56233 | 0.9708 | -0.563 | 1.3659
19 | 0.0019587 | 0.00048895 | -0.0019584 | -0.00048977 | 2.7202e-07 | -8.2116e-07 | 0.0030015 | 0.0030019 | 0.0030019 | 0.9708 | -0.563 | 0.97066 | -0.56592 | 0.82469
20 | 0.0014496 | 0.00036226 | -0.0014495 | -0.00036304 | 1.2976e-07 | -7.8315e-07 | 0.0022219 | 0.0022222 | 0.0022222 | 0.97066 | -0.56592 | 0.97056 | -0.5678 | 0.6105
21 | 0.00079781 | 0.00019971 | -0.0007978 | -0.00019995 | 1.0985e-08 | -2.3496e-07 | 0.0012231 | 0.0012232 | 0.0012232 | 0.97056 | -0.5678 | 0.97055 | -0.56809 | 0.33603
22 | -0.010725 | -0.0026852 | 0.010727 | 0.0026859 | 1.3589e-06 | 7.0273e-07 | 0.016411 | 0.016411 | 0.016411 | 0.97241 | -0.53109 | 0.97255 | -0.52843 | 4.5085
23 | 0.009288 | 0.002325 | -0.0092862 | -0.0023241 | 1.8032e-06 | 8.5876e-07 | 0.014212 | 0.014212 | 0.014212 | 0.97241 | -0.53109 | 0.97221 | -0.53517 | 3.9043
24 | -0.014581 | -0.0036597 | 0.014581 | 0.00366 | 4.0215e-07 | 2.3041e-07 | 0.022262 | 0.022262 | 0.022262 | 0.9747 | -0.48593 | 0.97473 | -0.48535 | 6.1158
25 | -0.0014369 | -0.00036013 | 0.001437 | 0.00035987 | 4.0555e-08 | -2.5803e-07 | 0.0021862 | 0.0021861 | 0.0021862 | 0.97805 | -0.42043 | 0.97808 | -0.41984 | 0.6006
26 | -0.0066411 | -0.0016641 | 0.0066415 | 0.0016643 | 4.04e-07 | 1.261e-07 | 0.010103 | 0.010103 | 0.010103 | 0.97808 | -0.41984 | 0.97814 | -0.41856 | 2.7757
27 | -0.014827 | -0.0037216 | 0.01483 | 0.0037235 | 3.4275e-06 | 1.9712e-06 | 0.022637 | 0.022637 | 0.022637 | 0.97473 | -0.48535 | 0.97498 | -0.48051 | 6.2189
28 | -0.011665 | -0.0029238 | 0.011668 | 0.002925 | 2.2003e-06 | 1.1746e-06 | 0.017752 | 0.017752 | 0.017752 | 0.97784 | -0.42456 | 0.97804 | -0.4206 | 4.8769
29 | 0.0095994 | 0.002406 | -0.0095988 | -0.0024057 | 6.3628e-07 | 3.0748e-07 | 0.014608 | 0.014608 | 0.014608 | 0.97784 | -0.42456 | 0.97777 | -0.42595 | 4.0132
30 | -0.013877 | -0.0034786 | 0.013879 | 0.0034801 | 2.5168e-06 | 1.4217e-06 | 0.021113 | 0.021113 | 0.021113 | 0.97804 | -0.4206 | 0.97823 | -0.4168 | 5.8002
31 | 0.0083319 | 0.0020882 | -0.0083311 | -0.0020879 | 8.0409e-07 | 3.4737e-07 | 0.01268 | 0.01268 | 0.01268 | 0.97777 | -0.42595 | 0.97766 | -0.42798 | 3.4835
32 | 0.0065772 | 0.0016482 | -0.0065767 | -0.001648 | 5.314e-07 | 1.6238e-07 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.97823 | -0.4168 | 0.97815 | -0.41849 | 2.7486
33 | -0.020456 | -0.0051283 | 0.020467 | 0.0051349 | 1.0987e-05 | 6.6513e-06 | 0.031117 | 0.031117 | 0.031117 | 0.97823 | -0.4168 | 0.97881 | -0.40553 | 8.5487
34 | 0.0069901 | 0.0017518 | -0.00699 | -0.0017518 | 2.0135e-08 | 6.9378e-09 | 0.010639 | 0.010639 | 0.010639 | 0.97766 | -0.42798 | 0.97766 | -0.42804 | 2.9228
35 | 0.0051373 | 0.0012873 | -0.0051371 | -0.0012873 | 1.8728e-07 | 1.7226e-08 | 0.0078151 | 0.0078152 | 0.0078152 | 0.97815 | -0.41849 | 0.97811 | -0.41926 | 2.147
36 | -0.041578 | -0.010435 | 0.041612 | 0.010457 | 3.4299e-05 | 2.1664e-05 | 0.063214 | 0.063214 | 0.063214 | 0.97881 | -0.40553 | 0.97969 | -0.38825 | 17.3665
37 | 0.021111 | 0.0053005 | -0.021102 | -0.0052954 | 8.4782e-06 | 5.1504e-06 | 0.032097 | 0.032097 | 0.032097 | 0.97881 | -0.40553 | 0.97838 | -0.41395 | 8.8178
38 | 0.0052193 | 0.001308 | -0.0052188 | -0.0013079 | 4.6075e-07 | 5.0755e-08 | 0.0079438 | 0.0079439 | 0.0079439 | 0.97766 | -0.42804 | 0.97757 | -0.42989 | 2.1824
39 | 0.0028185 | 0.00070617 | -0.0028183 | -0.0007063 | 1.098e-07 | -1.2962e-07 | 0.0042877 | 0.0042878 | 0.0042878 | 0.97811 | -0.41926 | 0.97807 | -0.42008 | 1.178
40 | -0.043777 | -0.011 | 0.043783 | 0.011003 | 6.1616e-06 | 3.8967e-06 | 0.066501 | 0.066501 | 0.066501 | 0.97969 | -0.38825 | 0.97984 | -0.3853 | 18.2696
41 | 0.016603 | 0.0041678 | -0.016601 | -0.0041666 | 2.0431e-06 | 1.2003e-06 | 0.025254 | 0.025254 | 0.025254 | 0.97838 | -0.41395 | 0.97825 | -0.41653 | 6.9379
42 | 0.003618 | 0.0009067 | -0.003618 | -0.0009067 | 1.233e-08 | -5.7004e-09 | 0.0055071 | 0.0055072 | 0.0055072 | 0.97757 | -0.42989 | 0.97756 | -0.42996 | 1.513
43 | -0.0063434 | -0.0015888 | 0.0063442 | 0.001589 | 8.3674e-07 | 2.2996e-07 | 0.0096121 | 0.009612 | 0.0096121 | 0.98196 | -0.34396 | 0.9821 | -0.34119 | 2.6407
44 | 0.0049108 | 0.0012297 | -0.0049103 | -0.0012297 | 5.5709e-07 | 1.7193e-08 | 0.0074412 | 0.0074414 | 0.0074414 | 0.98196 | -0.34396 | 0.98184 | -0.34634 | 2.0443
45 | -0.0076681 | -0.0019208 | 0.007669 | 0.0019211 | 9.1036e-07 | 3.5501e-07 | 0.011618 | 0.011618 | 0.011618 | 0.9821 | -0.34119 | 0.98223 | -0.3387 | 3.1917
46 | 0.0037367 | 0.00093559 | -0.0037364 | -0.00093573 | 3.3104e-07 | -1.3624e-07 | 0.0056628 | 0.005663 | 0.005663 | 0.98184 | -0.34634 | 0.98174 | -0.3482 | 1.5558
47 | 0.2281 | 0.057771 | -0.22792 | -0.05766 | 0.00017616 | 0.0001115 | 0.34577 | 0.34578 | 0.34578 | 0.98223 | -0.3387 | 0.9814 | -0.35479 | 18.9986
48 | -0.23577 | -0.059692 | 0.23637 | 0.060073 | 0.00060129 | 0.00038084 | 0.35739 | 0.35739 | 0.35739 | 0.98223 | -0.3387 | 0.98497 | -0.28572 | 19.6369
49 | 0.0025849 | 0.00064714 | -0.0025848 | -0.00064733 | 1.205e-07 | -1.876e-07 | 0.0039177 | 0.0039178 | 0.0039178 | 0.98174 | -0.3482 | 0.98169 | -0.34918 | 1.0763
50 | 0.22717 | 0.057471 | -0.22703 | -0.057385 | 0.0001361 | 8.6139e-05 | 0.34463 | 0.34463 | 0.34463 | 0.9814 | -0.35479 | 0.98076 | -0.36728 | 18.9359
51 | -0.23637 | -0.060073 | 0.23685 | 0.060376 | 0.00047854 | 0.00030308 | 0.35739 | 0.35739 | 0.35739 | 0.98497 | -0.28572 | 0.98714 | -0.24377 | 19.6369
52 | 0.0025848 | 0.00064733 | -0.0025847 | -0.00064747 | 9.1717e-08 | -1.4275e-07 | 0.0039178 | 0.0039179 | 0.0039179 | 0.98169 | -0.34918 | 0.98166 | -0.34993 | 1.0763
53 | 0.010247 | 0.0025699 | -0.010244 | -0.0025681 | 3.5834e-06 | 1.7947e-06 | 0.015548 | 0.015548 | 0.015548 | 0.98076 | -0.36728 | 0.98038 | -0.37462 | 4.2715
54 | 0.17155 | 0.043433 | -0.17144 | -0.043363 | 0.00011131 | 6.9856e-05 | 0.26044 | 0.26044 | 0.26044 | 0.98076 | -0.36728 | 0.98006 | -0.38081 | 14.3099
55 | 0.045234 | 0.011382 | -0.045195 | -0.011357 | 3.8907e-05 | 2.4623e-05 | 0.068646 | 0.068646 | 0.068646 | 0.98076 | -0.36728 | 0.97984 | -0.3853 | 18.8589
56 | 0.27475 | 0.070034 | -0.27389 | -0.069484 | 0.0008657 | 0.00054977 | 0.41458 | 0.41458 | 0.41458 | 0.98714 | -0.24377 | 0.98375 | -0.30928 | 22.7793
57 | -0.5116 | -0.13041 | 0.51246 | 0.13096 | 0.00085984 | 0.00054907 | 0.77197 | 0.77197 | 0.77197 | 0.98714 | -0.24377 | 0.98896 | -0.20902 | 42.416
58 | 0.0011996 | 0.00030033 | -0.0011996 | -0.00030064 | 3.2378e-08 | -3.0941e-07 | 0.0018183 | 0.0018184 | 0.0018184 | 0.98166 | -0.34993 | 0.98163 | -0.35049 | 0.49956
59 | 0.0098228 | 0.002462 | -0.0098211 | -0.0024612 | 1.7007e-06 | 8.3491e-07 | 0.014963 | 0.014963 | 0.014963 | 0.97683 | -0.4444 | 0.97664 | -0.44803 | 4.1108
60 | -0.012235 | -0.0030665 | 0.012239 | 0.0030688 | 4.2797e-06 | 2.3275e-06 | 0.018637 | 0.018637 | 0.018637 | 0.97683 | -0.4444 | 0.9772 | -0.43706 | 5.1201
61 | 0.007757 | 0.0019439 | -0.0077546 | -0.0019429 | 2.396e-06 | 9.6121e-07 | 0.011819 | 0.011819 | 0.011819 | 0.97664 | -0.44803 | 0.97631 | -0.45452 | 3.2469
62 | -0.014402 | -0.0036109 | 0.014412 | 0.0036166 | 9.9941e-06 | 5.7015e-06 | 0.021931 | 0.02193 | 0.021931 | 0.9772 | -0.43706 | 0.97794 | -0.4225 | 6.0249
63 | 0.0077546 | 0.0019429 | -0.0077534 | -0.0019425 | 1.1607e-06 | 4.6582e-07 | 0.011819 | 0.011819 | 0.011819 | 0.97631 | -0.45452 | 0.97615 | -0.45766 | 3.2469
64 | -0.014412 | -0.0036166 | 0.014416 | 0.0036189 | 4.105e-06 | 2.3415e-06 | 0.02193 | 0.02193 | 0.02193 | 0.97794 | -0.4225 | 0.97825 | -0.41653 | 6.0248
65 | 0.004267 | 0.0010687 | -0.0042664 | -0.0010688 | 6.1218e-07 | -9.0512e-08 | 0.0065042 | 0.0065044 | 0.0065044 | 0.97615 | -0.45766 | 0.976 | -0.46067 | 1.7869
66 | 0.0023548 | 0.00058967 | -0.0023545 | -0.0005901 | 2.2234e-07 | -4.3257e-07 | 0.0035899 | 0.0035901 | 0.0035901 | 0.976 | -0.46067 | 0.9759 | -0.46266 | 0.98629
67 | 0.0084091 | 0.0021078 | -0.0084055 | -0.0021062 | 3.6182e-06 | 1.5702e-06 | 0.012768 | 0.012768 | 0.012768 | 0.98006 | -0.381 | 0.9796 | -0.39004 | 3.5076
68 | -0.0084091 | -0.0021078 | 0.0084117 | 0.0021089 | 2.5569e-06 | 1.1091e-06 | 0.012768 | 0.012767 | 0.012768 | 0.98006 | -0.381 | 0.98038 | -0.37462 | 3.5076
69 | 0.0058222 | 0.0014588 | -0.0058214 | -0.0014586 | 8.0223e-07 | 1.6914e-07 | 0.0088439 | 0.008844 | 0.008844 | 0.9796 | -0.39004 | 0.97945 | -0.39293 | 2.4297
70 | -0.0014278 | -0.00035785 | 0.0014278 | 0.00035781 | 5.9245e-09 | -3.8226e-08 | 0.0021723 | 0.0021723 | 0.0021723 | 0.97806 | -0.42016 | 0.97807 | -0.42008 | 0.59678
71 | 0.0022703 | 0.00056896 | -0.0022703 | -0.000569 | 1.9154e-08 | -4.136e-08 | 0.0034558 | 0.0034559 | 0.0034559 | 0.97756 | -0.42996 | 0.97755 | -0.43014 | 0.94941
72 | 0.1706 | 0.043151 | -0.17055 | -0.04312 | 4.962e-05 | 3.1136e-05 | 0.25916 | 0.25916 | 0.25916 | 0.98006 | -0.38081 | 0.97975 | -0.38687 | 14.2393
73 | 0.16952 | 0.042863 | -0.16951 | -0.042853 | 1.4737e-05 | 9.2455e-06 | 0.2576 | 0.2576 | 0.2576 | 0.97975 | -0.38687 | 0.97966 | -0.38868 | 14.1537
74 | 0.16765 | 0.042389 | -0.16758 | -0.042342 | 7.4999e-05 | 4.703e-05 | 0.25478 | 0.25478 | 0.25478 | 0.97966 | -0.38868 | 0.97918 | -0.39802 | 13.999
75 | 0.26953 | 0.068392 | -0.26919 | -0.068179 | 0.00033574 | 0.00021317 | 0.40799 | 0.40799 | 0.40799 | 0.98375 | -0.30928 | 0.98241 | -0.33521 | 22.417
76 | -0.51288 | -0.13106 | 0.51345 | 0.13143 | 0.00057248 | 0.00036556 | 0.7726 | 0.7726 | 0.7726 | 0.98896 | -0.20902 | 0.99016 | -0.18597 | 42.4504
77 | -0.00060795 | -0.00015237 | 0.00060796 | 0.00015211 | 6.2113e-09 | -2.5402e-07 | 0.0009112 | 0.00091111 | 0.0009112 | 0.99281 | -0.13561 | 0.99282 | -0.13539 | 0.25033
78 | -0.0010947 | -0.00027396 | 0.0010948 | 0.00027342 | 4.4528e-08 | -5.4207e-07 | 0.0016406 | 0.0016404 | 0.0016406 | 0.99282 | -0.13539 | 0.99286 | -0.13454 | 0.45072
79 | 0.00048677 | 0.00012185 | -0.00048677 | -0.000122 | 2.2761e-09 | -1.4602e-07 | 0.00072952 | 0.00072957 | 0.00072957 | 0.99282 | -0.13539 | 0.99281 | -0.13549 | 0.20043
80 | 0.0058214 | 0.0014586 | -0.0058214 | -0.0014586 | 5.4881e-08 | 1.1575e-08 | 0.008844 | 0.008844 | 0.008844 | 0.97945 | -0.39293 | 0.97944 | -0.39313 | 2.4297
81 | 0.16572 | 0.041875 | -0.16562 | -0.041816 | 9.385e-05 | 5.8825e-05 | 0.25195 | 0.25195 | 0.25195 | 0.97918 | -0.39802 | 0.97858 | -0.40984 | 13.8436
82 | 0.14876 | 0.037592 | -0.14867 | -0.037534 | 9.0092e-05 | 5.7423e-05 | 0.22632 | 0.22632 | 0.22632 | 0.97858 | -0.40984 | 0.97793 | -0.42248 | 31.088
83 | 0.13288 | 0.033577 | -0.13254 | -0.033359 | 0.00034099 | 0.00021795 | 0.2023 | 0.2023 | 0.2023 | 0.97793 | -0.42248 | 0.97519 | -0.47616 | 55.5758
84 | 0.015874 | 0.00398 | -0.015873 | -0.0039795 | 8.0635e-07 | 4.7034e-07 | 0.024222 | 0.024222 | 0.024222 | 0.97519 | -0.47616 | 0.97513 | -0.47722 | 6.6544
85 | 0.11667 | 0.029379 | -0.11656 | -0.029307 | 0.00011315 | 7.2295e-05 | 0.17807 | 0.17807 | 0.17807 | 0.97519 | -0.47616 | 0.97416 | -0.49646 | 48.9214
86 | 0.002813 | 0.00070467 | -0.0028129 | -0.00070483 | 1.3022e-07 | -1.5593e-07 | 0.0042736 | 0.0042737 | 0.0042737 | 0.97944 | -0.39313 | 0.97939 | -0.3941 | 1.1741
87 | 0.0028129 | 0.00070483 | -0.0028128 | -0.00070495 | 1.05e-07 | -1.2572e-07 | 0.0042737 | 0.0042737 | 0.0042737 | 0.97939 | -0.3941 | 0.97935 | -0.39488 | 1.1741
88 | -0.11641 | -0.029211 | 0.11656 | 0.029307 | 0.00015047 | 9.6143e-05 | 0.17807 | 0.17807 | 0.17807 | 0.97278 | -0.52353 | 0.97416 | -0.49646 | 48.9215
89 | 0.067057 | 0.016843 | -0.066963 | -0.016782 | 9.436e-05 | 6.0094e-05 | 0.10259 | 0.10259 | 0.10259 | 0.97278 | -0.52353 | 0.97129 | -0.55306 | 28.1832
90 | 0.015873 | 0.0039795 | -0.015869 | -0.0039771 | 4.1123e-06 | 2.3988e-06 | 0.024222 | 0.024222 | 0.024222 | 0.97513 | -0.47722 | 0.97486 | -0.48266 | 6.6544
91 | -0.0021056 | -0.00052772 | 0.0021057 | 0.00052757 | 6.1301e-08 | -1.5507e-07 | 0.0032264 | 0.0032263 | 0.0032264 | 0.97112 | -0.55665 | 0.97115 | -0.55604 | 0.88638
92 | -0.0042148 | -0.0010562 | 0.0042151 | 0.0010561 | 2.4883e-07 | -3.7623e-08 | 0.006458 | 0.0064579 | 0.006458 | 0.97115 | -0.55604 | 0.97121 | -0.5548 | 1.7742
93 | -0.0017029 | -0.0004257 | 0.0017029 | 0.0004254 | 6.4848e-08 | -3.0199e-07 | 0.0025517 | 0.0025516 | 0.0025517 | 0.99286 | -0.13454 | 0.9929 | -0.13374 | 0.70103
94 | 0.0006081 | 0.00015228 | -0.0006081 | -0.0001524 | 3.1025e-09 | -1.2684e-07 | 0.00091132 | 0.00091137 | 0.00091137 | 0.99286 | -0.13454 | 0.99286 | -0.13464 | 0.25038
95 | -0.52233 | -0.13416 | 0.52301 | 0.1346 | 0.00068525 | 0.0004376 | 0.78395 | 0.78395 | 0.78395 | 0.9929 | -0.13374 | 0.99433 | -0.10676 | 43.074
96 | 0.52062 | 0.13374 | -0.52022 | -0.13348 | 0.00039942 | 0.00025507 | 0.7814 | 0.7814 | 0.7814 | 0.9929 | -0.13374 | 0.99207 | -0.14955 | 42.9339
97 | -0.016739 | -0.0041941 | 0.016742 | 0.0041956 | 2.6012e-06 | 1.5342e-06 | 0.025646 | 0.025646 | 0.025646 | 0.97121 | -0.5548 | 0.97137 | -0.55154 | 7.0457
98 | 0.0065445 | 0.0016396 | -0.0065444 | -0.0016396 | 1.2325e-07 | 3.8426e-08 | 0.010027 | 0.010027 | 0.010027 | 0.97121 | -0.5548 | 0.97119 | -0.55519 | 2.7546
99 | 0.0059797 | 0.0014983 | -0.0059789 | -0.0014981 | 8.6985e-07 | 2.1478e-07 | 0.0091616 | 0.0091617 | 0.0091617 | 0.97121 | -0.5548 | 0.97105 | -0.55785 | 2.517
100 | -0.52387 | -0.13481 | 0.52511 | 0.13561 | 0.0012431 | 0.00079382 | 0.78523 | 0.78523 | 0.78523 | 0.99433 | -0.10676 | 0.9969 | -0.05809 | 43.1446
101 | 0.51977 | 0.13337 | -0.51895 | -0.13284 | 0.00082092 | 0.00052423 | 0.78071 | 0.78071 | 0.78071 | 0.99207 | -0.14955 | 0.99036 | -0.18216 | 42.8962
102 | -0.52591 | -0.13581 | 0.5274 | 0.13676 | 0.0014944 | 0.00095433 | 0.78642 | 0.78642 | 0.78642 | 0.9969 | -0.05809 | 1 | 0 | 43.21
103 | 0.0033656 | 0.0008432 | -0.0033653 | -0.00084342 | 3.2426e-07 | -2.2755e-07 | 0.0050567 | 0.0050569 | 0.0050569 | 0.99036 | -0.18216 | 0.99026 | -0.18418 | 1.3893
104 | 0.51558 | 0.132 | -0.51548 | -0.13194 | 9.5074e-05 | 6.0712e-05 | 0.77565 | 0.77565 | 0.77565 | 0.99036 | -0.18216 | 0.99016 | -0.18597 | 42.6184
105 | 0.26483 | 0.067086 | -0.2645 | -0.066873 | 0.00033577 | 0.00021313 | 0.40139 | 0.40139 | 0.40139 | 0.98241 | -0.33521 | 0.98105 | -0.36165 | 22.0543
106 | 0.0020342 | 0.00050936 | -0.0020342 | -0.00050955 | 6.3001e-08 | -1.9092e-07 | 0.0030569 | 0.0030569 | 0.0030569 | 0.99016 | -0.18597 | 0.99013 | -0.18662 | 0.83982
107 | 0.018185 | 0.004562 | -0.018178 | -0.004558 | 6.7015e-06 | 3.994e-06 | 0.027619 | 0.027619 | 0.027619 | 0.97977 | -0.38653 | 0.97938 | -0.39426 | 7.5877
108 | -0.020743 | -0.0052033 | 0.020752 | 0.0052086 | 8.7078e-06 | 5.2782e-06 | 0.031505 | 0.031505 | 0.031505 | 0.97977 | -0.38653 | 0.98022 | -0.37773 | 8.6553
109 | 0.015764 | 0.0039531 | -0.015759 | -0.0039498 | 5.7993e-06 | 3.3725e-06 | 0.023952 | 0.023952 | 0.023952 | 0.97938 | -0.39426 | 0.97899 | -0.40198 | 6.5803
110 | -0.2625 | -0.066296 | 0.26271 | 0.066424 | 0.00020246 | 0.0001285 | 0.39867 | 0.39867 | 0.39867 | 0.98022 | -0.37773 | 0.98105 | -0.36165 | 21.9052
111 | 0.24175 | 0.061087 | -0.24172 | -0.061065 | 3.5379e-05 | 2.2422e-05 | 0.36717 | 0.36717 | 0.36717 | 0.98022 | -0.37773 | 0.98007 | -0.38078 | 20.1741
112 | 0.013272 | 0.0033266 | -0.013269 | -0.0033247 | 3.3812e-06 | 1.8855e-06 | 0.020173 | 0.020173 | 0.020173 | 0.97899 | -0.40198 | 0.97871 | -0.40733 | 5.542
113 | 0.21195 | 0.05359 | -0.21183 | -0.053511 | 0.00012553 | 7.9322e-05 | 0.32198 | 0.32198 | 0.32198 | 0.98007 | -0.38078 | 0.97943 | -0.39314 | 17.691
114 | 0.027816 | 0.0069867 | -0.027788 | -0.0069695 | 2.7709e-05 | 1.7212e-05 | 0.042238 | 0.042238 | 0.042238 | 0.98007 | -0.38078 | 0.979 | -0.40168 | 11.6038
115 | 0.0099909 | 0.0025032 | -0.0099901 | -0.0025028 | 7.8009e-07 | 3.8596e-07 | 0.01519 | 0.01519 | 0.01519 | 0.97871 | -0.40733 | 0.97863 | -0.40897 | 4.173
116 | 0.20987 | 0.05302 | -0.20965 | -0.052881 | 0.00021967 | 0.00013878 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.97943 | -0.39314 | 0.97831 | -0.415 | 17.5276
117 | 0.022098 | 0.0055436 | -0.022087 | -0.0055369 | 1.1006e-05 | 6.7167e-06 | 0.03359 | 0.03359 | 0.03359 | 0.979 | -0.40168 | 0.97847 | -0.41213 | 9.228
118 | 0.0055346 | 0.0013869 | -0.005534 | -0.0013868 | 5.4917e-07 | 9.167e-08 | 0.0084153 | 0.0084154 | 0.0084154 | 0.97863 | -0.40897 | 0.97852 | -0.41105 | 2.3119
119 | 0.0044556 | 0.0011159 | -0.0044554 | -0.001116 | 1.8653e-07 | -1.6795e-08 | 0.0067744 | 0.0067745 | 0.0067745 | 0.97863 | -0.40897 | 0.97859 | -0.40985 | 1.8611
120 | 0.20752 | 0.052346 | -0.20735 | -0.052243 | 0.00016303 | 0.00010297 | 0.31576 | 0.31576 | 0.31576 | 0.97831 | -0.415 | 0.97747 | -0.43142 | 17.3492
121 | 0.0021345 | 0.00053488 | -0.0021344 | -0.00053494 | 2.2856e-08 | -5.7982e-08 | 0.0032465 | 0.0032465 | 0.0032465 | 0.97831 | -0.415 | 0.9783 | -0.41522 | 0.8919
122 | 0.01685 | 0.0042243 | -0.016847 | -0.0042225 | 3.0898e-06 | 1.8199e-06 | 0.025626 | 0.025626 | 0.025626 | 0.97847 | -0.41213 | 0.97827 | -0.41598 | 7.0401
123 | 0.01211 | 0.0030352 | -0.012108 | -0.0030344 | 1.4907e-06 | 8.0697e-07 | 0.01842 | 0.01842 | 0.01842 | 0.97827 | -0.41598 | 0.97814 | -0.41856 | 5.0604
124 | 0.12841 | 0.032295 | -0.1284 | -0.032286 | 1.4251e-05 | 8.8123e-06 | 0.19599 | 0.19599 | 0.19599 | 0.97517 | -0.47663 | 0.97505 | -0.47895 | 10.7686
125 | -0.1386 | -0.034849 | 0.13866 | 0.034881 | 5.177e-05 | 3.217e-05 | 0.21154 | 0.21154 | 0.21154 | 0.97517 | -0.47663 | 0.97557 | -0.46881 | 11.623
126 | 0.12646 | 0.0318 | -0.12639 | -0.031759 | 6.5515e-05 | 4.0468e-05 | 0.19303 | 0.19303 | 0.19303 | 0.97505 | -0.47895 | 0.9745 | -0.4898 | 10.6058
127 | -0.14059 | -0.035367 | 0.14068 | 0.035422 | 8.851e-05 | 5.5044e-05 | 0.21449 | 0.21449 | 0.21449 | 0.97557 | -0.46881 | 0.97624 | -0.45564 | 11.7853
128 | 0.11645 | 0.029266 | -0.11641 | -0.029245 | 3.3399e-05 | 2.0499e-05 | 0.17784 | 0.17784 | 0.17784 | 0.9745 | -0.4898 | 0.9742 | -0.49581 | 9.7712
129 | -0.14389 | -0.036224 | 0.14395 | 0.036264 | 6.4365e-05 | 4.0078e-05 | 0.21937 | 0.21937 | 0.21937 | 0.97624 | -0.45564 | 0.97672 | -0.44629 | 12.0535
130 | 0.11159 | 0.028038 | -0.11158 | -0.028029 | 1.3731e-05 | 8.396e-06 | 0.17048 | 0.17048 | 0.17048 | 0.9742 | -0.49581 | 0.97406 | -0.49839 | 9.3668
131 | 0.0048187 | 0.0012076 | -0.0048183 | -0.0012076 | 3.7612e-07 | 1.0211e-08 | 0.0073602 | 0.0073602 | 0.0073602 | 0.9742 | -0.49581 | 0.97411 | -0.49745 | 2.022
132 | 0.02749 | 0.0068997 | -0.027472 | -0.006888 | 1.884e-05 | 1.17e-05 | 0.041885 | 0.041885 | 0.041885 | 0.97672 | -0.44629 | 0.97598 | -0.46067 | 11.5069
133 | -0.17144 | -0.043164 | 0.17154 | 0.043225 | 9.7552e-05 | 6.124e-05 | 0.26126 | 0.26126 | 0.26126 | 0.97672 | -0.44629 | 0.97732 | -0.43439 | 14.3548
134 | 0.10489 | 0.026354 | -0.10483 | -0.026314 | 6.4977e-05 | 3.9487e-05 | 0.16026 | 0.16026 | 0.16026 | 0.97406 | -0.49839 | 0.97341 | -0.51138 | 8.8056
135 | 0.023478 | 0.0058872 | -0.023475 | -0.0058851 | 3.3579e-06 | 2.0618e-06 | 0.035797 | 0.035797 | 0.035797 | 0.97598 | -0.46067 | 0.97583 | -0.46367 | 9.8343
136 | -0.17263 | -0.043499 | 0.17265 | 0.043514 | 2.4519e-05 | 1.5396e-05 | 0.26292 | 0.26292 | 0.26292 | 0.97732 | -0.43439 | 0.97747 | -0.43142 | 14.4461
137 | 0.020053 | 0.0050274 | -0.020049 | -0.0050255 | 3.1919e-06 | 1.9291e-06 | 0.030578 | 0.030578 | 0.030578 | 0.97583 | -0.46367 | 0.97566 | -0.46701 | 8.4006
138 | 0.034701 | 0.0087294 | -0.034679 | -0.0087153 | 2.2436e-05 | 1.4091e-05 | 0.052838 | 0.052838 | 0.052838 | 0.97747 | -0.43142 | 0.97678 | -0.44496 | 14.5158
139 | 0.016248 | 0.0040728 | -0.016245 | -0.0040711 | 2.82e-06 | 1.6519e-06 | 0.024781 | 0.024781 | 0.024781 | 0.97566 | -0.46701 | 0.97548 | -0.47065 | 6.808
140 | 0.03279 | 0.008242 | -0.032784 | -0.0082377 | 6.7473e-06 | 4.2281e-06 | 0.049961 | 0.049961 | 0.049961 | 0.97678 | -0.44496 | 0.97656 | -0.44928 | 13.7255
141 | -0.0058859 | -0.0014737 | 0.0058862 | 0.0014737 | 2.9823e-07 | 6.792e-08 | 0.0089822 | 0.0089821 | 0.0089822 | 0.97502 | -0.47969 | 0.97507 | -0.47862 | 2.4676
142 | 0.0014276 | 0.00035632 | -0.0014275 | -0.00035682 | 7.7964e-08 | -4.9654e-07 | 0.0021782 | 0.0021784 | 0.0021784 | 0.97502 | -0.47969 | 0.97496 | -0.48083 | 0.59846
143 | -0.011022 | -0.0027608 | 0.011026 | 0.002763 | 4.1837e-06 | 2.1854e-06 | 0.016819 | 0.016819 | 0.016819 | 0.97507 | -0.47862 | 0.97548 | -0.47065 | 4.6206
144 | 0.0014275 | 0.00035682 | -0.0014275 | -0.00035691 | 1.5016e-08 | -9.5615e-08 | 0.0021784 | 0.0021784 | 0.0021784 | 0.97496 | -0.48083 | 0.97495 | -0.48106 | 0.59847
145 | 0.0014275 | 0.00035691 | -0.0014274 | -0.00035774 | 1.2952e-07 | -8.2446e-07 | 0.0021784 | 0.0021788 | 0.0021788 | 0.97495 | -0.48106 | 0.97485 | -0.48296 | 0.59856
146 | -0.015252 | -0.0038293 | 0.015254 | 0.0038305 | 2.1985e-06 | 1.2721e-06 | 0.023281 | 0.02328 | 0.023281 | 0.97498 | -0.48051 | 0.97513 | -0.47749 | 6.3957
147 | -0.018814 | -0.0047225 | 0.018816 | 0.0047238 | 2.1676e-06 | 1.2998e-06 | 0.028712 | 0.028712 | 0.028712 | 0.97513 | -0.47749 | 0.97525 | -0.47507 | 7.8878
148 | 0.019722 | 0.0049523 | -0.019718 | -0.0049499 | 3.9634e-06 | 2.3908e-06 | 0.030088 | 0.030088 | 0.030088 | 0.97547 | -0.47086 | 0.97525 | -0.47507 | 8.2658
149 | -0.02659 | -0.0066735 | 0.026598 | 0.006679 | 8.8776e-06 | 5.502e-06 | 0.040564 | 0.040564 | 0.040564 | 0.97547 | -0.47086 | 0.97582 | -0.46386 | 11.144
150 | -0.032761 | -0.0082234 | 0.032784 | 0.0082377 | 2.2804e-05 | 1.429e-05 | 0.049961 | 0.049961 | 0.049961 | 0.97582 | -0.46386 | 0.97656 | -0.44928 | 13.7255
151 | 0.0032833 | 0.00082271 | -0.0032831 | -0.00082282 | 1.5801e-07 | -1.112e-07 | 0.0049927 | 0.0049928 | 0.0049928 | 0.97852 | -0.41105 | 0.97847 | -0.41206 | 1.3716
152 | 0.0022079 | 0.0005527 | -0.0022079 | -0.00055285 | 6.4151e-08 | -1.4964e-07 | 0.0033571 | 0.0033571 | 0.0033571 | 0.97859 | -0.40985 | 0.97856 | -0.41046 | 0.92229
153 | 0.039714 | 0.0099455 | -0.0397 | -0.0099395 | 1.4369e-05 | 5.993e-06 | 0.060834 | 0.060835 | 0.060835 | 0.97137 | -0.55154 | 0.97099 | -0.55914 | 3.3426
154 | -0.056456 | -0.014141 | 0.056467 | 0.014147 | 1.0628e-05 | 5.6287e-06 | 0.08648 | 0.08648 | 0.08648 | 0.97137 | -0.55154 | 0.97157 | -0.54758 | 4.7517
155 | 0.0046453 | 0.0011638 | -0.0046447 | -0.0011638 | 5.7602e-07 | -6.5319e-09 | 0.0071171 | 0.0071173 | 0.0071173 | 0.97119 | -0.55519 | 0.97106 | -0.5578 | 1.9553
156 | 0.0018991 | 0.00047574 | -0.0018991 | -0.00047595 | 6.4125e-08 | -2.0887e-07 | 0.0029097 | 0.0029098 | 0.0029098 | 0.97119 | -0.55519 | 0.97115 | -0.5559 | 0.79939
157 | 0.0035278 | 0.00088382 | -0.0035276 | -0.00088391 | 1.9846e-07 | -9.7003e-08 | 0.0054058 | 0.0054059 | 0.0054059 | 0.97105 | -0.55785 | 0.971 | -0.55903 | 1.4851
158 | 0.028069 | 0.0070299 | -0.028065 | -0.0070291 | 3.8412e-06 | 7.4661e-07 | 0.043013 | 0.043014 | 0.043014 | 0.97099 | -0.55914 | 0.97085 | -0.56201 | 2.3634
159 | 0.011631 | 0.0029096 | -0.01163 | -0.0029109 | 6.5031e-07 | -1.272e-06 | 0.017822 | 0.017822 | 0.017822 | 0.97099 | -0.55914 | 0.97093 | -0.56031 | 0.97924
160 | -0.059486 | -0.014903 | 0.059491 | 0.014906 | 5.0563e-06 | 2.7331e-06 | 0.091104 | 0.091103 | 0.091104 | 0.97157 | -0.54758 | 0.97166 | -0.5458 | 5.0057
161 | 0.0046447 | 0.0011638 | -0.0046442 | -0.0011638 | 4.5235e-07 | -5.0483e-09 | 0.0071173 | 0.0071174 | 0.0071174 | 0.97106 | -0.5578 | 0.97095 | -0.55984 | 1.9553
162 | 0.0018723 | 0.00046905 | -0.0018723 | -0.00046923 | 5.2649e-08 | -1.7725e-07 | 0.0028692 | 0.0028693 | 0.0028693 | 0.971 | -0.55903 | 0.97097 | -0.55962 | 0.78826
163 | 0.0022079 | 0.00055285 | -0.0022077 | -0.00055329 | 1.8956e-07 | -4.4205e-07 | 0.0033571 | 0.0033573 | 0.0033573 | 0.97856 | -0.41046 | 0.97846 | -0.41226 | 0.92235
164 | 0.10069 | 0.025278 | -0.10068 | -0.025271 | 1.1724e-05 | 7.0932e-06 | 0.15394 | 0.15394 | 0.15394 | 0.97341 | -0.51138 | 0.97328 | -0.51382 | 8.4583
165 | 0.004135 | 0.0010363 | -0.0041349 | -0.0010363 | 7.7882e-08 | -1.4767e-08 | 0.0063211 | 0.0063211 | 0.0063211 | 0.97341 | -0.51138 | 0.97339 | -0.51177 | 1.7366
166 | 0.093396 | 0.023445 | -0.093341 | -0.023412 | 5.5694e-05 | 3.3383e-05 | 0.1428 | 0.1428 | 0.1428 | 0.97328 | -0.51382 | 0.97265 | -0.52633 | 7.8464
167 | 0.089523 | 0.022455 | -0.089517 | -0.022451 | 5.8737e-06 | 3.5001e-06 | 0.13696 | 0.13696 | 0.13696 | 0.97265 | -0.52633 | 0.97258 | -0.52771 | 7.5255
168 | 0.089517 | 0.022451 | -0.089507 | -0.022445 | 9.9148e-06 | 5.9083e-06 | 0.13696 | 0.13696 | 0.13696 | 0.97258 | -0.52771 | 0.97246 | -0.53003 | 7.5255
169 | 0.024545 | 0.0061469 | -0.024542 | -0.0061468 | 2.7529e-06 | 1.5846e-07 | 0.037619 | 0.037619 | 0.037619 | 0.97085 | -0.56201 | 0.97073 | -0.56437 | 2.067
170 | 0.01163 | 0.0029109 | -0.011628 | -0.0029137 | 1.4213e-06 | -2.7791e-06 | 0.017822 | 0.017824 | 0.017824 | 0.97093 | -0.56031 | 0.9708 | -0.56288 | 0.97932
171 | 0.0030193 | 0.00075654 | -0.0030192 | -0.00075668 | 1.5237e-07 | -1.3787e-07 | 0.0046238 | 0.0046238 | 0.0046238 | 0.97166 | -0.5458 | 0.97161 | -0.54686 | 1.2703
172 | -0.06251 | -0.015663 | 0.062518 | 0.015667 | 7.9263e-06 | 4.3585e-06 | 0.095727 | 0.095727 | 0.095727 | 0.97166 | -0.5458 | 0.9718 | -0.54314 | 5.2597
173 | 0.0023282 | 0.00058339 | -0.0023282 | -0.0005835 | 5.5164e-08 | -1.076e-07 | 0.003568 | 0.0035681 | 0.0035681 | 0.97095 | -0.55984 | 0.97093 | -0.56034 | 0.98025
174 | 0.004767 | 0.0011946 | -0.0047668 | -0.0011946 | 1.7273e-07 | 3.1437e-09 | 0.0072942 | 0.0072942 | 0.0072942 | 0.97246 | -0.53003 | 0.97242 | -0.53079 | 2.0039
175 | 0.082271 | 0.020632 | -0.082261 | -0.020626 | 9.8857e-06 | 5.811e-06 | 0.12589 | 0.12589 | 0.12589 | 0.97246 | -0.53003 | 0.97233 | -0.53255 | 6.9172
176 | 0.0024694 | 0.0006187 | -0.0024693 | -0.00061887 | 1.0264e-07 | -1.7214e-07 | 0.0037785 | 0.0037786 | 0.0037786 | 0.97246 | -0.53003 | 0.97242 | -0.5309 | 1.0381
177 | 0.0023836 | 0.00059727 | -0.0023836 | -0.00059738 | 5.6193e-08 | -1.0377e-07 | 0.0036474 | 0.0036474 | 0.0036474 | 0.97242 | -0.53079 | 0.9724 | -0.53128 | 1.002
178 | 0.079793 | 0.020008 | -0.07978 | -0.02 | 1.2994e-05 | 7.5956e-06 | 0.12211 | 0.12212 | 0.12212 | 0.97233 | -0.53255 | 0.97216 | -0.53597 | 6.7096
179 | 0.012669 | 0.0031735 | -0.012669 | -0.003174 | 2.7557e-07 | -4.254e-07 | 0.019423 | 0.019424 | 0.019424 | 0.97055 | -0.56786 | 0.97053 | -0.56831 | 1.0672
180 | -0.012669 | -0.0031735 | 0.01267 | 0.0031725 | 6.6328e-07 | -1.0241e-06 | 0.019423 | 0.019423 | 0.019423 | 0.97055 | -0.56786 | 0.97061 | -0.56676 | 1.0672
181 | 0.0089506 | 0.0022421 | -0.0089498 | -0.0022428 | 7.6932e-07 | -7.191e-07 | 0.013723 | 0.013723 | 0.013723 | 0.97053 | -0.56831 | 0.97044 | -0.57012 | 1.2567
182 | -0.015676 | -0.0039259 | 0.015676 | 0.0039257 | 2.5946e-07 | -2.0414e-07 | 0.024031 | 0.024031 | 0.024031 | 0.97061 | -0.56676 | 0.97062 | -0.56641 | 1.3204
183 | 0.0024629 | 0.00061705 | -0.0024628 | -0.00061723 | 1.0195e-07 | -1.7195e-07 | 0.0037696 | 0.0037697 | 0.0037697 | 0.97216 | -0.53597 | 0.97212 | -0.53684 | 1.0356
184 | 0.073051 | 0.018314 | -0.073043 | -0.01831 | 7.5749e-06 | 4.3472e-06 | 0.11182 | 0.11182 | 0.11182 | 0.97216 | -0.53597 | 0.97205 | -0.53814 | 6.1437
185 | 0.0042664 | 0.0010691 | -0.0042663 | -0.0010691 | 1.3432e-07 | -1.8176e-08 | 0.0065303 | 0.0065303 | 0.0065303 | 0.97216 | -0.53597 | 0.97213 | -0.53663 | 1.794
186 | 0.0060093 | 0.0015058 | -0.0060092 | -0.0015058 | 8.8513e-08 | 2.2301e-08 | 0.0092142 | 0.0092142 | 0.0092142 | 0.97044 | -0.57012 | 0.97042 | -0.57043 | 2.5314
187 | -0.019024 | -0.0047649 | 0.019026 | 0.0047643 | 1.5923e-06 | -5.2366e-07 | 0.029164 | 0.029164 | 0.029164 | 0.97062 | -0.56641 | 0.97071 | -0.56465 | 1.6024
188 | 0.0026407 | 0.00066157 | -0.0026405 | -0.00066178 | 1.537e-07 | -2.1047e-07 | 0.0040491 | 0.0040492 | 0.0040492 | 0.97042 | -0.57043 | 0.97036 | -0.57165 | 1.1124
189 | 0.070578 | 0.017692 | -0.070567 | -0.017686 | 1.0322e-05 | 5.8755e-06 | 0.10804 | 0.10804 | 0.10804 | 0.97205 | -0.53814 | 0.9719 | -0.54121 | 5.9364
190 | 0.0019662 | 0.00049266 | -0.0019662 | -0.00049277 | 3.7111e-08 | -1.117e-07 | 0.0030096 | 0.0030096 | 0.0030096 | 0.97213 | -0.53663 | 0.97211 | -0.53703 | 0.82682
191 | 0.0089174 | 0.0022342 | -0.0089167 | -0.0022342 | 6.8769e-07 | -4.5323e-08 | 0.013668 | 0.013668 | 0.013668 | 0.9708 | -0.56288 | 0.97072 | -0.5645 | 1.8775
192 | 0.0064734 | 0.0016219 | -0.006473 | -0.0016218 | 3.703e-07 | 1.1302e-07 | 0.0099228 | 0.0099229 | 0.0099229 | 0.97072 | -0.5645 | 0.97066 | -0.5657 | 2.7261
193 | 0.0037403 | 0.00093691 | -0.0037395 | -0.00093721 | 8.2089e-07 | -2.9744e-07 | 0.0057337 | 0.005734 | 0.005734 | 0.97066 | -0.5657 | 0.97043 | -0.57031 | 1.5753
194 | 0.022143 | 0.0055454 | -0.022143 | -0.0055454 | 2.987e-07 | -2.2523e-08 | 0.033941 | 0.033941 | 0.033941 | 0.97073 | -0.56437 | 0.97071 | -0.56465 | 1.8649
195 | 0.0029867 | 0.00074837 | -0.0029866 | -0.00074851 | 1.4864e-07 | -1.3976e-07 | 0.0045728 | 0.0045728 | 0.0045728 | 0.9719 | -0.54121 | 0.97184 | -0.54226 | 1.2563
196 | 0.06551 | 0.016419 | -0.065504 | -0.016415 | 5.9995e-06 | 3.347e-06 | 0.1003 | 0.1003 | 0.1003 | 0.9719 | -0.54121 | 0.9718 | -0.54314 | 5.511
197 | 0.0020706 | 0.00051884 | -0.0020705 | -0.00051892 | 3.2065e-08 | -8.4914e-08 | 0.0031701 | 0.0031701 | 0.0031701 | 0.9719 | -0.54121 | 0.97188 | -0.54154 | 0.87092
198 | 0.00079854 | 0.00019988 | -0.00079853 | -0.00020013 | 1.095e-08 | -2.5378e-07 | 0.0012 | 0.0012001 | 0.0012001 | 0.99013 | -0.18662 | 0.99011 | -0.1869 | 0.3297

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.53029 | 0.13707

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00073052 | 0.00018309
1 | 0.0010011 | 0.0002509
2 | 0.0011407 | 0.00028589
3 | 0.00018684 | 4.6825e-05
4 | 0.0009354 | 0.00023443
5 | 0.0003838 | 9.6189e-05
6 | 0.00020589 | 5.16e-05
7 | 0.00058835 | 0.00014746
8 | 0.00043195 | 0.00010826
9 | 0.00050327 | 0.00012613
10 | 0.0012854 | 0.00032216
11 | 0.0005088 | 0.00012752
12 | 0.00065168 | 0.00016333
13 | 0.0007978 | 0.00019995
14 | 0.0014373 | 0.00036021
15 | 0.0010129 | 0.00025385
16 | 0.0020677 | 0.00051822
17 | 0.00067357 | 0.00016881
18 | 0.0014369 | 0.00036013
19 | 0.0052041 | 0.0013043
20 | 0.0002457 | 6.1578e-05
21 | 0.002066 | 0.00051779
22 | 0.0022092 | 0.00055367
23 | 0.0012668 | 0.00031749
24 | 0.0013411 | 0.00033611
25 | 0.0014393 | 0.00036073
26 | 0.0017707 | 0.00044379
27 | 0.0023187 | 0.00058111
28 | 0.0021644 | 0.00054245
29 | 0.0044992 | 0.0011276
30 | 0.0016009 | 0.00040121
31 | 0.0014326 | 0.00035904
32 | 0.0013239 | 0.00033181
33 | 0.0011735 | 0.00029411
34 | 0.0011515 | 0.00028859
35 | 0.00075341 | 0.00018882
36 | 0.0013851 | 0.00034714
37 | 0.0024118 | 0.00060446
38 | 0.0020641 | 0.00051732
39 | 0.0021628 | 0.00054206
40 | 0.0034864 | 0.00087378
41 | 0.0021851 | 0.00054765
42 | 0.0019116 | 0.0004791
43 | 0.0025832 | 0.00064742
44 | 0.0018322 | 0.00045918
45 | 0.0014278 | 0.00035785
46 | 0.0013905 | 0.00034849
47 | 0.0023545 | 0.0005901
48 | 0.0011996 | 0.00030064
49 | 0.0014124 | 0.00035397
50 | 0.0013476 | 0.00033775
51 | 0.0022703 | 0.000569
52 | 0.00084602 | 0.00021203
53 | 0.0010259 | 0.00025712
54 | 0.0018542 | 0.0004647
55 | 0.0043593 | 0.0010925
56 | 0.00041678 | 0.00010445
57 | 0.00060795 | 0.00015237
58 | 0.0018612 | 0.00046647
59 | 0.016857 | 0.0042248
60 | 0.015789 | 0.0039572
61 | 0.0030084 | 0.00075397
62 | 0.0028128 | 0.00070495
63 | 0.049349 | 0.012368
64 | 0.066963 | 0.016782
65 | 0.015869 | 0.0039771
66 | 0.0021056 | 0.00052772
67 | 0.0021091 | 0.0005286
68 | 0.00048677 | 0.000122
69 | 0.0006081 | 0.0001524
70 | 0.00085805 | 0.00021505
71 | 0.0004571 | 0.00011456
72 | 0.00079804 | 0.00020001
73 | 0.0043588 | 0.0010924
74 | 0.0025587 | 0.00064128
75 | 0.0024136 | 0.0006049
76 | 0.0024866 | 0.0006232
77 | 0.00179 | 0.00044862
78 | 0.0019467 | 0.00048789
79 | 0.0032776 | 0.00082145
80 | 0.0019583 | 0.00049079
81 | 0.0056896 | 0.001426
82 | 0.005237 | 0.0013125
83 | 0.0047374 | 0.0011873
84 | 0.01019 | 0.0025539
85 | 0.0019419 | 0.00048668
86 | 0.0019369 | 0.00048544
87 | 0.0099481 | 0.0024932
88 | 0.0032034 | 0.00080285
89 | 0.006686 | 0.0016757
90 | 0.0048183 | 0.0012076
91 | 0.0039932 | 0.0010008
92 | 0.0010906 | 0.00027333
93 | 0.0034224 | 0.00085772
94 | 0.0038011 | 0.00095266
95 | 0.0018885 | 0.0004733
96 | 0.0044583 | 0.0011174
97 | 0.0051355 | 0.0012871
98 | 0.0052196 | 0.0013081
99 | 0.0014274 | 0.00035774
100 | 0.00042192 | 0.00010574
101 | 0.0035591 | 0.000892
102 | 0.006868 | 0.0017213
103 | 0.00090191 | 0.00022604
104 | 0.0061622 | 0.0015444
105 | 0.0054669 | 0.0013701
106 | 0.0021344 | 0.00053494
107 | 0.0022507 | 0.00056409
108 | 0.0022474 | 0.00056326
109 | 0.002451 | 0.00061429
110 | 0.0030192 | 0.00075668
111 | 0.0018991 | 0.00047595
112 | 0.0016553 | 0.00041486
113 | 0.0032831 | 0.00082282
114 | 0.0022077 | 0.00055329
115 | 0.0072852 | 0.0018258
116 | 0.0041349 | 0.0010363
117 | 0.0038173 | 0.0009567
118 | 0.0018723 | 0.00046923
119 | 0.00352 | 0.0008822
120 | 0.002316 | 0.00058045
121 | 0.0023832 | 0.00059729
122 | 0.0024684 | 0.00061863
123 | 0.0024693 | 0.00061887
124 | 0.0037183 | 0.00093189
125 | 0.003006 | 0.00075338
126 | 0.0023836 | 0.00059738
127 | 0.0029406 | 0.00073698
128 | 0.0033484 | 0.00083918
129 | 0.0023282 | 0.0005835
130 | 0.0033685 | 0.00084422
131 | 0.0026405 | 0.00066178
132 | 0.0024628 | 0.00061723
133 | 0.0024651 | 0.00061782
134 | 0.0023001 | 0.00057646
135 | 0.0027111 | 0.00067948
136 | 0.0024433 | 0.00061235
137 | 0.0027327 | 0.00068487
138 | 0.0037395 | 0.00093721
139 | 0.0023995 | 0.00060137
140 | 0.0019662 | 0.00049277
141 | 0.0029866 | 0.00074851
142 | 0.0029862 | 0.0007484
143 | 0.0020705 | 0.00051892
144 | 0.0030192 | 0.00075668
145 | 0.0031166 | 0.00078108
146 | 0.0012356 | 0.00030967
147 | 0.0033653 | 0.00084342
148 | 0.00079853 | 0.00020013
149 | 0.0012356 | 0.00030967

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1