## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_136-6_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_136-6_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_136-6_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_136-6_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_136-6_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_136-6_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_136-6_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_136-6_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_136-6_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_136-6_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_136-6_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_136-6_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_136-6_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_136-6_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_136-6_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_136-6_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_136-6_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_136-6_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_136-6_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_136-6_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_136-6_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_136-6_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_136-6_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_136-6_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_136-6_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_136-6_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_136-6_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_136-6_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_136-6_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_136-6_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_136-6_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_136-6_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_136-6_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_136-6_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_136-6_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_136-6_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_136-6_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_136-6_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_136-6_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_136-6_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_136-6_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_136-6_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_136-6_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_136-6_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_136-6_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_136-6_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_136-6_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_136-6_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_136-6_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_136-6_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_136-6_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_136-6_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_136-6_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_136-6_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_136-6_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_136-6_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_136-6_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_136-6_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_136-6_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_136-6_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_136-6_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_136-6_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_136-6_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_136-6_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_136-6_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_136-6_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_136-6_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_136-6_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_136-6_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_136-6_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_136-6_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_136-6_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_136-6_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_136-6_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_136-6_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_136-6_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_136-6_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_136-6_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_136-6_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_136-6_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_136-6_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_136-6_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_136-6_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_136-6_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_136-6_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_136-6_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_136-6_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_136-6_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_136-6_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_136-6_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_136-6_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_136-6_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_136-6_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_136-6_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_136-6_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_136-6_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_136-6_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_136-6_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_136-6_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_136-6_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_136-6_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_136-6_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_136-6_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_136-6_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_136-6_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_136-6_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_136-6_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_349_2_node_83 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_136-6_0_4_load_0 | 0 | 0.0037297 | 0.00093475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_136-6_0_4_load_1 | 1 | 0.0020553 | 0.00051511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_136-6_0_4_load_3 | 3 | 0.0043772 | 0.001097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_136-6_0_4_load_9 | 5 | 0.005058 | 0.0012677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_136-6_0_4_load_5 | 6 | 0.010477 | 0.0026258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_136-6_0_4_load_106 | 7 | 0.010477 | 0.0026259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_136-6_0_4_load_22 | 11 | 0.0033878 | 0.00084907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_136-6_0_4_load_21 | 12 | 0.01133 | 0.0028394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_136-6_0_4_load_14 | 15 | 0.010474 | 0.002625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_136-6_0_4_load_10 | 16 | 0.014326 | 0.0035905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_136-6_0_4_load_12 | 17 | 0.010991 | 0.0027546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_136-6_0_4_load_87 | 19 | 0.0024356 | 0.00061042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_136-6_0_4_load_92 | 20 | 0.001107 | 0.00027745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_136-6_0_4_load_93 | 21 | 0.001107 | 0.00027744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_136-6_0_4_load_90 | 22 | 0.0024356 | 0.00061042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_136-6_0_4_load_88 | 23 | 0.0024356 | 0.00061042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_136-6_0_4_load_89 | 24 | 0.0024356 | 0.00061042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_136-6_0_4_load_16 | 25 | 0.014367 | 0.0036006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_136-6_0_4_load_17 | 26 | 0.0060176 | 0.0015082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_136-6_0_4_load_19 | 28 | 0.011685 | 0.0029286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_136-6_0_4_load_105 | 30 | 0.0020956 | 0.00052521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_136-6_0_4_load_26 | 31 | 0.0068317 | 0.0017122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_136-6_0_4_load_24 | 32 | 0.020883 | 0.0052338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_136-6_0_4_load_27 | 35 | 0.0031802 | 0.00079703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_136-6_0_4_load_28 | 36 | 0.0026762 | 0.00067071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_136-6_0_4_load_29 | 37 | 0.0041321 | 0.0010356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_136-6_0_4_load_37 | 38 | 0.0018746 | 0.00046981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_136-6_0_4_load_35 | 39 | 0.021804 | 0.0054647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_136-6_0_4_load_30 | 40 | 0.0022336 | 0.00055978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_136-6_0_4_load_38 | 41 | 0.0024906 | 0.00062421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_136-6_0_4_load_32 | 42 | 0.0020278 | 0.00050822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_136-6_0_4_load_31 | 43 | 0.0060683 | 0.0015209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_136-6_0_4_load_33 | 44 | 0.0015754 | 0.00039484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_136-6_0_4_load_34 | 45 | 0.0022526 | 0.00056455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_136-6_0_4_load_40 | 47 | 0.0024346 | 0.00061017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_136-6_0_4_load_52 | 49 | 0.0061994 | 0.0015537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_136-6_0_4_load_55 | 51 | 0.01 | 0.0025063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_136-6_0_4_load_53 | 52 | 0.0026382 | 0.00066121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_136-6_0_4_load_60 | 53 | 0.0086482 | 0.0021675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_136-6_0_4_load_56 | 55 | 0.010002 | 0.0025067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_136-6_0_4_load_42 | 56 | 0.0023551 | 0.00059024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_136-6_0_4_load_43 | 57 | 0.0022838 | 0.00057239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_136-6_0_4_load_44 | 58 | 0.0060673 | 0.0015206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_136-6_0_4_load_46 | 59 | 0.021026 | 0.0052697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_136-6_0_4_load_48 | 60 | 0.003232 | 0.00081001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_136-6_0_4_load_61 | 62 | 0.010575 | 0.0026503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_136-6_0_4_load_103 | 65 | 0.0015347 | 0.00038463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_136-6_0_4_load_101 | 66 | 0.0021605 | 0.00054148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_136-6_0_4_load_98 | 67 | 0.0017347 | 0.00043475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_136-6_0_4_load_97 | 69 | 0.0012587 | 0.00031545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_136-6_0_4_load_54 | 70 | 0.0018505 | 0.00046377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_136-6_0_4_load_59 | 73 | 0.0055621 | 0.001394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_136-6_0_4_load_63 | 75 | 0.010249 | 0.0025686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_136-6_0_4_load_109 | 76 | 0.0085071 | 0.0021321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_136-6_0_4_load_64 | 78 | 0.0021377 | 0.00053577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_136-6_0_4_load_62 | 79 | 0.020951 | 0.0052509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_136-6_0_4_load_65 | 80 | 0.003765 | 0.00094359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_136-6_0_4_load_67 | 82 | 0.0025992 | 0.00065142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_136-6_0_4_load_70 | 83 | 0.010906 | 0.0027334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_136-6_0_4_load_68 | 84 | 0.00083431 | 0.0002091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_136-6_0_4_load_108 | 85 | 0.013775 | 0.0034523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_136-6_0_4_load_71 | 86 | 0.001155 | 0.00028947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_136-6_0_4_load_72 | 87 | 0.0011563 | 0.00028979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_136-6_0_4_load_74 | 89 | 0.0011556 | 0.00028961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_136-6_0_4_load_75 | 90 | 0.00052016 | 0.00013036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_136-6_0_4_load_81 | 91 | 0.0011556 | 0.00028961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_136-6_0_4_load_79 | 93 | 0.0011563 | 0.00028979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_136-6_0_4_load_83 | 94 | 0.001107 | 0.00027745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_136-6_0_4_load_76 | 95 | 0.0025429 | 0.00063732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_136-6_0_4_load_77 | 96 | 0.0025412 | 0.00063688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_136-6_0_4_load_78 | 97 | 0.0025412 | 0.00063687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_136-6_0_4_load_80 | 98 | 0.0025439 | 0.00063756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_136-6_0_4_load_82 | 99 | 0.0025439 | 0.00063756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_136-6_0_4_load_95 | 100 | 0.0065296 | 0.0016365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_136-6_0_4_load_84 | 101 | 0.001107 | 0.00027744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_136-6_0_4_load_86 | 102 | 0.0011065 | 0.00027731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_136-6_0_4_load_91 | 103 | 0.0067364 | 0.0016883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_136-6_0_4_load_94 | 104 | 0.0014632 | 0.00036671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_136-6_0_4_load_104 | 105 | 0.0034469 | 0.00086386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_136-6_0_4_load_96 | 106 | 0.001776 | 0.0004451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 40 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_136-6_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.063528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_136-6_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.073483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_136-6_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.037012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_136-6_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.046499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_136-6_0_4_line_4 |  | 4 | 5 | 0.024124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_136-6_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.096518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_136-6_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.0048728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_136-6_0_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.041241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_136-6_0_4_line_8 |  | 8 | 9 | 0.014083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_136-6_0_4_line_9 |  | 9 | 13 | 0.083995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_136-6_0_4_line_10 |  | 9 | 11 | 0.010611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_136-6_0_4_line_11 |  | 10 | 11 | 0.025629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_136-6_0_4_line_12 |  | 10 | 12 | 0.015799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_136-6_0_4_line_13 |  | 12 | 14 | 0.022345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_136-6_0_4_line_14 |  | 13 | 15 | 0.045307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_136-6_0_4_line_15 |  | 13 | 16 | 0.040495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_136-6_0_4_line_16 |  | 14 | 29 | 0.08284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_136-6_0_4_line_17 |  | 14 | 30 | 0.11502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_136-6_0_4_line_18 |  | 14 | 27 | 0.033187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_136-6_0_4_line_19 |  | 17 | 18 | 0.052683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_136-6_0_4_line_20 |  | 18 | 19 | 0.0439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_136-6_0_4_line_21 |  | 19 | 23 | 0.017122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_136-6_0_4_line_22 |  | 19 | 24 | 0.018311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_136-6_0_4_line_23 |  | 20 | 21 | 0.017816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_136-6_0_4_line_24 |  | 20 | 22 | 0.019747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_136-6_0_4_line_25 |  | 21 | 102 | 0.019153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_136-6_0_4_line_26 |  | 22 | 23 | 0.015011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_136-6_0_4_line_27 |  | 24 | 103 | 0.027271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_136-6_0_4_line_28 |  | 25 | 26 | 0.037069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_136-6_0_4_line_29 |  | 25 | 27 | 0.018864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_136-6_0_4_line_30 |  | 27 | 28 | 0.017713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_136-6_0_4_line_31 |  | 29 | 31 | 0.052649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_136-6_0_4_line_32 |  | 29 | 32 | 0.033373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_136-6_0_4_line_33 |  | 31 | 33 | 0.0035555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_136-6_0_4_line_34 |  | 32 | 34 | 0.052373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_136-6_0_4_line_35 |  | 33 | 39 | 0.027691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_136-6_0_4_line_36 |  | 34 | 35 | 0.019414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_136-6_0_4_line_37 |  | 34 | 36 | 0.030587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_136-6_0_4_line_38 |  | 35 | 37 | 0.0013537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_136-6_0_4_line_39 |  | 36 | 38 | 0.0055283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_136-6_0_4_line_40 |  | 37 | 40 | 0.028236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_136-6_0_4_line_41 |  | 38 | 41 | 0.026213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_136-6_0_4_line_42 |  | 40 | 42 | 0.022514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_136-6_0_4_line_43 |  | 41 | 46 | 0.0048553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_136-6_0_4_line_44 |  | 42 | 43 | 0.0026849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_136-6_0_4_line_45 |  | 43 | 44 | 0.0205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_136-6_0_4_line_46 |  | 44 | 45 | 0.041283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_136-6_0_4_line_47 |  | 46 | 47 | 0.017834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_136-6_0_4_line_48 |  | 46 | 48 | 0.013252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_136-6_0_4_line_49 |  | 47 | 49 | 0.012019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_136-6_0_4_line_50 |  | 48 | 50 | 0.038744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_136-6_0_4_line_51 |  | 48 | 51 | 0.031429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_136-6_0_4_line_52 |  | 49 | 52 | 0.059393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_136-6_0_4_line_53 |  | 50 | 53 | 0.03275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_136-6_0_4_line_54 |  | 50 | 54 | 0.007882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_136-6_0_4_line_55 |  | 51 | 55 | 0.029617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_136-6_0_4_line_56 |  | 52 | 70 | 0.045642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_136-6_0_4_line_57 |  | 53 | 62 | 0.057013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_136-6_0_4_line_58 |  | 54 | 59 | 0.028536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_136-6_0_4_line_59 |  | 54 | 57 | 0.018605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_136-6_0_4_line_60 |  | 55 | 71 | 0.028352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_136-6_0_4_line_61 |  | 56 | 57 | 0.0047485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_136-6_0_4_line_62 |  | 56 | 58 | 0.0029328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_136-6_0_4_line_63 |  | 59 | 60 | 0.0084584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_136-6_0_4_line_64 |  | 60 | 61 | 0.045576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_136-6_0_4_line_65 |  | 61 | 63 | 0.046434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_136-6_0_4_line_66 |  | 62 | 79 | 0.06401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_136-6_0_4_line_67 |  | 63 | 67 | 0.022116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_136-6_0_4_line_68 |  | 63 | 64 | 0.040959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_136-6_0_4_line_69 |  | 64 | 65 | 0.012354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_136-6_0_4_line_70 |  | 64 | 66 | 0.021794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_136-6_0_4_line_71 |  | 66 | 68 | 0.012245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_136-6_0_4_line_72 |  | 67 | 69 | 0.022649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_136-6_0_4_line_73 |  | 68 | 105 | 0.049595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_136-6_0_4_line_74 |  | 68 | 104 | 0.018079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_136-6_0_4_line_75 |  | 69 | 106 | 0.023004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_136-6_0_4_line_76 |  | 71 | 72 | 0.014153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_136-6_0_4_line_77 |  | 71 | 73 | 0.017576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_136-6_0_4_line_78 |  | 72 | 74 | 0.033604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_136-6_0_4_line_79 |  | 73 | 75 | 0.001279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_136-6_0_4_line_80 |  | 74 | 76 | 0.005693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_136-6_0_4_line_81 |  | 74 | 77 | 0.026086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_136-6_0_4_line_82 |  | 75 | 78 | 0.026449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_136-6_0_4_line_83 |  | 77 | 85 | 0.048475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_136-6_0_4_line_84 |  | 77 | 83 | 0.02025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_136-6_0_4_line_85 |  | 78 | 80 | 0.020005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_136-6_0_4_line_86 |  | 80 | 81 | 0.0031244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_136-6_0_4_line_87 |  | 81 | 82 | 0.013098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_136-6_0_4_line_88 |  | 82 | 84 | 0.005038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_136-6_0_4_line_89 |  | 86 | 87 | 0.017466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_136-6_0_4_line_90 |  | 86 | 88 | 0.015012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_136-6_0_4_line_91 |  | 87 | 89 | 0.016844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_136-6_0_4_line_92 |  | 88 | 90 | 0.01325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_136-6_0_4_line_93 |  | 89 | 91 | 0.015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_136-6_0_4_line_94 |  | 90 | 92 | 0.012998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_136-6_0_4_line_95 |  | 91 | 93 | 0.017985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_136-6_0_4_line_96 |  | 92 | 94 | 0.01855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_136-6_0_4_line_97 |  | 93 | 96 | 0.014181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_136-6_0_4_line_98 |  | 94 | 101 | 0.016597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_136-6_0_4_line_99 |  | 95 | 96 | 0.016018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_136-6_0_4_line_100 |  | 95 | 97 | 0.01564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_136-6_0_4_line_101 |  | 97 | 98 | 0.017153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_136-6_0_4_line_102 |  | 98 | 99 | 0.015052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_136-6_0_4_line_103 |  | 99 | 100 | 0.029683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_136-6_0_4_line_104 |  | 101 | 102 | 0.017234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_136-6_0_4_line_105 |  | 103 | 104 | 0.030324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_136-6_0_4_trafo_30 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 107 | 40 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2682518.6257 | 1239331.5484 | 2682519.3496 | 1239332.3463 | 2682523.6151 | 1239337.2757 | 2682525.7913 | 1239341.2421 | 2682527.5277 | 1239345.2914 | 2682529.4849 | 1239351.4007 | 2682545.2641 | 1239366.5642 | 2682548.9679 | 1239368.9173 | 2682561.2252 | 1239372.4458 | 2682562.6534 | 1239373.0719
1 | 2682463.6168 | 1239282.9592 | 2682472.057 | 1239289.0251 | 2682498.0254 | 1239312.3246 | 2682514.9766 | 1239327.5265 | 2682518.6257 | 1239331.5484
2 | 2682562.6534 | 1239373.0719 | 2682568.7958 | 1239375.7645 | 2682572.9517 | 1239376.6118 | 2682577.0041 | 1239375.6564 | 2682594.4925 | 1239362.4741
3 | 2682463.6168 | 1239282.9592 | 2682501.2287 | 1239255.4731
4 | 2682501.2287 | 1239255.4731 | 2682519.4789 | 1239271.2492
5 | 2682501.2287 | 1239255.4731 | 2682512.0033 | 1239247.606 | 2682570.4337 | 1239188.4091
6 | 2682523.1653 | 1239274.4358 | 2682519.4789 | 1239271.2492
7 | 2682599.4048 | 1239159.0579 | 2682570.4337 | 1239188.4091
8 | 2682613.2977 | 1239156.516 | 2682599.4048 | 1239159.0579
9 | 2682613.2977 | 1239156.516 | 2682616.3435 | 1239170.8241 | 2682622.0782 | 1239193.5646 | 2682631.5094 | 1239215.9228 | 2682639.2227 | 1239236.1668
10 | 2682613.2977 | 1239156.516 | 2682613.4497 | 1239145.9058
11 | 2682622.9846 | 1239123.0269 | 2682613.566 | 1239137.7842 | 2682613.4497 | 1239145.9058
12 | 2682622.9846 | 1239123.0269 | 2682635.0083 | 1239112.7781
13 | 2682652.3174 | 1239098.6621 | 2682646.0875 | 1239103.3343 | 2682635.0083 | 1239112.7781
14 | 2682639.2227 | 1239236.1668 | 2682610.1586 | 1239270.9236
15 | 2682639.2227 | 1239236.1668 | 2682674.0391 | 1239215.4859
16 | 2682720.0426 | 1239050.6931 | 2682686.7474 | 1239073.8459 | 2682652.3174 | 1239098.6621
17 | 2682652.3174 | 1239098.6621 | 2682604.8123 | 1238993.9155
18 | 2682652.3174 | 1239098.6621 | 2682675.4951 | 1239122.4795
19 | 2682810.7442 | 1239134.2834 | 2682765.4497 | 1239161.1882
20 | 2682836.2474 | 1239170.0156 | 2682810.7442 | 1239134.2834
21 | 2682836.2474 | 1239170.0156 | 2682824.3598 | 1239182.3384
22 | 2682836.2474 | 1239170.0156 | 2682848.9605 | 1239156.8373
23 | 2682800.2278 | 1239207.3538 | 2682787.8587 | 1239220.1757
24 | 2682813.9379 | 1239193.1418 | 2682800.2278 | 1239207.3538
25 | 2682787.8587 | 1239220.1757 | 2682774.5609 | 1239233.9602
26 | 2682824.3598 | 1239182.3384 | 2682813.9379 | 1239193.1418
27 | 2682848.9605 | 1239156.8373 | 2682856.9664 | 1239148.5382 | 2682867.5639 | 1239136.9005
28 | 2682679.7492 | 1239139.5811 | 2682706.386 | 1239165.3611
29 | 2682675.4951 | 1239122.4795 | 2682674.4861 | 1239130.8381 | 2682675.35 | 1239133.9857 | 2682677.2348 | 1239137.1475 | 2682679.7492 | 1239139.5811
30 | 2682675.4951 | 1239122.4795 | 2682682.9862 | 1239125.5526 | 2682689.8753 | 1239132.261
31 | 2682720.0426 | 1239050.6931 | 2682756.7016 | 1239088.4818
32 | 2682720.0426 | 1239050.6931 | 2682747.3896 | 1239031.5643
33 | 2682759.1773 | 1239091.0337 | 2682756.7016 | 1239088.4818
34 | 2682789.5695 | 1239000.5373 | 2682764.8975 | 1239019.3179 | 2682747.3896 | 1239031.5643
35 | 2682759.1773 | 1239091.0337 | 2682779.0608 | 1239071.7608
36 | 2682789.5695 | 1239000.5373 | 2682803.7785 | 1239013.7669
37 | 2682789.5695 | 1239000.5373 | 2682797.1856 | 1238993.5718 | 2682810.8447 | 1238978.6006
38 | 2682804.7692 | 1239014.6893 | 2682803.7785 | 1239013.7669
39 | 2682814.5707 | 1238974.5166 | 2682810.8447 | 1238978.6006
40 | 2682804.7692 | 1239014.6893 | 2682825.4343 | 1239033.9301
41 | 2682814.5707 | 1238974.5166 | 2682832.238 | 1238955.1519
42 | 2682825.4343 | 1239033.9301 | 2682841.912 | 1239049.2721
43 | 2682835.5104 | 1238951.5652 | 2682832.238 | 1238955.1519
44 | 2682841.912 | 1239049.2721 | 2682843.877 | 1239051.1017
45 | 2682858.8803 | 1239065.0709 | 2682843.877 | 1239051.1017
46 | 2682889.2503 | 1239040.3743 | 2682865.649 | 1239064.644 | 2682864.5252 | 1239065.4956 | 2682862.8974 | 1239066.14 | 2682860.8783 | 1239066.1007 | 2682858.918 | 1239065.106 | 2682858.8803 | 1239065.0709
47 | 2682835.5104 | 1238951.5652 | 2682821.4464 | 1238940.599
48 | 2682835.5104 | 1238951.5652 | 2682844.8106 | 1238942.0993
49 | 2682821.4464 | 1238940.599 | 2682811.9682 | 1238933.2086
50 | 2682875.5164 | 1238965.8001 | 2682868.8136 | 1238960.4361 | 2682854.8654 | 1238949.0222 | 2682844.8106 | 1238942.0993
51 | 2682844.8106 | 1238942.0993 | 2682846.9345 | 1238939.5159 | 2682864.784 | 1238917.8337
52 | 2682764.2293 | 1238928.8647 | 2682786.5492 | 1238913.3886 | 2682811.9682 | 1238933.2086
53 | 2682875.5164 | 1238965.8001 | 2682898.4074 | 1238942.3787
54 | 2682875.5164 | 1238965.8001 | 2682881.619 | 1238970.8111
55 | 2682864.784 | 1238917.8337 | 2682880.3998 | 1238898.865 | 2682883.5623 | 1238894.9312
56 | 2682764.2293 | 1238928.8647 | 2682757.0272 | 1238933.8584 | 2682731.9219 | 1238937.0442 | 2682720.9775 | 1238940.8021
57 | 2682898.4074 | 1238942.3787 | 2682930.225 | 1238909.8239 | 2682941.3646 | 1238907.0007
58 | 2682881.619 | 1238970.8111 | 2682902.889 | 1238989.8342
59 | 2682881.619 | 1238970.8111 | 2682871.4886 | 1238983.9346 | 2682869.9883 | 1238985.2971
60 | 2682901.3311 | 1238872.8386 | 2682891.5468 | 1238884.9996 | 2682883.5623 | 1238894.9312
61 | 2682866.4731 | 1238988.4895 | 2682869.9883 | 1238985.2971
62 | 2682864.3021 | 1238990.4612 | 2682866.4731 | 1238988.4895
63 | 2682909.1937 | 1238995.4729 | 2682902.889 | 1238989.8342
64 | 2682943.9879 | 1239024.887 | 2682938.4109 | 1239020.1613 | 2682923.1578 | 1239007.9618 | 2682909.1937 | 1238995.4729
65 | 2682943.9879 | 1239024.887 | 2682952.2807 | 1239031.7522 | 2682962.9852 | 1239040.3411 | 2682957.4593 | 1239052.5282 | 2682953.2927 | 1239060.0087
66 | 2682941.3646 | 1238907.0007 | 2682989.145 | 1238949.5957
67 | 2682953.2927 | 1239060.0087 | 2682948.7236 | 1239068.1507 | 2682941.7036 | 1239078.829
68 | 2682920.189 | 1239073.7228 | 2682935.757 | 1239056.8838 | 2682949.7761 | 1239060.4932 | 2682953.2927 | 1239060.0087
69 | 2682920.189 | 1239073.7228 | 2682911.6198 | 1239064.8239
70 | 2682920.189 | 1239073.7228 | 2682905.1869 | 1239089.5314
71 | 2682896.7581 | 1239098.4133 | 2682905.1869 | 1239089.5314
72 | 2682928.7041 | 1239097.3724 | 2682929.3734 | 1239096.3561 | 2682939.8435 | 1239081.6585 | 2682941.7036 | 1239078.829
73 | 2682896.7581 | 1239098.4133 | 2682879.5775 | 1239081.7839 | 2682866.583 | 1239095.2678 | 2682866.6136 | 1239102.2843
74 | 2682896.7581 | 1239098.4133 | 2682886.4789 | 1239113.2852
75 | 2682928.7041 | 1239097.3724 | 2682919.3886 | 1239111.5164 | 2682916.1025 | 1239116.6177
76 | 2682901.3311 | 1238872.8386 | 2682907.9446 | 1238875.3883 | 2682914.9896 | 1238876.2984
77 | 2682901.3311 | 1238872.8386 | 2682908.5969 | 1238856.8343
78 | 2682914.9896 | 1238876.2984 | 2682918.9318 | 1238872.4284 | 2682933.8693 | 1238869.8907 | 2682944.3981 | 1238862.388
79 | 2682908.5969 | 1238856.8343 | 2682909.1256 | 1238855.6697
80 | 2682944.3981 | 1238862.388 | 2682944.122 | 1238856.7023
81 | 2682944.3981 | 1238862.388 | 2682955.056 | 1238854.8426 | 2682965.6836 | 1238847.3079
82 | 2682919.2732 | 1238831.2687 | 2682915.8478 | 1238840.8629 | 2682909.1256 | 1238855.6697
83 | 2682965.6836 | 1238847.3079 | 2683012.2141 | 1238833.715
84 | 2682965.6836 | 1238847.3079 | 2682965.3456 | 1238831.4474 | 2682962.9765 | 1238827.7561
85 | 2682919.2732 | 1238831.2687 | 2682925.9999 | 1238812.4283
86 | 2682927.0505 | 1238809.4858 | 2682925.9999 | 1238812.4283
87 | 2682927.0505 | 1238809.4858 | 2682930.5306 | 1238799.7163 | 2682931.4474 | 1238797.1479
88 | 2682931.4474 | 1238797.1479 | 2682933.141 | 1238792.4031
89 | 2682769.6567 | 1239282.041 | 2682776.0616 | 1239276.4346 | 2682783.1319 | 1239270.94
90 | 2682758.1122 | 1239291.6286 | 2682763.7331 | 1239287.226 | 2682769.6567 | 1239282.041
91 | 2682783.1319 | 1239270.94 | 2682791.4242 | 1239264.4958 | 2682796.0243 | 1239260.1303
92 | 2682758.1122 | 1239291.6286 | 2682748.793 | 1239282.209
93 | 2682796.0243 | 1239260.1303 | 2682806.9051 | 1239249.8046
94 | 2682739.6515 | 1239272.9692 | 2682748.793 | 1239282.209
95 | 2682819.6182 | 1239237.0944 | 2682814.1371 | 1239242.9415 | 2682806.9051 | 1239249.8046
96 | 2682739.6515 | 1239272.9692 | 2682751.5518 | 1239258.7394
97 | 2682829.3168 | 1239226.7484 | 2682819.6182 | 1239237.0944
98 | 2682751.5518 | 1239258.7394 | 2682757.3822 | 1239251.7678 | 2682762.5953 | 1239246.3638
99 | 2682840.2715 | 1239215.0623 | 2682829.3168 | 1239226.7484
100 | 2682840.2715 | 1239215.0623 | 2682847.8528 | 1239206.975 | 2682850.9376 | 1239203.6243
101 | 2682850.9376 | 1239203.6243 | 2682862.5553 | 1239191.0051
102 | 2682862.5553 | 1239191.0051 | 2682864.4581 | 1239188.9382 | 2682872.5305 | 1239179.7338
103 | 2682872.5305 | 1239179.7338 | 2682877.5405 | 1239174.0213 | 2682885.3494 | 1239163.5339 | 2682890.4046 | 1239156.0758
104 | 2682774.5609 | 1239233.9602 | 2682762.5953 | 1239246.3638
105 | 2682886.4789 | 1239113.2852 | 2682878.3223 | 1239125.0862 | 2682867.5639 | 1239136.9005

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2682518.6257 | 1239331.5484
1 | 2682562.6534 | 1239373.0719
2 | 2682463.6168 | 1239282.9592
3 | 2682594.4925 | 1239362.4741
4 | 2682501.2287 | 1239255.4731
5 | 2682519.4789 | 1239271.2492
6 | 2682570.4337 | 1239188.4091
7 | 2682523.1653 | 1239274.4358
8 | 2682599.4048 | 1239159.0579
9 | 2682613.2977 | 1239156.516
10 | 2682622.9846 | 1239123.0269
11 | 2682613.4497 | 1239145.9058
12 | 2682635.0083 | 1239112.7781
13 | 2682639.2227 | 1239236.1668
14 | 2682652.3174 | 1239098.6621
15 | 2682610.1586 | 1239270.9236
16 | 2682674.0391 | 1239215.4859
17 | 2682765.4497 | 1239161.1882
18 | 2682810.7442 | 1239134.2834
19 | 2682836.2474 | 1239170.0156
20 | 2682800.2278 | 1239207.3538
21 | 2682787.8587 | 1239220.1757
22 | 2682813.9379 | 1239193.1418
23 | 2682824.3598 | 1239182.3384
24 | 2682848.9605 | 1239156.8373
25 | 2682679.7492 | 1239139.5811
26 | 2682706.386 | 1239165.3611
27 | 2682675.4951 | 1239122.4795
28 | 2682689.8753 | 1239132.261
29 | 2682720.0426 | 1239050.6931
30 | 2682604.8123 | 1238993.9155
31 | 2682756.7016 | 1239088.4818
32 | 2682747.3896 | 1239031.5643
33 | 2682759.1773 | 1239091.0337
34 | 2682789.5695 | 1239000.5373
35 | 2682803.7785 | 1239013.7669
36 | 2682810.8447 | 1238978.6006
37 | 2682804.7692 | 1239014.6893
38 | 2682814.5707 | 1238974.5166
39 | 2682779.0608 | 1239071.7608
40 | 2682825.4343 | 1239033.9301
41 | 2682832.238 | 1238955.1519
42 | 2682841.912 | 1239049.2721
43 | 2682843.877 | 1239051.1017
44 | 2682858.8803 | 1239065.0709
45 | 2682889.2503 | 1239040.3743
46 | 2682835.5104 | 1238951.5652
47 | 2682821.4464 | 1238940.599
48 | 2682844.8106 | 1238942.0993
49 | 2682811.9682 | 1238933.2086
50 | 2682875.5164 | 1238965.8001
51 | 2682864.784 | 1238917.8337
52 | 2682764.2293 | 1238928.8647
53 | 2682898.4074 | 1238942.3787
54 | 2682881.619 | 1238970.8111
55 | 2682883.5623 | 1238894.9312
56 | 2682866.4731 | 1238988.4895
57 | 2682869.9883 | 1238985.2971
58 | 2682864.3021 | 1238990.4612
59 | 2682902.889 | 1238989.8342
60 | 2682909.1937 | 1238995.4729
61 | 2682943.9879 | 1239024.887
62 | 2682941.3646 | 1238907.0007
63 | 2682953.2927 | 1239060.0087
64 | 2682920.189 | 1239073.7228
65 | 2682911.6198 | 1239064.8239
66 | 2682905.1869 | 1239089.5314
67 | 2682941.7036 | 1239078.829
68 | 2682896.7581 | 1239098.4133
69 | 2682928.7041 | 1239097.3724
70 | 2682720.9775 | 1238940.8021
71 | 2682901.3311 | 1238872.8386
72 | 2682914.9896 | 1238876.2984
73 | 2682908.5969 | 1238856.8343
74 | 2682944.3981 | 1238862.388
75 | 2682909.1256 | 1238855.6697
76 | 2682944.122 | 1238856.7023
77 | 2682965.6836 | 1238847.3079
78 | 2682919.2732 | 1238831.2687
79 | 2682989.145 | 1238949.5957
80 | 2682925.9999 | 1238812.4283
81 | 2682927.0505 | 1238809.4858
82 | 2682931.4474 | 1238797.1479
83 | 2682962.9765 | 1238827.7561
84 | 2682933.141 | 1238792.4031
85 | 2683012.2141 | 1238833.715
86 | 2682769.6567 | 1239282.041
87 | 2682783.1319 | 1239270.94
88 | 2682758.1122 | 1239291.6286
89 | 2682796.0243 | 1239260.1303
90 | 2682748.793 | 1239282.209
91 | 2682806.9051 | 1239249.8046
92 | 2682739.6515 | 1239272.9692
93 | 2682819.6182 | 1239237.0944
94 | 2682751.5518 | 1239258.7394
95 | 2682840.2715 | 1239215.0623
96 | 2682829.3168 | 1239226.7484
97 | 2682850.9376 | 1239203.6243
98 | 2682862.5553 | 1239191.0051
99 | 2682872.5305 | 1239179.7338
100 | 2682890.4046 | 1239156.0758
101 | 2682762.5953 | 1239246.3638
102 | 2682774.5609 | 1239233.9602
103 | 2682867.5639 | 1239136.9005
104 | 2682886.4789 | 1239113.2852
105 | 2682866.6136 | 1239102.2843
106 | 2682916.1025 | 1239116.6177
107 | 2682789.5695 | 1239000.5373

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97063 | -0.56729 | 0.0037297 | 0.00093475
1 | 0.97025 | -0.57485 | 0.0020553 | 0.00051511
2 | 0.97133 | -0.55348 | 0 | 0
3 | 0.9701 | -0.57786 | 0.0043772 | 0.001097
4 | 0.97177 | -0.54475 | 0 | 0
5 | 0.97142 | -0.55167 | 0.005058 | 0.0012677
6 | 0.97409 | -0.49906 | 0.010477 | 0.0026258
7 | 0.97137 | -0.55261 | 0.010477 | 0.0026259
8 | 0.97548 | -0.47169 | 0 | 0
9 | 0.97596 | -0.46236 | 0 | 0
10 | 0.9781 | -0.42041 | 0 | 0
11 | 0.97656 | -0.45052 | 0.0033878 | 0.00084907
12 | 0.97904 | -0.4019 | 0.01133 | 0.0028394
13 | 0.97401 | -0.50056 | 0 | 0
14 | 0.98062 | -0.37118 | 0 | 0
15 | 0.97357 | -0.50928 | 0.010474 | 0.002625
16 | 0.97347 | -0.51122 | 0.014326 | 0.0035905
17 | 0.97718 | -0.43928 | 0.010991 | 0.0027546
18 | 0.97771 | -0.42872 | 0 | 0
19 | 0.97816 | -0.41992 | 0.0024356 | 0.00061042
20 | 0.97655 | -0.45154 | 0.001107 | 0.00027745
21 | 0.97605 | -0.4613 | 0.001107 | 0.00027744
22 | 0.97712 | -0.44032 | 0.0024356 | 0.00061042
23 | 0.97759 | -0.43114 | 0.0024356 | 0.00061042
24 | 0.979 | -0.40346 | 0.0024356 | 0.00061042
25 | 0.97928 | -0.39748 | 0.014367 | 0.0036006
26 | 0.97907 | -0.40154 | 0.0060176 | 0.0015082
27 | 0.97964 | -0.3905 | 0 | 0
28 | 0.97944 | -0.39426 | 0.011685 | 0.0029286
29 | 0.98909 | -0.2076 | 0 | 0
30 | 0.9804 | -0.37556 | 0.0020956 | 0.00052521
31 | 0.9877 | -0.2345 | 0.0068317 | 0.0017122
32 | 0.99123 | -0.16651 | 0.020883 | 0.0052338
33 | 0.98763 | -0.23589 | 0 | 0
34 | 0.99381 | -0.11727 | 0 | 0
35 | 0.99624 | -0.071125 | 0.0031802 | 0.00079703
36 | 0.9915 | -0.16157 | 0.0026762 | 0.00067071
37 | 0.99641 | -0.067891 | 0.0041321 | 0.0010356
38 | 0.99108 | -0.16951 | 0.0018746 | 0.00046981
39 | 0.98708 | -0.24668 | 0.021804 | 0.0054647
40 | 1 | 0 | -0.43315 | -0.11095
41 | 0.98913 | -0.20696 | 0.0024906 | 0.00062421
42 | 0.99976 | -0.0046813 | 0.0020278 | 0.00050822
43 | 0.99973 | -0.0051447 | 0.0060683 | 0.0015209
44 | 0.99966 | -0.0065139 | 0.0015754 | 0.00039484
45 | 0.99958 | -0.0081365 | 0.0022526 | 0.00056455
46 | 0.98878 | -0.21385 | 0 | 0
47 | 0.98856 | -0.21802 | 0.0024346 | 0.00061017
48 | 0.98786 | -0.23162 | 0 | 0
49 | 0.98844 | -0.22031 | 0.0061994 | 0.0015537
50 | 0.9861 | -0.26561 | 0 | 0
51 | 0.98558 | -0.2757 | 0.01 | 0.0025063
52 | 0.9882 | -0.22507 | 0.0026382 | 0.00066121
53 | 0.98488 | -0.28923 | 0.0086482 | 0.0021675
54 | 0.98584 | -0.27065 | 0 | 0
55 | 0.98371 | -0.31209 | 0.010002 | 0.0025067
56 | 0.98562 | -0.27494 | 0.0023551 | 0.00059024
57 | 0.98565 | -0.27422 | 0.0022838 | 0.00057239
58 | 0.9856 | -0.27526 | 0.0060673 | 0.0015206
59 | 0.98499 | -0.28708 | 0.021026 | 0.0052697
60 | 0.98479 | -0.29089 | 0.003232 | 0.00081001
61 | 0.98378 | -0.31055 | 0 | 0
62 | 0.98323 | -0.32158 | 0.010575 | 0.0026503
63 | 0.98274 | -0.33063 | 0 | 0
64 | 0.98189 | -0.3472 | 0 | 0
65 | 0.98187 | -0.34754 | 0.0015347 | 0.00038463
66 | 0.98145 | -0.35582 | 0.0021605 | 0.00054148
67 | 0.98265 | -0.33254 | 0.0017347 | 0.00043475
68 | 0.98121 | -0.36051 | 0 | 0
69 | 0.98258 | -0.33378 | 0.0012587 | 0.00031545
70 | 0.98812 | -0.22658 | 0.0018505 | 0.00046377
71 | 0.98218 | -0.34193 | 0 | 0
72 | 0.98175 | -0.35042 | 0 | 0
73 | 0.98177 | -0.34992 | 0.0055621 | 0.001394
74 | 0.98071 | -0.37061 | 0 | 0
75 | 0.98175 | -0.35037 | 0.010249 | 0.0025686
76 | 0.98067 | -0.37149 | 0.0085071 | 0.0021321
77 | 0.98012 | -0.38229 | 0 | 0
78 | 0.98152 | -0.35484 | 0.0021377 | 0.00053577
79 | 0.98199 | -0.34579 | 0.020951 | 0.0052509
80 | 0.98139 | -0.35744 | 0.003765 | 0.00094359
81 | 0.98138 | -0.35764 | 0 | 0
82 | 0.98134 | -0.35845 | 0.0025992 | 0.00065142
83 | 0.97991 | -0.38629 | 0.010906 | 0.0027334
84 | 0.98133 | -0.35853 | 0.00083431 | 0.0002091
85 | 0.9795 | -0.39441 | 0.013775 | 0.0034523
86 | 0.97326 | -0.51611 | 0.001155 | 0.00028947
87 | 0.97287 | -0.52379 | 0.0011563 | 0.00028979
88 | 0.97361 | -0.5092 | 0 | 0
89 | 0.97251 | -0.53083 | 0.0011556 | 0.00028961
90 | 0.97392 | -0.5031 | 0.00052016 | 0.00013036
91 | 0.97221 | -0.5368 | 0.0011556 | 0.00028961
92 | 0.97423 | -0.497 | 0 | 0
93 | 0.97187 | -0.54356 | 0.0011563 | 0.00028979
94 | 0.97467 | -0.48831 | 0.001107 | 0.00027745
95 | 0.97137 | -0.55354 | 0.0025429 | 0.00063732
96 | 0.97162 | -0.5486 | 0.0025412 | 0.00063688
97 | 0.97116 | -0.55764 | 0.0025412 | 0.00063687
98 | 0.97097 | -0.56132 | 0.0025439 | 0.00063756
99 | 0.97085 | -0.56384 | 0.0025439 | 0.00063756
100 | 0.97066 | -0.56743 | 0.0065296 | 0.0016365
101 | 0.97509 | -0.48019 | 0.001107 | 0.00027744
102 | 0.97553 | -0.47142 | 0.0011065 | 0.00027731
103 | 0.98032 | -0.37779 | 0.0067364 | 0.0016883
104 | 0.98087 | -0.36706 | 0.0014632 | 0.00036671
105 | 0.98105 | -0.36361 | 0.0034469 | 0.00086386
106 | 0.98254 | -0.33451 | 0.001776 | 0.0004451
107 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0064355 | 0.0016128 | -0.0064332 | -0.0016121 | 2.3188e-06 | 6.9916e-07 | 0.0098658 | 0.0098661 | 0.0098661 | 0.97063 | -0.56729 | 0.97025 | -0.57485 | 2.7105
1 | -0.010165 | -0.0025475 | 0.010172 | 0.0025509 | 6.6917e-06 | 3.3738e-06 | 0.015584 | 0.015583 | 0.015584 | 0.97063 | -0.56729 | 0.97133 | -0.55348 | 4.2812
2 | 0.0043778 | 0.001097 | -0.0043772 | -0.001097 | 6.2565e-07 | -5.6615e-08 | 0.0067139 | 0.0067141 | 0.0067141 | 0.97025 | -0.57485 | 0.9701 | -0.57786 | 1.8445
3 | -0.010172 | -0.0025509 | 0.010176 | 0.002553 | 4.2343e-06 | 2.1341e-06 | 0.015583 | 0.015583 | 0.015583 | 0.97133 | -0.55348 | 0.97177 | -0.54475 | 4.2811
4 | 0.015541 | 0.0038968 | -0.015536 | -0.0038938 | 5.1233e-06 | 2.9802e-06 | 0.023798 | 0.023798 | 0.023798 | 0.97177 | -0.54475 | 0.97142 | -0.55167 | 6.5379
5 | -0.025717 | -0.0064498 | 0.025773 | 0.0064846 | 5.6131e-05 | 3.4725e-05 | 0.039381 | 0.03938 | 0.039381 | 0.97177 | -0.54475 | 0.97409 | -0.49906 | 10.8189
6 | 0.010478 | 0.0026261 | -0.010477 | -0.0026259 | 4.7072e-07 | 2.4094e-07 | 0.01605 | 0.01605 | 0.01605 | 0.97142 | -0.55167 | 0.97137 | -0.55261 | 4.4094
7 | -0.03625 | -0.0091104 | 0.036298 | 0.0091402 | 4.744e-05 | 2.9848e-05 | 0.055385 | 0.055385 | 0.055385 | 0.97409 | -0.49906 | 0.97548 | -0.47169 | 15.2157
8 | -0.036298 | -0.0091402 | 0.036314 | 0.0091504 | 1.62e-05 | 1.0192e-05 | 0.055385 | 0.055385 | 0.055385 | 0.97548 | -0.47169 | 0.97596 | -0.46236 | 15.2157
9 | 0.024857 | 0.0062498 | -0.024812 | -0.0062219 | 4.5259e-05 | 2.7919e-05 | 0.037906 | 0.037907 | 0.037907 | 0.97596 | -0.46236 | 0.97401 | -0.50056 | 10.4139
10 | -0.061171 | -0.0154 | 0.061206 | 0.015422 | 3.4632e-05 | 2.2032e-05 | 0.093291 | 0.093291 | 0.093291 | 0.97596 | -0.46236 | 0.97656 | -0.45052 | 25.6294
11 | 0.064687 | 0.016331 | -0.064594 | -0.016271 | 9.3159e-05 | 5.9301e-05 | 0.098453 | 0.098453 | 0.098453 | 0.9781 | -0.42041 | 0.97656 | -0.45052 | 27.0476
12 | -0.064687 | -0.016331 | 0.064744 | 0.016367 | 5.7427e-05 | 3.6555e-05 | 0.098453 | 0.098453 | 0.098453 | 0.9781 | -0.42041 | 0.97904 | -0.4019 | 27.0476
13 | -0.076074 | -0.019207 | 0.076186 | 0.019278 | 0.00011212 | 7.1474e-05 | 0.11567 | 0.11567 | 0.11567 | 0.97904 | -0.4019 | 0.98062 | -0.37118 | 31.7781
14 | 0.010478 | 0.0026273 | -0.010474 | -0.002625 | 4.3542e-06 | 2.223e-06 | 0.016008 | 0.016009 | 0.016009 | 0.97401 | -0.50056 | 0.97357 | -0.50928 | 4.398
15 | 0.014333 | 0.0035946 | -0.014326 | -0.0035905 | 7.2821e-06 | 4.1568e-06 | 0.021898 | 0.021898 | 0.021898 | 0.97401 | -0.50056 | 0.97347 | -0.51122 | 6.016
16 | -0.11039 | -0.027863 | 0.11126 | 0.028421 | 0.0008724 | 0.00055728 | 0.16758 | 0.16758 | 0.16758 | 0.98062 | -0.37118 | 0.98909 | -0.2076 | 46.0385
17 | 0.002096 | 0.00052403 | -0.0020956 | -0.00052521 | 4.3626e-07 | -1.1715e-06 | 0.0031801 | 0.0031806 | 0.0031806 | 0.98062 | -0.37118 | 0.9804 | -0.37556 | 0.8738
18 | 0.032109 | 0.0080613 | -0.032079 | -0.0080428 | 2.955e-05 | 1.8494e-05 | 0.048728 | 0.048728 | 0.048728 | 0.98062 | -0.37118 | 0.97964 | -0.3905 | 13.3868
19 | -0.010991 | -0.0027546 | 0.010997 | 0.0027575 | 5.5341e-06 | 2.8815e-06 | 0.016737 | 0.016737 | 0.016737 | 0.97718 | -0.43928 | 0.97771 | -0.42872 | 4.5981
20 | -0.010997 | -0.0027575 | 0.011001 | 0.0027599 | 4.6114e-06 | 2.4005e-06 | 0.016737 | 0.016737 | 0.016737 | 0.97771 | -0.42872 | 0.97816 | -0.41992 | 4.598
21 | 0.036127 | 0.0091196 | -0.036107 | -0.0091074 | 1.9409e-05 | 1.2207e-05 | 0.054981 | 0.054981 | 0.054981 | 0.97816 | -0.41992 | 0.97759 | -0.43114 | 15.1046
22 | -0.049564 | -0.01249 | 0.049603 | 0.012515 | 3.9061e-05 | 2.4769e-05 | 0.075422 | 0.075422 | 0.075422 | 0.97816 | -0.41992 | 0.979 | -0.40346 | 20.7205
23 | 0.030098 | 0.0075894 | -0.030083 | -0.0075806 | 1.4062e-05 | 8.7767e-06 | 0.045878 | 0.045878 | 0.045878 | 0.97655 | -0.45154 | 0.97605 | -0.4613 | 12.6038
24 | -0.031205 | -0.0078668 | 0.031221 | 0.0078773 | 1.6753e-05 | 1.0475e-05 | 0.047565 | 0.047565 | 0.047565 | 0.97655 | -0.45154 | 0.97712 | -0.44032 | 13.0672
25 | 0.028976 | 0.0073032 | -0.028962 | -0.0072944 | 1.4026e-05 | 8.7372e-06 | 0.04419 | 0.04419 | 0.04419 | 0.97605 | -0.4613 | 0.97553 | -0.47142 | 12.1402
26 | -0.033657 | -0.0084877 | 0.033672 | 0.008497 | 1.4799e-05 | 9.2831e-06 | 0.051274 | 0.051274 | 0.051274 | 0.97712 | -0.44032 | 0.97759 | -0.43114 | 14.0862
27 | -0.052038 | -0.013125 | 0.052102 | 0.013166 | 6.4026e-05 | 4.0633e-05 | 0.079124 | 0.079124 | 0.079124 | 0.979 | -0.40346 | 0.98032 | -0.37779 | 21.7375
28 | 0.0060188 | 0.0015084 | -0.0060176 | -0.0015082 | 1.1627e-06 | 2.7786e-07 | 0.0091456 | 0.0091458 | 0.0091458 | 0.97928 | -0.39748 | 0.97907 | -0.40154 | 2.5126
29 | -0.020385 | -0.005109 | 0.020392 | 0.0051131 | 6.7872e-06 | 4.1064e-06 | 0.030976 | 0.030975 | 0.030976 | 0.97928 | -0.39748 | 0.97964 | -0.3905 | 8.5098
30 | 0.011687 | 0.0029297 | -0.011685 | -0.0029286 | 2.0933e-06 | 1.1167e-06 | 0.017752 | 0.017752 | 0.017752 | 0.97964 | -0.3905 | 0.97944 | -0.39426 | 4.8771
31 | 0.028685 | 0.0072074 | -0.028649 | -0.0071846 | 3.6781e-05 | 2.2865e-05 | 0.043162 | 0.043162 | 0.043162 | 0.98909 | -0.2076 | 0.9877 | -0.2345 | 11.8577
32 | -0.13995 | -0.035628 | 0.14023 | 0.035805 | 0.00027791 | 0.000177 | 0.21074 | 0.21074 | 0.21074 | 0.98909 | -0.2076 | 0.99123 | -0.16651 | 28.948
33 | 0.021817 | 0.0054724 | -0.021816 | -0.0054715 | 1.4406e-06 | 8.7645e-07 | 0.03287 | 0.03287 | 0.03287 | 0.9877 | -0.2345 | 0.98763 | -0.23589 | 9.0302
34 | -0.16111 | -0.041039 | 0.16149 | 0.041282 | 0.00038368 | 0.00024352 | 0.24209 | 0.24209 | 0.24209 | 0.99123 | -0.16651 | 0.99381 | -0.11727 | 22.1694
35 | 0.021816 | 0.0054715 | -0.021804 | -0.0054647 | 1.1219e-05 | 6.8263e-06 | 0.03287 | 0.03287 | 0.03287 | 0.98763 | -0.23589 | 0.98708 | -0.24668 | 9.0302
36 | -0.4099 | -0.10462 | 0.41082 | 0.1052 | 0.00091611 | 0.00058555 | 0.61441 | 0.61441 | 0.61441 | 0.99381 | -0.11727 | 0.99624 | -0.071125 | 56.2644
37 | 0.24841 | 0.063334 | -0.24788 | -0.062996 | 0.00053 | 0.00033801 | 0.37232 | 0.37232 | 0.37232 | 0.99381 | -0.11727 | 0.9915 | -0.16157 | 34.0952
38 | -0.414 | -0.106 | 0.41406 | 0.10604 | 6.4869e-05 | 4.1463e-05 | 0.61916 | 0.61916 | 0.61916 | 0.99624 | -0.071125 | 0.99641 | -0.067891 | 56.6994
39 | 0.2452 | 0.062325 | -0.24511 | -0.062266 | 9.3737e-05 | 5.9778e-05 | 0.3683 | 0.3683 | 0.3683 | 0.9915 | -0.16157 | 0.99108 | -0.16951 | 33.7274
40 | -0.41819 | -0.10708 | 0.41957 | 0.10796 | 0.0013801 | 0.00088218 | 0.62533 | 0.62533 | 0.62533 | 0.99641 | -0.067891 | 1 | 0 | 57.2645
41 | 0.24323 | 0.061796 | -0.24279 | -0.061517 | 0.0004377 | 0.00027912 | 0.36549 | 0.36549 | 0.36549 | 0.99108 | -0.16951 | 0.98913 | -0.20696 | 33.4697
42 | 0.011927 | 0.0029894 | -0.011925 | -0.002988 | 2.6595e-06 | 1.4068e-06 | 0.017748 | 0.017748 | 0.017748 | 1 | 0 | 0.99976 | -0.0046813 | 4.8759
43 | 0.2403 | 0.060892 | -0.24022 | -0.060842 | 7.9418e-05 | 5.0641e-05 | 0.36174 | 0.36174 | 0.36174 | 0.98913 | -0.20696 | 0.98878 | -0.21385 | 33.1266
44 | 0.0098969 | 0.0024798 | -0.0098967 | -0.0024797 | 2.1846e-07 | 1.0461e-07 | 0.01473 | 0.01473 | 0.01473 | 0.99976 | -0.0046813 | 0.99973 | -0.0051447 | 4.0468
45 | 0.0038285 | 0.00095886 | -0.0038282 | -0.00095897 | 2.496e-07 | -1.0903e-07 | 0.0056981 | 0.0056982 | 0.0056982 | 0.99973 | -0.0051447 | 0.99966 | -0.0065139 | 1.5654
46 | 0.0022528 | 0.00056412 | -0.0022526 | -0.00056455 | 1.7407e-07 | -4.2979e-07 | 0.0033531 | 0.0033533 | 0.0033533 | 0.99966 | -0.0065139 | 0.99958 | -0.0081365 | 0.92124
47 | 0.013128 | 0.0032903 | -0.013125 | -0.0032888 | 2.6102e-06 | 1.4418e-06 | 0.019756 | 0.019756 | 0.019756 | 0.98878 | -0.21385 | 0.98856 | -0.21802 | 5.4275
48 | 0.2271 | 0.057552 | -0.2269 | -0.057428 | 0.00019374 | 0.00012348 | 0.34199 | 0.34199 | 0.34199 | 0.98878 | -0.21385 | 0.98786 | -0.23162 | 31.3174
49 | 0.01069 | 0.0026787 | -0.010689 | -0.0026781 | 1.167e-06 | 5.9283e-07 | 0.016091 | 0.016091 | 0.016091 | 0.98856 | -0.21802 | 0.98844 | -0.22031 | 4.4207
50 | 0.14811 | 0.03751 | -0.14787 | -0.037357 | 0.00024137 | 0.00015299 | 0.22324 | 0.22324 | 0.22324 | 0.98786 | -0.23162 | 0.9861 | -0.26561 | 20.4437
51 | 0.078789 | 0.019918 | -0.078623 | -0.019812 | 0.00016617 | 0.00010595 | 0.11874 | 0.11874 | 0.11874 | 0.98786 | -0.23162 | 0.98558 | -0.2757 | 32.6215
52 | 0.0044899 | 0.0011244 | -0.0044888 | -0.0011245 | 1.0175e-06 | -1.0993e-07 | 0.0067588 | 0.006759 | 0.006759 | 0.98844 | -0.22031 | 0.9882 | -0.22507 | 1.8569
53 | 0.040292 | 0.010142 | -0.040247 | -0.010114 | 4.5425e-05 | 2.8654e-05 | 0.060817 | 0.060817 | 0.060817 | 0.9861 | -0.26561 | 0.98488 | -0.28923 | 16.708
54 | 0.10758 | 0.027215 | -0.10755 | -0.027198 | 2.5994e-05 | 1.6334e-05 | 0.16243 | 0.16243 | 0.16243 | 0.9861 | -0.26561 | 0.98584 | -0.27065 | 14.8744
55 | 0.068623 | 0.017306 | -0.068503 | -0.01723 | 0.00011931 | 7.5979e-05 | 0.10364 | 0.10364 | 0.10364 | 0.98558 | -0.2757 | 0.98371 | -0.31209 | 28.4736
56 | 0.0018506 | 0.00046327 | -0.0018505 | -0.00046377 | 1.329e-07 | -4.9964e-07 | 0.0027864 | 0.0027866 | 0.0027866 | 0.9882 | -0.22507 | 0.98812 | -0.22658 | 0.76555
57 | 0.031599 | 0.0079463 | -0.03155 | -0.0079158 | 4.8749e-05 | 3.0475e-05 | 0.047751 | 0.047751 | 0.047751 | 0.98488 | -0.28923 | 0.98323 | -0.32158 | 13.1184
58 | 0.096846 | 0.024514 | -0.096769 | -0.024466 | 7.631e-05 | 4.7748e-05 | 0.14626 | 0.14627 | 0.14627 | 0.98584 | -0.27065 | 0.98499 | -0.28708 | 13.3943
59 | 0.010708 | 0.0026843 | -0.010707 | -0.0026834 | 1.8228e-06 | 9.294e-07 | 0.016163 | 0.016163 | 0.016163 | 0.98584 | -0.27065 | 0.98565 | -0.27422 | 4.4405
60 | 0.058501 | 0.014723 | -0.058418 | -0.01467 | 8.3299e-05 | 5.2952e-05 | 0.088515 | 0.088515 | 0.088515 | 0.98371 | -0.31209 | 0.98218 | -0.34193 | 24.3172
61 | -0.0084225 | -0.0021109 | 0.0084228 | 0.002111 | 2.8791e-07 | 1.2374e-07 | 0.012716 | 0.012716 | 0.012716 | 0.98562 | -0.27494 | 0.98565 | -0.27422 | 3.4933
62 | 0.0060674 | 0.0015206 | -0.0060673 | -0.0015206 | 9.2281e-08 | 2.1683e-08 | 0.0091601 | 0.0091601 | 0.0091601 | 0.98562 | -0.27494 | 0.9856 | -0.27526 | 2.5165
63 | 0.075743 | 0.019197 | -0.075729 | -0.019188 | 1.3862e-05 | 8.5486e-06 | 0.1145 | 0.1145 | 0.1145 | 0.98499 | -0.28708 | 0.98479 | -0.29089 | 10.4854
64 | 0.072497 | 0.018378 | -0.072429 | -0.018336 | 6.8455e-05 | 4.2073e-05 | 0.10962 | 0.10962 | 0.10962 | 0.98479 | -0.29089 | 0.98378 | -0.31055 | 10.0383
65 | 0.072429 | 0.018336 | -0.072359 | -0.018293 | 6.9745e-05 | 4.287e-05 | 0.10962 | 0.10962 | 0.10962 | 0.98378 | -0.31055 | 0.98274 | -0.33063 | 10.0383
66 | 0.020975 | 0.0052655 | -0.020951 | -0.0052509 | 2.4193e-05 | 1.4673e-05 | 0.031747 | 0.031748 | 0.031748 | 0.98323 | -0.32158 | 0.98199 | -0.34579 | 8.7219
67 | 0.00477 | 0.0011949 | -0.0047695 | -0.0011949 | 4.3259e-07 | -3.3276e-09 | 0.0072222 | 0.0072223 | 0.0072223 | 0.98274 | -0.33063 | 0.98265 | -0.33254 | 1.9842
68 | 0.067589 | 0.017098 | -0.067535 | -0.017065 | 5.3682e-05 | 3.2801e-05 | 0.1024 | 0.1024 | 0.1024 | 0.98274 | -0.33063 | 0.98189 | -0.3472 | 9.377
69 | 0.0015347 | 0.00038449 | -0.0015347 | -0.00038463 | 2.506e-08 | -1.4022e-07 | 0.0023258 | 0.0023258 | 0.0023258 | 0.98189 | -0.3472 | 0.98187 | -0.34754 | 0.63896
70 | 0.066001 | 0.016681 | -0.065973 | -0.016664 | 2.7281e-05 | 1.6633e-05 | 0.10007 | 0.10007 | 0.10007 | 0.98189 | -0.3472 | 0.98145 | -0.35582 | 9.1641
71 | 0.063813 | 0.016123 | -0.063798 | -0.016114 | 1.4341e-05 | 8.7141e-06 | 0.096796 | 0.096796 | 0.096796 | 0.98145 | -0.35582 | 0.98121 | -0.36051 | 8.8641
72 | 0.0030349 | 0.00076012 | -0.0030347 | -0.00076029 | 1.7937e-07 | -1.721e-07 | 0.0045955 | 0.0045956 | 0.0045956 | 0.98265 | -0.33254 | 0.98258 | -0.33378 | 1.2625
73 | 0.0034474 | 0.00086356 | -0.0034469 | -0.00086386 | 5.0831e-07 | -3.01e-07 | 0.0052278 | 0.0052281 | 0.0052281 | 0.98121 | -0.36051 | 0.98105 | -0.36361 | 1.4363
74 | 0.060351 | 0.01525 | -0.060332 | -0.015239 | 1.8948e-05 | 1.1442e-05 | 0.091568 | 0.091569 | 0.091569 | 0.98121 | -0.36051 | 0.98087 | -0.36706 | 8.3854
75 | 0.001776 | 0.00044484 | -0.001776 | -0.0004451 | 6.2401e-08 | -2.5143e-07 | 0.0026895 | 0.0026896 | 0.0026896 | 0.98258 | -0.33378 | 0.98254 | -0.33451 | 0.7389
76 | 0.033258 | 0.0083605 | -0.033245 | -0.008352 | 1.3479e-05 | 8.4476e-06 | 0.050395 | 0.050395 | 0.050395 | 0.98218 | -0.34193 | 0.98175 | -0.35042 | 13.8449
77 | 0.02516 | 0.0063097 | -0.025151 | -0.0063038 | 9.5775e-06 | 5.9072e-06 | 0.038119 | 0.038119 | 0.038119 | 0.98218 | -0.34193 | 0.98177 | -0.34992 | 10.4724
78 | 0.033245 | 0.008352 | -0.033213 | -0.008332 | 3.2004e-05 | 2.0058e-05 | 0.050395 | 0.050396 | 0.050396 | 0.98175 | -0.35042 | 0.98071 | -0.37061 | 13.8449
79 | 0.019588 | 0.0049098 | -0.019588 | -0.0049096 | 4.2276e-07 | 2.5439e-07 | 0.029689 | 0.029689 | 0.029689 | 0.98177 | -0.34992 | 0.98175 | -0.35037 | 8.1564
80 | 0.0085075 | 0.0021322 | -0.0085071 | -0.0021321 | 3.5572e-07 | 1.5583e-07 | 0.012908 | 0.012908 | 0.012908 | 0.98071 | -0.37061 | 0.98067 | -0.37149 | 3.5462
81 | 0.024705 | 0.0061997 | -0.024691 | -0.0061913 | 1.3747e-05 | 8.4692e-06 | 0.037487 | 0.037487 | 0.037487 | 0.98071 | -0.37061 | 0.98012 | -0.38229 | 10.2988
82 | 0.0093393 | 0.002341 | -0.0093373 | -0.00234 | 1.9874e-06 | 9.3758e-07 | 0.014155 | 0.014156 | 0.014156 | 0.98175 | -0.35037 | 0.98152 | -0.35484 | 3.8889
83 | 0.013783 | 0.0034568 | -0.013775 | -0.0034523 | 7.9602e-06 | 4.484e-06 | 0.020926 | 0.020926 | 0.020926 | 0.98012 | -0.38229 | 0.9795 | -0.39441 | 5.7489
84 | 0.010909 | 0.0027345 | -0.010906 | -0.0027334 | 2.0829e-06 | 1.0779e-06 | 0.016562 | 0.016562 | 0.016562 | 0.98012 | -0.38229 | 0.97991 | -0.38629 | 4.5499
85 | 0.0071995 | 0.0018043 | -0.0071986 | -0.0018039 | 8.9371e-07 | 3.1917e-07 | 0.010915 | 0.010915 | 0.010915 | 0.98152 | -0.35484 | 0.98139 | -0.35744 | 2.9986
86 | 0.0034337 | 0.00086035 | -0.0034336 | -0.00086037 | 3.1757e-08 | -1.9154e-08 | 0.0052062 | 0.0052062 | 0.0052062 | 0.98139 | -0.35744 | 0.98138 | -0.35764 | 1.4303
87 | 0.0034336 | 0.00086037 | -0.0034335 | -0.00086045 | 1.3313e-07 | -8.0285e-08 | 0.0052062 | 0.0052062 | 0.0052062 | 0.98138 | -0.35764 | 0.98134 | -0.35845 | 1.4303
88 | 0.00083432 | 0.00020904 | -0.00083431 | -0.0002091 | 3.0236e-09 | -6.1715e-08 | 0.0012651 | 0.0012651 | 0.0012651 | 0.98134 | -0.35845 | 0.98133 | -0.35853 | 0.34755
89 | 0.023911 | 0.0060079 | -0.023902 | -0.0060025 | 8.7562e-06 | 5.387e-06 | 0.036563 | 0.036563 | 0.036563 | 0.97326 | -0.51611 | 0.97287 | -0.52379 | 10.0448
90 | -0.025066 | -0.0062974 | 0.025074 | 0.0063025 | 8.2704e-06 | 5.1064e-06 | 0.038329 | 0.038329 | 0.038329 | 0.97326 | -0.51611 | 0.97361 | -0.5092 | 10.5299
91 | 0.022746 | 0.0057127 | -0.022738 | -0.005708 | 7.6471e-06 | 4.685e-06 | 0.034795 | 0.034795 | 0.034795 | 0.97287 | -0.52379 | 0.97251 | -0.53083 | 9.559
92 | -0.025074 | -0.0063025 | 0.025082 | 0.006307 | 7.2998e-06 | 4.5071e-06 | 0.038329 | 0.038329 | 0.038329 | 0.97361 | -0.5092 | 0.97392 | -0.5031 | 10.5299
93 | 0.021583 | 0.0054184 | -0.021577 | -0.0054147 | 6.1356e-06 | 3.7407e-06 | 0.033027 | 0.033027 | 0.033027 | 0.97251 | -0.53083 | 0.97221 | -0.5368 | 9.0732
94 | -0.025602 | -0.0064373 | 0.025609 | 0.006442 | 7.4606e-06 | 4.613e-06 | 0.039123 | 0.039123 | 0.039123 | 0.97392 | -0.5031 | 0.97423 | -0.497 | 10.7482
95 | 0.020421 | 0.0051251 | -0.020414 | -0.0051211 | 6.5895e-06 | 3.9943e-06 | 0.031258 | 0.031258 | 0.031258 | 0.97221 | -0.5368 | 0.97187 | -0.54356 | 8.5874
96 | -0.025609 | -0.006442 | 0.02562 | 0.0064485 | 1.0647e-05 | 6.5833e-06 | 0.039123 | 0.039123 | 0.039123 | 0.97423 | -0.497 | 0.97467 | -0.48831 | 10.7482
97 | 0.019258 | 0.0048313 | -0.019254 | -0.0048285 | 4.6241e-06 | 2.7837e-06 | 0.029488 | 0.029488 | 0.029488 | 0.97187 | -0.54356 | 0.97162 | -0.5486 | 8.101
98 | -0.026727 | -0.006726 | 0.026737 | 0.0067324 | 1.0367e-05 | 6.4281e-06 | 0.040813 | 0.040813 | 0.040813 | 0.97467 | -0.48831 | 0.97509 | -0.48019 | 11.2125
99 | -0.016708 | -0.0041893 | 0.016712 | 0.0041916 | 3.9353e-06 | 2.3203e-06 | 0.025596 | 0.025596 | 0.025596 | 0.97137 | -0.55354 | 0.97162 | -0.5486 | 7.0319
100 | 0.014166 | 0.003552 | -0.014163 | -0.0035504 | 2.7619e-06 | 1.574e-06 | 0.021701 | 0.021701 | 0.021701 | 0.97137 | -0.55354 | 0.97116 | -0.55764 | 5.9617
101 | 0.011622 | 0.0029136 | -0.01162 | -0.0029125 | 2.0396e-06 | 1.0932e-06 | 0.017807 | 0.017807 | 0.017807 | 0.97116 | -0.55764 | 0.97097 | -0.56132 | 4.8921
102 | 0.0090757 | 0.0022749 | -0.0090746 | -0.0022744 | 1.092e-06 | 5.127e-07 | 0.013909 | 0.013909 | 0.013909 | 0.97097 | -0.56132 | 0.97085 | -0.56384 | 3.8211
103 | 0.0065307 | 0.0016368 | -0.0065296 | -0.0016365 | 1.1153e-06 | 3.4681e-07 | 0.01001 | 0.01001 | 0.01001 | 0.97085 | -0.56384 | 0.97066 | -0.56743 | 2.75
104 | -0.027844 | -0.0070099 | 0.027856 | 0.0070171 | 1.1675e-05 | 7.257e-06 | 0.042503 | 0.042503 | 0.042503 | 0.97509 | -0.48019 | 0.97553 | -0.47142 | 11.6766
105 | -0.058839 | -0.014854 | 0.058869 | 0.014872 | 3.0261e-05 | 1.8219e-05 | 0.089349 | 0.089349 | 0.089349 | 0.98032 | -0.37779 | 0.98087 | -0.36706 | 8.1822

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.43538 | 0.11151

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0037297 | 0.00093475
1 | 0.0020553 | 0.00051511
2 | 0.0043772 | 0.001097
3 | 0.005058 | 0.0012677
4 | 0.010477 | 0.0026258
5 | 0.010477 | 0.0026259
6 | 0.0033878 | 0.00084907
7 | 0.01133 | 0.0028394
8 | 0.010474 | 0.002625
9 | 0.014326 | 0.0035905
10 | 0.010991 | 0.0027546
11 | 0.0024356 | 0.00061042
12 | 0.001107 | 0.00027745
13 | 0.001107 | 0.00027744
14 | 0.0024356 | 0.00061042
15 | 0.0024356 | 0.00061042
16 | 0.0024356 | 0.00061042
17 | 0.014367 | 0.0036006
18 | 0.0060176 | 0.0015082
19 | 0.011685 | 0.0029286
20 | 0.0020956 | 0.00052521
21 | 0.0068317 | 0.0017122
22 | 0.020883 | 0.0052338
23 | 0.0031802 | 0.00079703
24 | 0.0026762 | 0.00067071
25 | 0.0041321 | 0.0010356
26 | 0.0018746 | 0.00046981
27 | 0.021804 | 0.0054647
28 | 0.0022336 | 0.00055978
29 | 0.0024906 | 0.00062421
30 | 0.0020278 | 0.00050822
31 | 0.0060683 | 0.0015209
32 | 0.0015754 | 0.00039484
33 | 0.0022526 | 0.00056455
34 | 0.0024346 | 0.00061017
35 | 0.0061994 | 0.0015537
36 | 0.01 | 0.0025063
37 | 0.0026382 | 0.00066121
38 | 0.0086482 | 0.0021675
39 | 0.010002 | 0.0025067
40 | 0.0023551 | 0.00059024
41 | 0.0022838 | 0.00057239
42 | 0.0060673 | 0.0015206
43 | 0.021026 | 0.0052697
44 | 0.003232 | 0.00081001
45 | 0.010575 | 0.0026503
46 | 0.0015347 | 0.00038463
47 | 0.0021605 | 0.00054148
48 | 0.0017347 | 0.00043475
49 | 0.0012587 | 0.00031545
50 | 0.0018505 | 0.00046377
51 | 0.0055621 | 0.001394
52 | 0.010249 | 0.0025686
53 | 0.0085071 | 0.0021321
54 | 0.0021377 | 0.00053577
55 | 0.020951 | 0.0052509
56 | 0.003765 | 0.00094359
57 | 0.0025992 | 0.00065142
58 | 0.010906 | 0.0027334
59 | 0.00083431 | 0.0002091
60 | 0.013775 | 0.0034523
61 | 0.001155 | 0.00028947
62 | 0.0011563 | 0.00028979
63 | 0.0011556 | 0.00028961
64 | 0.00052016 | 0.00013036
65 | 0.0011556 | 0.00028961
66 | 0.0011563 | 0.00028979
67 | 0.001107 | 0.00027745
68 | 0.0025429 | 0.00063732
69 | 0.0025412 | 0.00063688
70 | 0.0025412 | 0.00063687
71 | 0.0025439 | 0.00063756
72 | 0.0025439 | 0.00063756
73 | 0.0065296 | 0.0016365
74 | 0.001107 | 0.00027744
75 | 0.0011065 | 0.00027731
76 | 0.0067364 | 0.0016883
77 | 0.0014632 | 0.00036671
78 | 0.0034469 | 0.00086386
79 | 0.001776 | 0.0004451

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1