## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_137-10_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_137-10_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_137-10_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_137-10_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_137-10_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_137-10_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_137-10_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_137-10_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_137-10_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_137-10_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_137-10_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_137-10_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_137-10_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_137-10_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_137-10_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_137-10_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_137-10_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_137-10_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_137-10_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_137-10_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_137-10_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_137-10_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_137-10_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_137-10_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_137-10_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_137-10_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_137-10_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_137-10_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_137-10_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_137-10_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_137-10_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_137-10_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_137-10_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_137-10_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_137-10_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_137-10_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_137-10_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_137-10_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_137-10_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_137-10_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_137-10_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_137-10_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_137-10_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_137-10_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_137-10_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_137-10_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_137-10_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_137-10_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_137-10_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_137-10_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_137-10_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_137-10_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_137-10_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_137-10_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_137-10_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_137-10_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_137-10_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_137-10_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_137-10_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_137-10_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_137-10_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_137-10_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_137-10_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_137-10_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_137-10_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_137-10_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_137-10_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_137-10_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_137-10_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_137-10_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_137-10_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_137-10_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_137-10_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_137-10_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_137-10_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_137-10_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_137-10_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_137-10_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_137-10_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_137-10_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_137-10_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_137-10_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_137-10_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_137-10_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_137-10_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_137-10_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_137-10_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_137-10_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_137-10_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_137-10_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_137-10_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_137-10_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_137-10_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_137-10_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_137-10_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_137-10_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_137-10_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_137-10_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_137-10_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_137-10_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_137-10_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_137-10_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_137-10_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_137-10_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_137-10_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_137-10_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_137-10_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_137-10_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_137-10_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_137-10_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_137-10_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_137-10_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_137-10_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_137-10_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_137-10_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_137-10_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_137-10_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_137-10_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_137-10_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_137-10_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_137-10_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_137-10_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_137-10_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_137-10_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_137-10_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_137-10_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_137-10_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_137-10_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_137-10_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_137-10_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_137-10_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_137-10_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_137-10_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_137-10_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_137-10_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_137-10_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_137-10_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_137-10_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_137-10_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_137-10_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_137-10_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_137-10_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_137-10_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_137-10_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_137-10_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_137-10_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_137-10_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_137-10_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_137-10_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_137-10_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_137-10_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_137-10_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_137-10_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_137-10_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_137-10_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_137-10_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_137-10_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_137-10_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_137-10_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_137-10_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_137-10_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_137-10_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_137-10_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_137-10_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_MV_491_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_137-10_0_4_load_0 | 0 | 0.0023608 | 0.00059168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_137-10_0_4_load_1 | 1 | 0.0020863 | 0.00052288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_137-10_0_4_load_2 | 2 | 0.0031324 | 0.00078506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_137-10_0_4_load_3 | 3 | 0.0023592 | 0.00059128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_137-10_0_4_load_59 | 4 | 0.003259 | 0.00081679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_137-10_0_4_load_51 | 5 | 0.0023592 | 0.00059128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_137-10_0_4_load_4 | 6 | 0.0030771 | 0.00077119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_137-10_0_4_load_5 | 8 | 0.0047155 | 0.0011818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_137-10_0_4_load_10 | 12 | 0.0023405 | 0.00058659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_137-10_0_4_load_11 | 13 | 0.0019025 | 0.00047681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_137-10_0_4_load_39 | 14 | 0.0033724 | 0.0008452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_137-10_0_4_load_40 | 15 | 0.0054724 | 0.0013715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_137-10_0_4_load_37 | 16 | 0.0039676 | 0.00099437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_137-10_0_4_load_16 | 17 | 0.0053266 | 0.001335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_137-10_0_4_load_28 | 18 | 0.0062407 | 0.0015641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_137-10_0_4_load_49 | 19 | 0.001856 | 0.00046516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_137-10_0_4_load_48 | 20 | 0.0032588 | 0.00081673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_137-10_0_4_load_71 | 21 | 0.0015907 | 0.00039866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_137-10_0_4_load_13 | 22 | 0.00060015 | 0.00015041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_137-10_0_4_load_50 | 23 | 0.0038736 | 0.00097082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_137-10_0_4_load_12 | 26 | 0.0031379 | 0.00078642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_137-10_0_4_load_15 | 28 | 0.0032094 | 0.00080436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_137-10_0_4_load_17 | 29 | 0.0017814 | 0.00044645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_137-10_0_4_load_18 | 30 | 0.0015255 | 0.00038232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_137-10_0_4_load_96 | 33 | 0.0014787 | 0.0003706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_137-10_0_4_load_26 | 34 | 0.0021146 | 0.00052997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_137-10_0_4_load_19 | 35 | 0.0017827 | 0.00044679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_137-10_0_4_load_20 | 37 | 0.00085049 | 0.00021315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_137-10_0_4_load_22 | 38 | 0.0049473 | 0.0012399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_137-10_0_4_load_25 | 40 | 0.0030116 | 0.00075478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_137-10_0_4_load_116 | 42 | 0.0013721 | 0.00034389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_137-10_0_4_load_24 | 43 | 0.0010606 | 0.00026581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_137-10_0_4_load_115 | 44 | 0.002257 | 0.00056566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_137-10_0_4_load_121 | 52 | 0.0043416 | 0.0010881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_137-10_0_4_load_143 | 53 | 0.0020537 | 0.0005147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_137-10_0_4_load_86 | 56 | 0.0016666 | 0.00041769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_137-10_0_4_load_78 | 57 | 0.0025503 | 0.00063917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_137-10_0_4_load_79 | 58 | 0.00118 | 0.00029573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_137-10_0_4_load_75 | 59 | 0.0011597 | 0.00029064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_137-10_0_4_load_87 | 60 | 0.0055679 | 0.0013954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_137-10_0_4_load_89 | 62 | 0.0010537 | 0.00026409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_137-10_0_4_load_98 | 63 | 0.0010496 | 0.00026306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_137-10_0_4_load_97 | 67 | 0.002042 | 0.00051176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_137-10_0_4_load_38 | 68 | 0.0044311 | 0.0011105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_137-10_0_4_load_127 | 69 | 0.0040758 | 0.0010215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_137-10_0_4_load_125 | 70 | 0.0055701 | 0.001396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_137-10_0_4_load_61 | 73 | 0.0037151 | 0.0009311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_137-10_0_4_load_44 | 74 | 0.0041195 | 0.0010324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_137-10_0_4_load_66 | 75 | 0.0039471 | 0.00098924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_137-10_0_4_load_64 | 76 | 0.0021718 | 0.00054431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_137-10_0_4_load_114 | 77 | 0.0012007 | 0.00030093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_137-10_0_4_load_137 | 78 | 0.0012851 | 0.00032207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_137-10_0_4_load_88 | 79 | 0.0035233 | 0.00088301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_137-10_0_4_load_41 | 80 | 0.0027649 | 0.00069294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_137-10_0_4_load_42 | 81 | 0.0029005 | 0.00072694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_137-10_0_4_load_90 | 82 | 0.0019413 | 0.00048652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_137-10_0_4_load_84 | 84 | 0.002908 | 0.00072882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_137-10_0_4_load_85 | 85 | 0.005584 | 0.0013995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_137-10_0_4_load_81 | 86 | 0.0045434 | 0.0011387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_137-10_0_4_load_91 | 87 | 0.0023627 | 0.00059215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_137-10_0_4_load_134 | 88 | 0.0016514 | 0.00041388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_137-10_0_4_load_82 | 89 | 0.0062103 | 0.0015564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_137-10_0_4_load_67 | 90 | 0.0020954 | 0.00052515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_137-10_0_4_load_65 | 91 | 0.0028805 | 0.00072192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_137-10_0_4_load_77 | 92 | 0.0030439 | 0.00076287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_137-10_0_4_load_52 | 94 | 0.0014128 | 0.00035408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_137-10_0_4_load_56 | 98 | 0.0029065 | 0.00072843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_137-10_0_4_load_57 | 99 | 0.00071319 | 0.00017874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_137-10_0_4_load_147 | 101 | 0.0049963 | 0.0012522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_137-10_0_4_load_94 | 102 | 0.001153 | 0.00028897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_137-10_0_4_load_148 | 103 | 0.0021565 | 0.00054047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_137-10_0_4_load_153 | 104 | 0.0036476 | 0.00091418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_137-10_0_4_load_95 | 105 | 0.001084 | 0.00027167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_137-10_0_4_load_152 | 106 | 0.002415 | 0.00060526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_137-10_0_4_load_68 | 107 | 0.0023925 | 0.00059961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_137-10_0_4_load_76 | 108 | 0.002686 | 0.00067317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_137-10_0_4_load_144 | 109 | 0.0037213 | 0.00093264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_137-10_0_4_load_69 | 110 | 0.0022213 | 0.0005567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_137-10_0_4_load_70 | 111 | 0.0015941 | 0.00039952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_137-10_0_4_load_83 | 112 | 0.0022241 | 0.00055741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_137-10_0_4_load_128 | 113 | 0.0020745 | 0.00051993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_137-10_0_4_load_138 | 114 | 0.0014146 | 0.00035454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_137-10_0_4_load_99 | 115 | 0.0010674 | 0.00026751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_137-10_0_4_load_113 | 116 | 0.0020663 | 0.00051785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_137-10_0_4_load_117 | 118 | 0.0024313 | 0.00060934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_137-10_0_4_load_145 | 119 | 0.0044896 | 0.0011252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_137-10_0_4_load_151 | 120 | 0.0013538 | 0.00033931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_137-10_0_4_load_150 | 121 | 0.0026436 | 0.00066256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_137-10_0_4_load_100 | 122 | 0.00050221 | 0.00012587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_137-10_0_4_load_101 | 123 | 0.0066718 | 0.0016721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_137-10_0_4_load_102 | 124 | 0.00645 | 0.0016165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_137-10_0_4_load_118 | 129 | 0.0015756 | 0.00039489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_137-10_0_4_load_169 | 130 | 0.0022218 | 0.00055682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_137-10_0_4_load_141 | 131 | 0.0017889 | 0.00044835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_137-10_0_4_load_124 | 133 | 0.0091129 | 0.0022839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_137-10_0_4_load_123 | 135 | 0.0032225 | 0.00080764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_137-10_0_4_load_164 | 137 | 0.0078925 | 0.001978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_137-10_0_4_load_161 | 138 | 0.0087638 | 0.0021964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_137-10_0_4_load_158 | 139 | 0.0078718 | 0.0019728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_137-10_0_4_load_119 | 140 | 0.002804 | 0.00070274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_137-10_0_4_load_139 | 142 | 0.002146 | 0.00053784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_137-10_0_4_load_166 | 143 | 0.0041193 | 0.0010324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_137-10_0_4_load_120 | 144 | 0.0063507 | 0.0015916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_137-10_0_4_load_168 | 147 | 0.007802 | 0.0019554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_137-10_0_4_load_130 | 149 | 0.013397 | 0.0033577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_137-10_0_4_load_133 | 150 | 0.011255 | 0.0028207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_137-10_0_4_load_155 | 152 | 0.0036446 | 0.00091343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_137-10_0_4_load_154 | 153 | 0.0041345 | 0.0010362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_137-10_0_4_load_159 | 154 | 0.003232 | 0.00081002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_137-10_0_4_load_136 | 155 | 0.0019435 | 0.00048708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_137-10_0_4_load_126 | 156 | 0.0025849 | 0.00064783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_137-10_0_4_load_146 | 159 | 0.0023568 | 0.00059066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_137-10_0_4_load_140 | 160 | 0.001532 | 0.00038395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_137-10_0_4_load_160 | 161 | 0.0069398 | 0.0017393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_137-10_0_4_load_162 | 162 | 0.0029032 | 0.00072761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_137-10_0_4_load_163 | 163 | 0.013095 | 0.0032819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 111 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_137-10_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.01562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_137-10_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.029719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_137-10_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0056092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_137-10_0_4_line_3 |  | 3 | 4 | 0.0088777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_137-10_0_4_line_4 |  | 4 | 5 | 0.010337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_137-10_0_4_line_5 |  | 5 | 23 | 0.0047793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_137-10_0_4_line_6 |  | 6 | 7 | 0.029192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_137-10_0_4_line_7 |  | 7 | 11 | 0.003523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_137-10_0_4_line_8 |  | 7 | 12 | 0.051663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_137-10_0_4_line_9 |  | 7 | 13 | 0.024314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_137-10_0_4_line_10 |  | 8 | 9 | 0.004089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_137-10_0_4_line_11 |  | 8 | 10 | 0.024254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_137-10_0_4_line_12 |  | 9 | 14 | 0.035956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_137-10_0_4_line_13 |  | 9 | 15 | 0.013362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_137-10_0_4_line_14 |  | 9 | 16 | 0.019049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_137-10_0_4_line_15 |  | 10 | 17 | 0.020291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_137-10_0_4_line_16 |  | 10 | 18 | 0.024296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_137-10_0_4_line_17 |  | 11 | 19 | 0.010549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_137-10_0_4_line_18 |  | 11 | 20 | 0.026568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_137-10_0_4_line_19 |  | 12 | 21 | 0.093111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_137-10_0_4_line_20 |  | 13 | 22 | 0.031193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_137-10_0_4_line_21 |  | 14 | 20 | 0.018707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_137-10_0_4_line_22 |  | 15 | 23 | 0.025991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_137-10_0_4_line_23 |  | 18 | 24 | 0.02582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_137-10_0_4_line_24 |  | 19 | 25 | 0.011058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_137-10_0_4_line_25 |  | 22 | 26 | 0.0045582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_137-10_0_4_line_26 |  | 24 | 55 | 0.003294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_137-10_0_4_line_27 |  | 24 | 43 | 0.0044273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_137-10_0_4_line_28 |  | 25 | 93 | 0.035984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_137-10_0_4_line_29 |  | 26 | 27 | 0.017114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_137-10_0_4_line_30 |  | 27 | 28 | 0.019724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_137-10_0_4_line_31 |  | 28 | 29 | 0.039426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_137-10_0_4_line_32 |  | 29 | 30 | 0.0031306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_137-10_0_4_line_33 |  | 30 | 31 | 0.018707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_137-10_0_4_line_34 |  | 31 | 32 | 0.003228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_137-10_0_4_line_35 |  | 31 | 33 | 0.041332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_137-10_0_4_line_36 |  | 31 | 34 | 0.036489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_137-10_0_4_line_37 |  | 32 | 65 | 0.003189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_137-10_0_4_line_38 |  | 32 | 66 | 0.011492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_137-10_0_4_line_39 |  | 33 | 67 | 0.027742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_137-10_0_4_line_40 |  | 34 | 40 | 0.019862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_137-10_0_4_line_41 |  | 35 | 36 | 0.0090947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_137-10_0_4_line_42 |  | 36 | 39 | 0.003426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_137-10_0_4_line_43 |  | 37 | 38 | 0.022875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_137-10_0_4_line_44 |  | 38 | 40 | 0.023878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_137-10_0_4_line_45 |  | 39 | 41 | 0.009532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_137-10_0_4_line_46 |  | 39 | 42 | 0.02402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_137-10_0_4_line_47 |  | 41 | 44 | 0.025605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_137-10_0_4_line_48 |  | 41 | 45 | 0.0088999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_137-10_0_4_line_49 |  | 42 | 64 | 0.017011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_137-10_0_4_line_50 |  | 44 | 77 | 0.036607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_137-10_0_4_line_51 |  | 45 | 56 | 0.011413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_137-10_0_4_line_52 |  | 45 | 55 | 0.021083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_137-10_0_4_line_53 |  | 46 | 47 | 0.005327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_137-10_0_4_line_54 |  | 46 | 48 | 0.023016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_137-10_0_4_line_55 |  | 46 | 49 | 0.03391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_137-10_0_4_line_56 |  | 47 | 69 | 0.017839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_137-10_0_4_line_57 |  | 47 | 70 | 0.023597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_137-10_0_4_line_58 |  | 48 | 57 | 0.025578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_137-10_0_4_line_59 |  | 48 | 58 | 0.018852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_137-10_0_4_line_60 |  | 48 | 59 | 0.01157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_137-10_0_4_line_61 |  | 49 | 60 | 0.048984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_137-10_0_4_line_62 |  | 50 | 51 | 0.03422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_137-10_0_4_line_63 |  | 50 | 52 | 0.014993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_137-10_0_4_line_64 |  | 51 | 53 | 0.01872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_137-10_0_4_line_65 |  | 51 | 54 | 0.028416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_137-10_0_4_line_66 |  | 53 | 109 | 0.0053839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_137-10_0_4_line_67 |  | 54 | 75 | 0.028023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_137-10_0_4_line_68 |  | 54 | 76 | 0.019412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_137-10_0_4_line_69 |  | 55 | 68 | 0.018118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_137-10_0_4_line_70 |  | 57 | 77 | 0.035428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_137-10_0_4_line_71 |  | 58 | 78 | 0.02487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_137-10_0_4_line_72 |  | 60 | 79 | 0.023392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_137-10_0_4_line_73 |  | 61 | 62 | 0.011025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_137-10_0_4_line_74 |  | 61 | 63 | 0.020521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_137-10_0_4_line_75 |  | 62 | 79 | 0.027896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_137-10_0_4_line_76 |  | 63 | 115 | 0.030108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_137-10_0_4_line_77 |  | 64 | 118 | 0.025571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_137-10_0_4_line_78 |  | 65 | 116 | 0.012409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_137-10_0_4_line_79 |  | 66 | 82 | 0.038013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_137-10_0_4_line_80 |  | 67 | 105 | 0.025233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_137-10_0_4_line_81 |  | 70 | 156 | 0.028838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_137-10_0_4_line_82 |  | 71 | 72 | 0.003487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_137-10_0_4_line_83 |  | 71 | 73 | 0.02083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_137-10_0_4_line_84 |  | 71 | 74 | 0.016309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_137-10_0_4_line_85 |  | 72 | 90 | 0.0093831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_137-10_0_4_line_86 |  | 72 | 91 | 0.019131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_137-10_0_4_line_87 |  | 73 | 92 | 0.033617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_137-10_0_4_line_88 |  | 74 | 81 | 0.035946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_137-10_0_4_line_89 |  | 76 | 91 | 0.02985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_137-10_0_4_line_90 |  | 78 | 114 | 0.0097791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_137-10_0_4_line_91 |  | 80 | 81 | 0.037793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_137-10_0_4_line_92 |  | 82 | 87 | 0.038518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_137-10_0_4_line_93 |  | 83 | 84 | 0.025084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_137-10_0_4_line_94 |  | 83 | 85 | 0.018671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_137-10_0_4_line_95 |  | 83 | 86 | 0.0082763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_137-10_0_4_line_96 |  | 85 | 88 | 0.010113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_137-10_0_4_line_97 |  | 86 | 89 | 0.020506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_137-10_0_4_line_98 |  | 88 | 117 | 0.021586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_137-10_0_4_line_99 |  | 89 | 112 | 0.02785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_137-10_0_4_line_100 |  | 90 | 107 | 0.031596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_137-10_0_4_line_101 |  | 92 | 108 | 0.042888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_137-10_0_4_line_102 |  | 93 | 113 | 0.071562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_137-10_0_4_line_103 |  | 94 | 95 | 0.020369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_137-10_0_4_line_104 |  | 94 | 96 | 0.066564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_137-10_0_4_line_105 |  | 95 | 97 | 0.020506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_137-10_0_4_line_106 |  | 96 | 98 | 0.022956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_137-10_0_4_line_107 |  | 96 | 99 | 0.025875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_137-10_0_4_line_108 |  | 96 | 100 | 0.00411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_137-10_0_4_line_109 |  | 97 | 101 | 0.052694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_137-10_0_4_line_110 |  | 98 | 102 | 0.022307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_137-10_0_4_line_111 |  | 99 | 103 | 0.036648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_137-10_0_4_line_112 |  | 100 | 104 | 0.037475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_137-10_0_4_line_113 |  | 102 | 105 | 0.026341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_137-10_0_4_line_114 |  | 104 | 106 | 0.028095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_137-10_0_4_line_115 |  | 106 | 121 | 0.024976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_137-10_0_4_line_116 |  | 107 | 110 | 0.0041361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_137-10_0_4_line_117 |  | 110 | 111 | 0.025557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_137-10_0_4_line_118 |  | 111 | 112 | 0.0063563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
119 | LV_137-10_0_4_line_119 |  | 115 | 122 | 0.0016488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_137-10_0_4_line_120 |  | 116 | 117 | 0.024449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
121 | LV_137-10_0_4_line_121 |  | 117 | 155 | 0.018471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
122 | LV_137-10_0_4_line_122 |  | 118 | 119 | 0.025021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_137-10_0_4_line_123 |  | 120 | 121 | 0.023816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_137-10_0_4_line_124 |  | 123 | 124 | 0.038335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
125 | LV_137-10_0_4_line_125 |  | 123 | 125 | 0.0025073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
126 | LV_137-10_0_4_line_126 |  | 124 | 126 | 0.029261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
127 | LV_137-10_0_4_line_127 |  | 125 | 127 | 0.022257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
128 | LV_137-10_0_4_line_128 |  | 125 | 128 | 0.067137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_137-10_0_4_line_129 |  | 126 | 129 | 0.0024849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_137-10_0_4_line_130 |  | 127 | 130 | 0.047227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_137-10_0_4_line_131 |  | 127 | 131 | 0.016596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
132 | LV_137-10_0_4_line_132 |  | 128 | 138 | 0.015628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_137-10_0_4_line_133 |  | 128 | 139 | 0.047132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_137-10_0_4_line_134 |  | 129 | 140 | 0.024822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_137-10_0_4_line_135 |  | 130 | 141 | 0.018371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_137-10_0_4_line_136 |  | 131 | 142 | 0.0076365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
137 | LV_137-10_0_4_line_137 |  | 132 | 133 | 0.024839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_137-10_0_4_line_138 |  | 132 | 134 | 0.025732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_137-10_0_4_line_139 |  | 132 | 135 | 0.011079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_137-10_0_4_line_140 |  | 134 | 136 | 0.003501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_137-10_0_4_line_141 |  | 134 | 137 | 0.020261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_137-10_0_4_line_142 |  | 135 | 144 | 0.031861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_137-10_0_4_line_143 |  | 136 | 143 | 0.038705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_137-10_0_4_line_144 |  | 139 | 154 | 0.0075766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_137-10_0_4_line_145 |  | 140 | 144 | 0.00086851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_137-10_0_4_line_146 |  | 141 | 151 | 0.003332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_137-10_0_4_line_147 |  | 142 | 160 | 0.015805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
148 | LV_137-10_0_4_line_148 |  | 143 | 157 | 0.048993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_137-10_0_4_line_149 |  | 145 | 146 | 0.028716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_137-10_0_4_line_150 |  | 145 | 147 | 0.041634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_137-10_0_4_line_151 |  | 145 | 148 | 0.013556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_137-10_0_4_line_152 |  | 146 | 150 | 0.056651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_137-10_0_4_line_153 |  | 147 | 157 | 0.030836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_137-10_0_4_line_154 |  | 148 | 149 | 0.008013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_137-10_0_4_line_155 |  | 151 | 152 | 0.075018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_137-10_0_4_line_156 |  | 152 | 153 | 0.024149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_137-10_0_4_line_157 |  | 154 | 161 | 0.023886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_137-10_0_4_line_158 |  | 155 | 158 | 0.024816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
159 | LV_137-10_0_4_line_159 |  | 158 | 159 | 0.038944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_137-10_0_4_line_160 |  | 158 | 160 | 0.011229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
161 | LV_137-10_0_4_line_161 |  | 161 | 162 | 0.0024375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_137-10_0_4_line_162 |  | 162 | 163 | 0.03131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_137-10_0_4_trafo_70 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 164 | 111 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2685486.5857 | 1236886.7389 | 2685490.1468 | 1236879.6227 | 2685493.5616 | 1236872.7633
1 | 2685469.5901 | 1236910.9382 | 2685477.8774 | 1236901.3839 | 2685483.3684 | 1236893.1681 | 2685486.5857 | 1236886.7389
2 | 2685496.0614 | 1236867.7419 | 2685493.5616 | 1236872.7633
3 | 2685500.0179 | 1236859.7946 | 2685496.0614 | 1236867.7419
4 | 2685500.0179 | 1236859.7946 | 2685502.1006 | 1236855.6109 | 2685505.5928 | 1236851.1527
5 | 2685508.54 | 1236847.3903 | 2685505.5928 | 1236851.1527
6 | 2685539.5044 | 1236750.0963 | 2685536.6122 | 1236774.3608 | 2685536.8005 | 1236779.113
7 | 2685539.5044 | 1236750.0963 | 2685536.7514 | 1236747.8884
8 | 2685539.5044 | 1236750.0963 | 2685549.214 | 1236720.6373 | 2685556.7788 | 1236701.4282
9 | 2685539.5044 | 1236750.0963 | 2685560.9402 | 1236761.5702
10 | 2685545.8518 | 1236826.3532 | 2685542.0462 | 1236827.8772
11 | 2685554.7053 | 1236848.9412 | 2685545.8518 | 1236826.3532
12 | 2685542.0462 | 1236827.8772 | 2685538.2418 | 1236815.6693 | 2685534.9901 | 1236801.8571 | 2685534.137 | 1236792.9186
13 | 2685542.0462 | 1236827.8772 | 2685529.6429 | 1236832.847
14 | 2685542.0462 | 1236827.8772 | 2685546.2369 | 1236838.4896 | 2685548.8761 | 1236845.6589
15 | 2685554.7053 | 1236848.9412 | 2685561.8282 | 1236846.1641 | 2685567.8754 | 1236841.8925 | 2685571.5837 | 1236838.1878
16 | 2685554.7053 | 1236848.9412 | 2685557.176 | 1236858.1278 | 2685558.7815 | 1236866.9684 | 2685558.9307 | 1236872.7641
17 | 2685536.7514 | 1236747.8884 | 2685527.9043 | 1236742.1422
18 | 2685536.7514 | 1236747.8884 | 2685535.0225 | 1236757.5926 | 2685533.6511 | 1236771.8942 | 2685533.6406 | 1236774.2382
19 | 2685578.9103 | 1236613.9222 | 2685578.9103 | 1236613.9222 | 2685582.8313 | 1236623.2964 | 2685582.6178 | 1236634.4346 | 2685576.7844 | 1236650.6288 | 2685556.7788 | 1236701.4282
20 | 2685585.7258 | 1236780.1275 | 2685579.9941 | 1236773.9186 | 2685567.3416 | 1236764.9966 | 2685560.9402 | 1236761.5702
21 | 2685533.6406 | 1236774.2382 | 2685533.5831 | 1236787.1152 | 2685534.137 | 1236792.9186
22 | 2685508.54 | 1236847.3903 | 2685510.4031 | 1236845.0117 | 2685522.1431 | 1236835.852 | 2685529.6429 | 1236832.847
23 | 2685553.9536 | 1236897.9543 | 2685557.0668 | 1236887.7585 | 2685559.0192 | 1236876.2006 | 2685558.9307 | 1236872.7641
24 | 2685518.6308 | 1236736.1191 | 2685527.9043 | 1236742.1422
25 | 2685585.7258 | 1236780.1275 | 2685588.8177 | 1236783.4767
26 | 2685550.8286 | 1236896.8863 | 2685553.9536 | 1236897.9543
27 | 2685553.9536 | 1236897.9543 | 2685558.148 | 1236899.3713
28 | 2685518.6308 | 1236736.1191 | 2685503.368 | 1236731.8853 | 2685490.2647 | 1236735.3325 | 2685484.8653 | 1236739.2799
29 | 2685599.6816 | 1236796.6629 | 2685594.7767 | 1236789.9319 | 2685588.8177 | 1236783.4767
30 | 2685599.6816 | 1236796.6629 | 2685608.0565 | 1236807.3023 | 2685612.619 | 1236811.4763
31 | 2685645.0311 | 1236833.8447 | 2685615.7866 | 1236814.3743 | 2685612.619 | 1236811.4763
32 | 2685645.0311 | 1236833.8447 | 2685647.637 | 1236835.5796
33 | 2685663.2088 | 1236845.9471 | 2685647.637 | 1236835.5796
34 | 2685665.8609 | 1236847.7977 | 2685663.2088 | 1236845.9471
35 | 2685663.2088 | 1236845.9471 | 2685674.5937 | 1236829.4216 | 2685685.5342 | 1236813.2901 | 2685686.3972 | 1236811.7411
36 | 2685663.2088 | 1236845.9471 | 2685652.7712 | 1236861.3298 | 2685648.429 | 1236864.9031 | 2685641.3494 | 1236874.9326
37 | 2685665.8609 | 1236847.7977 | 2685668.7079 | 1236849.2509
38 | 2685659.5699 | 1236857.425 | 2685665.8609 | 1236847.7977
39 | 2685686.3972 | 1236811.7411 | 2685691.2129 | 1236803.0981 | 2685696.6076 | 1236791.0896 | 2685697.9715 | 1236786.6092
40 | 2685641.3494 | 1236874.9326 | 2685629.8956 | 1236891.1589
41 | 2685553.9201 | 1236923.3831 | 2685556.2442 | 1236929.0873 | 2685558.1414 | 1236931.3269
42 | 2685550.7457 | 1236924.6938 | 2685553.9201 | 1236923.3831
43 | 2685602.2724 | 1236928.8569 | 2685610.7698 | 1236918.2539 | 2685616.1255 | 1236910.6666
44 | 2685616.1255 | 1236910.6666 | 2685629.8956 | 1236891.1589
45 | 2685550.7457 | 1236924.6938 | 2685546.4225 | 1236925.9102 | 2685543.8862 | 1236924.4282 | 2685541.7793 | 1236924.131
46 | 2685550.7457 | 1236924.6938 | 2685551.2566 | 1236926.5247 | 2685554.5312 | 1236931.9091 | 2685558.3719 | 1236936.8679 | 2685563.0037 | 1236940.4928 | 2685566.3045 | 1236942.0817
47 | 2685541.7793 | 1236924.131 | 2685539.0228 | 1236923.7466 | 2685532.141 | 1236923.981 | 2685522.4324 | 1236925.0309 | 2685516.8547 | 1236927.6708
48 | 2685541.7793 | 1236924.131 | 2685541.6477 | 1236919.6037 | 2685541.6048 | 1236915.2332
49 | 2685582.8123 | 1236945.3482 | 2685575.8931 | 1236945.0261 | 2685569.2185 | 1236943.4844 | 2685566.3045 | 1236942.0817
50 | 2685493.6582 | 1236954.3434 | 2685496.4244 | 1236948.1508 | 2685502.2886 | 1236937.6611 | 2685510.5544 | 1236930.6528 | 2685516.8547 | 1236927.6708
51 | 2685541.6048 | 1236915.2332 | 2685538.2923 | 1236916.1529 | 2685530.321 | 1236916.4053
52 | 2685541.6048 | 1236915.2332 | 2685543.103 | 1236914.1874 | 2685544.5019 | 1236913.2068 | 2685546.5291 | 1236909.589 | 2685550.8286 | 1236896.8863
53 | 2685471.8887 | 1237001.4692 | 2685477.0824 | 1237000.2208
54 | 2685477.0824 | 1237000.2208 | 2685480.5753 | 1236999.3816 | 2685481.4617 | 1237015.0722 | 2685485.0182 | 1237014.0226
55 | 2685477.0824 | 1237000.2208 | 2685477.1135 | 1236994.3837 | 2685477.6083 | 1236986.2962 | 2685478.9061 | 1236977.6198 | 2685479.7745 | 1236973.5405 | 2685481.3939 | 1236966.7033
56 | 2685471.8887 | 1237001.4692 | 2685465.3614 | 1237018.076
57 | 2685471.8887 | 1237001.4692 | 2685448.9488 | 1237007.0007
58 | 2685485.0182 | 1237014.0226 | 2685484.711 | 1237011.1828 | 2685484.2291 | 1236998.9338 | 2685484.8482 | 1236988.489
59 | 2685485.0182 | 1237014.0226 | 2685503.1049 | 1237008.7048
60 | 2685485.0182 | 1237014.0226 | 2685487.0098 | 1237024.4254 | 2685487.2353 | 1237025.377
61 | 2685481.3939 | 1236966.7033 | 2685478.0498 | 1236968.2452 | 2685472.6553 | 1236967.6672 | 2685457.2084 | 1236965.7436 | 2685446.6045 | 1236965.3908 | 2685433.3861 | 1236968.9922
62 | 2685526.514 | 1237064.5448 | 2685522.6358 | 1237064.2888 | 2685515.6661 | 1237063.8104 | 2685507.8791 | 1237061.7524 | 2685500.979 | 1237058.5396 | 2685494.3094 | 1237054.5519
63 | 2685494.3094 | 1237054.5519 | 2685489.339 | 1237049.221 | 2685485.0652 | 1237042.8105
64 | 2685526.514 | 1237064.5448 | 2685525.5996 | 1237067.089 | 2685520.027 | 1237078.8728 | 2685517.9382 | 1237080.9998
65 | 2685554.3105 | 1237059.0634 | 2685550.7251 | 1237060.5461 | 2685543.1886 | 1237062.6391 | 2685533.1416 | 1237064.0844 | 2685526.514 | 1237064.5448
66 | 2685512.6411 | 1237081.0235 | 2685515.0103 | 1237081.4913 | 2685517.9382 | 1237080.9998
67 | 2685554.3105 | 1237059.0634 | 2685554.2451 | 1237060.4523 | 2685553.6871 | 1237061.8897 | 2685552.3037 | 1237062.8483 | 2685548.3953 | 1237064.6933 | 2685546.0967 | 1237066.6727 | 2685544.8611 | 1237068.9232 | 2685544.6585 | 1237071.4332 | 2685545.1941 | 1237074.6988 | 2685546.4687 | 1237078.1418 | 2685548.5227 | 1237081.585
68 | 2685554.3105 | 1237059.0634 | 2685561.5282 | 1237055.4647 | 2685570.5939 | 1237049.6578 | 2685571.0334 | 1237049.2782
69 | 2685550.8286 | 1236896.8863 | 2685553.5242 | 1236885.7394 | 2685554.1506 | 1236879.1195
70 | 2685493.6582 | 1236954.3434 | 2685491.6078 | 1236958.9337 | 2685488.8682 | 1236967.3669 | 2685486.9581 | 1236974.9448 | 2685484.9687 | 1236986.4578 | 2685484.8482 | 1236988.489
71 | 2685503.1049 | 1237008.7048 | 2685526.965 | 1237001.6895
72 | 2685415.6265 | 1236983.8077 | 2685416.7316 | 1236982.1065 | 2685421.963 | 1236976.6667 | 2685427.223 | 1236972.3949 | 2685433.3861 | 1236968.9922
73 | 2685398.2975 | 1237016.8885 | 2685396.8054 | 1237012.7753 | 2685397.997 | 1237010.9466 | 2685400.4303 | 1237007.2009
74 | 2685398.2975 | 1237016.8885 | 2685387.1722 | 1237034.1317
75 | 2685415.6265 | 1236983.8077 | 2685400.4303 | 1237007.2009
76 | 2685387.1722 | 1237034.1317 | 2685386.1 | 1237035.7934 | 2685385.2402 | 1237041.385 | 2685373.0756 | 1237060.281
77 | 2685582.8123 | 1236945.3482 | 2685578.7527 | 1236950.3266 | 2685569.6359 | 1236967.1646
78 | 2685668.7079 | 1236849.2509 | 2685679.933 | 1236854.5415
79 | 2685659.5699 | 1236857.425 | 2685650.2887 | 1236867.1315 | 2685636.2056 | 1236887.2816
80 | 2685697.9715 | 1236786.6092 | 2685702.788 | 1236770.7864 | 2685705.4644 | 1236762.5154
81 | 2685421.3859 | 1237013.6181 | 2685424.7832 | 1237011.0096 | 2685429.3662 | 1237009.6078 | 2685447.8254 | 1237007.2716 | 2685448.9488 | 1237007.0007
82 | 2685602.5669 | 1237012.2028 | 2685605.2743 | 1237014.4101
83 | 2685602.5669 | 1237012.2028 | 2685600.3369 | 1237010.4694 | 2685589.5044 | 1237022.8333 | 2685588.3749 | 1237023.9201
84 | 2685602.5669 | 1237012.2028 | 2685612.91 | 1236999.5934
85 | 2685605.2743 | 1237014.4101 | 2685608.9957 | 1237009.7937 | 2685611.1018 | 1237007.0566
86 | 2685605.2743 | 1237014.4101 | 2685601.3524 | 1237019.2904 | 2685592.9412 | 1237029.0317
87 | 2685588.3749 | 1237023.9201 | 2685578.2552 | 1237033.6568 | 2685569.3239 | 1237041.1668 | 2685562.9054 | 1237045.78
88 | 2685634.2786 | 1236970.7081 | 2685627.3778 | 1236980.8046 | 2685615.8535 | 1236996.0049 | 2685612.91 | 1236999.5934
89 | 2685571.0334 | 1237049.2782 | 2685583.1294 | 1237038.8307 | 2685592.9412 | 1237029.0317
90 | 2685536.347 | 1236998.931 | 2685526.965 | 1237001.6895
91 | 2685655.6039 | 1236939.5067 | 2685634.2786 | 1236970.7081
92 | 2685636.2056 | 1236887.2816 | 2685614.1401 | 1236918.853
93 | 2685671.12 | 1236900.7669 | 2685670.3684 | 1236893.5954 | 2685667.4166 | 1236878.4309 | 2685666.9937 | 1236876.0445
94 | 2685671.12 | 1236900.7669 | 2685687.2673 | 1236891.3931 | 2685687.2673 | 1236891.3931
95 | 2685671.12 | 1236900.7669 | 2685671.1195 | 1236904.9922 | 2685670.8257 | 1236909.0325
96 | 2685687.2673 | 1236891.3931 | 2685688.8094 | 1236888.8802 | 2685691.451 | 1236882.2208
97 | 2685670.8257 | 1236909.0325 | 2685670.6381 | 1236911.6122 | 2685668.4962 | 1236921.5995 | 2685665.6616 | 1236928.7639
98 | 2685702.049 | 1236864.9652 | 2685697.7381 | 1236866.3707 | 2685691.451 | 1236882.2208
99 | 2685650.7206 | 1236952.2486 | 2685652.3565 | 1236949.8648 | 2685659.7755 | 1236938.6193 | 2685665.4648 | 1236929.2613 | 2685665.6616 | 1236928.7639
100 | 2685611.1018 | 1237007.0566 | 2685620.216 | 1236995.2117 | 2685630.1827 | 1236981.8733
101 | 2685522.4279 | 1237056.8699 | 2685532.2259 | 1237057.2663 | 2685542.5843 | 1237055.214 | 2685551.71 | 1237052.0654 | 2685560.118 | 1237047.7834 | 2685562.9054 | 1237045.78
102 | 2685484.8653 | 1236739.2799 | 2685479.0639 | 1236776.4118 | 2685471.2373 | 1236805.987 | 2685470.2727 | 1236809.2328
103 | 2685811.7655 | 1236662.3376 | 2685797.1144 | 1236676.4881
104 | 2685740.214 | 1236705.9357 | 2685749.2461 | 1236704.0758 | 2685759.4495 | 1236703.367 | 2685770.876 | 1236699.7183 | 2685779.5863 | 1236693.4173 | 2685797.1144 | 1236676.4881
105 | 2685802.3168 | 1236676.7892 | 2685814.307 | 1236664.5092 | 2685811.7655 | 1236662.3376
106 | 2685740.214 | 1236705.9357 | 2685733.7787 | 1236708.7671 | 2685729.3501 | 1236707.8358 | 2685725.0059 | 1236715.2117 | 2685723.4742 | 1236717.6029
107 | 2685740.214 | 1236705.9357 | 2685732.5454 | 1236693.038 | 2685729.7518 | 1236685.7814 | 2685729.2862 | 1236682.7227
108 | 2685742.3197 | 1236709.4686 | 2685740.214 | 1236705.9357
109 | 2685802.3168 | 1236676.7892 | 2685799.9099 | 1236697.7694 | 2685791.0505 | 1236728.0771
110 | 2685723.4742 | 1236717.6029 | 2685717.4266 | 1236727.0442 | 2685713.7562 | 1236737.5147
111 | 2685734.6488 | 1236646.7615 | 2685729.3135 | 1236670.542 | 2685728.5492 | 1236677.8807 | 2685729.2862 | 1236682.7227
112 | 2685742.3197 | 1236709.4686 | 2685737.8104 | 1236711.505 | 2685731.0315 | 1236715.599 | 2685724.6325 | 1236721.155 | 2685719.9112 | 1236728.9703 | 2685717.6518 | 1236735.5986
113 | 2685713.7562 | 1236737.5147 | 2685711.1285 | 1236745.0106 | 2685705.4644 | 1236762.5154
114 | 2685717.6518 | 1236735.5986 | 2685708.5874 | 1236762.1908
115 | 2685700.5293 | 1236785.8307 | 2685708.5874 | 1236762.1908
116 | 2685630.1827 | 1236981.8733 | 2685631.4195 | 1236980.218 | 2685632.5988 | 1236978.517
117 | 2685647.124 | 1236957.4895 | 2685641.9371 | 1236965.0477 | 2685632.5988 | 1236978.517
118 | 2685647.124 | 1236957.4895 | 2685650.7206 | 1236952.2486
119 | 2685372.1832 | 1237061.6674 | 2685373.0756 | 1237060.281
120 | 2685702.049 | 1236864.9652 | 2685679.933 | 1236854.5415
121 | 2685702.049 | 1236864.9652 | 2685717.8061 | 1236866.9051 | 2685720.3937 | 1236866.7084
122 | 2685553.6124 | 1236986.2124 | 2685563.5398 | 1236976.2705 | 2685568.5377 | 1236969.193 | 2685569.6359 | 1236967.1646
123 | 2685700.5293 | 1236785.8307 | 2685696.1579 | 1236798.6551 | 2685691.3447 | 1236807.7239
124 | 2685776.1742 | 1236928.5249 | 2685777.0586 | 1236931.7288 | 2685772.8778 | 1236937.2279 | 2685756.1955 | 1236959.8445
125 | 2685778.6117 | 1236927.9374 | 2685776.1742 | 1236928.5249
126 | 2685742.0918 | 1236985.1289 | 2685747.9198 | 1236973.5047 | 2685748.4188 | 1236970.3874 | 2685756.1955 | 1236959.8445
127 | 2685778.6117 | 1236927.9374 | 2685775.1508 | 1236913.9886 | 2685776.3908 | 1236906.2009
128 | 2685778.6117 | 1236927.9374 | 2685784.8966 | 1236940.7373 | 2685796.2227 | 1236956.5677 | 2685810.642 | 1236981.9386 | 2685806.5052 | 1236982.8239
129 | 2685742.0918 | 1236985.1289 | 2685740.9778 | 1236987.3501
130 | 2685776.3908 | 1236906.2009 | 2685793.4714 | 1236897.1856 | 2685806.5795 | 1236877.1606 | 2685808.5495 | 1236873.7026
131 | 2685776.3908 | 1236906.2009 | 2685768.926 | 1236891.3783
132 | 2685806.5052 | 1236982.8239 | 2685798.5564 | 1236969.3686
133 | 2685806.5052 | 1236982.8239 | 2685797.0695 | 1236993.7954 | 2685790.9262 | 1237004.7145 | 2685781.2119 | 1237022.3479
134 | 2685740.9778 | 1236987.3501 | 2685732.9291 | 1237003.3986 | 2685728.9937 | 1237009.0273
135 | 2685817.6434 | 1236857.7398 | 2685808.5495 | 1236873.7026
136 | 2685768.926 | 1236891.3783 | 2685768.5051 | 1236890.5425 | 2685764.7263 | 1236885.0089
137 | 2685697.3189 | 1237039.0436 | 2685680.9446 | 1237052.1168 | 2685678.4967 | 1237055.1354
138 | 2685697.3189 | 1237039.0436 | 2685699.3866 | 1237041.5307 | 2685701.8207 | 1237044.3234 | 2685705.0661 | 1237047.5281 | 2685707.5678 | 1237051.9229 | 2685712.9847 | 1237059.3285
139 | 2685697.3189 | 1237039.0436 | 2685705.7843 | 1237031.8969
140 | 2685712.9847 | 1237059.3285 | 2685716.417 | 1237060.0675
141 | 2685712.9847 | 1237059.3285 | 2685710.7987 | 1237068.1811 | 2685705.6997 | 1237072.2994 | 2685704.6123 | 1237076.7564
142 | 2685705.7843 | 1237031.8969 | 2685720.2003 | 1237019.7266 | 2685727.0029 | 1237011.8747 | 2685728.496 | 1237009.7391
143 | 2685716.417 | 1237060.0675 | 2685707.9724 | 1237097.8404
144 | 2685778.3761 | 1237029.3596 | 2685780.4978 | 1237023.6441 | 2685781.2119 | 1237022.3479
145 | 2685728.9937 | 1237009.0273 | 2685728.496 | 1237009.7391
146 | 2685820.5636 | 1236859.3609 | 2685817.6434 | 1236857.7398
147 | 2685764.7263 | 1236885.0089 | 2685761.0206 | 1236879.5822 | 2685756.3504 | 1236874.4334 | 2685754.5707 | 1236873.005
148 | 2685699.9787 | 1237145.7138 | 2685698.7824 | 1237138.9472 | 2685707.9724 | 1237097.8404
149 | 2685629.6 | 1237123.1494 | 2685636.3115 | 1237128.4166 | 2685639.9184 | 1237127.5346 | 2685644.878 | 1237122.0578 | 2685644.6564 | 1237119.5862 | 2685647.7847 | 1237116.2177 | 2685649.8349 | 1237116.2473
150 | 2685649.8349 | 1237116.2473 | 2685655.3153 | 1237121.8748 | 2685654.5022 | 1237125.2655 | 2685656.4407 | 1237127.2615 | 2685654.3411 | 1237130.1333 | 2685664.6446 | 1237139.7443 | 2685668.581 | 1237139.6343 | 2685672.6684 | 1237135.3458
151 | 2685647.5234 | 1237103.3826 | 2685648.3861 | 1237107.0532 | 2685649.5712 | 1237109.8723 | 2685650.749 | 1237112.6802 | 2685649.8349 | 1237116.2473
152 | 2685629.6 | 1237123.1494 | 2685621.1738 | 1237131.8453 | 2685616.4301 | 1237127.5961 | 2685611.9896 | 1237132.2355 | 2685609.7862 | 1237130.2356 | 2685606.1247 | 1237134.3747 | 2685594.8305 | 1237132.0659 | 2685586.0207 | 1237124.3334
153 | 2685699.9787 | 1237145.7138 | 2685681.3318 | 1237143.7767 | 2685672.6684 | 1237135.3458
154 | 2685641.3082 | 1237098.3338 | 2685645.2823 | 1237101.9048 | 2685647.5234 | 1237103.3826
155 | 2685820.5636 | 1236859.3609 | 2685807.5918 | 1236881.9897 | 2685797.3321 | 1236897.6083 | 2685792.662 | 1236902.3998 | 2685783.9112 | 1236906.2873 | 2685781.1097 | 1236908.504 | 2685779.4635 | 1236911.4046 | 2685779.0641 | 1236914.4343 | 2685780.1572 | 1236918.3013
156 | 2685789.9412 | 1236940.1163 | 2685783.8616 | 1236930.6707 | 2685782.5485 | 1236926.7601 | 2685780.1572 | 1236918.3013
157 | 2685778.3761 | 1237029.3596 | 2685770.0635 | 1237051.7527
158 | 2685745.0127 | 1236867.2424 | 2685740.9878 | 1236866.139 | 2685733.2979 | 1236865.7278 | 2685720.3937 | 1236866.7084
159 | 2685745.0127 | 1236867.2424 | 2685747.64 | 1236850.9019 | 2685756.137 | 1236830.1825
160 | 2685745.0127 | 1236867.2424 | 2685751.0318 | 1236870.1647 | 2685754.5707 | 1236873.005
161 | 2685770.0635 | 1237051.7527 | 2685769.2152 | 1237054.0379
162 | 2685753.4445 | 1237079.7937 | 2685755.7773 | 1237070.2094 | 2685767.2862 | 1237059.2344 | 2685769.2152 | 1237054.0379

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2685486.5857 | 1236886.7389
1 | 2685493.5616 | 1236872.7633
2 | 2685469.5901 | 1236910.9382
3 | 2685496.0614 | 1236867.7419
4 | 2685500.0179 | 1236859.7946
5 | 2685505.5928 | 1236851.1527
6 | 2685536.8005 | 1236779.113
7 | 2685539.5044 | 1236750.0963
8 | 2685545.8518 | 1236826.3532
9 | 2685542.0462 | 1236827.8772
10 | 2685554.7053 | 1236848.9412
11 | 2685536.7514 | 1236747.8884
12 | 2685556.7788 | 1236701.4282
13 | 2685560.9402 | 1236761.5702
14 | 2685534.137 | 1236792.9186
15 | 2685529.6429 | 1236832.847
16 | 2685548.8761 | 1236845.6589
17 | 2685571.5837 | 1236838.1878
18 | 2685558.9307 | 1236872.7641
19 | 2685527.9043 | 1236742.1422
20 | 2685533.6406 | 1236774.2382
21 | 2685578.9103 | 1236613.9222
22 | 2685585.7258 | 1236780.1275
23 | 2685508.54 | 1236847.3903
24 | 2685553.9536 | 1236897.9543
25 | 2685518.6308 | 1236736.1191
26 | 2685588.8177 | 1236783.4767
27 | 2685599.6816 | 1236796.6629
28 | 2685612.619 | 1236811.4763
29 | 2685645.0311 | 1236833.8447
30 | 2685647.637 | 1236835.5796
31 | 2685663.2088 | 1236845.9471
32 | 2685665.8609 | 1236847.7977
33 | 2685686.3972 | 1236811.7411
34 | 2685641.3494 | 1236874.9326
35 | 2685558.1414 | 1236931.3269
36 | 2685553.9201 | 1236923.3831
37 | 2685602.2724 | 1236928.8569
38 | 2685616.1255 | 1236910.6666
39 | 2685550.7457 | 1236924.6938
40 | 2685629.8956 | 1236891.1589
41 | 2685541.7793 | 1236924.131
42 | 2685566.3045 | 1236942.0817
43 | 2685558.148 | 1236899.3713
44 | 2685516.8547 | 1236927.6708
45 | 2685541.6048 | 1236915.2332
46 | 2685477.0824 | 1237000.2208
47 | 2685471.8887 | 1237001.4692
48 | 2685485.0182 | 1237014.0226
49 | 2685481.3939 | 1236966.7033
50 | 2685494.3094 | 1237054.5519
51 | 2685526.514 | 1237064.5448
52 | 2685485.0652 | 1237042.8105
53 | 2685517.9382 | 1237080.9998
54 | 2685554.3105 | 1237059.0634
55 | 2685550.8286 | 1236896.8863
56 | 2685530.321 | 1236916.4053
57 | 2685484.8482 | 1236988.489
58 | 2685503.1049 | 1237008.7048
59 | 2685487.2353 | 1237025.377
60 | 2685433.3861 | 1236968.9922
61 | 2685398.2975 | 1237016.8885
62 | 2685400.4303 | 1237007.2009
63 | 2685387.1722 | 1237034.1317
64 | 2685582.8123 | 1236945.3482
65 | 2685668.7079 | 1236849.2509
66 | 2685659.5699 | 1236857.425
67 | 2685697.9715 | 1236786.6092
68 | 2685554.1506 | 1236879.1195
69 | 2685465.3614 | 1237018.076
70 | 2685448.9488 | 1237007.0007
71 | 2685602.5669 | 1237012.2028
72 | 2685605.2743 | 1237014.4101
73 | 2685588.3749 | 1237023.9201
74 | 2685612.91 | 1236999.5934
75 | 2685548.5227 | 1237081.585
76 | 2685571.0334 | 1237049.2782
77 | 2685493.6582 | 1236954.3434
78 | 2685526.965 | 1237001.6895
79 | 2685415.6265 | 1236983.8077
80 | 2685655.6039 | 1236939.5067
81 | 2685634.2786 | 1236970.7081
82 | 2685636.2056 | 1236887.2816
83 | 2685671.12 | 1236900.7669
84 | 2685666.9937 | 1236876.0445
85 | 2685687.2673 | 1236891.3931
86 | 2685670.8257 | 1236909.0325
87 | 2685614.1401 | 1236918.853
88 | 2685691.451 | 1236882.2208
89 | 2685665.6616 | 1236928.7639
90 | 2685611.1018 | 1237007.0566
91 | 2685592.9412 | 1237029.0317
92 | 2685562.9054 | 1237045.78
93 | 2685484.8653 | 1236739.2799
94 | 2685797.1144 | 1236676.4881
95 | 2685811.7655 | 1236662.3376
96 | 2685740.214 | 1236705.9357
97 | 2685802.3168 | 1236676.7892
98 | 2685723.4742 | 1236717.6029
99 | 2685729.2862 | 1236682.7227
100 | 2685742.3197 | 1236709.4686
101 | 2685791.0505 | 1236728.0771
102 | 2685713.7562 | 1236737.5147
103 | 2685734.6488 | 1236646.7616
104 | 2685717.6518 | 1236735.5986
105 | 2685705.4644 | 1236762.5154
106 | 2685708.5874 | 1236762.1908
107 | 2685630.1827 | 1236981.8733
108 | 2685522.4279 | 1237056.8699
109 | 2685512.6411 | 1237081.0235
110 | 2685632.5988 | 1236978.517
111 | 2685647.124 | 1236957.4895
112 | 2685650.7206 | 1236952.2486
113 | 2685470.2727 | 1236809.2328
114 | 2685536.347 | 1236998.931
115 | 2685373.0756 | 1237060.281
116 | 2685679.933 | 1236854.5415
117 | 2685702.049 | 1236864.9652
118 | 2685569.6359 | 1236967.1646
119 | 2685553.6124 | 1236986.2124
120 | 2685691.3447 | 1236807.7239
121 | 2685700.5293 | 1236785.8307
122 | 2685372.1832 | 1237061.6674
123 | 2685776.1742 | 1236928.5249
124 | 2685756.1955 | 1236959.8445
125 | 2685778.6117 | 1236927.9374
126 | 2685742.0918 | 1236985.1289
127 | 2685776.3908 | 1236906.2009
128 | 2685806.5052 | 1236982.8239
129 | 2685740.9778 | 1236987.3501
130 | 2685808.5495 | 1236873.7026
131 | 2685768.926 | 1236891.3783
132 | 2685697.3189 | 1237039.0436
133 | 2685678.4967 | 1237055.1354
134 | 2685712.9847 | 1237059.3285
135 | 2685705.7843 | 1237031.8969
136 | 2685716.417 | 1237060.0675
137 | 2685704.6123 | 1237076.7564
138 | 2685798.5564 | 1236969.3686
139 | 2685781.2119 | 1237022.3479
140 | 2685728.9937 | 1237009.0273
141 | 2685817.6434 | 1236857.7398
142 | 2685764.7263 | 1236885.0089
143 | 2685707.9724 | 1237097.8404
144 | 2685728.496 | 1237009.7391
145 | 2685649.8349 | 1237116.2473
146 | 2685629.6 | 1237123.1494
147 | 2685672.6684 | 1237135.3458
148 | 2685647.5234 | 1237103.3826
149 | 2685641.3082 | 1237098.3338
150 | 2685586.0207 | 1237124.3334
151 | 2685820.5636 | 1236859.3609
152 | 2685780.1572 | 1236918.3013
153 | 2685789.9412 | 1236940.1163
154 | 2685778.3761 | 1237029.3596
155 | 2685720.3937 | 1236866.7084
156 | 2685421.3859 | 1237013.6181
157 | 2685699.9787 | 1237145.7138
158 | 2685745.0127 | 1236867.2424
159 | 2685756.137 | 1236830.1825
160 | 2685754.5707 | 1236873.005
161 | 2685770.0635 | 1237051.7527
162 | 2685769.2152 | 1237054.0379
163 | 2685753.4445 | 1237079.7937
164 | 2685671.12 | 1236900.7669

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9764 | -0.45401 | 0.0023608 | 0.00059168
1 | 0.97648 | -0.45244 | 0.0020863 | 0.00052288
2 | 0.97631 | -0.45572 | 0.0031324 | 0.00078506
3 | 0.97651 | -0.45167 | 0.0023592 | 0.00059128
4 | 0.9766 | -0.45005 | 0.003259 | 0.00081679
5 | 0.97672 | -0.44756 | 0.0023592 | 0.00059128
6 | 0.98016 | -0.38026 | 0.0030771 | 0.00077119
7 | 0.98024 | -0.37863 | 0 | 0
8 | 0.97748 | -0.43264 | 0.0047155 | 0.0011818
9 | 0.97757 | -0.43091 | 0 | 0
10 | 0.97699 | -0.44221 | 0 | 0
11 | 0.98012 | -0.38095 | 0 | 0
12 | 0.98005 | -0.38232 | 0.0023405 | 0.00058659
13 | 0.98112 | -0.36159 | 0.0019025 | 0.00047681
14 | 0.97867 | -0.40941 | 0.0033724 | 0.0008452
15 | 0.97726 | -0.43698 | 0.0054724 | 0.0013715
16 | 0.9775 | -0.43229 | 0.0039676 | 0.00099437
17 | 0.97689 | -0.44418 | 0.0053266 | 0.001335
18 | 0.97654 | -0.45102 | 0.0062407 | 0.0015641
19 | 0.98008 | -0.38171 | 0.001856 | 0.00046516
20 | 0.97926 | -0.39786 | 0.0032588 | 0.00081673
21 | 0.97992 | -0.38501 | 0.0015907 | 0.00039866
22 | 0.98226 | -0.3394 | 0.00060015 | 0.00015041
23 | 0.97679 | -0.4462 | 0.0038736 | 0.00097082
24 | 0.97612 | -0.45941 | 0 | 0
25 | 0.98006 | -0.38212 | 0 | 0
26 | 0.98242 | -0.33615 | 0.0031379 | 0.00078642
27 | 0.98307 | -0.32362 | 0 | 0
28 | 0.98381 | -0.3092 | 0.0032094 | 0.00080436
29 | 0.98534 | -0.27968 | 0.0017814 | 0.00044645
30 | 0.98546 | -0.27731 | 0.0015255 | 0.00038232
31 | 0.9862 | -0.26297 | 0 | 0
32 | 0.98637 | -0.25975 | 0 | 0
33 | 0.98513 | -0.28374 | 0.0014787 | 0.0003706
34 | 0.98584 | -0.27012 | 0.0021146 | 0.00052997
35 | 0.97551 | -0.47128 | 0.0017827 | 0.00044679
36 | 0.97553 | -0.47098 | 0 | 0
37 | 0.98553 | -0.27609 | 0.00085049 | 0.00021315
38 | 0.98555 | -0.27574 | 0.0049473 | 0.0012399
39 | 0.97553 | -0.47087 | 0 | 0
40 | 0.98567 | -0.27326 | 0.0030116 | 0.00075478
41 | 0.97562 | -0.46911 | 0 | 0
42 | 0.97535 | -0.47452 | 0.0013721 | 0.00034389
43 | 0.97611 | -0.4595 | 0.0010606 | 0.00026581
44 | 0.97534 | -0.47475 | 0.002257 | 0.00056566
45 | 0.97575 | -0.46661 | 0 | 0
46 | 0.97243 | -0.53204 | 0 | 0
47 | 0.97237 | -0.53324 | 0 | 0
48 | 0.97297 | -0.52144 | 0 | 0
49 | 0.97203 | -0.54003 | 0 | 0
50 | 0.99588 | -0.079231 | 0 | 0
51 | 0.99602 | -0.076619 | 0 | 0
52 | 0.99582 | -0.080375 | 0.0043416 | 0.0010881
53 | 0.99592 | -0.078519 | 0.0020537 | 0.0005147
54 | 0.99628 | -0.071569 | 0 | 0
55 | 0.97606 | -0.46046 | 0 | 0
56 | 0.97573 | -0.46696 | 0.0016666 | 0.00041769
57 | 0.97368 | -0.5073 | 0.0025503 | 0.00063917
58 | 0.9729 | -0.52279 | 0.00118 | 0.00029573
59 | 0.97295 | -0.52169 | 0.0011597 | 0.00029064
60 | 0.97144 | -0.55157 | 0.0055679 | 0.0013954
61 | 0.97116 | -0.55711 | 0 | 0
62 | 0.97119 | -0.55658 | 0.0010537 | 0.00026409
63 | 0.97111 | -0.5581 | 0.0010496 | 0.00026306
64 | 0.97524 | -0.47668 | 0 | 0
65 | 0.98654 | -0.25648 | 0 | 0
66 | 0.98632 | -0.26063 | 0 | 0
67 | 0.98445 | -0.29698 | 0.002042 | 0.00051176
68 | 0.97599 | -0.46193 | 0.0044311 | 0.0011105
69 | 0.9723 | -0.53458 | 0.0040758 | 0.0010215
70 | 0.97219 | -0.53679 | 0.0055701 | 0.001396
71 | 0.99724 | -0.053032 | 0 | 0
72 | 0.9973 | -0.051857 | 0 | 0
73 | 0.99706 | -0.056482 | 0.0037151 | 0.0009311
74 | 0.9971 | -0.05583 | 0.0041195 | 0.0010324
75 | 0.99618 | -0.073511 | 0.0039471 | 0.00098924
76 | 0.99653 | -0.066775 | 0.0021718 | 0.00054431
77 | 0.97476 | -0.48609 | 0.0012007 | 0.00030093
78 | 0.97284 | -0.52402 | 0.0012851 | 0.00032207
79 | 0.97129 | -0.55468 | 0.0035233 | 0.00088301
80 | 0.99682 | -0.061235 | 0.0027649 | 0.00069294
81 | 0.99691 | -0.059402 | 0.0029005 | 0.00072694
82 | 0.98617 | -0.26357 | 0.0019413 | 0.00048652
83 | 0.99349 | -0.12322 | 0 | 0
84 | 0.99342 | -0.12451 | 0.002908 | 0.00072882
85 | 0.99162 | -0.1589 | 0.005584 | 0.0013995
86 | 0.99432 | -0.1073 | 0.0045434 | 0.0011387
87 | 0.98609 | -0.2652 | 0.0023627 | 0.00059215
88 | 0.99062 | -0.17795 | 0.0016514 | 0.00041388
89 | 0.99642 | -0.067441 | 0.0062103 | 0.0015564
90 | 0.99763 | -0.045552 | 0.0020954 | 0.00052515
91 | 0.99697 | -0.05827 | 0.0028805 | 0.00072192
92 | 0.99689 | -0.059861 | 0.0030439 | 0.00076287
93 | 0.97999 | -0.38348 | 0 | 0
94 | 0.98205 | -0.34389 | 0.0014128 | 0.00035408
95 | 0.98196 | -0.34573 | 0 | 0
96 | 0.98245 | -0.33618 | 0 | 0
97 | 0.98186 | -0.34759 | 0 | 0
98 | 0.98286 | -0.32816 | 0.0029065 | 0.00072843
99 | 0.98238 | -0.33752 | 0.00071319 | 0.00017874
100 | 0.98241 | -0.33693 | 0 | 0
101 | 0.98162 | -0.35235 | 0.0049963 | 0.0012522
102 | 0.98332 | -0.31921 | 0.001153 | 0.00028897
103 | 0.98231 | -0.33895 | 0.0021565 | 0.00054047
104 | 0.98206 | -0.34374 | 0.0036476 | 0.00091418
105 | 0.98388 | -0.3081 | 0.001084 | 0.00027167
106 | 0.98189 | -0.347 | 0.002415 | 0.00060526
107 | 0.99879 | -0.023193 | 0.0023925 | 0.00059961
108 | 0.99678 | -0.061882 | 0.002686 | 0.00067317
109 | 0.9959 | -0.078871 | 0.0037213 | 0.00093264
110 | 0.99895 | -0.020097 | 0.0022213 | 0.0005567
111 | 1 | 0 | -0.39321 | -0.10068
112 | 0.99933 | -0.012563 | 0.0022241 | 0.00055741
113 | 0.97986 | -0.38618 | 0.0020745 | 0.00051993
114 | 0.97282 | -0.52428 | 0.0014146 | 0.00035454
115 | 0.97107 | -0.55898 | 0.0010674 | 0.00026751
116 | 0.9872 | -0.24379 | 0.0020663 | 0.00051785
117 | 0.98851 | -0.21852 | 0 | 0
118 | 0.97508 | -0.47993 | 0.0024313 | 0.00060934
119 | 0.97497 | -0.48198 | 0.0044896 | 0.0011252
120 | 0.98177 | -0.34939 | 0.0013538 | 0.00033931
121 | 0.9818 | -0.3488 | 0.0026436 | 0.00066256
122 | 0.97107 | -0.55899 | 0.00050221 | 0.00012587
123 | 0.98353 | -0.31464 | 0.0066718 | 0.0016721
124 | 0.98221 | -0.34023 | 0.00645 | 0.0016165
125 | 0.98359 | -0.31343 | 0 | 0
126 | 0.98129 | -0.3581 | 0 | 0
127 | 0.98444 | -0.29694 | 0 | 0
128 | 0.98093 | -0.36535 | 0 | 0
129 | 0.98114 | -0.36114 | 0.0015756 | 0.00039489
130 | 0.98401 | -0.30544 | 0.0022218 | 0.00055682
131 | 0.98513 | -0.28367 | 0.0017889 | 0.00044835
132 | 0.97732 | -0.4356 | 0 | 0
133 | 0.97711 | -0.43973 | 0.0091129 | 0.0022839
134 | 0.97625 | -0.4565 | 0 | 0
135 | 0.97787 | -0.42477 | 0.0032225 | 0.00080764
136 | 0.97613 | -0.45885 | 0 | 0
137 | 0.97611 | -0.45943 | 0.0078925 | 0.001978
138 | 0.98081 | -0.36783 | 0.0087638 | 0.0021964
139 | 0.97945 | -0.39446 | 0.0078718 | 0.0019728
140 | 0.97961 | -0.39084 | 0.002804 | 0.00070274
141 | 0.98388 | -0.30801 | 0 | 0
142 | 0.98545 | -0.27748 | 0.002146 | 0.00053784
143 | 0.97481 | -0.48478 | 0.0041193 | 0.0010324
144 | 0.97956 | -0.39183 | 0.0063507 | 0.0015916
145 | 0.97144 | -0.55137 | 0 | 0
146 | 0.97113 | -0.55734 | 0 | 0
147 | 0.97239 | -0.53243 | 0.007802 | 0.0019554
148 | 0.97127 | -0.55472 | 0 | 0
149 | 0.97117 | -0.55671 | 0.013397 | 0.0033577
150 | 0.97054 | -0.56913 | 0.011255 | 0.0028207
151 | 0.98385 | -0.30848 | 0 | 0
152 | 0.98332 | -0.319 | 0.0036446 | 0.00091343
153 | 0.98322 | -0.3208 | 0.0041345 | 0.0010362
154 | 0.97926 | -0.39806 | 0.003232 | 0.00081002
155 | 0.98769 | -0.23427 | 0.0019435 | 0.00048708
156 | 0.97212 | -0.53817 | 0.0025849 | 0.00064783
157 | 0.97333 | -0.514 | 0 | 0
158 | 0.9866 | -0.25518 | 0 | 0
159 | 0.98652 | -0.25682 | 0.0023568 | 0.00059066
160 | 0.98612 | -0.2645 | 0.001532 | 0.00038395
161 | 0.97875 | -0.40803 | 0.0069398 | 0.0017393
162 | 0.97872 | -0.40874 | 0.0029032 | 0.00072761
163 | 0.97834 | -0.4162 | 0.013095 | 0.0032819
164 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0054935 | -0.0013765 | 0.0054939 | 0.0013766 | 4.1054e-07 | 6.7369e-08 | 0.0083719 | 0.0083719 | 0.0083719 | 0.9764 | -0.45401 | 0.97648 | -0.45244 | 2.3
1 | 0.0031327 | 0.00078485 | -0.0031324 | -0.00078506 | 2.5401e-07 | -2.091e-07 | 0.0047741 | 0.0047742 | 0.0047742 | 0.9764 | -0.45401 | 0.97631 | -0.45572 | 1.3116
2 | -0.0075802 | -0.0018995 | 0.0075805 | 0.0018996 | 2.8066e-07 | 1.0945e-07 | 0.011551 | 0.011551 | 0.011551 | 0.97648 | -0.45244 | 0.97651 | -0.45167 | 3.1734
3 | -0.0099397 | -0.0024909 | 0.0099405 | 0.0024912 | 7.6372e-07 | 3.7771e-07 | 0.015146 | 0.015146 | 0.015146 | 0.97651 | -0.45167 | 0.9766 | -0.45005 | 4.161
4 | -0.0132 | -0.003308 | 0.013201 | 0.0033089 | 1.5679e-06 | 8.7407e-07 | 0.020112 | 0.020112 | 0.020112 | 0.9766 | -0.45005 | 0.97672 | -0.44756 | 5.5252
5 | -0.01556 | -0.0039002 | 0.015561 | 0.0039008 | 1.0072e-06 | 5.8478e-07 | 0.023706 | 0.023706 | 0.023706 | 0.97672 | -0.44756 | 0.97679 | -0.4462 | 6.5126
6 | -0.0030771 | -0.00077119 | 0.0030773 | 0.00077098 | 2.3889e-07 | -2.1508e-07 | 0.0046715 | 0.0046713 | 0.0046715 | 0.98016 | -0.38026 | 0.98024 | -0.37863 | 1.2834
7 | 0.10949 | 0.027614 | -0.10948 | -0.027606 | 1.2174e-05 | 7.6581e-06 | 0.16627 | 0.16627 | 0.16627 | 0.98024 | -0.37863 | 0.98012 | -0.38095 | 15.2258
8 | 0.0039321 | 0.00098399 | -0.0039314 | -0.0009842 | 6.9014e-07 | -2.0945e-07 | 0.0059684 | 0.0059686 | 0.0059686 | 0.98024 | -0.37863 | 0.98005 | -0.38232 | 1.6397
9 | -0.1165 | -0.029369 | 0.11659 | 0.029429 | 9.5113e-05 | 5.9952e-05 | 0.17691 | 0.17691 | 0.17691 | 0.98024 | -0.37863 | 0.98112 | -0.36159 | 16.2001
10 | -0.069774 | -0.017557 | 0.069779 | 0.017561 | 5.7692e-06 | 3.5385e-06 | 0.10624 | 0.10624 | 0.10624 | 0.97748 | -0.43264 | 0.97757 | -0.43091 | 9.729
11 | 0.065058 | 0.016375 | -0.065028 | -0.016357 | 2.9752e-05 | 1.813e-05 | 0.099063 | 0.099063 | 0.099063 | 0.97748 | -0.43264 | 0.97699 | -0.44221 | 9.0717
12 | -0.09867 | -0.024808 | 0.098772 | 0.024871 | 0.00010142 | 6.3557e-05 | 0.15022 | 0.15022 | 0.15022 | 0.97757 | -0.43091 | 0.97867 | -0.40941 | 13.7564
13 | 0.024923 | 0.0062527 | -0.024916 | -0.0062482 | 7.2123e-06 | 4.4484e-06 | 0.037939 | 0.037939 | 0.037939 | 0.97757 | -0.43091 | 0.97726 | -0.43698 | 10.4229
14 | 0.0039678 | 0.0009943 | -0.0039676 | -0.00099437 | 2.6058e-07 | -7.2042e-08 | 0.0060396 | 0.0060397 | 0.0060397 | 0.97757 | -0.43091 | 0.9775 | -0.43229 | 1.6593
15 | 0.0053271 | 0.001335 | -0.0053266 | -0.001335 | 5.009e-07 | 6.6508e-08 | 0.0081135 | 0.0081136 | 0.0081136 | 0.97699 | -0.44221 | 0.97689 | -0.44418 | 2.229
16 | 0.059701 | 0.015022 | -0.059676 | -0.015007 | 2.5121e-05 | 1.5165e-05 | 0.09095 | 0.09095 | 0.09095 | 0.97699 | -0.44221 | 0.97654 | -0.45102 | 8.3288
17 | 0.0039311 | 0.00098383 | -0.003931 | -0.00098387 | 1.4089e-07 | -4.2779e-08 | 0.0059677 | 0.0059677 | 0.0059677 | 0.98012 | -0.38095 | 0.98008 | -0.38171 | 1.6395
18 | 0.10554 | 0.026622 | -0.10546 | -0.026569 | 8.5336e-05 | 5.3611e-05 | 0.1603 | 0.1603 | 0.1603 | 0.98012 | -0.38095 | 0.97926 | -0.39786 | 14.6794
19 | 0.0015909 | 0.00039761 | -0.0015907 | -0.00039866 | 2.0368e-07 | -1.0428e-06 | 0.002415 | 0.0024154 | 0.0024154 | 0.98005 | -0.38232 | 0.97992 | -0.38501 | 0.66358
20 | -0.11849 | -0.029905 | 0.11862 | 0.029985 | 0.00012604 | 7.948e-05 | 0.17979 | 0.17979 | 0.17979 | 0.98112 | -0.36159 | 0.98226 | -0.3394 | 16.4643
21 | -0.10214 | -0.025716 | 0.1022 | 0.025752 | 5.6431e-05 | 3.541e-05 | 0.15535 | 0.15535 | 0.15535 | 0.97867 | -0.40941 | 0.97926 | -0.39786 | 14.2259
22 | 0.019444 | 0.0048767 | -0.019435 | -0.0048716 | 8.5437e-06 | 5.1425e-06 | 0.029607 | 0.029607 | 0.029607 | 0.97726 | -0.43698 | 0.97679 | -0.4462 | 8.1338
23 | 0.053435 | 0.013443 | -0.053414 | -0.01343 | 2.1407e-05 | 1.2732e-05 | 0.081441 | 0.081441 | 0.081441 | 0.97654 | -0.45102 | 0.97612 | -0.45941 | 7.458
24 | 0.002075 | 0.00051872 | -0.0020749 | -0.00051883 | 4.1143e-08 | -1.1302e-07 | 0.0031499 | 0.0031499 | 0.0031499 | 0.98008 | -0.38171 | 0.98006 | -0.38212 | 0.86536
25 | -0.11922 | -0.030135 | 0.11924 | 0.030147 | 1.8604e-05 | 1.1734e-05 | 0.1807 | 0.1807 | 0.1807 | 0.98226 | -0.3394 | 0.98242 | -0.33615 | 16.5476
26 | 0.052353 | 0.013164 | -0.052351 | -0.013163 | 2.6236e-06 | 1.5556e-06 | 0.079824 | 0.079824 | 0.079824 | 0.97612 | -0.45941 | 0.97606 | -0.46046 | 7.3099
27 | 0.0010606 | 0.00026576 | -0.0010606 | -0.00026581 | 4.3399e-09 | -5.2564e-08 | 0.0016168 | 0.0016168 | 0.0016168 | 0.97612 | -0.45941 | 0.97611 | -0.4595 | 0.44418
28 | 0.0020749 | 0.00051883 | -0.0020748 | -0.0005192 | 1.3389e-07 | -3.6772e-07 | 0.0031499 | 0.0031501 | 0.0031501 | 0.98006 | -0.38212 | 0.97999 | -0.38348 | 0.86541
29 | -0.12238 | -0.030933 | 0.12245 | 0.03098 | 7.3573e-05 | 4.6436e-05 | 0.18545 | 0.18545 | 0.18545 | 0.98242 | -0.33615 | 0.98307 | -0.32362 | 16.9828
30 | -0.12245 | -0.03098 | 0.12254 | 0.031033 | 8.4794e-05 | 5.3517e-05 | 0.18545 | 0.18545 | 0.18545 | 0.98307 | -0.32362 | 0.98381 | -0.3092 | 16.9828
31 | -0.12575 | -0.031838 | 0.12592 | 0.03195 | 0.00017848 | 0.00011273 | 0.19031 | 0.19031 | 0.19031 | 0.98381 | -0.3092 | 0.98534 | -0.27968 | 17.4273
32 | -0.12771 | -0.032397 | 0.12772 | 0.032406 | 1.4576e-05 | 9.209e-06 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.98534 | -0.27968 | 0.98546 | -0.27731 | 17.6736
33 | -0.12925 | -0.032788 | 0.12933 | 0.032845 | 8.9191e-05 | 5.6367e-05 | 0.1953 | 0.1953 | 0.1953 | 0.98546 | -0.27731 | 0.9862 | -0.26297 | 17.8845
34 | -0.16836 | -0.042659 | 0.16839 | 0.042675 | 2.6073e-05 | 1.6563e-05 | 0.2542 | 0.2542 | 0.2542 | 0.9862 | -0.26297 | 0.98637 | -0.25975 | 23.2783
35 | 0.0281 | 0.0070737 | -0.028072 | -0.0070563 | 2.7876e-05 | 1.7314e-05 | 0.042409 | 0.042409 | 0.042409 | 0.9862 | -0.26297 | 0.98513 | -0.28374 | 11.6508
36 | 0.01093 | 0.0027402 | -0.010926 | -0.0027382 | 3.7215e-06 | 1.9164e-06 | 0.016491 | 0.016492 | 0.016492 | 0.9862 | -0.26297 | 0.98584 | -0.27012 | 4.5307
37 | -0.17269 | -0.043753 | 0.17272 | 0.043771 | 2.7091e-05 | 1.7216e-05 | 0.26069 | 0.26069 | 0.26069 | 0.98637 | -0.25975 | 0.98654 | -0.25648 | 23.8729
38 | 0.0043049 | 0.0010782 | -0.0043048 | -0.0010782 | 1.8175e-07 | -3.036e-08 | 0.0064941 | 0.0064941 | 0.0064941 | 0.98637 | -0.25975 | 0.98632 | -0.26063 | 1.7841
39 | 0.026593 | 0.0066857 | -0.026576 | -0.0066754 | 1.6792e-05 | 1.0394e-05 | 0.040175 | 0.040176 | 0.040176 | 0.98513 | -0.28374 | 0.98445 | -0.29698 | 11.0373
40 | 0.0088114 | 0.0022083 | -0.0088101 | -0.0022077 | 1.3175e-06 | 5.8999e-07 | 0.0133 | 0.0133 | 0.0133 | 0.98584 | -0.27012 | 0.98567 | -0.27326 | 3.6538
41 | -0.0017827 | -0.00044679 | 0.0017828 | 0.0004467 | 2.5219e-08 | -9.7406e-08 | 0.0027193 | 0.0027193 | 0.0027193 | 0.97551 | -0.47128 | 0.97553 | -0.47098 | 0.74707
42 | -0.0017828 | -0.0004467 | 0.0017828 | 0.00044666 | 9.5e-09 | -3.6694e-08 | 0.0027193 | 0.0027193 | 0.0027193 | 0.97553 | -0.47098 | 0.97553 | -0.47087 | 0.74705
43 | -0.00085049 | -0.00021315 | 0.00085051 | 0.00021287 | 1.4144e-08 | -2.8243e-07 | 0.0012841 | 0.001284 | 0.0012841 | 0.98553 | -0.27609 | 0.98555 | -0.27574 | 0.35278
44 | -0.0057978 | -0.0014528 | 0.0057985 | 0.0014529 | 6.8612e-07 | 1.348e-07 | 0.0087536 | 0.0087535 | 0.0087536 | 0.98555 | -0.27574 | 0.98567 | -0.27326 | 2.4048
45 | -0.010079 | -0.0025263 | 0.01008 | 0.0025267 | 8.4493e-07 | 4.2173e-07 | 0.015375 | 0.015375 | 0.015375 | 0.97553 | -0.47087 | 0.97562 | -0.46911 | 4.2238
46 | 0.0082967 | 0.0020796 | -0.0082952 | -0.002079 | 1.4426e-06 | 6.2344e-07 | 0.012655 | 0.012655 | 0.012655 | 0.97553 | -0.47087 | 0.97535 | -0.47452 | 3.4768
47 | 0.036153 | 0.0090967 | -0.036143 | -0.0090914 | 9.7359e-06 | 5.2721e-06 | 0.055153 | 0.055153 | 0.055153 | 0.97562 | -0.46911 | 0.97534 | -0.47475 | 5.0507
48 | -0.046233 | -0.011623 | 0.046239 | 0.011627 | 5.5336e-06 | 3.2081e-06 | 0.070528 | 0.070527 | 0.070528 | 0.97562 | -0.46911 | 0.97575 | -0.46661 | 6.4586
49 | 0.0069231 | 0.0017351 | -0.0069224 | -0.0017349 | 7.1164e-07 | 2.4317e-07 | 0.010562 | 0.010562 | 0.010562 | 0.97535 | -0.47452 | 0.97524 | -0.47668 | 2.9017
50 | 0.033886 | 0.0085258 | -0.033868 | -0.0085149 | 1.8354e-05 | 1.0833e-05 | 0.05171 | 0.05171 | 0.05171 | 0.97534 | -0.47475 | 0.97476 | -0.48609 | 7.1031
51 | 0.0016666 | 0.00041756 | -0.0016666 | -0.00041769 | 2.7647e-08 | -1.2486e-07 | 0.0025416 | 0.0025416 | 0.0025416 | 0.97575 | -0.46661 | 0.97573 | -0.46696 | 0.69824
52 | -0.047905 | -0.012044 | 0.047919 | 0.012052 | 1.407e-05 | 8.2148e-06 | 0.073069 | 0.073069 | 0.073069 | 0.97575 | -0.46661 | 0.97606 | -0.46046 | 6.6913
53 | 0.012233 | 0.003066 | -0.012233 | -0.0030656 | 7.0001e-07 | 3.8192e-07 | 0.018719 | 0.018719 | 0.018719 | 0.97243 | -0.53204 | 0.97237 | -0.53324 | 5.1427
54 | -0.025011 | -0.0062712 | 0.025024 | 0.006279 | 1.2643e-05 | 7.8057e-06 | 0.038273 | 0.038273 | 0.038273 | 0.97243 | -0.53204 | 0.97297 | -0.52144 | 10.5145
55 | 0.012778 | 0.0032052 | -0.012773 | -0.0032025 | 4.8619e-06 | 2.6911e-06 | 0.019553 | 0.019554 | 0.019554 | 0.97243 | -0.53204 | 0.97203 | -0.54003 | 5.3718
56 | 0.0040761 | 0.0010214 | -0.0040758 | -0.0010215 | 2.6028e-07 | -5.4686e-08 | 0.0062376 | 0.0062377 | 0.0062377 | 0.97237 | -0.53324 | 0.9723 | -0.53458 | 1.7136
57 | 0.0081565 | 0.0020442 | -0.0081551 | -0.0020436 | 1.3787e-06 | 5.8969e-07 | 0.012482 | 0.012482 | 0.012482 | 0.97237 | -0.53324 | 0.97219 | -0.53679 | 3.4291
58 | -0.030063 | -0.0075415 | 0.030084 | 0.0075541 | 2.0279e-05 | 1.266e-05 | 0.04598 | 0.04598 | 0.04598 | 0.97297 | -0.52144 | 0.97368 | -0.5073 | 12.6319
59 | 0.0038801 | 0.00097195 | -0.0038799 | -0.00097202 | 2.4893e-07 | -7.4804e-08 | 0.0059339 | 0.005934 | 0.005934 | 0.97297 | -0.52144 | 0.9729 | -0.52279 | 1.6302
60 | 0.0011597 | 0.0002905 | -0.0011597 | -0.00029064 | 1.3647e-08 | -1.3496e-07 | 0.0017735 | 0.0017736 | 0.0017736 | 0.97297 | -0.52144 | 0.97295 | -0.52169 | 0.48724
61 | 0.012773 | 0.0032025 | -0.012766 | -0.0031986 | 7.0233e-06 | 3.8881e-06 | 0.019554 | 0.019554 | 0.019554 | 0.97203 | -0.54003 | 0.97144 | -0.55157 | 5.3719
62 | -0.0043418 | -0.0010881 | 0.0043423 | 0.001088 | 5.4005e-07 | -9.9682e-08 | 0.0064873 | 0.0064872 | 0.0064873 | 0.99588 | -0.079231 | 0.99602 | -0.076619 | 1.7822
63 | 0.0043418 | 0.0010881 | -0.0043416 | -0.0010881 | 2.3662e-07 | -4.3631e-08 | 0.0064873 | 0.0064874 | 0.0064874 | 0.99588 | -0.079231 | 0.99582 | -0.080375 | 1.7823
64 | 0.0057755 | 0.0014474 | -0.005775 | -0.0014473 | 5.2263e-07 | 9.087e-08 | 0.0086284 | 0.0086285 | 0.0086285 | 0.99602 | -0.076619 | 0.99592 | -0.078519 | 2.3705
65 | -0.010118 | -0.0025353 | 0.01012 | 0.0025365 | 2.4347e-06 | 1.1883e-06 | 0.015116 | 0.015115 | 0.015116 | 0.99602 | -0.076619 | 0.99628 | -0.071569 | 4.1526
66 | 0.0037213 | 0.00093261 | -0.0037213 | -0.00093264 | 6.2415e-08 | -3.011e-08 | 0.0055601 | 0.0055601 | 0.0055601 | 0.99592 | -0.078519 | 0.9959 | -0.078871 | 1.5275
67 | 0.0039475 | 0.00098911 | -0.0039471 | -0.00098924 | 3.6529e-07 | -1.3109e-07 | 0.0058958 | 0.0058959 | 0.0058959 | 0.99628 | -0.071569 | 0.99618 | -0.073511 | 1.6198
68 | -0.014068 | -0.0035256 | 0.014071 | 0.0035274 | 3.2136e-06 | 1.8039e-06 | 0.021011 | 0.021011 | 0.021011 | 0.99628 | -0.071569 | 0.99653 | -0.066775 | 5.7723
69 | 0.0044314 | 0.0011105 | -0.0044311 | -0.0011105 | 3.1009e-07 | -2.7976e-08 | 0.0067557 | 0.0067558 | 0.0067558 | 0.97606 | -0.46046 | 0.97599 | -0.46193 | 1.856
70 | -0.032634 | -0.0081933 | 0.032667 | 0.008214 | 3.3051e-05 | 2.0711e-05 | 0.049878 | 0.049877 | 0.049878 | 0.97368 | -0.5073 | 0.97476 | -0.48609 | 13.7026
71 | 0.0026999 | 0.00067629 | -0.0026997 | -0.0006765 | 1.5902e-07 | -2.0704e-07 | 0.0041292 | 0.0041294 | 0.0041294 | 0.9729 | -0.52279 | 0.97284 | -0.52402 | 1.1344
72 | 0.0071979 | 0.0018032 | -0.0071968 | -0.0018028 | 1.0663e-06 | 3.9285e-07 | 0.011025 | 0.011025 | 0.011025 | 0.97144 | -0.55157 | 0.97129 | -0.55468 | 3.0289
73 | -0.0026194 | -0.00065591 | 0.0026195 | 0.00065582 | 6.6587e-08 | -9.3805e-08 | 0.0040132 | 0.0040132 | 0.0040132 | 0.97116 | -0.55711 | 0.97119 | -0.55658 | 1.1025
74 | 0.0026194 | 0.00065591 | -0.0026193 | -0.00065609 | 1.2394e-07 | -1.7458e-07 | 0.0040132 | 0.0040133 | 0.0040133 | 0.97116 | -0.55711 | 0.97111 | -0.5581 | 1.1026
75 | -0.0036732 | -0.0009199 | 0.0036735 | 0.00091977 | 3.3129e-07 | -1.3319e-07 | 0.0056277 | 0.0056275 | 0.0056277 | 0.97119 | -0.55658 | 0.97129 | -0.55468 | 1.5461
76 | 0.0015697 | 0.00039302 | -0.0015696 | -0.00039336 | 6.5309e-08 | -3.3069e-07 | 0.002405 | 0.0024051 | 0.0024051 | 0.97111 | -0.5581 | 0.97107 | -0.55898 | 0.66075
77 | 0.0069224 | 0.0017349 | -0.0069213 | -0.0017345 | 1.0698e-06 | 3.6564e-07 | 0.010562 | 0.010562 | 0.010562 | 0.97524 | -0.47668 | 0.97508 | -0.47993 | 2.9017
78 | -0.17272 | -0.043771 | 0.17283 | 0.043838 | 0.00010542 | 6.6992e-05 | 0.26069 | 0.26069 | 0.26069 | 0.98654 | -0.25648 | 0.9872 | -0.24379 | 23.8729
79 | 0.0043048 | 0.0010782 | -0.0043042 | -0.0010783 | 6.012e-07 | -1.0032e-07 | 0.0064941 | 0.0064943 | 0.0064943 | 0.98632 | -0.26063 | 0.98617 | -0.26357 | 1.7841
80 | 0.024534 | 0.0061636 | -0.024521 | -0.0061556 | 1.3016e-05 | 8.0099e-06 | 0.037089 | 0.037089 | 0.037089 | 0.98445 | -0.29698 | 0.98388 | -0.3081 | 10.1894
81 | 0.002585 | 0.00064758 | -0.0025849 | -0.00064783 | 1.6929e-07 | -2.4921e-07 | 0.0039565 | 0.0039567 | 0.0039567 | 0.97219 | -0.53679 | 0.97212 | -0.53817 | 1.087
82 | -0.019235 | -0.0048204 | 0.019236 | 0.004821 | 1.0772e-06 | 6.4389e-07 | 0.028701 | 0.028701 | 0.028701 | 0.99724 | -0.053032 | 0.9973 | -0.051857 | 7.885
83 | 0.0094478 | 0.0023676 | -0.0094462 | -0.0023669 | 1.5523e-06 | 7.2178e-07 | 0.014097 | 0.014097 | 0.014097 | 0.99724 | -0.053032 | 0.99706 | -0.056482 | 3.8729
84 | 0.0097874 | 0.0024528 | -0.0097861 | -0.0024521 | 1.3044e-06 | 6.2204e-07 | 0.014604 | 0.014604 | 0.014604 | 0.99724 | -0.053032 | 0.9971 | -0.05583 | 4.0121
85 | -0.038372 | -0.009622 | 0.038383 | 0.0096293 | 1.1534e-05 | 7.2595e-06 | 0.057254 | 0.057254 | 0.057254 | 0.9973 | -0.051857 | 0.99763 | -0.045552 | 15.7292
86 | 0.019136 | 0.004801 | -0.01913 | -0.0047975 | 5.849e-06 | 3.4938e-06 | 0.028553 | 0.028553 | 0.028553 | 0.9973 | -0.051857 | 0.99697 | -0.05827 | 7.8443
87 | 0.0057311 | 0.0014358 | -0.0057301 | -0.0014356 | 9.2218e-07 | 1.5183e-07 | 0.0085528 | 0.008553 | 0.008553 | 0.99706 | -0.056482 | 0.99689 | -0.059861 | 2.3497
88 | 0.0056666 | 0.0014197 | -0.0056656 | -0.0014195 | 9.6396e-07 | 1.4817e-07 | 0.0084564 | 0.0084566 | 0.0084566 | 0.9971 | -0.05583 | 0.99691 | -0.059402 | 2.3232
89 | -0.016243 | -0.0040718 | 0.016249 | 0.0040756 | 6.5849e-06 | 3.8252e-06 | 0.024254 | 0.024254 | 0.024254 | 0.99653 | -0.066775 | 0.99697 | -0.05827 | 6.6632
90 | 0.0014146 | 0.00035443 | -0.0014146 | -0.00035454 | 1.7169e-08 | -1.1043e-07 | 0.0021637 | 0.0021638 | 0.0021638 | 0.97284 | -0.52402 | 0.97282 | -0.52428 | 0.59444
91 | -0.0027649 | -0.00069294 | 0.0027651 | 0.00069261 | 2.4141e-07 | -3.382e-07 | 0.0041273 | 0.0041272 | 0.0041273 | 0.99682 | -0.061235 | 0.99691 | -0.059402 | 1.1339
92 | 0.0023629 | 0.00059178 | -0.0023627 | -0.00059215 | 1.836e-07 | -3.739e-07 | 0.0035652 | 0.0035654 | 0.0035654 | 0.98617 | -0.26357 | 0.98609 | -0.2652 | 0.97949
93 | 0.0029082 | 0.00072861 | -0.002908 | -0.00072882 | 1.7847e-07 | -2.1057e-07 | 0.0043557 | 0.0043558 | 0.0043558 | 0.99349 | -0.12322 | 0.99342 | -0.12451 | 1.1967
94 | 0.32846 | 0.084029 | -0.32789 | -0.083667 | 0.00056623 | 0.00036167 | 0.49256 | 0.49256 | 0.49256 | 0.99349 | -0.12322 | 0.99162 | -0.1589 | 45.1063
95 | -0.33136 | -0.084758 | 0.33162 | 0.084921 | 0.00025545 | 0.00016317 | 0.49692 | 0.49692 | 0.49692 | 0.99349 | -0.12322 | 0.99432 | -0.1073 | 45.5052
96 | 0.32231 | 0.082268 | -0.32201 | -0.082079 | 0.00029634 | 0.00018927 | 0.48418 | 0.48418 | 0.48418 | 0.99162 | -0.1589 | 0.99062 | -0.17795 | 44.339
97 | -0.33616 | -0.08606 | 0.33681 | 0.086475 | 0.00065036 | 0.00041543 | 0.50372 | 0.50372 | 0.50372 | 0.99432 | -0.1073 | 0.99642 | -0.067441 | 46.1278
98 | 0.32036 | 0.081665 | -0.31973 | -0.081265 | 0.00062608 | 0.00039986 | 0.4817 | 0.4817 | 0.4817 | 0.99062 | -0.17795 | 0.98851 | -0.21852 | 44.1119
99 | -0.34302 | -0.088031 | 0.34394 | 0.088617 | 0.00091612 | 0.00058523 | 0.51299 | 0.51299 | 0.51299 | 0.99642 | -0.067441 | 0.99933 | -0.012563 | 46.9771
100 | -0.040479 | -0.010154 | 0.040522 | 0.010182 | 4.3197e-05 | 2.7233e-05 | 0.06038 | 0.06038 | 0.06038 | 0.99763 | -0.045552 | 0.99879 | -0.023193 | 16.5878
101 | 0.0026863 | 0.00067278 | -0.002686 | -0.00067317 | 2.5856e-07 | -3.9362e-07 | 0.0040095 | 0.0040097 | 0.0040097 | 0.99689 | -0.059861 | 0.99678 | -0.061882 | 1.1016
102 | 0.0020748 | 0.0005192 | -0.0020745 | -0.00051993 | 2.6632e-07 | -7.3108e-07 | 0.0031501 | 0.0031504 | 0.0031504 | 0.97999 | -0.38348 | 0.97986 | -0.38618 | 0.8655
103 | 0.0049983 | 0.0012523 | -0.0049978 | -0.0012523 | 4.381e-07 | 2.2687e-08 | 0.0075733 | 0.0075734 | 0.0075734 | 0.98205 | -0.34389 | 0.98196 | -0.34573 | 2.0806
104 | -0.0064111 | -0.0016064 | 0.0064134 | 0.001607 | 2.3553e-06 | 6.6486e-07 | 0.009714 | 0.0097137 | 0.009714 | 0.98205 | -0.34389 | 0.98245 | -0.33618 | 2.6687
105 | 0.0049978 | 0.0012523 | -0.0049974 | -0.0012522 | 4.4105e-07 | 2.2897e-08 | 0.0075734 | 0.0075735 | 0.0075735 | 0.98196 | -0.34573 | 0.98186 | -0.34759 | 2.0806
106 | -0.019349 | -0.0048487 | 0.019356 | 0.0048531 | 7.3928e-06 | 4.4406e-06 | 0.029305 | 0.029305 | 0.029305 | 0.98245 | -0.33618 | 0.98286 | -0.32816 | 8.0509
107 | 0.00287 | 0.00071863 | -0.0028698 | -0.00071884 | 1.8333e-07 | -2.1029e-07 | 0.0043467 | 0.0043468 | 0.0043468 | 0.98245 | -0.33618 | 0.98238 | -0.33752 | 1.1942
108 | 0.010065 | 0.002523 | -0.010065 | -0.0025228 | 3.5819e-07 | 1.772e-07 | 0.015245 | 0.015245 | 0.015245 | 0.98245 | -0.33618 | 0.98241 | -0.33693 | 4.1881
109 | 0.0049974 | 0.0012522 | -0.0049963 | -0.0012522 | 1.1334e-06 | 5.9098e-08 | 0.0075735 | 0.0075737 | 0.0075737 | 0.98186 | -0.34759 | 0.98162 | -0.35235 | 2.0807
110 | -0.022262 | -0.0055815 | 0.022272 | 0.0055873 | 9.5033e-06 | 5.7993e-06 | 0.033705 | 0.033705 | 0.033705 | 0.98286 | -0.32816 | 0.98332 | -0.31921 | 9.2597
111 | 0.0021566 | 0.0005401 | -0.0021565 | -0.00054047 | 1.4665e-07 | -3.7011e-07 | 0.0032665 | 0.0032667 | 0.0032667 | 0.98238 | -0.33752 | 0.98231 | -0.33895 | 0.89744
112 | 0.010065 | 0.0025228 | -0.010061 | -0.0025212 | 3.266e-06 | 1.6159e-06 | 0.015245 | 0.015245 | 0.015245 | 0.98241 | -0.33693 | 0.98206 | -0.34374 | 4.1882
113 | -0.023425 | -0.0058763 | 0.023437 | 0.0058839 | 1.2414e-05 | 7.6105e-06 | 0.03545 | 0.03545 | 0.03545 | 0.98332 | -0.31921 | 0.98388 | -0.3081 | 9.739
114 | 0.0064139 | 0.001607 | -0.0064129 | -0.0016067 | 9.95e-07 | 2.8138e-07 | 0.0097181 | 0.0097182 | 0.0097182 | 0.98206 | -0.34374 | 0.98189 | -0.347 | 2.6698
115 | 0.0039979 | 0.0010015 | -0.0039975 | -0.0010016 | 3.4377e-07 | -9.5861e-08 | 0.0060584 | 0.0060585 | 0.0060585 | 0.98189 | -0.347 | 0.9818 | -0.3488 | 1.6644
116 | -0.042915 | -0.010781 | 0.042921 | 0.010785 | 6.3419e-06 | 4.0047e-06 | 0.063944 | 0.063944 | 0.063944 | 0.99879 | -0.023193 | 0.99895 | -0.020097 | 17.567
117 | -0.045142 | -0.011342 | 0.045185 | 0.011369 | 4.3346e-05 | 2.7407e-05 | 0.067253 | 0.067252 | 0.067253 | 0.99895 | -0.020097 | 1 | 0 | 18.476
118 | 0.34638 | 0.089309 | -0.34616 | -0.089174 | 0.0002118 | 0.0001353 | 0.5163 | 0.5163 | 0.5163 | 1 | 0 | 0.99933 | -0.012563 | 47.2803
119 | 0.00050221 | 0.00012585 | -0.00050221 | -0.00012587 | 3.6633e-10 | -2.0163e-08 | 0.00076956 | 0.00076956 | 0.00076956 | 0.97107 | -0.55898 | 0.97107 | -0.55899 | 0.21142
120 | -0.17489 | -0.044355 | 0.17511 | 0.044491 | 0.00021269 | 0.00013518 | 0.26381 | 0.26381 | 0.26381 | 0.9872 | -0.24379 | 0.98851 | -0.21852 | 24.1581
121 | 0.14463 | 0.036774 | -0.14452 | -0.036705 | 0.00010962 | 6.9449e-05 | 0.2179 | 0.2179 | 0.2179 | 0.98851 | -0.21852 | 0.98769 | -0.23427 | 19.9538
122 | 0.00449 | 0.0011252 | -0.0044896 | -0.0011252 | 4.4052e-07 | -3.0129e-08 | 0.0068519 | 0.006852 | 0.006852 | 0.97508 | -0.47993 | 0.97497 | -0.48198 | 1.8824
123 | -0.0013538 | -0.00033931 | 0.0013539 | 0.00033903 | 3.7602e-08 | -2.7711e-07 | 0.0020519 | 0.0020518 | 0.0020519 | 0.98177 | -0.34939 | 0.9818 | -0.3488 | 0.56372
124 | 0.074563 | 0.018907 | -0.074472 | -0.018849 | 9.16e-05 | 5.7652e-05 | 0.11289 | 0.11289 | 0.11289 | 0.98353 | -0.31464 | 0.98221 | -0.34023 | 15.5066
125 | -0.081235 | -0.020579 | 0.08124 | 0.020582 | 4.7402e-06 | 2.9383e-06 | 0.12298 | 0.12298 | 0.12298 | 0.98353 | -0.31464 | 0.98359 | -0.31343 | 11.2621
126 | 0.068022 | 0.017233 | -0.067963 | -0.017196 | 5.8338e-05 | 3.6596e-05 | 0.10312 | 0.10312 | 0.10312 | 0.98221 | -0.34023 | 0.98129 | -0.3581 | 14.1644
127 | -0.12422 | -0.03142 | 0.12432 | 0.031482 | 9.8361e-05 | 6.2103e-05 | 0.18803 | 0.18803 | 0.18803 | 0.98359 | -0.31343 | 0.98444 | -0.29694 | 17.2187
128 | 0.042981 | 0.010838 | -0.042875 | -0.010771 | 0.00010652 | 6.7326e-05 | 0.065047 | 0.065047 | 0.065047 | 0.98359 | -0.31343 | 0.98093 | -0.36535 | 17.8701
129 | 0.067963 | 0.017196 | -0.067953 | -0.01719 | 9.9084e-06 | 6.31e-06 | 0.10312 | 0.10312 | 0.10312 | 0.98129 | -0.3581 | 0.98114 | -0.36114 | 28.3289
130 | 0.01001 | 0.0025104 | -0.010006 | -0.0025084 | 4.055e-06 | 1.995e-06 | 0.015132 | 0.015132 | 0.015132 | 0.98444 | -0.29694 | 0.98401 | -0.30544 | 4.1571
131 | -0.13433 | -0.033992 | 0.13442 | 0.034047 | 8.5624e-05 | 5.4166e-05 | 0.20316 | 0.20316 | 0.20316 | 0.98444 | -0.29694 | 0.98513 | -0.28367 | 18.6044
132 | 0.0087649 | 0.0021969 | -0.0087638 | -0.0021964 | 1.036e-06 | 4.6579e-07 | 0.013296 | 0.013296 | 0.013296 | 0.98093 | -0.36535 | 0.98081 | -0.36783 | 3.6527
133 | 0.03411 | 0.0085737 | -0.034062 | -0.008544 | 4.7336e-05 | 2.9701e-05 | 0.051751 | 0.051752 | 0.051752 | 0.98093 | -0.36535 | 0.97945 | -0.39446 | 14.2175
134 | 0.066378 | 0.016795 | -0.066283 | -0.016735 | 9.4441e-05 | 6.0129e-05 | 0.10073 | 0.10073 | 0.10073 | 0.98114 | -0.36114 | 0.97961 | -0.39084 | 27.6724
135 | 0.0077846 | 0.0019516 | -0.0077836 | -0.0019512 | 9.5472e-07 | 3.7768e-07 | 0.011772 | 0.011772 | 0.011772 | 0.98401 | -0.30544 | 0.98388 | -0.30801 | 3.2341
136 | -0.1362 | -0.034495 | 0.13624 | 0.034521 | 4.0454e-05 | 2.5598e-05 | 0.20586 | 0.20586 | 0.20586 | 0.98513 | -0.28367 | 0.98545 | -0.27748 | 18.8518
137 | 0.0091147 | 0.0022847 | -0.0091129 | -0.0022839 | 1.7939e-06 | 8.3693e-07 | 0.013878 | 0.013878 | 0.013878 | 0.97732 | -0.4356 | 0.97711 | -0.43973 | 3.8126
138 | 0.044671 | 0.011271 | -0.044626 | -0.011243 | 4.4673e-05 | 2.8268e-05 | 0.06804 | 0.06804 | 0.06804 | 0.97732 | -0.4356 | 0.97625 | -0.4565 | 18.6924
139 | -0.053785 | -0.013556 | 0.053813 | 0.013574 | 2.7879e-05 | 1.7704e-05 | 0.081918 | 0.081918 | 0.081918 | 0.97732 | -0.4356 | 0.97787 | -0.42477 | 22.5049
140 | 0.036732 | 0.0092645 | -0.036728 | -0.0092619 | 4.1185e-06 | 2.5921e-06 | 0.056009 | 0.056009 | 0.056009 | 0.97625 | -0.4565 | 0.97613 | -0.45885 | 15.3871
141 | 0.0078936 | 0.0019785 | -0.0078925 | -0.001978 | 1.0998e-06 | 4.5061e-07 | 0.012032 | 0.012032 | 0.012032 | 0.97625 | -0.4565 | 0.97611 | -0.45943 | 3.3054
142 | -0.057036 | -0.014381 | 0.057126 | 0.014439 | 9.0063e-05 | 5.724e-05 | 0.086822 | 0.086821 | 0.086822 | 0.97787 | -0.42477 | 0.97956 | -0.39183 | 23.8521
143 | 0.036728 | 0.0092619 | -0.036683 | -0.0092333 | 4.5532e-05 | 2.8657e-05 | 0.056009 | 0.056009 | 0.056009 | 0.97613 | -0.45885 | 0.97481 | -0.48478 | 15.3871
144 | 0.026191 | 0.0065712 | -0.026186 | -0.0065684 | 4.4989e-06 | 2.7839e-06 | 0.039792 | 0.039792 | 0.039792 | 0.97945 | -0.39446 | 0.97926 | -0.39806 | 10.932
145 | 0.063479 | 0.016032 | -0.063476 | -0.01603 | 3.0309e-06 | 1.9289e-06 | 0.096468 | 0.096468 | 0.096468 | 0.97961 | -0.39084 | 0.97956 | -0.39183 | 26.5023
146 | 0.0077836 | 0.0019512 | -0.0077834 | -0.0019511 | 1.7316e-07 | 6.8507e-08 | 0.011772 | 0.011772 | 0.011772 | 0.98388 | -0.30801 | 0.98385 | -0.30848 | 3.2341
147 | -0.13839 | -0.035058 | 0.13848 | 0.035113 | 8.638e-05 | 5.4679e-05 | 0.2091 | 0.2091 | 0.2091 | 0.98545 | -0.27748 | 0.98612 | -0.2645 | 19.1485
148 | 0.032563 | 0.0082009 | -0.032518 | -0.0081724 | 4.542e-05 | 2.8459e-05 | 0.049721 | 0.049721 | 0.049721 | 0.97481 | -0.48478 | 0.97333 | -0.514 | 13.6597
149 | 0.011264 | 0.0028258 | -0.011261 | -0.0028241 | 3.2063e-06 | 1.6966e-06 | 0.017255 | 0.017255 | 0.017255 | 0.97144 | -0.55137 | 0.97113 | -0.55734 | 4.7405
150 | -0.024665 | -0.0061854 | 0.024687 | 0.0061991 | 2.2288e-05 | 1.3748e-05 | 0.037783 | 0.037782 | 0.037783 | 0.97144 | -0.55137 | 0.97239 | -0.53243 | 10.3798
151 | 0.013401 | 0.0033596 | -0.013399 | -0.0033584 | 2.142e-06 | 1.2031e-06 | 0.020527 | 0.020527 | 0.020527 | 0.97144 | -0.55137 | 0.97127 | -0.55472 | 5.6394
152 | 0.011261 | 0.0028241 | -0.011255 | -0.0028207 | 6.3255e-06 | 3.3478e-06 | 0.017255 | 0.017256 | 0.017256 | 0.97113 | -0.55734 | 0.97054 | -0.56913 | 4.7406
153 | -0.032489 | -0.0081545 | 0.032518 | 0.0081724 | 2.8587e-05 | 1.7913e-05 | 0.049721 | 0.049721 | 0.049721 | 0.97239 | -0.53243 | 0.97333 | -0.514 | 13.6597
154 | 0.013399 | 0.0033584 | -0.013397 | -0.0033577 | 1.2662e-06 | 7.1118e-07 | 0.020527 | 0.020527 | 0.020527 | 0.97127 | -0.55472 | 0.97117 | -0.55671 | 5.6394
155 | 0.0077834 | 0.0019511 | -0.0077795 | -0.0019496 | 3.8987e-06 | 1.543e-06 | 0.011772 | 0.011772 | 0.011772 | 0.98385 | -0.30848 | 0.98332 | -0.319 | 3.2342
156 | 0.0041349 | 0.0010361 | -0.0041345 | -0.0010362 | 3.5455e-07 | -7.9386e-08 | 0.0062571 | 0.0062572 | 0.0062572 | 0.98332 | -0.319 | 0.98322 | -0.3208 | 1.719
157 | 0.022954 | 0.0057584 | -0.022943 | -0.0057517 | 1.0898e-05 | 6.6747e-06 | 0.034881 | 0.034881 | 0.034881 | 0.97926 | -0.39806 | 0.97875 | -0.40803 | 9.5828
158 | 0.14257 | 0.036218 | -0.14243 | -0.036127 | 0.00014335 | 9.0789e-05 | 0.21497 | 0.21497 | 0.21497 | 0.98769 | -0.23427 | 0.9866 | -0.25518 | 19.6857
159 | 0.002357 | 0.00059028 | -0.0023568 | -0.00059066 | 1.8454e-07 | -3.7918e-07 | 0.0035547 | 0.0035548 | 0.0035548 | 0.9866 | -0.25518 | 0.98652 | -0.25682 | 0.9766
160 | 0.14007 | 0.035537 | -0.14001 | -0.035497 | 6.2734e-05 | 3.972e-05 | 0.21141 | 0.21141 | 0.21141 | 0.9866 | -0.25518 | 0.98612 | -0.2645 | 19.3602
161 | 0.016003 | 0.0040124 | -0.016003 | -0.0040121 | 5.4111e-07 | 3.1568e-07 | 0.024331 | 0.024331 | 0.024331 | 0.97875 | -0.40803 | 0.97872 | -0.40874 | 6.6843
162 | 0.0131 | 0.0032845 | -0.013095 | -0.0032819 | 4.6575e-06 | 2.5875e-06 | 0.019917 | 0.019917 | 0.019917 | 0.97872 | -0.40874 | 0.97834 | -0.4162 | 5.4717

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.3948 | 0.10108

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0023608 | 0.00059168
1 | 0.0020863 | 0.00052288
2 | 0.0031324 | 0.00078506
3 | 0.0023592 | 0.00059128
4 | 0.003259 | 0.00081679
5 | 0.0023592 | 0.00059128
6 | 0.0030771 | 0.00077119
7 | 0.0047155 | 0.0011818
8 | 0.0023405 | 0.00058659
9 | 0.0019025 | 0.00047681
10 | 0.0033724 | 0.0008452
11 | 0.0054724 | 0.0013715
12 | 0.0039676 | 0.00099437
13 | 0.0053266 | 0.001335
14 | 0.0062407 | 0.0015641
15 | 0.001856 | 0.00046516
16 | 0.0032588 | 0.00081673
17 | 0.0015907 | 0.00039866
18 | 0.00060015 | 0.00015041
19 | 0.0038736 | 0.00097082
20 | 0.0031379 | 0.00078642
21 | 0.0032094 | 0.00080436
22 | 0.0017814 | 0.00044645
23 | 0.0015255 | 0.00038232
24 | 0.0014787 | 0.0003706
25 | 0.0021146 | 0.00052997
26 | 0.0017827 | 0.00044679
27 | 0.00085049 | 0.00021315
28 | 0.0049473 | 0.0012399
29 | 0.0030116 | 0.00075478
30 | 0.0013721 | 0.00034389
31 | 0.0010606 | 0.00026581
32 | 0.002257 | 0.00056566
33 | 0.0043416 | 0.0010881
34 | 0.0020537 | 0.0005147
35 | 0.0016666 | 0.00041769
36 | 0.0025503 | 0.00063917
37 | 0.00118 | 0.00029573
38 | 0.0011597 | 0.00029064
39 | 0.0055679 | 0.0013954
40 | 0.0010537 | 0.00026409
41 | 0.0010496 | 0.00026306
42 | 0.002042 | 0.00051176
43 | 0.0044311 | 0.0011105
44 | 0.0040758 | 0.0010215
45 | 0.0055701 | 0.001396
46 | 0.0037151 | 0.0009311
47 | 0.0041195 | 0.0010324
48 | 0.0039471 | 0.00098924
49 | 0.0021718 | 0.00054431
50 | 0.0012007 | 0.00030093
51 | 0.0012851 | 0.00032207
52 | 0.0035233 | 0.00088301
53 | 0.0027649 | 0.00069294
54 | 0.0029005 | 0.00072694
55 | 0.0019413 | 0.00048652
56 | 0.002908 | 0.00072882
57 | 0.005584 | 0.0013995
58 | 0.0045434 | 0.0011387
59 | 0.0023627 | 0.00059215
60 | 0.0016514 | 0.00041388
61 | 0.0062103 | 0.0015564
62 | 0.0020954 | 0.00052515
63 | 0.0028805 | 0.00072192
64 | 0.0030439 | 0.00076287
65 | 0.0014128 | 0.00035408
66 | 0.0029065 | 0.00072843
67 | 0.00071319 | 0.00017874
68 | 0.0049963 | 0.0012522
69 | 0.001153 | 0.00028897
70 | 0.0021565 | 0.00054047
71 | 0.0036476 | 0.00091418
72 | 0.001084 | 0.00027167
73 | 0.002415 | 0.00060526
74 | 0.0023925 | 0.00059961
75 | 0.002686 | 0.00067317
76 | 0.0037213 | 0.00093264
77 | 0.0022213 | 0.0005567
78 | 0.0015941 | 0.00039952
79 | 0.0022241 | 0.00055741
80 | 0.0020745 | 0.00051993
81 | 0.0014146 | 0.00035454
82 | 0.0010674 | 0.00026751
83 | 0.0020663 | 0.00051785
84 | 0.0024313 | 0.00060934
85 | 0.0044896 | 0.0011252
86 | 0.0013538 | 0.00033931
87 | 0.0026436 | 0.00066256
88 | 0.00050221 | 0.00012587
89 | 0.0066718 | 0.0016721
90 | 0.00645 | 0.0016165
91 | 0.0015756 | 0.00039489
92 | 0.0022218 | 0.00055682
93 | 0.0017889 | 0.00044835
94 | 0.0091129 | 0.0022839
95 | 0.0032225 | 0.00080764
96 | 0.0078925 | 0.001978
97 | 0.0087638 | 0.0021964
98 | 0.0078718 | 0.0019728
99 | 0.002804 | 0.00070274
100 | 0.002146 | 0.00053784
101 | 0.0041193 | 0.0010324
102 | 0.0063507 | 0.0015916
103 | 0.007802 | 0.0019554
104 | 0.013397 | 0.0033577
105 | 0.011255 | 0.0028207
106 | 0.0036446 | 0.00091343
107 | 0.0041345 | 0.0010362
108 | 0.003232 | 0.00081002
109 | 0.0019435 | 0.00048708
110 | 0.0025849 | 0.00064783
111 | 0.0023568 | 0.00059066
112 | 0.001532 | 0.00038395
113 | 0.0069398 | 0.0017393
114 | 0.0029032 | 0.00072761
115 | 0.013095 | 0.0032819

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1