## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_137-6_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_137-6_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_137-6_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_137-6_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_137-6_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_137-6_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_137-6_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_137-6_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_137-6_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_137-6_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_137-6_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_137-6_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_137-6_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_137-6_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_137-6_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_137-6_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_137-6_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_137-6_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_137-6_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_137-6_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_137-6_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_137-6_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_137-6_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_137-6_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_137-6_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_137-6_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_137-6_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_137-6_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_137-6_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_137-6_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_137-6_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_137-6_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_137-6_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_137-6_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_137-6_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_137-6_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_137-6_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_137-6_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_137-6_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_137-6_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_137-6_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_137-6_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_137-6_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_137-6_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_137-6_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_137-6_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_137-6_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_137-6_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_137-6_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_137-6_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_137-6_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_137-6_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_137-6_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_137-6_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_137-6_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_137-6_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_137-6_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_137-6_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_137-6_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_137-6_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_137-6_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_137-6_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_137-6_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_137-6_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_137-6_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_137-6_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_137-6_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_137-6_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_137-6_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_137-6_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_137-6_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_137-6_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_137-6_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_137-6_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_137-6_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_137-6_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_137-6_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_137-6_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_137-6_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_137-6_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_137-6_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_137-6_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_137-6_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_137-6_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_137-6_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_137-6_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_137-6_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_137-6_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_137-6_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_137-6_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_137-6_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_137-6_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_137-6_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_137-6_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_137-6_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_137-6_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_137-6_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_137-6_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_137-6_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_137-6_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_137-6_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_137-6_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_137-6_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_137-6_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_137-6_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_137-6_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_137-6_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_137-6_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_137-6_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_137-6_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_137-6_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_137-6_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_491_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_137-6_0_6_load_0 | 0 | 0.017187 | 0.0043076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_137-6_0_6_load_1 | 1 | 0.0098107 | 0.0024588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_137-6_0_6_load_5 | 4 | 0.0022652 | 0.00056771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_137-6_0_6_load_6 | 5 | 0.012535 | 0.0031416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_137-6_0_6_load_4 | 6 | 0.0088198 | 0.0022104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_137-6_0_6_load_113 | 9 | 0.0028872 | 0.0007236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_137-6_0_6_load_59 | 10 | 0.0092184 | 0.0023104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_137-6_0_6_load_51 | 11 | 0.012872 | 0.0032259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_137-6_0_6_load_112 | 15 | 0.009417 | 0.0023601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_137-6_0_6_load_115 | 18 | 0.0064678 | 0.001621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_137-6_0_6_load_116 | 19 | 0.011563 | 0.0028978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_137-6_0_6_load_108 | 20 | 0.0040949 | 0.0010263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_137-6_0_6_load_103 | 22 | 0.0036771 | 0.00092156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_137-6_0_6_load_98 | 24 | 0.0056357 | 0.0014124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_137-6_0_6_load_111 | 27 | 0.0038992 | 0.00097722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_137-6_0_6_load_118 | 32 | 0.058464 | 0.014652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_137-6_0_6_load_90 | 33 | 0.015737 | 0.003944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_137-6_0_6_load_107 | 35 | 0.0018184 | 0.00045574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_137-6_0_6_load_119 | 37 | 0.046157 | 0.011568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_137-6_0_6_load_50 | 40 | 0.0052128 | 0.0013065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_137-6_0_6_load_14 | 43 | 0.0075629 | 0.0018954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_137-6_0_6_load_104 | 44 | 0.0074112 | 0.0018574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_137-6_0_6_load_96 | 46 | 0.0031514 | 0.00078982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_137-6_0_6_load_97 | 47 | 0.016467 | 0.0041271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_137-6_0_6_load_92 | 51 | 0.02339 | 0.005862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_137-6_0_6_load_88 | 55 | 0.0067643 | 0.0016953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_137-6_0_6_load_53 | 57 | 0.0090932 | 0.002279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_137-6_0_6_load_78 | 58 | 0.0018291 | 0.0004584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_137-6_0_6_load_52 | 60 | 0.035735 | 0.008956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_137-6_0_6_load_102 | 61 | 0.003089 | 0.00077417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_137-6_0_6_load_101 | 62 | 0.0043483 | 0.0010898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_137-6_0_6_load_54 | 64 | 0.0021276 | 0.00053323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_137-6_0_6_load_83 | 65 | 0.016034 | 0.0040184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_137-6_0_6_load_81 | 66 | 0.013107 | 0.003285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_137-6_0_6_load_95 | 68 | 0.0050373 | 0.0012625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_137-6_0_6_load_99 | 69 | 0.0053936 | 0.0013518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_137-6_0_6_load_72 | 72 | 0.0025169 | 0.00063079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_137-6_0_6_load_87 | 75 | 0.0031306 | 0.0007846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_137-6_0_6_load_91 | 76 | 0.0021867 | 0.00054804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_137-6_0_6_load_71 | 77 | 0.0043765 | 0.0010969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_137-6_0_6_load_70 | 78 | 0.0050712 | 0.001271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_137-6_0_6_load_75 | 79 | 0.0023237 | 0.00058238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_137-6_0_6_load_89 | 80 | 0.0040891 | 0.0010248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_137-6_0_6_load_57 | 81 | 0.0030327 | 0.00076007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_137-6_0_6_load_60 | 82 | 0.0027828 | 0.00069743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_137-6_0_6_load_11 | 84 | 0.011874 | 0.0029759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_137-6_0_6_load_93 | 85 | 0.016587 | 0.0041572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_137-6_0_6_load_94 | 86 | 0.0046346 | 0.0011615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_137-6_0_6_load_105 | 87 | 0.0028268 | 0.00070847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_137-6_0_6_load_77 | 88 | 0.004164 | 0.0010436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_137-6_0_6_load_106 | 89 | 0.010694 | 0.0026802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_137-6_0_6_load_109 | 90 | 0.0030258 | 0.00075835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_137-6_0_6_load_114 | 91 | 0.0021468 | 0.00053803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_137-6_0_6_load_82 | 92 | 0.004873 | 0.0012213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_137-6_0_6_load_100 | 93 | 0.0051742 | 0.0012968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_137-6_0_6_load_68 | 94 | 0.0030459 | 0.00076338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_137-6_0_6_load_69 | 96 | 0.0040915 | 0.0010254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_137-6_0_6_load_73 | 97 | 0.0031556 | 0.00079086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_137-6_0_6_load_84 | 98 | 0.0041877 | 0.0010495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_137-6_0_6_load_66 | 99 | 0.0067757 | 0.0016982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_137-6_0_6_load_80 | 100 | 0.0036347 | 0.00091094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_137-6_0_6_load_117 | 101 | 0.0064926 | 0.0016272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_137-6_0_6_load_64 | 103 | 0.0051888 | 0.0013004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_137-6_0_6_load_61 | 105 | 0.0075157 | 0.0018836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_137-6_0_6_load_79 | 106 | 0.0050557 | 0.0012671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_137-6_0_6_load_56 | 107 | 0.0027455 | 0.0006881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_137-6_0_6_load_67 | 108 | 0.0025735 | 0.00064498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_137-6_0_6_load_76 | 109 | 0.0040552 | 0.0010163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_137-6_0_6_load_74 | 110 | 0.0020464 | 0.00051287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_137-6_0_6_load_110 | 111 | 0.0041442 | 0.0010386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 58 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_137-6_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.010683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_137-6_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.029385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_137-6_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.021016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_137-6_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_137-6_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.025712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_137-6_0_6_line_5 |  | 4 | 8 | 0.015645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_137-6_0_6_line_6 |  | 6 | 7 | 0.0093013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_137-6_0_6_line_7 |  | 7 | 11 | 0.034598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_137-6_0_6_line_8 |  | 7 | 12 | 0.032358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_137-6_0_6_line_9 |  | 8 | 9 | 0.010905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_137-6_0_6_line_10 |  | 8 | 10 | 0.021029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_137-6_0_6_line_11 |  | 10 | 81 | 0.0096103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_137-6_0_6_line_12 |  | 11 | 56 | 0.011932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_137-6_0_6_line_13 |  | 12 | 59 | 0.05597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_137-6_0_6_line_14 |  | 12 | 60 | 0.048148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_137-6_0_6_line_15 |  | 13 | 14 | 0.0074449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_137-6_0_6_line_16 |  | 13 | 15 | 0.016707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_137-6_0_6_line_17 |  | 14 | 20 | 0.015907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_137-6_0_6_line_18 |  | 14 | 17 | 0.018048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_137-6_0_6_line_19 |  | 16 | 17 | 0.026002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_137-6_0_6_line_20 |  | 16 | 18 | 0.017785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_137-6_0_6_line_21 |  | 17 | 19 | 0.01413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_137-6_0_6_line_22 |  | 19 | 101 | 0.0032992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_137-6_0_6_line_23 |  | 20 | 34 | 0.0096033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_137-6_0_6_line_24 |  | 21 | 22 | 0.027623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_137-6_0_6_line_25 |  | 21 | 23 | 0.006955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_137-6_0_6_line_26 |  | 21 | 24 | 0.014693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_137-6_0_6_line_27 |  | 22 | 48 | 0.015873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_137-6_0_6_line_28 |  | 23 | 99 | 0.010799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_137-6_0_6_line_29 |  | 24 | 100 | 0.036935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_137-6_0_6_line_30 |  | 25 | 26 | 0.032521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_137-6_0_6_line_31 |  | 25 | 27 | 0.022545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_137-6_0_6_line_32 |  | 26 | 78 | 0.014644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_137-6_0_6_line_33 |  | 26 | 79 | 0.0093264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_137-6_0_6_line_34 |  | 26 | 67 | 0.013659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_137-6_0_6_line_35 |  | 28 | 29 | 0.008127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_137-6_0_6_line_36 |  | 28 | 30 | 0.013717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_137-6_0_6_line_37 |  | 29 | 62 | 0.014884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_137-6_0_6_line_38 |  | 29 | 34 | 0.010961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_137-6_0_6_line_39 |  | 30 | 42 | 0.014083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_137-6_0_6_line_40 |  | 30 | 43 | 0.026618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_137-6_0_6_line_41 |  | 31 | 32 | 0.03506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_137-6_0_6_line_42 |  | 31 | 33 | 0.017955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_137-6_0_6_line_43 |  | 33 | 38 | 0.023276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_137-6_0_6_line_44 |  | 34 | 35 | 0.015781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_137-6_0_6_line_45 |  | 35 | 46 | 0.01159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_137-6_0_6_line_46 |  | 36 | 37 | 0.015845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_137-6_0_6_line_47 |  | 36 | 38 | 0.0070159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_137-6_0_6_line_48 |  | 38 | 80 | 0.015248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_137-6_0_6_line_49 |  | 39 | 40 | 0.012282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_137-6_0_6_line_50 |  | 39 | 41 | 0.022482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_137-6_0_6_line_51 |  | 40 | 56 | 0.020767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_137-6_0_6_line_52 |  | 41 | 84 | 0.017467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_137-6_0_6_line_53 |  | 42 | 44 | 0.019595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_137-6_0_6_line_54 |  | 45 | 46 | 0.020121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_137-6_0_6_line_55 |  | 45 | 47 | 0.013635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_137-6_0_6_line_56 |  | 45 | 48 | 0.019989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_137-6_0_6_line_57 |  | 48 | 61 | 0.010265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_137-6_0_6_line_58 |  | 49 | 50 | 0.01075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_137-6_0_6_line_59 |  | 49 | 51 | 0.02158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_137-6_0_6_line_60 |  | 50 | 60 | 0.0080534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_137-6_0_6_line_61 |  | 51 | 52 | 0.021068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_137-6_0_6_line_62 |  | 52 | 53 | 0.061973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_137-6_0_6_line_63 |  | 53 | 63 | 0.028599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_137-6_0_6_line_64 |  | 53 | 64 | 0.011547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_137-6_0_6_line_65 |  | 54 | 55 | 0.020302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_137-6_0_6_line_66 |  | 54 | 56 | 0.010717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_137-6_0_6_line_67 |  | 54 | 57 | 0.015497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_137-6_0_6_line_68 |  | 54 | 58 | 0.035629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_137-6_0_6_line_69 |  | 55 | 87 | 0.013002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_137-6_0_6_line_70 |  | 58 | 88 | 0.012802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_137-6_0_6_line_71 |  | 59 | 65 | 0.015944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_137-6_0_6_line_72 |  | 59 | 66 | 0.014021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_137-6_0_6_line_73 |  | 61 | 90 | 0.01228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_137-6_0_6_line_74 |  | 63 | 83 | 0.003547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_137-6_0_6_line_75 |  | 63 | 91 | 0.046965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_137-6_0_6_line_76 |  | 66 | 92 | 0.018793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_137-6_0_6_line_77 |  | 67 | 68 | 0.014309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_137-6_0_6_line_78 |  | 67 | 69 | 0.03848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_137-6_0_6_line_79 |  | 68 | 86 | 0.018534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_137-6_0_6_line_80 |  | 69 | 93 | 0.021114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_137-6_0_6_line_81 |  | 70 | 71 | 0.11584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_137-6_0_6_line_82 |  | 70 | 72 | 0.042356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_137-6_0_6_line_83 |  | 71 | 77 | 0.021693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_137-6_0_6_line_84 |  | 71 | 73 | 0.035335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_137-6_0_6_line_85 |  | 73 | 74 | 0.033388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_137-6_0_6_line_86 |  | 73 | 75 | 0.013903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_137-6_0_6_line_87 |  | 73 | 76 | 0.016028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_137-6_0_6_line_88 |  | 74 | 94 | 0.0057987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_137-6_0_6_line_89 |  | 75 | 95 | 0.012599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_137-6_0_6_line_90 |  | 78 | 96 | 0.025744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_137-6_0_6_line_91 |  | 79 | 97 | 0.017921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_137-6_0_6_line_92 |  | 80 | 106 | 0.021905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_137-6_0_6_line_93 |  | 81 | 107 | 0.021384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_137-6_0_6_line_94 |  | 82 | 83 | 0.012024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_137-6_0_6_line_95 |  | 83 | 107 | 0.010684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_137-6_0_6_line_96 |  | 85 | 86 | 0.026605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_137-6_0_6_line_97 |  | 87 | 89 | 0.011318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_137-6_0_6_line_98 |  | 88 | 109 | 0.018095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_137-6_0_6_line_99 |  | 90 | 111 | 0.013203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_137-6_0_6_line_100 |  | 94 | 108 | 0.023273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_137-6_0_6_line_101 |  | 95 | 98 | 0.015846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_137-6_0_6_line_102 |  | 96 | 99 | 0.026683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_137-6_0_6_line_103 |  | 97 | 110 | 0.00061242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_137-6_0_6_line_104 |  | 100 | 104 | 0.025237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_137-6_0_6_line_105 |  | 102 | 103 | 0.028901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_137-6_0_6_line_106 |  | 102 | 104 | 0.003385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_137-6_0_6_line_107 |  | 102 | 105 | 0.022449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_137-6_0_6_line_108 |  | 103 | 108 | 0.029657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_137-6_0_6_line_109 |  | 104 | 106 | 0.020946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_137-6_0_6_line_110 |  | 104 | 109 | 0.015053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_137-6_0_6_trafo_78 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 112 | 58 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2686081.7202 | 1237062.2225 | 2686077.3521 | 1237071.9713
1 | 2686093.7357 | 1237035.4059 | 2686081.7202 | 1237062.2225
2 | 2686068.7586 | 1237091.1506 | 2686077.3521 | 1237071.9713
3 | 2686093.7357 | 1237035.4059 | 2686106.5137 | 1237041.1258
4 | 2686068.7586 | 1237091.1506 | 2686058.9779 | 1237114.937
5 | 2686120.7935 | 1237047.5179 | 2686106.5137 | 1237041.1258
6 | 2686022.7544 | 1237016.3085 | 2686029.752 | 1237020.6129 | 2686030.796 | 1237020.9111
7 | 2686022.7544 | 1237016.3085 | 2686012.0496 | 1237033.3768 | 2686012.0136 | 1237037.4236 | 2686006.2433 | 1237046.0796
8 | 2686022.7544 | 1237016.3085 | 2686034.4698 | 1236997.3979 | 2686030.4907 | 1236994.705 | 2686025.7583 | 1236992.3015
9 | 2686120.7935 | 1237047.5179 | 2686130.2597 | 1237052.9312
10 | 2686120.7935 | 1237047.5179 | 2686126.2634 | 1237029.8512 | 2686127.0639 | 1237027.4464
11 | 2686130.0993 | 1237018.328 | 2686127.0639 | 1237027.4464
12 | 2685999.0426 | 1237055.2708 | 2686003.3095 | 1237048.0163 | 2686006.2433 | 1237046.0796
13 | 2686025.7583 | 1236992.3015 | 2686030.4907 | 1236994.705 | 2686038.3877 | 1236979.7643 | 2686040.3674 | 1236974.7449 | 2686045.0797 | 1236976.4477 | 2686063.4345 | 1236985.509 | 2686066.0971 | 1236986.6261
14 | 2686025.7583 | 1236992.3015 | 2686029.6462 | 1236983.0067 | 2686035.7231 | 1236969.9186 | 2686040.4751 | 1236961.5704 | 2686045.5262 | 1236948.4736
15 | 2685918.6296 | 1237172.3355 | 2685922.028 | 1237173.3187 | 2685925.7805 | 1237174.4071
16 | 2685925.7805 | 1237174.4071 | 2685924.3385 | 1237178.8894 | 2685924.9816 | 1237185.1699 | 2685923.3521 | 1237190.617
17 | 2685918.6296 | 1237172.3355 | 2685921.2722 | 1237161.2324 | 2685922.6038 | 1237156.9407
18 | 2685918.6296 | 1237172.3355 | 2685912.9035 | 1237189.4538
19 | 2685906.2522 | 1237214.5645 | 2685908.3188 | 1237204.565 | 2685912.9035 | 1237189.4538
20 | 2685906.2522 | 1237214.5645 | 2685903.7655 | 1237214.3728 | 2685896.8003 | 1237215.1616 | 2685891.5309 | 1237215.8859 | 2685888.5904 | 1237216.2463
21 | 2685912.9035 | 1237189.4538 | 2685900.1396 | 1237183.3917
22 | 2685897.1594 | 1237181.9764 | 2685900.1396 | 1237183.3917
23 | 2685921.2738 | 1237148.0564 | 2685923.2018 | 1237150.7751 | 2685923.2882 | 1237154.7347 | 2685922.6038 | 1237156.9407
24 | 2685891.6187 | 1237052.9262 | 2685895.1933 | 1237058.4707 | 2685901.5064 | 1237070.3371 | 2685904.3097 | 1237077.385
25 | 2685891.6187 | 1237052.9262 | 2685887.0792 | 1237047.6456
26 | 2685891.6187 | 1237052.9262 | 2685901.3162 | 1237041.8881
27 | 2685908.4625 | 1237092.6759 | 2685907.9344 | 1237089.9552 | 2685907.383 | 1237087.7902 | 2685905.4564 | 1237080.268 | 2685904.3097 | 1237077.385
28 | 2685887.0792 | 1237047.6456 | 2685880.115 | 1237040.5065 | 2685879.4687 | 1237039.9928
29 | 2685922.663 | 1237011.831 | 2685907.6215 | 1237034.7112 | 2685901.3162 | 1237041.8881
30 | 2685806.5052 | 1236982.8239 | 2685810.642 | 1236981.9386 | 2685814.342 | 1236988.7635 | 2685824.4912 | 1237001.7194 | 2685827.0492 | 1236998.5541
31 | 2685806.5052 | 1236982.8239 | 2685797.0695 | 1236993.7954 | 2685793.1106 | 1237000.8319
32 | 2685827.0492 | 1236998.5541 | 2685829.3271 | 1237001.1555 | 2685837.4109 | 1237008.8871
33 | 2685827.0492 | 1236998.5541 | 2685833.6302 | 1236991.9456
34 | 2685827.0492 | 1236998.5541 | 2685824.4912 | 1237001.7194 | 2685828.6222 | 1237006.994 | 2685826.6321 | 1237009.0889
35 | 2685934.1504 | 1237135.656 | 2685929.3054 | 1237136.3308 | 2685927.4732 | 1237139.0173
36 | 2685934.1504 | 1237135.656 | 2685939.7372 | 1237140.1845 | 2685944.362 | 1237144.788
37 | 2685927.4732 | 1237139.0173 | 2685923.7261 | 1237138.0736 | 2685919.7196 | 1237135.7139 | 2685916.7785 | 1237131.8909 | 2685916.2392 | 1237130.4411
38 | 2685921.2738 | 1237148.0564 | 2685924.5511 | 1237143.2892 | 2685927.4732 | 1237139.0173
39 | 2685940.7071 | 1237158.3893 | 2685944.362 | 1237144.788
40 | 2685944.362 | 1237144.788 | 2685948.595 | 1237140.9131 | 2685959.8526 | 1237123.3293
41 | 2685994.2024 | 1236943.2985 | 2685998.7458 | 1236961.366 | 2685998.6617 | 1236967.169 | 2686004.2055 | 1236976.2446
42 | 2685994.2024 | 1236943.2985 | 2685977.2549 | 1236937.3683
43 | 2685955.453 | 1236935.8768 | 2685963.507 | 1236932.5577 | 2685977.2549 | 1236937.3683
44 | 2685921.2738 | 1237148.0564 | 2685919.1148 | 1237146.1349 | 2685915.7315 | 1237145.1519 | 2685910.285 | 1237139.2912 | 2685910.0331 | 1237137.9478
45 | 2685910.0331 | 1237137.9478 | 2685908.9784 | 1237132.3229 | 2685907.705 | 1237127.7678 | 2685907.3985 | 1237126.6727
46 | 2685937.2396 | 1236926.9514 | 2685944.1968 | 1236935.6249 | 2685948.9444 | 1236935.4157
47 | 2685955.453 | 1236935.8768 | 2685952.7426 | 1236934.4032 | 2685948.9444 | 1236935.4157
48 | 2685955.453 | 1236935.8768 | 2685951.2625 | 1236950.5375
49 | 2685982.8379 | 1237083.7566 | 2685989.4655 | 1237073.4159
50 | 2686002.807 | 1237094.1976 | 2685982.8379 | 1237083.7566
51 | 2685999.0426 | 1237055.2708 | 2685998.0894 | 1237059.9604 | 2685989.4655 | 1237073.4159
52 | 2686002.807 | 1237094.1976 | 2686001.8775 | 1237100.3775 | 2685997.1172 | 1237110.5344
53 | 2685940.7071 | 1237158.3893 | 2685950.2521 | 1237169.1351 | 2685954.75 | 1237171.7883
54 | 2685903.3596 | 1237106.9901 | 2685904.4074 | 1237114.5885 | 2685906.4459 | 1237123.2686 | 2685907.3985 | 1237126.6727
55 | 2685890.6691 | 1237105.4834 | 2685894.036 | 1237108.1228 | 2685903.3596 | 1237106.9901
56 | 2685903.3596 | 1237106.9901 | 2685906.9449 | 1237106.5639 | 2685906.3374 | 1237101.4848 | 2685905.1623 | 1237093.7957 | 2685908.4625 | 1237092.6759
57 | 2685908.4625 | 1237092.6759 | 2685918.2126 | 1237089.4667
58 | 2686048.4241 | 1236940.9597 | 2686053.0701 | 1236942.5392 | 2686058.5338 | 1236944.6087
59 | 2686058.5338 | 1236944.6087 | 2686062.7852 | 1236936.8648 | 2686069.0519 | 1236925.7658
60 | 2686048.4241 | 1236940.9597 | 2686045.5262 | 1236948.4736
61 | 2686086.126 | 1236916.7663 | 2686077.2267 | 1236917.8382 | 2686072.5555 | 1236919.5606 | 2686069.0519 | 1236925.7658
62 | 2686086.126 | 1236916.7663 | 2686093.0341 | 1236916.2883 | 2686100.6589 | 1236927.9627 | 2686106.7291 | 1236930.4747 | 2686112.14 | 1236939.8376 | 2686118.8574 | 1236950.4203 | 2686125.4229 | 1236959.4776
63 | 2686125.4229 | 1236959.4776 | 2686139.3925 | 1236984.4535
64 | 2686125.4229 | 1236959.4776 | 2686134.8498 | 1236952.8095
65 | 2685989.8142 | 1237049.8222 | 2685979.0785 | 1237067.0537
66 | 2685989.8142 | 1237049.8222 | 2685994.6169 | 1237052.5937 | 2685999.0426 | 1237055.2708
67 | 2685989.8142 | 1237049.8222 | 2685998.6241 | 1237037.0727
68 | 2685989.8142 | 1237049.8222 | 2685980.3151 | 1237042.1682 | 2685972.1395 | 1237035.6007 | 2685965.6093 | 1237024.4262
69 | 2685979.0785 | 1237067.0537 | 2685972.203 | 1237078.0894
70 | 2685959.15 | 1237013.373 | 2685965.6093 | 1237024.4262
71 | 2686066.0971 | 1236986.6261 | 2686058.5953 | 1237000.6947
72 | 2686066.0971 | 1236986.6261 | 2686069.8777 | 1236985.7803 | 2686072.0424 | 1236983.132 | 2686075.6193 | 1236977.436
73 | 2685929.5568 | 1237091.7312 | 2685921.8592 | 1237088.2665 | 2685918.2126 | 1237089.4667
74 | 2686139.3925 | 1236984.4535 | 2686140.2278 | 1236987.9014
75 | 2686139.3925 | 1236984.4535 | 2686162.0305 | 1236951.7806 | 2686165.6238 | 1236945.5237
76 | 2686075.6193 | 1236977.436 | 2686085.6133 | 1236961.5211
77 | 2685826.6321 | 1237009.0889 | 2685834.2348 | 1237016.0371 | 2685837.3594 | 1237018.5494
78 | 2685826.6321 | 1237009.0889 | 2685820.235 | 1237015.5789 | 2685815.9654 | 1237025.6467 | 2685810.6282 | 1237035.2431 | 2685807.9384 | 1237042.1917
79 | 2685837.3594 | 1237018.5494 | 2685842.5152 | 1237022.6948 | 2685849.9004 | 1237027.9386 | 2685852.2922 | 1237029.5081
80 | 2685807.9384 | 1237042.1917 | 2685800.3163 | 1237061.8817
81 | 2685820.5636 | 1236859.3609 | 2685826.4478 | 1236849.1053 | 2685828.7166 | 1236846.5807 | 2685845.9502 | 1236835.3773 | 2685848.5801 | 1236833.0024 | 2685850.7076 | 1236837.6365 | 2685851.383 | 1236847.4422 | 2685857.8926 | 1236862.4914 | 2685860.0518 | 1236870.684 | 2685859.9602 | 1236877.0206 | 2685857.7989 | 1236881.5259 | 2685852.455 | 1236886.341 | 2685864.3021 | 1236900.1554
82 | 2685820.5636 | 1236859.3609 | 2685807.5918 | 1236881.9897 | 2685798.6574 | 1236895.5907
83 | 2685864.3021 | 1236900.1554 | 2685852.7847 | 1236910.6409 | 2685851.369 | 1236912.7775 | 2685848.3172 | 1236914.6002
84 | 2685843.2446 | 1236922.0112 | 2685842.117 | 1236920.4493 | 2685854.9487 | 1236912.7403 | 2685866.3485 | 1236902.5423 | 2685864.3021 | 1236900.1554
85 | 2685862.8148 | 1236949.1022 | 2685843.2446 | 1236922.0112
86 | 2685843.2446 | 1236922.0112 | 2685836.6947 | 1236925.9749 | 2685831.975 | 1236930.068
87 | 2685843.2446 | 1236922.0112 | 2685857.0287 | 1236913.8318
88 | 2685862.8148 | 1236949.1022 | 2685868.4568 | 1236947.7633
89 | 2685822.4566 | 1236938.3225 | 2685831.975 | 1236930.068
90 | 2685857.5703 | 1237024.8068 | 2685854.454 | 1237022.823 | 2685842.8664 | 1237014.1049 | 2685837.4109 | 1237008.8871
91 | 2685845.3042 | 1236978.4176 | 2685840.4098 | 1236985.1376 | 2685833.6302 | 1236991.9456
92 | 2685951.2625 | 1236950.5375 | 2685945.2424 | 1236971.5991
93 | 2686130.0993 | 1237018.328 | 2686136.8534 | 1236998.0382
94 | 2686140.2278 | 1236987.9014 | 2686146.3974 | 1236998.2223
95 | 2686140.2278 | 1236987.9014 | 2686136.8534 | 1236998.0382
96 | 2685874.0107 | 1237044.8338 | 2685872.2802 | 1237043.3286 | 2685864.4722 | 1237037.5005 | 2685852.2922 | 1237029.5081
97 | 2685972.203 | 1237078.0894 | 2685969.2382 | 1237082.8481 | 2685966.2123 | 1237087.6915
98 | 2685946.7104 | 1237000.2488 | 2685948.6538 | 1237002.0035 | 2685959.092 | 1237013.2737 | 2685959.15 | 1237013.373
99 | 2685938.767 | 1237101.098 | 2685930.3845 | 1237092.1037 | 2685929.5568 | 1237091.7312
100 | 2685868.4568 | 1236947.7633 | 2685873.3692 | 1236946.5974 | 2685882.2816 | 1236945.6589 | 2685891.1655 | 1236948.2783
101 | 2685822.4566 | 1236938.3225 | 2685810.4869 | 1236948.706
102 | 2685879.4687 | 1237039.9928 | 2685871.5942 | 1237033.7341 | 2685857.5703 | 1237024.8068
103 | 2685845.6647 | 1236977.9226 | 2685845.3042 | 1236978.4176
104 | 2685935.5376 | 1236990.1609 | 2685930.1912 | 1237000.3797 | 2685922.663 | 1237011.831
105 | 2685933.0819 | 1236987.8237 | 2685914.1048 | 1236966.0262
106 | 2685935.5376 | 1236990.1609 | 2685933.0819 | 1236987.8237
107 | 2685933.0819 | 1236987.8237 | 2685928.3074 | 1236997.2169 | 2685921.9054 | 1237007.2618
108 | 2685914.1048 | 1236966.0262 | 2685906.8369 | 1236957.6781 | 2685897.3515 | 1236950.1022 | 2685891.1655 | 1236948.2783
109 | 2685935.5376 | 1236990.1609 | 2685945.2424 | 1236971.5991 | 2685945.2424 | 1236971.5991
110 | 2685935.5376 | 1236990.1609 | 2685946.7104 | 1237000.2488

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2686081.7202 | 1237062.2225
1 | 2686077.3521 | 1237071.9713
2 | 2686093.7357 | 1237035.4059
3 | 2686068.7586 | 1237091.1506
4 | 2686106.5137 | 1237041.1258
5 | 2686058.9779 | 1237114.937
6 | 2686030.796 | 1237020.9111
7 | 2686022.7544 | 1237016.3085
8 | 2686120.7935 | 1237047.5179
9 | 2686130.2597 | 1237052.9312
10 | 2686127.0639 | 1237027.4464
11 | 2686006.2433 | 1237046.0796
12 | 2686025.7583 | 1236992.3015
13 | 2685925.7805 | 1237174.4071
14 | 2685918.6296 | 1237172.3355
15 | 2685923.3521 | 1237190.617
16 | 2685906.2522 | 1237214.5645
17 | 2685912.9035 | 1237189.4538
18 | 2685888.5904 | 1237216.2463
19 | 2685900.1396 | 1237183.3917
20 | 2685922.6038 | 1237156.9407
21 | 2685891.6187 | 1237052.9262
22 | 2685904.3097 | 1237077.385
23 | 2685887.0792 | 1237047.6456
24 | 2685901.3162 | 1237041.8881
25 | 2685806.5052 | 1236982.8239
26 | 2685827.0492 | 1236998.5541
27 | 2685793.1106 | 1237000.8319
28 | 2685934.1504 | 1237135.656
29 | 2685927.4732 | 1237139.0173
30 | 2685944.362 | 1237144.788
31 | 2685994.2024 | 1236943.2985
32 | 2686004.2055 | 1236976.2446
33 | 2685977.2549 | 1236937.3683
34 | 2685921.2738 | 1237148.0564
35 | 2685910.0331 | 1237137.9478
36 | 2685948.9444 | 1236935.4157
37 | 2685937.2396 | 1236926.9514
38 | 2685955.453 | 1236935.8768
39 | 2685982.8379 | 1237083.7566
40 | 2685989.4655 | 1237073.4159
41 | 2686002.807 | 1237094.1976
42 | 2685940.7071 | 1237158.3893
43 | 2685959.8526 | 1237123.3293
44 | 2685954.75 | 1237171.7883
45 | 2685903.3596 | 1237106.9901
46 | 2685907.3985 | 1237126.6727
47 | 2685890.6691 | 1237105.4834
48 | 2685908.4625 | 1237092.6759
49 | 2686058.5338 | 1236944.6087
50 | 2686048.4241 | 1236940.9597
51 | 2686069.0519 | 1236925.7658
52 | 2686086.126 | 1236916.7663
53 | 2686125.4229 | 1236959.4776
54 | 2685989.8142 | 1237049.8222
55 | 2685979.0785 | 1237067.0537
56 | 2685999.0426 | 1237055.2708
57 | 2685998.6241 | 1237037.0727
58 | 2685965.6093 | 1237024.4262
59 | 2686066.0971 | 1236986.6261
60 | 2686045.5262 | 1236948.4736
61 | 2685918.2126 | 1237089.4667
62 | 2685916.2392 | 1237130.4411
63 | 2686139.3925 | 1236984.4535
64 | 2686134.8498 | 1236952.8095
65 | 2686058.5953 | 1237000.6947
66 | 2686075.6193 | 1236977.436
67 | 2685826.6321 | 1237009.0889
68 | 2685837.3594 | 1237018.5494
69 | 2685807.9384 | 1237042.1917
70 | 2685820.5636 | 1236859.3609
71 | 2685864.3021 | 1236900.1554
72 | 2685798.6574 | 1236895.5907
73 | 2685843.2446 | 1236922.0112
74 | 2685862.8148 | 1236949.1022
75 | 2685831.975 | 1236930.068
76 | 2685857.0287 | 1236913.8318
77 | 2685848.3172 | 1236914.6002
78 | 2685837.4109 | 1237008.8871
79 | 2685833.6302 | 1236991.9456
80 | 2685951.2625 | 1236950.5375
81 | 2686130.0993 | 1237018.328
82 | 2686146.3974 | 1236998.2223
83 | 2686140.2278 | 1236987.9014
84 | 2685997.1172 | 1237110.5344
85 | 2685874.0107 | 1237044.8338
86 | 2685852.2922 | 1237029.5081
87 | 2685972.203 | 1237078.0894
88 | 2685959.15 | 1237013.373
89 | 2685966.2123 | 1237087.6915
90 | 2685929.5568 | 1237091.7312
91 | 2686165.6238 | 1236945.5237
92 | 2686085.6133 | 1236961.5211
93 | 2685800.3163 | 1237061.8817
94 | 2685868.4568 | 1236947.7633
95 | 2685822.4566 | 1236938.3225
96 | 2685857.5703 | 1237024.8068
97 | 2685845.3042 | 1236978.4176
98 | 2685810.4869 | 1236948.706
99 | 2685879.4687 | 1237039.9928
100 | 2685922.663 | 1237011.831
101 | 2685897.1594 | 1237181.9764
102 | 2685933.0819 | 1236987.8237
103 | 2685914.1048 | 1236966.0262
104 | 2685935.5376 | 1236990.1609
105 | 2685921.9054 | 1237007.2618
106 | 2685945.2424 | 1236971.5991
107 | 2686136.8534 | 1236998.0382
108 | 2685891.1655 | 1236948.2783
109 | 2685946.7104 | 1237000.2488
110 | 2685845.6647 | 1236977.9226
111 | 2685938.767 | 1237101.098
112 | 2685989.8142 | 1237049.8222

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97426 | -0.49689 | 0.017187 | 0.0043076
1 | 0.97404 | -0.50128 | 0.0098107 | 0.0024588
2 | 0.97534 | -0.47559 | 0 | 0
3 | 0.9738 | -0.50612 | 0 | 0
4 | 0.97586 | -0.46545 | 0.0022652 | 0.00056771
5 | 0.9735 | -0.51205 | 0.012535 | 0.0031416
6 | 0.99432 | -0.10813 | 0.0088198 | 0.0022104
7 | 0.9944 | -0.10668 | 0 | 0
8 | 0.97647 | -0.45349 | 0 | 0
9 | 0.97644 | -0.45406 | 0.0028872 | 0.0007236
10 | 0.97734 | -0.43632 | 0.0092184 | 0.0023104
11 | 0.99619 | -0.072445 | 0.012872 | 0.0032259
12 | 0.99281 | -0.13713 | 0 | 0
13 | 0.98245 | -0.33788 | 0 | 0
14 | 0.98252 | -0.33662 | 0 | 0
15 | 0.98231 | -0.34072 | 0.009417 | 0.0023601
16 | 0.98195 | -0.34765 | 0 | 0
17 | 0.98211 | -0.34461 | 0 | 0
18 | 0.98185 | -0.34973 | 0.0064678 | 0.001621
19 | 0.98187 | -0.34922 | 0.011563 | 0.0028978
20 | 0.98302 | -0.32687 | 0.0040949 | 0.0010263
21 | 0.9911 | -0.17013 | 0 | 0
22 | 0.98874 | -0.21569 | 0.0036771 | 0.00092156
23 | 0.99069 | -0.17805 | 0 | 0
24 | 0.99216 | -0.14969 | 0.0056357 | 0.0014124
25 | 0.98661 | -0.25709 | 0 | 0
26 | 0.98673 | -0.25482 | 0 | 0
27 | 0.98653 | -0.25866 | 0.0038992 | 0.00097722
28 | 0.98305 | -0.3263 | 0 | 0
29 | 0.98316 | -0.3241 | 0 | 0
30 | 0.98286 | -0.33001 | 0 | 0
31 | 0.98604 | -0.26818 | 0 | 0
32 | 0.98415 | -0.305 | 0.058464 | 0.014652
33 | 0.98701 | -0.24938 | 0.015737 | 0.003944
34 | 0.98335 | -0.32029 | 0 | 0
35 | 0.98419 | -0.30398 | 0.0018184 | 0.00045574
36 | 0.9883 | -0.22431 | 0 | 0
37 | 0.98763 | -0.23737 | 0.046157 | 0.011568
38 | 0.9886 | -0.21853 | 0 | 0
39 | 0.9964 | -0.068556 | 0 | 0
40 | 0.99653 | -0.065995 | 0.0052128 | 0.0013065
41 | 0.99616 | -0.073244 | 0 | 0
42 | 0.98276 | -0.33189 | 0 | 0
43 | 0.98267 | -0.33364 | 0.0075629 | 0.0018954
44 | 0.98263 | -0.33451 | 0.0074112 | 0.0018574
45 | 0.98598 | -0.26913 | 0 | 0
46 | 0.98482 | -0.29165 | 0.0031514 | 0.00078982
47 | 0.98577 | -0.27316 | 0.016467 | 0.0041271
48 | 0.98743 | -0.24093 | 0 | 0
49 | 0.98843 | -0.22106 | 0 | 0
50 | 0.98933 | -0.20379 | 0 | 0
51 | 0.98663 | -0.25582 | 0.02339 | 0.005862
52 | 0.98532 | -0.28104 | 0 | 0
53 | 0.98147 | -0.35559 | 0 | 0
54 | 0.99751 | -0.047327 | 0 | 0
55 | 0.99714 | -0.054544 | 0.0067643 | 0.0016953
56 | 0.99686 | -0.059769 | 0 | 0
57 | 0.99738 | -0.049796 | 0.0090932 | 0.002279
58 | 1 | 0 | -0.57511 | -0.14633
59 | 0.99106 | -0.17085 | 0 | 0
60 | 0.99001 | -0.19087 | 0.035735 | 0.008956
61 | 0.98734 | -0.24282 | 0.003089 | 0.00077417
62 | 0.9831 | -0.32527 | 0.0043483 | 0.0010898
63 | 0.97976 | -0.38909 | 0 | 0
64 | 0.98145 | -0.35604 | 0.0021276 | 0.00053323
65 | 0.99083 | -0.17539 | 0.016034 | 0.0040184
66 | 0.99083 | -0.17533 | 0.013107 | 0.003285
67 | 0.98627 | -0.26383 | 0 | 0
68 | 0.98592 | -0.27056 | 0.0050373 | 0.0012625
69 | 0.98589 | -0.27112 | 0.0053936 | 0.0013518
70 | 0.99238 | -0.14596 | 0 | 0
71 | 0.99265 | -0.14079 | 0 | 0
72 | 0.99228 | -0.14784 | 0.0025169 | 0.00063079
73 | 0.99287 | -0.13648 | 0 | 0
74 | 0.99337 | -0.1268 | 0 | 0
75 | 0.99278 | -0.13828 | 0.0031306 | 0.0007846
76 | 0.99284 | -0.1371 | 0.0021867 | 0.00054804
77 | 0.99256 | -0.14247 | 0.0043765 | 0.0010969
78 | 0.98738 | -0.24217 | 0.0050712 | 0.001271
79 | 0.98666 | -0.25607 | 0.0023237 | 0.00058238
80 | 0.99029 | -0.18586 | 0.0040891 | 0.0010248
81 | 0.97782 | -0.42688 | 0.0030327 | 0.00076007
82 | 0.97952 | -0.39372 | 0.0027828 | 0.00069743
83 | 0.97955 | -0.39311 | 0 | 0
84 | 0.99597 | -0.076887 | 0.011874 | 0.0029759
85 | 0.98515 | -0.28554 | 0.016587 | 0.0041572
86 | 0.98556 | -0.27762 | 0.0046346 | 0.0011615
87 | 0.99698 | -0.057627 | 0.0028268 | 0.00070847
88 | 0.99867 | -0.025224 | 0.004164 | 0.0010436
89 | 0.99687 | -0.059749 | 0.010694 | 0.0026802
90 | 0.98725 | -0.24439 | 0.0030258 | 0.00075835
91 | 0.97966 | -0.39092 | 0.0021468 | 0.00053803
92 | 0.99075 | -0.17696 | 0.004873 | 0.0012213
93 | 0.98579 | -0.27307 | 0.0051742 | 0.0012968
94 | 0.99346 | -0.12512 | 0.0030459 | 0.00076338
95 | 0.99273 | -0.13921 | 0 | 0
96 | 0.98864 | -0.21766 | 0.0040915 | 0.0010254
97 | 0.98658 | -0.25774 | 0.0031556 | 0.00079086
98 | 0.99267 | -0.14039 | 0.0041877 | 0.0010495
99 | 0.99005 | -0.19037 | 0.0067757 | 0.0016982
100 | 0.994 | -0.11432 | 0.0036347 | 0.00091094
101 | 0.98185 | -0.34961 | 0.0064926 | 0.0016272
102 | 0.99518 | -0.091751 | 0 | 0
103 | 0.99446 | -0.10561 | 0.0051888 | 0.0013004
104 | 0.99529 | -0.089682 | 0 | 0
105 | 0.99503 | -0.094721 | 0.0075157 | 0.0018836
106 | 0.99279 | -0.13753 | 0.0050557 | 0.0012671
107 | 0.97896 | -0.4047 | 0.0027455 | 0.0006881
108 | 0.99387 | -0.11713 | 0.0025735 | 0.00064498
109 | 0.99681 | -0.060551 | 0.0040552 | 0.0010163
110 | 0.98658 | -0.25776 | 0.0020464 | 0.00051287
111 | 0.9872 | -0.24537 | 0.0041442 | 0.0010386
112 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.022357 | 0.0056068 | -0.022352 | -0.0056039 | 4.6712e-06 | 2.8566e-06 | 0.034148 | 0.034148 | 0.034148 | 0.97426 | -0.49689 | 0.97404 | -0.50128 | 9.3812
1 | -0.039544 | -0.0099144 | 0.039585 | 0.0099397 | 4.0199e-05 | 2.5361e-05 | 0.060398 | 0.060398 | 0.060398 | 0.97426 | -0.49689 | 0.97534 | -0.47559 | 16.593
2 | 0.012542 | 0.0031451 | -0.012539 | -0.0031435 | 2.8932e-06 | 1.5902e-06 | 0.01916 | 0.01916 | 0.01916 | 0.97404 | -0.50128 | 0.9738 | -0.50612 | 5.2638
3 | -0.039585 | -0.0099397 | 0.039604 | 0.0099518 | 1.9152e-05 | 1.2082e-05 | 0.060398 | 0.060398 | 0.060398 | 0.97534 | -0.47559 | 0.97586 | -0.46545 | 16.5929
4 | 0.012539 | 0.0031435 | -0.012535 | -0.0031416 | 3.5397e-06 | 1.9456e-06 | 0.01916 | 0.01916 | 0.01916 | 0.9738 | -0.50612 | 0.9735 | -0.51205 | 5.2638
5 | -0.041869 | -0.01052 | 0.041893 | 0.010535 | 2.392e-05 | 1.5113e-05 | 0.063852 | 0.063852 | 0.063852 | 0.97586 | -0.46545 | 0.97647 | -0.45349 | 17.5418
6 | -0.0088198 | -0.0022104 | 0.0088204 | 0.0022107 | 6.0764e-07 | 2.6824e-07 | 0.013199 | 0.013199 | 0.013199 | 0.99432 | -0.10813 | 0.9944 | -0.10668 | 3.6261
7 | -0.1703 | -0.043295 | 0.17058 | 0.043474 | 0.00028133 | 0.0001787 | 0.25505 | 0.25505 | 0.25505 | 0.9944 | -0.10668 | 0.99619 | -0.072445 | 23.3566
8 | 0.16148 | 0.041085 | -0.16124 | -0.040934 | 0.00023659 | 0.00015016 | 0.24186 | 0.24186 | 0.24186 | 0.9944 | -0.10668 | 0.99281 | -0.13713 | 22.148
9 | 0.0028873 | 0.00072351 | -0.0028872 | -0.0007236 | 7.9162e-08 | -8.5741e-08 | 0.0043998 | 0.0043999 | 0.0043999 | 0.97647 | -0.45349 | 0.97644 | -0.45406 | 1.2088
10 | -0.04478 | -0.011258 | 0.044817 | 0.011281 | 3.6734e-05 | 2.3247e-05 | 0.068252 | 0.068252 | 0.068252 | 0.97647 | -0.45349 | 0.97734 | -0.43632 | 18.7505
11 | -0.054035 | -0.013592 | 0.05406 | 0.013607 | 2.4402e-05 | 1.5497e-05 | 0.082287 | 0.082287 | 0.082287 | 0.97734 | -0.43632 | 0.97782 | -0.42688 | 22.6063
12 | -0.18345 | -0.0467 | 0.18356 | 0.046771 | 0.0001122 | 7.1343e-05 | 0.27428 | 0.27428 | 0.27428 | 0.99619 | -0.072445 | 0.99686 | -0.059769 | 25.1172
13 | 0.034076 | 0.0085633 | -0.034022 | -0.008529 | 5.4768e-05 | 3.4329e-05 | 0.051082 | 0.051082 | 0.051082 | 0.99281 | -0.13713 | 0.99106 | -0.17085 | 14.0335
14 | 0.12717 | 0.032371 | -0.12684 | -0.032162 | 0.00032857 | 0.00020904 | 0.19077 | 0.19077 | 0.19077 | 0.99281 | -0.13713 | 0.99001 | -0.19087 | 26.2053
15 | -0.0094183 | -0.0023607 | 0.0094189 | 0.002361 | 5.6811e-07 | 2.6931e-07 | 0.014265 | 0.014265 | 0.014265 | 0.98245 | -0.33788 | 0.98252 | -0.33662 | 3.919
16 | 0.0094183 | 0.0023607 | -0.009417 | -0.0023601 | 1.2749e-06 | 6.0442e-07 | 0.014265 | 0.014265 | 0.014265 | 0.98245 | -0.33788 | 0.98231 | -0.34072 | 3.919
17 | -0.033957 | -0.0085157 | 0.033973 | 0.0085256 | 1.5777e-05 | 9.896e-06 | 0.051429 | 0.051429 | 0.051429 | 0.98252 | -0.33662 | 0.98302 | -0.32687 | 14.129
18 | 0.024538 | 0.0061547 | -0.024529 | -0.0061489 | 9.3479e-06 | 5.7542e-06 | 0.037164 | 0.037165 | 0.037165 | 0.98252 | -0.33662 | 0.98211 | -0.34461 | 10.21
19 | -0.0064685 | -0.0016212 | 0.0064694 | 0.0016214 | 9.3686e-07 | 2.7061e-07 | 0.0098021 | 0.009802 | 0.0098021 | 0.98195 | -0.34765 | 0.98211 | -0.34461 | 2.6929
20 | 0.0064685 | 0.0016212 | -0.0064678 | -0.001621 | 6.4082e-07 | 1.8516e-07 | 0.0098021 | 0.0098022 | 0.0098022 | 0.98195 | -0.34765 | 0.98185 | -0.34973 | 2.6929
21 | 0.018059 | 0.0045275 | -0.018055 | -0.0045251 | 3.9673e-06 | 2.3603e-06 | 0.027363 | 0.027363 | 0.027363 | 0.98211 | -0.34461 | 0.98187 | -0.34922 | 7.5172
22 | 0.0064928 | 0.0016272 | -0.0064926 | -0.0016272 | 1.1979e-07 | 3.4935e-08 | 0.0098397 | 0.0098397 | 0.0098397 | 0.98187 | -0.34922 | 0.98185 | -0.34961 | 2.7032
23 | -0.038068 | -0.0095518 | 0.03808 | 0.0095594 | 1.196e-05 | 7.5324e-06 | 0.057628 | 0.057628 | 0.057628 | 0.98302 | -0.32687 | 0.98335 | -0.32029 | 15.8319
24 | 0.093356 | 0.023636 | -0.093152 | -0.023506 | 0.00020375 | 0.00013004 | 0.14025 | 0.14025 | 0.14025 | 0.9911 | -0.17013 | 0.98874 | -0.21569 | 38.5297
25 | 0.064463 | 0.016258 | -0.064438 | -0.016243 | 2.4449e-05 | 1.5558e-05 | 0.09682 | 0.09682 | 0.09682 | 0.9911 | -0.17013 | 0.99069 | -0.17805 | 26.5988
26 | -0.15782 | -0.039894 | 0.15797 | 0.039993 | 0.00015483 | 9.8712e-05 | 0.23707 | 0.23707 | 0.23707 | 0.9911 | -0.17013 | 0.99216 | -0.14969 | 32.5642
27 | 0.089475 | 0.022584 | -0.089367 | -0.022515 | 0.00010803 | 6.8933e-05 | 0.13471 | 0.13471 | 0.13471 | 0.98874 | -0.21569 | 0.98743 | -0.24093 | 37.0094
28 | 0.064438 | 0.016243 | -0.0644 | -0.016218 | 3.7961e-05 | 2.4156e-05 | 0.09682 | 0.09682 | 0.09682 | 0.99069 | -0.17805 | 0.99005 | -0.19037 | 26.5988
29 | -0.16361 | -0.041405 | 0.16389 | 0.041582 | 0.0002783 | 0.00017668 | 0.24552 | 0.24552 | 0.24552 | 0.99216 | -0.14969 | 0.994 | -0.11432 | 22.4835
30 | -0.0038995 | -0.00097712 | 0.0038999 | 0.00097698 | 4.218e-07 | -1.454e-07 | 0.0058811 | 0.005881 | 0.0058811 | 0.98661 | -0.25709 | 0.98673 | -0.25482 | 1.6157
31 | 0.0038995 | 0.00097712 | -0.0038992 | -0.00097722 | 2.9242e-07 | -1.0073e-07 | 0.0058811 | 0.0058812 | 0.0058812 | 0.98661 | -0.25709 | 0.98653 | -0.25866 | 1.6157
32 | -0.048295 | -0.012118 | 0.048324 | 0.012137 | 2.9132e-05 | 1.8457e-05 | 0.072836 | 0.072836 | 0.072836 | 0.98673 | -0.25482 | 0.98738 | -0.24217 | 20.0098
33 | 0.0075266 | 0.0018863 | -0.0075261 | -0.0018861 | 4.5057e-07 | 1.6924e-07 | 0.01135 | 0.01135 | 0.01135 | 0.98673 | -0.25482 | 0.98666 | -0.25607 | 3.1182
34 | 0.036869 | 0.0092548 | -0.036853 | -0.0092448 | 1.5837e-05 | 9.9612e-06 | 0.055604 | 0.055604 | 0.055604 | 0.98673 | -0.25482 | 0.98627 | -0.26383 | 15.2759
35 | -0.01498 | -0.0037555 | 0.014981 | 0.0037564 | 1.5669e-06 | 8.9979e-07 | 0.022675 | 0.022675 | 0.022675 | 0.98305 | -0.3263 | 0.98316 | -0.3241 | 6.2294
36 | 0.01498 | 0.0037555 | -0.014977 | -0.003754 | 2.6447e-06 | 1.5188e-06 | 0.022675 | 0.022675 | 0.022675 | 0.98305 | -0.3263 | 0.98286 | -0.33001 | 6.2294
37 | 0.0043486 | 0.0010898 | -0.0043483 | -0.0010898 | 2.4178e-07 | -3.3997e-08 | 0.0065816 | 0.0065816 | 0.0065816 | 0.98316 | -0.3241 | 0.9831 | -0.32527 | 1.8081
38 | -0.01933 | -0.0048461 | 0.019333 | 0.0048483 | 3.5181e-06 | 2.1126e-06 | 0.029256 | 0.029256 | 0.029256 | 0.98316 | -0.3241 | 0.98335 | -0.32029 | 8.0375
39 | 0.0074128 | 0.001858 | -0.0074122 | -0.0018578 | 6.6518e-07 | 2.4725e-07 | 0.011223 | 0.011223 | 0.011223 | 0.98286 | -0.33001 | 0.98276 | -0.33189 | 3.0832
40 | 0.0075642 | 0.0018959 | -0.0075629 | -0.0018954 | 1.3091e-06 | 5.0055e-07 | 0.011452 | 0.011452 | 0.011452 | 0.98286 | -0.33001 | 0.98267 | -0.33364 | 3.1462
41 | 0.058567 | 0.014718 | -0.058464 | -0.014652 | 0.00010273 | 6.5303e-05 | 0.088396 | 0.088396 | 0.088396 | 0.98604 | -0.26818 | 0.98415 | -0.305 | 24.2847
42 | -0.058567 | -0.014718 | 0.058619 | 0.014751 | 5.2612e-05 | 3.3443e-05 | 0.088396 | 0.088396 | 0.088396 | 0.98604 | -0.26818 | 0.98701 | -0.24938 | 24.2847
43 | -0.074356 | -0.018695 | 0.074466 | 0.018765 | 0.00010973 | 6.9928e-05 | 0.11212 | 0.11212 | 0.11212 | 0.98701 | -0.24938 | 0.9886 | -0.21853 | 30.8025
44 | -0.057413 | -0.014408 | 0.057458 | 0.014436 | 4.4673e-05 | 2.839e-05 | 0.086884 | 0.086884 | 0.086884 | 0.98335 | -0.32029 | 0.98419 | -0.30398 | 23.8693
45 | -0.059276 | -0.014892 | 0.059311 | 0.014914 | 3.4918e-05 | 2.22e-05 | 0.089634 | 0.089633 | 0.089634 | 0.98419 | -0.30398 | 0.98482 | -0.29165 | 24.6246
46 | 0.046186 | 0.011586 | -0.046157 | -0.011568 | 2.8736e-05 | 1.8188e-05 | 0.069543 | 0.069543 | 0.069543 | 0.9883 | -0.22431 | 0.98763 | -0.23737 | 19.1052
47 | -0.046186 | -0.011586 | 0.046199 | 0.011594 | 1.2724e-05 | 8.0533e-06 | 0.069543 | 0.069543 | 0.069543 | 0.9883 | -0.22431 | 0.9886 | -0.21853 | 19.1051
48 | -0.12066 | -0.030359 | 0.12085 | 0.03048 | 0.0001887 | 0.00012057 | 0.18166 | 0.18166 | 0.18166 | 0.9886 | -0.21853 | 0.99029 | -0.18586 | 49.9076
49 | -0.011879 | -0.0029784 | 0.01188 | 0.0029792 | 1.4495e-06 | 7.6768e-07 | 0.01774 | 0.01774 | 0.01774 | 0.9964 | -0.068556 | 0.99653 | -0.065995 | 4.8736
50 | 0.011879 | 0.0029784 | -0.011876 | -0.002977 | 2.6532e-06 | 1.4053e-06 | 0.01774 | 0.01774 | 0.01774 | 0.9964 | -0.068556 | 0.99616 | -0.073244 | 4.8737
51 | -0.017093 | -0.0042856 | 0.017098 | 0.0042886 | 5.0734e-06 | 2.9763e-06 | 0.025524 | 0.025524 | 0.025524 | 0.99653 | -0.065995 | 0.99686 | -0.059769 | 7.012
52 | 0.011876 | 0.002977 | -0.011874 | -0.0029759 | 2.0614e-06 | 1.0919e-06 | 0.01774 | 0.01774 | 0.01774 | 0.99616 | -0.073244 | 0.99597 | -0.076887 | 4.8737
53 | 0.0074122 | 0.0018578 | -0.0074112 | -0.0018574 | 9.2554e-07 | 3.4409e-07 | 0.011223 | 0.011223 | 0.011223 | 0.98276 | -0.33189 | 0.98263 | -0.33451 | 3.0833
54 | 0.06253 | 0.015747 | -0.062462 | -0.015704 | 6.7234e-05 | 4.2773e-05 | 0.094395 | 0.094395 | 0.094395 | 0.98598 | -0.26913 | 0.98482 | -0.29165 | 25.9327
55 | 0.01647 | 0.0041289 | -0.016467 | -0.0041271 | 3.1592e-06 | 1.848e-06 | 0.024857 | 0.024857 | 0.024857 | 0.98598 | -0.26913 | 0.98577 | -0.27316 | 6.8288
56 | -0.079 | -0.019875 | 0.079106 | 0.019943 | 0.0001066 | 6.7969e-05 | 0.11925 | 0.11925 | 0.11925 | 0.98598 | -0.26913 | 0.98743 | -0.24093 | 32.7615
57 | 0.010261 | 0.0025718 | -0.01026 | -0.0025713 | 9.2032e-07 | 4.5772e-07 | 0.015463 | 0.015463 | 0.015463 | 0.98743 | -0.24093 | 0.98734 | -0.24282 | 4.248
58 | -0.09097 | -0.023122 | 0.091046 | 0.02317 | 7.5731e-05 | 4.833e-05 | 0.13706 | 0.13706 | 0.13706 | 0.98843 | -0.22106 | 0.98933 | -0.20379 | 37.655
59 | 0.09097 | 0.023122 | -0.090818 | -0.023025 | 0.00015203 | 9.7024e-05 | 0.13706 | 0.13706 | 0.13706 | 0.98843 | -0.22106 | 0.98663 | -0.25582 | 37.655
60 | -0.091046 | -0.02317 | 0.091102 | 0.023206 | 5.6736e-05 | 3.6207e-05 | 0.13706 | 0.13706 | 0.13706 | 0.98933 | -0.20379 | 0.99001 | -0.19087 | 37.655
61 | 0.067428 | 0.017162 | -0.067346 | -0.01711 | 8.1857e-05 | 5.212e-05 | 0.10179 | 0.10179 | 0.10179 | 0.98663 | -0.25582 | 0.98532 | -0.28104 | 27.9638
62 | 0.067346 | 0.01711 | -0.067105 | -0.016957 | 0.00024079 | 0.00015332 | 0.10179 | 0.10179 | 0.10179 | 0.98532 | -0.28104 | 0.98147 | -0.35559 | 27.9639
63 | 0.064978 | 0.016424 | -0.064874 | -0.016358 | 0.00010419 | 6.6318e-05 | 0.098563 | 0.098563 | 0.098563 | 0.98147 | -0.35559 | 0.97976 | -0.38909 | 27.0778
64 | 0.0021277 | 0.00053312 | -0.0021276 | -0.00053323 | 4.5056e-08 | -1.1709e-07 | 0.0032257 | 0.0032258 | 0.0032258 | 0.98147 | -0.35559 | 0.98145 | -0.35604 | 0.8862
65 | 0.020295 | 0.0050898 | -0.020288 | -0.0050856 | 6.9789e-06 | 4.2016e-06 | 0.030277 | 0.030277 | 0.030277 | 0.99751 | -0.047327 | 0.99714 | -0.054544 | 8.3177
66 | 0.20078 | 0.051137 | -0.20066 | -0.05106 | 0.00012041 | 7.6645e-05 | 0.2998 | 0.2998 | 0.2998 | 0.99751 | -0.047327 | 0.99686 | -0.059769 | 27.4545
67 | 0.0090943 | 0.0022795 | -0.0090932 | -0.002279 | 1.0696e-06 | 4.8225e-07 | 0.013566 | 0.013566 | 0.013566 | 0.99751 | -0.047327 | 0.99738 | -0.049796 | 3.727
68 | -0.23017 | -0.058506 | 0.2307 | 0.058841 | 0.00052593 | 0.0003352 | 0.34365 | 0.34364 | 0.34365 | 0.99751 | -0.047327 | 1 | 0 | 31.4694
69 | 0.013524 | 0.0033903 | -0.013522 | -0.0033892 | 1.9861e-06 | 1.1015e-06 | 0.020182 | 0.020182 | 0.020182 | 0.99714 | -0.054544 | 0.99698 | -0.057627 | 5.5446
70 | 0.34276 | 0.087492 | -0.34235 | -0.087225 | 0.00041721 | 0.00026651 | 0.5106 | 0.5106 | 0.5106 | 1 | 0 | 0.99867 | -0.025224 | 46.7584
71 | 0.016037 | 0.0040204 | -0.016034 | -0.0040184 | 3.4666e-06 | 2.0132e-06 | 0.024079 | 0.024079 | 0.024079 | 0.99106 | -0.17085 | 0.99083 | -0.17539 | 6.6151
72 | 0.017985 | 0.0045086 | -0.017981 | -0.0045063 | 3.8337e-06 | 2.273e-06 | 0.027003 | 0.027003 | 0.027003 | 0.99106 | -0.17085 | 0.99083 | -0.17533 | 7.4184
73 | 0.0071708 | 0.0017971 | -0.0071703 | -0.0017969 | 5.3786e-07 | 1.8719e-07 | 0.010807 | 0.010807 | 0.010807 | 0.98734 | -0.24282 | 0.98725 | -0.24439 | 2.969
74 | 0.062727 | 0.01582 | -0.062715 | -0.015812 | 1.2081e-05 | 7.6871e-06 | 0.095302 | 0.095303 | 0.095303 | 0.97976 | -0.38909 | 0.97955 | -0.39311 | 26.182
75 | 0.002147 | 0.00053756 | -0.0021468 | -0.00053803 | 1.8724e-07 | -4.7156e-07 | 0.0032605 | 0.0032607 | 0.0032607 | 0.97976 | -0.38909 | 0.97966 | -0.39092 | 0.89581
76 | 0.0048734 | 0.0012213 | -0.004873 | -0.0012213 | 3.7748e-07 | -4.4025e-10 | 0.0073187 | 0.0073188 | 0.0073188 | 0.99083 | -0.17533 | 0.99075 | -0.17696 | 2.0107
77 | 0.026281 | 0.0065944 | -0.026273 | -0.0065892 | 8.4374e-06 | 5.2174e-06 | 0.039654 | 0.039654 | 0.039654 | 0.98627 | -0.26383 | 0.98592 | -0.27056 | 10.8939
78 | 0.010572 | 0.0026504 | -0.010568 | -0.0026486 | 3.6714e-06 | 1.8588e-06 | 0.015951 | 0.015951 | 0.015951 | 0.98627 | -0.26383 | 0.98589 | -0.27112 | 4.3821
79 | 0.021235 | 0.0053267 | -0.021228 | -0.0053224 | 7.1399e-06 | 4.3333e-06 | 0.032051 | 0.032051 | 0.032051 | 0.98592 | -0.27056 | 0.98556 | -0.27762 | 8.8053
80 | 0.0051747 | 0.0012968 | -0.0051742 | -0.0012968 | 4.8297e-07 | 3.989e-08 | 0.0078101 | 0.0078102 | 0.0078102 | 0.98589 | -0.27112 | 0.98579 | -0.27307 | 2.1457
81 | -0.0025171 | -0.00063039 | 0.0025177 | 0.00062928 | 6.1866e-07 | -1.1011e-06 | 0.0037741 | 0.0037736 | 0.0037741 | 0.99238 | -0.14596 | 0.99265 | -0.14079 | 1.0368
82 | 0.0025171 | 0.00063039 | -0.0025169 | -0.00063079 | 2.2625e-07 | -4.0239e-07 | 0.0037741 | 0.0037743 | 0.0037743 | 0.99238 | -0.14596 | 0.99228 | -0.14784 | 1.0369
83 | 0.0043768 | 0.0010968 | -0.0043765 | -0.0010969 | 3.5019e-07 | -5.6283e-08 | 0.006561 | 0.0065611 | 0.0065611 | 0.99265 | -0.14079 | 0.99256 | -0.14247 | 1.8025
84 | -0.0068946 | -0.0017261 | 0.006896 | 0.0017265 | 1.4152e-06 | 4.4885e-07 | 0.010335 | 0.010334 | 0.010335 | 0.99265 | -0.14079 | 0.99287 | -0.13648 | 2.8392
85 | -0.016402 | -0.0041087 | 0.01641 | 0.0041131 | 7.5652e-06 | 4.4097e-06 | 0.024581 | 0.024581 | 0.024581 | 0.99287 | -0.13648 | 0.99337 | -0.1268 | 6.7531
86 | 0.0073193 | 0.0018343 | -0.0073187 | -0.001834 | 6.2736e-07 | 2.2172e-07 | 0.010969 | 0.01097 | 0.01097 | 0.99287 | -0.13648 | 0.99278 | -0.13828 | 3.0136
87 | 0.0021868 | 0.00054787 | -0.0021867 | -0.00054804 | 6.4557e-08 | -1.6597e-07 | 0.0032772 | 0.0032773 | 0.0032773 | 0.99287 | -0.13648 | 0.99284 | -0.1371 | 0.90036
88 | -0.01641 | -0.0041131 | 0.016411 | 0.0041138 | 1.3139e-06 | 7.6582e-07 | 0.024581 | 0.024581 | 0.024581 | 0.99337 | -0.1268 | 0.99346 | -0.12512 | 6.753
89 | 0.0041881 | 0.0010494 | -0.0041879 | -0.0010495 | 1.8617e-07 | -4.3753e-08 | 0.0062773 | 0.0062773 | 0.0062773 | 0.99278 | -0.13828 | 0.99273 | -0.13921 | 1.7245
90 | -0.053395 | -0.013407 | 0.053458 | 0.013447 | 6.2526e-05 | 3.9687e-05 | 0.080478 | 0.080478 | 0.080478 | 0.98738 | -0.24217 | 0.98864 | -0.21766 | 22.1093
91 | 0.0052024 | 0.0013038 | -0.005202 | -0.0013037 | 4.137e-07 | 3.59e-08 | 0.0078458 | 0.0078459 | 0.0078459 | 0.98666 | -0.25607 | 0.98658 | -0.25774 | 2.1555
92 | -0.12494 | -0.031505 | 0.12523 | 0.03169 | 0.00028974 | 0.00018515 | 0.18781 | 0.18781 | 0.18781 | 0.99029 | -0.18586 | 0.99279 | -0.13753 | 51.5955
93 | -0.057092 | -0.014367 | 0.057153 | 0.014406 | 6.0561e-05 | 3.849e-05 | 0.086902 | 0.086902 | 0.086902 | 0.97782 | -0.42688 | 0.97896 | -0.4047 | 23.8742
94 | -0.0027828 | -0.00069743 | 0.0027829 | 0.00069733 | 8.0582e-08 | -9.9788e-08 | 0.0042274 | 0.0042274 | 0.0042274 | 0.97952 | -0.39372 | 0.97955 | -0.39311 | 1.1614
95 | 0.059932 | 0.015115 | -0.059898 | -0.015094 | 3.3232e-05 | 2.1134e-05 | 0.091075 | 0.091075 | 0.091075 | 0.97955 | -0.39311 | 0.97896 | -0.4047 | 25.0207
96 | -0.016587 | -0.0041572 | 0.016594 | 0.0041608 | 6.2626e-06 | 3.6691e-06 | 0.025054 | 0.025054 | 0.025054 | 0.98515 | -0.28554 | 0.98556 | -0.27762 | 6.883
97 | 0.010695 | 0.0026808 | -0.010694 | -0.0026802 | 1.0815e-06 | 5.4459e-07 | 0.015963 | 0.015963 | 0.015963 | 0.99698 | -0.057627 | 0.99687 | -0.059749 | 4.3855
98 | 0.33818 | 0.086182 | -0.33761 | -0.085814 | 0.00057545 | 0.00036758 | 0.5044 | 0.5044 | 0.5044 | 0.99867 | -0.025224 | 0.99681 | -0.060551 | 46.1902
99 | 0.0041444 | 0.0010386 | -0.0041442 | -0.0010386 | 1.9319e-07 | -4.5173e-08 | 0.0062466 | 0.0062466 | 0.0062466 | 0.98725 | -0.24439 | 0.9872 | -0.24537 | 1.7161
100 | -0.019457 | -0.0048772 | 0.019464 | 0.0048817 | 7.4122e-06 | 4.4424e-06 | 0.029143 | 0.029143 | 0.029143 | 0.99346 | -0.12512 | 0.99387 | -0.11713 | 8.0064
101 | 0.0041879 | 0.0010495 | -0.0041877 | -0.0010495 | 2.3415e-07 | -5.5002e-08 | 0.0062773 | 0.0062774 | 0.0062774 | 0.99273 | -0.13921 | 0.99267 | -0.14039 | 1.7246
102 | -0.05755 | -0.014473 | 0.057625 | 0.01452 | 7.5104e-05 | 4.7724e-05 | 0.086636 | 0.086636 | 0.086636 | 0.98864 | -0.21766 | 0.99005 | -0.19037 | 23.8011
103 | 0.0020464 | 0.00051286 | -0.0020464 | -0.00051287 | 2.1878e-09 | -6.4202e-09 | 0.0030865 | 0.0030865 | 0.0030865 | 0.98658 | -0.25774 | 0.98658 | -0.25776 | 0.84793
104 | -0.16752 | -0.042493 | 0.16772 | 0.042619 | 0.00019868 | 0.00012617 | 0.25096 | 0.25096 | 0.25096 | 0.994 | -0.11432 | 0.99529 | -0.089682 | 22.9817
105 | 0.027257 | 0.0068456 | -0.027239 | -0.0068344 | 1.8006e-05 | 1.1148e-05 | 0.04076 | 0.04076 | 0.04076 | 0.99518 | -0.091751 | 0.99446 | -0.10561 | 11.1978
106 | -0.034773 | -0.0087296 | 0.034777 | 0.0087317 | 3.4323e-06 | 2.1527e-06 | 0.051999 | 0.051999 | 0.051999 | 0.99518 | -0.091751 | 0.99529 | -0.089682 | 14.2855
107 | 0.0075167 | 0.001884 | -0.0075157 | -0.0018836 | 1.0634e-06 | 3.8894e-07 | 0.011239 | 0.011239 | 0.011239 | 0.99518 | -0.091751 | 0.99503 | -0.094721 | 3.0877
108 | 0.02205 | 0.005534 | -0.022038 | -0.0055266 | 1.2108e-05 | 7.3649e-06 | 0.032996 | 0.032996 | 0.032996 | 0.99446 | -0.10561 | 0.99387 | -0.11713 | 9.0649
109 | 0.13059 | 0.033149 | -0.13029 | -0.032957 | 0.00029985 | 0.00019163 | 0.19539 | 0.19539 | 0.19539 | 0.99529 | -0.089682 | 0.99279 | -0.13753 | 53.6773
110 | -0.33309 | -0.084499 | 0.33355 | 0.084798 | 0.0004673 | 0.00029848 | 0.49834 | 0.49834 | 0.49834 | 0.99529 | -0.089682 | 0.99681 | -0.060551 | 45.6359

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.57694 | 0.14679

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.017187 | 0.0043076
1 | 0.0098107 | 0.0024588
2 | 0.0022652 | 0.00056771
3 | 0.012535 | 0.0031416
4 | 0.0088198 | 0.0022104
5 | 0.0028872 | 0.0007236
6 | 0.0092184 | 0.0023104
7 | 0.012872 | 0.0032259
8 | 0.009417 | 0.0023601
9 | 0.0064678 | 0.001621
10 | 0.011563 | 0.0028978
11 | 0.0040949 | 0.0010263
12 | 0.0036771 | 0.00092156
13 | 0.0056357 | 0.0014124
14 | 0.0038992 | 0.00097722
15 | 0.058464 | 0.014652
16 | 0.015737 | 0.003944
17 | 0.0018184 | 0.00045574
18 | 0.046157 | 0.011568
19 | 0.0052128 | 0.0013065
20 | 0.0075629 | 0.0018954
21 | 0.0074112 | 0.0018574
22 | 0.0031514 | 0.00078982
23 | 0.016467 | 0.0041271
24 | 0.02339 | 0.005862
25 | 0.0067643 | 0.0016953
26 | 0.0090932 | 0.002279
27 | 0.0018291 | 0.0004584
28 | 0.035735 | 0.008956
29 | 0.003089 | 0.00077417
30 | 0.0043483 | 0.0010898
31 | 0.0021276 | 0.00053323
32 | 0.016034 | 0.0040184
33 | 0.013107 | 0.003285
34 | 0.0050373 | 0.0012625
35 | 0.0053936 | 0.0013518
36 | 0.0025169 | 0.00063079
37 | 0.0031306 | 0.0007846
38 | 0.0021867 | 0.00054804
39 | 0.0043765 | 0.0010969
40 | 0.0050712 | 0.001271
41 | 0.0023237 | 0.00058238
42 | 0.0040891 | 0.0010248
43 | 0.0030327 | 0.00076007
44 | 0.0027828 | 0.00069743
45 | 0.011874 | 0.0029759
46 | 0.016587 | 0.0041572
47 | 0.0046346 | 0.0011615
48 | 0.0028268 | 0.00070847
49 | 0.004164 | 0.0010436
50 | 0.010694 | 0.0026802
51 | 0.0030258 | 0.00075835
52 | 0.0021468 | 0.00053803
53 | 0.004873 | 0.0012213
54 | 0.0051742 | 0.0012968
55 | 0.0030459 | 0.00076338
56 | 0.0040915 | 0.0010254
57 | 0.0031556 | 0.00079086
58 | 0.0041877 | 0.0010495
59 | 0.0067757 | 0.0016982
60 | 0.0036347 | 0.00091094
61 | 0.0064926 | 0.0016272
62 | 0.0051888 | 0.0013004
63 | 0.0075157 | 0.0018836
64 | 0.0050557 | 0.0012671
65 | 0.0027455 | 0.0006881
66 | 0.0025735 | 0.00064498
67 | 0.0040552 | 0.0010163
68 | 0.0020464 | 0.00051287
69 | 0.0041442 | 0.0010386

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1