## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_138-13_1_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_138-13_1_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_138-13_1_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_138-13_1_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_138-13_1_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_138-13_1_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_138-13_1_3_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_138-13_1_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_138-13_1_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_138-13_1_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_138-13_1_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_138-13_1_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_138-13_1_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_138-13_1_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_138-13_1_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_138-13_1_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_138-13_1_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_138-13_1_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_138-13_1_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_138-13_1_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_138-13_1_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_138-13_1_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_138-13_1_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_138-13_1_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_138-13_1_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_138-13_1_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_138-13_1_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_138-13_1_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_138-13_1_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_138-13_1_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_138-13_1_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_138-13_1_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_138-13_1_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_138-13_1_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_138-13_1_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_138-13_1_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_138-13_1_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_138-13_1_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_138-13_1_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_138-13_1_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_138-13_1_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_138-13_1_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_138-13_1_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_138-13_1_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_138-13_1_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_138-13_1_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_138-13_1_3_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_138-13_1_3_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_138-13_1_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_138-13_1_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_138-13_1_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_138-13_1_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_138-13_1_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_138-13_1_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_138-13_1_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_138-13_1_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_138-13_1_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_138-13_1_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_138-13_1_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_138-13_1_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_138-13_1_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_138-13_1_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_138-13_1_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_138-13_1_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_138-13_1_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_138-13_1_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_138-13_1_3_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_138-13_1_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_138-13_1_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_138-13_1_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_138-13_1_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_138-13_1_3_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_138-13_1_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_138-13_1_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_138-13_1_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_138-13_1_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_138-13_1_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_138-13_1_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_138-13_1_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_138-13_1_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_138-13_1_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_138-13_1_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_138-13_1_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_138-13_1_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_138-13_1_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_138-13_1_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_138-13_1_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_138-13_1_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_138-13_1_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_138-13_1_3_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_138-13_1_3_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_138-13_1_3_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_138-13_1_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_138-13_1_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_138-13_1_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_138-13_1_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_138-13_1_3_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_138-13_1_3_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_138-13_1_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_138-13_1_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_138-13_1_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_138-13_1_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_138-13_1_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_138-13_1_3_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_138-13_1_3_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_138-13_1_3_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_138-13_1_3_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_138-13_1_3_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_138-13_1_3_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_138-13_1_3_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_138-13_1_3_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_138-13_1_3_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_138-13_1_3_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_138-13_1_3_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_222_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_138-13_1_3_load_17 | 0 | 0.0043805 | 0.0010979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_138-13_1_3_load_19 | 2 | 0.0017891 | 0.0004484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_138-13_1_3_load_106 | 4 | 0.0095206 | 0.0023861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_138-13_1_3_load_129 | 5 | 0.0045866 | 0.0011495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_138-13_1_3_load_194 | 6 | 0.0038405 | 0.00096253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_138-13_1_3_load_35 | 8 | 0.0023324 | 0.00058455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_138-13_1_3_load_36 | 9 | 0.0024969 | 0.00062579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_138-13_1_3_load_38 | 10 | 0.0017713 | 0.00044393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_138-13_1_3_load_39 | 11 | 0.0009198 | 0.00023052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_138-13_1_3_load_88 | 12 | 0.00041828 | 0.00010483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_138-13_1_3_load_89 | 13 | 0.0039873 | 0.00099932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_138-13_1_3_load_87 | 14 | 0.0013486 | 0.00033799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_138-13_1_3_load_90 | 15 | 0.0057949 | 0.0014523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_138-13_1_3_load_79 | 16 | 0.001657 | 0.00041528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_138-13_1_3_load_80 | 17 | 0.0013656 | 0.00034225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_138-13_1_3_load_82 | 18 | 0.0016212 | 0.0004063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_138-13_1_3_load_84 | 19 | 0.0031746 | 0.00079564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_138-13_1_3_load_85 | 20 | 0.0033567 | 0.00084128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_138-13_1_3_load_160 | 21 | 0.0023826 | 0.00059715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_138-13_1_3_load_86 | 23 | 0.0024671 | 0.00061832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_138-13_1_3_load_91 | 24 | 0.0025754 | 0.00064545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_138-13_1_3_load_96 | 26 | 0.0039127 | 0.00098063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_138-13_1_3_load_97 | 27 | 0.0017541 | 0.00043961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_138-13_1_3_load_93 | 28 | 0.0027867 | 0.00069842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_138-13_1_3_load_99 | 29 | 0.0066395 | 0.001664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_138-13_1_3_load_100 | 30 | 0.0017558 | 0.00044004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_138-13_1_3_load_94 | 31 | 0.0023081 | 0.00057846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_138-13_1_3_load_95 | 32 | 0.002162 | 0.00054184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_138-13_1_3_load_98 | 33 | 0.0020936 | 0.0005247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_138-13_1_3_load_101 | 34 | 0.0031197 | 0.00078187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_138-13_1_3_load_126 | 35 | 0.0021024 | 0.00052692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_138-13_1_3_load_137 | 36 | 0.001449 | 0.00036315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_138-13_1_3_load_124 | 37 | 0.0021005 | 0.00052642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_138-13_1_3_load_135 | 38 | 0.001449 | 0.00036315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_138-13_1_3_load_123 | 40 | 0.0070877 | 0.0017763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_138-13_1_3_load_125 | 41 | 0.0021025 | 0.00052694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_138-13_1_3_load_127 | 42 | 0.0021004 | 0.0005264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_138-13_1_3_load_128 | 43 | 0.0034024 | 0.00085272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_138-13_1_3_load_132 | 44 | 0.0032225 | 0.00080764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_138-13_1_3_load_131 | 45 | 0.0021024 | 0.00052692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_138-13_1_3_load_190 | 46 | 0.0015287 | 0.00038314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_138-13_1_3_load_198 | 47 | 0.0021004 | 0.00052642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_138-13_1_3_load_134 | 48 | 0.0030758 | 0.00077086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_138-13_1_3_load_136 | 49 | 0.0014488 | 0.00036311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_138-13_1_3_load_138 | 50 | 0.0014489 | 0.00036313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_138-13_1_3_load_139 | 51 | 0.002536 | 0.00063559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_138-13_1_3_load_140 | 52 | 0.0014498 | 0.00036336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_138-13_1_3_load_141 | 53 | 0.0014503 | 0.00036347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_138-13_1_3_load_142 | 54 | 0.0036688 | 0.00091949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_138-13_1_3_load_146 | 58 | 0.0018085 | 0.00045324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_138-13_1_3_load_147 | 59 | 0.0023327 | 0.00058462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_138-13_1_3_load_153 | 61 | 0.0017721 | 0.00044414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_138-13_1_3_load_150 | 62 | 0.0021518 | 0.00053928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_138-13_1_3_load_180 | 63 | 0.0020709 | 0.00051902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_138-13_1_3_load_179 | 64 | 0.003236 | 0.00081102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_138-13_1_3_load_149 | 65 | 0.0016821 | 0.00042157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_138-13_1_3_load_195 | 66 | 0.0021004 | 0.00052641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_138-13_1_3_load_161 | 67 | 0.0017638 | 0.00044204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_138-13_1_3_load_151 | 68 | 0.0019958 | 0.0005002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_138-13_1_3_load_181 | 69 | 0.002069 | 0.00051855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_138-13_1_3_load_177 | 70 | 0.0017111 | 0.00042885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_138-13_1_3_load_196 | 71 | 0.0021042 | 0.00052736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_138-13_1_3_load_152 | 72 | 0.0014663 | 0.00036748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_138-13_1_3_load_154 | 73 | 0.0020714 | 0.00051915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_138-13_1_3_load_155 | 74 | 0.0015386 | 0.00038561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_138-13_1_3_load_162 | 75 | 0.0014996 | 0.00037583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_138-13_1_3_load_156 | 76 | 0.0013279 | 0.0003328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_138-13_1_3_load_157 | 77 | 0.001721 | 0.00043132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_138-13_1_3_load_158 | 78 | 0.0013294 | 0.00033317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_138-13_1_3_load_165 | 79 | 0.0026947 | 0.00067536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_138-13_1_3_load_189 | 80 | 0.0034108 | 0.00085482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_138-13_1_3_load_187 | 81 | 0.0029108 | 0.00072951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_138-13_1_3_load_166 | 82 | 0.0017178 | 0.00043053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_138-13_1_3_load_167 | 83 | 0.0021004 | 0.00052641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_138-13_1_3_load_168 | 84 | 0.0021011 | 0.00052659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_138-13_1_3_load_169 | 85 | 0.0021004 | 0.00052641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_138-13_1_3_load_170 | 86 | 0.0021012 | 0.00052661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_138-13_1_3_load_171 | 87 | 0.0021025 | 0.00052694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_138-13_1_3_load_172 | 88 | 0.0008167 | 0.00020468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_138-13_1_3_load_197 | 89 | 0.004203 | 0.0010534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_138-13_1_3_load_191 | 90 | 0.0021018 | 0.00052676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_138-13_1_3_load_192 | 91 | 0.0021005 | 0.00052643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_138-13_1_3_load_173 | 92 | 0.0010118 | 0.00025358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_138-13_1_3_load_174 | 93 | 0.0017131 | 0.00042934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_138-13_1_3_load_178 | 95 | 0.001711 | 0.00042883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_138-13_1_3_load_209 | 96 | 0.0029314 | 0.00073467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_138-13_1_3_load_188 | 97 | 0.0014653 | 0.00036723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_138-13_1_3_load_183 | 99 | 0.0017111 | 0.00042885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_138-13_1_3_load_184 | 100 | 0.0029922 | 0.00074992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_138-13_1_3_load_185 | 101 | 0.0014647 | 0.00036709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_138-13_1_3_load_186 | 102 | 0.0014128 | 0.00035409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_138-13_1_3_load_199 | 103 | 0.0015272 | 0.00038275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_138-13_1_3_load_193 | 104 | 0.0021025 | 0.00052692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_138-13_1_3_load_204 | 106 | 0.0021004 | 0.00052641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_138-13_1_3_load_200 | 107 | 0.0013512 | 0.00033864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_138-13_1_3_load_208 | 110 | 0.0013531 | 0.00033912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_138-13_1_3_load_207 | 111 | 0.0013515 | 0.00033872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_138-13_1_3_load_205 | 112 | 0.0021004 | 0.00052641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_138-13_1_3_load_206 | 113 | 0.0021025 | 0.00052694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 30 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_138-13_1_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0096216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_138-13_1_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.018822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_138-13_1_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.028542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_138-13_1_3_line_3 |  | 3 | 6 | 0.029677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_138-13_1_3_line_4 |  | 3 | 4 | 0.052781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_138-13_1_3_line_5 |  | 4 | 5 | 0.045708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_138-13_1_3_line_6 |  | 5 | 39 | 0.018936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_138-13_1_3_line_7 |  | 7 | 8 | 0.037749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_138-13_1_3_line_8 |  | 7 | 9 | 0.010017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_138-13_1_3_line_9 |  | 8 | 10 | 0.0084744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_138-13_1_3_line_10 |  | 9 | 11 | 0.0047487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_138-13_1_3_line_11 |  | 10 | 12 | 0.0069145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_138-13_1_3_line_12 |  | 11 | 13 | 0.018682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_138-13_1_3_line_13 |  | 12 | 14 | 0.0078154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_138-13_1_3_line_14 |  | 13 | 15 | 0.030832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_138-13_1_3_line_15 |  | 14 | 23 | 0.017692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_138-13_1_3_line_16 |  | 15 | 24 | 0.0028082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_138-13_1_3_line_17 |  | 16 | 17 | 0.029313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_138-13_1_3_line_18 |  | 17 | 18 | 0.033009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_138-13_1_3_line_19 |  | 18 | 19 | 0.01761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_138-13_1_3_line_20 |  | 19 | 20 | 0.012956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_138-13_1_3_line_21 |  | 20 | 23 | 0.0071994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_138-13_1_3_line_22 |  | 21 | 22 | 0.017593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_138-13_1_3_line_23 |  | 22 | 78 | 0.010733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_138-13_1_3_line_24 |  | 24 | 25 | 0.032699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_138-13_1_3_line_25 |  | 25 | 26 | 0.019209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_138-13_1_3_line_26 |  | 25 | 27 | 0.023421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_138-13_1_3_line_27 |  | 25 | 28 | 0.019587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_138-13_1_3_line_28 |  | 26 | 29 | 0.032883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_138-13_1_3_line_29 |  | 27 | 30 | 0.0083233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_138-13_1_3_line_30 |  | 28 | 31 | 0.035477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_138-13_1_3_line_31 |  | 29 | 35 | 0.015652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_138-13_1_3_line_32 |  | 30 | 36 | 0.008815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_138-13_1_3_line_33 |  | 31 | 32 | 0.0079073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_138-13_1_3_line_34 |  | 32 | 33 | 0.013398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_138-13_1_3_line_35 |  | 33 | 34 | 0.020944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_138-13_1_3_line_36 |  | 35 | 37 | 0.0060012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_138-13_1_3_line_37 |  | 36 | 38 | 0.0083017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_138-13_1_3_line_38 |  | 37 | 40 | 0.0024222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_138-13_1_3_line_39 |  | 38 | 48 | 0.011296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_138-13_1_3_line_40 |  | 39 | 45 | 0.019763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_138-13_1_3_line_41 |  | 39 | 44 | 0.023561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_138-13_1_3_line_42 |  | 40 | 41 | 0.0058776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_138-13_1_3_line_43 |  | 41 | 42 | 0.0067044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_138-13_1_3_line_44 |  | 42 | 43 | 0.0013296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_138-13_1_3_line_45 |  | 43 | 44 | 0.010821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_138-13_1_3_line_46 |  | 45 | 46 | 0.010658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_138-13_1_3_line_47 |  | 46 | 47 | 0.00049919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_138-13_1_3_line_48 |  | 47 | 103 | 0.0017156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_138-13_1_3_line_49 |  | 48 | 49 | 0.004159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_138-13_1_3_line_50 |  | 49 | 50 | 0.014767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_138-13_1_3_line_51 |  | 50 | 51 | 0.0057084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_138-13_1_3_line_52 |  | 51 | 52 | 0.0027872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_138-13_1_3_line_53 |  | 52 | 53 | 0.0086071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_138-13_1_3_line_54 |  | 53 | 54 | 0.0177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_138-13_1_3_line_55 |  | 54 | 55 | 0.022856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_138-13_1_3_line_56 |  | 55 | 56 | 0.018702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_138-13_1_3_line_57 |  | 55 | 57 | 0.008133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_138-13_1_3_line_58 |  | 56 | 58 | 0.027969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_138-13_1_3_line_59 |  | 56 | 59 | 0.013619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_138-13_1_3_line_60 |  | 57 | 60 | 0.030265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_138-13_1_3_line_61 |  | 58 | 61 | 0.047244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_138-13_1_3_line_62 |  | 59 | 62 | 0.020175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_138-13_1_3_line_63 |  | 60 | 63 | 0.013193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_138-13_1_3_line_64 |  | 60 | 64 | 0.0077369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_138-13_1_3_line_65 |  | 61 | 67 | 0.027755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_138-13_1_3_line_66 |  | 62 | 68 | 0.022192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_138-13_1_3_line_67 |  | 63 | 69 | 0.0084237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_138-13_1_3_line_68 |  | 64 | 70 | 0.011113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_138-13_1_3_line_69 |  | 65 | 66 | 0.0029027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_138-13_1_3_line_70 |  | 66 | 71 | 0.0053144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_138-13_1_3_line_71 |  | 67 | 75 | 0.020361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_138-13_1_3_line_72 |  | 68 | 72 | 0.0024523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_138-13_1_3_line_73 |  | 69 | 98 | 0.0075864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_138-13_1_3_line_74 |  | 70 | 94 | 0.014561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_138-13_1_3_line_75 |  | 71 | 89 | 0.0091427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_138-13_1_3_line_76 |  | 72 | 73 | 0.020529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_138-13_1_3_line_77 |  | 73 | 74 | 0.0084441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_138-13_1_3_line_78 |  | 74 | 76 | 0.023764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_138-13_1_3_line_79 |  | 76 | 77 | 0.0070214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_138-13_1_3_line_80 |  | 77 | 78 | 0.020834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_138-13_1_3_line_81 |  | 79 | 80 | 0.016151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_138-13_1_3_line_82 |  | 80 | 81 | 0.020031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_138-13_1_3_line_83 |  | 81 | 102 | 0.013763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_138-13_1_3_line_84 |  | 82 | 83 | 0.0044687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_138-13_1_3_line_85 |  | 82 | 84 | 0.00015123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_138-13_1_3_line_86 |  | 83 | 85 | 0.0053475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_138-13_1_3_line_87 |  | 84 | 86 | 0.01039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_138-13_1_3_line_88 |  | 85 | 87 | 0.0015791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_138-13_1_3_line_89 |  | 86 | 88 | 0.011022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_138-13_1_3_line_90 |  | 87 | 89 | 0.010079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_138-13_1_3_line_91 |  | 88 | 90 | 0.020923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_138-13_1_3_line_92 |  | 90 | 91 | 0.012672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_138-13_1_3_line_93 |  | 91 | 104 | 0.0061513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_138-13_1_3_line_94 |  | 92 | 93 | 0.0018334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_138-13_1_3_line_95 |  | 93 | 94 | 0.016414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_138-13_1_3_line_96 |  | 95 | 96 | 0.0062575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_138-13_1_3_line_97 |  | 96 | 97 | 0.0014814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_138-13_1_3_line_98 |  | 97 | 99 | 0.014834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_138-13_1_3_line_99 |  | 98 | 99 | 0.0080612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_138-13_1_3_line_100 |  | 98 | 100 | 0.020211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_138-13_1_3_line_101 |  | 100 | 101 | 0.0045524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_138-13_1_3_line_102 |  | 101 | 102 | 0.0056954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_138-13_1_3_line_103 |  | 103 | 107 | 0.025043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_138-13_1_3_line_104 |  | 104 | 105 | 0.0047079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_138-13_1_3_line_105 |  | 105 | 106 | 0.00539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_138-13_1_3_line_106 |  | 106 | 112 | 0.0063707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_138-13_1_3_line_107 |  | 107 | 108 | 0.015784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_138-13_1_3_line_108 |  | 108 | 109 | 0.011954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_138-13_1_3_line_109 |  | 109 | 110 | 0.0084331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_138-13_1_3_line_110 |  | 110 | 111 | 0.0068373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_138-13_1_3_line_111 |  | 111 | 113 | 0.027457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_138-13_1_3_line_112 |  | 112 | 113 | 0.0063746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_138-13_1_3_trafo_100 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 114 | 30 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2695416.0595 | 1229775.865 | 2695417.666 | 1229785.3515
1 | 2695416.0595 | 1229775.865 | 2695412.9115 | 1229757.3076
2 | 2695414.5664 | 1229729.174 | 2695412.4182 | 1229736.5004 | 2695411.8512 | 1229751.0573 | 2695412.9115 | 1229757.3076
3 | 2695414.5664 | 1229729.174 | 2695421.5923 | 1229735.6358 | 2695420.0343 | 1229740.1808 | 2695434.6487 | 1229744.7992
4 | 2695378.0856 | 1229691.0295 | 2695414.5664 | 1229729.174
5 | 2695399.8828 | 1229653.6506 | 2695399.8857 | 1229666.2153 | 2695389.5255 | 1229680.0814 | 2695378.0856 | 1229691.0295
6 | 2695389.6141 | 1229637.7411 | 2695399.8828 | 1229653.6506
7 | 2695180.0853 | 1229581.0547 | 2695173.9995 | 1229578.322 | 2695169.6615 | 1229573.8383 | 2695164.9984 | 1229565.0574 | 2695159.0454 | 1229551.402
8 | 2695180.0853 | 1229581.0547 | 2695190.0605 | 1229581.9645
9 | 2695159.0454 | 1229551.402 | 2695155.6588 | 1229543.6337
10 | 2695190.0605 | 1229581.9645 | 2695193.0984 | 1229582.2416 | 2695194.796 | 1229582.2829
11 | 2695152.5139 | 1229537.4851 | 2695154.5912 | 1229541.1848 | 2695155.6588 | 1229543.6337
12 | 2695194.796 | 1229582.2829 | 2695213.4726 | 1229582.7375
13 | 2695148.6877 | 1229530.6704 | 2695152.5139 | 1229537.4851
14 | 2695213.4726 | 1229582.7375 | 2695219.8342 | 1229582.8923 | 2695231.5343 | 1229584.2139 | 2695243.5708 | 1229588.2466
15 | 2695138.3263 | 1229516.3546 | 2695140.3809 | 1229518.6968 | 2695148.2852 | 1229529.9536 | 2695148.6877 | 1229530.6704
16 | 2695243.5708 | 1229588.2466 | 2695246.2336 | 1229589.1388
17 | 2695063.3931 | 1229450.8596 | 2695068.3661 | 1229455.9446 | 2695082.3092 | 1229469.1103 | 2695084.9542 | 1229470.5762
18 | 2695111.7822 | 1229489.5639 | 2695096.977 | 1229477.2395 | 2695084.9542 | 1229470.5762
19 | 2695124.6939 | 1229501.5311 | 2695114.287 | 1229491.6489 | 2695111.7822 | 1229489.5639
20 | 2695124.6939 | 1229501.5311 | 2695128.4602 | 1229505.1075 | 2695133.5787 | 1229510.9425
21 | 2695138.3263 | 1229516.3546 | 2695133.5787 | 1229510.9425
22 | 2695102.792 | 1229361.9495 | 2695086.7579 | 1229369.191
23 | 2695102.792 | 1229361.9495 | 2695108.6129 | 1229370.9672
24 | 2695277.5252 | 1229590.8552 | 2695269.8046 | 1229594.1561 | 2695263.175 | 1229594.1499 | 2695252.0633 | 1229591.092 | 2695246.2336 | 1229589.1388
25 | 2695277.5252 | 1229590.8552 | 2695283.762 | 1229589.8433 | 2695287.15 | 1229593.0776 | 2695291.5561 | 1229597.0845 | 2695293.4587 | 1229598.2872
26 | 2695277.5252 | 1229590.8552 | 2695269.967 | 1229574.5668 | 2695266.2789 | 1229570.5353
27 | 2695277.5252 | 1229590.8552 | 2695280.2761 | 1229597.4373 | 2695284.2611 | 1229609.2361
28 | 2695324.67 | 1229608.212 | 2695309.4008 | 1229604.0865 | 2695296.4466 | 1229600.1761 | 2695293.4587 | 1229598.2872
29 | 2695266.2789 | 1229570.5353 | 2695260.6608 | 1229564.3941
30 | 2695284.2611 | 1229609.2361 | 2695285.2527 | 1229612.1721 | 2695286.6168 | 1229621.6119 | 2695287.0002 | 1229640.2315 | 2695286.2477 | 1229644.3808
31 | 2695324.67 | 1229608.212 | 2695324.67 | 1229608.212 | 2695339.2229 | 1229613.9752
32 | 2695260.6608 | 1229564.3941 | 2695255.8859 | 1229559.1747 | 2695254.746 | 1229557.8587
33 | 2695286.2477 | 1229644.3808 | 2695284.8367 | 1229652.1613
34 | 2695284.8367 | 1229652.1613 | 2695283.3348 | 1229660.4429 | 2695281.8103 | 1229665.1857
35 | 2695281.8103 | 1229665.1857 | 2695278.2073 | 1229676.3945 | 2695273.592 | 1229684.3191
36 | 2695339.2229 | 1229613.9752 | 2695344.8025 | 1229616.1849
37 | 2695254.746 | 1229557.8587 | 2695249.3105 | 1229551.5839
38 | 2695344.8025 | 1229616.1849 | 2695344.8025 | 1229616.1849 | 2695346.9171 | 1229617.366
39 | 2695249.3105 | 1229551.5839 | 2695241.9148 | 1229543.046
40 | 2695389.6141 | 1229637.7411 | 2695401.4824 | 1229634.2401 | 2695408.0328 | 1229630.8204
41 | 2695389.6141 | 1229637.7411 | 2695380.4978 | 1229637.3613 | 2695371.0954 | 1229632.6183 | 2695367.9396 | 1229630.3174
42 | 2695352.0485 | 1229620.2323 | 2695346.9171 | 1229617.366
43 | 2695352.0485 | 1229620.2323 | 2695357.9017 | 1229623.5016
44 | 2695359.0625 | 1229624.1501 | 2695357.9017 | 1229623.5016
45 | 2695359.0625 | 1229624.1501 | 2695360.8502 | 1229625.1486 | 2695367.9396 | 1229630.3174
46 | 2695408.0328 | 1229630.8204 | 2695414.4794 | 1229627.4548 | 2695417.0661 | 1229625.2711
47 | 2695417.0661 | 1229625.2711 | 2695417.4475 | 1229624.949
48 | 2695417.4475 | 1229624.949 | 2695418.7585 | 1229623.8423
49 | 2695239.1917 | 1229539.9024 | 2695241.9148 | 1229543.046
50 | 2695239.1917 | 1229539.9024 | 2695232.4151 | 1229532.0793 | 2695230.6834 | 1229528.0157
51 | 2695230.6834 | 1229528.0157 | 2695228.4455 | 1229522.7643
52 | 2695227.3528 | 1229520.2002 | 2695228.4455 | 1229522.7643
53 | 2695227.3528 | 1229520.2002 | 2695223.9785 | 1229512.2822
54 | 2695223.9785 | 1229512.2822 | 2695217.2481 | 1229496.4886 | 2695217.1652 | 1229495.9625
55 | 2695214.6118 | 1229473.2852 | 2695214.9784 | 1229482.0863 | 2695217.1652 | 1229495.9625
56 | 2695214.6118 | 1229473.2852 | 2695214.0286 | 1229459.0768 | 2695213.8124 | 1229454.6034
57 | 2695222.7669 | 1229473.1379 | 2695214.6118 | 1229473.2852
58 | 2695213.8124 | 1229454.6034 | 2695213.2401 | 1229443.0304 | 2695210.2372 | 1229426.9259
59 | 2695213.8124 | 1229454.6034 | 2695200.2169 | 1229453.8075
60 | 2695222.7669 | 1229473.1379 | 2695229.4473 | 1229465.7284 | 2695248.6348 | 1229458.9419
61 | 2695210.2372 | 1229426.9259 | 2695209.2349 | 1229421.5508 | 2695203.999 | 1229405.0106 | 2695194.4076 | 1229382.545
62 | 2695200.2169 | 1229453.8075 | 2695200.2169 | 1229453.8075 | 2695191.8441 | 1229450.0374 | 2695182.449 | 1229444.3307
63 | 2695248.6348 | 1229458.9419 | 2695247.3345 | 1229445.8133
64 | 2695248.6348 | 1229458.9419 | 2695255.9797 | 1229456.5106
65 | 2695194.4076 | 1229382.545 | 2695193.0005 | 1229379.2494 | 2695183.7975 | 1229356.8987
66 | 2695163.978 | 1229432.0363 | 2695179.8677 | 1229442.7627 | 2695182.449 | 1229444.3307
67 | 2695247.3345 | 1229445.8133 | 2695246.5042 | 1229437.4306
68 | 2695255.9797 | 1229456.5106 | 2695266.5299 | 1229453.0182
69 | 2695305.8852 | 1229520.7613 | 2695308.4184 | 1229522.1784
70 | 2695308.4184 | 1229522.1784 | 2695308.4184 | 1229522.1784 | 2695313.6357 | 1229523.1899
71 | 2695183.7975 | 1229356.8987 | 2695178.7273 | 1229344.5849 | 2695176.3326 | 1229337.9599
72 | 2695163.978 | 1229432.0363 | 2695161.9455 | 1229430.6643
73 | 2695249.427 | 1229432.202 | 2695246.1044 | 1229433.3941 | 2695246.5042 | 1229437.4306
74 | 2695280.3537 | 1229448.4423 | 2695266.5299 | 1229453.0182
75 | 2695313.6357 | 1229523.1899 | 2695322.6113 | 1229524.9301
76 | 2695146.3241 | 1229417.4103 | 2695157.5972 | 1229427.7289 | 2695161.9455 | 1229430.6643
77 | 2695146.3241 | 1229417.4103 | 2695140.0954 | 1229411.7089
78 | 2695140.0954 | 1229411.7089 | 2695139.2493 | 1229410.9344 | 2695124.5016 | 1229393.7866
79 | 2695119.9233 | 1229388.4631 | 2695124.5016 | 1229393.7866
80 | 2695119.9233 | 1229388.4631 | 2695119.8568 | 1229388.3858 | 2695108.6129 | 1229370.9672
81 | 2695227.2785 | 1229371.9129 | 2695221.5771 | 1229356.8017
82 | 2695234.8275 | 1229390.4666 | 2695227.828 | 1229373.3693 | 2695227.2785 | 1229371.9129
83 | 2695234.8275 | 1229390.4666 | 2695236.4103 | 1229394.3329 | 2695239.5551 | 1229403.3875
84 | 2695343.6227 | 1229520.8161 | 2695339.3246 | 1229522.0394
85 | 2695343.6227 | 1229520.8161 | 2695343.7681 | 1229520.7747
86 | 2695334.1814 | 1229523.5034 | 2695334.1814 | 1229523.5034 | 2695339.3246 | 1229522.0394
87 | 2695343.7681 | 1229520.7747 | 2695350.379 | 1229518.893 | 2695353.8914 | 1229518.7207
88 | 2695332.6141 | 1229523.6966 | 2695334.1814 | 1229523.5034
89 | 2695364.9001 | 1229518.1809 | 2695353.8914 | 1229518.7207
90 | 2695322.6113 | 1229524.9301 | 2695322.6113 | 1229524.9301 | 2695332.6141 | 1229523.6966
91 | 2695364.9001 | 1229518.1809 | 2695364.9001 | 1229518.1809 | 2695377.9781 | 1229522.4158 | 2695383.4947 | 1229527.0057
92 | 2695383.4947 | 1229527.0057 | 2695389.1114 | 1229531.6788 | 2695392.2642 | 1229536.0208
93 | 2695392.2642 | 1229536.0208 | 2695395.8784 | 1229540.9983
94 | 2695297.1506 | 1229441.3646 | 2695295.5217 | 1229442.2059
95 | 2695280.3537 | 1229448.4423 | 2695292.896 | 1229443.562 | 2695295.5217 | 1229442.2059
96 | 2695272.5326 | 1229424.4331 | 2695272.5326 | 1229424.4331 | 2695274.4708 | 1229430.3829
97 | 2695271.1285 | 1229424.9052 | 2695272.5326 | 1229424.4331
98 | 2695271.1285 | 1229424.9052 | 2695257.0679 | 1229429.6328
99 | 2695249.427 | 1229432.202 | 2695257.0679 | 1229429.6328
100 | 2695249.427 | 1229432.202 | 2695243.6025 | 1229415.0408 | 2695242.9174 | 1229413.0681
101 | 2695242.9174 | 1229413.0681 | 2695241.4238 | 1229408.7676
102 | 2695239.5551 | 1229403.3875 | 2695241.4238 | 1229408.7676
103 | 2695418.7585 | 1229623.8423 | 2695430.8167 | 1229613.6625 | 2695437.4704 | 1229607.2193
104 | 2695398.6446 | 1229544.8078 | 2695395.8784 | 1229540.9983
105 | 2695398.6446 | 1229544.8078 | 2695402.2064 | 1229548.8533
106 | 2695402.2064 | 1229548.8533 | 2695406.4163 | 1229553.6347
107 | 2695449.4212 | 1229596.9267 | 2695440.9144 | 1229603.8841 | 2695437.4704 | 1229607.2193
108 | 2695440.5568 | 1229588.8787 | 2695449.4212 | 1229596.9267
109 | 2695440.5568 | 1229588.8787 | 2695434.5199 | 1229582.9903
110 | 2695429.6253 | 1229578.2162 | 2695434.5199 | 1229582.9903
111 | 2695410.6287 | 1229558.4191 | 2695418.5349 | 1229567.3987 | 2695429.6253 | 1229578.2162
112 | 2695406.4163 | 1229553.6347 | 2695410.6287 | 1229558.4191

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2695417.666 | 1229785.3515
1 | 2695416.0595 | 1229775.865
2 | 2695412.9115 | 1229757.3076
3 | 2695414.5664 | 1229729.174
4 | 2695378.0856 | 1229691.0295
5 | 2695399.8828 | 1229653.6506
6 | 2695434.6487 | 1229744.7992
7 | 2695180.0853 | 1229581.0547
8 | 2695159.0454 | 1229551.402
9 | 2695190.0605 | 1229581.9645
10 | 2695155.6588 | 1229543.6337
11 | 2695194.796 | 1229582.2829
12 | 2695152.5139 | 1229537.4851
13 | 2695213.4726 | 1229582.7375
14 | 2695148.6877 | 1229530.6704
15 | 2695243.5708 | 1229588.2466
16 | 2695063.3931 | 1229450.8596
17 | 2695084.9542 | 1229470.5762
18 | 2695111.7822 | 1229489.5639
19 | 2695124.6939 | 1229501.5311
20 | 2695133.5787 | 1229510.9425
21 | 2695086.7579 | 1229369.191
22 | 2695102.792 | 1229361.9495
23 | 2695138.3263 | 1229516.3546
24 | 2695246.2336 | 1229589.1388
25 | 2695277.5252 | 1229590.8552
26 | 2695293.4587 | 1229598.2872
27 | 2695266.2789 | 1229570.5353
28 | 2695284.2611 | 1229609.2361
29 | 2695324.67 | 1229608.212
30 | 2695260.6608 | 1229564.3941
31 | 2695286.2477 | 1229644.3808
32 | 2695284.8367 | 1229652.1613
33 | 2695281.8103 | 1229665.1857
34 | 2695273.592 | 1229684.3191
35 | 2695339.2229 | 1229613.9752
36 | 2695254.746 | 1229557.8587
37 | 2695344.8025 | 1229616.1849
38 | 2695249.3105 | 1229551.5839
39 | 2695389.6141 | 1229637.7411
40 | 2695346.9171 | 1229617.366
41 | 2695352.0485 | 1229620.2323
42 | 2695357.9017 | 1229623.5016
43 | 2695359.0625 | 1229624.1501
44 | 2695367.9396 | 1229630.3174
45 | 2695408.0328 | 1229630.8204
46 | 2695417.0661 | 1229625.2711
47 | 2695417.4475 | 1229624.949
48 | 2695241.9148 | 1229543.046
49 | 2695239.1917 | 1229539.9024
50 | 2695230.6834 | 1229528.0157
51 | 2695228.4455 | 1229522.7643
52 | 2695227.3528 | 1229520.2002
53 | 2695223.9785 | 1229512.2821
54 | 2695217.1652 | 1229495.9625
55 | 2695214.6118 | 1229473.2852
56 | 2695213.8124 | 1229454.6034
57 | 2695222.7669 | 1229473.1379
58 | 2695210.2372 | 1229426.9259
59 | 2695200.2169 | 1229453.8075
60 | 2695248.6348 | 1229458.9419
61 | 2695194.4076 | 1229382.545
62 | 2695182.449 | 1229444.3307
63 | 2695247.3345 | 1229445.8133
64 | 2695255.9797 | 1229456.5106
65 | 2695305.8852 | 1229520.7613
66 | 2695308.4184 | 1229522.1784
67 | 2695183.7975 | 1229356.8987
68 | 2695163.978 | 1229432.0363
69 | 2695246.5042 | 1229437.4306
70 | 2695266.5299 | 1229453.0182
71 | 2695313.6357 | 1229523.1899
72 | 2695161.9455 | 1229430.6643
73 | 2695146.3241 | 1229417.4103
74 | 2695140.0954 | 1229411.7089
75 | 2695176.3326 | 1229337.9599
76 | 2695124.5016 | 1229393.7866
77 | 2695119.9233 | 1229388.4631
78 | 2695108.6129 | 1229370.9672
79 | 2695221.5771 | 1229356.8017
80 | 2695227.2785 | 1229371.9129
81 | 2695234.8275 | 1229390.4666
82 | 2695343.6227 | 1229520.8161
83 | 2695339.3246 | 1229522.0394
84 | 2695343.7681 | 1229520.7747
85 | 2695334.1814 | 1229523.5034
86 | 2695353.8914 | 1229518.7207
87 | 2695332.6141 | 1229523.6966
88 | 2695364.9001 | 1229518.1809
89 | 2695322.6113 | 1229524.9301
90 | 2695383.4947 | 1229527.0057
91 | 2695392.2642 | 1229536.0208
92 | 2695297.1506 | 1229441.3646
93 | 2695295.5217 | 1229442.2059
94 | 2695280.3537 | 1229448.4423
95 | 2695274.4708 | 1229430.3829
96 | 2695272.5326 | 1229424.4331
97 | 2695271.1285 | 1229424.9052
98 | 2695249.427 | 1229432.202
99 | 2695257.0679 | 1229429.6328
100 | 2695242.9174 | 1229413.0681
101 | 2695241.4238 | 1229408.7676
102 | 2695239.5551 | 1229403.3875
103 | 2695418.7585 | 1229623.8423
104 | 2695395.8784 | 1229540.9983
105 | 2695398.6446 | 1229544.8078
106 | 2695402.2064 | 1229548.8533
107 | 2695437.4704 | 1229607.2193
108 | 2695449.4212 | 1229596.9267
109 | 2695440.5568 | 1229588.8787
110 | 2695434.5199 | 1229582.9903
111 | 2695429.6253 | 1229578.2162
112 | 2695406.4163 | 1229553.6347
113 | 2695410.6287 | 1229558.4191
114 | 2695277.5252 | 1229590.8552

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98555 | -0.27768 | 0.0043805 | 0.0010979
1 | 0.98559 | -0.27693 | 0 | 0
2 | 0.98567 | -0.27545 | 0.0017891 | 0.0004484
3 | 0.98583 | -0.27229 | 0 | 0
4 | 0.98632 | -0.26281 | 0.0095206 | 0.0023861
5 | 0.98714 | -0.24683 | 0.0045866 | 0.0011495
6 | 0.98572 | -0.27433 | 0.0038405 | 0.00096253
7 | 0.99523 | -0.091395 | 0 | 0
8 | 0.99456 | -0.10437 | 0.0023324 | 0.00058455
9 | 0.99541 | -0.087956 | 0.0024969 | 0.00062579
10 | 0.99442 | -0.10694 | 0.0017713 | 0.00044393
11 | 0.9955 | -0.086117 | 0.0009198 | 0.00023052
12 | 0.99433 | -0.10881 | 0.00041828 | 0.00010483
13 | 0.99589 | -0.078584 | 0.0039873 | 0.00099932
14 | 0.99422 | -0.11088 | 0.0013486 | 0.00033799
15 | 0.99665 | -0.064006 | 0.0057949 | 0.0014523
16 | 0.99362 | -0.12241 | 0.001657 | 0.00041528
17 | 0.99367 | -0.12155 | 0.0013656 | 0.00034225
18 | 0.99376 | -0.11979 | 0.0016212 | 0.0004063
19 | 0.99383 | -0.11835 | 0.0031746 | 0.00079564
20 | 0.99393 | -0.11656 | 0.0033567 | 0.00084128
21 | 0.99166 | -0.16038 | 0.0023826 | 0.00059715
22 | 0.9917 | -0.15964 | 0 | 0
23 | 0.994 | -0.11514 | 0.0024671 | 0.00061832
24 | 0.99673 | -0.062394 | 0.0025754 | 0.00064545
25 | 0.99779 | -0.042167 | 0 | 0
26 | 0.99595 | -0.077158 | 0.0039127 | 0.00098063
27 | 0.99941 | -0.011132 | 0.0017541 | 0.00043961
28 | 0.99756 | -0.046445 | 0.0027867 | 0.00069842
29 | 0.99292 | -0.13508 | 0.0066395 | 0.001664
30 | 1 | 0 | -0.23469 | -0.059176
31 | 0.99725 | -0.052466 | 0.0023081 | 0.00057846
32 | 0.9972 | -0.053488 | 0.002162 | 0.00054184
33 | 0.99713 | -0.054712 | 0.0020936 | 0.0005247
34 | 0.99708 | -0.055858 | 0.0031197 | 0.00078187
35 | 0.99158 | -0.16094 | 0.0021024 | 0.00052692
36 | 0.99937 | -0.011942 | 0.001449 | 0.00036315
37 | 0.99108 | -0.17064 | 0.0021005 | 0.00052642
38 | 0.9988 | -0.022991 | 0.001449 | 0.00036315
39 | 0.98756 | -0.23866 | 0 | 0
40 | 0.99088 | -0.17447 | 0.0070877 | 0.0017763
41 | 0.99043 | -0.18304 | 0.0021025 | 0.00052694
42 | 0.98994 | -0.19256 | 0.0021004 | 0.0005264
43 | 0.98984 | -0.1944 | 0.0034024 | 0.00085272
44 | 0.9891 | -0.20873 | 0.0032225 | 0.00080764
45 | 0.9867 | -0.2553 | 0.0021024 | 0.00052692
46 | 0.98626 | -0.26388 | 0.0015287 | 0.00038314
47 | 0.98624 | -0.26427 | 0.0021004 | 0.00052642
48 | 0.99803 | -0.03776 | 0.0030758 | 0.00077086
49 | 0.99775 | -0.04298 | 0.0014488 | 0.00036311
50 | 0.9968 | -0.06116 | 0.0014489 | 0.00036313
51 | 0.99645 | -0.068052 | 0.002536 | 0.00063559
52 | 0.99628 | -0.071295 | 0.0014498 | 0.00036336
53 | 0.99577 | -0.081096 | 0.0014503 | 0.00036347
54 | 0.99474 | -0.10083 | 0.0036688 | 0.00091949
55 | 0.9935 | -0.1249 | 0 | 0
56 | 0.99307 | -0.13321 | 0 | 0
57 | 0.99324 | -0.12986 | 0 | 0
58 | 0.99289 | -0.1366 | 0.0018085 | 0.00045324
59 | 0.99284 | -0.13762 | 0.0023327 | 0.00058462
60 | 0.99228 | -0.14833 | 0 | 0
61 | 0.99267 | -0.14081 | 0.0017721 | 0.00044414
62 | 0.99254 | -0.14333 | 0.0021518 | 0.00053928
63 | 0.99196 | -0.15461 | 0.0020709 | 0.00051902
64 | 0.99223 | -0.14938 | 0.003236 | 0.00081102
65 | 0.98052 | -0.37576 | 0.0016821 | 0.00042157
66 | 0.98052 | -0.37567 | 0.0021004 | 0.00052641
67 | 0.99259 | -0.14241 | 0.0017638 | 0.00044204
68 | 0.99226 | -0.14876 | 0.0019958 | 0.0005002
69 | 0.99177 | -0.1583 | 0.002069 | 0.00051855
70 | 0.99218 | -0.15026 | 0.0017111 | 0.00042885
71 | 0.98054 | -0.37531 | 0.0021042 | 0.00052736
72 | 0.99224 | -0.14928 | 0.0014663 | 0.00036748
73 | 0.99204 | -0.15305 | 0.0020714 | 0.00051915
74 | 0.99198 | -0.15429 | 0.0015386 | 0.00038561
75 | 0.99256 | -0.14295 | 0.0014996 | 0.00037583
76 | 0.99183 | -0.15714 | 0.0013279 | 0.0003328
77 | 0.9918 | -0.15781 | 0.001721 | 0.00043132
78 | 0.99172 | -0.15918 | 0.0013294 | 0.00033317
79 | 0.99097 | -0.17385 | 0.0026947 | 0.00067536
80 | 0.99101 | -0.17308 | 0.0034108 | 0.00085482
81 | 0.99112 | -0.17091 | 0.0029108 | 0.00072951
82 | 0.98084 | -0.36943 | 0.0017178 | 0.00043053
83 | 0.98077 | -0.37076 | 0.0021004 | 0.00052641
84 | 0.98084 | -0.36938 | 0.0021011 | 0.00052659
85 | 0.9807 | -0.37214 | 0.0021004 | 0.00052641
86 | 0.98104 | -0.36557 | 0.0021012 | 0.00052661
87 | 0.98069 | -0.37249 | 0.0021025 | 0.00052694
88 | 0.98127 | -0.36112 | 0.0008167 | 0.00020468
89 | 0.98059 | -0.37433 | 0.004203 | 0.0010534
90 | 0.98171 | -0.35236 | 0.0021018 | 0.00052676
91 | 0.98201 | -0.34658 | 0.0021005 | 0.00052643
92 | 0.99211 | -0.15178 | 0.0010118 | 0.00025358
93 | 0.99211 | -0.15175 | 0.0017131 | 0.00042934
94 | 0.99215 | -0.15096 | 0 | 0
95 | 0.99145 | -0.16439 | 0.001711 | 0.00042883
96 | 0.99146 | -0.1642 | 0.0029314 | 0.00073467
97 | 0.99147 | -0.16408 | 0.0014653 | 0.00036723
98 | 0.99161 | -0.16136 | 0 | 0
99 | 0.99155 | -0.16247 | 0.0017111 | 0.00042885
100 | 0.99134 | -0.16669 | 0.0029922 | 0.00074992
101 | 0.99129 | -0.16765 | 0.0014647 | 0.00036709
102 | 0.99123 | -0.16871 | 0.0014128 | 0.00035409
103 | 0.98617 | -0.26554 | 0.0015272 | 0.00038275
104 | 0.98216 | -0.34354 | 0.0021025 | 0.00052692
105 | 0.98229 | -0.34104 | 0 | 0
106 | 0.98244 | -0.33818 | 0.0021004 | 0.00052641
107 | 0.98525 | -0.28342 | 0.0013512 | 0.00033864
108 | 0.98469 | -0.29432 | 0 | 0
109 | 0.98426 | -0.30258 | 0 | 0
110 | 0.98396 | -0.30842 | 0.0013531 | 0.00033912
111 | 0.98373 | -0.31299 | 0.0013515 | 0.00033872
112 | 0.98262 | -0.33455 | 0.0021004 | 0.00052641
113 | 0.98282 | -0.33068 | 0.0021025 | 0.00052694
114 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0043805 | -0.0010979 | 0.0043807 | 0.0010978 | 1.5783e-07 | -2.1603e-08 | 0.0066138 | 0.0066138 | 0.0066138 | 0.98555 | -0.27768 | 0.98559 | -0.27693 | 1.817
1 | -0.0043807 | -0.0010978 | 0.004381 | 0.0010978 | 3.0875e-07 | -4.2293e-08 | 0.0066138 | 0.0066137 | 0.0066138 | 0.98559 | -0.27693 | 0.98567 | -0.27545 | 1.817
2 | -0.0061701 | -0.0015462 | 0.006171 | 0.0015464 | 9.2865e-07 | 2.3048e-07 | 0.0093147 | 0.0093145 | 0.0093147 | 0.98567 | -0.27545 | 0.98583 | -0.27229 | 2.559
3 | 0.0038409 | 0.00096239 | -0.0038405 | -0.00096253 | 3.7405e-07 | -1.3895e-07 | 0.0057974 | 0.0057976 | 0.0057976 | 0.98583 | -0.27229 | 0.98572 | -0.27433 | 1.5927
4 | -0.010012 | -0.0025088 | 0.010016 | 0.002511 | 4.5201e-06 | 2.2195e-06 | 0.015112 | 0.015112 | 0.015112 | 0.98583 | -0.27229 | 0.98632 | -0.26281 | 4.1516
5 | -0.019537 | -0.0048971 | 0.019552 | 0.0049061 | 1.4891e-05 | 8.9465e-06 | 0.029475 | 0.029475 | 0.029475 | 0.98632 | -0.26281 | 0.98714 | -0.24683 | 8.0975
6 | -0.024139 | -0.0060556 | 0.024148 | 0.0060614 | 9.4025e-06 | 5.7755e-06 | 0.036389 | 0.036389 | 0.036389 | 0.98714 | -0.24683 | 0.98756 | -0.23866 | 9.9969
7 | 0.019535 | 0.004902 | -0.019523 | -0.0048948 | 1.2078e-05 | 7.2395e-06 | 0.029209 | 0.02921 | 0.02921 | 0.99523 | -0.091395 | 0.99456 | -0.10437 | 8.0246
8 | -0.019535 | -0.004902 | 0.019538 | 0.004904 | 3.2047e-06 | 1.9208e-06 | 0.029209 | 0.029209 | 0.029209 | 0.99523 | -0.091395 | 0.99541 | -0.087956 | 8.0245
9 | 0.01719 | 0.0043102 | -0.017188 | -0.004309 | 2.1022e-06 | 1.2355e-06 | 0.02572 | 0.02572 | 0.02572 | 0.99456 | -0.10437 | 0.99442 | -0.10694 | 7.0659
10 | -0.022035 | -0.0055297 | 0.022037 | 0.0055309 | 1.9324e-06 | 1.175e-06 | 0.032942 | 0.032942 | 0.032942 | 0.99541 | -0.087956 | 0.9955 | -0.086117 | 9.05
11 | 0.015417 | 0.0038651 | -0.015415 | -0.0038643 | 1.3799e-06 | 7.9347e-07 | 0.023069 | 0.023069 | 0.023069 | 0.99442 | -0.10694 | 0.99433 | -0.10881 | 6.3378
12 | -0.022956 | -0.0057614 | 0.022965 | 0.0057665 | 8.2503e-06 | 5.0372e-06 | 0.034317 | 0.034317 | 0.034317 | 0.9955 | -0.086117 | 0.99589 | -0.078584 | 9.4277
13 | 0.014997 | 0.0037595 | -0.014996 | -0.0037586 | 1.4763e-06 | 8.4344e-07 | 0.022444 | 0.022444 | 0.022444 | 0.99433 | -0.10881 | 0.99422 | -0.11088 | 6.1658
14 | -0.026952 | -0.0067658 | 0.026971 | 0.0067774 | 1.8754e-05 | 1.1601e-05 | 0.040274 | 0.040274 | 0.040274 | 0.99589 | -0.078584 | 0.99665 | -0.064006 | 11.0644
15 | 0.013647 | 0.0034206 | -0.013644 | -0.0034191 | 2.7679e-06 | 1.5421e-06 | 0.020425 | 0.020425 | 0.020425 | 0.99422 | -0.11088 | 0.994 | -0.11514 | 5.6113
16 | -0.032766 | -0.0082297 | 0.032768 | 0.0082313 | 2.5208e-06 | 1.5767e-06 | 0.048926 | 0.048926 | 0.048926 | 0.99665 | -0.064006 | 0.99673 | -0.062394 | 13.4412
17 | -0.001657 | -0.00041528 | 0.001657 | 0.00041494 | 6.7682e-08 | -3.3638e-07 | 0.0024814 | 0.0024813 | 0.0024814 | 0.99362 | -0.12241 | 0.99367 | -0.12155 | 0.68171
18 | -0.0030226 | -0.00075718 | 0.0030229 | 0.00075692 | 2.5359e-07 | -2.6534e-07 | 0.0045262 | 0.0045261 | 0.0045262 | 0.99367 | -0.12155 | 0.99376 | -0.11979 | 1.2435
19 | -0.004644 | -0.0011632 | 0.0046443 | 0.0011632 | 3.1931e-07 | -2.3823e-08 | 0.0069535 | 0.0069535 | 0.0069535 | 0.99376 | -0.11979 | 0.99383 | -0.11835 | 1.9103
20 | -0.007819 | -0.0019588 | 0.0078197 | 0.0019591 | 6.6581e-07 | 2.5823e-07 | 0.011707 | 0.011707 | 0.011707 | 0.99383 | -0.11835 | 0.99393 | -0.11656 | 3.2161
21 | -0.011176 | -0.0028004 | 0.011177 | 0.0028008 | 7.5583e-07 | 3.9042e-07 | 0.016732 | 0.016732 | 0.016732 | 0.99393 | -0.11656 | 0.994 | -0.11514 | 4.5967
22 | -0.0023826 | -0.00059715 | 0.0023827 | 0.00059697 | 8.4329e-08 | -1.7302e-07 | 0.0035752 | 0.0035751 | 0.0035752 | 0.99166 | -0.16038 | 0.9917 | -0.15964 | 0.9822
23 | -0.0023827 | -0.00059697 | 0.0023828 | 0.00059687 | 5.1445e-08 | -1.0556e-07 | 0.0035751 | 0.0035751 | 0.0035751 | 0.9917 | -0.15964 | 0.99172 | -0.15918 | 0.98218
24 | -0.035344 | -0.0088768 | 0.035378 | 0.0088982 | 3.4147e-05 | 2.1428e-05 | 0.052771 | 0.052771 | 0.052771 | 0.99673 | -0.062394 | 0.99779 | -0.042167 | 14.4975
25 | 0.10497 | 0.026737 | -0.10479 | -0.026624 | 0.00017685 | 0.00011293 | 0.15669 | 0.15669 | 0.15669 | 0.99779 | -0.042167 | 0.99595 | -0.077158 | 43.0465
26 | -0.15282 | -0.038763 | 0.15305 | 0.038909 | 0.00022841 | 0.00014557 | 0.22807 | 0.22807 | 0.22807 | 0.99779 | -0.042167 | 0.99941 | -0.011132 | 31.3277
27 | 0.012476 | 0.003128 | -0.012474 | -0.0031266 | 2.5429e-06 | 1.3717e-06 | 0.018606 | 0.018607 | 0.018607 | 0.99779 | -0.042167 | 0.99756 | -0.046445 | 5.1117
28 | 0.10088 | 0.025644 | -0.1006 | -0.025465 | 0.00028058 | 0.00017915 | 0.15084 | 0.15084 | 0.15084 | 0.99595 | -0.077158 | 0.99292 | -0.13508 | 41.4405
29 | -0.1548 | -0.039349 | 0.15488 | 0.039402 | 8.3044e-05 | 5.293e-05 | 0.23068 | 0.23068 | 0.23068 | 0.99941 | -0.011132 | 1 | 0 | 31.6864
30 | 0.0096869 | 0.0024282 | -0.0096842 | -0.0024269 | 2.7778e-06 | 1.3148e-06 | 0.01445 | 0.01445 | 0.01445 | 0.99756 | -0.046445 | 0.99725 | -0.052466 | 3.9697
31 | 0.093955 | 0.023801 | -0.093839 | -0.023726 | 0.00011652 | 7.437e-05 | 0.14089 | 0.14089 | 0.14089 | 0.99292 | -0.13508 | 0.99158 | -0.16094 | 38.707
32 | 0.078156 | 0.019774 | -0.078111 | -0.019746 | 4.4759e-05 | 2.853e-05 | 0.11636 | 0.11636 | 0.11636 | 1 | 0 | 0.99937 | -0.011942 | 31.9678
33 | 0.0073761 | 0.0018484 | -0.0073757 | -0.0018483 | 3.5918e-07 | 1.2671e-07 | 0.011006 | 0.011006 | 0.011006 | 0.99725 | -0.052466 | 0.9972 | -0.053488 | 3.0236
34 | 0.0052137 | 0.0013064 | -0.0052134 | -0.0013064 | 3.0411e-07 | 1.9845e-08 | 0.0077798 | 0.0077799 | 0.0077799 | 0.9972 | -0.053488 | 0.99713 | -0.054712 | 2.1373
35 | 0.0031199 | 0.0007817 | -0.0031197 | -0.00078187 | 1.7024e-07 | -1.6423e-07 | 0.0046557 | 0.0046558 | 0.0046558 | 0.99713 | -0.054712 | 0.99708 | -0.055858 | 1.2791
36 | 0.091737 | 0.023199 | -0.091694 | -0.023172 | 4.2695e-05 | 2.7248e-05 | 0.13774 | 0.13774 | 0.13774 | 0.99158 | -0.16094 | 0.99108 | -0.17064 | 37.8402
37 | 0.076662 | 0.019383 | -0.076621 | -0.019357 | 4.0604e-05 | 2.5878e-05 | 0.11421 | 0.11421 | 0.11421 | 0.99937 | -0.011942 | 0.9988 | -0.022991 | 31.3751
38 | 0.089593 | 0.022646 | -0.089577 | -0.022635 | 1.6452e-05 | 1.0498e-05 | 0.13458 | 0.13458 | 0.13458 | 0.99108 | -0.17064 | 0.99088 | -0.17447 | 36.9739
39 | 0.075172 | 0.018994 | -0.075119 | -0.01896 | 5.3179e-05 | 3.3887e-05 | 0.11205 | 0.11205 | 0.11205 | 0.9988 | -0.022991 | 0.99803 | -0.03776 | 30.7821
40 | 0.047282 | 0.011936 | -0.047245 | -0.011912 | 3.7649e-05 | 2.3843e-05 | 0.071274 | 0.071274 | 0.071274 | 0.98756 | -0.23866 | 0.9867 | -0.2553 | 19.5808
41 | -0.07143 | -0.017998 | 0.071533 | 0.018063 | 0.00010241 | 6.5242e-05 | 0.10766 | 0.10766 | 0.10766 | 0.98756 | -0.23866 | 0.9891 | -0.20873 | 29.5777
42 | 0.082489 | 0.020859 | -0.082455 | -0.020837 | 3.3858e-05 | 2.1594e-05 | 0.12394 | 0.12394 | 0.12394 | 0.99088 | -0.17447 | 0.99043 | -0.18304 | 34.0498
43 | 0.080353 | 0.02031 | -0.080316 | -0.020287 | 3.6677e-05 | 2.3387e-05 | 0.12078 | 0.12078 | 0.12078 | 0.99043 | -0.18304 | 0.98994 | -0.19256 | 33.182
44 | 0.078216 | 0.01976 | -0.078209 | -0.019756 | 6.8987e-06 | 4.3981e-06 | 0.11763 | 0.11763 | 0.11763 | 0.98994 | -0.19256 | 0.98984 | -0.1944 | 32.3146
45 | 0.074807 | 0.018903 | -0.074755 | -0.018871 | 5.1368e-05 | 3.2737e-05 | 0.11251 | 0.11251 | 0.11251 | 0.98984 | -0.1944 | 0.9891 | -0.20873 | 30.9095
46 | 0.045142 | 0.011386 | -0.045124 | -0.011374 | 1.8536e-05 | 1.1727e-05 | 0.068103 | 0.068104 | 0.068104 | 0.9867 | -0.2553 | 0.98626 | -0.26388 | 18.7098
47 | 0.043595 | 0.010991 | -0.043594 | -0.01099 | 8.1041e-07 | 5.123e-07 | 0.065797 | 0.065797 | 0.065797 | 0.98626 | -0.26388 | 0.98624 | -0.26427 | 18.0761
48 | 0.041494 | 0.010464 | -0.041491 | -0.010462 | 2.5234e-06 | 1.5931e-06 | 0.062628 | 0.062628 | 0.062628 | 0.98624 | -0.26427 | 0.98617 | -0.26554 | 17.2055
49 | 0.072043 | 0.018189 | -0.072025 | -0.018177 | 1.801e-05 | 1.1472e-05 | 0.10746 | 0.10746 | 0.10746 | 0.99803 | -0.03776 | 0.99775 | -0.04298 | 29.5222
50 | 0.070577 | 0.017814 | -0.070515 | -0.017775 | 6.1403e-05 | 3.9105e-05 | 0.1053 | 0.1053 | 0.1053 | 0.99775 | -0.04298 | 0.9968 | -0.06116 | 28.9286
51 | 0.069066 | 0.017412 | -0.069043 | -0.017398 | 2.2771e-05 | 1.4499e-05 | 0.10314 | 0.10314 | 0.10314 | 0.9968 | -0.06116 | 0.99645 | -0.068052 | 28.3344
52 | 0.066507 | 0.016762 | -0.066497 | -0.016755 | 1.0317e-05 | 6.5663e-06 | 0.09935 | 0.09935 | 0.09935 | 0.99645 | -0.068052 | 0.99628 | -0.071295 | 27.294
53 | 0.065047 | 0.016392 | -0.065017 | -0.016373 | 3.0485e-05 | 1.9398e-05 | 0.097185 | 0.097185 | 0.097185 | 0.99628 | -0.071295 | 0.99577 | -0.081096 | 26.6991
54 | 0.063567 | 0.016009 | -0.063507 | -0.015971 | 5.9927e-05 | 3.8123e-05 | 0.095018 | 0.095018 | 0.095018 | 0.99577 | -0.081096 | 0.99474 | -0.10083 | 26.1038
55 | 0.059838 | 0.015052 | -0.059769 | -0.015008 | 6.8702e-05 | 4.3673e-05 | 0.08953 | 0.08953 | 0.08953 | 0.99474 | -0.10083 | 0.9935 | -0.1249 | 24.5961
56 | 0.02519 | 0.0063202 | -0.02518 | -0.006314 | 9.9841e-06 | 6.1477e-06 | 0.037731 | 0.037731 | 0.037731 | 0.9935 | -0.1249 | 0.99307 | -0.13321 | 10.3656
57 | 0.034579 | 0.0086878 | -0.034571 | -0.0086827 | 8.1833e-06 | 5.132e-06 | 0.051799 | 0.051799 | 0.051799 | 0.9935 | -0.1249 | 0.99324 | -0.12986 | 14.2306
58 | 0.0068463 | 0.0017152 | -0.0068452 | -0.0017148 | 1.1038e-06 | 3.446e-07 | 0.010258 | 0.010258 | 0.010258 | 0.99307 | -0.13321 | 0.99289 | -0.1366 | 2.8183
59 | 0.018333 | 0.0045988 | -0.01833 | -0.0045965 | 3.8544e-06 | 2.2907e-06 | 0.027472 | 0.027472 | 0.027472 | 0.99307 | -0.13321 | 0.99284 | -0.13762 | 7.5473
60 | 0.034571 | 0.0086827 | -0.034541 | -0.0086636 | 3.0452e-05 | 1.9098e-05 | 0.051799 | 0.051799 | 0.051799 | 0.99324 | -0.12986 | 0.99228 | -0.14833 | 14.2306
61 | 0.0050368 | 0.0012616 | -0.0050358 | -0.0012616 | 1.0094e-06 | 3.5145e-08 | 0.0075482 | 0.0075484 | 0.0075484 | 0.99289 | -0.1366 | 0.99267 | -0.14081 | 2.0737
62 | 0.015997 | 0.0040119 | -0.015993 | -0.0040094 | 4.3492e-06 | 2.5227e-06 | 0.023976 | 0.023976 | 0.023976 | 0.99284 | -0.13762 | 0.99254 | -0.14333 | 6.5869
63 | 0.026868 | 0.006741 | -0.02686 | -0.006736 | 8.0323e-06 | 4.9703e-06 | 0.040293 | 0.040294 | 0.040294 | 0.99228 | -0.14833 | 0.99196 | -0.15461 | 11.0696
64 | 0.0076728 | 0.0019226 | -0.0076724 | -0.0019225 | 3.8409e-07 | 1.4588e-07 | 0.011506 | 0.011506 | 0.011506 | 0.99228 | -0.14833 | 0.99223 | -0.14938 | 3.161
65 | 0.0032636 | 0.00081743 | -0.0032634 | -0.00081763 | 2.4909e-07 | -1.9936e-07 | 0.004892 | 0.0048921 | 0.0048921 | 0.99267 | -0.14081 | 0.99259 | -0.14241 | 1.344
66 | 0.013841 | 0.0034701 | -0.013837 | -0.0034681 | 3.5832e-06 | 2.0065e-06 | 0.02075 | 0.020751 | 0.020751 | 0.99254 | -0.14333 | 0.99226 | -0.14876 | 5.7007
67 | 0.024789 | 0.006217 | -0.024785 | -0.0062143 | 4.3684e-06 | 2.687e-06 | 0.037187 | 0.037187 | 0.037187 | 0.99196 | -0.15461 | 0.99177 | -0.1583 | 10.2162
68 | 0.0044364 | 0.0011114 | -0.0044362 | -0.0011115 | 1.8446e-07 | -2.5479e-08 | 0.006653 | 0.006653 | 0.006653 | 0.99223 | -0.14938 | 0.99218 | -0.15026 | 1.8278
69 | -0.0016821 | -0.00042157 | 0.0016821 | 0.00042154 | 7.0929e-09 | -3.2072e-08 | 0.0025527 | 0.0025527 | 0.0025527 | 0.98052 | -0.37576 | 0.98052 | -0.37567 | 0.70129
70 | -0.0037825 | -0.00094795 | 0.0037825 | 0.00094792 | 6.5666e-08 | -2.5008e-08 | 0.0057402 | 0.0057402 | 0.0057402 | 0.98052 | -0.37567 | 0.98054 | -0.37531 | 1.577
71 | 0.0014996 | 0.00037559 | -0.0014996 | -0.00037583 | 3.8588e-08 | -2.3848e-07 | 0.002248 | 0.0022481 | 0.0022481 | 0.99259 | -0.14241 | 0.99256 | -0.14295 | 0.61761
72 | 0.011841 | 0.0029679 | -0.011841 | -0.0029677 | 2.8998e-07 | 1.5391e-07 | 0.017758 | 0.017758 | 0.017758 | 0.99226 | -0.14876 | 0.99224 | -0.14928 | 4.8785
73 | 0.022716 | 0.0056957 | -0.022712 | -0.0056937 | 3.3047e-06 | 2.0171e-06 | 0.034083 | 0.034083 | 0.034083 | 0.99177 | -0.1583 | 0.99161 | -0.16136 | 9.3634
74 | 0.0027251 | 0.00068262 | -0.002725 | -0.00068275 | 9.1201e-08 | -1.2969e-07 | 0.0040868 | 0.0040868 | 0.0040868 | 0.99218 | -0.15026 | 0.99215 | -0.15096 | 1.1228
75 | -0.0058867 | -0.0014753 | 0.005887 | 0.0014753 | 2.7361e-07 | 5.9781e-08 | 0.0089333 | 0.0089333 | 0.0089333 | 0.98054 | -0.37531 | 0.98059 | -0.37433 | 2.4542
76 | 0.010375 | 0.0026002 | -0.010373 | -0.0025993 | 1.8636e-06 | 9.2758e-07 | 0.015559 | 0.015559 | 0.015559 | 0.99224 | -0.14928 | 0.99204 | -0.15305 | 4.2744
77 | 0.0083015 | 0.0020802 | -0.008301 | -0.00208 | 4.9096e-07 | 2.052e-07 | 0.012452 | 0.012452 | 0.012452 | 0.99204 | -0.15305 | 0.99198 | -0.15429 | 3.4208
78 | 0.0067624 | 0.0016944 | -0.0067615 | -0.0016941 | 9.1698e-07 | 2.8012e-07 | 0.010144 | 0.010144 | 0.010144 | 0.99198 | -0.15429 | 0.99183 | -0.15714 | 2.7868
79 | 0.0054336 | 0.0013613 | -0.0054334 | -0.0013612 | 1.7496e-07 | 2.1363e-08 | 0.0081516 | 0.0081517 | 0.0081517 | 0.99183 | -0.15714 | 0.9918 | -0.15781 | 2.2395
80 | 0.0037124 | 0.00092992 | -0.0037121 | -0.00093004 | 2.4236e-07 | -1.1373e-07 | 0.0055696 | 0.0055697 | 0.0055697 | 0.9918 | -0.15781 | 0.99172 | -0.15918 | 1.5301
81 | -0.0026947 | -0.00067536 | 0.0026948 | 0.00067522 | 9.9162e-08 | -1.4462e-07 | 0.0040463 | 0.0040463 | 0.0040463 | 0.99097 | -0.17385 | 0.99101 | -0.17308 | 1.1116
82 | -0.0061056 | -0.00153 | 0.0061062 | 0.0015302 | 6.3132e-07 | 1.4592e-07 | 0.0091676 | 0.0091675 | 0.0091676 | 0.99101 | -0.17308 | 0.99112 | -0.17091 | 2.5186
83 | -0.009017 | -0.0022597 | 0.009018 | 0.0022601 | 9.4585e-07 | 4.2796e-07 | 0.013538 | 0.013538 | 0.013538 | 0.99112 | -0.17091 | 0.99123 | -0.16871 | 3.7191
84 | 0.016396 | 0.0041102 | -0.016395 | -0.0041095 | 1.0369e-06 | 6.0722e-07 | 0.024875 | 0.024875 | 0.024875 | 0.98084 | -0.36943 | 0.98077 | -0.37076 | 6.8338
85 | -0.018114 | -0.0045407 | 0.018114 | 0.0045407 | 4.2828e-08 | 2.5501e-08 | 0.027481 | 0.027481 | 0.027481 | 0.98084 | -0.36943 | 0.98084 | -0.36938 | 7.5497
86 | 0.014295 | 0.0035831 | -0.014294 | -0.0035826 | 9.4327e-07 | 5.3621e-07 | 0.021688 | 0.021688 | 0.021688 | 0.98077 | -0.37076 | 0.9807 | -0.37214 | 5.9583
87 | -0.020215 | -0.0050673 | 0.020219 | 0.0050695 | 3.6647e-06 | 2.2142e-06 | 0.030669 | 0.030668 | 0.030669 | 0.98084 | -0.36938 | 0.98104 | -0.36557 | 8.4254
88 | 0.012194 | 0.0030562 | -0.012193 | -0.0030561 | 2.027e-07 | 1.098e-07 | 0.018501 | 0.018501 | 0.018501 | 0.9807 | -0.37214 | 0.98069 | -0.37249 | 5.0828
89 | -0.02232 | -0.0055961 | 0.022325 | 0.005599 | 4.7375e-06 | 2.8928e-06 | 0.033856 | 0.033855 | 0.033856 | 0.98104 | -0.36557 | 0.98127 | -0.36112 | 9.301
90 | 0.010091 | 0.0025291 | -0.01009 | -0.0025287 | 8.8603e-07 | 4.399e-07 | 0.015311 | 0.015311 | 0.015311 | 0.98069 | -0.37249 | 0.98059 | -0.37433 | 4.2064
91 | -0.023142 | -0.0058037 | 0.023151 | 0.0058096 | 9.6631e-06 | 5.92e-06 | 0.035094 | 0.035094 | 0.035094 | 0.98127 | -0.36112 | 0.98171 | -0.35236 | 9.6412
92 | -0.025253 | -0.0063364 | 0.02526 | 0.0063407 | 6.9634e-06 | 4.2963e-06 | 0.03828 | 0.03828 | 0.03828 | 0.98171 | -0.35236 | 0.98201 | -0.34658 | 10.5164
93 | -0.027361 | -0.0068671 | 0.027365 | 0.0068696 | 3.9656e-06 | 2.4601e-06 | 0.041462 | 0.041462 | 0.041462 | 0.98201 | -0.34658 | 0.98216 | -0.34354 | 11.3908
94 | -0.0010118 | -0.00025358 | 0.0010118 | 0.00025356 | 1.5833e-09 | -2.2661e-08 | 0.0015175 | 0.0015175 | 0.0015175 | 0.99211 | -0.15178 | 0.99211 | -0.15175 | 0.41691
95 | -0.0027249 | -0.00068289 | 0.002725 | 0.00068275 | 1.0281e-07 | -1.4616e-07 | 0.0040869 | 0.0040868 | 0.0040869 | 0.99211 | -0.15175 | 0.99215 | -0.15096 | 1.1228
96 | -0.001711 | -0.00042883 | 0.0017111 | 0.00042876 | 1.5475e-08 | -7.0794e-08 | 0.002568 | 0.002568 | 0.002568 | 0.99145 | -0.16439 | 0.99146 | -0.1642 | 0.7055
97 | -0.0046424 | -0.0011634 | 0.0046425 | 0.0011634 | 2.6968e-08 | -1.8449e-09 | 0.0069675 | 0.0069675 | 0.0069675 | 0.99146 | -0.1642 | 0.99147 | -0.16408 | 1.9141
98 | -0.0061077 | -0.0015307 | 0.0061082 | 0.0015308 | 4.6742e-07 | 1.0782e-07 | 0.0091666 | 0.0091665 | 0.0091666 | 0.99147 | -0.16408 | 0.99155 | -0.16247 | 2.5183
99 | 0.0078198 | 0.0019598 | -0.0078193 | -0.0019596 | 4.1625e-07 | 1.6241e-07 | 0.011734 | 0.011734 | 0.011734 | 0.99161 | -0.16136 | 0.99155 | -0.16247 | 3.2237
100 | 0.014893 | 0.0037339 | -0.014889 | -0.0037318 | 3.7854e-06 | 2.162e-06 | 0.022348 | 0.022348 | 0.022348 | 0.99161 | -0.16136 | 0.99134 | -0.16669 | 6.1397
101 | 0.011897 | 0.0029819 | -0.011896 | -0.0029816 | 5.4437e-07 | 2.8971e-07 | 0.017857 | 0.017857 | 0.017857 | 0.99134 | -0.16669 | 0.99129 | -0.16765 | 4.9058
102 | 0.010431 | 0.0026145 | -0.010431 | -0.0026142 | 5.2367e-07 | 2.6173e-07 | 0.015658 | 0.015658 | 0.015658 | 0.99129 | -0.16765 | 0.99123 | -0.16871 | 4.3018
103 | 0.039964 | 0.010079 | -0.03993 | -0.010058 | 3.4173e-05 | 2.1552e-05 | 0.060324 | 0.060324 | 0.060324 | 0.98617 | -0.26554 | 0.98525 | -0.28342 | 16.5724
104 | -0.029467 | -0.0073965 | 0.02947 | 0.0073987 | 3.5193e-06 | 2.1928e-06 | 0.044648 | 0.044648 | 0.044648 | 0.98216 | -0.34354 | 0.98229 | -0.34104 | 12.2658
105 | -0.02947 | -0.0073987 | 0.029474 | 0.0074012 | 4.0292e-06 | 2.5104e-06 | 0.044648 | 0.044648 | 0.044648 | 0.98229 | -0.34104 | 0.98244 | -0.33818 | 12.2658
106 | -0.031575 | -0.0079276 | 0.03158 | 0.007931 | 5.4651e-06 | 3.417e-06 | 0.047829 | 0.047829 | 0.047829 | 0.98244 | -0.33818 | 0.98262 | -0.33455 | 13.1398
107 | 0.038579 | 0.0097192 | -0.038558 | -0.0097066 | 2.0106e-05 | 1.2667e-05 | 0.058283 | 0.058283 | 0.058283 | 0.98525 | -0.28342 | 0.98469 | -0.29432 | 16.0118
108 | 0.038558 | 0.0097066 | -0.038543 | -0.009697 | 1.5228e-05 | 9.5936e-06 | 0.058283 | 0.058283 | 0.058283 | 0.98469 | -0.29432 | 0.98426 | -0.30258 | 16.0118
109 | 0.038543 | 0.009697 | -0.038532 | -0.0096902 | 1.0743e-05 | 6.7681e-06 | 0.058283 | 0.058283 | 0.058283 | 0.98426 | -0.30258 | 0.98396 | -0.30842 | 16.0118
110 | 0.037179 | 0.0093511 | -0.037171 | -0.009346 | 8.1088e-06 | 5.1028e-06 | 0.056237 | 0.056237 | 0.056237 | 0.98396 | -0.30842 | 0.98373 | -0.31299 | 15.4497
111 | 0.03582 | 0.0090073 | -0.035789 | -0.0089883 | 3.0238e-05 | 1.9004e-05 | 0.054193 | 0.054193 | 0.054193 | 0.98373 | -0.31299 | 0.98282 | -0.33068 | 14.8881
112 | -0.033681 | -0.0084574 | 0.033687 | 0.0084613 | 6.2199e-06 | 3.9e-06 | 0.051009 | 0.051009 | 0.051009 | 0.98262 | -0.33455 | 0.98282 | -0.33068 | 14.0136

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.23645 | 0.059616

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0043805 | 0.0010979
1 | 0.0017891 | 0.0004484
2 | 0.0095206 | 0.0023861
3 | 0.0045866 | 0.0011495
4 | 0.0038405 | 0.00096253
5 | 0.0023324 | 0.00058455
6 | 0.0024969 | 0.00062579
7 | 0.0017713 | 0.00044393
8 | 0.0009198 | 0.00023052
9 | 0.00041828 | 0.00010483
10 | 0.0039873 | 0.00099932
11 | 0.0013486 | 0.00033799
12 | 0.0057949 | 0.0014523
13 | 0.001657 | 0.00041528
14 | 0.0013656 | 0.00034225
15 | 0.0016212 | 0.0004063
16 | 0.0031746 | 0.00079564
17 | 0.0033567 | 0.00084128
18 | 0.0023826 | 0.00059715
19 | 0.0024671 | 0.00061832
20 | 0.0025754 | 0.00064545
21 | 0.0039127 | 0.00098063
22 | 0.0017541 | 0.00043961
23 | 0.0027867 | 0.00069842
24 | 0.0066395 | 0.001664
25 | 0.0017558 | 0.00044004
26 | 0.0023081 | 0.00057846
27 | 0.002162 | 0.00054184
28 | 0.0020936 | 0.0005247
29 | 0.0031197 | 0.00078187
30 | 0.0021024 | 0.00052692
31 | 0.001449 | 0.00036315
32 | 0.0021005 | 0.00052642
33 | 0.001449 | 0.00036315
34 | 0.0070877 | 0.0017763
35 | 0.0021025 | 0.00052694
36 | 0.0021004 | 0.0005264
37 | 0.0034024 | 0.00085272
38 | 0.0032225 | 0.00080764
39 | 0.0021024 | 0.00052692
40 | 0.0015287 | 0.00038314
41 | 0.0021004 | 0.00052642
42 | 0.0030758 | 0.00077086
43 | 0.0014488 | 0.00036311
44 | 0.0014489 | 0.00036313
45 | 0.002536 | 0.00063559
46 | 0.0014498 | 0.00036336
47 | 0.0014503 | 0.00036347
48 | 0.0036688 | 0.00091949
49 | 0.0018085 | 0.00045324
50 | 0.0023327 | 0.00058462
51 | 0.0017721 | 0.00044414
52 | 0.0021518 | 0.00053928
53 | 0.0020709 | 0.00051902
54 | 0.003236 | 0.00081102
55 | 0.0016821 | 0.00042157
56 | 0.0021004 | 0.00052641
57 | 0.0017638 | 0.00044204
58 | 0.0019958 | 0.0005002
59 | 0.002069 | 0.00051855
60 | 0.0017111 | 0.00042885
61 | 0.0021042 | 0.00052736
62 | 0.0014663 | 0.00036748
63 | 0.0020714 | 0.00051915
64 | 0.0015386 | 0.00038561
65 | 0.0014996 | 0.00037583
66 | 0.0013279 | 0.0003328
67 | 0.001721 | 0.00043132
68 | 0.0013294 | 0.00033317
69 | 0.0026947 | 0.00067536
70 | 0.0034108 | 0.00085482
71 | 0.0029108 | 0.00072951
72 | 0.0017178 | 0.00043053
73 | 0.0021004 | 0.00052641
74 | 0.0021011 | 0.00052659
75 | 0.0021004 | 0.00052641
76 | 0.0021012 | 0.00052661
77 | 0.0021025 | 0.00052694
78 | 0.0008167 | 0.00020468
79 | 0.004203 | 0.0010534
80 | 0.0021018 | 0.00052676
81 | 0.0021005 | 0.00052643
82 | 0.0010118 | 0.00025358
83 | 0.0017131 | 0.00042934
84 | 0.001711 | 0.00042883
85 | 0.0029314 | 0.00073467
86 | 0.0014653 | 0.00036723
87 | 0.0017111 | 0.00042885
88 | 0.0029922 | 0.00074992
89 | 0.0014647 | 0.00036709
90 | 0.0014128 | 0.00035409
91 | 0.0015272 | 0.00038275
92 | 0.0021025 | 0.00052692
93 | 0.0021004 | 0.00052641
94 | 0.0013512 | 0.00033864
95 | 0.0013531 | 0.00033912
96 | 0.0013515 | 0.00033872
97 | 0.0021004 | 0.00052641
98 | 0.0021025 | 0.00052694

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1