## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_138-23_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_138-23_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_138-23_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_138-23_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_138-23_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_138-23_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_138-23_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_138-23_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_138-23_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_138-23_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_138-23_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_138-23_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_138-23_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_138-23_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_138-23_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_138-23_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_138-23_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_138-23_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_138-23_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_138-23_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_138-23_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_138-23_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_138-23_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_138-23_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_138-23_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_138-23_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_138-23_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_138-23_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_138-23_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_138-23_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_138-23_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_138-23_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_138-23_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_138-23_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_138-23_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_138-23_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_138-23_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_138-23_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_138-23_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_138-23_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_138-23_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_138-23_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_138-23_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_138-23_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_138-23_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_138-23_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_138-23_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_138-23_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_138-23_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_138-23_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_138-23_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_138-23_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_138-23_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_138-23_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_138-23_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_138-23_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_138-23_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_138-23_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_138-23_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_138-23_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_138-23_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_138-23_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_138-23_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_138-23_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_138-23_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_138-23_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_138-23_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_138-23_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_138-23_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_138-23_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_138-23_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_138-23_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_138-23_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_138-23_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_138-23_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_138-23_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_138-23_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_138-23_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_138-23_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_138-23_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_138-23_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_138-23_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_138-23_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_138-23_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_138-23_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_138-23_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_138-23_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_138-23_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_138-23_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_138-23_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_138-23_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_138-23_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_138-23_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_138-23_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_138-23_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_138-23_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_138-23_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_138-23_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_138-23_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_138-23_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_138-23_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_138-23_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_222_0_node_179 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_138-23_0_5_load_0 | 0 | 0.021173 | 0.0053065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_138-23_0_5_load_4 | 2 | 0.0053947 | 0.001352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_138-23_0_5_load_7 | 3 | 0.010145 | 0.0025427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_138-23_0_5_load_43 | 6 | 0.006027 | 0.0015105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_138-23_0_5_load_57 | 7 | 0.0053749 | 0.0013471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_138-23_0_5_load_2 | 8 | 0.065832 | 0.016499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_138-23_0_5_load_103 | 12 | 0.0019147 | 0.00047986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_138-23_0_5_load_12 | 14 | 0.052409 | 0.013135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_138-23_0_5_load_8 | 15 | 0.028438 | 0.0071273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_138-23_0_5_load_102 | 18 | 0.00163 | 0.00040851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_138-23_0_5_load_27 | 20 | 0.0023929 | 0.00059971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_138-23_0_5_load_67 | 21 | 0.0053755 | 0.0013472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_138-23_0_5_load_65 | 22 | 0.01009 | 0.0025288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_138-23_0_5_load_9 | 23 | 0.017116 | 0.0042896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_138-23_0_5_load_79 | 26 | 0.0020822 | 0.00052184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_138-23_0_5_load_24 | 28 | 0.0006106 | 0.00015303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_138-23_0_5_load_25 | 30 | 0.038969 | 0.0097666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_138-23_0_5_load_15 | 32 | 0.0047048 | 0.0011791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_138-23_0_5_load_16 | 33 | 0.00055233 | 0.00013843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_138-23_0_5_load_17 | 34 | 0.0007185 | 0.00018007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_138-23_0_5_load_19 | 36 | 0.0016732 | 0.00041934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_138-23_0_5_load_21 | 37 | 0.0028546 | 0.00071543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_138-23_0_5_load_105 | 38 | 0.0046411 | 0.0011632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_138-23_0_5_load_22 | 40 | 0.0023024 | 0.00057703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_138-23_0_5_load_74 | 41 | 0.00038939 | 9.7591e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_138-23_0_5_load_71 | 42 | 0.00037003 | 9.2738e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_138-23_0_5_load_72 | 44 | 0.00014418 | 3.6135e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_138-23_0_5_load_28 | 45 | 0.024444 | 0.0061262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_138-23_0_5_load_106 | 47 | 0.0017482 | 0.00043814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_138-23_0_5_load_78 | 49 | 0.0054129 | 0.0013566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_138-23_0_5_load_30 | 52 | 0.0009673 | 0.00024243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_138-23_0_5_load_31 | 53 | 0.00088045 | 0.00022066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_138-23_0_5_load_32 | 54 | 0.0038716 | 0.00097033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_138-23_0_5_load_33 | 55 | 0.00086529 | 0.00021686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_138-23_0_5_load_35 | 56 | 0.0012914 | 0.00032366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_138-23_0_5_load_34 | 58 | 0.00087298 | 0.00021879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_138-23_0_5_load_37 | 59 | 0.0027948 | 0.00070045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_138-23_0_5_load_38 | 60 | 0.0012888 | 0.00032301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_138-23_0_5_load_39 | 62 | 0.00077959 | 0.00019538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_138-23_0_5_load_42 | 63 | 0.0013658 | 0.00034231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_138-23_0_5_load_60 | 64 | 0.0033551 | 0.00084088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_138-23_0_5_load_44 | 65 | 0.0004406 | 0.00011042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_138-23_0_5_load_59 | 66 | 0.0055481 | 0.0013905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_138-23_0_5_load_90 | 67 | 0.0004406 | 0.00011042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_138-23_0_5_load_89 | 68 | 0.0004406 | 0.00011042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_138-23_0_5_load_45 | 69 | 0.0013909 | 0.00034859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_138-23_0_5_load_46 | 70 | 0.0084678 | 0.0021222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_138-23_0_5_load_47 | 71 | 0.0031779 | 0.00079646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_138-23_0_5_load_48 | 72 | 0.0049739 | 0.0012466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_138-23_0_5_load_49 | 73 | 0.0056841 | 0.0014246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_138-23_0_5_load_51 | 75 | 0.0051859 | 0.0012997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_138-23_0_5_load_53 | 76 | 0.0095231 | 0.0023867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_138-23_0_5_load_64 | 79 | 0.0026533 | 0.00066498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_138-23_0_5_load_52 | 80 | 0.0034113 | 0.00085495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_138-23_0_5_load_54 | 82 | 0.0033043 | 0.00082814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_138-23_0_5_load_58 | 83 | 0.0095265 | 0.0023876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_138-23_0_5_load_68 | 84 | 0.0047585 | 0.0011926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_138-23_0_5_load_63 | 85 | 0.0017484 | 0.00043819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_138-23_0_5_load_69 | 86 | 0.002916 | 0.00073082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_138-23_0_5_load_73 | 87 | 0.00035102 | 8.7975e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_138-23_0_5_load_91 | 88 | 0.0039792 | 0.00099728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_138-23_0_5_load_92 | 89 | 0.005468 | 0.0013704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_138-23_0_5_load_80 | 90 | 0.0012908 | 0.00032351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_138-23_0_5_load_81 | 91 | 0.0025795 | 0.00064649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_138-23_0_5_load_84 | 93 | 0.0012906 | 0.00032345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_138-23_0_5_load_85 | 94 | 0.0012906 | 0.00032345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_138-23_0_5_load_86 | 95 | 0.001291 | 0.00032354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_138-23_0_5_load_87 | 96 | 0.00044061 | 0.00011043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_138-23_0_5_load_88 | 97 | 0.00044029 | 0.00011035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_138-23_0_5_load_93 | 98 | 0.00079349 | 0.00019887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_138-23_0_5_load_96 | 99 | 0.0026482 | 0.00066369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_138-23_0_5_load_98 | 100 | 0.0011941 | 0.00029928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_138-23_0_5_load_101 | 101 | 0.0038051 | 0.00095366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 5 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_138-23_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.024863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_138-23_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.018498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_138-23_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.032825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_138-23_0_5_line_3 |  | 3 | 13 | 0.0054415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_138-23_0_5_line_4 |  | 4 | 5 | 0.078319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_138-23_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.040419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_138-23_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.0090087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_138-23_0_5_line_7 |  | 5 | 14 | 0.034693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_138-23_0_5_line_8 |  | 5 | 15 | 0.012626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_138-23_0_5_line_9 |  | 6 | 16 | 0.041047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_138-23_0_5_line_10 |  | 7 | 17 | 0.038333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_138-23_0_5_line_11 |  | 8 | 9 | 0.016762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_138-23_0_5_line_12 |  | 9 | 10 | 0.05634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_138-23_0_5_line_13 |  | 10 | 11 | 0.038237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_138-23_0_5_line_14 |  | 10 | 12 | 0.034553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_138-23_0_5_line_15 |  | 11 | 18 | 0.035999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_138-23_0_5_line_16 |  | 11 | 19 | 0.030745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_138-23_0_5_line_17 |  | 12 | 20 | 0.083848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_138-23_0_5_line_18 |  | 13 | 21 | 0.022962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_138-23_0_5_line_19 |  | 13 | 22 | 0.027132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_138-23_0_5_line_20 |  | 14 | 26 | 0.090721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_138-23_0_5_line_21 |  | 15 | 23 | 0.026466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_138-23_0_5_line_22 |  | 16 | 63 | 0.0023439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_138-23_0_5_line_23 |  | 17 | 83 | 0.017531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_138-23_0_5_line_24 |  | 17 | 82 | 0.015483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_138-23_0_5_line_25 |  | 19 | 101 | 0.0057157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_138-23_0_5_line_26 |  | 19 | 100 | 0.085716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_138-23_0_5_line_27 |  | 20 | 45 | 0.051281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_138-23_0_5_line_28 |  | 20 | 46 | 0.033481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_138-23_0_5_line_29 |  | 21 | 83 | 0.00064356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_138-23_0_5_line_30 |  | 22 | 78 | 0.031428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_138-23_0_5_line_31 |  | 23 | 24 | 0.021576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_138-23_0_5_line_32 |  | 24 | 25 | 0.013346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_138-23_0_5_line_33 |  | 25 | 30 | 0.015939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_138-23_0_5_line_34 |  | 27 | 28 | 0.023629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_138-23_0_5_line_35 |  | 27 | 29 | 0.007008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_138-23_0_5_line_36 |  | 28 | 31 | 0.0062137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_138-23_0_5_line_37 |  | 29 | 30 | 0.012831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_138-23_0_5_line_38 |  | 31 | 39 | 0.019087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_138-23_0_5_line_39 |  | 31 | 35 | 0.006815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_138-23_0_5_line_40 |  | 32 | 33 | 0.021445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_138-23_0_5_line_41 |  | 32 | 34 | 0.02527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_138-23_0_5_line_42 |  | 33 | 35 | 0.026402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_138-23_0_5_line_43 |  | 34 | 36 | 0.055863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_138-23_0_5_line_44 |  | 35 | 37 | 0.017756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_138-23_0_5_line_45 |  | 36 | 38 | 0.3622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_138-23_0_5_line_46 |  | 37 | 40 | 0.010779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_138-23_0_5_line_47 |  | 39 | 41 | 0.008705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_138-23_0_5_line_48 |  | 39 | 42 | 0.035729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_138-23_0_5_line_49 |  | 41 | 43 | 0.016972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_138-23_0_5_line_50 |  | 42 | 44 | 0.0079973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_138-23_0_5_line_51 |  | 43 | 51 | 0.014553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_138-23_0_5_line_52 |  | 44 | 87 | 0.012538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_138-23_0_5_line_53 |  | 46 | 47 | 0.068315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_138-23_0_5_line_54 |  | 47 | 51 | 0.025684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_138-23_0_5_line_55 |  | 48 | 49 | 0.038163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_138-23_0_5_line_56 |  | 48 | 50 | 0.038439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_138-23_0_5_line_57 |  | 49 | 88 | 0.020615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_138-23_0_5_line_58 |  | 50 | 87 | 0.022055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_138-23_0_5_line_59 |  | 52 | 53 | 0.0049663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_138-23_0_5_line_60 |  | 52 | 54 | 0.021794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_138-23_0_5_line_61 |  | 53 | 55 | 0.024177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_138-23_0_5_line_62 |  | 54 | 56 | 0.0015492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_138-23_0_5_line_63 |  | 55 | 57 | 0.022569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_138-23_0_5_line_64 |  | 56 | 60 | 2.9545e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_138-23_0_5_line_65 |  | 57 | 61 | 0.00806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_138-23_0_5_line_66 |  | 57 | 62 | 0.020135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_138-23_0_5_line_67 |  | 58 | 59 | 0.0068766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_138-23_0_5_line_68 |  | 59 | 63 | 0.035363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_138-23_0_5_line_69 |  | 60 | 64 | 0.0093267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_138-23_0_5_line_70 |  | 61 | 65 | 0.0082044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_138-23_0_5_line_71 |  | 64 | 66 | 0.020626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_138-23_0_5_line_72 |  | 65 | 67 | 0.0050655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_138-23_0_5_line_73 |  | 66 | 77 | 0.033966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_138-23_0_5_line_74 |  | 67 | 68 | 0.0050639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_138-23_0_5_line_75 |  | 68 | 97 | 0.014901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_138-23_0_5_line_76 |  | 69 | 70 | 0.015141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_138-23_0_5_line_77 |  | 69 | 71 | 0.0035938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_138-23_0_5_line_78 |  | 70 | 72 | 0.0042313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_138-23_0_5_line_79 |  | 71 | 73 | 0.027962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_138-23_0_5_line_80 |  | 72 | 74 | 0.016287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_138-23_0_5_line_81 |  | 73 | 75 | 0.0053255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_138-23_0_5_line_82 |  | 74 | 76 | 0.020665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_138-23_0_5_line_83 |  | 75 | 77 | 0.02644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_138-23_0_5_line_84 |  | 76 | 80 | 0.01124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_138-23_0_5_line_85 |  | 77 | 81 | 0.025689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_138-23_0_5_line_86 |  | 78 | 79 | 0.0095575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_138-23_0_5_line_87 |  | 79 | 84 | 0.0066397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_138-23_0_5_line_88 |  | 80 | 82 | 0.010659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_138-23_0_5_line_89 |  | 81 | 85 | 0.02806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_138-23_0_5_line_90 |  | 84 | 86 | 0.005662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_138-23_0_5_line_91 |  | 88 | 89 | 0.0092126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_138-23_0_5_line_92 |  | 90 | 91 | 0.0025201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_138-23_0_5_line_93 |  | 91 | 92 | 0.011054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_138-23_0_5_line_94 |  | 92 | 93 | 0.020289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_138-23_0_5_line_95 |  | 93 | 94 | 0.0050654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_138-23_0_5_line_96 |  | 94 | 95 | 0.0050646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_138-23_0_5_line_97 |  | 95 | 96 | 0.0050757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_138-23_0_5_line_98 |  | 96 | 97 | 0.0050654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_138-23_0_5_line_99 |  | 98 | 99 | 0.11101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_138-23_0_5_line_100 |  | 99 | 100 | 0.015873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_138-23_0_5_trafo_10 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 102 | 5 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2694344.5375 | 1227515.4862 | 2694347.4401 | 1227511.6851 | 2694365.6659 | 1227503.257
1 | 2694344.5375 | 1227515.4862 | 2694334.7712 | 1227515.7427 | 2694326.4128 | 1227518.2577
2 | 2694326.4128 | 1227518.2577 | 2694294.9804 | 1227527.7156
3 | 2694289.7697 | 1227529.2835 | 2694294.9804 | 1227527.7156
4 | 2694343.0361 | 1227561.8622 | 2694354.0435 | 1227560.2912 | 2694362.0189 | 1227560.1731 | 2694369.0689 | 1227561.0522 | 2694376.0946 | 1227562.031 | 2694387.9097 | 1227564.0088 | 2694398.0022 | 1227563.7353 | 2694408.4084 | 1227561.3654 | 2694419.5486 | 1227556.2052
5 | 2694343.0361 | 1227561.8622 | 2694339.8358 | 1227573.9201 | 2694324.8822 | 1227586.7922 | 2694318.6483 | 1227592.1397
6 | 2694343.0361 | 1227561.8622 | 2694334.1584 | 1227563.3928
7 | 2694419.5486 | 1227556.2052 | 2694426.9604 | 1227574.8695 | 2694432.522 | 1227588.3801
8 | 2694419.5486 | 1227556.2052 | 2694430.9999 | 1227550.8865
9 | 2694288.0586 | 1227619.4985 | 2694304.0359 | 1227604.6745 | 2694318.6483 | 1227592.1397
10 | 2694296.3793 | 1227569.8839 | 2694322.1889 | 1227565.4565 | 2694334.1584 | 1227563.3928
11 | 2694451.7249 | 1227435.8522 | 2694436.7266 | 1227443.3371
12 | 2694451.7249 | 1227435.8522 | 2694450.09 | 1227431.8901 | 2694449.367 | 1227430.6444 | 2694447.4783 | 1227427.3899 | 2694445.7076 | 1227411.4615 | 2694457.1087 | 1227407.0727 | 2694458.7978 | 1227388.5418
13 | 2694458.7978 | 1227388.5418 | 2694451.2061 | 1227374.5113 | 2694438.1995 | 1227356.3808
14 | 2694458.7978 | 1227388.5418 | 2694489.5788 | 1227372.8434
15 | 2694438.1995 | 1227356.3808 | 2694454.2395 | 1227347.6959 | 2694469.5565 | 1227338.7099
16 | 2694412.7258 | 1227339.1087 | 2694429.1905 | 1227349.4996 | 2694438.1995 | 1227356.3808
17 | 2694489.5788 | 1227372.8434 | 2694570.1326 | 1227349.5714
18 | 2694289.7697 | 1227529.2835 | 2694292.7738 | 1227548.7116 | 2694293.3283 | 1227551.9677
19 | 2694289.7697 | 1227529.2835 | 2694263.7895 | 1227537.1039
20 | 2694432.522 | 1227588.3801 | 2694503.3881 | 1227645.0214
21 | 2694430.9999 | 1227550.8865 | 2694455.0029 | 1227539.7381
22 | 2694288.0586 | 1227619.4985 | 2694286.0372 | 1227620.6851
23 | 2694296.3793 | 1227569.8839 | 2694293.4363 | 1227552.6021
24 | 2694296.3793 | 1227569.8839 | 2694281.1186 | 1227572.498
25 | 2694412.7258 | 1227339.1087 | 2694407.7389 | 1227336.3157
26 | 2694412.7258 | 1227339.1087 | 2694416.8946 | 1227330.9913 | 2694418.5206 | 1227324.5347 | 2694415.7418 | 1227320.5322 | 2694404.5972 | 1227308.7581 | 2694375.2495 | 1227281.9623 | 2694369.8883 | 1227274.5996
27 | 2694609.5592 | 1227323.3137 | 2694590.8378 | 1227329.7086 | 2694575.8943 | 1227336.1534 | 2694571.332 | 1227341.3513 | 2694570.7963 | 1227345.012 | 2694570.1326 | 1227349.5714
28 | 2694574.9883 | 1227382.6277 | 2694573.9452 | 1227376.7292 | 2694572.8374 | 1227371.0853 | 2694571.8176 | 1227366.0989 | 2694570.2565 | 1227356.078 | 2694570.1326 | 1227349.5714
29 | 2694293.4363 | 1227552.6021 | 2694293.3283 | 1227551.9677
30 | 2694233.6951 | 1227546.1627 | 2694263.7895 | 1227537.1039
31 | 2694474.5716 | 1227530.6492 | 2694455.0029 | 1227539.7381
32 | 2694474.5716 | 1227530.6492 | 2694477.5625 | 1227537.5127 | 2694479.872 | 1227542.8977
33 | 2694479.872 | 1227542.8977 | 2694494.3402 | 1227536.2114
34 | 2694498.7081 | 1227519.4468 | 2694518.5585 | 1227508.4876 | 2694519.3824 | 1227508.0063
35 | 2694498.7081 | 1227519.4468 | 2694499.978 | 1227526.3385
36 | 2694524.7477 | 1227504.8722 | 2694519.3824 | 1227508.0063
37 | 2694499.978 | 1227526.3385 | 2694499.7874 | 1227532.6066 | 2694495.9447 | 1227535.4699 | 2694494.3402 | 1227536.2114
38 | 2694540.8069 | 1227494.4866 | 2694524.7477 | 1227504.8722
39 | 2694530.2157 | 1227508.962 | 2694524.7477 | 1227504.8722
40 | 2694577.9821 | 1227507.1053 | 2694570.8327 | 1227506.6502 | 2694556.5749 | 1227507.4617
41 | 2694577.9821 | 1227507.1053 | 2694603.2008 | 1227508.7106
42 | 2694530.2157 | 1227508.962 | 2694556.5749 | 1227507.4617
43 | 2694603.2008 | 1227508.7106 | 2694609.0247 | 1227509.0813 | 2694619.1154 | 1227512.7333 | 2694652.6867 | 1227533.1582
44 | 2694530.2157 | 1227508.962 | 2694533.3065 | 1227519.0739 | 2694536.5858 | 1227525.464
45 | 2694652.6867 | 1227533.1582 | 2694896.3302 | 1227801.1656
46 | 2694541.8429 | 1227534.8692 | 2694538.5188 | 1227529.2306 | 2694536.5858 | 1227525.464
47 | 2694536.7838 | 1227486.7616 | 2694540.8069 | 1227494.4866
48 | 2694540.8069 | 1227494.4866 | 2694569.031 | 1227472.5786
49 | 2694546.9606 | 1227475.4708 | 2694537.038 | 1227481.2617 | 2694536.7838 | 1227486.7616
50 | 2694569.031 | 1227472.5786 | 2694575.3485 | 1227467.6749
51 | 2694539.8561 | 1227462.76 | 2694546.9606 | 1227475.4708
52 | 2694585.253 | 1227459.9869 | 2694575.3485 | 1227467.6749
53 | 2694551.8866 | 1227446.9176 | 2694574.9883 | 1227382.6277
54 | 2694551.8866 | 1227446.9176 | 2694536.1198 | 1227456.5406 | 2694539.8561 | 1227462.76
55 | 2694639.3909 | 1227433.6548 | 2694676.8578 | 1227426.3982
56 | 2694604.0015 | 1227448.4582 | 2694618.8693 | 1227440.5667 | 2694629.801 | 1227436.1485 | 2694639.3909 | 1227433.6548
57 | 2694676.8578 | 1227426.3982 | 2694695.5161 | 1227422.7845 | 2694697.0399 | 1227422.2644
58 | 2694604.0015 | 1227448.4582 | 2694592.8004 | 1227454.5622 | 2694588.0417 | 1227457.8222 | 2694585.253 | 1227459.9869
59 | 2694216.7156 | 1227644.5213 | 2694212.7451 | 1227641.5382
60 | 2694195.3208 | 1227628.4471 | 2694212.7451 | 1227641.5382
61 | 2694234.5721 | 1227660.7678 | 2694221.5511 | 1227648.1543 | 2694216.7156 | 1227644.5213
62 | 2694195.3208 | 1227628.4471 | 2694194.1151 | 1227627.4743
63 | 2694246.3092 | 1227679.9135 | 2694241.3174 | 1227669.6938 | 2694235.0173 | 1227661.1991 | 2694234.5721 | 1227660.7678
64 | 2694194.0921 | 1227627.4557 | 2694194.1151 | 1227627.4743
65 | 2694240.9611 | 1227685.9553 | 2694246.3092 | 1227679.9135
66 | 2694246.3092 | 1227679.9135 | 2694255.0415 | 1227670.7675 | 2694258.6744 | 1227664.2179
67 | 2694251.886 | 1227627.9812 | 2694247.7961 | 1227628.189 | 2694245.017 | 1227628.0758
68 | 2694251.886 | 1227627.9812 | 2694263.1413 | 1227627.4093 | 2694276.1362 | 1227625.247 | 2694283.6136 | 1227622.1077 | 2694286.0372 | 1227620.6851
69 | 2694186.4887 | 1227622.1016 | 2694189.8952 | 1227624.0692 | 2694194.0921 | 1227627.4557
70 | 2694240.9611 | 1227685.9553 | 2694232.8898 | 1227687.4271
71 | 2694168.36 | 1227612.4869 | 2694170.6757 | 1227612.9682 | 2694186.4887 | 1227622.1016
72 | 2694227.9065 | 1227688.3357 | 2694232.8898 | 1227687.4271
73 | 2694141.836 | 1227597.6787 | 2694142.4164 | 1227601.7129 | 2694143.6437 | 1227605.1014 | 2694145.9231 | 1227607.139 | 2694152.5937 | 1227609.9576 | 2694159.9031 | 1227610.7294 | 2694168.36 | 1227612.4869
74 | 2694222.9248 | 1227689.2441 | 2694227.9065 | 1227688.3357
75 | 2694208.265 | 1227691.9172 | 2694222.9248 | 1227689.2441
76 | 2694204.1016 | 1227586.1672 | 2694218.9903 | 1227583.4146
77 | 2694204.1016 | 1227586.1672 | 2694200.5676 | 1227586.8205
78 | 2694223.1511 | 1227582.6453 | 2694218.9903 | 1227583.4146
79 | 2694173.0717 | 1227591.9039 | 2694200.5676 | 1227586.8205
80 | 2694239.1666 | 1227579.6844 | 2694223.1511 | 1227582.6453
81 | 2694173.0717 | 1227591.9039 | 2694167.835 | 1227592.872
82 | 2694239.1666 | 1227579.6844 | 2694252.1778 | 1227577.4556 | 2694259.5346 | 1227576.1954
83 | 2694141.836 | 1227597.6787 | 2694167.835 | 1227592.872
84 | 2694270.6128 | 1227574.2977 | 2694259.5346 | 1227576.1954
85 | 2694141.836 | 1227597.6787 | 2694133.3152 | 1227599.2227 | 2694116.4864 | 1227602.2698
86 | 2694233.6951 | 1227546.1627 | 2694232.1554 | 1227536.73
87 | 2694231.0857 | 1227530.177 | 2694232.1554 | 1227536.73
88 | 2694270.6128 | 1227574.2977 | 2694281.1186 | 1227572.498
89 | 2694116.4864 | 1227602.2698 | 2694113.5267 | 1227591.0149 | 2694110.0112 | 1227578.0056 | 2694108.8069 | 1227575.3167
90 | 2694230.1736 | 1227524.589 | 2694231.0857 | 1227530.177
91 | 2694697.0399 | 1227422.2644 | 2694705.7586 | 1227419.2884
92 | 2694161.7206 | 1227689.7831 | 2694164.2341 | 1227689.9656
93 | 2694168.3626 | 1227699.1931 | 2694168.6802 | 1227695.4065 | 2694167.2525 | 1227692.2372 | 2694164.2341 | 1227689.9656 | 2694164.2341 | 1227689.9656
94 | 2694168.3626 | 1227699.1931 | 2694188.3227 | 1227695.5535
95 | 2694188.3227 | 1227695.5535 | 2694193.306 | 1227694.6448
96 | 2694193.306 | 1227694.6448 | 2694198.2884 | 1227693.7363
97 | 2694198.2884 | 1227693.7363 | 2694203.2818 | 1227692.8258
98 | 2694203.2818 | 1227692.8258 | 2694208.265 | 1227691.9172
99 | 2694360.545 | 1227261.7684 | 2694446.3236 | 1227191.3062
100 | 2694369.8883 | 1227274.5996 | 2694360.7101 | 1227261.9952 | 2694360.545 | 1227261.7684

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2694365.6659 | 1227503.257
1 | 2694344.5375 | 1227515.4862
2 | 2694326.4128 | 1227518.2577
3 | 2694294.9804 | 1227527.7156
4 | 2694343.0361 | 1227561.8622
5 | 2694419.5486 | 1227556.2052
6 | 2694318.6483 | 1227592.1397
7 | 2694334.1584 | 1227563.3928
8 | 2694436.7266 | 1227443.3371
9 | 2694451.7249 | 1227435.8522
10 | 2694458.7978 | 1227388.5418
11 | 2694438.1995 | 1227356.3808
12 | 2694489.5788 | 1227372.8434
13 | 2694289.7697 | 1227529.2835
14 | 2694432.522 | 1227588.3801
15 | 2694430.9999 | 1227550.8865
16 | 2694288.0586 | 1227619.4985
17 | 2694296.3793 | 1227569.8839
18 | 2694469.5565 | 1227338.7099
19 | 2694412.7257 | 1227339.1087
20 | 2694570.1326 | 1227349.5714
21 | 2694293.3283 | 1227551.9677
22 | 2694263.7895 | 1227537.1039
23 | 2694455.0029 | 1227539.7381
24 | 2694474.5716 | 1227530.6492
25 | 2694479.872 | 1227542.8977
26 | 2694503.3881 | 1227645.0214
27 | 2694498.7081 | 1227519.4468
28 | 2694519.3824 | 1227508.0063
29 | 2694499.978 | 1227526.3385
30 | 2694494.3402 | 1227536.2114
31 | 2694524.7477 | 1227504.8722
32 | 2694577.9821 | 1227507.1053
33 | 2694556.5749 | 1227507.4617
34 | 2694603.2008 | 1227508.7106
35 | 2694530.2157 | 1227508.962
36 | 2694652.6867 | 1227533.1582
37 | 2694536.5858 | 1227525.464
38 | 2694896.3302 | 1227801.1656
39 | 2694540.8069 | 1227494.4866
40 | 2694541.8429 | 1227534.8692
41 | 2694536.7838 | 1227486.7616
42 | 2694569.031 | 1227472.5786
43 | 2694546.9606 | 1227475.4708
44 | 2694575.3485 | 1227467.6749
45 | 2694609.5592 | 1227323.3137
46 | 2694574.9883 | 1227382.6277
47 | 2694551.8866 | 1227446.9176
48 | 2694639.3909 | 1227433.6548
49 | 2694676.8578 | 1227426.3982
50 | 2694604.0015 | 1227448.4582
51 | 2694539.8561 | 1227462.76
52 | 2694212.7451 | 1227641.5382
53 | 2694216.7156 | 1227644.5213
54 | 2694195.3208 | 1227628.4471
55 | 2694234.5721 | 1227660.7678
56 | 2694194.1151 | 1227627.4743
57 | 2694246.3092 | 1227679.9135
58 | 2694245.017 | 1227628.0758
59 | 2694251.886 | 1227627.9812
60 | 2694194.0921 | 1227627.4557
61 | 2694240.9611 | 1227685.9553
62 | 2694258.6744 | 1227664.2179
63 | 2694286.0372 | 1227620.6851
64 | 2694186.4887 | 1227622.1016
65 | 2694232.8898 | 1227687.4271
66 | 2694168.36 | 1227612.4869
67 | 2694227.9065 | 1227688.3357
68 | 2694222.9248 | 1227689.2441
69 | 2694204.1016 | 1227586.1672
70 | 2694218.9903 | 1227583.4146
71 | 2694200.5676 | 1227586.8205
72 | 2694223.1511 | 1227582.6453
73 | 2694173.0717 | 1227591.9039
74 | 2694239.1666 | 1227579.6844
75 | 2694167.835 | 1227592.872
76 | 2694259.5346 | 1227576.1954
77 | 2694141.836 | 1227597.6787
78 | 2694233.6951 | 1227546.1627
79 | 2694232.1554 | 1227536.73
80 | 2694270.6128 | 1227574.2977
81 | 2694116.4864 | 1227602.2698
82 | 2694281.1186 | 1227572.498
83 | 2694293.4363 | 1227552.6021
84 | 2694231.0857 | 1227530.177
85 | 2694108.8069 | 1227575.3167
86 | 2694230.1736 | 1227524.589
87 | 2694585.253 | 1227459.9869
88 | 2694697.0399 | 1227422.2644
89 | 2694705.7586 | 1227419.2884
90 | 2694161.7206 | 1227689.7831
91 | 2694164.2341 | 1227689.9656
92 | 2694168.3626 | 1227699.1931
93 | 2694188.3227 | 1227695.5535
94 | 2694193.306 | 1227694.6448
95 | 2694198.2884 | 1227693.7363
96 | 2694203.2818 | 1227692.8258
97 | 2694208.265 | 1227691.9172
98 | 2694446.3236 | 1227191.3062
99 | 2694360.545 | 1227261.7684
100 | 2694369.8883 | 1227274.5996
101 | 2694407.7389 | 1227336.3157
102 | 2694474.5716 | 1227530.6492

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98662 | -0.25711 | 0.021173 | 0.0053065
1 | 0.98711 | -0.24769 | 0 | 0
2 | 0.98747 | -0.24069 | 0.0053947 | 0.001352
3 | 0.98827 | -0.22511 | 0.010145 | 0.0025427
4 | 0.99409 | -0.11271 | 0 | 0
5 | 1 | 0 | -0.45092 | -0.11472
6 | 0.99368 | -0.1206 | 0.006027 | 0.0015105
7 | 0.99346 | -0.12488 | 0.0053749 | 0.0013471
8 | 0.97071 | -0.56516 | 0.065832 | 0.016499
9 | 0.97174 | -0.54477 | 0 | 0
10 | 0.9752 | -0.47656 | 0 | 0
11 | 0.97485 | -0.48362 | 0 | 0
12 | 0.97643 | -0.45255 | 0.0019147 | 0.00047986
13 | 0.98845 | -0.22155 | 0 | 0
14 | 0.99828 | -0.033008 | 0.052409 | 0.013135
15 | 0.99869 | -0.024808 | 0.028438 | 0.0071273
16 | 0.99349 | -0.12425 | 0 | 0
17 | 0.99085 | -0.17501 | 0 | 0
18 | 0.97479 | -0.4847 | 0.00163 | 0.00040851
19 | 0.9746 | -0.48839 | 0 | 0
20 | 0.97948 | -0.39308 | 0.0023929 | 0.00059971
21 | 0.98966 | -0.19817 | 0.0053755 | 0.0013472
22 | 0.98794 | -0.23144 | 0.01009 | 0.0025288
23 | 0.99628 | -0.07041 | 0.017116 | 0.0042896
24 | 0.99448 | -0.1045 | 0 | 0
25 | 0.99337 | -0.12564 | 0 | 0
26 | 0.99811 | -0.036315 | 0.0020822 | 0.00052184
27 | 0.99075 | -0.17569 | 0 | 0
28 | 0.98921 | -0.20524 | 0.0006106 | 0.00015303
29 | 0.99121 | -0.16695 | 0 | 0
30 | 0.99205 | -0.15096 | 0.038969 | 0.0097666
31 | 0.9888 | -0.21299 | 0 | 0
32 | 0.98817 | -0.22541 | 0.0047048 | 0.0011791
33 | 0.9884 | -0.22091 | 0.00055233 | 0.00013843
34 | 0.988 | -0.22859 | 0.0007185 | 0.00018007
35 | 0.98869 | -0.21512 | 0 | 0
36 | 0.98768 | -0.2349 | 0.0016732 | 0.00041934
37 | 0.98861 | -0.21675 | 0.0028546 | 0.00071543
38 | 0.98613 | -0.26502 | 0.0046411 | 0.0011632
39 | 0.98772 | -0.23387 | 0 | 0
40 | 0.98859 | -0.21719 | 0.0023024 | 0.00057703
41 | 0.98728 | -0.24218 | 0.00038939 | 9.7591e-05
42 | 0.9872 | -0.24391 | 0.00037003 | 9.2738e-05
43 | 0.98644 | -0.25834 | 0 | 0
44 | 0.98709 | -0.24611 | 0.00014418 | 3.6135e-05
45 | 0.97831 | -0.41588 | 0.024444 | 0.0061262
46 | 0.98111 | -0.3613 | 0 | 0
47 | 0.98444 | -0.29677 | 0.0017482 | 0.00043814
48 | 0.98608 | -0.26563 | 0 | 0
49 | 0.98556 | -0.2758 | 0.0054129 | 0.0013566
50 | 0.98661 | -0.25539 | 0 | 0
51 | 0.98572 | -0.27222 | 0 | 0
52 | 0.98151 | -0.3564 | 0.0009673 | 0.00024243
53 | 0.98146 | -0.35753 | 0.00088045 | 0.00022066
54 | 0.98179 | -0.35111 | 0.0038716 | 0.00097033
55 | 0.9812 | -0.3626 | 0.00086529 | 0.00021686
56 | 0.98181 | -0.35062 | 0.0012914 | 0.00032366
57 | 0.98097 | -0.36698 | 0 | 0
58 | 0.99336 | -0.12686 | 0.00087298 | 0.00021879
59 | 0.99336 | -0.12675 | 0.0027948 | 0.00070045
60 | 0.98181 | -0.35061 | 0.0012888 | 0.00032301
61 | 0.9809 | -0.36844 | 0 | 0
62 | 0.98096 | -0.36727 | 0.00077959 | 0.00019538
63 | 0.99348 | -0.12446 | 0.0013658 | 0.00034231
64 | 0.98198 | -0.34726 | 0.0033551 | 0.00084088
65 | 0.98082 | -0.36992 | 0.0004406 | 0.00011042
66 | 0.98242 | -0.33859 | 0.0055481 | 0.0013905
67 | 0.98078 | -0.37079 | 0.0004406 | 0.00011042
68 | 0.98074 | -0.37162 | 0.0004406 | 0.00011042
69 | 0.98547 | -0.27927 | 0.0013909 | 0.00034859
70 | 0.98611 | -0.26678 | 0.0084678 | 0.0021222
71 | 0.98532 | -0.28215 | 0.0031779 | 0.00079646
72 | 0.98632 | -0.26265 | 0.0049739 | 0.0012466
73 | 0.98425 | -0.30297 | 0.0056841 | 0.0014246
74 | 0.98721 | -0.24533 | 0 | 0
75 | 0.98407 | -0.30639 | 0.0051859 | 0.0012997
76 | 0.98835 | -0.22339 | 0.0095231 | 0.0023867
77 | 0.98333 | -0.32094 | 0 | 0
78 | 0.98764 | -0.23723 | 0 | 0
79 | 0.98755 | -0.239 | 0.0026533 | 0.00066498
80 | 0.98906 | -0.20957 | 0.0034113 | 0.00085495
81 | 0.98329 | -0.32175 | 0 | 0
82 | 0.98977 | -0.19583 | 0.0033043 | 0.00082814
83 | 0.98969 | -0.19746 | 0.0095265 | 0.0023876
84 | 0.98751 | -0.23991 | 0.0047585 | 0.0011926
85 | 0.98324 | -0.32264 | 0.0017484 | 0.00043819
86 | 0.98749 | -0.2402 | 0.002916 | 0.00073082
87 | 0.98691 | -0.24952 | 0.00035102 | 8.7975e-05
88 | 0.98538 | -0.27929 | 0.0039792 | 0.00099728
89 | 0.98534 | -0.2802 | 0.005468 | 0.0013704
90 | 0.98037 | -0.37874 | 0.0012908 | 0.00032351
91 | 0.98038 | -0.37868 | 0.0025795 | 0.00064649
92 | 0.98042 | -0.3779 | 0 | 0
93 | 0.98049 | -0.37648 | 0.0012906 | 0.00032345
94 | 0.98051 | -0.37601 | 0.0012906 | 0.00032345
95 | 0.98054 | -0.37541 | 0.001291 | 0.00032354
96 | 0.98058 | -0.3747 | 0.00044061 | 0.00011043
97 | 0.98062 | -0.37395 | 0.00044029 | 0.00011035
98 | 0.9741 | -0.49832 | 0.00079349 | 0.00019887
99 | 0.97418 | -0.49669 | 0.0026482 | 0.00066369
100 | 0.97423 | -0.49569 | 0.0011941 | 0.00029928
101 | 0.97458 | -0.48879 | 0.0038051 | 0.00095366
102 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.021173 | -0.0053065 | 0.021183 | 0.0053123 | 9.5075e-06 | 5.7671e-06 | 0.031933 | 0.031933 | 0.031933 | 0.98662 | -0.25711 | 0.98711 | -0.24769 | 8.7729
1 | -0.021183 | -0.0053123 | 0.02119 | 0.0053165 | 7.0736e-06 | 4.2906e-06 | 0.031933 | 0.031933 | 0.031933 | 0.98711 | -0.24769 | 0.98747 | -0.24069 | 8.7728
2 | -0.026584 | -0.0066686 | 0.026604 | 0.0066808 | 1.9756e-05 | 1.2224e-05 | 0.040062 | 0.040062 | 0.040062 | 0.98747 | -0.24069 | 0.98827 | -0.22511 | 11.0061
3 | -0.03675 | -0.0092235 | 0.036756 | 0.0092274 | 6.2488e-06 | 3.9295e-06 | 0.055338 | 0.055338 | 0.055338 | 0.98827 | -0.22511 | 0.98845 | -0.22155 | 15.2027
4 | -0.16523 | -0.041826 | 0.16613 | 0.042399 | 0.00089931 | 0.00057352 | 0.24747 | 0.24747 | 0.24747 | 0.99409 | -0.11271 | 1 | 0 | 33.9931
5 | 0.011066 | 0.0027739 | -0.011062 | -0.0027718 | 4.159e-06 | 2.138e-06 | 0.016565 | 0.016565 | 0.016565 | 0.99409 | -0.11271 | 0.99368 | -0.1206 | 4.5508
6 | 0.15416 | 0.039052 | -0.15407 | -0.038994 | 9.006e-05 | 5.7405e-05 | 0.2309 | 0.2309 | 0.2309 | 0.99409 | -0.11271 | 0.99346 | -0.12488 | 31.7177
7 | 0.054577 | 0.01371 | -0.054491 | -0.013656 | 8.5827e-05 | 5.4475e-05 | 0.081222 | 0.081223 | 0.081223 | 1 | 0 | 0.99828 | -0.033008 | 22.3139
8 | 0.22856 | 0.058608 | -0.22829 | -0.058432 | 0.0002746 | 0.00017541 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 1 | 0 | 0.99869 | -0.024808 | 46.7827
9 | 0.005035 | 0.0012613 | -0.0050341 | -0.0012613 | 8.7502e-07 | 2.8388e-08 | 0.0075396 | 0.0075398 | 0.0075398 | 0.99368 | -0.1206 | 0.99349 | -0.12425 | 2.0714
10 | 0.1487 | 0.037647 | -0.14834 | -0.03742 | 0.00035695 | 0.00022746 | 0.22285 | 0.22285 | 0.22285 | 0.99346 | -0.12488 | 0.99085 | -0.17501 | 30.6119
11 | -0.065832 | -0.016499 | 0.065896 | 0.01654 | 6.4014e-05 | 4.0761e-05 | 0.10091 | 0.10091 | 0.10091 | 0.97071 | -0.56516 | 0.97174 | -0.54477 | 27.7239
12 | -0.065896 | -0.01654 | 0.066111 | 0.016677 | 0.00021516 | 0.000137 | 0.10091 | 0.10091 | 0.10091 | 0.97174 | -0.54477 | 0.9752 | -0.47656 | 27.7239
13 | 0.010078 | 0.0025247 | -0.010075 | -0.002523 | 3.3907e-06 | 1.6931e-06 | 0.015377 | 0.015378 | 0.015378 | 0.9752 | -0.47656 | 0.97485 | -0.48362 | 4.2246
14 | -0.076189 | -0.019201 | 0.076277 | 0.019257 | 8.7617e-05 | 5.5211e-05 | 0.11629 | 0.11629 | 0.11629 | 0.9752 | -0.47656 | 0.97643 | -0.45255 | 15.9742
15 | 0.0016301 | 0.00040812 | -0.00163 | -0.00040851 | 8.357e-08 | -3.9531e-07 | 0.002488 | 0.0024882 | 0.0024882 | 0.97485 | -0.48362 | 0.97479 | -0.4847 | 0.68356
16 | 0.0084447 | 0.0021148 | -0.0084428 | -0.002114 | 1.9155e-06 | 8.4272e-07 | 0.01289 | 0.01289 | 0.01289 | 0.97485 | -0.48362 | 0.9746 | -0.48839 | 3.5411
17 | -0.078192 | -0.019737 | 0.078415 | 0.019877 | 0.00022342 | 0.00014088 | 0.11921 | 0.11921 | 0.11921 | 0.97643 | -0.45255 | 0.97948 | -0.39308 | 16.3749
18 | -0.057187 | -0.014352 | 0.057251 | 0.014393 | 6.3829e-05 | 4.0556e-05 | 0.086097 | 0.086097 | 0.086097 | 0.98845 | -0.22155 | 0.98966 | -0.19817 | 23.653
19 | 0.020431 | 0.0051249 | -0.020422 | -0.0051191 | 9.6262e-06 | 5.8132e-06 | 0.030759 | 0.030759 | 0.030759 | 0.98845 | -0.22155 | 0.98794 | -0.23144 | 8.4503
20 | 0.0020825 | 0.00052086 | -0.0020822 | -0.00052184 | 3.2777e-07 | -9.7613e-07 | 0.0031037 | 0.0031042 | 0.0031042 | 0.99828 | -0.033008 | 0.99811 | -0.036315 | 0.85279
21 | 0.19985 | 0.051305 | -0.19941 | -0.051023 | 0.00044128 | 0.00028173 | 0.29821 | 0.29821 | 0.29821 | 0.99869 | -0.024808 | 0.99628 | -0.07041 | 40.9624
22 | 0.0050341 | 0.0012613 | -0.0050341 | -0.0012613 | 4.9968e-08 | 1.628e-09 | 0.0075398 | 0.0075398 | 0.0075398 | 0.99349 | -0.12425 | 0.99348 | -0.12446 | 2.0714
23 | 0.072233 | 0.018178 | -0.072155 | -0.018129 | 7.7393e-05 | 4.9306e-05 | 0.1085 | 0.1085 | 0.1085 | 0.99085 | -0.17501 | 0.98969 | -0.19746 | 29.8083
24 | 0.076106 | 0.019242 | -0.07603 | -0.019193 | 7.5923e-05 | 4.8392e-05 | 0.11435 | 0.11435 | 0.11435 | 0.99085 | -0.17501 | 0.98977 | -0.19583 | 31.4155
25 | 0.0038052 | 0.00095363 | -0.0038051 | -0.00095366 | 7.2346e-08 | -2.4923e-08 | 0.0058097 | 0.0058098 | 0.0058098 | 0.9746 | -0.48839 | 0.97458 | -0.48879 | 1.5961
26 | 0.0046376 | 0.0011604 | -0.004636 | -0.0011604 | 1.6113e-06 | -3.6496e-08 | 0.00708 | 0.0070804 | 0.0070804 | 0.9746 | -0.48839 | 0.97423 | -0.49569 | 1.9452
27 | 0.02447 | 0.0061425 | -0.024444 | -0.0061262 | 2.6581e-05 | 1.6367e-05 | 0.037179 | 0.037179 | 0.037179 | 0.97948 | -0.39308 | 0.97831 | -0.41588 | 10.214
28 | -0.10528 | -0.02662 | 0.10544 | 0.026722 | 0.00016075 | 0.00010204 | 0.16002 | 0.16002 | 0.16002 | 0.97948 | -0.39308 | 0.98111 | -0.3613 | 21.9811
29 | -0.062627 | -0.01574 | 0.062629 | 0.015741 | 2.1406e-06 | 1.3617e-06 | 0.094179 | 0.094179 | 0.094179 | 0.98966 | -0.19817 | 0.98969 | -0.19746 | 25.8734
30 | 0.010332 | 0.0025903 | -0.010329 | -0.0025889 | 2.8542e-06 | 1.4244e-06 | 0.015562 | 0.015562 | 0.015562 | 0.98794 | -0.23144 | 0.98764 | -0.23723 | 4.2753
31 | 0.18229 | 0.046734 | -0.18199 | -0.046542 | 0.00030072 | 0.0001919 | 0.27264 | 0.27264 | 0.27264 | 0.99628 | -0.07041 | 0.99448 | -0.1045 | 37.451
32 | 0.18199 | 0.046542 | -0.18181 | -0.046423 | 0.00018602 | 0.0001187 | 0.27264 | 0.27264 | 0.27264 | 0.99448 | -0.1045 | 0.99337 | -0.12564 | 37.451
33 | 0.18181 | 0.046423 | -0.18159 | -0.046281 | 0.00022215 | 0.00014176 | 0.27264 | 0.27264 | 0.27264 | 0.99337 | -0.12564 | 0.99205 | -0.15096 | 37.451
34 | 0.14245 | 0.036406 | -0.14224 | -0.036276 | 0.00020326 | 0.00012948 | 0.21419 | 0.21419 | 0.21419 | 0.99075 | -0.17569 | 0.98921 | -0.20524 | 29.4221
35 | -0.14245 | -0.036406 | 0.14251 | 0.036444 | 6.0284e-05 | 3.8401e-05 | 0.21419 | 0.21419 | 0.21419 | 0.99075 | -0.17569 | 0.99121 | -0.16695 | 29.422
36 | 0.14163 | 0.036123 | -0.14158 | -0.03609 | 5.2994e-05 | 3.3757e-05 | 0.21327 | 0.21327 | 0.21327 | 0.98921 | -0.20524 | 0.9888 | -0.21299 | 29.2959
37 | -0.14251 | -0.036444 | 0.14262 | 0.036515 | 0.00011037 | 7.0307e-05 | 0.21419 | 0.21419 | 0.21419 | 0.99121 | -0.16695 | 0.99205 | -0.15096 | 29.422
38 | 0.12411 | 0.031712 | -0.12399 | -0.031633 | 0.00012514 | 7.9599e-05 | 0.18699 | 0.18699 | 0.18699 | 0.9888 | -0.21299 | 0.98772 | -0.23387 | 25.6858
39 | 0.017465 | 0.0043772 | -0.017463 | -0.0043762 | 1.7653e-06 | 1.0424e-06 | 0.026282 | 0.026282 | 0.026282 | 0.9888 | -0.21299 | 0.98869 | -0.21512 | 7.2203
40 | -0.011747 | -0.0029422 | 0.01175 | 0.0029435 | 2.5162e-06 | 1.3356e-06 | 0.017689 | 0.017689 | 0.017689 | 0.98817 | -0.22541 | 0.9884 | -0.22091 | 4.8595
41 | 0.0070424 | 0.0017631 | -0.0070413 | -0.0017627 | 1.0656e-06 | 3.5829e-07 | 0.010604 | 0.010604 | 0.010604 | 0.98817 | -0.22541 | 0.988 | -0.22859 | 2.9132
42 | -0.012302 | -0.003082 | 0.012305 | 0.0030838 | 3.3958e-06 | 1.8349e-06 | 0.01852 | 0.01852 | 0.01852 | 0.9884 | -0.22091 | 0.98869 | -0.21512 | 5.0879
43 | 0.0063228 | 0.0015826 | -0.0063209 | -0.0015821 | 1.8994e-06 | 5.0047e-07 | 0.009522 | 0.0095222 | 0.0095222 | 0.988 | -0.22859 | 0.98768 | -0.2349 | 2.616
44 | 0.0051574 | 0.0012924 | -0.005157 | -0.0012924 | 4.0118e-07 | 2.9061e-08 | 0.007762 | 0.0077621 | 0.0077621 | 0.98869 | -0.21512 | 0.98861 | -0.21675 | 2.1324
45 | 0.0046477 | 0.0011628 | -0.0046411 | -0.0011632 | 6.6598e-06 | -3.6592e-07 | 0.0070015 | 0.0070031 | 0.0070031 | 0.98768 | -0.2349 | 0.98613 | -0.26502 | 1.9239
46 | 0.0023024 | 0.00057692 | -0.0023024 | -0.00057703 | 4.8546e-08 | -1.0714e-07 | 0.0034655 | 0.0034655 | 0.0034655 | 0.98861 | -0.21675 | 0.98859 | -0.21719 | 0.95207
47 | 0.10823 | 0.027673 | -0.10819 | -0.027646 | 4.3499e-05 | 2.7617e-05 | 0.16325 | 0.16325 | 0.16325 | 0.98772 | -0.23387 | 0.98728 | -0.24218 | 22.4245
48 | 0.015757 | 0.0039593 | -0.01575 | -0.0039549 | 7.5528e-06 | 4.3768e-06 | 0.023743 | 0.023743 | 0.023743 | 0.98772 | -0.23387 | 0.9872 | -0.24391 | 6.5227
49 | 0.1078 | 0.027548 | -0.10771 | -0.027495 | 8.4201e-05 | 5.3455e-05 | 0.16266 | 0.16266 | 0.16266 | 0.98728 | -0.24218 | 0.98644 | -0.25834 | 22.3439
50 | 0.01538 | 0.0038622 | -0.015378 | -0.0038613 | 1.6121e-06 | 9.295e-07 | 0.023185 | 0.023185 | 0.023185 | 0.9872 | -0.24391 | 0.98709 | -0.24611 | 6.3695
51 | 0.10771 | 0.027495 | -0.10764 | -0.027449 | 7.22e-05 | 4.5837e-05 | 0.16266 | 0.16266 | 0.16266 | 0.98644 | -0.25834 | 0.98572 | -0.27222 | 22.3439
52 | 0.015234 | 0.0038251 | -0.015232 | -0.0038237 | 2.4803e-06 | 1.4271e-06 | 0.022968 | 0.022968 | 0.022968 | 0.98709 | -0.24611 | 0.98691 | -0.24952 | 6.3098
53 | -0.10544 | -0.026722 | 0.10577 | 0.02693 | 0.000328 | 0.00020819 | 0.16002 | 0.16002 | 0.16002 | 0.98111 | -0.3613 | 0.98444 | -0.29677 | 21.9811
54 | -0.10752 | -0.027368 | 0.10764 | 0.027449 | 0.00012742 | 8.0897e-05 | 0.16266 | 0.16266 | 0.16266 | 0.98444 | -0.29677 | 0.98572 | -0.27222 | 22.344
55 | 0.014869 | 0.0037292 | -0.014862 | -0.0037251 | 7.2057e-06 | 4.1251e-06 | 0.022439 | 0.022439 | 0.022439 | 0.98608 | -0.26563 | 0.98556 | -0.2758 | 6.1645
56 | -0.014869 | -0.0037292 | 0.014876 | 0.0037334 | 7.2577e-06 | 4.1543e-06 | 0.022439 | 0.022439 | 0.022439 | 0.98608 | -0.26563 | 0.98661 | -0.25539 | 6.1645
57 | 0.009449 | 0.0023685 | -0.0094475 | -0.0023677 | 1.5734e-06 | 7.4435e-07 | 0.014266 | 0.014267 | 0.014267 | 0.98556 | -0.2758 | 0.98538 | -0.27929 | 3.9194
58 | -0.014876 | -0.0037334 | 0.014881 | 0.0037357 | 4.1641e-06 | 2.3833e-06 | 0.022439 | 0.022438 | 0.022439 | 0.98661 | -0.25539 | 0.98691 | -0.24952 | 6.1644
59 | 0.012481 | 0.0031298 | -0.01248 | -0.0031294 | 6.6679e-07 | 3.6398e-07 | 0.018922 | 0.018922 | 0.018922 | 0.98151 | -0.3564 | 0.98146 | -0.35753 | 5.1983
60 | -0.013448 | -0.0033722 | 0.013451 | 0.0033741 | 3.3972e-06 | 1.8987e-06 | 0.020388 | 0.020388 | 0.020388 | 0.98151 | -0.3564 | 0.98179 | -0.35111 | 5.6012
61 | 0.011599 | 0.0029087 | -0.011597 | -0.0029072 | 2.8042e-06 | 1.4892e-06 | 0.017587 | 0.017587 | 0.017587 | 0.98146 | -0.35753 | 0.9812 | -0.3626 | 4.8316
62 | -0.017323 | -0.0043444 | 0.017323 | 0.0043446 | 4.005e-07 | 2.3673e-07 | 0.026256 | 0.026256 | 0.026256 | 0.98179 | -0.35111 | 0.98181 | -0.35062 | 7.2132
63 | 0.010731 | 0.0026904 | -0.010729 | -0.0026892 | 2.2417e-06 | 1.1497e-06 | 0.016275 | 0.016275 | 0.016275 | 0.9812 | -0.3626 | 0.98097 | -0.36698 | 4.4711
64 | -0.018615 | -0.0046683 | 0.018615 | 0.0046683 | 8.8203e-09 | 5.2727e-09 | 0.028213 | 0.028213 | 0.028213 | 0.98181 | -0.35062 | 0.98181 | -0.35061 | 7.7509
65 | 0.0099495 | 0.0024941 | -0.0099489 | -0.0024937 | 6.8847e-07 | 3.3887e-07 | 0.015092 | 0.015092 | 0.015092 | 0.98097 | -0.36698 | 0.9809 | -0.36844 | 4.1463
66 | 0.0007796 | 0.00019514 | -0.00077959 | -0.00019538 | 1.0558e-08 | -2.4744e-07 | 0.0011825 | 0.0011826 | 0.0011826 | 0.98097 | -0.36698 | 0.98096 | -0.36727 | 0.32488
67 | -0.00087298 | -0.00021879 | 0.00087298 | 0.0002187 | 4.4097e-09 | -8.62e-08 | 0.0013077 | 0.0013077 | 0.0013077 | 0.99336 | -0.12686 | 0.99336 | -0.12675 | 0.35926
68 | -0.0036678 | -0.00091915 | 0.0036682 | 0.00091895 | 4.003e-07 | -2.0167e-07 | 0.0054942 | 0.005494 | 0.0054942 | 0.99336 | -0.12675 | 0.99348 | -0.12446 | 1.5094
69 | -0.019904 | -0.0049913 | 0.019907 | 0.0049932 | 3.1828e-06 | 1.919e-06 | 0.030167 | 0.030167 | 0.030167 | 0.98181 | -0.35061 | 0.98198 | -0.34726 | 8.2875
70 | 0.0099489 | 0.0024937 | -0.0099482 | -0.0024934 | 7.0081e-07 | 3.4496e-07 | 0.015092 | 0.015092 | 0.015092 | 0.9809 | -0.36844 | 0.98082 | -0.36992 | 4.1463
71 | -0.023262 | -0.0058341 | 0.023272 | 0.00584 | 9.6114e-06 | 5.8903e-06 | 0.035251 | 0.035251 | 0.035251 | 0.98198 | -0.34726 | 0.98242 | -0.33859 | 9.6843
72 | 0.0095076 | 0.002383 | -0.0095072 | -0.0023828 | 3.9521e-07 | 1.89e-07 | 0.014424 | 0.014424 | 0.014424 | 0.98082 | -0.36992 | 0.98078 | -0.37079 | 3.9627
73 | -0.02882 | -0.0072305 | 0.028844 | 0.0072456 | 2.4273e-05 | 1.5104e-05 | 0.043654 | 0.043654 | 0.043654 | 0.98242 | -0.33859 | 0.98333 | -0.32094 | 11.9929
74 | 0.0090666 | 0.0022724 | -0.0090662 | -0.0022722 | 3.5931e-07 | 1.6606e-07 | 0.013756 | 0.013756 | 0.013756 | 0.98078 | -0.37079 | 0.98074 | -0.37162 | 3.779
75 | 0.0086256 | 0.0021618 | -0.0086247 | -0.0021614 | 9.5709e-07 | 4.2452e-07 | 0.013087 | 0.013087 | 0.013087 | 0.98074 | -0.37162 | 0.98062 | -0.37395 | 3.5954
76 | -0.046106 | -0.011599 | 0.046133 | 0.011617 | 2.7531e-05 | 1.7427e-05 | 0.069634 | 0.069634 | 0.069634 | 0.98547 | -0.27927 | 0.98611 | -0.26678 | 19.1302
77 | 0.044715 | 0.011251 | -0.044709 | -0.011247 | 6.1465e-06 | 3.888e-06 | 0.067534 | 0.067534 | 0.067534 | 0.98547 | -0.27927 | 0.98532 | -0.28215 | 18.5532
78 | -0.054601 | -0.013739 | 0.054612 | 0.013746 | 1.0777e-05 | 6.843e-06 | 0.082411 | 0.082411 | 0.082411 | 0.98611 | -0.26678 | 0.98632 | -0.26265 | 22.6405
79 | 0.041531 | 0.01045 | -0.04149 | -0.010424 | 4.1268e-05 | 2.6056e-05 | 0.062734 | 0.062735 | 0.062735 | 0.98532 | -0.28215 | 0.98425 | -0.30297 | 17.2348
80 | -0.059586 | -0.014993 | 0.059635 | 0.015024 | 4.9379e-05 | 3.1394e-05 | 0.089915 | 0.089915 | 0.089915 | 0.98632 | -0.26265 | 0.98721 | -0.24533 | 24.702
81 | 0.035806 | 0.0089999 | -0.0358 | -0.0089962 | 5.8539e-06 | 3.6788e-06 | 0.054141 | 0.054141 | 0.054141 | 0.98425 | -0.30297 | 0.98407 | -0.30639 | 14.8739
82 | -0.059635 | -0.015024 | 0.059698 | 0.015064 | 6.2651e-05 | 3.9832e-05 | 0.089915 | 0.089915 | 0.089915 | 0.98721 | -0.24533 | 0.98835 | -0.22339 | 24.702
83 | 0.030614 | 0.0076965 | -0.030593 | -0.0076832 | 2.1254e-05 | 1.3267e-05 | 0.0463 | 0.0463 | 0.0463 | 0.98407 | -0.30639 | 0.98333 | -0.32094 | 12.7197
84 | -0.069221 | -0.01745 | 0.069267 | 0.01748 | 4.5809e-05 | 2.9174e-05 | 0.10425 | 0.10425 | 0.10425 | 0.98835 | -0.22339 | 0.98906 | -0.20957 | 28.6408
85 | 0.0017486 | 0.0004376 | -0.0017485 | -0.00043788 | 6.7437e-08 | -2.827e-07 | 0.0026458 | 0.0026459 | 0.0026459 | 0.98333 | -0.32094 | 0.98329 | -0.32175 | 0.72689
86 | 0.010329 | 0.0025889 | -0.010328 | -0.0025885 | 8.6799e-07 | 4.3321e-07 | 0.015562 | 0.015562 | 0.015562 | 0.98764 | -0.23723 | 0.98755 | -0.239 | 4.2753
87 | 0.0076748 | 0.0019235 | -0.0076745 | -0.0019234 | 3.3298e-07 | 1.2816e-07 | 0.011564 | 0.011564 | 0.011564 | 0.98755 | -0.239 | 0.98751 | -0.23991 | 3.177
88 | -0.072678 | -0.018335 | 0.072726 | 0.018365 | 4.7825e-05 | 3.0471e-05 | 0.10938 | 0.10938 | 0.10938 | 0.98906 | -0.20957 | 0.98977 | -0.19583 | 30.0508
89 | 0.0017485 | 0.00043788 | -0.0017484 | -0.00043819 | 7.3668e-08 | -3.0876e-07 | 0.0026459 | 0.002646 | 0.002646 | 0.98329 | -0.32175 | 0.98324 | -0.32264 | 0.72693
90 | 0.002916 | 0.00073077 | -0.002916 | -0.00073082 | 4.0994e-08 | -4.62e-08 | 0.004394 | 0.004394 | 0.004394 | 0.98751 | -0.23991 | 0.98749 | -0.2402 | 1.2071
91 | 0.0054683 | 0.0013704 | -0.005468 | -0.0013704 | 2.3557e-07 | 3.3415e-08 | 0.0082576 | 0.0082576 | 0.0082576 | 0.98538 | -0.27929 | 0.98534 | -0.2802 | 2.2686
92 | -0.0012908 | -0.00032351 | 0.0012908 | 0.00032348 | 3.6274e-09 | -2.9456e-08 | 0.0019592 | 0.0019592 | 0.0019592 | 0.98037 | -0.37874 | 0.98038 | -0.37868 | 0.53824
93 | -0.0038704 | -0.00096997 | 0.0038705 | 0.00096992 | 1.4304e-07 | -4.784e-08 | 0.0058744 | 0.0058744 | 0.0058744 | 0.98038 | -0.37868 | 0.98042 | -0.3779 | 1.6138
94 | -0.0038705 | -0.00096992 | 0.0038708 | 0.00096984 | 2.6255e-07 | -8.7845e-08 | 0.0058744 | 0.0058743 | 0.0058744 | 0.98042 | -0.3779 | 0.98049 | -0.37648 | 1.6138
95 | -0.0051613 | -0.0012933 | 0.0051615 | 0.0012933 | 1.1654e-07 | 1.07e-08 | 0.0078329 | 0.0078329 | 0.0078329 | 0.98049 | -0.37648 | 0.98051 | -0.37601 | 2.1519
96 | -0.0064521 | -0.0016168 | 0.0064522 | 0.0016168 | 1.8208e-07 | 5.2651e-08 | 0.0097915 | 0.0097914 | 0.0097915 | 0.98051 | -0.37601 | 0.98054 | -0.37541 | 2.69
97 | -0.0077432 | -0.0019403 | 0.0077435 | 0.0019405 | 2.6281e-07 | 1.0417e-07 | 0.011751 | 0.01175 | 0.011751 | 0.98054 | -0.37541 | 0.98058 | -0.3747 | 3.2282
98 | -0.0081841 | -0.0020509 | 0.0081844 | 0.002051 | 2.9297e-07 | 1.236e-07 | 0.012419 | 0.012419 | 0.012419 | 0.98058 | -0.3747 | 0.98062 | -0.37395 | 3.4118
99 | -0.00079349 | -0.00019887 | 0.00079355 | 0.00019752 | 6.1136e-08 | -1.3429e-06 | 0.0012121 | 0.0012116 | 0.0012121 | 0.9741 | -0.49832 | 0.97418 | -0.49669 | 0.333
100 | -0.0034417 | -0.00086121 | 0.0034419 | 0.00086112 | 1.6446e-07 | -9.2377e-08 | 0.0052565 | 0.0052565 | 0.0052565 | 0.97418 | -0.49669 | 0.97423 | -0.49569 | 1.4441

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.45092 | 0.11472

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.021173 | 0.0053065
1 | 0.0053947 | 0.001352
2 | 0.010145 | 0.0025427
3 | 0.006027 | 0.0015105
4 | 0.0053749 | 0.0013471
5 | 0.065832 | 0.016499
6 | 0.0019147 | 0.00047986
7 | 0.052409 | 0.013135
8 | 0.028438 | 0.0071273
9 | 0.00163 | 0.00040851
10 | 0.0023929 | 0.00059971
11 | 0.0053755 | 0.0013472
12 | 0.01009 | 0.0025288
13 | 0.017116 | 0.0042896
14 | 0.0020822 | 0.00052184
15 | 0.0006106 | 0.00015303
16 | 0.038969 | 0.0097666
17 | 0.0047048 | 0.0011791
18 | 0.00055233 | 0.00013843
19 | 0.0007185 | 0.00018007
20 | 0.0016732 | 0.00041934
21 | 0.0028546 | 0.00071543
22 | 0.0046411 | 0.0011632
23 | 0.0023024 | 0.00057703
24 | 0.00038939 | 9.7591e-05
25 | 0.00037003 | 9.2738e-05
26 | 0.00014418 | 3.6135e-05
27 | 0.024444 | 0.0061262
28 | 0.0017482 | 0.00043814
29 | 0.0054129 | 0.0013566
30 | 0.0009673 | 0.00024243
31 | 0.00088045 | 0.00022066
32 | 0.0038716 | 0.00097033
33 | 0.00086529 | 0.00021686
34 | 0.0012914 | 0.00032366
35 | 0.00087298 | 0.00021879
36 | 0.0027948 | 0.00070045
37 | 0.0012888 | 0.00032301
38 | 0.00077959 | 0.00019538
39 | 0.0013658 | 0.00034231
40 | 0.0033551 | 0.00084088
41 | 0.0004406 | 0.00011042
42 | 0.0055481 | 0.0013905
43 | 0.0004406 | 0.00011042
44 | 0.0004406 | 0.00011042
45 | 0.0013909 | 0.00034859
46 | 0.0084678 | 0.0021222
47 | 0.0031779 | 0.00079646
48 | 0.0049739 | 0.0012466
49 | 0.0056841 | 0.0014246
50 | 0.0051859 | 0.0012997
51 | 0.0095231 | 0.0023867
52 | 0.0026533 | 0.00066498
53 | 0.0034113 | 0.00085495
54 | 0.0033043 | 0.00082814
55 | 0.0095265 | 0.0023876
56 | 0.0047585 | 0.0011926
57 | 0.0017484 | 0.00043819
58 | 0.002916 | 0.00073082
59 | 0.00035102 | 8.7975e-05
60 | 0.0039792 | 0.00099728
61 | 0.005468 | 0.0013704
62 | 0.0012908 | 0.00032351
63 | 0.0025795 | 0.00064649
64 | 0.0012906 | 0.00032345
65 | 0.0012906 | 0.00032345
66 | 0.001291 | 0.00032354
67 | 0.00044061 | 0.00011043
68 | 0.00044029 | 0.00011035
69 | 0.00079349 | 0.00019887
70 | 0.0026482 | 0.00066369
71 | 0.0011941 | 0.00029928
72 | 0.0038051 | 0.00095366

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1