## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_138-2_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_138-2_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_138-2_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_138-2_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_138-2_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_138-2_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_138-2_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_138-2_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_138-2_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_138-2_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_138-2_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_138-2_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_138-2_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_138-2_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_138-2_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_138-2_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_138-2_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_138-2_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_138-2_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_138-2_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_138-2_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_138-2_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_138-2_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_138-2_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_138-2_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_138-2_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_138-2_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_138-2_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_138-2_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_138-2_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_138-2_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_138-2_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_138-2_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_138-2_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_138-2_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_138-2_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_138-2_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_138-2_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_138-2_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_138-2_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_138-2_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_138-2_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_138-2_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_138-2_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_138-2_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_138-2_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_138-2_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_138-2_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_138-2_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_138-2_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_138-2_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_138-2_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_138-2_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_138-2_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_138-2_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_138-2_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_138-2_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_138-2_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_138-2_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_138-2_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_138-2_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_138-2_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_138-2_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_138-2_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_138-2_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_138-2_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_138-2_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_138-2_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_138-2_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_138-2_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_138-2_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_138-2_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_138-2_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_138-2_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_138-2_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_138-2_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_138-2_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_138-2_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_138-2_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_138-2_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_138-2_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_138-2_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_138-2_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_138-2_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_138-2_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_138-2_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_138-2_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_138-2_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_138-2_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_138-2_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_138-2_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_138-2_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_138-2_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_138-2_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_138-2_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_138-2_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_138-2_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_138-2_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_138-2_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_138-2_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_138-2_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_138-2_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_138-2_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_138-2_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_138-2_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_138-2_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_138-2_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_138-2_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_138-2_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_138-2_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_138-2_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_138-2_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_138-2_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_138-2_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_138-2_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_138-2_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_222_0_node_167 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_138-2_0_4_load_0 | 0 | 0.0015207 | 0.00038113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_138-2_0_4_load_8 | 5 | 0.0028369 | 0.00071099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_138-2_0_4_load_5 | 6 | 0.00088005 | 0.00022056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_138-2_0_4_load_84 | 7 | 0.0035171 | 0.00088148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_138-2_0_4_load_6 | 8 | 0.00027207 | 6.8186e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_138-2_0_4_load_71 | 9 | 0.0048881 | 0.0012251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_138-2_0_4_load_9 | 12 | 0.029143 | 0.0073038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_138-2_0_4_load_10 | 13 | 0.0073325 | 0.0018377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_138-2_0_4_load_13 | 15 | 0.024825 | 0.0062219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_138-2_0_4_load_15 | 17 | 0.020262 | 0.0050782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_138-2_0_4_load_77 | 18 | 0.03537 | 0.0088646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_138-2_0_4_load_74 | 19 | 0.013848 | 0.0034705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_138-2_0_4_load_23 | 20 | 0.0039883 | 0.00099955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_138-2_0_4_load_119 | 21 | 0.0062587 | 0.0015686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_138-2_0_4_load_16 | 22 | 0.0027966 | 0.0007009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_138-2_0_4_load_75 | 23 | 0.0011511 | 0.00028848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_138-2_0_4_load_48 | 26 | 0.0020764 | 0.0005204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_138-2_0_4_load_20 | 27 | 0.0013982 | 0.00035042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_138-2_0_4_load_62 | 28 | 0.0023297 | 0.00058388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_138-2_0_4_load_63 | 29 | 0.0021815 | 0.00054674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_138-2_0_4_load_18 | 30 | 0.0019382 | 0.00048576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_138-2_0_4_load_19 | 31 | 0.0034837 | 0.0008731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_138-2_0_4_load_21 | 32 | 0.0037125 | 0.00093044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_138-2_0_4_load_52 | 33 | 0.003975 | 0.00099622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_138-2_0_4_load_24 | 34 | 0.0023569 | 0.0005907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_138-2_0_4_load_25 | 35 | 0.0026513 | 0.00066449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_138-2_0_4_load_27 | 37 | 0.0023555 | 0.00059033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_138-2_0_4_load_28 | 38 | 0.0039872 | 0.00099929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_138-2_0_4_load_30 | 40 | 0.001218 | 0.00030526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_138-2_0_4_load_31 | 43 | 0.0017371 | 0.00043536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_138-2_0_4_load_38 | 45 | 0.0025791 | 0.00064639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_138-2_0_4_load_51 | 46 | 0.0042964 | 0.0010768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_138-2_0_4_load_50 | 47 | 0.001918 | 0.00048069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_138-2_0_4_load_35 | 48 | 0.0010327 | 0.00025881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_138-2_0_4_load_36 | 49 | 0.0032619 | 0.00081751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_138-2_0_4_load_112 | 50 | 0.012992 | 0.0032561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_138-2_0_4_load_45 | 51 | 0.003647 | 0.00091402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_138-2_0_4_load_37 | 53 | 0.0060704 | 0.0015214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_138-2_0_4_load_53 | 54 | 0.0010312 | 0.00025844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_138-2_0_4_load_54 | 55 | 0.0043714 | 0.0010956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_138-2_0_4_load_41 | 58 | 0.0024817 | 0.00062197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_138-2_0_4_load_49 | 59 | 0.0016671 | 0.00041782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_138-2_0_4_load_42 | 60 | 0.0030767 | 0.00077109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_138-2_0_4_load_44 | 61 | 0.0014287 | 0.00035808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_138-2_0_4_load_46 | 62 | 0.0015136 | 0.00037933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_138-2_0_4_load_47 | 63 | 0.0016163 | 0.00040509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_138-2_0_4_load_59 | 64 | 0.0019481 | 0.00048823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_138-2_0_4_load_57 | 65 | 0.0010319 | 0.00025861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_138-2_0_4_load_55 | 66 | 0.0041063 | 0.0010291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_138-2_0_4_load_56 | 67 | 0.0010284 | 0.00025775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_138-2_0_4_load_58 | 68 | 0.0014681 | 0.00036794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_138-2_0_4_load_60 | 69 | 0.0027352 | 0.00068551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_138-2_0_4_load_61 | 70 | 0.0064394 | 0.0016139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_138-2_0_4_load_113 | 71 | 0.0072066 | 0.0018061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_138-2_0_4_load_114 | 72 | 0.0072056 | 0.0018059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_138-2_0_4_load_70 | 74 | 0.0014277 | 0.00035782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_138-2_0_4_load_65 | 75 | 0.0038774 | 0.00097176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_138-2_0_4_load_68 | 78 | 0.0037321 | 0.00093536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_138-2_0_4_load_76 | 79 | 0.011663 | 0.002923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_138-2_0_4_load_81 | 80 | 0.0021281 | 0.00053335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_138-2_0_4_load_86 | 81 | 0.0031835 | 0.00079787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_138-2_0_4_load_69 | 82 | 0.0029895 | 0.00074924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_138-2_0_4_load_118 | 83 | 0.0026097 | 0.00065406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_138-2_0_4_load_80 | 84 | 0.062693 | 0.015712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_138-2_0_4_load_85 | 85 | 0.0029821 | 0.00074738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_138-2_0_4_load_117 | 86 | 0.0036011 | 0.00090252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_138-2_0_4_load_73 | 87 | 0.0030799 | 0.0007719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_138-2_0_4_load_120 | 88 | 0.0036658 | 0.00091874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_138-2_0_4_load_94 | 89 | 0.00083657 | 0.00020966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_138-2_0_4_load_83 | 90 | 0.0014402 | 0.00036094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_138-2_0_4_load_82 | 91 | 0.0024569 | 0.00061576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_138-2_0_4_load_88 | 93 | 0.0017965 | 0.00045026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_138-2_0_4_load_89 | 94 | 0.0027607 | 0.0006919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_138-2_0_4_load_90 | 95 | 0.0045753 | 0.0011467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_138-2_0_4_load_95 | 97 | 0.0009872 | 0.00024742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_138-2_0_4_load_111 | 98 | 0.0020005 | 0.00050137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_138-2_0_4_load_93 | 99 | 0.0069057 | 0.0017307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_138-2_0_4_load_96 | 100 | 0.0021428 | 0.00053703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_138-2_0_4_load_109 | 101 | 0.0032145 | 0.00080562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_138-2_0_4_load_92 | 102 | 0.0050699 | 0.0012706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_138-2_0_4_load_110 | 104 | 0.0033762 | 0.00084616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_138-2_0_4_load_97 | 106 | 0.0015936 | 0.0003994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_138-2_0_4_load_98 | 107 | 0.0029895 | 0.00074925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_138-2_0_4_load_99 | 108 | 0.0037498 | 0.00093978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_138-2_0_4_load_107 | 110 | 0.0069905 | 0.001752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_138-2_0_4_load_100 | 111 | 0.0033872 | 0.00084891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_138-2_0_4_load_101 | 112 | 0.005651 | 0.0014163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_138-2_0_4_load_104 | 113 | 0.0037483 | 0.00093942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_138-2_0_4_load_105 | 114 | 0.011923 | 0.0029881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_138-2_0_4_load_106 | 115 | 0.0065282 | 0.0016361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 74 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_138-2_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.043856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_138-2_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0029532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_138-2_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.048783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_138-2_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.044504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_138-2_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.021256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_138-2_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.017324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_138-2_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.035949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_138-2_0_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.030408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_138-2_0_4_line_8 |  | 7 | 11 | 0.015546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_138-2_0_4_line_9 |  | 9 | 10 | 0.029826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_138-2_0_4_line_10 |  | 10 | 87 | 0.010641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_138-2_0_4_line_11 |  | 11 | 90 | 0.044039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_138-2_0_4_line_12 |  | 12 | 13 | 0.037481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_138-2_0_4_line_13 |  | 12 | 14 | 0.016919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_138-2_0_4_line_14 |  | 14 | 15 | 0.019485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_138-2_0_4_line_15 |  | 14 | 16 | 0.023324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_138-2_0_4_line_16 |  | 15 | 17 | 0.013145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_138-2_0_4_line_17 |  | 16 | 18 | 0.018257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_138-2_0_4_line_18 |  | 16 | 19 | 0.031092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_138-2_0_4_line_19 |  | 17 | 22 | 0.01215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_138-2_0_4_line_20 |  | 19 | 23 | 0.028351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_138-2_0_4_line_21 |  | 20 | 21 | 0.0071999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_138-2_0_4_line_22 |  | 21 | 32 | 0.022051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_138-2_0_4_line_23 |  | 22 | 24 | 0.012927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_138-2_0_4_line_24 |  | 23 | 79 | 0.0049786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_138-2_0_4_line_25 |  | 24 | 25 | 0.018059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_138-2_0_4_line_26 |  | 25 | 26 | 0.0064374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_138-2_0_4_line_27 |  | 25 | 27 | 0.0085439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_138-2_0_4_line_28 |  | 26 | 33 | 0.021001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_138-2_0_4_line_29 |  | 27 | 30 | 0.0097421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_138-2_0_4_line_30 |  | 28 | 29 | 0.013506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_138-2_0_4_line_31 |  | 29 | 73 | 0.0035011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_138-2_0_4_line_32 |  | 30 | 31 | 0.0066315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_138-2_0_4_line_33 |  | 31 | 32 | 0.027748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_138-2_0_4_line_34 |  | 33 | 57 | 0.00049603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_138-2_0_4_line_35 |  | 34 | 35 | 0.0050654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_138-2_0_4_line_36 |  | 34 | 36 | 0.018832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_138-2_0_4_line_37 |  | 35 | 37 | 0.012535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_138-2_0_4_line_38 |  | 36 | 38 | 0.013851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_138-2_0_4_line_39 |  | 36 | 39 | 0.009501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_138-2_0_4_line_40 |  | 37 | 40 | 0.015151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_138-2_0_4_line_41 |  | 38 | 41 | 0.010363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_138-2_0_4_line_42 |  | 39 | 42 | 0.030125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_138-2_0_4_line_43 |  | 40 | 43 | 0.00029935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_138-2_0_4_line_44 |  | 41 | 44 | 0.029529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_138-2_0_4_line_45 |  | 42 | 45 | 0.014201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_138-2_0_4_line_46 |  | 43 | 48 | 0.015245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_138-2_0_4_line_47 |  | 44 | 50 | 0.018758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_138-2_0_4_line_48 |  | 45 | 53 | 0.017405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_138-2_0_4_line_49 |  | 46 | 47 | 0.012924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_138-2_0_4_line_50 |  | 47 | 59 | 0.017641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_138-2_0_4_line_51 |  | 48 | 49 | 0.010214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_138-2_0_4_line_52 |  | 49 | 54 | 0.0060494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_138-2_0_4_line_53 |  | 51 | 52 | 0.010145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_138-2_0_4_line_54 |  | 52 | 61 | 0.010196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_138-2_0_4_line_55 |  | 52 | 60 | 0.010212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_138-2_0_4_line_56 |  | 53 | 56 | 0.01113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_138-2_0_4_line_57 |  | 54 | 55 | 0.0042992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_138-2_0_4_line_58 |  | 55 | 64 | 0.00067399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_138-2_0_4_line_59 |  | 56 | 57 | 0.028789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_138-2_0_4_line_60 |  | 56 | 58 | 0.0085177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_138-2_0_4_line_61 |  | 57 | 59 | 0.0021364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_138-2_0_4_line_62 |  | 58 | 60 | 0.01863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_138-2_0_4_line_63 |  | 61 | 62 | 0.019386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_138-2_0_4_line_64 |  | 62 | 63 | 0.0026544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_138-2_0_4_line_65 |  | 64 | 65 | 0.003051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_138-2_0_4_line_66 |  | 65 | 66 | 0.0079257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_138-2_0_4_line_67 |  | 66 | 67 | 0.0048283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_138-2_0_4_line_68 |  | 67 | 68 | 0.006462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_138-2_0_4_line_69 |  | 68 | 69 | 0.0037075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_138-2_0_4_line_70 |  | 69 | 70 | 0.015281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_138-2_0_4_line_71 |  | 70 | 71 | 0.0092959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_138-2_0_4_line_72 |  | 71 | 72 | 0.0090013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_138-2_0_4_line_73 |  | 73 | 74 | 0.008547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_138-2_0_4_line_74 |  | 73 | 75 | 0.015909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_138-2_0_4_line_75 |  | 75 | 76 | 0.01819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_138-2_0_4_line_76 |  | 76 | 77 | 0.003902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_138-2_0_4_line_77 |  | 76 | 78 | 0.016505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_138-2_0_4_line_78 |  | 77 | 79 | 0.016924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_138-2_0_4_line_79 |  | 77 | 80 | 0.042684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_138-2_0_4_line_80 |  | 78 | 81 | 0.025078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_138-2_0_4_line_81 |  | 80 | 84 | 0.012763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_138-2_0_4_line_82 |  | 81 | 85 | 0.0228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_138-2_0_4_line_83 |  | 82 | 83 | 0.028556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_138-2_0_4_line_84 |  | 83 | 86 | 0.0078579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_138-2_0_4_line_85 |  | 84 | 91 | 0.010459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_138-2_0_4_line_86 |  | 85 | 92 | 0.0049443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_138-2_0_4_line_87 |  | 86 | 109 | 0.013479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_138-2_0_4_line_88 |  | 87 | 88 | 0.024436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_138-2_0_4_line_89 |  | 88 | 89 | 0.0028807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_138-2_0_4_line_90 |  | 89 | 96 | 0.0085031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_138-2_0_4_line_91 |  | 90 | 91 | 0.0069085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_138-2_0_4_line_92 |  | 92 | 93 | 0.018373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_138-2_0_4_line_93 |  | 92 | 94 | 0.0084628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_138-2_0_4_line_94 |  | 92 | 95 | 0.017179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_138-2_0_4_line_95 |  | 93 | 96 | 0.023662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_138-2_0_4_line_96 |  | 94 | 97 | 0.0040459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_138-2_0_4_line_97 |  | 95 | 98 | 0.029958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_138-2_0_4_line_98 |  | 96 | 99 | 0.012146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_138-2_0_4_line_99 |  | 97 | 100 | 0.012227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_138-2_0_4_line_100 |  | 98 | 101 | 0.015331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_138-2_0_4_line_101 |  | 99 | 104 | 0.019541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_138-2_0_4_line_102 |  | 100 | 106 | 0.012786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_138-2_0_4_line_103 |  | 101 | 103 | 0.015652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_138-2_0_4_line_104 |  | 102 | 103 | 0.018789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_138-2_0_4_line_105 |  | 103 | 105 | 0.009379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_138-2_0_4_line_106 |  | 105 | 112 | 0.006823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_138-2_0_4_line_107 |  | 106 | 107 | 0.0093976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_138-2_0_4_line_108 |  | 107 | 108 | 0.020557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_138-2_0_4_line_109 |  | 108 | 109 | 0.017663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_138-2_0_4_line_110 |  | 109 | 110 | 0.0040913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_138-2_0_4_line_111 |  | 110 | 115 | 0.0067545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_138-2_0_4_line_112 |  | 111 | 112 | 0.021405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_138-2_0_4_line_113 |  | 113 | 114 | 0.01511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_138-2_0_4_line_114 |  | 114 | 115 | 0.020021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_138-2_0_4_trafo_70 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 116 | 74 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2695651.5122 | 1229344.8914 | 2695655.8284 | 1229360.1273 | 2695628.7917 | 1229367.488
1 | 2695625.9422 | 1229368.2638 | 2695628.7917 | 1229367.488
2 | 2695651.5122 | 1229344.8914 | 2695698.375 | 1229330.8795
3 | 2695639.6342 | 1229410.1586 | 2695634.8206 | 1229403.2317 | 2695625.9422 | 1229368.2638
4 | 2695698.375 | 1229330.8795 | 2695692.0532 | 1229328.2092 | 2695681.7296 | 1229318.1791
5 | 2695639.6342 | 1229410.1586 | 2695652.3519 | 1229400.5339 | 2695653.173 | 1229399.4313
6 | 2695655.7544 | 1229293.3653 | 2695657.153 | 1229294.3012 | 2695681.7296 | 1229318.1791
7 | 2695653.173 | 1229399.4313 | 2695662.7604 | 1229386.5579 | 2695668.1325 | 1229373.2441
8 | 2695642.8347 | 1229284.7196 | 2695655.7544 | 1229293.3653
9 | 2695700.7577 | 1229241.7202 | 2695715.2017 | 1229267.8151
10 | 2695700.7577 | 1229241.7202 | 2695695.5558 | 1229232.4371
11 | 2695642.8347 | 1229284.7196 | 2695632.8253 | 1229272.939 | 2695620.6598 | 1229266.1274 | 2695609.6325 | 1229256.502
12 | 2695509.7778 | 1229232.6614 | 2695496.5756 | 1229235.9122 | 2695489.4334 | 1229249.8632 | 2695482.0116 | 1229253.377
13 | 2695526.2063 | 1229228.6161 | 2695509.7778 | 1229232.6614
14 | 2695526.2063 | 1229228.6161 | 2695521.8945 | 1229209.6138
15 | 2695526.2063 | 1229228.6161 | 2695527.6991 | 1229235.2115 | 2695530.4269 | 1229243.2277 | 2695534.6654 | 1229250.123
16 | 2695521.8945 | 1229209.6138 | 2695520.1137 | 1229201.7656 | 2695518.9637 | 1229196.7999
17 | 2695534.6654 | 1229250.123 | 2695542.4655 | 1229259.3549 | 2695546.8469 | 1229263.7001
18 | 2695534.6654 | 1229250.123 | 2695538.9854 | 1229246.2896 | 2695542.3785 | 1229239.7839 | 2695546.6685 | 1229226.9769 | 2695549.0379 | 1229223.1838
19 | 2695516.2223 | 1229184.9634 | 2695518.9637 | 1229196.7999
20 | 2695549.0379 | 1229223.1838 | 2695554.3838 | 1229214.6253 | 2695565.1674 | 1229202.3007 | 2695566.7503 | 1229201.2802
21 | 2695464.4258 | 1229228.0821 | 2695467.7295 | 1229221.6849
22 | 2695467.7295 | 1229221.6849 | 2695477.0131 | 1229203.7083 | 2695477.9092 | 1229202.1253
23 | 2695512.3214 | 1229172.7084 | 2695513.0701 | 1229174.2104 | 2695514.4452 | 1229177.2902 | 2695516.2223 | 1229184.9634
24 | 2695570.9348 | 1229198.5826 | 2695566.7503 | 1229201.2802
25 | 2695504.2689 | 1229156.5341 | 2695512.3214 | 1229172.7084
26 | 2695504.2689 | 1229156.5341 | 2695499.8111 | 1229151.9592 | 2695499.7764 | 1229151.9236
27 | 2695504.2689 | 1229156.5341 | 2695499.9151 | 1229163.8855
28 | 2695485.1292 | 1229136.8735 | 2695499.7764 | 1229151.9236
29 | 2695499.9151 | 1229163.8855 | 2695494.9507 | 1229172.2679
30 | 2695542.7471 | 1229163.6319 | 2695547.8351 | 1229164.773 | 2695555.4157 | 1229168.1315
31 | 2695558.6167 | 1229169.5497 | 2695555.4157 | 1229168.1315
32 | 2695494.9507 | 1229172.2679 | 2695491.7837 | 1229177.6155 | 2695491.5786 | 1229177.9779
33 | 2695491.5786 | 1229177.9779 | 2695477.9092 | 1229202.1253
34 | 2695485.1292 | 1229136.8735 | 2695484.7832 | 1229136.518
35 | 2695440.8724 | 1229086.0102 | 2695445.8469 | 1229085.0546
36 | 2695424.7406 | 1229095.4138 | 2695431.2472 | 1229090.3701 | 2695433.5436 | 1229088.9281 | 2695440.8724 | 1229086.0102
37 | 2695458.1564 | 1229082.6898 | 2695445.8469 | 1229085.0546
38 | 2695424.7406 | 1229095.4138 | 2695422.2482 | 1229093.0165 | 2695419.1121 | 1229091.5429 | 2695415.6704 | 1229091.1652 | 2695412.2865 | 1229091.9115
39 | 2695426.4517 | 1229104.4699 | 2695426.813 | 1229101.3179 | 2695426.2264 | 1229098.2063 | 2695424.7406 | 1229095.4138
40 | 2695473.0517 | 1229079.9169 | 2695462.345 | 1229081.8852 | 2695458.1564 | 1229082.6898
41 | 2695405.8667 | 1229099.5696 | 2695407.108 | 1229096.3538 | 2695409.3329 | 1229093.6987 | 2695412.2865 | 1229091.9115
42 | 2695425.2677 | 1229129.6024 | 2695422.5721 | 1229121.9314 | 2695421.5065 | 1229117.9781 | 2695418.7161 | 1229111.9624 | 2695421.3466 | 1229110.9483 | 2695423.6164 | 1229109.2724 | 2695425.3567 | 1229107.0654 | 2695426.4517 | 1229104.4699
43 | 2695473.0517 | 1229079.9169 | 2695473.3461 | 1229079.8628
44 | 2695376.584 | 1229096.9536 | 2695387.5463 | 1229096.6181 | 2695395.4555 | 1229097.6679 | 2695405.8667 | 1229099.5696
45 | 2695425.2677 | 1229129.6024 | 2695437.2099 | 1229137.2878
46 | 2695473.3461 | 1229079.8628 | 2695480.8127 | 1229078.4902 | 2695488.2791 | 1229076.8087
47 | 2695376.584 | 1229096.9536 | 2695373.631 | 1229097.2843 | 2695368.7186 | 1229097.4279 | 2695357.849 | 1229097.1756
48 | 2695452.0475 | 1229146.3813 | 2695442.3675 | 1229140.6069 | 2695437.2099 | 1229137.2878
49 | 2695459.7752 | 1229115.4459 | 2695469.6587 | 1229123.7738
50 | 2695483.1494 | 1229135.1413 | 2695469.6587 | 1229123.7738
51 | 2695498.0901 | 1229073.99 | 2695490.8589 | 1229076.2276 | 2695488.2791 | 1229076.8087
52 | 2695498.0901 | 1229073.99 | 2695499.1596 | 1229073.6591 | 2695503.7781 | 1229071.935
53 | 2695438.8295 | 1229181.6241 | 2695431.8044 | 1229176.9636 | 2695430.4293 | 1229175.939
54 | 2695438.8295 | 1229181.6241 | 2695433.9338 | 1229190.5679
55 | 2695438.8295 | 1229181.6241 | 2695445.052 | 1229173.5266
56 | 2695461.4018 | 1229152.4097 | 2695453.7458 | 1229147.3943 | 2695452.0475 | 1229146.3813
57 | 2695503.7781 | 1229071.935 | 2695507.8058 | 1229070.4314
58 | 2695507.8058 | 1229070.4314 | 2695508.4372 | 1229070.1957
59 | 2695461.4018 | 1229152.4097 | 2695472.9853 | 1229147.8368 | 2695478.8599 | 1229142.9831 | 2695484.7832 | 1229136.518
60 | 2695461.4018 | 1229152.4097 | 2695457.2224 | 1229159.8315
61 | 2695484.7832 | 1229136.518 | 2695483.1494 | 1229135.1413
62 | 2695445.052 | 1229173.5266 | 2695446.5608 | 1229171.5631 | 2695453.8438 | 1229165.8314 | 2695457.2224 | 1229159.8315
63 | 2695424.6689 | 1229207.5967 | 2695432.5064 | 1229193.1754 | 2695433.9338 | 1229190.5679
64 | 2695424.6689 | 1229207.5967 | 2695424.6048 | 1229207.7147 | 2695423.5575 | 1229210.0069
65 | 2695511.2956 | 1229069.1286 | 2695508.4372 | 1229070.1957
66 | 2695518.7208 | 1229066.3568 | 2695518.7208 | 1229066.3568 | 2695511.2956 | 1229069.1286
67 | 2695518.7208 | 1229066.3568 | 2695523.0774 | 1229064.2753
68 | 2695528.9081 | 1229061.4896 | 2695523.0774 | 1229064.2753
69 | 2695528.9081 | 1229061.4896 | 2695530.5415 | 1229060.7092 | 2695532.213 | 1229059.8115
70 | 2695545.6755 | 1229052.5818 | 2695532.213 | 1229059.8115
71 | 2695553.8652 | 1229048.1836 | 2695545.6755 | 1229052.5818
72 | 2695553.8652 | 1229048.1836 | 2695555.6503 | 1229047.225 | 2695562.0507 | 1229044.4526
73 | 2695558.6167 | 1229169.5497 | 2695554.999 | 1229177.2971
74 | 2695558.6167 | 1229169.5497 | 2695560.3471 | 1229170.3225 | 2695572.3958 | 1229177.4788
75 | 2695588.0355 | 1229186.7681 | 2695572.3958 | 1229177.4788
76 | 2695588.0355 | 1229186.7681 | 2695585.159 | 1229189.4127
77 | 2695588.0355 | 1229186.7681 | 2695604.5217 | 1229185.9821
78 | 2695585.159 | 1229189.4127 | 2695570.9348 | 1229198.5826
79 | 2695585.159 | 1229189.4127 | 2695591.5971 | 1229199.9459 | 2695593.5588 | 1229206.5934 | 2695594.7164 | 1229223.6576 | 2695596.546 | 1229229.6907
80 | 2695604.5217 | 1229185.9821 | 2695629.5708 | 1229184.788
81 | 2695600.2499 | 1229241.9041 | 2695600.2499 | 1229241.9041 | 2695596.546 | 1229229.6907
82 | 2695652.0776 | 1229182.3089 | 2695647.3281 | 1229183.9414 | 2695629.5708 | 1229184.788
83 | 2695614.8814 | 1229126.1543 | 2695615.2185 | 1229135.7015 | 2695615.9021 | 1229148.7886 | 2695614.796 | 1229154.582
84 | 2695614.6042 | 1229118.3013 | 2695614.8814 | 1229126.1543
85 | 2695600.2499 | 1229241.9041 | 2695605.8544 | 1229250.7344
86 | 2695656.7534 | 1229180.7017 | 2695652.0776 | 1229182.3089
87 | 2695619.0447 | 1229105.5746 | 2695614.6042 | 1229118.3013
88 | 2695693.5355 | 1229208.6663 | 2695692.7121 | 1229213.8596 | 2695692.4273 | 1229223.5509 | 2695694.1433 | 1229229.9164 | 2695695.5558 | 1229232.4371
89 | 2695693.5355 | 1229208.6663 | 2695693.9866 | 1229205.8212
90 | 2695695.3181 | 1229197.423 | 2695693.9866 | 1229205.8212
91 | 2695609.6325 | 1229256.502 | 2695609.3691 | 1229256.2722 | 2695605.8544 | 1229250.7344
92 | 2695656.7534 | 1229180.7017 | 2695673.6809 | 1229187.8456
93 | 2695656.7534 | 1229180.7017 | 2695655.1801 | 1229172.3865
94 | 2695656.7534 | 1229180.7017 | 2695665.4747 | 1229172.714 | 2695667.2158 | 1229167.6527
95 | 2695695.3181 | 1229197.423 | 2695675.2152 | 1229188.4932 | 2695673.6809 | 1229187.8456
96 | 2695655.1801 | 1229172.3865 | 2695654.428 | 1229168.4111
97 | 2695667.2158 | 1229167.6527 | 2695668.6624 | 1229163.4475 | 2695670.2885 | 1229150.4532 | 2695678.5679 | 1229141.2019 | 2695678.5679 | 1229141.2019
98 | 2695695.3181 | 1229197.423 | 2695705.3789 | 1229200.3647 | 2695706.9012 | 1229201.0376
99 | 2695654.428 | 1229168.4111 | 2695653.3665 | 1229162.801 | 2695650.8699 | 1229156.7806
100 | 2695693.0179 | 1229136.878 | 2695686.3268 | 1229137.4573 | 2695678.5679 | 1229141.2019
101 | 2695724.7747 | 1229208.9371 | 2695706.9012 | 1229201.0376
102 | 2695650.8699 | 1229156.7806 | 2695648.0052 | 1229149.8722 | 2695645.1012 | 1229145.4303
103 | 2695708.125 | 1229139.465 | 2695699.105 | 1229136.351 | 2695693.0179 | 1229136.878
104 | 2695708.125 | 1229139.465 | 2695705.4536 | 1229148.662 | 2695703.3816 | 1229157.6375
105 | 2695708.125 | 1229139.465 | 2695716.5794 | 1229135.3536
106 | 2695716.5794 | 1229135.3536 | 2695713.4717 | 1229129.2795
107 | 2695645.1012 | 1229145.4303 | 2695639.9588 | 1229137.5645
108 | 2695628.71 | 1229120.3585 | 2695639.9588 | 1229137.5645
109 | 2695619.0447 | 1229105.5746 | 2695628.71 | 1229120.3585
110 | 2695619.0447 | 1229105.5746 | 2695621.5517 | 1229102.3414
111 | 2695625.6905 | 1229097.0035 | 2695621.5517 | 1229102.3414
112 | 2695705.0617 | 1229109.6228 | 2695710.2984 | 1229123.0771 | 2695713.4717 | 1229129.2795
113 | 2695642.7942 | 1229087.684 | 2695644.973 | 1229086.8447 | 2695657.7422 | 1229087.2316
114 | 2695642.7942 | 1229087.684 | 2695628.7095 | 1229093.1099 | 2695625.6905 | 1229097.0035

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2695628.7917 | 1229367.488
1 | 2695651.5122 | 1229344.8914
2 | 2695625.9422 | 1229368.2638
3 | 2695698.375 | 1229330.8795
4 | 2695639.6342 | 1229410.1586
5 | 2695681.7296 | 1229318.1791
6 | 2695653.173 | 1229399.4313
7 | 2695655.7544 | 1229293.3653
8 | 2695668.1325 | 1229373.2441
9 | 2695715.2017 | 1229267.8151
10 | 2695700.7577 | 1229241.7202
11 | 2695642.8347 | 1229284.7196
12 | 2695509.7778 | 1229232.6614
13 | 2695482.0116 | 1229253.377
14 | 2695526.2063 | 1229228.6161
15 | 2695521.8945 | 1229209.6138
16 | 2695534.6654 | 1229250.123
17 | 2695518.9637 | 1229196.7999
18 | 2695546.8469 | 1229263.7001
19 | 2695549.0379 | 1229223.1838
20 | 2695464.4258 | 1229228.0821
21 | 2695467.7295 | 1229221.6849
22 | 2695516.2223 | 1229184.9634
23 | 2695566.7503 | 1229201.2802
24 | 2695512.3214 | 1229172.7084
25 | 2695504.2689 | 1229156.5341
26 | 2695499.7764 | 1229151.9236
27 | 2695499.9151 | 1229163.8855
28 | 2695542.7471 | 1229163.6319
29 | 2695555.4157 | 1229168.1315
30 | 2695494.9507 | 1229172.2679
31 | 2695491.5786 | 1229177.9779
32 | 2695477.9092 | 1229202.1253
33 | 2695485.1292 | 1229136.8735
34 | 2695440.8724 | 1229086.0102
35 | 2695445.8469 | 1229085.0546
36 | 2695424.7406 | 1229095.4138
37 | 2695458.1564 | 1229082.6898
38 | 2695412.2865 | 1229091.9115
39 | 2695426.4517 | 1229104.4699
40 | 2695473.0517 | 1229079.9169
41 | 2695405.8667 | 1229099.5696
42 | 2695425.2677 | 1229129.6024
43 | 2695473.3461 | 1229079.8628
44 | 2695376.584 | 1229096.9536
45 | 2695437.2099 | 1229137.2878
46 | 2695459.7752 | 1229115.4459
47 | 2695469.6587 | 1229123.7738
48 | 2695488.2791 | 1229076.8087
49 | 2695498.0901 | 1229073.99
50 | 2695357.849 | 1229097.1756
51 | 2695430.4293 | 1229175.939
52 | 2695438.8295 | 1229181.6241
53 | 2695452.0475 | 1229146.3813
54 | 2695503.7781 | 1229071.935
55 | 2695507.8058 | 1229070.4314
56 | 2695461.4018 | 1229152.4097
57 | 2695484.7832 | 1229136.518
58 | 2695457.2224 | 1229159.8315
59 | 2695483.1494 | 1229135.1413
60 | 2695445.052 | 1229173.5266
61 | 2695433.9338 | 1229190.5679
62 | 2695424.6689 | 1229207.5967
63 | 2695423.5575 | 1229210.0069
64 | 2695508.4372 | 1229070.1957
65 | 2695511.2956 | 1229069.1286
66 | 2695518.7208 | 1229066.3568
67 | 2695523.0774 | 1229064.2753
68 | 2695528.9081 | 1229061.4896
69 | 2695532.213 | 1229059.8115
70 | 2695545.6755 | 1229052.5818
71 | 2695553.8652 | 1229048.1836
72 | 2695562.0507 | 1229044.4526
73 | 2695558.6167 | 1229169.5497
74 | 2695554.999 | 1229177.2971
75 | 2695572.3958 | 1229177.4788
76 | 2695588.0355 | 1229186.7681
77 | 2695585.159 | 1229189.4127
78 | 2695604.5217 | 1229185.9821
79 | 2695570.9348 | 1229198.5826
80 | 2695596.546 | 1229229.6907
81 | 2695629.5708 | 1229184.788
82 | 2695614.796 | 1229154.582
83 | 2695614.8814 | 1229126.1543
84 | 2695600.2499 | 1229241.9041
85 | 2695652.0776 | 1229182.3089
86 | 2695614.6042 | 1229118.3013
87 | 2695695.5558 | 1229232.4371
88 | 2695693.5355 | 1229208.6663
89 | 2695693.9866 | 1229205.8212
90 | 2695609.6325 | 1229256.502
91 | 2695605.8544 | 1229250.7344
92 | 2695656.7534 | 1229180.7017
93 | 2695673.6809 | 1229187.8456
94 | 2695655.1801 | 1229172.3865
95 | 2695667.2158 | 1229167.6527
96 | 2695695.3181 | 1229197.423
97 | 2695654.428 | 1229168.4111
98 | 2695678.5679 | 1229141.2019
99 | 2695706.9012 | 1229201.0376
100 | 2695650.8699 | 1229156.7806
101 | 2695693.0179 | 1229136.878
102 | 2695703.3816 | 1229157.6375
103 | 2695708.125 | 1229139.465
104 | 2695724.7747 | 1229208.9371
105 | 2695716.5794 | 1229135.3536
106 | 2695645.1012 | 1229145.4303
107 | 2695639.9588 | 1229137.5645
108 | 2695628.71 | 1229120.3585
109 | 2695619.0447 | 1229105.5746
110 | 2695621.5517 | 1229102.3414
111 | 2695705.0617 | 1229109.6228
112 | 2695713.4717 | 1229129.2795
113 | 2695657.7422 | 1229087.2316
114 | 2695642.7942 | 1229087.684
115 | 2695625.6905 | 1229097.0035
116 | 2695558.6167 | 1229169.5497

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99006 | -0.19084 | 0.0015207 | 0.00038113
1 | 0.99016 | -0.18876 | 0 | 0
2 | 0.99005 | -0.1909 | 0 | 0
3 | 0.99028 | -0.18643 | 0 | 0
4 | 0.99001 | -0.19182 | 0 | 0
5 | 0.99033 | -0.18542 | 0.0028369 | 0.00071099
6 | 0.98999 | -0.19217 | 0.00088005 | 0.00022056
7 | 0.99052 | -0.1819 | 0.0035171 | 0.00088148
8 | 0.98998 | -0.19232 | 0.00027207 | 6.8186e-05
9 | 0.98724 | -0.24503 | 0.0048881 | 0.0012251
10 | 0.98737 | -0.24242 | 0 | 0
11 | 0.99064 | -0.1794 | 0 | 0
12 | 0.98857 | -0.21884 | 0.029143 | 0.0073038
13 | 0.98831 | -0.22374 | 0.0073325 | 0.0018377
14 | 0.98913 | -0.20784 | 0 | 0
15 | 0.98834 | -0.22305 | 0.024825 | 0.0062219
16 | 0.99027 | -0.18587 | 0 | 0
17 | 0.98789 | -0.23187 | 0.020262 | 0.0050782
18 | 0.98968 | -0.19736 | 0.03537 | 0.0088646
19 | 0.99204 | -0.1518 | 0.013848 | 0.0034705
20 | 0.98557 | -0.27673 | 0.0039883 | 0.00099955
21 | 0.9856 | -0.27621 | 0.0062587 | 0.0015686
22 | 0.98752 | -0.23894 | 0.0027966 | 0.0007009
23 | 0.99375 | -0.11911 | 0.0011511 | 0.00028848
24 | 0.98714 | -0.24629 | 0 | 0
25 | 0.98661 | -0.25658 | 0 | 0
26 | 0.98645 | -0.25965 | 0.0020764 | 0.0005204
27 | 0.98644 | -0.25976 | 0.0013982 | 0.00035042
28 | 0.99903 | -0.018377 | 0.0023297 | 0.00058388
29 | 0.99906 | -0.017828 | 0.0021815 | 0.00054674
30 | 0.98627 | -0.26314 | 0.0019382 | 0.00048576
31 | 0.98616 | -0.26521 | 0.0034837 | 0.0008731
32 | 0.98581 | -0.27216 | 0.0037125 | 0.00093044
33 | 0.98543 | -0.27931 | 0.003975 | 0.00099622
34 | 0.97646 | -0.45389 | 0.0023569 | 0.0005907
35 | 0.97622 | -0.4586 | 0.0026513 | 0.00066449
36 | 0.97739 | -0.4356 | 0 | 0
37 | 0.97566 | -0.46965 | 0.0023555 | 0.00059033
38 | 0.97718 | -0.43989 | 0.0039872 | 0.00099929
39 | 0.97801 | -0.42344 | 0 | 0
40 | 0.97501 | -0.48237 | 0.001218 | 0.00030526
41 | 0.97705 | -0.44235 | 0 | 0
42 | 0.97998 | -0.385 | 0 | 0
43 | 0.975 | -0.48262 | 0.0017371 | 0.00043536
44 | 0.97669 | -0.44935 | 0 | 0
45 | 0.98091 | -0.36693 | 0.0025791 | 0.00064639
46 | 0.98521 | -0.28348 | 0.0042964 | 0.0010768
47 | 0.98527 | -0.28248 | 0.001918 | 0.00048069
48 | 0.97439 | -0.49461 | 0.0010327 | 0.00025881
49 | 0.97399 | -0.50245 | 0.0032619 | 0.00081751
50 | 0.97647 | -0.45381 | 0.012992 | 0.0032561
51 | 0.98249 | -0.33627 | 0.003647 | 0.00091402
52 | 0.98253 | -0.3356 | 0 | 0
53 | 0.98209 | -0.34402 | 0.0060704 | 0.0015214
54 | 0.97377 | -0.50674 | 0.0010312 | 0.00025844
55 | 0.97362 | -0.50971 | 0.0043714 | 0.0010956
56 | 0.9829 | -0.32818 | 0 | 0
57 | 0.98538 | -0.28021 | 0 | 0
58 | 0.9828 | -0.33029 | 0.0024817 | 0.00062197
59 | 0.98537 | -0.28051 | 0.0016671 | 0.00041782
60 | 0.9826 | -0.33409 | 0.0030767 | 0.00077109
61 | 0.98248 | -0.33644 | 0.0014287 | 0.00035808
62 | 0.98243 | -0.33754 | 0.0015136 | 0.00037933
63 | 0.98242 | -0.33761 | 0.0016163 | 0.00040509
64 | 0.9736 | -0.51012 | 0.0019481 | 0.00048823
65 | 0.97351 | -0.51187 | 0.0010319 | 0.00025861
66 | 0.97329 | -0.51627 | 0.0041063 | 0.0010291
67 | 0.97317 | -0.51859 | 0.0010284 | 0.00025775
68 | 0.97302 | -0.52157 | 0.0014681 | 0.00036794
69 | 0.97294 | -0.52318 | 0.0027352 | 0.00068551
70 | 0.97264 | -0.52905 | 0.0064394 | 0.0016139
71 | 0.97252 | -0.53152 | 0.0072066 | 0.0018061
72 | 0.97246 | -0.53271 | 0.0072056 | 0.0018059
73 | 0.99907 | -0.017552 | 0 | 0
74 | 1 | 0 | -0.47838 | -0.12177
75 | 0.99737 | -0.049994 | 0.0038774 | 0.00097176
76 | 0.99543 | -0.086916 | 0 | 0
77 | 0.99512 | -0.092949 | 0 | 0
78 | 0.99375 | -0.11919 | 0.0037321 | 0.00093536
79 | 0.99405 | -0.11335 | 0.011663 | 0.002923
80 | 0.99208 | -0.15154 | 0.0021281 | 0.00053335
81 | 0.99128 | -0.16677 | 0.0031835 | 0.00079787
82 | 0.9849 | -0.2906 | 0.0029895 | 0.00074924
83 | 0.98497 | -0.28907 | 0.0026097 | 0.00065406
84 | 0.9912 | -0.16865 | 0.062693 | 0.015712
85 | 0.9891 | -0.20895 | 0.0029821 | 0.00074738
86 | 0.98501 | -0.28828 | 0.0036011 | 0.00090252
87 | 0.98742 | -0.24149 | 0.0030799 | 0.0007719
88 | 0.9876 | -0.23801 | 0.0036658 | 0.00091874
89 | 0.98763 | -0.23741 | 0.00083657 | 0.00020966
90 | 0.99101 | -0.17234 | 0.0014402 | 0.00036094
91 | 0.99107 | -0.17105 | 0.0024569 | 0.00061576
92 | 0.98864 | -0.21786 | 0 | 0
93 | 0.98822 | -0.2259 | 0.0017965 | 0.00045026
94 | 0.98823 | -0.2258 | 0.0027607 | 0.0006919
95 | 0.98826 | -0.22518 | 0.0045753 | 0.0011467
96 | 0.98773 | -0.23552 | 0 | 0
97 | 0.98804 | -0.2294 | 0.0009872 | 0.00024742
98 | 0.98773 | -0.23552 | 0.0020005 | 0.00050137
99 | 0.98761 | -0.23775 | 0.0069057 | 0.0017307
100 | 0.98749 | -0.24008 | 0.0021428 | 0.00053703
101 | 0.98748 | -0.24027 | 0.0032145 | 0.00080562
102 | 0.98719 | -0.24592 | 0.0050699 | 0.0012706
103 | 0.98728 | -0.24421 | 0 | 0
104 | 0.98755 | -0.23893 | 0.0033762 | 0.00084616
105 | 0.9872 | -0.24573 | 0 | 0
106 | 0.98694 | -0.25076 | 0.0015936 | 0.0003994
107 | 0.98655 | -0.25835 | 0.0029895 | 0.00074925
108 | 0.98575 | -0.27388 | 0.0037498 | 0.00093978
109 | 0.98513 | -0.28605 | 0 | 0
110 | 0.98502 | -0.2882 | 0.0069905 | 0.001752
111 | 0.98708 | -0.24813 | 0.0033872 | 0.00084891
112 | 0.98715 | -0.24683 | 0.005651 | 0.0014163
113 | 0.98454 | -0.29755 | 0.0037483 | 0.00093942
114 | 0.98459 | -0.29653 | 0.011923 | 0.0029881
115 | 0.98488 | -0.29089 | 0.0065282 | 0.0016361
116 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0026729 | -0.0006687 | 0.0026732 | 0.00066831 | 2.6535e-07 | -3.9421e-07 | 0.0040169 | 0.0040167 | 0.0040169 | 0.99006 | -0.19084 | 0.99016 | -0.18876 | 1.1035
1 | 0.0011522 | 0.00028757 | -0.0011522 | -0.00028761 | 3.3194e-09 | -3.5853e-08 | 0.0017313 | 0.0017313 | 0.0017313 | 0.99006 | -0.19084 | 0.99005 | -0.1909 | 0.47563
2 | -0.0026732 | -0.00066831 | 0.0026735 | 0.00066787 | 2.9513e-07 | -4.3866e-07 | 0.0040167 | 0.0040165 | 0.0040167 | 0.99016 | -0.18876 | 0.99028 | -0.18643 | 1.1035
3 | 0.0011522 | 0.00028761 | -0.0011521 | -0.00028815 | 5.0029e-08 | -5.4026e-07 | 0.0017313 | 0.0017315 | 0.0017315 | 0.99005 | -0.1909 | 0.99001 | -0.19182 | 0.47568
4 | -0.0026735 | -0.00066787 | 0.0026736 | 0.00066768 | 1.2859e-07 | -1.9119e-07 | 0.0040165 | 0.0040164 | 0.0040165 | 0.99028 | -0.18643 | 0.99033 | -0.18542 | 1.1034
5 | 0.0011521 | 0.00028815 | -0.0011521 | -0.00028836 | 1.9478e-08 | -2.1029e-07 | 0.0017315 | 0.0017316 | 0.0017316 | 0.99001 | -0.19182 | 0.98999 | -0.19217 | 0.47571
6 | -0.0055105 | -0.0013787 | 0.0055114 | 0.0013788 | 9.2396e-07 | 1.287e-07 | 0.0082789 | 0.0082787 | 0.0082789 | 0.99033 | -0.18542 | 0.99052 | -0.1819 | 2.2744
7 | 0.00027207 | 6.7796e-05 | -0.00027207 | -6.8186e-05 | 1.9063e-09 | -3.8976e-07 | 0.0004088 | 0.00040894 | 0.00040894 | 0.98999 | -0.19217 | 0.98998 | -0.19232 | 0.11235
8 | -0.0090286 | -0.0022603 | 0.0090296 | 0.0022608 | 1.0723e-06 | 4.8614e-07 | 0.013562 | 0.013562 | 0.013562 | 0.99052 | -0.1819 | 0.99064 | -0.1794 | 3.7259
9 | -0.0048881 | -0.0012251 | 0.0048887 | 0.0012251 | 6.0711e-07 | 7.1313e-09 | 0.0073676 | 0.0073675 | 0.0073676 | 0.98724 | -0.24503 | 0.98737 | -0.24242 | 2.0241
10 | -0.0048887 | -0.0012251 | 0.0048889 | 0.0012251 | 2.166e-07 | 2.5158e-09 | 0.0073675 | 0.0073674 | 0.0073675 | 0.98737 | -0.24242 | 0.98742 | -0.24149 | 2.024
11 | -0.0090296 | -0.0022608 | 0.0090327 | 0.0022621 | 3.0376e-06 | 1.3768e-06 | 0.013562 | 0.013562 | 0.013562 | 0.99064 | -0.1794 | 0.99101 | -0.17234 | 3.7259
12 | 0.0073342 | 0.0018383 | -0.0073325 | -0.0018377 | 1.713e-06 | 6.1592e-07 | 0.01104 | 0.01104 | 0.01104 | 0.98857 | -0.21884 | 0.98831 | -0.22374 | 3.0329
13 | -0.036477 | -0.0091422 | 0.036496 | 0.0091542 | 1.9127e-05 | 1.2024e-05 | 0.054906 | 0.054906 | 0.054906 | 0.98857 | -0.21884 | 0.98913 | -0.20784 | 15.0841
14 | 0.17645 | 0.044709 | -0.17632 | -0.044628 | 0.00012889 | 8.1488e-05 | 0.26562 | 0.26562 | 0.26562 | 0.98913 | -0.20784 | 0.98834 | -0.22305 | 18.2433
15 | -0.21295 | -0.053863 | 0.21317 | 0.054006 | 0.00022465 | 0.00014257 | 0.32053 | 0.32053 | 0.32053 | 0.98913 | -0.20784 | 0.99027 | -0.18587 | 22.0143
16 | 0.1515 | 0.038406 | -0.15143 | -0.038365 | 6.42e-05 | 4.0414e-05 | 0.22825 | 0.22825 | 0.22825 | 0.98834 | -0.22305 | 0.98789 | -0.23187 | 15.6763
17 | 0.03539 | 0.0088768 | -0.03537 | -0.0088646 | 1.9362e-05 | 1.2157e-05 | 0.05318 | 0.05318 | 0.05318 | 0.99027 | -0.18587 | 0.98968 | -0.19736 | 14.61
18 | -0.24856 | -0.062883 | 0.24897 | 0.063142 | 0.00040708 | 0.00025893 | 0.37371 | 0.37371 | 0.37371 | 0.99027 | -0.18587 | 0.99204 | -0.1518 | 25.6667
19 | 0.13117 | 0.033287 | -0.13113 | -0.033259 | 4.4532e-05 | 2.7878e-05 | 0.19773 | 0.19773 | 0.19773 | 0.98789 | -0.23187 | 0.98752 | -0.23894 | 13.5801
20 | -0.26282 | -0.066612 | 0.26323 | 0.066875 | 0.0004136 | 0.00026323 | 0.39448 | 0.39448 | 0.39448 | 0.99204 | -0.1518 | 0.99375 | -0.11911 | 27.0932
21 | -0.0039883 | -0.00099955 | 0.0039884 | 0.00099952 | 9.7895e-08 | -2.9101e-08 | 0.0060215 | 0.0060214 | 0.0060215 | 0.98557 | -0.27673 | 0.9856 | -0.27621 | 1.6542
22 | -0.010247 | -0.0025681 | 0.010249 | 0.0025691 | 1.9791e-06 | 9.8555e-07 | 0.01547 | 0.01547 | 0.01547 | 0.9856 | -0.27621 | 0.98581 | -0.27216 | 4.2501
23 | 0.12833 | 0.032558 | -0.12828 | -0.03253 | 4.5384e-05 | 2.8384e-05 | 0.19351 | 0.19351 | 0.19351 | 0.98752 | -0.23894 | 0.98714 | -0.24629 | 13.2907
24 | -0.26438 | -0.067164 | 0.26446 | 0.06721 | 7.3268e-05 | 4.6633e-05 | 0.3962 | 0.3962 | 0.3962 | 0.99375 | -0.11911 | 0.99405 | -0.11335 | 27.2116
25 | 0.12828 | 0.03253 | -0.12822 | -0.03249 | 6.3399e-05 | 3.9653e-05 | 0.19351 | 0.19351 | 0.19351 | 0.98714 | -0.24629 | 0.98661 | -0.25658 | 13.2907
26 | 0.10743 | 0.027274 | -0.10741 | -0.027264 | 1.5867e-05 | 9.8264e-06 | 0.16215 | 0.16215 | 0.16215 | 0.98661 | -0.25658 | 0.98645 | -0.25965 | 11.1366
27 | 0.020794 | 0.0052162 | -0.020791 | -0.0052143 | 3.1517e-06 | 1.908e-06 | 0.031364 | 0.031364 | 0.031364 | 0.98661 | -0.25658 | 0.98644 | -0.25976 | 8.6165
28 | 0.10533 | 0.026744 | -0.10524 | -0.026681 | 9.9571e-05 | 6.319e-05 | 0.15902 | 0.15902 | 0.15902 | 0.98645 | -0.25965 | 0.98543 | -0.27931 | 21.843
29 | 0.019393 | 0.0048639 | -0.01939 | -0.004862 | 3.1267e-06 | 1.8767e-06 | 0.029255 | 0.029255 | 0.029255 | 0.98644 | -0.25976 | 0.98627 | -0.26314 | 8.0371
30 | -0.0023297 | -0.00058388 | 0.0023298 | 0.00058374 | 6.0981e-08 | -1.3782e-07 | 0.00347 | 0.0034699 | 0.00347 | 0.99903 | -0.018377 | 0.99906 | -0.017828 | 0.95329
31 | -0.0045113 | -0.0011305 | 0.0045113 | 0.0011305 | 5.9273e-08 | -7.9114e-09 | 0.0067191 | 0.0067191 | 0.0067191 | 0.99906 | -0.017828 | 0.99907 | -0.017552 | 1.8459
32 | 0.017452 | 0.0043762 | -0.01745 | -0.0043752 | 1.7241e-06 | 1.0188e-06 | 0.026331 | 0.026331 | 0.026331 | 0.98627 | -0.26314 | 0.98616 | -0.26521 | 7.2337
33 | 0.013966 | 0.0035021 | -0.013961 | -0.0034995 | 4.6213e-06 | 2.6037e-06 | 0.021074 | 0.021074 | 0.021074 | 0.98616 | -0.26521 | 0.98581 | -0.27216 | 5.7896
34 | 0.10126 | 0.025684 | -0.10126 | -0.025682 | 4.3552e-06 | 2.781e-06 | 0.15301 | 0.15301 | 0.15301 | 0.98543 | -0.27931 | 0.98538 | -0.28021 | 42.0371
35 | 0.050973 | 0.01283 | -0.050962 | -0.012823 | 1.1467e-05 | 7.2757e-06 | 0.077697 | 0.077697 | 0.077697 | 0.97646 | -0.45389 | 0.97622 | -0.4586 | 21.3454
36 | -0.05333 | -0.013421 | 0.053377 | 0.01345 | 4.6666e-05 | 2.963e-05 | 0.081289 | 0.081289 | 0.081289 | 0.97646 | -0.45389 | 0.97739 | -0.4356 | 22.3321
37 | 0.048311 | 0.012158 | -0.048285 | -0.012142 | 2.5501e-05 | 1.6164e-05 | 0.073656 | 0.073656 | 0.073656 | 0.97622 | -0.4586 | 0.97566 | -0.46965 | 20.2352
38 | 0.016991 | 0.0042622 | -0.016988 | -0.0042601 | 3.476e-06 | 2.0511e-06 | 0.025869 | 0.025869 | 0.025869 | 0.97739 | -0.4356 | 0.97718 | -0.43989 | 7.107
39 | -0.070368 | -0.017712 | 0.070409 | 0.017738 | 4.0912e-05 | 2.6065e-05 | 0.10716 | 0.10716 | 0.10716 | 0.97739 | -0.4356 | 0.97801 | -0.42344 | 29.439
40 | 0.04593 | 0.011552 | -0.045902 | -0.011534 | 2.7891e-05 | 1.7661e-05 | 0.070064 | 0.070064 | 0.070064 | 0.97566 | -0.46965 | 0.97501 | -0.48237 | 19.2483
41 | 0.013 | 0.0032608 | -0.012999 | -0.00326 | 1.5232e-06 | 8.4504e-07 | 0.019798 | 0.019798 | 0.019798 | 0.97718 | -0.43989 | 0.97705 | -0.44235 | 5.4389
42 | -0.070409 | -0.017738 | 0.070539 | 0.017821 | 0.00012972 | 8.2642e-05 | 0.10716 | 0.10716 | 0.10716 | 0.97801 | -0.42344 | 0.97998 | -0.385 | 29.439
43 | 0.044684 | 0.011229 | -0.044683 | -0.011228 | 5.2221e-07 | 3.3048e-07 | 0.068205 | 0.068205 | 0.068205 | 0.97501 | -0.48237 | 0.975 | -0.48262 | 18.7376
44 | 0.012999 | 0.00326 | -0.012995 | -0.0032576 | 4.3403e-06 | 2.4081e-06 | 0.019798 | 0.019798 | 0.019798 | 0.97705 | -0.44235 | 0.97669 | -0.44935 | 5.439
45 | -0.070539 | -0.017821 | 0.0706 | 0.01786 | 6.1152e-05 | 3.8958e-05 | 0.10716 | 0.10716 | 0.10716 | 0.97998 | -0.385 | 0.98091 | -0.36693 | 29.439
46 | 0.042946 | 0.010793 | -0.042921 | -0.010777 | 2.4567e-05 | 1.5533e-05 | 0.065554 | 0.065554 | 0.065554 | 0.975 | -0.48262 | 0.97439 | -0.49461 | 18.0093
47 | 0.012995 | 0.0032576 | -0.012992 | -0.0032561 | 2.7572e-06 | 1.5299e-06 | 0.019798 | 0.019798 | 0.019798 | 0.97669 | -0.44935 | 0.97647 | -0.45381 | 5.439
48 | -0.073179 | -0.018506 | 0.07326 | 0.018558 | 8.0518e-05 | 5.1312e-05 | 0.11107 | 0.11107 | 0.11107 | 0.98091 | -0.36693 | 0.98209 | -0.34402 | 30.5138
49 | -0.0042964 | -0.0010768 | 0.0042966 | 0.0010768 | 2.0408e-07 | -3.3977e-08 | 0.0064891 | 0.006489 | 0.0064891 | 0.98521 | -0.28348 | 0.98527 | -0.28248 | 1.7827
50 | -0.0062146 | -0.0015574 | 0.0062152 | 0.0015576 | 5.8277e-07 | 1.4828e-07 | 0.0093857 | 0.0093856 | 0.0093857 | 0.98527 | -0.28248 | 0.98537 | -0.28051 | 2.5785
51 | 0.041889 | 0.010519 | -0.041873 | -0.010509 | 1.5677e-05 | 9.9062e-06 | 0.063977 | 0.063977 | 0.063977 | 0.97439 | -0.49461 | 0.97399 | -0.50245 | 17.5761
52 | 0.038611 | 0.0096912 | -0.038603 | -0.0096862 | 7.895e-06 | 4.9775e-06 | 0.058993 | 0.058994 | 0.058994 | 0.97399 | -0.50245 | 0.97377 | -0.50674 | 16.207
53 | -0.003647 | -0.00091402 | 0.0036471 | 0.00091396 | 1.1607e-07 | -5.42e-08 | 0.0055235 | 0.0055234 | 0.0055235 | 0.98249 | -0.33627 | 0.98253 | -0.3356 | 1.5174
54 | 0.004559 | 0.0011423 | -0.0045588 | -0.0011423 | 1.8227e-07 | -1.2471e-08 | 0.0069044 | 0.0069045 | 0.0069045 | 0.98253 | -0.3356 | 0.98248 | -0.33644 | 1.8968
55 | -0.0082061 | -0.0020563 | 0.0082067 | 0.0020565 | 5.9148e-07 | 2.492e-07 | 0.012428 | 0.012428 | 0.012428 | 0.98253 | -0.3356 | 0.9826 | -0.33409 | 3.4142
56 | -0.07933 | -0.020079 | 0.07939 | 0.020118 | 6.037e-05 | 3.8496e-05 | 0.12027 | 0.12027 | 0.12027 | 0.98209 | -0.34402 | 0.9829 | -0.32818 | 33.0406
57 | 0.037572 | 0.0094278 | -0.037567 | -0.0094244 | 5.3151e-06 | 3.3482e-06 | 0.057418 | 0.057418 | 0.057418 | 0.97377 | -0.50674 | 0.97362 | -0.50971 | 15.7741
58 | 0.033195 | 0.0083288 | -0.033195 | -0.0083284 | 6.5062e-07 | 4.0802e-07 | 0.050737 | 0.050737 | 0.050737 | 0.97362 | -0.50971 | 0.9736 | -0.51012 | 13.9387
59 | -0.093159 | -0.023569 | 0.093374 | 0.023706 | 0.00021497 | 0.00013722 | 0.14111 | 0.14111 | 0.14111 | 0.9829 | -0.32818 | 0.98538 | -0.28021 | 38.767
60 | 0.013768 | 0.0034514 | -0.013767 | -0.0034507 | 1.3878e-06 | 7.8025e-07 | 0.020844 | 0.020844 | 0.020844 | 0.9829 | -0.32818 | 0.9828 | -0.33029 | 5.7265
61 | 0.0078824 | 0.0019755 | -0.0078823 | -0.0019754 | 1.1351e-07 | 4.5434e-08 | 0.011903 | 0.011903 | 0.011903 | 0.98538 | -0.28021 | 0.98537 | -0.28051 | 3.2701
62 | 0.011285 | 0.0028287 | -0.011283 | -0.0028276 | 2.0397e-06 | 1.0694e-06 | 0.017087 | 0.017087 | 0.017087 | 0.9828 | -0.33029 | 0.9826 | -0.33409 | 4.6942
63 | 0.0031301 | 0.00078426 | -0.0031299 | -0.0007844 | 1.6338e-07 | -1.4092e-07 | 0.0047406 | 0.0047406 | 0.0047406 | 0.98248 | -0.33644 | 0.98243 | -0.33754 | 1.3024
64 | 0.0016163 | 0.00040506 | -0.0016163 | -0.00040509 | 5.9661e-09 | -2.9793e-08 | 0.0024482 | 0.0024482 | 0.0024482 | 0.98243 | -0.33754 | 0.98242 | -0.33761 | 0.67258
65 | 0.031247 | 0.0078402 | -0.031244 | -0.0078386 | 2.6097e-06 | 1.6323e-06 | 0.047759 | 0.047759 | 0.047759 | 0.9736 | -0.51012 | 0.97351 | -0.51187 | 13.1207
66 | 0.030212 | 0.00758 | -0.030206 | -0.007576 | 6.339e-06 | 3.9584e-06 | 0.046182 | 0.046182 | 0.046182 | 0.97351 | -0.51187 | 0.97329 | -0.51627 | 12.6874
67 | 0.0261 | 0.0065469 | -0.026097 | -0.0065451 | 2.8832e-06 | 1.7852e-06 | 0.039904 | 0.039904 | 0.039904 | 0.97329 | -0.51627 | 0.97317 | -0.51859 | 10.9627
68 | 0.025068 | 0.0062873 | -0.025065 | -0.0062851 | 3.5605e-06 | 2.1985e-06 | 0.038332 | 0.038332 | 0.038332 | 0.97317 | -0.51859 | 0.97302 | -0.52157 | 10.5307
69 | 0.023597 | 0.0059172 | -0.023595 | -0.0059161 | 1.8106e-06 | 1.1127e-06 | 0.036087 | 0.036087 | 0.036087 | 0.97302 | -0.52157 | 0.97294 | -0.52318 | 9.9139
70 | 0.02086 | 0.0052306 | -0.020854 | -0.005227 | 5.8326e-06 | 3.5431e-06 | 0.031903 | 0.031904 | 0.031904 | 0.97294 | -0.52318 | 0.97264 | -0.52905 | 8.7647
71 | 0.014414 | 0.0036132 | -0.014413 | -0.0036122 | 1.6952e-06 | 9.6958e-07 | 0.022052 | 0.022052 | 0.022052 | 0.97264 | -0.52905 | 0.97252 | -0.53152 | 6.0583
72 | 0.007206 | 0.001806 | -0.0072056 | -0.0018059 | 4.1034e-07 | 1.5094e-07 | 0.011026 | 0.011026 | 0.011026 | 0.97252 | -0.53152 | 0.97246 | -0.53271 | 3.029
73 | -0.47632 | -0.12151 | 0.47673 | 0.12177 | 0.00040414 | 0.0002582 | 0.71019 | 0.71019 | 0.71019 | 0.99907 | -0.017552 | 1 | 0 | 48.7767
74 | 0.47181 | 0.12038 | -0.47107 | -0.11991 | 0.00073807 | 0.00047154 | 0.70347 | 0.70347 | 0.70347 | 0.99907 | -0.017552 | 0.99737 | -0.049994 | 48.3152
75 | 0.4672 | 0.11893 | -0.46637 | -0.1184 | 0.00083011 | 0.00053032 | 0.69769 | 0.69769 | 0.69769 | 0.99737 | -0.049994 | 0.99543 | -0.086916 | 47.918
76 | 0.35453 | 0.090036 | -0.35442 | -0.08997 | 0.0001029 | 6.5656e-05 | 0.53038 | 0.53038 | 0.53038 | 0.99543 | -0.086916 | 0.99512 | -0.092949 | 36.4272
77 | 0.11184 | 0.028367 | -0.11167 | -0.028256 | 0.00017325 | 0.00011066 | 0.16731 | 0.16731 | 0.16731 | 0.99543 | -0.086916 | 0.99375 | -0.11919 | 45.963
78 | 0.27639 | 0.070306 | -0.27612 | -0.070133 | 0.00027149 | 0.00017288 | 0.41366 | 0.41366 | 0.41366 | 0.99512 | -0.092949 | 0.99405 | -0.11335 | 28.4106
79 | 0.078033 | 0.019664 | -0.077815 | -0.019525 | 0.00021807 | 0.00013901 | 0.11672 | 0.11672 | 0.11672 | 0.99512 | -0.092949 | 0.99208 | -0.15154 | 32.0666
80 | 0.10794 | 0.027321 | -0.10769 | -0.027164 | 0.00024594 | 0.00015708 | 0.16172 | 0.16172 | 0.16172 | 0.99375 | -0.11919 | 0.99128 | -0.16677 | 44.4278
81 | 0.075687 | 0.018992 | -0.075625 | -0.018952 | 6.1688e-05 | 3.9316e-05 | 0.11353 | 0.11353 | 0.11353 | 0.99208 | -0.15154 | 0.9912 | -0.16865 | 31.1897
82 | 0.10451 | 0.026366 | -0.1043 | -0.026232 | 0.00021058 | 0.00013448 | 0.15694 | 0.15694 | 0.15694 | 0.99128 | -0.16677 | 0.9891 | -0.20895 | 43.1149
83 | -0.0029895 | -0.00074924 | 0.0029897 | 0.00074902 | 2.1845e-07 | -2.2362e-07 | 0.0045167 | 0.0045165 | 0.0045167 | 0.9849 | -0.2906 | 0.98497 | -0.28907 | 1.2408
84 | -0.0055995 | -0.0014031 | 0.0055997 | 0.0014031 | 2.1085e-07 | 3.4927e-08 | 0.0084591 | 0.008459 | 0.0084591 | 0.98497 | -0.28907 | 0.98501 | -0.28828 | 2.3239
85 | 0.012932 | 0.00324 | -0.01293 | -0.0032392 | 1.4781e-06 | 8.1121e-07 | 0.019413 | 0.019413 | 0.019413 | 0.9912 | -0.16865 | 0.99107 | -0.17105 | 5.3334
86 | 0.10131 | 0.025484 | -0.10127 | -0.025457 | 4.3093e-05 | 2.7516e-05 | 0.15245 | 0.15245 | 0.15245 | 0.9891 | -0.20895 | 0.98864 | -0.21786 | 41.8824
87 | -0.0092008 | -0.0023056 | 0.0092017 | 0.0023061 | 9.7648e-07 | 4.5335e-07 | 0.013899 | 0.013899 | 0.013899 | 0.98501 | -0.28828 | 0.98513 | -0.28605 | 3.8184
88 | -0.0079689 | -0.001997 | 0.0079702 | 0.0019975 | 1.3215e-06 | 5.3311e-07 | 0.012009 | 0.012009 | 0.012009 | 0.98742 | -0.24149 | 0.9876 | -0.23801 | 3.2991
89 | -0.011636 | -0.0029163 | 0.011636 | 0.0029164 | 3.3204e-07 | 1.7564e-07 | 0.017532 | 0.017532 | 0.017532 | 0.9876 | -0.23801 | 0.98763 | -0.23741 | 4.8165
90 | -0.012473 | -0.0031261 | 0.012474 | 0.0031267 | 1.1261e-06 | 6.1187e-07 | 0.018792 | 0.018792 | 0.018792 | 0.98763 | -0.23741 | 0.98773 | -0.23552 | 5.1627
91 | -0.010473 | -0.0026231 | 0.010473 | 0.0026234 | 6.4058e-07 | 3.2095e-07 | 0.015725 | 0.015725 | 0.015725 | 0.99101 | -0.17234 | 0.99107 | -0.17105 | 4.3199
92 | 0.024574 | 0.0061665 | -0.024564 | -0.0061607 | 9.4268e-06 | 5.7976e-06 | 0.036989 | 0.036989 | 0.036989 | 0.98864 | -0.21786 | 0.98822 | -0.2259 | 10.1619
93 | 0.052773 | 0.013286 | -0.052753 | -0.013273 | 2.0033e-05 | 1.2712e-05 | 0.079451 | 0.079451 | 0.079451 | 0.98864 | -0.21786 | 0.98823 | -0.2258 | 21.8271
94 | 0.023925 | 0.0060046 | -0.023916 | -0.0059994 | 8.3547e-06 | 5.1268e-06 | 0.036012 | 0.036013 | 0.036013 | 0.98864 | -0.21786 | 0.98826 | -0.22518 | 9.8936
95 | 0.022768 | 0.0057104 | -0.022757 | -0.005704 | 1.043e-05 | 6.372e-06 | 0.034284 | 0.034284 | 0.034284 | 0.98822 | -0.2259 | 0.98773 | -0.23552 | 9.4187
96 | 0.049992 | 0.012581 | -0.049983 | -0.012576 | 8.6013e-06 | 5.453e-06 | 0.075294 | 0.075294 | 0.075294 | 0.98823 | -0.2258 | 0.98804 | -0.2294 | 20.6851
97 | 0.019341 | 0.0048527 | -0.019331 | -0.004847 | 9.5286e-06 | 5.7147e-06 | 0.029123 | 0.029124 | 0.029124 | 0.98826 | -0.22518 | 0.98773 | -0.23552 | 8.001
98 | 0.010283 | 0.0025773 | -0.010282 | -0.0025768 | 1.0932e-06 | 5.4417e-07 | 0.015492 | 0.015492 | 0.015492 | 0.98773 | -0.23552 | 0.98761 | -0.23775 | 4.256
99 | 0.048996 | 0.012328 | -0.048971 | -0.012312 | 2.4978e-05 | 1.5829e-05 | 0.073807 | 0.073807 | 0.073807 | 0.98804 | -0.2294 | 0.98749 | -0.24008 | 20.2766
100 | 0.017331 | 0.0043457 | -0.017327 | -0.0043433 | 3.9194e-06 | 2.3122e-06 | 0.02611 | 0.02611 | 0.02611 | 0.98773 | -0.23552 | 0.98748 | -0.24027 | 7.173
101 | 0.0033764 | 0.00084603 | -0.0033762 | -0.00084616 | 1.8964e-07 | -1.2867e-07 | 0.0050871 | 0.0050872 | 0.0050872 | 0.98761 | -0.23775 | 0.98755 | -0.23893 | 1.3976
102 | 0.046828 | 0.011775 | -0.046805 | -0.01176 | 2.3883e-05 | 1.5122e-05 | 0.070578 | 0.070578 | 0.070578 | 0.98749 | -0.24008 | 0.98694 | -0.25076 | 19.3896
103 | 0.014112 | 0.0035377 | -0.01411 | -0.0035362 | 2.6545e-06 | 1.4987e-06 | 0.021266 | 0.021266 | 0.021266 | 0.98748 | -0.24027 | 0.98728 | -0.24421 | 5.8423
104 | -0.0050699 | -0.0012706 | 0.0050703 | 0.0012707 | 4.1146e-07 | 2.3095e-08 | 0.007642 | 0.0076419 | 0.007642 | 0.98719 | -0.24592 | 0.98728 | -0.24421 | 2.0994
105 | 0.0090395 | 0.0022656 | -0.0090389 | -0.0022653 | 6.5285e-07 | 2.979e-07 | 0.013624 | 0.013624 | 0.013624 | 0.98728 | -0.24421 | 0.9872 | -0.24573 | 3.7429
106 | 0.0090389 | 0.0022653 | -0.0090384 | -0.002265 | 4.7494e-07 | 2.1673e-07 | 0.013624 | 0.013624 | 0.013624 | 0.9872 | -0.24573 | 0.98715 | -0.24683 | 3.743
107 | 0.045211 | 0.011361 | -0.045195 | -0.01135 | 1.638e-05 | 1.0363e-05 | 0.068175 | 0.068176 | 0.068176 | 0.98694 | -0.25076 | 0.98655 | -0.25835 | 18.7295
108 | 0.042205 | 0.010601 | -0.042174 | -0.010582 | 3.1247e-05 | 1.9736e-05 | 0.063666 | 0.063666 | 0.063666 | 0.98655 | -0.25835 | 0.98575 | -0.27388 | 17.4908
109 | 0.038424 | 0.0096417 | -0.038402 | -0.0096277 | 2.2287e-05 | 1.4038e-05 | 0.058006 | 0.058006 | 0.058006 | 0.98575 | -0.27388 | 0.98513 | -0.28605 | 15.9358
110 | 0.0292 | 0.0073216 | -0.029197 | -0.0073198 | 2.9848e-06 | 1.8582e-06 | 0.044107 | 0.044107 | 0.044107 | 0.98513 | -0.28605 | 0.98502 | -0.2882 | 12.1174
111 | 0.022207 | 0.0055678 | -0.022204 | -0.005566 | 2.8506e-06 | 1.7384e-06 | 0.033547 | 0.033547 | 0.033547 | 0.98502 | -0.2882 | 0.98488 | -0.29089 | 9.2162
112 | -0.0033872 | -0.00084891 | 0.0033874 | 0.00084877 | 2.0927e-07 | -1.3969e-07 | 0.0051062 | 0.0051061 | 0.0051062 | 0.98708 | -0.24813 | 0.98715 | -0.24683 | 1.4028
113 | -0.0037483 | -0.00093942 | 0.0037485 | 0.00093935 | 1.8185e-07 | -7.5775e-08 | 0.0056652 | 0.0056651 | 0.0056652 | 0.98454 | -0.29755 | 0.98459 | -0.29653 | 1.5564
114 | -0.015671 | -0.0039275 | 0.015675 | 0.0039299 | 4.2113e-06 | 2.4405e-06 | 0.023684 | 0.023684 | 0.023684 | 0.98459 | -0.29653 | 0.98488 | -0.29089 | 6.5066

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.47981 | 0.12212

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0015207 | 0.00038113
1 | 0.0028369 | 0.00071099
2 | 0.00088005 | 0.00022056
3 | 0.0035171 | 0.00088148
4 | 0.00027207 | 6.8186e-05
5 | 0.0048881 | 0.0012251
6 | 0.029143 | 0.0073038
7 | 0.0073325 | 0.0018377
8 | 0.024825 | 0.0062219
9 | 0.020262 | 0.0050782
10 | 0.03537 | 0.0088646
11 | 0.013848 | 0.0034705
12 | 0.0039883 | 0.00099955
13 | 0.0062587 | 0.0015686
14 | 0.0027966 | 0.0007009
15 | 0.0011511 | 0.00028848
16 | 0.0020764 | 0.0005204
17 | 0.0013982 | 0.00035042
18 | 0.0023297 | 0.00058388
19 | 0.0021815 | 0.00054674
20 | 0.0019382 | 0.00048576
21 | 0.0034837 | 0.0008731
22 | 0.0037125 | 0.00093044
23 | 0.003975 | 0.00099622
24 | 0.0023569 | 0.0005907
25 | 0.0026513 | 0.00066449
26 | 0.0023555 | 0.00059033
27 | 0.0039872 | 0.00099929
28 | 0.001218 | 0.00030526
29 | 0.0017371 | 0.00043536
30 | 0.0025791 | 0.00064639
31 | 0.0042964 | 0.0010768
32 | 0.001918 | 0.00048069
33 | 0.0010327 | 0.00025881
34 | 0.0032619 | 0.00081751
35 | 0.012992 | 0.0032561
36 | 0.003647 | 0.00091402
37 | 0.0060704 | 0.0015214
38 | 0.0010312 | 0.00025844
39 | 0.0043714 | 0.0010956
40 | 0.0024817 | 0.00062197
41 | 0.0016671 | 0.00041782
42 | 0.0030767 | 0.00077109
43 | 0.0014287 | 0.00035808
44 | 0.0015136 | 0.00037933
45 | 0.0016163 | 0.00040509
46 | 0.0019481 | 0.00048823
47 | 0.0010319 | 0.00025861
48 | 0.0041063 | 0.0010291
49 | 0.0010284 | 0.00025775
50 | 0.0014681 | 0.00036794
51 | 0.0027352 | 0.00068551
52 | 0.0064394 | 0.0016139
53 | 0.0072066 | 0.0018061
54 | 0.0072056 | 0.0018059
55 | 0.0014277 | 0.00035782
56 | 0.0038774 | 0.00097176
57 | 0.0037321 | 0.00093536
58 | 0.011663 | 0.002923
59 | 0.0021281 | 0.00053335
60 | 0.0031835 | 0.00079787
61 | 0.0029895 | 0.00074924
62 | 0.0026097 | 0.00065406
63 | 0.062693 | 0.015712
64 | 0.0029821 | 0.00074738
65 | 0.0036011 | 0.00090252
66 | 0.0030799 | 0.0007719
67 | 0.0036658 | 0.00091874
68 | 0.00083657 | 0.00020966
69 | 0.0014402 | 0.00036094
70 | 0.0024569 | 0.00061576
71 | 0.0017965 | 0.00045026
72 | 0.0027607 | 0.0006919
73 | 0.0045753 | 0.0011467
74 | 0.0009872 | 0.00024742
75 | 0.0020005 | 0.00050137
76 | 0.0069057 | 0.0017307
77 | 0.0021428 | 0.00053703
78 | 0.0032145 | 0.00080562
79 | 0.0050699 | 0.0012706
80 | 0.0033762 | 0.00084616
81 | 0.0015936 | 0.0003994
82 | 0.0029895 | 0.00074925
83 | 0.0037498 | 0.00093978
84 | 0.0069905 | 0.001752
85 | 0.0033872 | 0.00084891
86 | 0.005651 | 0.0014163
87 | 0.0037483 | 0.00093942
88 | 0.011923 | 0.0029881
89 | 0.0065282 | 0.0016361

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1